7.989 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9936 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9899 | 23.5126 | 60.0363 | 24 | 7.9976 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 7.9929 | 23.5591 | 60.0117 | 23.165
7.9973 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 8.0019 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9983 | 23.5126 | 60.0363 | 24 | 8.0059 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0012 | 23.5591 | 60.0117 | 23.114
8.0056 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 8.0103 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0066 | 23.5126 | 60.0363 | 24 | 8.0144 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0095 | 23.5591 | 60.0117 | 23.0631
8.014 | 23.4611 | 60.028 | 24 | 8.0186 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0149 | 23.5126 | 60.0363 | 24 | 8.0227 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0178 | 23.5591 | 60.0117 | 23.0121
8.0223 | 23.4611 | 60.028 | 24 | 8.0269 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0232 | 23.5126 | 60.0363 | 24 | 8.031 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0261 | 23.5591 | 60.0117 | 22.9612
8.0306 | 23.4611 | 60.028 | 24 | 8.0352 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0316 | 23.5126 | 60.0363 | 24 | 8.0393 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0347 | 23.5591 | 60.0117 | 22.9102
8.039 | 23.4611 | 60.028 | 24 | 8.0436 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0399 | 23.5097 | 60.0363 | 24 | 8.0476 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.043 | 23.5591 | 60.0117 | 22.8593
8.0473 | 23.4578 | 60.028 | 24 | 8.0519 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0482 | 23.5097 | 60.0363 | 24 | 8.0559 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0513 | 23.5591 | 60.0117 | 22.8084
8.0556 | 23.4578 | 60.028 | 24 | 8.0602 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0565 | 23.5097 | 60.0363 | 24 | 8.0642 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0596 | 23.5591 | 60.0117 | 22.7574
8.064 | 23.4578 | 60.028 | 24 | 8.0685 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0648 | 23.5097 | 60.0363 | 24 | 8.0728 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0679 | 23.5591 | 60.0117 | 22.7065
8.0723 | 23.4578 | 60.028 | 24 | 8.0769 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0732 | 23.5097 | 60.0363 | 24 | 8.0811 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0762 | 23.5591 | 60.0117 | 22.6555
8.0806 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.0852 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0815 | 23.5097 | 60.0363 | 24 | 8.0894 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 8.0845 | 23.5591 | 60.0117 | 22.6046
8.0889 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.0936 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0898 | 23.5059 | 60.0363 | 24 | 8.0977 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.0928 | 23.5591 | 60.0117 | 22.5536
8.0973 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1019 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.0981 | 23.5059 | 60.0363 | 24 | 8.106 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1013 | 23.5591 | 60.0117 | 22.5027
8.1056 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1102 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.1066 | 23.5059 | 60.0363 | 24 | 8.1143 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1096 | 23.5591 | 60.0117 | 22.4517
8.1139 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1185 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.1149 | 23.5059 | 60.0363 | 24 | 8.1226 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1179 | 23.5591 | 60.0117 | 22.4008
8.1223 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1269 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.1232 | 23.5111 | 60.0363 | 24 | 8.1309 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1262 | 23.5591 | 60.0117 | 22.3498
8.1306 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1352 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 8.1315 | 23.5111 | 60.0363 | 24 | 8.1394 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1345 | 23.5591 | 60.0117 | 22.2989
8.1389 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1436 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1398 | 23.5111 | 60.0363 | 24 | 8.1477 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1428 | 23.5591 | 60.0117 | 22.2479
8.1472 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1519 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1482 | 23.5111 | 60.0363 | 24 | 8.156 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1511 | 23.5591 | 60.0117 | 22.197
8.1556 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1602 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1565 | 23.5111 | 60.0363 | 24 | 8.1643 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.1594 | 23.5591 | 60.0117 | 22.146
8.1639 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1685 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1648 | 23.5111 | 60.0363 | 24 | 8.1726 | 23.5633 | 60.0096 | 24 | 8.168 | 23.5591 | 60.0117 | 22.0951
8.1722 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1769 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1731 | 23.5157 | 60.0363 | 24 | 8.1809 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.1763 | 23.5591 | 60.0117 | 22.0441
8.1806 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1852 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1815 | 23.5157 | 60.0363 | 24 | 8.1892 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.1846 | 23.5581 | 60.0117 | 21.9932
8.1889 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.1935 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1898 | 23.5224 | 60.035 | 24 | 8.1975 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.1929 | 23.5581 | 60.0117 | 21.9422
8.1972 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.2018 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.1981 | 23.5224 | 60.035 | 24 | 8.2061 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2012 | 23.5581 | 60.0117 | 21.8913
8.2056 | 23.4578 | 60.0276 | 24 | 8.2102 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2064 | 23.5224 | 60.035 | 24 | 8.2144 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2095 | 23.5581 | 60.0117 | 21.8403
8.2139 | 23.4566 | 60.0276 | 24 | 8.2185 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2148 | 23.5224 | 60.035 | 24 | 8.2227 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2178 | 23.5581 | 60.0117 | 21.7894
8.2222 | 23.4566 | 60.0276 | 24 | 8.2269 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2231 | 23.5205 | 60.035 | 24 | 8.231 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2261 | 23.5581 | 60.0117 | 21.7384
8.2305 | 23.4522 | 60.0276 | 24 | 8.2352 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2314 | 23.5205 | 60.035 | 24 | 8.2393 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2346 | 23.5581 | 60.0117 | 21.6875
8.2389 | 23.4522 | 60.0276 | 24 | 8.2435 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2397 | 23.5765 | 60.035 | 24 | 8.2476 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2429 | 23.5581 | 60.0117 | 21.6365
8.2472 | 23.4522 | 60.0276 | 24 | 8.2518 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.248 | 23.5765 | 60.035 | 24 | 8.2559 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2512 | 23.5581 | 60.0117 | 21.5856
8.2555 | 23.4522 | 60.0276 | 24 | 8.2602 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2565 | 23.5644 | 60.035 | 24 | 8.2642 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2595 | 23.5581 | 60.0117 | 21.5346
8.2639 | 23.4522 | 60.0276 | 24 | 8.2685 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2648 | 23.5644 | 60.035 | 24 | 8.2727 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2678 | 23.5581 | 60.0117 | 21.4837
8.2722 | 23.4522 | 60.0276 | 24 | 8.2769 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2731 | 23.5644 | 60.035 | 24 | 8.281 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2761 | 23.5581 | 60.0117 | 21.4327
8.2805 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.2852 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2814 | 23.5644 | 60.035 | 24 | 8.2893 | 23.5611 | 60.0096 | 24 | 8.2844 | 23.5581 | 60.0117 | 21.3818
8.2888 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.2935 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2898 | 23.5625 | 60.035 | 24 | 8.2976 | 23.5636 | 60.01 | 24 | 8.2927 | 23.5581 | 60.0117 | 21.3309
8.2972 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3018 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.2981 | 23.5625 | 60.035 | 24 | 8.3059 | 23.5636 | 60.01 | 24 | 8.3013 | 23.5581 | 60.0117 | 21.2799
8.3055 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3102 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3064 | 23.5625 | 60.035 | 24 | 8.3142 | 23.5653 | 60.01 | 24 | 8.3096 | 23.5581 | 60.0117 | 21.229
8.3138 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3185 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3147 | 23.5625 | 60.035 | 24 | 8.3225 | 23.5653 | 60.01 | 24 | 8.3179 | 23.5581 | 60.0117 | 21.178
8.3222 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3268 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.323 | 23.5665 | 60.035 | 24 | 8.3308 | 23.5653 | 60.01 | 24 | 8.3262 | 23.5581 | 60.0117 | 21.1271
8.3305 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3351 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3314 | 23.5665 | 60.035 | 24 | 8.3394 | 23.5653 | 60.01 | 24 | 8.3345 | 23.5581 | 60.0117 | 21.0761
8.3388 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3435 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3397 | 23.5665 | 60.035 | 24 | 8.3477 | 23.5653 | 60.01 | 24 | 8.3428 | 23.5581 | 60.0117 | 21.0252
8.3472 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3518 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.348 | 23.5665 | 60.035 | 24 | 8.356 | 23.5653 | 60.01 | 24 | 8.3511 | 23.5581 | 60.0117 | 20.9742
8.3555 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3602 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3563 | 23.5665 | 60.035 | 24 | 8.3643 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.3594 | 23.5581 | 60.0117 | 20.9233
8.3638 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3685 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3647 | 23.5665 | 60.035 | 24 | 8.3726 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.3679 | 23.5581 | 60.0117 | 20.8723
8.3721 | 23.4489 | 60.0272 | 24 | 8.3768 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.373 | 23.5759 | 60.035 | 24 | 8.3809 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.3762 | 23.5581 | 60.0117 | 20.8214
8.3805 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.3851 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3813 | 23.5759 | 60.035 | 24 | 8.3892 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.3845 | 23.5581 | 60.0117 | 20.7704
8.3888 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.3934 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3896 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.3975 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.3928 | 23.5581 | 60.0117 | 20.7195
8.3971 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4018 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.3979 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.406 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4011 | 23.5581 | 60.0117 | 20.6685
8.4055 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4101 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.4064 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4143 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4094 | 23.5581 | 60.0117 | 20.6176
8.4138 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4185 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.4147 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4226 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4177 | 23.5581 | 60.0117 | 20.5666
8.4221 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4268 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.423 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4309 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4263 | 23.5581 | 60.0117 | 20.5157
8.4305 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4351 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.4313 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4392 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4346 | 23.5581 | 60.0117 | 20.4647
8.4388 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4434 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.4397 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4475 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4429 | 23.5581 | 60.0117 | 20.4138
8.4471 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4518 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 8.448 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4558 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4512 | 23.5581 | 60.0117 | 20.3628
8.4554 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4601 | 23.5828 | 60.0177 | 24 | 8.4563 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4644 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4595 | 23.5581 | 60.0117 | 20.3119
8.4638 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4684 | 23.5828 | 60.0177 | 24 | 8.4646 | 23.5697 | 60.0331 | 24 | 8.4727 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4678 | 23.5581 | 60.0117 | 20.2609
8.4721 | 23.4596 | 60.0272 | 24 | 8.4767 | 23.5828 | 60.0177 | 24 | 8.473 | 23.5678 | 60.0331 | 24 | 8.481 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4761 | 23.5581 | 60.0117 | 20.21
8.4804 | 23.4596 | 60.0264 | 24 | 8.4851 | 23.5828 | 60.0177 | 24 | 8.4813 | 23.5678 | 60.0331 | 24 | 8.4893 | 23.5661 | 60.01 | 24 | 8.4844 | 23.5581 | 60.0117 | 20.159
8.4888 | 23.4596 | 60.0264 | 24 | 8.4934 | 23.5817 | 60.0177 | 24 | 8.4896 | 23.5652 | 60.0331 | 24 | 8.4976 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.4929 | 23.5581 | 60.0117 | 20.1081
8.4971 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5018 | 23.5817 | 60.0177 | 24 | 8.4979 | 23.5652 | 60.0331 | 24 | 8.5059 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.5012 | 23.5581 | 60.0117 | 20.0571
8.5054 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5101 | 23.5817 | 60.0177 | 24 | 8.5062 | 23.5616 | 60.0331 | 24 | 8.5142 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.5095 | 23.5581 | 60.0117 | 20.0062
8.5138 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5184 | 23.5817 | 60.0177 | 24 | 8.5146 | 23.5616 | 60.0331 | 24 | 8.5225 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.5178 | 23.5581 | 60.0117 | 19.9552
8.5221 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5267 | 23.5833 | 60.0177 | 24 | 8.5229 | 23.5616 | 60.0331 | 24 | 8.531 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.5261 | 23.5581 | 60.0117 | 19.9043
8.5304 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5351 | 23.5833 | 60.0177 | 24 | 8.5312 | 23.5616 | 60.0331 | 24 | 8.5393 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.5344 | 23.5581 | 60.0117 | 19.8533
8.5387 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5434 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5396 | 23.5597 | 60.0331 | 24 | 8.5476 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.5427 | 23.5581 | 60.0117 | 19.8024
8.5471 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5518 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.548 | 23.5597 | 60.0331 | 24 | 8.5559 | 23.5661 | 60.0107 | 24 | 8.551 | 23.5609 | 60.0117 | 19.7515
8.5554 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5601 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5563 | 23.594 | 60.0331 | 24 | 8.5642 | 23.5643 | 60.0107 | 24 | 8.5596 | 23.5609 | 60.0117 | 19.7005
8.5637 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5684 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5646 | 23.594 | 60.0331 | 24 | 8.5725 | 23.5643 | 60.0107 | 24 | 8.5679 | 23.5628 | 60.0117 | 19.6496
8.5721 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5767 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5729 | 23.6009 | 60.0331 | 24 | 8.5808 | 23.5466 | 60.0107 | 24 | 8.5762 | 23.5628 | 60.0117 | 19.5986
8.5804 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5851 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5813 | 23.6009 | 60.0331 | 24 | 8.5891 | 23.5466 | 60.0107 | 24 | 8.5845 | 23.5628 | 60.0117 | 19.5477
8.5887 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.5934 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5896 | 23.6009 | 60.0312 | 24 | 8.5977 | 23.5407 | 60.0107 | 24 | 8.5928 | 23.5628 | 60.0117 | 19.4967
8.597 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.6017 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.5979 | 23.6009 | 60.0312 | 24 | 8.606 | 23.5407 | 60.0107 | 24 | 8.6011 | 23.5628 | 60.0117 | 19.4458
8.6054 | 23.4655 | 60.0264 | 24 | 8.61 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.6062 | 23.6009 | 60.0312 | 24 | 8.6143 | 23.5407 | 60.0107 | 24 | 8.6094 | 23.5628 | 60.0117 | 19.3948
8.6137 | 23.4597 | 60.0264 | 24 | 8.6184 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.6145 | 23.6009 | 60.0312 | 24 | 8.6226 | 23.5407 | 60.0107 | 24 | 8.6177 | 23.5628 | 60.0117 | 19.3439
8.622 | 23.4597 | 60.0264 | 24 | 8.6267 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.6229 | 23.5965 | 60.0312 | 24 | 8.6309 | 23.5407 | 60.0107 | 24 | 8.6262 | 23.5628 | 60.0117 | 19.2929
8.6304 | 23.4581 | 60.0264 | 24 | 8.6351 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.6312 | 23.5965 | 60.0312 | 24 | 8.6392 | 23.5407 | 60.0107 | 24 | 8.6345 | 23.5637 | 60.0117 | 19.242
8.6387 | 23.4581 | 60.0264 | 24 | 8.6434 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.6395 | 23.5929 | 60.0312 | 24 | 8.6475 | 23.5415 | 60.0107 | 24 | 8.6428 | 23.5637 | 60.0117 | 19.191
8.647 | 23.4581 | 60.0264 | 24 | 8.6517 | 23.5833 | 60.0173 | 24 | 8.6478 | 23.5929 | 60.0312 | 24 | 8.6558 | 23.5415 | 60.0107 | 24 | 8.6511 | 23.5637 | 60.0117 | 19.1401
8.6554 | 23.4581 | 60.0264 | 24 | 8.66 | 23.5789 | 60.0173 | 24 | 8.6562 | 23.5929 | 60.0312 | 24 | 8.6643 | 23.5415 | 60.0107 | 24 | 8.6594 | 23.5637 | 60.0117 | 19.0891
8.6637 | 23.5237 | 60.0264 | 24 | 8.6684 | 23.5789 | 60.0173 | 24 | 8.6646 | 23.5929 | 60.0312 | 24 | 8.6726 | 23.5415 | 60.0107 | 24 | 8.6677 | 23.5637 | 60.0117 | 19.0382
8.672 | 23.5237 | 60.0264 | 24 | 8.6767 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.6729 | 23.5929 | 60.0312 | 24 | 8.6809 | 23.5415 | 60.0107 | 24 | 8.676 | 23.5637 | 60.0117 | 18.9872
8.6803 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.6851 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.6812 | 23.5929 | 60.0312 | 24 | 8.6892 | 23.5415 | 60.0107 | 24 | 8.6843 | 23.5637 | 60.0117 | 18.9363
8.6887 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.6934 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.6896 | 23.5957 | 60.0312 | 24 | 8.6975 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.6929 | 23.5637 | 60.0117 | 18.8853
8.697 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.7017 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.6979 | 23.5957 | 60.0312 | 24 | 8.7058 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.7012 | 23.5637 | 60.0117 | 18.8344
8.7053 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.71 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.7062 | 23.5921 | 60.0312 | 24 | 8.7141 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.7095 | 23.5637 | 60.0117 | 18.7834
8.7137 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.7184 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.7145 | 23.5921 | 60.0312 | 24 | 8.7224 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.7178 | 23.5637 | 60.0117 | 18.7325
8.722 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.7267 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.7228 | 23.5921 | 60.0312 | 24 | 8.731 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.7261 | 23.5637 | 60.0117 | 18.6815
8.7303 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.735 | 23.5779 | 60.0173 | 24 | 8.7312 | 23.5921 | 60.0312 | 24 | 8.7393 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.7344 | 23.5637 | 60.0117 | 18.6306
8.7386 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.7433 | 23.5779 | 60.0165 | 24 | 8.7395 | 23.5921 | 60.0312 | 24 | 8.7476 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.7427 | 23.5637 | 60.0117 | 18.5796
8.747 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.7517 | 23.5779 | 60.0165 | 24 | 8.7478 | 23.5921 | 60.0312 | 24 | 8.7559 | 23.5415 | 60.0111 | 24 | 8.751 | 23.5637 | 60.0117 | 18.5287
8.7553 | 23.5237 | 60.0256 | 24 | 8.76 | 23.5779 | 60.0165 | 24 | 8.7561 | 23.5807 | 60.0312 | 24 | 8.7642 | 23.5442 | 60.0111 | 24 | 8.7595 | 23.5637 | 60.0117 | 18.4777
8.7636 | 23.5213 | 60.0256 | 24 | 8.7684 | 23.5779 | 60.0165 | 24 | 8.7645 | 23.5807 | 60.0312 | 24 | 8.7725 | 23.5442 | 60.0111 | 24 | 8.7678 | 23.5637 | 60.0117 | 18.4268
8.772 | 23.5213 | 60.0256 | 24 | 8.7767 | 23.5779 | 60.0165 | 24 | 8.7728 | 23.5875 | 60.0312 | 24 | 8.7808 | 23.5442 | 60.0111 | 24 | 8.7761 | 23.5637 | 60.0117 | 18.3758
8.7803 | 23.5213 | 60.0256 | 24 | 8.785 | 23.5779 | 60.0165 | 24 | 8.7811 | 23.5875 | 60.0312 | 24 | 8.7891 | 23.5442 | 60.0111 | 24 | 8.7844 | 23.5684 | 60.0125 | 18.3249
8.7886 | 23.5213 | 60.0256 | 24 | 8.7933 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.7894 | 23.5875 | 60.0288 | 24 | 8.7976 | 23.546 | 60.0111 | 24 | 8.7927 | 23.5684 | 60.0125 | 18.2739
8.797 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8017 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.7979 | 23.5875 | 60.0288 | 24 | 8.8059 | 23.546 | 60.0111 | 24 | 8.801 | 23.5684 | 60.0125 | 18.223
8.8053 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.81 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8062 | 23.585 | 60.0288 | 24 | 8.8142 | 23.546 | 60.0111 | 24 | 8.8093 | 23.5684 | 60.0125 | 18.1721
8.8136 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8184 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8145 | 23.585 | 60.0288 | 24 | 8.8225 | 23.546 | 60.0111 | 24 | 8.8176 | 23.5693 | 60.0125 | 18.1211
8.822 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8267 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8228 | 23.5756 | 60.0288 | 24 | 8.8308 | 23.5139 | 60.0111 | 24 | 8.8262 | 23.5693 | 60.0125 | 18.0702
8.8303 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.835 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8311 | 23.5756 | 60.0288 | 24 | 8.8391 | 23.5139 | 60.0111 | 24 | 8.8345 | 23.5693 | 60.0125 | 18.0192
8.8386 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8433 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8395 | 23.5809 | 60.0288 | 24 | 8.8474 | 23.5139 | 60.0111 | 24 | 8.8428 | 23.5693 | 60.0125 | 17.9683
8.8469 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8517 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8478 | 23.5809 | 60.0288 | 24 | 8.8557 | 23.5139 | 60.0111 | 24 | 8.8511 | 23.5693 | 60.0125 | 17.9173
8.8553 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.86 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8561 | 23.5809 | 60.0288 | 24 | 8.8643 | 23.5123 | 60.0111 | 24 | 8.8594 | 23.5693 | 60.0125 | 17.8664
8.8636 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8683 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8644 | 23.5809 | 60.0288 | 24 | 8.8726 | 23.5123 | 60.0111 | 24 | 8.8677 | 23.5693 | 60.0125 | 17.8154
8.8719 | 23.5183 | 60.0256 | 24 | 8.8766 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8728 | 23.5809 | 60.0288 | 24 | 8.8809 | 23.514 | 60.0111 | 24 | 8.876 | 23.5693 | 60.0125 | 17.7645
8.8802 | 23.5183 | 60.0249 | 24 | 8.885 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8811 | 23.5809 | 60.0288 | 23.902 | 8.8892 | 23.514 | 60.0111 | 24 | 8.8843 | 23.5693 | 60.0125 | 17.7135
8.8886 | 23.5183 | 60.0249 | 24 | 8.8933 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8894 | 23.5784 | 60.0288 | 23.8001 | 8.8975 | 23.514 | 60.0123 | 24 | 8.8928 | 23.5693 | 60.0125 | 17.6626
8.8969 | 23.5183 | 60.0249 | 24 | 8.9017 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.8977 | 23.5784 | 60.0288 | 23.6982 | 8.9058 | 23.514 | 60.0123 | 24 | 8.9011 | 23.5696 | 60.0125 | 17.6116
8.9052 | 23.5183 | 60.0249 | 24 | 8.91 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9061 | 23.5788 | 60.0288 | 23.5963 | 8.9141 | 23.5229 | 60.0123 | 24 | 8.9094 | 23.5696 | 60.0125 | 17.5607
8.9136 | 23.5183 | 60.0249 | 23.9432 | 8.9183 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9144 | 23.5788 | 60.0288 | 23.4945 | 8.9226 | 23.5229 | 60.0123 | 24 | 8.9177 | 23.5696 | 60.0125 | 17.5097
8.9219 | 23.5183 | 60.0249 | 23.8413 | 8.9266 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9227 | 23.544 | 60.0288 | 23.3926 | 8.9309 | 23.5229 | 60.0123 | 24 | 8.926 | 23.5696 | 60.0125 | 17.4588
8.9302 | 23.5183 | 60.0249 | 23.7394 | 8.935 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.931 | 23.544 | 60.0288 | 23.2907 | 8.9392 | 23.5229 | 60.0123 | 24 | 8.9343 | 23.5696 | 60.0125 | 17.4078
8.9386 | 23.5183 | 60.0249 | 23.6376 | 8.9433 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9395 | 23.544 | 60.0288 | 23.1889 | 8.9475 | 23.5229 | 60.0123 | 24 | 8.9426 | 23.5696 | 60.0125 | 17.3569
8.9469 | 23.5183 | 60.0249 | 23.5357 | 8.9517 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9478 | 23.544 | 60.0288 | 23.087 | 8.9558 | 23.5229 | 60.0123 | 24 | 8.9509 | 23.5705 | 60.0125 | 17.3059
8.9552 | 23.5183 | 60.0249 | 23.4338 | 8.96 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9561 | 23.5414 | 60.0288 | 22.9851 | 8.9641 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 8.9595 | 23.5705 | 60.0125 | 17.255
8.9636 | 23.5238 | 60.0249 | 23.3319 | 8.9683 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9644 | 23.5414 | 60.0288 | 22.8833 | 8.9724 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 8.9678 | 23.5705 | 60.0125 | 17.204
8.9719 | 23.5238 | 60.0249 | 23.2301 | 8.9766 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9727 | 23.5366 | 60.0288 | 22.7814 | 8.9807 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 8.9761 | 23.5705 | 60.0125 | 17.1531
8.9802 | 23.5251 | 60.0249 | 23.1282 | 8.985 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9811 | 23.5366 | 60.0288 | 22.6795 | 8.9893 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 8.9844 | 23.5705 | 60.0136 | 17.1021
8.9886 | 23.5251 | 60.0249 | 23.0263 | 8.9933 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9894 | 23.525 | 60.0265 | 22.5777 | 8.9976 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 8.9927 | 23.5705 | 60.0136 | 17.0512
8.9969 | 23.5251 | 60.0249 | 22.9244 | 9.0016 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 8.9977 | 23.525 | 60.0265 | 22.4758 | 9.0059 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 9.001 | 23.5673 | 60.0136 | 17.0003
9.0052 | 23.5251 | 60.0249 | 22.8226 | 9.0099 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.006 | 23.525 | 60.0265 | 22.3739 | 9.0142 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 9.0093 | 23.5673 | 60.0136 | 16.9493
9.0135 | 23.5251 | 60.0249 | 22.7207 | 9.0183 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0144 | 23.525 | 60.0265 | 22.2721 | 9.0225 | 23.5266 | 60.0123 | 24 | 9.0176 | 23.5615 | 60.0136 | 16.8984
9.0219 | 23.5251 | 60.0249 | 22.6188 | 9.0266 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0227 | 23.5302 | 60.0265 | 22.1702 | 9.0308 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0261 | 23.5615 | 60.0136 | 16.8474
9.0302 | 23.5536 | 60.0249 | 22.5169 | 9.035 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.031 | 23.5302 | 60.0265 | 22.0683 | 9.0391 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0344 | 23.5615 | 60.0136 | 16.7965
9.0385 | 23.5536 | 60.0249 | 22.4151 | 9.0433 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0393 | 23.5302 | 60.0265 | 21.9664 | 9.0474 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0427 | 23.5615 | 60.0136 | 16.7455
9.0468 | 23.5536 | 60.0249 | 22.3132 | 9.0516 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0477 | 23.5302 | 60.0265 | 21.8646 | 9.0559 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.051 | 23.5615 | 60.0136 | 16.6946
9.0552 | 23.5536 | 60.0249 | 22.2113 | 9.0599 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.056 | 23.5302 | 60.0265 | 21.7627 | 9.0642 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0593 | 23.5615 | 60.0136 | 16.6436
9.0635 | 23.5536 | 60.0249 | 22.1094 | 9.0683 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0643 | 23.5302 | 60.0265 | 21.6608 | 9.0725 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0676 | 23.5625 | 60.0136 | 16.5927
9.0718 | 23.5536 | 60.0249 | 22.0076 | 9.0766 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0726 | 23.5302 | 60.0265 | 21.559 | 9.0808 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0759 | 23.5625 | 60.0136 | 16.5417
9.0802 | 23.5536 | 60.0245 | 21.9057 | 9.085 | 23.5809 | 60.0165 | 24 | 9.0811 | 23.5302 | 60.0265 | 21.4571 | 9.0891 | 23.5285 | 60.0123 | 24 | 9.0842 | 23.5625 | 60.0136 | 16.4908
9.0885 | 23.5536 | 60.0245 | 21.8038 | 9.0933 | 23.5749 | 60.0165 | 24 | 9.0894 | 23.5357 | 60.0265 | 21.3552 | 9.0974 | 23.5285 | 60.0134 | 24 | 9.0928 | 23.5625 | 60.0136 | 16.4398
9.0968 | 23.5536 | 60.0245 | 21.7019 | 9.1016 | 23.5749 | 60.0165 | 24 | 9.0977 | 23.5357 | 60.0265 | 21.2533 | 9.1057 | 23.5285 | 60.0134 | 24 | 9.1011 | 23.5644 | 60.0136 | 16.3889
9.1052 | 23.5536 | 60.0245 | 21.6001 | 9.1099 | 23.5749 | 60.0165 | 24 | 9.106 | 23.5382 | 60.0265 | 21.1515 | 9.114 | 23.5285 | 60.0134 | 24 | 9.1094 | 23.5644 | 60.0136 | 16.3379
9.1135 | 23.5536 | 60.0245 | 21.4982 | 9.1183 | 23.5749 | 60.0165 | 24 | 9.1143 | 23.5382 | 60.0265 | 21.0496 | 9.1226 | 23.5285 | 60.0134 | 24 | 9.1177 | 23.5671 | 60.0136 | 16.287
9.1218 | 23.5536 | 60.0245 | 21.3963 | 9.1266 | 23.5749 | 60.0165 | 24 | 9.1227 | 23.5358 | 60.0265 | 20.9477 | 9.1309 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.126 | 23.5671 | 60.0136 | 16.2361
9.1302 | 23.5536 | 60.0245 | 21.2944 | 9.1349 | 23.5749 | 60.0165 | 24 | 9.131 | 23.5358 | 60.0265 | 20.8459 | 9.1392 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1343 | 23.5671 | 60.0136 | 16.1851
9.1385 | 23.5536 | 60.0245 | 21.1926 | 9.1432 | 23.5749 | 60.0169 | 24 | 9.1393 | 23.5358 | 60.0265 | 20.744 | 9.1475 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1426 | 23.5671 | 60.0136 | 16.1342
9.1468 | 23.559 | 60.0245 | 21.0907 | 9.1516 | 23.5749 | 60.0169 | 24 | 9.1476 | 23.5358 | 60.0265 | 20.6421 | 9.1558 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1509 | 23.5681 | 60.0136 | 16.0832
9.1552 | 23.559 | 60.0245 | 20.9888 | 9.1599 | 23.5768 | 60.0169 | 24 | 9.156 | 23.5273 | 60.0265 | 20.5402 | 9.1641 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1594 | 23.5681 | 60.0136 | 16.0323
9.1635 | 23.559 | 60.0245 | 20.8869 | 9.1683 | 23.5768 | 60.0169 | 24 | 9.1643 | 23.5273 | 60.0265 | 20.4384 | 9.1724 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1677 | 23.5681 | 60.0136 | 15.9813
9.1718 | 23.559 | 60.0245 | 20.7851 | 9.1766 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.1726 | 23.5273 | 60.0265 | 20.3365 | 9.1807 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.176 | 23.5681 | 60.0136 | 15.9304
9.1801 | 23.559 | 60.0245 | 20.6832 | 9.1849 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.1809 | 23.5273 | 60.0265 | 20.2346 | 9.1892 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1843 | 23.57 | 60.0152 | 15.8794
9.1885 | 23.559 | 60.0245 | 20.5813 | 9.1932 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.1893 | 23.5215 | 60.0246 | 20.1328 | 9.1975 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.1926 | 23.57 | 60.0152 | 15.8285
9.1968 | 23.559 | 60.0245 | 20.4794 | 9.2015 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.1976 | 23.5215 | 60.0246 | 20.0309 | 9.2058 | 23.5278 | 60.0134 | 24 | 9.2009 | 23.5684 | 60.0152 | 15.7775
9.2051 | 23.559 | 60.0245 | 20.3776 | 9.2099 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2059 | 23.5215 | 60.0246 | 19.929 | 9.2141 | 23.5297 | 60.0134 | 24 | 9.2092 | 23.5684 | 60.0152 | 15.7266
9.2134 | 23.5576 | 60.0245 | 20.2757 | 9.2182 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2142 | 23.5215 | 60.0246 | 19.8271 | 9.2224 | 23.5297 | 60.0134 | 24 | 9.2175 | 23.5523 | 60.0152 | 15.6756
9.2218 | 23.5576 | 60.0245 | 20.1738 | 9.2266 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2227 | 23.5215 | 60.0246 | 19.7252 | 9.2307 | 23.5297 | 60.0134 | 24 | 9.2261 | 23.5523 | 60.0152 | 15.6247
9.2301 | 23.5651 | 60.0245 | 20.0719 | 9.2349 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.231 | 23.5215 | 60.0246 | 19.6234 | 9.239 | 23.5297 | 60.0134 | 24 | 9.2344 | 23.5523 | 60.0152 | 15.5738
9.2384 | 23.5651 | 60.0245 | 19.9701 | 9.2432 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2393 | 23.5215 | 60.0246 | 19.5215 | 9.2473 | 23.5281 | 60.0134 | 24 | 9.2427 | 23.5523 | 60.0152 | 15.5228
9.2468 | 23.5651 | 60.0245 | 19.8682 | 9.2515 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2476 | 23.5215 | 60.0246 | 19.4196 | 9.2559 | 23.5281 | 60.0134 | 24 | 9.251 | 23.5533 | 60.0152 | 15.4719
9.2551 | 23.5651 | 60.0245 | 19.7663 | 9.2599 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.256 | 23.5215 | 60.0246 | 19.3178 | 9.2642 | 23.5282 | 60.0134 | 24 | 9.2593 | 23.5533 | 60.0152 | 15.4209
9.2634 | 23.5651 | 60.0245 | 19.6644 | 9.2682 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2643 | 23.5215 | 60.0246 | 19.2159 | 9.2725 | 23.5282 | 60.0134 | 24 | 9.2676 | 23.5562 | 60.0152 | 15.37
9.2718 | 23.5651 | 60.0245 | 19.5626 | 9.2766 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2726 | 23.5215 | 60.0246 | 19.114 | 9.2808 | 23.5282 | 60.0134 | 24 | 9.2759 | 23.5562 | 60.0152 | 15.319
9.2801 | 23.5651 | 60.0237 | 19.4607 | 9.2849 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2809 | 23.5215 | 60.0246 | 19.0121 | 9.2891 | 23.5282 | 60.0134 | 24 | 9.2842 | 23.4943 | 60.0152 | 15.2681
9.2884 | 23.5651 | 60.0237 | 19.3588 | 9.2932 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2892 | 23.52 | 60.0246 | 18.9103 | 9.2974 | 23.5291 | 60.0142 | 24 | 9.2927 | 23.4943 | 60.0152 | 15.2171
9.2968 | 23.5651 | 60.0237 | 19.2569 | 9.3015 | 23.5797 | 60.0169 | 24 | 9.2976 | 23.52 | 60.0246 | 18.8084 | 9.3057 | 23.5291 | 60.0142 | 24 | 9.301 | 23.4943 | 60.0152 | 15.1662
9.3051 | 23.5651 | 60.0237 | 19.155 | 9.3099 | 23.5826 | 60.0169 | 24 | 9.3059 | 23.52 | 60.0246 | 18.7065 | 9.314 | 23.5291 | 60.0142 | 24 | 9.3093 | 23.4943 | 60.0152 | 15.1152
9.3134 | 23.5651 | 60.0237 | 19.0532 | 9.3182 | 23.5826 | 60.0169 | 24 | 9.3142 | 23.52 | 60.0246 | 18.6046 | 9.3225 | 23.5291 | 60.0142 | 24 | 9.3176 | 23.4943 | 60.0152 | 15.0643
9.3217 | 23.5651 | 60.0237 | 18.9513 | 9.3265 | 23.5826 | 60.0169 | 24 | 9.3225 | 23.5252 | 60.0246 | 18.5028 | 9.3308 | 23.531 | 60.0142 | 24 | 9.3259 | 23.4943 | 60.0152 | 15.0134
9.3301 | 23.5651 | 60.0237 | 18.8494 | 9.3348 | 23.5826 | 60.0169 | 24 | 9.3309 | 23.5252 | 60.0246 | 18.4009 | 9.3391 | 23.531 | 60.0142 | 24 | 9.3342 | 23.4943 | 60.0152 | 14.9624
9.3384 | 23.5651 | 60.0237 | 18.7475 | 9.3432 | 23.5826 | 60.0177 | 24 | 9.3392 | 23.5219 | 60.0246 | 18.299 | 9.3474 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.3425 | 23.4943 | 60.0152 | 14.9115
9.3467 | 23.5651 | 60.0237 | 18.6457 | 9.3515 | 23.5826 | 60.0177 | 24 | 9.3475 | 23.5219 | 60.0246 | 18.1971 | 9.3557 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.3508 | 23.4943 | 60.0152 | 14.8605
9.3551 | 23.5651 | 60.0237 | 18.5438 | 9.3599 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.3558 | 23.5219 | 60.0246 | 18.0952 | 9.364 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.3594 | 23.4943 | 60.0152 | 14.8096
9.3634 | 23.5628 | 60.0237 | 18.4419 | 9.3682 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.3643 | 23.5219 | 60.0246 | 17.9934 | 9.3723 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.3677 | 23.5094 | 60.0152 | 14.7586
9.3717 | 23.5628 | 60.0237 | 18.34 | 9.3765 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.3726 | 23.5219 | 60.0246 | 17.8915 | 9.3806 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.376 | 23.5094 | 60.0152 | 14.7077
9.3801 | 23.5628 | 60.0237 | 18.2382 | 9.3848 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.3809 | 23.5219 | 60.0246 | 17.7896 | 9.3892 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.3843 | 23.5094 | 60.0171 | 14.6567
9.3884 | 23.5628 | 60.0237 | 18.1363 | 9.3932 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.3892 | 23.5204 | 60.023 | 17.6878 | 9.3975 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.3926 | 23.5094 | 60.0171 | 14.6058
9.3967 | 23.5628 | 60.0237 | 18.0344 | 9.4015 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.3976 | 23.5204 | 60.023 | 17.5859 | 9.4058 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.4009 | 23.5147 | 60.0171 | 14.5549
9.405 | 23.5628 | 60.0237 | 17.9325 | 9.4099 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.4059 | 23.5204 | 60.023 | 17.484 | 9.4141 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.4092 | 23.5147 | 60.0171 | 14.5039
9.4134 | 23.5538 | 60.0237 | 17.8307 | 9.4182 | 23.5855 | 60.0177 | 24 | 9.4142 | 23.5204 | 60.023 | 17.3821 | 9.4224 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.4175 | 23.5147 | 60.0171 | 14.453
9.4217 | 23.5538 | 60.0237 | 17.7288 | 9.4265 | 23.5966 | 60.0177 | 24 | 9.4225 | 23.5179 | 60.023 | 17.2802 | 9.4307 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.426 | 23.5147 | 60.0171 | 14.402
9.43 | 23.5495 | 60.0237 | 17.6269 | 9.4348 | 23.5966 | 60.0177 | 24 | 9.4309 | 23.5179 | 60.023 | 17.1784 | 9.439 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.4343 | 23.5147 | 60.0171 | 14.3511
9.4384 | 23.5495 | 60.0237 | 17.525 | 9.4432 | 23.5985 | 60.0177 | 24 | 9.4392 | 23.5179 | 60.023 | 17.0765 | 9.4473 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.4426 | 23.5147 | 60.0171 | 14.3001
9.4467 | 23.5495 | 60.0237 | 17.4231 | 9.4515 | 23.5985 | 60.0177 | 24 | 9.4475 | 23.5179 | 60.023 | 16.9746 | 9.4558 | 23.5337 | 60.0142 | 24 | 9.4509 | 23.5147 | 60.0171 | 14.2492
9.455 | 23.5495 | 60.0237 | 17.3213 | 9.4598 | 23.5985 | 60.0177 | 24 | 9.4558 | 23.5146 | 60.023 | 16.8727 | 9.4641 | 23.5366 | 60.0142 | 24 | 9.4592 | 23.5147 | 60.0171 | 14.1982
9.4633 | 23.5495 | 60.0237 | 17.2194 | 9.4681 | 23.5985 | 60.0177 | 24 | 9.4642 | 23.5146 | 60.023 | 16.7708 | 9.4724 | 23.5366 | 60.0142 | 24 | 9.4675 | 23.5147 | 60.0171 | 14.1473
9.4717 | 23.5495 | 60.0237 | 17.1175 | 9.4765 | 23.6081 | 60.0177 | 24 | 9.4725 | 23.5146 | 60.023 | 16.669 | 9.4807 | 23.5393 | 60.0142 | 24 | 9.4758 | 23.5147 | 60.0171 | 14.0964
9.48 | 23.5495 | 60.0229 | 17.0156 | 9.4848 | 23.6081 | 60.0177 | 24 | 9.4808 | 23.5146 | 60.023 | 16.5671 | 9.489 | 23.5393 | 60.0142 | 24 | 9.4841 | 23.5147 | 60.0171 | 14.0454
9.4883 | 23.5495 | 60.0229 | 16.9138 | 9.4932 | 23.6065 | 60.0177 | 24 | 9.4891 | 23.5763 | 60.023 | 16.4652 | 9.4973 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.4927 | 23.5147 | 60.0171 | 13.9945
9.4967 | 23.5495 | 60.0229 | 16.8119 | 9.5015 | 23.6065 | 60.0177 | 24 | 9.4974 | 23.5763 | 60.023 | 16.3633 | 9.5056 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.501 | 23.5183 | 60.0171 | 13.9435
9.505 | 23.5495 | 60.0229 | 16.71 | 9.5098 | 23.6065 | 60.0177 | 24 | 9.5059 | 23.5752 | 60.023 | 16.2615 | 9.5139 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5093 | 23.5183 | 60.0171 | 13.8926
9.5133 | 23.5495 | 60.0229 | 16.6081 | 9.5181 | 23.6065 | 60.0177 | 24 | 9.5142 | 23.5752 | 60.023 | 16.1596 | 9.5225 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5176 | 23.5168 | 60.0171 | 13.8416
9.5217 | 23.5495 | 60.0229 | 16.5063 | 9.5265 | 23.6005 | 60.0177 | 24 | 9.5225 | 23.5728 | 60.023 | 16.0577 | 9.5308 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5259 | 23.5168 | 60.0171 | 13.7907
9.53 | 23.5495 | 60.0229 | 16.4044 | 9.5348 | 23.6005 | 60.0177 | 24 | 9.5308 | 23.5728 | 60.023 | 15.9558 | 9.5391 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5342 | 23.5168 | 60.0171 | 13.7397
9.5383 | 23.5495 | 60.0229 | 16.3025 | 9.5432 | 23.6005 | 60.0189 | 24 | 9.5392 | 23.5799 | 60.023 | 15.854 | 9.5474 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5425 | 23.5168 | 60.0171 | 13.6888
9.5467 | 23.5495 | 60.0229 | 16.2006 | 9.5515 | 23.6005 | 60.0189 | 24 | 9.5475 | 23.5799 | 60.023 | 15.7521 | 9.5557 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5508 | 23.5168 | 60.0171 | 13.6379
9.555 | 23.5495 | 60.0229 | 16.0987 | 9.5598 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.5558 | 23.5693 | 60.023 | 15.6502 | 9.564 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5593 | 23.5168 | 60.0171 | 13.5869
9.5633 | 23.5495 | 60.0229 | 15.9969 | 9.5681 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.5641 | 23.5693 | 60.023 | 15.5483 | 9.5723 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5676 | 23.5168 | 60.0171 | 13.536
9.5717 | 23.5495 | 60.0229 | 15.895 | 9.5765 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.5725 | 23.584 | 60.023 | 15.4464 | 9.5806 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5759 | 23.5168 | 60.0171 | 13.485
9.58 | 23.5495 | 60.0229 | 15.7931 | 9.5848 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.5808 | 23.584 | 60.023 | 15.3446 | 9.5891 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5842 | 23.5168 | 60.0183 | 13.4341
9.5883 | 23.5495 | 60.0229 | 15.6912 | 9.5931 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.5891 | 23.584 | 60.0214 | 15.2427 | 9.5974 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.5925 | 23.5168 | 60.0183 | 13.3831
9.5966 | 23.5495 | 60.0229 | 15.5894 | 9.6014 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.5974 | 23.584 | 60.0214 | 15.1408 | 9.6057 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.6008 | 23.5179 | 60.0183 | 13.3322
9.605 | 23.5495 | 60.0229 | 15.4875 | 9.6098 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.6058 | 23.584 | 60.0214 | 15.0389 | 9.614 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.6091 | 23.5179 | 60.0183 | 13.2813
9.6133 | 23.5495 | 60.0229 | 15.3856 | 9.6181 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.6141 | 23.584 | 60.0214 | 14.937 | 9.6223 | 23.5393 | 60.0154 | 24 | 9.6174 | 23.5209 | 60.0183 | 13.2303
9.6216 | 23.5495 | 60.0229 | 15.2837 | 9.6265 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.6224 | 23.5828 | 60.0214 | 14.8352 | 9.6306 | 23.5403 | 60.0154 | 24 | 9.626 | 23.5209 | 60.0183 | 13.1794
9.6299 | 23.5453 | 60.0229 | 15.1818 | 9.6348 | 23.5689 | 60.0189 | 24 | 9.6307 | 23.5828 | 60.0214 | 14.7333 | 9.6389 | 23.5403 | 60.0154 | 24 | 9.6343 | 23.5209 | 60.0183 | 13.1284
9.6383 | 23.5453 | 60.0229 | 15.08 | 9.6431 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6392 | 23.5828 | 60.0214 | 14.6314 | 9.6472 | 23.5346 | 60.0154 | 24 | 9.6426 | 23.5209 | 60.0183 | 13.0775
9.6466 | 23.5453 | 60.0229 | 14.9781 | 9.6514 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6475 | 23.5828 | 60.0214 | 14.5295 | 9.6558 | 23.5346 | 60.0154 | 24 | 9.6509 | 23.5209 | 60.0183 | 13.0265
9.6549 | 23.5453 | 60.0229 | 14.8762 | 9.6598 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6558 | 23.5775 | 60.0214 | 14.4276 | 9.6641 | 23.5269 | 60.0154 | 24 | 9.6592 | 23.5209 | 60.0183 | 12.9756
9.6633 | 23.5453 | 60.0229 | 14.7743 | 9.6681 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6641 | 23.5775 | 60.0214 | 14.3258 | 9.6724 | 23.5269 | 60.0154 | 24 | 9.6675 | 23.5222 | 60.0183 | 12.9247
9.6716 | 23.5453 | 60.0229 | 14.6725 | 9.6765 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6725 | 23.5775 | 60.0214 | 14.2239 | 9.6807 | 23.5269 | 60.0154 | 24 | 9.6758 | 23.5222 | 60.0183 | 12.8737
9.6799 | 23.5453 | 60.0225 | 14.5706 | 9.6848 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6808 | 23.5775 | 60.0214 | 14.122 | 9.689 | 23.5269 | 60.0154 | 24 | 9.6841 | 23.5222 | 60.0183 | 12.8228
9.6883 | 23.5453 | 60.0225 | 14.4687 | 9.6931 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6891 | 23.5775 | 60.0214 | 14.0201 | 9.6973 | 23.5563 | 60.0165 | 24 | 9.6926 | 23.5222 | 60.0183 | 12.7718
9.6966 | 23.543 | 60.0225 | 14.3668 | 9.7014 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.6974 | 23.5775 | 60.0214 | 13.9182 | 9.7056 | 23.5563 | 60.0165 | 24 | 9.7009 | 23.5222 | 60.0183 | 12.7209
9.7049 | 23.543 | 60.0225 | 14.2649 | 9.7098 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.7057 | 23.5775 | 60.0214 | 13.8164 | 9.7139 | 23.5563 | 60.0165 | 24 | 9.7092 | 23.5222 | 60.0183 | 12.6699
9.7133 | 23.543 | 60.0225 | 14.1631 | 9.7181 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.7141 | 23.5775 | 60.0214 | 13.7145 | 9.7224 | 23.5563 | 60.0165 | 24 | 9.7175 | 23.5222 | 60.0183 | 12.619
9.7216 | 23.543 | 60.0225 | 14.0612 | 9.7264 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.7224 | 23.5775 | 60.0214 | 13.6126 | 9.7307 | 23.5563 | 60.0165 | 24 | 9.7258 | 23.5222 | 60.0183 | 12.5681
9.7299 | 23.5445 | 60.0225 | 13.9593 | 9.7347 | 23.5694 | 60.0189 | 24 | 9.7307 | 23.5775 | 60.0214 | 13.5107 | 9.739 | 23.5563 | 60.0165 | 24 | 9.7341 | 23.5245 | 60.0183 | 12.5171
9.7383 | 23.5445 | 60.0225 | 13.8574 | 9.743 | 23.5694 | 60.0197 | 24 | 9.739 | 23.5775 | 60.0214 | 13.4088 | 9.7473 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7424 | 23.5245 | 60.0183 | 12.4662
9.7466 | 23.5445 | 60.0225 | 13.7556 | 9.7514 | 23.5694 | 60.0197 | 24 | 9.7474 | 23.5775 | 60.0214 | 13.307 | 9.7556 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7507 | 23.5245 | 60.0183 | 12.4152
9.7549 | 23.5445 | 60.0225 | 13.6537 | 9.7597 | 23.5738 | 60.0197 | 24 | 9.7557 | 23.5775 | 60.0214 | 13.2051 | 9.7639 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7593 | 23.5245 | 60.0183 | 12.3643
9.7632 | 23.5445 | 60.0225 | 13.5518 | 9.7681 | 23.5738 | 60.0197 | 24 | 9.764 | 23.5775 | 60.0214 | 13.1032 | 9.7722 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7676 | 23.5171 | 60.0183 | 12.3133
9.7716 | 23.5445 | 60.0225 | 13.4499 | 9.7764 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.7723 | 23.5775 | 60.0214 | 13.0013 | 9.7805 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7759 | 23.5171 | 60.0183 | 12.2624
9.7799 | 23.5445 | 60.0225 | 13.348 | 9.7847 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.7808 | 23.5775 | 60.0214 | 12.8994 | 9.7891 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7842 | 23.5171 | 60.0194 | 12.2115
9.7882 | 23.5445 | 60.0225 | 13.2462 | 9.793 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.7891 | 23.5763 | 60.0203 | 12.7976 | 9.7974 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.7925 | 23.5171 | 60.0194 | 12.1605
9.7966 | 23.5445 | 60.0225 | 13.1443 | 9.8014 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.7974 | 23.5763 | 60.0203 | 12.6957 | 9.8057 | 23.5757 | 60.0165 | 24 | 9.8008 | 23.5171 | 60.0194 | 12.1096
9.8049 | 23.5445 | 60.0225 | 13.0424 | 9.8097 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.8057 | 23.574 | 60.0203 | 12.5938 | 9.814 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8091 | 23.5171 | 60.0194 | 12.0586
9.8132 | 23.5502 | 60.0225 | 12.9405 | 9.8181 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.8141 | 23.574 | 60.0203 | 12.4919 | 9.8223 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8174 | 23.5171 | 60.0194 | 12.0077
9.8216 | 23.5502 | 60.0225 | 12.8386 | 9.8264 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.8224 | 23.574 | 60.0203 | 12.39 | 9.8306 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8259 | 23.5171 | 60.0194 | 11.9567
9.8299 | 23.5502 | 60.0225 | 12.7368 | 9.8347 | 23.575 | 60.0197 | 24 | 9.8307 | 23.574 | 60.0203 | 12.2881 | 9.8389 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8342 | 23.5171 | 60.0194 | 11.9058
9.8382 | 23.5502 | 60.0225 | 12.6349 | 9.843 | 23.576 | 60.0197 | 24 | 9.839 | 23.5709 | 60.0203 | 12.1863 | 9.8472 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8425 | 23.5171 | 60.0194 | 11.8549
9.8466 | 23.5502 | 60.0225 | 12.533 | 9.8514 | 23.576 | 60.0197 | 24 | 9.8474 | 23.5709 | 60.0203 | 12.0844 | 9.8557 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8508 | 23.5184 | 60.0194 | 11.8039
9.8549 | 23.5502 | 60.0225 | 12.4311 | 9.8597 | 23.576 | 60.0197 | 24 | 9.8557 | 23.5709 | 60.0203 | 11.9825 | 9.864 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8591 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.8632 | 23.5502 | 60.0225 | 12.3293 | 9.868 | 23.576 | 60.0197 | 24 | 9.864 | 23.5709 | 60.0203 | 11.8806 | 9.8723 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8674 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.8715 | 23.5502 | 60.0225 | 12.2274 | 9.8763 | 23.576 | 60.0197 | 24 | 9.8723 | 23.5709 | 60.0203 | 11.7787 | 9.8806 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.8757 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.8799 | 23.5502 | 60.0221 | 12.1255 | 9.8847 | 23.576 | 60.0197 | 24 | 9.8807 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.8889 | 23.5751 | 60.0165 | 24 | 9.884 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.8882 | 23.5502 | 60.0221 | 12.0236 | 9.893 | 23.5789 | 60.0197 | 24 | 9.889 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.8972 | 23.5751 | 60.0173 | 24 | 9.8923 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.8965 | 23.5502 | 60.0221 | 11.9217 | 9.9014 | 23.5789 | 60.0197 | 24 | 9.8973 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.9055 | 23.5751 | 60.0173 | 24 | 9.9009 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.9048 | 23.5502 | 60.0221 | 11.8199 | 9.9097 | 23.5789 | 60.0197 | 24 | 9.9056 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.9138 | 23.5751 | 60.0173 | 24 | 9.9092 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.9132 | 23.5502 | 60.0221 | 11.77 | 9.918 | 23.5789 | 60.0197 | 24 | 9.9141 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.9224 | 23.5751 | 60.0173 | 24 | 9.9175 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.9215 | 23.5502 | 60.0221 | 11.77 | 9.9263 | 23.5789 | 60.0197 | 24 | 9.9224 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.9307 | 23.5792 | 60.0173 | 24 | 9.9258 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.9298 | 23.5502 | 60.0221 | 11.77 | 9.9347 | 23.5789 | 60.0197 | 24 | 9.9307 | 23.5709 | 60.0203 | 11.77 | 9.939 | 23.5792 | 60.0173 | 24 | 9.9341 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.9382 | 23.5502 | 60.0221 | 11.77 | 9.943 | 23.5789 | 60.0205 | 24 | 9.939 | 23.5767 | 60.0203 | 11.77 | 9.9473 | 23.5814 | 60.0173 | 24 | 9.9424 | 23.5184 | 60.0194 | 11.77
9.9465 | 23.5502 | 60.0221 | 11.77 | 9.9514 | 23.5789 | 60.0205 | 24 | 9.9474 | 23.5767 | 60.0203 | 11.77 | 9.9556 | 23.5814 | 60.0173 | 24 | 9.9507 | 23.512 | 60.0193 | 11.77
9.9548 | 23.5502 | 60.0221 | 11.77 | 9.9597 | 23.5789 | 60.0205 | 24 | 9.9557 | 23.5745 | 60.0203 | 11.77 | 9.9639 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 9.959 | 23.512 | 60.0193 | 11.77
9.9632 | 23.5471 | 60.0221 | 11.77 | 9.968 | 23.5789 | 60.0205 | 24 | 9.964 | 23.5745 | 60.0203 | 11.77 | 9.9722 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 9.9675 | 23.512 | 60.0193 | 11.77
9.9715 | 23.5471 | 60.0221 | 11.77 | 9.9763 | 23.581 | 60.0205 | 24 | 9.9723 | 23.5745 | 60.0203 | 11.77 | 9.9805 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 9.9758 | 23.512 | 60.0193 | 11.77
9.9798 | 23.5471 | 60.0221 | 11.77 | 9.9847 | 23.581 | 60.0205 | 24 | 9.9807 | 23.5745 | 60.0203 | 11.77 | 9.989 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 9.9841 | 23.512 | 60.0197 | 11.77
9.9882 | 23.5471 | 60.0221 | 11.77 | 9.993 | 23.5851 | 60.0205 | 24 | 9.989 | 23.5745 | 60.0195 | 11.77 | 9.9973 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 9.9924 | 23.512 | 60.0197 | 11.77
9.9965 | 23.5471 | 60.0221 | 11.77 | 10.0013 | 23.5851 | 60.0205 | 24 | 9.9973 | 23.5745 | 60.0195 | 11.77 | 10.0056 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0007 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0048 | 23.5471 | 60.0221 | 11.77 | 10.0096 | 23.5851 | 60.0205 | 24 | 10.0056 | 23.5745 | 60.0195 | 11.77 | 10.0139 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.009 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0132 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.018 | 23.5851 | 60.0205 | 24 | 10.014 | 23.5745 | 60.0195 | 11.77 | 10.0222 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0173 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0215 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.0263 | 23.5851 | 60.0205 | 24 | 10.0223 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0305 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0256 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0298 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.0347 | 23.5851 | 60.0205 | 24 | 10.0306 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0388 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0342 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0381 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.043 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.0389 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0471 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0425 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0465 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.0513 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.0472 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0554 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0508 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0548 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.0596 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.0557 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.064 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0591 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0631 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.068 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.064 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0723 | 23.5799 | 60.0173 | 24 | 10.0674 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0715 | 23.5449 | 60.0221 | 11.77 | 10.0763 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.0723 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0806 | 23.5811 | 60.0173 | 24 | 10.0757 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0798 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.0846 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.0806 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0889 | 23.5811 | 60.0173 | 24 | 10.084 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0881 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.093 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.089 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.0972 | 23.5841 | 60.0181 | 24 | 10.0923 | 23.5164 | 60.0197 | 11.77
10.0964 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1013 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.0973 | 23.5773 | 60.0195 | 11.77 | 10.1055 | 23.5841 | 60.0181 | 24 | 10.1008 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1048 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1096 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.1056 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1138 | 23.5841 | 60.0181 | 24 | 10.1091 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1131 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1179 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.1139 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1221 | 23.5841 | 60.0181 | 24 | 10.1174 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1214 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1263 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.1223 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1306 | 23.5841 | 60.0181 | 24 | 10.1257 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1298 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1346 | 23.5792 | 60.0205 | 24 | 10.1306 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1389 | 23.5841 | 60.0181 | 24 | 10.134 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1381 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1429 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1389 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1472 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1423 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1464 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1512 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1472 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1555 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1506 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1548 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1596 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1556 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1638 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1589 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1631 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1679 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1639 | 23.5815 | 60.0195 | 11.77 | 10.1721 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1675 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1714 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1763 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1722 | 23.5784 | 60.0195 | 11.77 | 10.1804 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1758 | 23.5175 | 60.0197 | 11.77
10.1797 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1846 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1805 | 23.5784 | 60.0195 | 11.77 | 10.1887 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1841 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.1881 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.1929 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.189 | 23.5784 | 60.0183 | 11.77 | 10.1973 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.1924 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.1964 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2012 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.1973 | 23.5784 | 60.0183 | 11.77 | 10.2056 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.2007 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2047 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2096 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.2056 | 23.5784 | 60.0183 | 11.77 | 10.2139 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.209 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2131 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2179 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.2139 | 23.5784 | 60.0183 | 11.77 | 10.2222 | 23.5863 | 60.0181 | 24 | 10.2173 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2214 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2263 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.2223 | 23.5784 | 60.0183 | 11.77 | 10.2305 | 23.5875 | 60.0181 | 24 | 10.2256 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2297 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2346 | 23.5792 | 60.0212 | 24 | 10.2306 | 23.5784 | 60.0183 | 11.77 | 10.2388 | 23.5875 | 60.0181 | 24 | 10.2339 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2381 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2429 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2389 | 23.5761 | 60.0183 | 11.77 | 10.2471 | 23.5875 | 60.0181 | 24 | 10.2424 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2464 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2512 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2472 | 23.5761 | 60.0183 | 11.77 | 10.2554 | 23.5875 | 60.0181 | 24 | 10.2507 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2547 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2596 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2556 | 23.575 | 60.0183 | 11.77 | 10.2639 | 23.5905 | 60.0181 | 24 | 10.259 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2631 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2679 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2639 | 23.575 | 60.0183 | 11.77 | 10.2722 | 23.5905 | 60.0181 | 24 | 10.2673 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2714 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2762 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2722 | 23.6484 | 60.0183 | 11.77 | 10.2805 | 23.5927 | 60.0181 | 24 | 10.2756 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2797 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2845 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2805 | 23.6484 | 60.0183 | 11.77 | 10.2888 | 23.5927 | 60.0181 | 24 | 10.2839 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2881 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.2929 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2889 | 23.6484 | 60.0183 | 11.77 | 10.2971 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.2922 | 23.5175 | 60.0201 | 11.77
10.2964 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3012 | 23.6302 | 60.0212 | 24 | 10.2972 | 23.6484 | 60.0183 | 11.77 | 10.3054 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3005 | 23.5164 | 60.0201 | 11.77
10.3047 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3096 | 23.6229 | 60.0212 | 24 | 10.3055 | 23.6453 | 60.0183 | 11.77 | 10.3137 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3091 | 23.5164 | 60.0201 | 11.77
10.313 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3179 | 23.6229 | 60.0212 | 24 | 10.3138 | 23.6453 | 60.0183 | 11.77 | 10.322 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3174 | 23.5164 | 60.0201 | 11.77
10.3214 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3262 | 23.6229 | 60.0212 | 24 | 10.3223 | 23.6453 | 60.0183 | 11.77 | 10.3306 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3257 | 23.5164 | 60.0201 | 11.77
10.3297 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3345 | 23.6229 | 60.0212 | 24 | 10.3306 | 23.6453 | 60.0183 | 11.77 | 10.3389 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.334 | 23.5164 | 60.0201 | 11.77
10.338 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3429 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3389 | 23.6432 | 60.0183 | 11.77 | 10.3472 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3423 | 23.5164 | 60.0201 | 11.77
10.3464 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3512 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3472 | 23.6432 | 60.0183 | 11.77 | 10.3555 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3506 | 23.5094 | 60.0201 | 11.77
10.3547 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3596 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3556 | 23.6432 | 60.0183 | 11.77 | 10.3638 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3589 | 23.5094 | 60.0201 | 11.77
10.363 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3679 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3639 | 23.6432 | 60.0183 | 11.77 | 10.3721 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3672 | 23.5094 | 60.0201 | 11.77
10.3713 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3762 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3722 | 23.6391 | 60.0183 | 11.77 | 10.3804 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3757 | 23.5094 | 60.0201 | 11.77
10.3797 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3845 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3805 | 23.6391 | 60.0183 | 11.77 | 10.3887 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.384 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.388 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.3928 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3889 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.3972 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.3923 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.3963 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4012 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.3972 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4055 | 23.5927 | 60.0192 | 24 | 10.4006 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4047 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4095 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4055 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4138 | 23.5939 | 60.0192 | 24 | 10.4089 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.413 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4178 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4138 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4221 | 23.5939 | 60.0192 | 23.9782 | 10.4172 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4213 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4261 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4222 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4304 | 23.5939 | 60.0192 | 23.8763 | 10.4255 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4297 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4345 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4305 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4387 | 23.5939 | 60.0192 | 23.7745 | 10.4338 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.438 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4428 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4388 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.447 | 23.5939 | 60.0192 | 23.6726 | 10.4424 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4463 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4512 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4471 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4553 | 23.5939 | 60.0192 | 23.5707 | 10.4507 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4547 | 23.5449 | 60.0213 | 11.77 | 10.4595 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4556 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4639 | 23.5924 | 60.0192 | 23.4688 | 10.459 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.463 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.4678 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4639 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4722 | 23.5924 | 60.0192 | 23.3669 | 10.4673 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4713 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.4761 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4722 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4805 | 23.5924 | 60.0192 | 23.265 | 10.4756 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4796 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.4845 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4805 | 23.6391 | 60.0167 | 11.77 | 10.4888 | 23.5924 | 60.0192 | 23.1632 | 10.4839 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.488 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.4928 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4889 | 23.6419 | 60.0167 | 11.77 | 10.4971 | 23.587 | 60.02 | 23.0613 | 10.4922 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.4963 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.5012 | 23.6162 | 60.0212 | 24 | 10.4972 | 23.6419 | 60.0167 | 11.77 | 10.5054 | 23.587 | 60.02 | 22.9594 | 10.5005 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5046 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.5095 | 23.6207 | 60.0212 | 24 | 10.5055 | 23.6407 | 60.0167 | 11.77 | 10.5137 | 23.587 | 60.02 | 22.8575 | 10.509 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.513 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.5178 | 23.6207 | 60.0212 | 24 | 10.5138 | 23.6407 | 60.0167 | 11.77 | 10.522 | 23.587 | 60.02 | 22.7556 | 10.5173 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5213 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.5261 | 23.6207 | 60.0212 | 24 | 10.5221 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5303 | 23.587 | 60.02 | 22.6537 | 10.5256 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5296 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.5345 | 23.6207 | 60.0212 | 24 | 10.5305 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5388 | 23.587 | 60.02 | 22.5519 | 10.5339 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.538 | 23.5406 | 60.0213 | 11.77 | 10.5428 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5388 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5471 | 23.587 | 60.02 | 22.45 | 10.5422 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5463 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.5511 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5471 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5554 | 23.587 | 60.02 | 22.3481 | 10.5505 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5546 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.5594 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5554 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5637 | 23.587 | 60.02 | 22.2462 | 10.5588 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.563 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.5678 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5638 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.572 | 23.587 | 60.02 | 22.1443 | 10.5671 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5713 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.5761 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5721 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5803 | 23.587 | 60.02 | 22.0424 | 10.5757 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5796 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.5845 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5804 | 23.6387 | 60.0167 | 11.77 | 10.5886 | 23.587 | 60.02 | 21.9406 | 10.584 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.588 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.5928 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5887 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.5969 | 23.587 | 60.02 | 21.8387 | 10.5923 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.5963 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.6011 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.5972 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6055 | 23.587 | 60.02 | 21.7368 | 10.6006 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6046 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.6094 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.6055 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6138 | 23.587 | 60.02 | 21.6349 | 10.6089 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6129 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.6178 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.6138 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6221 | 23.587 | 60.02 | 21.533 | 10.6172 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6213 | 23.5421 | 60.0213 | 11.77 | 10.6261 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.6221 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6304 | 23.587 | 60.02 | 21.4312 | 10.6255 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6296 | 23.5399 | 60.0213 | 11.77 | 10.6344 | 23.6207 | 60.0216 | 24 | 10.6305 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6387 | 23.587 | 60.02 | 21.3293 | 10.6338 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6379 | 23.5399 | 60.0213 | 11.77 | 10.6428 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6388 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.647 | 23.587 | 60.02 | 21.2274 | 10.6421 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6462 | 23.5384 | 60.0213 | 11.77 | 10.6511 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6471 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6553 | 23.587 | 60.02 | 21.1255 | 10.6506 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6546 | 23.5384 | 60.0213 | 11.77 | 10.6594 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6554 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6636 | 23.587 | 60.02 | 21.0236 | 10.6589 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6629 | 23.5384 | 60.0213 | 11.77 | 10.6677 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6638 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6721 | 23.587 | 60.02 | 20.9217 | 10.6672 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6712 | 23.5384 | 60.0213 | 11.77 | 10.6761 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6721 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6804 | 23.587 | 60.02 | 20.8199 | 10.6755 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6796 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.6844 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6804 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.6887 | 23.587 | 60.02 | 20.718 | 10.6838 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6879 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.6927 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6887 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.697 | 23.587 | 60.0204 | 20.6161 | 10.6921 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.6962 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.701 | 23.6222 | 60.0216 | 24 | 10.6971 | 23.6387 | 60.016 | 11.77 | 10.7053 | 23.587 | 60.0204 | 20.5142 | 10.7004 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7046 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7094 | 23.621 | 60.0216 | 24 | 10.7054 | 23.6375 | 60.016 | 11.77 | 10.7136 | 23.5543 | 60.0204 | 20.4123 | 10.7087 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7129 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7177 | 23.621 | 60.0216 | 24 | 10.7137 | 23.6375 | 60.016 | 11.77 | 10.7219 | 23.5543 | 60.0204 | 20.3104 | 10.7173 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7212 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7261 | 23.621 | 60.0216 | 24 | 10.722 | 23.6354 | 60.016 | 11.77 | 10.7302 | 23.5543 | 60.0204 | 20.2086 | 10.7256 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7296 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7344 | 23.621 | 60.0216 | 24 | 10.7305 | 23.6354 | 60.016 | 11.77 | 10.7388 | 23.5543 | 60.0204 | 20.1067 | 10.7339 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7379 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7427 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7388 | 23.6323 | 60.016 | 11.77 | 10.7471 | 23.5486 | 60.0204 | 20.0048 | 10.7422 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7462 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.751 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7471 | 23.6323 | 60.016 | 11.77 | 10.7554 | 23.5486 | 60.0204 | 19.9029 | 10.7505 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7545 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7594 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7554 | 23.6323 | 60.016 | 11.77 | 10.7637 | 23.5486 | 60.0204 | 19.801 | 10.7588 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7629 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7677 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7638 | 23.6323 | 60.016 | 11.77 | 10.772 | 23.5486 | 60.0204 | 19.6992 | 10.7671 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7712 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7761 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7721 | 23.6323 | 60.016 | 11.77 | 10.7803 | 23.5486 | 60.0204 | 19.5973 | 10.7754 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7795 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7844 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7804 | 23.6323 | 60.016 | 11.77 | 10.7886 | 23.5486 | 60.0204 | 19.4954 | 10.7839 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7879 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.7927 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7887 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.7969 | 23.5508 | 60.0204 | 19.3935 | 10.7922 | 23.5094 | 60.0197 | 11.77
10.7962 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.801 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.7971 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.8054 | 23.5508 | 60.0204 | 19.2916 | 10.8005 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8045 | 23.5384 | 60.0205 | 11.77 | 10.8094 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.8054 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.8137 | 23.5508 | 60.0204 | 19.1897 | 10.8088 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8129 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.8177 | 23.621 | 60.0213 | 24 | 10.8137 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.822 | 23.5508 | 60.0204 | 19.0879 | 10.8171 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8212 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.826 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.822 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.8303 | 23.5508 | 60.0204 | 18.986 | 10.8254 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8295 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.8344 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8304 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.8386 | 23.5508 | 60.0204 | 18.8841 | 10.8337 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8379 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.8427 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8387 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.8469 | 23.5508 | 60.0204 | 18.7822 | 10.842 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8462 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.851 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.847 | 23.5984 | 60.0152 | 11.77 | 10.8552 | 23.5508 | 60.0204 | 18.6803 | 10.8506 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8545 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.8594 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8553 | 23.5963 | 60.0152 | 11.77 | 10.8635 | 23.5508 | 60.0204 | 18.5784 | 10.8589 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8629 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.8677 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8638 | 23.5963 | 60.0152 | 11.77 | 10.8718 | 23.5508 | 60.0204 | 18.4766 | 10.8672 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8712 | 23.5354 | 60.0205 | 11.77 | 10.876 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8721 | 23.5951 | 60.0152 | 11.77 | 10.8804 | 23.5508 | 60.0204 | 18.3747 | 10.8755 | 23.5049 | 60.0197 | 11.77
10.8795 | 23.5354 | 60.0202 | 11.77 | 10.8843 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8804 | 23.5951 | 60.0152 | 11.77 | 10.8887 | 23.5508 | 60.0204 | 18.2728 | 10.8838 | 23.5038 | 60.0197 | 11.77
10.8878 | 23.5354 | 60.0202 | 11.77 | 10.8927 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8887 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.897 | 23.5494 | 60.0212 | 18.1709 | 10.8921 | 23.5038 | 60.0197 | 11.77
10.8962 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.901 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.8971 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9053 | 23.5494 | 60.0212 | 18.069 | 10.9004 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9045 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.9093 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.9054 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9136 | 23.5494 | 60.0212 | 17.9672 | 10.9087 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9128 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.9177 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.9137 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9219 | 23.5494 | 60.0212 | 17.8653 | 10.9172 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9212 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.926 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.922 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9302 | 23.5494 | 60.0212 | 17.7634 | 10.9255 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9295 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.9343 | 23.6099 | 60.0213 | 24 | 10.9304 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9385 | 23.5494 | 60.0212 | 17.6615 | 10.9338 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9378 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.9426 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.9387 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.947 | 23.5494 | 60.0212 | 17.5596 | 10.9421 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9462 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.951 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.947 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9553 | 23.5494 | 60.0212 | 17.4578 | 10.9504 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9545 | 23.5343 | 60.0202 | 11.77 | 10.9593 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.9553 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9636 | 23.5494 | 60.0212 | 17.3559 | 10.9587 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9628 | 23.5329 | 60.0202 | 11.77 | 10.9677 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.9637 | 23.5968 | 60.0152 | 11.77 | 10.9719 | 23.5494 | 60.0212 | 17.254 | 10.967 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9711 | 23.5329 | 60.0202 | 11.77 | 10.976 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.972 | 23.592 | 60.0152 | 11.77 | 10.9802 | 23.5494 | 60.0212 | 17.1521 | 10.9753 | 23.5066 | 60.0197 | 11.77
10.9795 | 23.5329 | 60.0202 | 11.77 | 10.9843 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.9803 | 23.592 | 60.0152 | 11.77 | 10.9885 | 23.5494 | 60.0212 | 17.0502 | 10.9836 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
10.9878 | 23.5329 | 60.0202 | 11.77 | 10.9926 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.9886 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 10.9968 | 23.5494 | 60.0212 | 16.9484 | 10.9922 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
10.9961 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.001 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 10.9971 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.0051 | 23.5494 | 60.0212 | 16.8465 | 11.0005 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0045 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0093 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 11.0054 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.0137 | 23.5494 | 60.0212 | 16.7446 | 11.0088 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0128 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0176 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 11.0137 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.022 | 23.5494 | 60.0212 | 16.6427 | 11.0171 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0211 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0259 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 11.022 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.0303 | 23.5494 | 60.0212 | 16.5408 | 11.0254 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0294 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0343 | 23.6099 | 60.0209 | 24 | 11.0304 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.0386 | 23.5494 | 60.0212 | 16.4389 | 11.0337 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0378 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0426 | 23.6058 | 60.0208 | 24 | 11.0387 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.0469 | 23.5494 | 60.0212 | 16.3371 | 11.042 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0461 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.051 | 23.6058 | 60.0208 | 24 | 11.047 | 23.5978 | 60.014 | 11.77 | 11.0552 | 23.5494 | 60.0212 | 16.2352 | 11.0503 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0544 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0593 | 23.6058 | 60.0208 | 24 | 11.0553 | 23.5551 | 60.014 | 11.77 | 11.0635 | 23.5494 | 60.0212 | 16.1333 | 11.0588 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0628 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0676 | 23.6058 | 60.0208 | 24 | 11.0637 | 23.5551 | 60.014 | 11.77 | 11.0718 | 23.5494 | 60.0212 | 16.0314 | 11.0671 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0711 | 23.5381 | 60.0202 | 11.77 | 11.0759 | 23.6007 | 60.0208 | 24 | 11.072 | 23.5551 | 60.014 | 11.77 | 11.0803 | 23.5494 | 60.0212 | 15.9295 | 11.0754 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0794 | 23.4928 | 60.0194 | 11.77 | 11.0843 | 23.6007 | 60.0208 | 24 | 11.0803 | 23.5551 | 60.014 | 11.77 | 11.0886 | 23.5494 | 60.0212 | 15.8277 | 11.0837 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0878 | 23.4928 | 60.0194 | 11.77 | 11.0926 | 23.6007 | 60.0208 | 24 | 11.0886 | 23.5607 | 60.014 | 11.77 | 11.0969 | 23.5494 | 60.0216 | 15.7258 | 11.092 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.0961 | 23.4928 | 60.0194 | 11.77 | 11.101 | 23.6007 | 60.0208 | 24 | 11.097 | 23.5607 | 60.014 | 11.77 | 11.1052 | 23.5494 | 60.0216 | 15.6239 | 11.1003 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1044 | 23.4928 | 60.0194 | 11.77 | 11.1093 | 23.6007 | 60.0208 | 24 | 11.1053 | 23.544 | 60.014 | 11.77 | 11.1135 | 23.5494 | 60.0216 | 15.522 | 11.1086 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1128 | 23.4928 | 60.0194 | 11.77 | 11.1176 | 23.6007 | 60.0208 | 24 | 11.1136 | 23.544 | 60.014 | 11.77 | 11.1218 | 23.5494 | 60.0216 | 15.4201 | 11.1169 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1211 | 23.4928 | 60.0194 | 11.77 | 11.1259 | 23.6036 | 60.0208 | 24 | 11.1219 | 23.544 | 60.014 | 11.77 | 11.1301 | 23.5494 | 60.0216 | 15.3183 | 11.1255 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1294 | 23.4916 | 60.0194 | 11.77 | 11.1343 | 23.6036 | 60.0208 | 24 | 11.1304 | 23.544 | 60.014 | 11.77 | 11.1384 | 23.5494 | 60.0216 | 15.2164 | 11.1338 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1378 | 23.4916 | 60.0194 | 11.77 | 11.1426 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.1387 | 23.544 | 60.014 | 11.77 | 11.1467 | 23.5494 | 60.0216 | 15.1145 | 11.1421 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1461 | 23.4894 | 60.0194 | 11.77 | 11.1509 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.147 | 23.544 | 60.014 | 11.77 | 11.1553 | 23.5494 | 60.0216 | 15.0126 | 11.1504 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1544 | 23.4894 | 60.0194 | 11.77 | 11.1592 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.1553 | 23.5413 | 60.014 | 11.77 | 11.1636 | 23.5494 | 60.0216 | 14.9107 | 11.1587 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1628 | 23.4863 | 60.0194 | 11.77 | 11.1676 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.1637 | 23.5413 | 60.014 | 11.77 | 11.1719 | 23.5494 | 60.0216 | 14.8089 | 11.167 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1711 | 23.4863 | 60.0194 | 11.77 | 11.1759 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.172 | 23.5394 | 60.014 | 11.77 | 11.1802 | 23.5494 | 60.0216 | 14.707 | 11.1753 | 23.5066 | 60.0193 | 11.77
11.1794 | 23.4863 | 60.0194 | 11.77 | 11.1843 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.1803 | 23.5394 | 60.014 | 11.77 | 11.1885 | 23.5494 | 60.0216 | 14.6051 | 11.1836 | 23.5103 | 60.0197 | 11.77
11.1877 | 23.4863 | 60.0194 | 11.77 | 11.1926 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.1886 | 23.5394 | 60.0125 | 11.77 | 11.1968 | 23.5494 | 60.0216 | 14.5032 | 11.1921 | 23.5103 | 60.0197 | 11.77
11.1961 | 23.4863 | 60.0194 | 11.77 | 11.2009 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.197 | 23.5394 | 60.0125 | 11.77 | 11.2051 | 23.5494 | 60.0216 | 14.4013 | 11.2004 | 23.5103 | 60.0197 | 11.77
11.2044 | 23.4863 | 60.0194 | 11.77 | 11.2092 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.2053 | 23.5454 | 60.0125 | 11.77 | 11.2134 | 23.5494 | 60.0216 | 14.2995 | 11.2087 | 23.5103 | 60.0197 | 11.77
11.2127 | 23.4673 | 60.0194 | 11.77 | 11.2175 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.2136 | 23.5454 | 60.0125 | 11.77 | 11.2219 | 23.5494 | 60.0216 | 14.1976 | 11.217 | 23.5103 | 60.0197 | 11.77
11.2211 | 23.4673 | 60.0194 | 11.77 | 11.2259 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.2219 | 23.5454 | 60.0125 | 11.77 | 11.2302 | 23.5494 | 60.0216 | 14.0957 | 11.2253 | 23.5103 | 60.0197 | 11.77
11.2294 | 23.4673 | 60.0194 | 11.77 | 11.2342 | 23.6036 | 60.02 | 24 | 11.2303 | 23.5454 | 60.0125 | 11.77 | 11.2385 | 23.5494 | 60.0216 | 13.9938 | 11.2336 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2377 | 23.4673 | 60.0194 | 11.77 | 11.2426 | 23.5995 | 60.02 | 24 | 11.2386 | 23.553 | 60.0125 | 11.77 | 11.2468 | 23.5494 | 60.0216 | 13.8919 | 11.2419 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2461 | 23.4673 | 60.0194 | 11.77 | 11.2509 | 23.5995 | 60.02 | 24 | 11.2469 | 23.553 | 60.0125 | 11.77 | 11.2551 | 23.5494 | 60.0216 | 13.7901 | 11.2502 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2544 | 23.4673 | 60.0194 | 11.77 | 11.2592 | 23.6051 | 60.02 | 24 | 11.2552 | 23.553 | 60.0125 | 11.77 | 11.2634 | 23.5494 | 60.0216 | 13.6882 | 11.2588 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2627 | 23.4654 | 60.0194 | 11.77 | 11.2675 | 23.6051 | 60.02 | 24 | 11.2637 | 23.553 | 60.0125 | 11.77 | 11.2717 | 23.5494 | 60.0216 | 13.5863 | 11.2671 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2711 | 23.4654 | 60.0194 | 11.77 | 11.2759 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.272 | 23.5511 | 60.0125 | 11.77 | 11.28 | 23.5494 | 60.0216 | 13.4844 | 11.2754 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2794 | 23.4642 | 60.0182 | 11.77 | 11.2842 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.2803 | 23.5511 | 60.0125 | 11.77 | 11.2886 | 23.5494 | 60.0216 | 13.3825 | 11.2837 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2877 | 23.4642 | 60.0182 | 11.77 | 11.2925 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.2886 | 23.5502 | 60.0125 | 11.77 | 11.2969 | 23.5494 | 60.0212 | 13.2807 | 11.292 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.2961 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3008 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.297 | 23.5502 | 60.0125 | 11.77 | 11.3052 | 23.5494 | 60.0212 | 13.1788 | 11.3003 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.3044 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3092 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.3053 | 23.5414 | 60.0125 | 11.77 | 11.3135 | 23.5494 | 60.0212 | 13.0769 | 11.3086 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.3127 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3175 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.3136 | 23.5414 | 60.0125 | 11.77 | 11.3218 | 23.5494 | 60.0212 | 12.975 | 11.3169 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.321 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3259 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.3219 | 23.5414 | 60.0125 | 11.77 | 11.3301 | 23.5494 | 60.0212 | 12.8731 | 11.3252 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.3293 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3342 | 23.6127 | 60.02 | 24 | 11.3303 | 23.5414 | 60.0125 | 11.77 | 11.3384 | 23.5494 | 60.0212 | 12.7713 | 11.3337 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.3377 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3425 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3386 | 23.5395 | 60.0125 | 11.77 | 11.3467 | 23.5494 | 60.0212 | 12.6694 | 11.342 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.346 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3508 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3469 | 23.5395 | 60.0125 | 11.77 | 11.3552 | 23.5494 | 60.0212 | 12.5675 | 11.3503 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.3543 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3592 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3552 | 23.5395 | 60.0125 | 11.77 | 11.3635 | 23.5494 | 60.0212 | 12.4656 | 11.3586 | 23.5132 | 60.0197 | 11.77
11.3627 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3675 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3636 | 23.5395 | 60.0125 | 11.77 | 11.3718 | 23.5494 | 60.0212 | 12.3637 | 11.3669 | 23.5146 | 60.0197 | 11.77
11.371 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3759 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3719 | 23.5393 | 60.0125 | 11.77 | 11.3801 | 23.5494 | 60.0212 | 12.2619 | 11.3752 | 23.5146 | 60.0197 | 11.77
11.3793 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3842 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3802 | 23.5393 | 60.0125 | 11.77 | 11.3884 | 23.5494 | 60.0212 | 12.16 | 11.3835 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.3877 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.3925 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.3887 | 23.5393 | 60.0105 | 11.77 | 11.3967 | 23.5494 | 60.0212 | 12.0581 | 11.3918 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.396 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.4008 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.397 | 23.5393 | 60.0105 | 11.77 | 11.405 | 23.5494 | 60.0212 | 11.9562 | 11.4004 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.4043 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.4092 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4053 | 23.5393 | 60.0105 | 11.77 | 11.4133 | 23.5494 | 60.0212 | 11.8543 | 11.4087 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.4127 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.4175 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4136 | 23.5393 | 60.0105 | 11.77 | 11.4216 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.417 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.421 | 23.4612 | 60.0182 | 11.77 | 11.4258 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.422 | 23.5393 | 60.0105 | 11.77 | 11.4302 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4253 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.4293 | 23.4669 | 60.0182 | 11.77 | 11.4341 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4303 | 23.5393 | 60.0105 | 11.77 | 11.4385 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4336 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.4377 | 23.4669 | 60.0182 | 11.77 | 11.4425 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4386 | 23.5374 | 60.0105 | 11.77 | 11.4468 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4419 | 23.5168 | 60.0205 | 11.77
11.446 | 23.4669 | 60.0182 | 11.77 | 11.4508 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4469 | 23.5374 | 60.0105 | 11.77 | 11.4551 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4502 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.4543 | 23.4669 | 60.0182 | 11.77 | 11.4592 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4553 | 23.5286 | 60.0105 | 11.77 | 11.4634 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4585 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.4626 | 23.4657 | 60.0182 | 11.77 | 11.4675 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4636 | 23.5286 | 60.0105 | 11.77 | 11.4717 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.467 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.471 | 23.4657 | 60.0182 | 11.77 | 11.4758 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4719 | 23.5346 | 60.0105 | 11.77 | 11.48 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4753 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.4793 | 23.4657 | 60.017 | 11.77 | 11.4841 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4802 | 23.5346 | 60.0105 | 11.77 | 11.4883 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4836 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.4876 | 23.4657 | 60.017 | 11.77 | 11.4925 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4886 | 23.5327 | 60.0105 | 11.77 | 11.4968 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.4919 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.496 | 23.4657 | 60.017 | 11.77 | 11.5008 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.4969 | 23.5327 | 60.0105 | 11.77 | 11.5051 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5002 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5043 | 23.4657 | 60.017 | 11.77 | 11.5092 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.5052 | 23.5327 | 60.0105 | 11.77 | 11.5134 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5085 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5126 | 23.4657 | 60.017 | 11.77 | 11.5175 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.5135 | 23.5327 | 60.0105 | 11.77 | 11.5217 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5168 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.521 | 23.4657 | 60.017 | 11.77 | 11.5258 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.522 | 23.536 | 60.0105 | 11.77 | 11.53 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5251 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5293 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5341 | 23.6156 | 60.0192 | 24 | 11.5303 | 23.536 | 60.0105 | 11.77 | 11.5383 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5337 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5376 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5425 | 23.6156 | 60.0189 | 24 | 11.5386 | 23.5351 | 60.0105 | 11.77 | 11.5466 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.542 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.546 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5508 | 23.6156 | 60.0189 | 24 | 11.5469 | 23.5351 | 60.0105 | 11.77 | 11.5549 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5503 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5543 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5591 | 23.6156 | 60.0189 | 24 | 11.5553 | 23.4773 | 60.0105 | 11.77 | 11.5635 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5586 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5626 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5674 | 23.6156 | 60.0189 | 24 | 11.5636 | 23.4773 | 60.0105 | 11.77 | 11.5718 | 23.5494 | 60.0212 | 11.77 | 11.5669 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.571 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5758 | 23.6156 | 60.0189 | 24 | 11.5719 | 23.4755 | 60.0105 | 11.77 | 11.5801 | 23.5507 | 60.0212 | 11.77 | 11.5752 | 23.5153 | 60.0205 | 11.77
11.5793 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5841 | 23.6156 | 60.0189 | 24 | 11.5802 | 23.4755 | 60.0105 | 11.77 | 11.5884 | 23.5507 | 60.0212 | 11.77 | 11.5835 | 23.5176 | 60.0213 | 11.77
11.5876 | 23.4687 | 60.017 | 11.77 | 11.5924 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.5886 | 23.4755 | 60.0086 | 11.77 | 11.5967 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.5918 | 23.5176 | 60.0213 | 11.77
11.5959 | 23.4668 | 60.017 | 11.77 | 11.6008 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.5969 | 23.4755 | 60.0086 | 11.77 | 11.605 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6003 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6043 | 23.4668 | 60.017 | 11.77 | 11.6091 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.6052 | 23.4728 | 60.0086 | 11.77 | 11.6133 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6086 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6126 | 23.4668 | 60.017 | 11.77 | 11.6174 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.6135 | 23.4728 | 60.0086 | 11.77 | 11.6216 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6169 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6209 | 23.4668 | 60.017 | 11.77 | 11.6257 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.6219 | 23.472 | 60.0086 | 11.77 | 11.6301 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6252 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6293 | 23.4668 | 60.017 | 11.77 | 11.6341 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.6302 | 23.472 | 60.0086 | 11.77 | 11.6384 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6335 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6376 | 23.4668 | 60.017 | 11.77 | 11.6424 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.6385 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.6467 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6418 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6459 | 23.4656 | 60.017 | 11.77 | 11.6508 | 23.614 | 60.0189 | 24 | 11.6469 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.655 | 23.5518 | 60.0212 | 11.77 | 11.6501 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6543 | 23.4656 | 60.017 | 11.77 | 11.6591 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.6553 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.6633 | 23.5503 | 60.0212 | 11.77 | 11.6584 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6626 | 23.4656 | 60.017 | 11.77 | 11.6674 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.6636 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.6716 | 23.5503 | 60.0212 | 11.77 | 11.6667 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6709 | 23.4656 | 60.017 | 11.77 | 11.6757 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.6719 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.6799 | 23.5503 | 60.0212 | 11.77 | 11.6753 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6793 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.6841 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.6802 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.6882 | 23.5503 | 60.0212 | 11.77 | 11.6836 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6876 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.6924 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.6886 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.6965 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.6919 | 23.5219 | 60.0213 | 11.77
11.6959 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.7007 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.6969 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.7051 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7002 | 23.5242 | 60.0213 | 11.77
11.7043 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.709 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.7052 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.7134 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7085 | 23.5242 | 60.0213 | 11.77
11.7126 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.7174 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.7135 | 23.4703 | 60.0086 | 11.77 | 11.7217 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7168 | 23.5242 | 60.0213 | 11.77
11.7209 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.7257 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.7219 | 23.4697 | 60.0086 | 11.77 | 11.73 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7251 | 23.5242 | 60.0213 | 11.77
11.7292 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.7341 | 23.6129 | 60.0189 | 24 | 11.7302 | 23.4697 | 60.0086 | 11.77 | 11.7383 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7334 | 23.4409 | 60.0213 | 11.77
11.7376 | 23.4821 | 60.0162 | 11.77 | 11.7424 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7385 | 23.4756 | 60.0086 | 11.77 | 11.7466 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7419 | 23.4409 | 60.0213 | 11.77
11.7459 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.7507 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7469 | 23.4756 | 60.0086 | 11.77 | 11.7549 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7502 | 23.4353 | 60.0213 | 11.77
11.7542 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.759 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7552 | 23.4756 | 60.0086 | 11.77 | 11.7632 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7585 | 23.4353 | 60.0213 | 11.77
11.7626 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.7674 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7635 | 23.4756 | 60.0086 | 11.77 | 11.7717 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7668 | 23.4353 | 60.0213 | 11.77
11.7709 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.7757 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7719 | 23.4748 | 60.0086 | 11.77 | 11.78 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7751 | 23.4353 | 60.0213 | 11.77
11.7792 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.7841 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7803 | 23.4748 | 60.0086 | 11.77 | 11.7883 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7834 | 23.4353 | 60.0224 | 11.77
11.7876 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.7924 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7886 | 23.4748 | 60.0066 | 11.77 | 11.7966 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.7917 | 23.4353 | 60.0224 | 11.77
11.7959 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.8007 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.7969 | 23.4748 | 60.0066 | 11.77 | 11.8049 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.8 | 23.4353 | 60.0224 | 11.77
11.8042 | 23.4793 | 60.0162 | 11.77 | 11.809 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8052 | 23.4748 | 60.0066 | 11.77 | 11.8132 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.8086 | 23.4353 | 60.0224 | 11.77
11.8126 | 23.4774 | 60.0162 | 11.77 | 11.8174 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8136 | 23.4748 | 60.0066 | 11.77 | 11.8215 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.8169 | 23.43 | 60.0224 | 11.77
11.8209 | 23.4774 | 60.0162 | 11.77 | 11.8257 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8219 | 23.4748 | 60.0066 | 11.77 | 11.8298 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.8252 | 23.43 | 60.0224 | 11.77
11.8292 | 23.4774 | 60.0162 | 11.77 | 11.834 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8302 | 23.4748 | 60.0066 | 11.77 | 11.8384 | 23.5503 | 60.022 | 11.77 | 11.8335 | 23.43 | 60.0224 | 11.77
11.8376 | 23.4774 | 60.0162 | 11.77 | 11.8423 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8385 | 23.4739 | 60.0066 | 11.77 | 11.8467 | 23.5515 | 60.022 | 11.77 | 11.8418 | 23.43 | 60.0224 | 11.77
11.8459 | 23.4774 | 60.0162 | 11.77 | 11.8507 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8469 | 23.4739 | 60.0066 | 11.77 | 11.855 | 23.5515 | 60.022 | 11.77 | 11.8501 | 23.4333 | 60.0224 | 11.77
11.8542 | 23.4774 | 60.0162 | 11.77 | 11.859 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8552 | 23.4739 | 60.0066 | 11.77 | 11.8633 | 23.5515 | 60.022 | 11.77 | 11.8584 | 23.4333 | 60.0224 | 11.77
11.8625 | 23.4803 | 60.0162 | 11.77 | 11.8674 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8635 | 23.4739 | 60.0066 | 11.77 | 11.8716 | 23.5515 | 60.022 | 11.77 | 11.8667 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.8709 | 23.4803 | 60.0162 | 11.77 | 11.8757 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8718 | 23.4931 | 60.0066 | 11.77 | 11.8799 | 23.5515 | 60.022 | 11.77 | 11.8752 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.8792 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.884 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8802 | 23.4931 | 60.0066 | 11.77 | 11.8882 | 23.5515 | 60.022 | 11.77 | 11.8835 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.8875 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.8923 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8885 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.8965 | 23.5515 | 60.0224 | 11.77 | 11.8918 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.8959 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9007 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.8969 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.905 | 23.5515 | 60.0224 | 11.77 | 11.9001 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.9042 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.909 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.9052 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9133 | 23.5544 | 60.0224 | 11.77 | 11.9084 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.9125 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9174 | 23.6129 | 60.0185 | 24 | 11.9136 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9216 | 23.5544 | 60.0224 | 11.77 | 11.9167 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.9209 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9257 | 23.6147 | 60.0185 | 24 | 11.9219 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9299 | 23.5402 | 60.0224 | 11.77 | 11.925 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.9292 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.934 | 23.6147 | 60.0185 | 24 | 11.9302 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9382 | 23.5402 | 60.0224 | 11.77 | 11.9333 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.9375 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9423 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9385 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9465 | 23.5402 | 60.0224 | 11.77 | 11.9417 | 23.4346 | 60.0224 | 11.77
11.9459 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9507 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9469 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9548 | 23.5402 | 60.0224 | 11.77 | 11.9502 | 23.4369 | 60.0224 | 11.77
11.9542 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.959 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9552 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9631 | 23.5424 | 60.0224 | 11.77 | 11.9585 | 23.4369 | 60.0224 | 11.77
11.9625 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9673 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9635 | 23.4906 | 60.0066 | 11.77 | 11.9714 | 23.5424 | 60.0224 | 11.77 | 11.9668 | 23.4369 | 60.0224 | 11.77
11.9709 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9756 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9718 | 23.4928 | 60.0066 | 11.77 | 11.98 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 11.9751 | 23.4369 | 60.0224 | 11.77
11.9792 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.984 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9802 | 23.4928 | 60.0066 | 11.77 | 11.9883 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 11.9834 | 23.4369 | 60.0236 | 11.77
11.9875 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 11.9923 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9885 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 11.9966 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 11.9917 | 23.4369 | 60.0236 | 11.77
11.9958 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0007 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 11.9968 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0049 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12 | 23.4369 | 60.0236 | 11.77
12.0042 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.009 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0052 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0132 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0083 | 23.4369 | 60.0236 | 11.77
12.0125 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0173 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0135 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0215 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0168 | 23.4369 | 60.0236 | 11.77
12.0208 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0256 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0219 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0298 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0251 | 23.4369 | 60.0236 | 11.77
12.0292 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.034 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0302 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0381 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0334 | 23.4382 | 60.0236 | 11.77
12.0375 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0423 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0386 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0466 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0417 | 23.4382 | 60.0236 | 11.77
12.0458 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0506 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0469 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0549 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.05 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.0542 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.059 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0552 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0632 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0583 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.0625 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0673 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0635 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0715 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0667 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.0708 | 23.4803 | 60.0154 | 11.77 | 12.0756 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0719 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0798 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.075 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.0792 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.0839 | 23.6147 | 60.0189 | 24 | 12.0802 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0881 | 23.5438 | 60.0224 | 11.77 | 12.0835 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.0875 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.0923 | 23.6177 | 60.0189 | 24 | 12.0885 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.0964 | 23.5438 | 60.0228 | 11.77 | 12.0918 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.0958 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.1006 | 23.6177 | 60.0189 | 24 | 12.0968 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1047 | 23.5438 | 60.0228 | 11.77 | 12.1001 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.1042 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.1089 | 23.6177 | 60.0189 | 24 | 12.1052 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1133 | 23.5438 | 60.0228 | 11.77 | 12.1084 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.1125 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.1172 | 23.6177 | 60.0189 | 24 | 12.1135 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1216 | 23.5438 | 60.0228 | 11.77 | 12.1167 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.1208 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.1256 | 23.6198 | 60.0189 | 24 | 12.1218 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1299 | 23.547 | 60.0228 | 11.77 | 12.125 | 23.437 | 60.0236 | 11.77
12.1292 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.1339 | 23.6198 | 60.0189 | 24 | 12.1301 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1382 | 23.547 | 60.0228 | 11.77 | 12.1333 | 23.4392 | 60.0236 | 11.77
12.1375 | 23.4803 | 60.0151 | 11.77 | 12.1423 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1385 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1465 | 23.547 | 60.0228 | 11.77 | 12.1416 | 23.4392 | 60.0236 | 11.77
12.1458 | 23.4792 | 60.0151 | 11.77 | 12.1506 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1469 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1548 | 23.547 | 60.0228 | 11.77 | 12.1499 | 23.4392 | 60.0236 | 11.77
12.1541 | 23.4792 | 60.0151 | 11.77 | 12.1589 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1552 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1631 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.1584 | 23.4392 | 60.0236 | 11.77
12.1625 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.1672 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1635 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1714 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.1667 | 23.4367 | 60.0236 | 11.77
12.1708 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.1756 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1719 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1797 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.175 | 23.4367 | 60.0236 | 11.77
12.1791 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.1839 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1802 | 23.4928 | 60.0059 | 11.77 | 12.1882 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.1833 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.1875 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.1923 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1885 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.1965 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.1917 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.1958 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.2006 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.1969 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2048 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2041 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.2089 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.2052 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2131 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2083 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2125 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.2172 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.2135 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2214 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2166 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2208 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.2256 | 23.621 | 60.0196 | 24 | 12.2218 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2297 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2251 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2291 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.2339 | 23.621 | 60.0196 | 23.9937 | 12.2302 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.238 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2334 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2375 | 23.4808 | 60.0151 | 11.77 | 12.2422 | 23.624 | 60.0196 | 23.9428 | 12.2385 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2463 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2417 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2458 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.2505 | 23.624 | 60.0196 | 23.8918 | 12.2468 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2549 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.25 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2541 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.2589 | 23.624 | 60.0196 | 23.8409 | 12.2551 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2632 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2583 | 23.4381 | 60.0248 | 11.77
12.2625 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.2672 | 23.624 | 60.0196 | 23.7899 | 12.2635 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2715 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2666 | 23.4392 | 60.0248 | 11.77
12.2708 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.2756 | 23.6261 | 60.0196 | 23.739 | 12.2719 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2798 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2749 | 23.4392 | 60.0248 | 11.77
12.2791 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.2839 | 23.6261 | 60.0196 | 23.6881 | 12.2802 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2881 | 23.5506 | 60.0228 | 11.77 | 12.2832 | 23.4509 | 60.0248 | 11.77
12.2874 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.2922 | 23.6261 | 60.0196 | 23.6371 | 12.2885 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.2964 | 23.5506 | 60.0239 | 11.77 | 12.2917 | 23.4509 | 60.0248 | 11.77
12.2958 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3005 | 23.6261 | 60.0196 | 23.5862 | 12.2969 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3047 | 23.5506 | 60.0239 | 11.77 | 12.3 | 23.4509 | 60.0248 | 11.77
12.3041 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3089 | 23.6261 | 60.0196 | 23.5352 | 12.3052 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.313 | 23.5506 | 60.0239 | 11.77 | 12.3083 | 23.4509 | 60.0248 | 11.77
12.3124 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3172 | 23.6261 | 60.0196 | 23.4843 | 12.3135 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3215 | 23.5506 | 60.0239 | 11.77 | 12.3167 | 23.4509 | 60.0248 | 11.77
12.3208 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3256 | 23.6273 | 60.0196 | 23.4334 | 12.3218 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3298 | 23.5506 | 60.0239 | 11.77 | 12.325 | 23.4509 | 60.0248 | 11.77
12.3291 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3339 | 23.6273 | 60.0196 | 23.3824 | 12.3302 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3381 | 23.5506 | 60.0239 | 11.77 | 12.3333 | 23.4207 | 60.0248 | 11.77
12.3374 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3422 | 23.6273 | 60.0208 | 23.3315 | 12.3385 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3464 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3416 | 23.4207 | 60.0248 | 11.77
12.3458 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3505 | 23.6273 | 60.0208 | 23.2805 | 12.3468 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3547 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3499 | 23.4207 | 60.0248 | 11.77
12.3541 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3589 | 23.6273 | 60.0208 | 23.2296 | 12.3551 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.363 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3582 | 23.4207 | 60.0248 | 11.77
12.3624 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3672 | 23.6273 | 60.0208 | 23.1787 | 12.3635 | 23.4928 | 60.0055 | 11.77 | 12.3713 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3667 | 23.4207 | 60.0248 | 11.77
12.3708 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3755 | 23.6273 | 60.0208 | 23.1277 | 12.3718 | 23.4952 | 60.0055 | 11.77 | 12.3796 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.375 | 23.4207 | 60.0248 | 11.77
12.3791 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3839 | 23.6273 | 60.0208 | 23.0768 | 12.3801 | 23.4952 | 60.0055 | 11.77 | 12.3879 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3833 | 23.4115 | 60.0255 | 11.77
12.3874 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.3922 | 23.6294 | 60.0208 | 23.0258 | 12.3884 | 23.4952 | 60.0059 | 11.77 | 12.3965 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3916 | 23.4115 | 60.0255 | 11.77
12.3958 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4005 | 23.6294 | 60.0208 | 22.9749 | 12.3969 | 23.4952 | 60.0059 | 11.77 | 12.4048 | 23.5493 | 60.0239 | 11.77 | 12.3999 | 23.4115 | 60.0255 | 11.77
12.4041 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4088 | 23.6324 | 60.0208 | 22.924 | 12.4052 | 23.4952 | 60.0059 | 11.77 | 12.4131 | 23.5427 | 60.0239 | 11.77 | 12.4082 | 23.4115 | 60.0255 | 11.77
12.4124 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4172 | 23.6324 | 60.0208 | 22.873 | 12.4135 | 23.4952 | 60.0059 | 11.77 | 12.4214 | 23.5427 | 60.0239 | 11.77 | 12.4165 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4207 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4255 | 23.6324 | 60.0208 | 22.8221 | 12.4219 | 23.4952 | 60.0059 | 11.77 | 12.4297 | 23.5427 | 60.0239 | 11.77 | 12.4248 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4291 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4338 | 23.6324 | 60.0208 | 22.7711 | 12.4302 | 23.4952 | 60.0059 | 11.77 | 12.438 | 23.5427 | 60.0239 | 11.77 | 12.4333 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4374 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4421 | 23.6336 | 60.0208 | 22.7202 | 12.4385 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.4463 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4417 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4457 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4505 | 23.6336 | 60.0208 | 22.6692 | 12.4468 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.4546 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.45 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4541 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4588 | 23.6336 | 60.0208 | 22.6183 | 12.4552 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.4631 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4583 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4624 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4672 | 23.6336 | 60.0208 | 22.5674 | 12.4635 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.4714 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4666 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4707 | 23.4798 | 60.0151 | 11.77 | 12.4755 | 23.6336 | 60.0208 | 22.5164 | 12.4718 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.4797 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4749 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4791 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.4838 | 23.6336 | 60.0208 | 22.4655 | 12.4801 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.488 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4832 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4874 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.4921 | 23.631 | 60.0208 | 22.4145 | 12.4885 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.4963 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4915 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.4957 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5005 | 23.631 | 60.0208 | 22.3636 | 12.4968 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5046 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.4998 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.5041 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5088 | 23.631 | 60.0208 | 22.3127 | 12.5051 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5129 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.5083 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.5124 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5172 | 23.631 | 60.0208 | 22.2617 | 12.5134 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5212 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.5166 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.5207 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5255 | 23.6322 | 60.0208 | 22.2108 | 12.5219 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5298 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.5249 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.5291 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5338 | 23.6322 | 60.0208 | 22.1598 | 12.5302 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5381 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.5332 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.5374 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5421 | 23.6322 | 60.0224 | 22.1089 | 12.5385 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5464 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.5415 | 23.4148 | 60.0255 | 11.77
12.5457 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5505 | 23.6322 | 60.0224 | 22.058 | 12.5468 | 23.4961 | 60.0059 | 11.77 | 12.5547 | 23.5441 | 60.0239 | 11.77 | 12.5498 | 23.4164 | 60.0255 | 11.77
12.554 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5588 | 23.6322 | 60.0224 | 22.007 | 12.5552 | 23.4969 | 60.0059 | 11.77 | 12.563 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.5581 | 23.4164 | 60.0255 | 11.77
12.5624 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5671 | 23.6322 | 60.0224 | 21.9561 | 12.5635 | 23.4969 | 60.0059 | 11.77 | 12.5713 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.5664 | 23.4164 | 60.0255 | 11.77
12.5707 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5754 | 23.5537 | 60.0224 | 21.9051 | 12.5718 | 23.4969 | 60.0059 | 11.77 | 12.5796 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.575 | 23.4164 | 60.0255 | 11.77
12.579 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5838 | 23.5537 | 60.0224 | 21.8542 | 12.5801 | 23.4969 | 60.0059 | 11.77 | 12.5879 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.5833 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.5874 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.5921 | 23.5559 | 60.0224 | 21.8033 | 12.5885 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.5962 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.5916 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.5957 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6005 | 23.5559 | 60.0224 | 21.7523 | 12.5968 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.6047 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.5999 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.604 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6088 | 23.5559 | 60.0224 | 21.7014 | 12.6051 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.613 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.6082 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.6124 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6171 | 23.5559 | 60.0224 | 21.6504 | 12.6135 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.6213 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.6165 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.6207 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6254 | 23.559 | 60.0224 | 21.5995 | 12.6218 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.6296 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.6248 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.629 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6338 | 23.559 | 60.0224 | 21.5486 | 12.6301 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.6379 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.6331 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.6374 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6421 | 23.559 | 60.0224 | 21.4976 | 12.6384 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.6462 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.6414 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.6457 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6505 | 23.559 | 60.0224 | 21.4467 | 12.6469 | 23.4969 | 60.0062 | 11.77 | 12.6545 | 23.5452 | 60.0239 | 11.77 | 12.6499 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.654 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6588 | 23.5996 | 60.0224 | 21.3957 | 12.6552 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.6628 | 23.5439 | 60.0239 | 11.77 | 12.6582 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.6624 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6671 | 23.5996 | 60.0224 | 21.3448 | 12.6635 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.6714 | 23.5439 | 60.0239 | 11.77 | 12.6665 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.6707 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6754 | 23.5996 | 60.0224 | 21.2939 | 12.6718 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.6797 | 23.5439 | 60.0239 | 11.77 | 12.6748 | 23.4188 | 60.026 | 11.77
12.679 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6837 | 23.5996 | 60.0224 | 21.2429 | 12.6802 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.688 | 23.5439 | 60.0239 | 11.77 | 12.6831 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.6873 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.6921 | 23.5996 | 60.0224 | 21.192 | 12.6885 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.6963 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.6914 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.6957 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7004 | 23.5996 | 60.0224 | 21.141 | 12.6968 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7046 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.6997 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.704 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7087 | 23.5942 | 60.0224 | 21.0901 | 12.7051 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7129 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.708 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.7123 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.717 | 23.5942 | 60.0224 | 21.0392 | 12.7135 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7212 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7166 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.7207 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7254 | 23.5942 | 60.0224 | 20.9882 | 12.7218 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7295 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7249 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.729 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7337 | 23.5942 | 60.0224 | 20.9373 | 12.7301 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.738 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7332 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.7373 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7421 | 23.5942 | 60.0235 | 20.8864 | 12.7384 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7463 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7415 | 23.4221 | 60.026 | 11.77
12.7457 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7504 | 23.5942 | 60.0235 | 20.8354 | 12.7468 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7546 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7498 | 23.426 | 60.026 | 11.77
12.754 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7587 | 23.5942 | 60.0235 | 20.7845 | 12.7551 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7629 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7581 | 23.426 | 60.026 | 11.77
12.7623 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.767 | 23.5942 | 60.0235 | 20.7335 | 12.7634 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7712 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7664 | 23.426 | 60.026 | 11.77
12.7707 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7754 | 23.5942 | 60.0235 | 20.6826 | 12.7717 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7795 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7747 | 23.426 | 60.026 | 11.77
12.779 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7837 | 23.5942 | 60.0235 | 20.6317 | 12.7802 | 23.4978 | 60.0062 | 11.77 | 12.7878 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7832 | 23.426 | 60.0267 | 11.77
12.7873 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.7921 | 23.5942 | 60.0235 | 20.5807 | 12.7885 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.7961 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7915 | 23.426 | 60.0267 | 11.77
12.7957 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8004 | 23.5942 | 60.0235 | 20.5298 | 12.7968 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.8044 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.7998 | 23.426 | 60.0267 | 11.77
12.804 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8087 | 23.5942 | 60.0235 | 20.4788 | 12.8051 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.813 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8081 | 23.426 | 60.0267 | 11.77
12.8123 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.817 | 23.5942 | 60.0235 | 20.4279 | 12.8135 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.8213 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8164 | 23.426 | 60.0267 | 11.77
12.8206 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8254 | 23.5927 | 60.0235 | 20.377 | 12.8218 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.8296 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8247 | 23.426 | 60.0267 | 11.77
12.829 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8337 | 23.5927 | 60.0235 | 20.326 | 12.8301 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.8379 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.833 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.8373 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.842 | 23.5927 | 60.0235 | 20.2751 | 12.8385 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.8462 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8413 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.8456 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8503 | 23.5927 | 60.0235 | 20.2242 | 12.8468 | 23.4978 | 60.0066 | 11.77 | 12.8545 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8496 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.854 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8587 | 23.5927 | 60.0235 | 20.1732 | 12.8551 | 23.5003 | 60.0066 | 11.77 | 12.8628 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8582 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.8623 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.867 | 23.5927 | 60.0235 | 20.1223 | 12.8634 | 23.5003 | 60.0066 | 11.77 | 12.8711 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8665 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.8706 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8754 | 23.5927 | 60.0235 | 20.0713 | 12.8718 | 23.5003 | 60.0066 | 11.77 | 12.8796 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8748 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.879 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.8837 | 23.5927 | 60.0235 | 20.0204 | 12.8801 | 23.5003 | 60.0066 | 11.77 | 12.8879 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8831 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.8873 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.892 | 23.5927 | 60.0235 | 19.9695 | 12.8884 | 23.502 | 60.0066 | 11.77 | 12.8962 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8914 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.8956 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.9003 | 23.5927 | 60.0235 | 19.9185 | 12.8967 | 23.502 | 60.0066 | 11.77 | 12.9045 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.8997 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.904 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.9086 | 23.5783 | 60.0235 | 19.8676 | 12.9052 | 23.502 | 60.0066 | 11.77 | 12.9128 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.908 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.9123 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.917 | 23.5783 | 60.0235 | 19.8166 | 12.9135 | 23.502 | 60.0066 | 11.77 | 12.9211 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9163 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.9206 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.9253 | 23.5783 | 60.0235 | 19.7657 | 12.9218 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9294 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9248 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.929 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.9337 | 23.5783 | 60.0235 | 19.7148 | 12.9301 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9377 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9331 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.9373 | 23.4798 | 60.0146 | 11.77 | 12.942 | 23.5755 | 60.0243 | 19.6638 | 12.9385 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.946 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9414 | 23.4247 | 60.0267 | 11.77
12.9456 | 23.4789 | 60.0146 | 11.77 | 12.9503 | 23.5755 | 60.0243 | 19.6129 | 12.9468 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9546 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9497 | 23.4272 | 60.0267 | 11.77
12.9539 | 23.4789 | 60.0146 | 11.77 | 12.9586 | 23.5755 | 60.0243 | 19.562 | 12.9551 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9629 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.958 | 23.4272 | 60.0267 | 11.77
12.9623 | 23.4789 | 60.0146 | 11.77 | 12.967 | 23.5755 | 60.0243 | 19.511 | 12.9634 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9712 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9663 | 23.4287 | 60.0267 | 11.77
12.9706 | 23.4789 | 60.0146 | 11.77 | 12.9753 | 23.5755 | 60.0243 | 19.4601 | 12.9718 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9795 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9746 | 23.4287 | 60.0267 | 11.77
12.9789 | 23.4789 | 60.0146 | 11.77 | 12.9836 | 23.5755 | 60.0243 | 19.4091 | 12.9801 | 23.5028 | 60.0066 | 11.77 | 12.9878 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9829 | 23.4287 | 60.0275 | 11.77
12.9873 | 23.4789 | 60.0146 | 11.77 | 12.9919 | 23.5755 | 60.0243 | 19.3582 | 12.9884 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 12.9961 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9912 | 23.4287 | 60.0275 | 11.77
12.9956 | 23.4761 | 60.0146 | 11.77 | 13.0003 | 23.5755 | 60.0243 | 19.3073 | 12.9967 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0044 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 12.9998 | 23.4287 | 60.0275 | 11.77
13.0039 | 23.4761 | 60.0146 | 11.77 | 13.0086 | 23.5755 | 60.0243 | 19.2563 | 13.0051 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0127 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0081 | 23.4287 | 60.0275 | 11.77
13.0123 | 23.4761 | 60.0146 | 11.77 | 13.017 | 23.5755 | 60.0243 | 19.2054 | 13.0134 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0212 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0164 | 23.4287 | 60.0275 | 11.77
13.0206 | 23.4761 | 60.0146 | 11.77 | 13.0253 | 23.5755 | 60.0243 | 19.1545 | 13.0217 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0295 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0247 | 23.4287 | 60.0275 | 11.77
13.0289 | 23.4819 | 60.0146 | 11.77 | 13.0336 | 23.5755 | 60.0243 | 19.1035 | 13.03 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0378 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.033 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0373 | 23.4819 | 60.0146 | 11.77 | 13.0419 | 23.5755 | 60.0243 | 19.0526 | 13.0385 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0461 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0413 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0456 | 23.4819 | 60.0146 | 11.77 | 13.0503 | 23.5755 | 60.0243 | 19.0016 | 13.0468 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0544 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0496 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0539 | 23.4819 | 60.0146 | 11.77 | 13.0586 | 23.5755 | 60.0243 | 18.9507 | 13.0551 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.0627 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0579 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0623 | 23.4819 | 60.0146 | 11.77 | 13.067 | 23.5755 | 60.0243 | 18.8998 | 13.0635 | 23.5028 | 60.007 | 11.77 | 13.071 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0664 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0706 | 23.4819 | 60.0146 | 11.77 | 13.0753 | 23.5755 | 60.0243 | 18.8488 | 13.0718 | 23.507 | 60.007 | 11.77 | 13.0793 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0747 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0789 | 23.4819 | 60.0142 | 11.77 | 13.0836 | 23.5755 | 60.0243 | 18.7979 | 13.0801 | 23.507 | 60.007 | 11.77 | 13.0879 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.083 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0872 | 23.4819 | 60.0142 | 11.77 | 13.0919 | 23.5755 | 60.0243 | 18.747 | 13.0884 | 23.507 | 60.007 | 11.77 | 13.0962 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0913 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.0956 | 23.48 | 60.0142 | 11.77 | 13.1002 | 23.5755 | 60.0243 | 18.696 | 13.0968 | 23.507 | 60.007 | 11.77 | 13.1045 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.0996 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1039 | 23.48 | 60.0142 | 11.77 | 13.1086 | 23.5755 | 60.0243 | 18.6451 | 13.1051 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1128 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.1079 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1122 | 23.48 | 60.0142 | 11.77 | 13.1169 | 23.5755 | 60.0243 | 18.5941 | 13.1134 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1211 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.1162 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1206 | 23.48 | 60.0142 | 11.77 | 13.1252 | 23.5755 | 60.0243 | 18.5432 | 13.1217 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1294 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.1245 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1289 | 23.48 | 60.0142 | 11.77 | 13.1335 | 23.5755 | 60.0243 | 18.4923 | 13.1301 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1377 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.1328 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1372 | 23.48 | 60.0142 | 11.77 | 13.1419 | 23.5755 | 60.0243 | 18.4413 | 13.1384 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.146 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.1414 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1456 | 23.4877 | 60.0142 | 11.77 | 13.1502 | 23.5755 | 60.0243 | 18.3904 | 13.1467 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1543 | 23.5439 | 60.0246 | 11.77 | 13.1497 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1539 | 23.4877 | 60.0142 | 11.77 | 13.1586 | 23.5755 | 60.0243 | 18.3395 | 13.155 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1628 | 23.5461 | 60.0246 | 11.77 | 13.158 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1622 | 23.4764 | 60.0142 | 11.77 | 13.1669 | 23.5755 | 60.0243 | 18.2885 | 13.1635 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1711 | 23.5461 | 60.0246 | 11.77 | 13.1663 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1706 | 23.4764 | 60.0142 | 11.77 | 13.1752 | 23.5755 | 60.0243 | 18.2376 | 13.1718 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1794 | 23.5461 | 60.0246 | 11.77 | 13.1746 | 23.432 | 60.0275 | 11.77
13.1789 | 23.4764 | 60.0142 | 11.77 | 13.1835 | 23.5755 | 60.0243 | 18.1866 | 13.1801 | 23.5078 | 60.007 | 11.77 | 13.1877 | 23.5461 | 60.0246 | 11.77 | 13.1829 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.1872 | 23.4764 | 60.0142 | 11.77 | 13.1919 | 23.5755 | 60.0243 | 18.1357 | 13.1884 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.196 | 23.5461 | 60.0246 | 11.77 | 13.1912 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.1956 | 23.4656 | 60.0142 | 11.77 | 13.2002 | 23.5755 | 60.0243 | 18.0848 | 13.1968 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2043 | 23.5461 | 60.0246 | 11.77 | 13.1995 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.2039 | 23.4656 | 60.0142 | 11.77 | 13.2086 | 23.5755 | 60.0243 | 18.0338 | 13.2051 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2126 | 23.5493 | 60.0246 | 11.77 | 13.208 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.2122 | 23.4656 | 60.0142 | 11.77 | 13.2169 | 23.5755 | 60.0243 | 17.9829 | 13.2134 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2209 | 23.5493 | 60.0246 | 11.77 | 13.2163 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.2206 | 23.4656 | 60.0142 | 11.77 | 13.2252 | 23.5755 | 60.0243 | 17.932 | 13.2217 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2295 | 23.5507 | 60.0246 | 11.77 | 13.2246 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.2289 | 23.4637 | 60.0142 | 11.77 | 13.2335 | 23.5755 | 60.0243 | 17.881 | 13.2301 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2378 | 23.5507 | 60.0246 | 11.77 | 13.2329 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.2372 | 23.4637 | 60.0142 | 11.77 | 13.2419 | 23.5755 | 60.0243 | 17.8301 | 13.2384 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2461 | 23.479 | 60.0246 | 11.77 | 13.2412 | 23.432 | 60.0283 | 11.77
13.2455 | 23.4637 | 60.0142 | 11.77 | 13.2502 | 23.5755 | 60.0243 | 17.7791 | 13.2467 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2544 | 23.479 | 60.0246 | 11.77 | 13.2495 | 23.4268 | 60.0283 | 11.77
13.2539 | 23.4637 | 60.0142 | 11.77 | 13.2585 | 23.5755 | 60.0243 | 17.7282 | 13.255 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2627 | 23.479 | 60.0246 | 11.77 | 13.2578 | 23.4268 | 60.0283 | 11.77
13.2622 | 23.4637 | 60.0142 | 11.77 | 13.2668 | 23.5755 | 60.0243 | 17.6773 | 13.2634 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.271 | 23.479 | 60.0246 | 11.77 | 13.2661 | 23.4268 | 60.0283 | 11.77
13.2705 | 23.4637 | 60.0142 | 11.77 | 13.2751 | 23.5755 | 60.0243 | 17.6263 | 13.2717 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2793 | 23.479 | 60.0246 | 11.77 | 13.2744 | 23.4268 | 60.0283 | 11.77
13.2789 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.2835 | 23.5755 | 60.0243 | 17.5754 | 13.28 | 23.5078 | 60.0082 | 11.77 | 13.2876 | 23.479 | 60.0246 | 11.77 | 13.283 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.2872 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.2918 | 23.5755 | 60.0243 | 17.5244 | 13.2883 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.2961 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.2913 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.2955 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.3002 | 23.5755 | 60.0243 | 17.4735 | 13.2968 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3044 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.2996 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3039 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.3085 | 23.5755 | 60.0243 | 17.4226 | 13.3051 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3127 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3079 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3122 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.3168 | 23.5755 | 60.0243 | 17.3716 | 13.3134 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.321 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3162 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3205 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.3251 | 23.5755 | 60.0243 | 17.3207 | 13.3218 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3293 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3245 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3289 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.3335 | 23.5755 | 60.0243 | 17.2698 | 13.3301 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3376 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3328 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3372 | 23.4548 | 60.0131 | 11.77 | 13.3418 | 23.5755 | 60.0239 | 17.2188 | 13.3384 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3459 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3411 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3455 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.3502 | 23.5755 | 60.0239 | 17.1679 | 13.3467 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3542 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3496 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3539 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.3585 | 23.5755 | 60.0239 | 17.1169 | 13.3551 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3625 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3579 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3622 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.3668 | 23.5755 | 60.0239 | 17.066 | 13.3634 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3711 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3662 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3705 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.3751 | 23.5755 | 60.0239 | 17.0151 | 13.3717 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3794 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3745 | 23.4271 | 60.0283 | 11.77
13.3788 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.3835 | 23.5755 | 60.0239 | 16.9641 | 13.38 | 23.5085 | 60.0082 | 11.77 | 13.3877 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3828 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.3872 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.3918 | 23.5755 | 60.0239 | 16.9132 | 13.3884 | 23.511 | 60.0089 | 11.77 | 13.396 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3911 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.3955 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4001 | 23.5755 | 60.0239 | 16.8623 | 13.3967 | 23.511 | 60.0089 | 11.77 | 13.4043 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.3994 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4038 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4084 | 23.5755 | 60.0239 | 16.8113 | 13.405 | 23.511 | 60.0089 | 11.77 | 13.4126 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.4077 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4122 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4168 | 23.5755 | 60.0239 | 16.7604 | 13.4133 | 23.511 | 60.0089 | 11.77 | 13.4209 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.416 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4205 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4251 | 23.5755 | 60.0239 | 16.7094 | 13.4218 | 23.511 | 60.0089 | 11.77 | 13.4292 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.4246 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4288 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4335 | 23.5755 | 60.0239 | 16.6585 | 13.4301 | 23.511 | 60.0089 | 11.77 | 13.4377 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.4329 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4372 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4418 | 23.5768 | 60.0239 | 16.6076 | 13.4384 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.446 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.4412 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4455 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4501 | 23.5768 | 60.0239 | 16.5566 | 13.4467 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.4543 | 23.479 | 60.0251 | 11.77 | 13.4495 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4538 | 23.461 | 60.0131 | 11.77 | 13.4584 | 23.5825 | 60.0239 | 16.5057 | 13.4551 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.4626 | 23.4487 | 60.0251 | 11.77 | 13.4578 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.4622 | 23.4591 | 60.0131 | 11.77 | 13.4668 | 23.5825 | 60.0239 | 16.4548 | 13.4634 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.4709 | 23.4487 | 60.0251 | 11.77 | 13.4661 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.4705 | 23.4591 | 60.0131 | 11.77 | 13.4751 | 23.5825 | 60.0239 | 16.4038 | 13.4717 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.4792 | 23.4487 | 60.0251 | 11.77 | 13.4744 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.4788 | 23.4591 | 60.0127 | 11.77 | 13.4834 | 23.5825 | 60.0239 | 16.3529 | 13.48 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.4875 | 23.4487 | 60.0251 | 11.77 | 13.4827 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.4872 | 23.4591 | 60.0127 | 11.77 | 13.4918 | 23.589 | 60.0239 | 16.3019 | 13.4884 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.4958 | 23.4487 | 60.0255 | 11.77 | 13.4912 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.4955 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5001 | 23.589 | 60.0239 | 16.251 | 13.4967 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.5042 | 23.4487 | 60.0255 | 11.77 | 13.4995 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5038 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5084 | 23.589 | 60.0239 | 16.2001 | 13.505 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.5127 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5078 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5121 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5167 | 23.589 | 60.0239 | 16.1491 | 13.5133 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.521 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5161 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5205 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5251 | 23.589 | 60.0239 | 16.0982 | 13.5217 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.5293 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5244 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5288 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5334 | 23.589 | 60.0239 | 16.0472 | 13.53 | 23.5128 | 60.0089 | 11.77 | 13.5376 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5327 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5371 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5417 | 23.589 | 60.0235 | 15.9963 | 13.5383 | 23.5136 | 60.0089 | 11.77 | 13.5459 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.541 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5455 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.55 | 23.589 | 60.0235 | 15.9454 | 13.5466 | 23.5136 | 60.0089 | 11.77 | 13.5542 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5493 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5538 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5584 | 23.589 | 60.0235 | 15.8944 | 13.5551 | 23.5136 | 60.0089 | 11.77 | 13.5625 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5576 | 23.4258 | 60.0287 | 11.77
13.5621 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5667 | 23.589 | 60.0235 | 15.8435 | 13.5634 | 23.5136 | 60.0089 | 11.77 | 13.5708 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5662 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.5705 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5751 | 23.589 | 60.0235 | 15.7926 | 13.5717 | 23.5136 | 60.0089 | 11.77 | 13.5793 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5745 | 23.4271 | 60.0287 | 11.77
13.5788 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5834 | 23.589 | 60.0235 | 15.7416 | 13.58 | 23.5136 | 60.0089 | 11.77 | 13.5876 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5828 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.5871 | 23.4094 | 60.0127 | 11.77 | 13.5917 | 23.589 | 60.0235 | 15.6907 | 13.5884 | 23.5118 | 60.0093 | 11.77 | 13.5959 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5911 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.5955 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6 | 23.589 | 60.0235 | 15.6397 | 13.5967 | 23.5118 | 60.0093 | 11.77 | 13.6042 | 23.4499 | 60.0255 | 11.77 | 13.5994 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6038 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6084 | 23.589 | 60.0235 | 15.5888 | 13.605 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6125 | 23.4472 | 60.0255 | 11.77 | 13.6077 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6121 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6167 | 23.589 | 60.0235 | 15.5379 | 13.6133 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6208 | 23.4472 | 60.0255 | 11.77 | 13.616 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6205 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6251 | 23.589 | 60.0235 | 15.4869 | 13.6217 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6292 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6243 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6288 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6334 | 23.589 | 60.0235 | 15.436 | 13.63 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6375 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6326 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6371 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6417 | 23.589 | 60.0235 | 15.3851 | 13.6383 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.646 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6411 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6454 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.65 | 23.589 | 60.0235 | 15.3341 | 13.6467 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6543 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6494 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6538 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6584 | 23.589 | 60.0235 | 15.2832 | 13.655 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6626 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6577 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6621 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.6667 | 23.589 | 60.0235 | 15.2322 | 13.6633 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6709 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.666 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6704 | 23.4068 | 60.0127 | 11.77 | 13.675 | 23.589 | 60.0235 | 15.1813 | 13.6716 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6792 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6743 | 23.3976 | 60.0291 | 11.77
13.6788 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.6833 | 23.589 | 60.0235 | 15.1304 | 13.6801 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6875 | 23.4458 | 60.0255 | 11.77 | 13.6826 | 23.3922 | 60.0291 | 11.77
13.6871 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.6917 | 23.589 | 60.0235 | 15.0794 | 13.6884 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.6958 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.6909 | 23.3922 | 60.0291 | 11.77
13.6954 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7 | 23.589 | 60.0235 | 15.0285 | 13.6967 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.7041 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.6992 | 23.3922 | 60.0291 | 11.77
13.7038 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7083 | 23.589 | 60.0235 | 14.9775 | 13.705 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.7124 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7078 | 23.3922 | 60.0291 | 11.77
13.7121 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7167 | 23.589 | 60.0235 | 14.9266 | 13.7134 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.7209 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7161 | 23.3922 | 60.0291 | 11.77
13.7204 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.725 | 23.589 | 60.0235 | 14.8757 | 13.7217 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.7292 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7244 | 23.3922 | 60.0291 | 11.77
13.7288 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7333 | 23.589 | 60.0235 | 14.8247 | 13.73 | 23.5126 | 60.0093 | 11.77 | 13.7375 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7327 | 23.406 | 60.0291 | 11.77
13.7371 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7416 | 23.589 | 60.0235 | 14.7738 | 13.7383 | 23.4946 | 60.0093 | 11.77 | 13.7458 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.741 | 23.406 | 60.0291 | 11.77
13.7454 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.75 | 23.589 | 60.0235 | 14.7229 | 13.7467 | 23.4946 | 60.0093 | 11.77 | 13.7542 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7493 | 23.406 | 60.0291 | 11.77
13.7538 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7583 | 23.589 | 60.0235 | 14.6719 | 13.755 | 23.4946 | 60.0093 | 11.77 | 13.7625 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7576 | 23.406 | 60.0291 | 11.77
13.7621 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7667 | 23.589 | 60.0235 | 14.621 | 13.7633 | 23.4946 | 60.0093 | 11.77 | 13.7708 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7659 | 23.406 | 60.0291 | 11.77
13.7704 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.775 | 23.589 | 60.0235 | 14.57 | 13.7716 | 23.4946 | 60.0093 | 11.77 | 13.7791 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7742 | 23.406 | 60.0291 | 11.77
13.7787 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7833 | 23.589 | 60.0235 | 14.5191 | 13.78 | 23.4946 | 60.0093 | 11.77 | 13.7876 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7827 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.7871 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.7916 | 23.589 | 60.0235 | 14.4682 | 13.7883 | 23.4955 | 60.0101 | 11.77 | 13.7959 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.791 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.7954 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.8 | 23.589 | 60.0235 | 14.4172 | 13.7966 | 23.4955 | 60.0101 | 11.77 | 13.8042 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.7993 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8037 | 23.4029 | 60.0119 | 11.77 | 13.8083 | 23.589 | 60.0235 | 14.3663 | 13.8049 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8125 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.8076 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8121 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.8167 | 23.589 | 60.0235 | 14.3153 | 13.8134 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8208 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.8159 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8204 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.825 | 23.5904 | 60.0235 | 14.2644 | 13.8217 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8291 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.8242 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8287 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.8333 | 23.5904 | 60.0235 | 14.2135 | 13.83 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8374 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.8325 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8371 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.8416 | 23.5904 | 60.0235 | 14.1625 | 13.8383 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8457 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.8408 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8454 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.85 | 23.5904 | 60.0235 | 14.1116 | 13.8467 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.854 | 23.4458 | 60.0258 | 11.77 | 13.8494 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8537 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.8583 | 23.5904 | 60.0235 | 14.0607 | 13.855 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8625 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.8577 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8621 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.8666 | 23.5904 | 60.0235 | 14.0097 | 13.8633 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8708 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.866 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8704 | 23.401 | 60.0119 | 11.77 | 13.8749 | 23.5904 | 60.0235 | 13.9588 | 13.8716 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8792 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.8743 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8787 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.8832 | 23.5904 | 60.0235 | 13.9078 | 13.88 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8875 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.8826 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8871 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.8916 | 23.5904 | 60.0235 | 13.8569 | 13.8883 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.8958 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.8909 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.8954 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.8999 | 23.5904 | 60.0235 | 13.806 | 13.8966 | 23.4982 | 60.0101 | 11.77 | 13.9041 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.8992 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.9037 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9083 | 23.5913 | 60.0235 | 13.755 | 13.9049 | 23.499 | 60.0101 | 11.77 | 13.9124 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.9075 | 23.4048 | 60.0298 | 11.77
13.912 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9166 | 23.5913 | 60.0235 | 13.7041 | 13.9133 | 23.499 | 60.0101 | 11.77 | 13.9207 | 23.4482 | 60.0258 | 11.77 | 13.9158 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.9204 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9249 | 23.5913 | 60.0235 | 13.6531 | 13.9216 | 23.499 | 60.0101 | 11.77 | 13.9292 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9243 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.9287 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9332 | 23.5913 | 60.0235 | 13.6022 | 13.9299 | 23.499 | 60.0101 | 11.77 | 13.9375 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9326 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.937 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9416 | 23.5913 | 60.0239 | 13.5513 | 13.9382 | 23.499 | 60.0101 | 11.77 | 13.9458 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9409 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.9454 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9499 | 23.5913 | 60.0239 | 13.5003 | 13.9467 | 23.499 | 60.0101 | 11.77 | 13.9541 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9492 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.9537 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9583 | 23.5913 | 60.0239 | 13.4494 | 13.955 | 23.5007 | 60.0101 | 11.77 | 13.9624 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9575 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.962 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9666 | 23.5913 | 60.0239 | 13.3985 | 13.9633 | 23.5007 | 60.0101 | 11.77 | 13.9707 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9658 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.9704 | 23.401 | 60.0115 | 11.77 | 13.9749 | 23.5913 | 60.0239 | 13.3475 | 13.9716 | 23.5007 | 60.0101 | 11.77 | 13.979 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9741 | 23.406 | 60.0298 | 11.77
13.9787 | 23.4002 | 60.0115 | 11.77 | 13.9832 | 23.5913 | 60.0239 | 13.2966 | 13.98 | 23.5007 | 60.0101 | 11.77 | 13.9873 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9824 | 23.4077 | 60.0298 | 11.77
13.9871 | 23.4002 | 60.0115 | 11.77 | 13.9916 | 23.5913 | 60.0239 | 13.2456 | 13.9883 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 13.9956 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.991 | 23.4077 | 60.0298 | 11.77
13.9954 | 23.4002 | 60.0115 | 11.77 | 13.9999 | 23.5913 | 60.0239 | 13.1947 | 13.9966 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0042 | 23.4498 | 60.0258 | 11.77 | 13.9993 | 23.411 | 60.0298 | 11.77
14.0037 | 23.4002 | 60.0115 | 11.77 | 14.0082 | 23.5913 | 60.0239 | 13.1438 | 14.005 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0125 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0076 | 23.411 | 60.0298 | 11.77
14.0121 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0165 | 23.5913 | 60.0239 | 13.0928 | 14.0133 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0208 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0159 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0204 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0249 | 23.5961 | 60.0239 | 13.0419 | 14.0216 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0291 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0242 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0287 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0332 | 23.5961 | 60.0239 | 12.991 | 14.0299 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0374 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0325 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.037 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0416 | 23.5972 | 60.0239 | 12.94 | 14.0383 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0457 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0408 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0454 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0499 | 23.5972 | 60.0239 | 12.8891 | 14.0466 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.054 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0491 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0537 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0582 | 23.5972 | 60.0239 | 12.8381 | 14.0549 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0623 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0574 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.062 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0665 | 23.5972 | 60.0239 | 12.7872 | 14.0632 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0708 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0659 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0704 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0749 | 23.5972 | 60.0239 | 12.7363 | 14.0717 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0791 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0742 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0787 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0832 | 23.5972 | 60.0239 | 12.6853 | 14.08 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0874 | 23.4471 | 60.0258 | 11.77 | 14.0825 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.087 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0915 | 23.5972 | 60.0239 | 12.6344 | 14.0883 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.0957 | 23.4471 | 60.0266 | 11.77 | 14.0908 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.0954 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.0999 | 23.5972 | 60.0239 | 12.5834 | 14.0966 | 23.5007 | 60.0105 | 11.77 | 14.104 | 23.4471 | 60.0266 | 11.77 | 14.0991 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.1037 | 23.4019 | 60.0115 | 11.77 | 14.1082 | 23.5972 | 60.0239 | 12.5325 | 14.105 | 23.5034 | 60.0105 | 11.77 | 14.1123 | 23.4471 | 60.0266 | 11.77 | 14.1074 | 23.4136 | 60.0298 | 11.77
14.112 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1165 | 23.5972 | 60.0239 | 12.4816 | 14.1133 | 23.5034 | 60.0105 | 11.77 | 14.1206 | 23.4471 | 60.0266 | 11.77 | 14.1157 | 23.4179 | 60.0298 | 11.77
14.1204 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1248 | 23.5994 | 60.0239 | 12.4306 | 14.1216 | 23.5042 | 60.0105 | 11.77 | 14.1289 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.124 | 23.4179 | 60.0298 | 11.77
14.1287 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1332 | 23.5994 | 60.0239 | 12.3797 | 14.1299 | 23.5042 | 60.0105 | 11.77 | 14.1375 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1323 | 23.4108 | 60.0298 | 11.77
14.137 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1415 | 23.5994 | 60.0251 | 12.3288 | 14.1383 | 23.506 | 60.0105 | 11.77 | 14.1458 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1409 | 23.4108 | 60.0298 | 11.77
14.1454 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1498 | 23.5994 | 60.0251 | 12.2778 | 14.1466 | 23.506 | 60.0105 | 11.77 | 14.1541 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1492 | 23.4108 | 60.0298 | 11.77
14.1537 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1581 | 23.5981 | 60.0251 | 12.2269 | 14.1549 | 23.506 | 60.0105 | 11.77 | 14.1624 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1575 | 23.4108 | 60.0298 | 11.77
14.162 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1665 | 23.5981 | 60.0251 | 12.1759 | 14.1632 | 23.506 | 60.0105 | 11.77 | 14.1707 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1658 | 23.4108 | 60.0298 | 11.77
14.1703 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1748 | 23.5995 | 60.0251 | 12.125 | 14.1716 | 23.506 | 60.0105 | 11.77 | 14.179 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1741 | 23.4108 | 60.0298 | 11.77
14.1787 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1832 | 23.5995 | 60.0251 | 12.0741 | 14.1799 | 23.506 | 60.0105 | 11.77 | 14.1873 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1824 | 23.3994 | 60.0313 | 11.77
14.187 | 23.3939 | 60.0115 | 11.77 | 14.1915 | 23.5995 | 60.0251 | 12.0231 | 14.1882 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.1956 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.1907 | 23.3994 | 60.0313 | 11.77
14.1953 | 23.3998 | 60.0115 | 11.77 | 14.1998 | 23.5995 | 60.0251 | 11.9722 | 14.1965 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2039 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.199 | 23.3994 | 60.0313 | 11.77
14.2037 | 23.3998 | 60.0115 | 11.77 | 14.2081 | 23.5995 | 60.0251 | 11.9213 | 14.205 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2124 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2075 | 23.3994 | 60.0313 | 11.77
14.212 | 23.3998 | 60.0115 | 11.77 | 14.2165 | 23.5995 | 60.0251 | 11.8703 | 14.2133 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2207 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2158 | 23.3994 | 60.0313 | 11.77
14.2203 | 23.3998 | 60.0115 | 11.77 | 14.2248 | 23.5995 | 60.0251 | 11.8194 | 14.2216 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.229 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2241 | 23.3994 | 60.0313 | 11.77
14.2287 | 23.4033 | 60.0115 | 11.77 | 14.2332 | 23.5995 | 60.0251 | 11.77 | 14.2299 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2373 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2324 | 23.4029 | 60.0313 | 11.77
14.237 | 23.4033 | 60.0115 | 11.77 | 14.2415 | 23.5995 | 60.0251 | 11.77 | 14.2383 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2456 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2407 | 23.4029 | 60.0313 | 11.77
14.2453 | 23.4033 | 60.0115 | 11.77 | 14.2498 | 23.5995 | 60.0251 | 11.77 | 14.2466 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2539 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.249 | 23.4029 | 60.0313 | 11.77
14.2537 | 23.4033 | 60.0115 | 11.77 | 14.2581 | 23.5982 | 60.0251 | 11.77 | 14.2549 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2622 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2573 | 23.4029 | 60.0313 | 11.77
14.262 | 23.4025 | 60.0115 | 11.77 | 14.2664 | 23.5982 | 60.0251 | 11.77 | 14.2632 | 23.506 | 60.0117 | 11.77 | 14.2705 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2656 | 23.4029 | 60.0313 | 11.77
14.2703 | 23.4025 | 60.0115 | 11.77 | 14.2748 | 23.6004 | 60.0251 | 11.77 | 14.2716 | 23.5027 | 60.0117 | 11.77 | 14.2791 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2739 | 23.4029 | 60.0313 | 11.77
14.2787 | 23.4025 | 60.0107 | 11.77 | 14.2831 | 23.6004 | 60.0251 | 11.77 | 14.2799 | 23.5027 | 60.0117 | 11.77 | 14.2874 | 23.442 | 60.0266 | 11.77 | 14.2825 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.287 | 23.4025 | 60.0107 | 11.77 | 14.2914 | 23.6004 | 60.0251 | 11.77 | 14.2882 | 23.5027 | 60.0117 | 11.77 | 14.2957 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.2908 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.2953 | 23.4025 | 60.0107 | 11.77 | 14.2997 | 23.6004 | 60.0251 | 11.77 | 14.2965 | 23.5027 | 60.0117 | 11.77 | 14.304 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.2991 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3036 | 23.4025 | 60.0107 | 11.77 | 14.3081 | 23.6004 | 60.0251 | 11.77 | 14.3049 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3123 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3074 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.312 | 23.4025 | 60.0107 | 11.77 | 14.3164 | 23.6004 | 60.0251 | 11.77 | 14.3132 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3206 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3157 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3203 | 23.4025 | 60.0107 | 11.77 | 14.3248 | 23.6019 | 60.0251 | 11.77 | 14.3215 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3289 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.324 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3286 | 23.3931 | 60.0107 | 11.77 | 14.3331 | 23.6019 | 60.0251 | 11.77 | 14.3298 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3372 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3323 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.337 | 23.3931 | 60.0107 | 11.77 | 14.3414 | 23.6019 | 60.0263 | 11.77 | 14.3383 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3455 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3406 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3453 | 23.3931 | 60.0107 | 11.77 | 14.3497 | 23.6019 | 60.0263 | 11.77 | 14.3466 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.354 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3489 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3536 | 23.3931 | 60.0107 | 11.77 | 14.3581 | 23.6019 | 60.0263 | 11.77 | 14.3549 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3623 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3574 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.362 | 23.3904 | 60.0107 | 11.77 | 14.3664 | 23.6019 | 60.0263 | 11.77 | 14.3632 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3706 | 23.442 | 60.027 | 11.77 | 14.3657 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3703 | 23.3904 | 60.0107 | 11.77 | 14.3748 | 23.6005 | 60.0263 | 11.77 | 14.3716 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3789 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.374 | 23.4072 | 60.0313 | 11.77
14.3786 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.3831 | 23.6005 | 60.0263 | 11.77 | 14.3799 | 23.4639 | 60.0117 | 11.77 | 14.3872 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.3823 | 23.4072 | 60.0321 | 11.77
14.387 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.3914 | 23.6005 | 60.0263 | 11.77 | 14.3882 | 23.4639 | 60.0125 | 11.77 | 14.3955 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.3906 | 23.4072 | 60.0321 | 11.77
14.3953 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.3997 | 23.6005 | 60.0263 | 11.77 | 14.3965 | 23.4639 | 60.0125 | 11.77 | 14.4038 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.3989 | 23.4072 | 60.0321 | 11.77
14.4036 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.4081 | 23.6028 | 60.0263 | 11.77 | 14.4049 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4121 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4072 | 23.4072 | 60.0321 | 11.77
14.412 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.4164 | 23.6028 | 60.0263 | 11.77 | 14.4132 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4207 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4155 | 23.4009 | 60.0321 | 11.77
14.4203 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.4247 | 23.6015 | 60.0263 | 11.77 | 14.4215 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.429 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4241 | 23.4009 | 60.0321 | 11.77
14.4286 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.433 | 23.6015 | 60.0263 | 11.77 | 14.4298 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4373 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4324 | 23.4045 | 60.0321 | 11.77
14.437 | 23.3897 | 60.0107 | 11.77 | 14.4413 | 23.6015 | 60.0263 | 11.77 | 14.4382 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4456 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4407 | 23.4045 | 60.0321 | 11.77
14.4453 | 23.3955 | 60.0107 | 11.77 | 14.4497 | 23.6015 | 60.0263 | 11.77 | 14.4465 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4539 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.449 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.4536 | 23.3955 | 60.0107 | 11.77 | 14.458 | 23.6128 | 60.0263 | 11.77 | 14.4548 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4622 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4573 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.4619 | 23.3929 | 60.0107 | 11.77 | 14.4664 | 23.6128 | 60.0263 | 11.77 | 14.4631 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4705 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4656 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.4703 | 23.3929 | 60.0107 | 11.77 | 14.4747 | 23.6128 | 60.0263 | 11.77 | 14.4716 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4788 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4739 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.4786 | 23.3929 | 60.0096 | 11.77 | 14.483 | 23.6128 | 60.0263 | 11.77 | 14.4799 | 23.4657 | 60.0125 | 11.77 | 14.4871 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4822 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.4869 | 23.3929 | 60.0096 | 11.77 | 14.4913 | 23.6142 | 60.0263 | 11.77 | 14.4882 | 23.4694 | 60.0125 | 11.77 | 14.4956 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.4905 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.4953 | 23.3921 | 60.0096 | 11.77 | 14.4997 | 23.6142 | 60.0263 | 11.77 | 14.4965 | 23.4694 | 60.0125 | 11.77 | 14.5039 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.499 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.5036 | 23.3921 | 60.0096 | 11.77 | 14.508 | 23.6142 | 60.0263 | 11.77 | 14.5049 | 23.4782 | 60.0125 | 11.77 | 14.5122 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5073 | 23.4061 | 60.0321 | 11.77
14.512 | 23.3921 | 60.0096 | 11.77 | 14.5164 | 23.6142 | 60.0263 | 11.77 | 14.5132 | 23.4782 | 60.0125 | 11.77 | 14.5205 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5156 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.5203 | 23.3921 | 60.0096 | 11.77 | 14.5247 | 23.6122 | 60.0263 | 11.77 | 14.5215 | 23.4782 | 60.0125 | 11.77 | 14.5288 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5239 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.5286 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.533 | 23.6122 | 60.0263 | 11.77 | 14.5298 | 23.4782 | 60.0125 | 11.77 | 14.5371 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5322 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.537 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.5413 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5382 | 23.4802 | 60.0125 | 11.77 | 14.5454 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5405 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.5453 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.5497 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5465 | 23.4802 | 60.0125 | 11.77 | 14.5537 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5488 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.5536 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.558 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5548 | 23.4802 | 60.0125 | 11.77 | 14.5623 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5571 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.562 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.5663 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5631 | 23.4802 | 60.0125 | 11.77 | 14.5706 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5654 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.5703 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.5746 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5715 | 23.4802 | 60.0125 | 11.77 | 14.5789 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.574 | 23.4087 | 60.0321 | 11.77
14.5786 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.5829 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5798 | 23.4802 | 60.0125 | 11.77 | 14.5872 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5823 | 23.4034 | 60.0333 | 11.77
14.5869 | 23.3904 | 60.0096 | 11.77 | 14.5913 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5881 | 23.4802 | 60.0136 | 11.77 | 14.5955 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5906 | 23.4034 | 60.0333 | 11.77
14.5953 | 23.3869 | 60.0096 | 11.77 | 14.5996 | 23.6122 | 60.0274 | 11.77 | 14.5964 | 23.4802 | 60.0136 | 11.77 | 14.6038 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.5989 | 23.4034 | 60.0333 | 11.77
14.6036 | 23.3869 | 60.0096 | 11.77 | 14.608 | 23.5822 | 60.0274 | 11.77 | 14.6049 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6121 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6072 | 23.4034 | 60.0333 | 11.77
14.6119 | 23.3852 | 60.0096 | 11.77 | 14.6163 | 23.5822 | 60.0274 | 11.77 | 14.6132 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6204 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6155 | 23.3966 | 60.0333 | 11.77
14.6203 | 23.3852 | 60.0096 | 11.77 | 14.6246 | 23.5837 | 60.0274 | 11.77 | 14.6215 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6287 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6238 | 23.3966 | 60.0333 | 11.77
14.6286 | 23.3852 | 60.0096 | 11.77 | 14.6329 | 23.5837 | 60.0274 | 11.77 | 14.6299 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6372 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6321 | 23.3681 | 60.0333 | 11.77
14.6369 | 23.3852 | 60.0096 | 11.77 | 14.6413 | 23.5837 | 60.0274 | 11.77 | 14.6382 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6455 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6406 | 23.3681 | 60.0333 | 11.77
14.6453 | 23.3555 | 60.0096 | 11.77 | 14.6496 | 23.5837 | 60.0274 | 11.77 | 14.6465 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6538 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6489 | 23.3681 | 60.0333 | 11.77
14.6536 | 23.3555 | 60.0096 | 11.77 | 14.658 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.6548 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6621 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6572 | 23.3681 | 60.0333 | 11.77
14.6619 | 23.3577 | 60.0096 | 11.77 | 14.6663 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.6632 | 23.4795 | 60.0136 | 11.77 | 14.6704 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6655 | 23.3681 | 60.0333 | 11.77
14.6703 | 23.3577 | 60.0096 | 11.77 | 14.6746 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.6715 | 23.4814 | 60.0136 | 11.77 | 14.6787 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6738 | 23.3681 | 60.0333 | 11.77
14.6786 | 23.3569 | 60.0076 | 11.77 | 14.6829 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.6798 | 23.4814 | 60.0136 | 11.77 | 14.687 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6821 | 23.3707 | 60.0333 | 11.77
14.6869 | 23.3569 | 60.0076 | 11.77 | 14.6913 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.6881 | 23.4814 | 60.0136 | 11.77 | 14.6953 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6904 | 23.3707 | 60.0333 | 11.77
14.6953 | 23.3569 | 60.0076 | 11.77 | 14.6996 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.6965 | 23.4814 | 60.0136 | 11.77 | 14.7039 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.6987 | 23.3707 | 60.0333 | 11.77
14.7036 | 23.3569 | 60.0076 | 11.77 | 14.7079 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.7048 | 23.4814 | 60.0136 | 11.77 | 14.7122 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.707 | 23.3707 | 60.0333 | 11.77
14.7119 | 23.3569 | 60.0076 | 11.77 | 14.7162 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.7131 | 23.4814 | 60.0136 | 11.77 | 14.7205 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7156 | 23.3707 | 60.0333 | 11.77
14.7202 | 23.3569 | 60.0076 | 11.77 | 14.7245 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.7214 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7288 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7239 | 23.3707 | 60.0333 | 11.77
14.7286 | 23.3485 | 60.0076 | 11.77 | 14.7329 | 23.5894 | 60.0274 | 11.77 | 14.7299 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7371 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7322 | 23.3047 | 60.0333 | 11.77
14.7369 | 23.3485 | 60.0076 | 11.77 | 14.7412 | 23.5839 | 60.0286 | 11.77 | 14.7382 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7454 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7405 | 23.3047 | 60.0333 | 11.77
14.7452 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7496 | 23.5839 | 60.0286 | 11.77 | 14.7465 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7537 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7488 | 23.3066 | 60.0333 | 11.77
14.7536 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7579 | 23.5863 | 60.0286 | 11.77 | 14.7548 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.762 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7571 | 23.3066 | 60.0333 | 11.77
14.7619 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7662 | 23.5863 | 60.0286 | 11.77 | 14.7632 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7703 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7654 | 23.3066 | 60.0333 | 11.77
14.7702 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7745 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.7715 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7788 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7737 | 23.3066 | 60.0333 | 11.77
14.7786 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7829 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.7798 | 23.4797 | 60.0136 | 11.77 | 14.7871 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.782 | 23.3066 | 60.0345 | 11.77
14.7869 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7912 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.7881 | 23.4807 | 60.0144 | 11.77 | 14.7954 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7905 | 23.3066 | 60.0345 | 11.77
14.7952 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.7996 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.7965 | 23.4807 | 60.0144 | 11.77 | 14.8037 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.7988 | 23.3066 | 60.0345 | 11.77
14.8036 | 23.3321 | 60.0076 | 11.77 | 14.8079 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.8048 | 23.4807 | 60.0144 | 11.77 | 14.812 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8071 | 23.3066 | 60.0345 | 11.77
14.8119 | 23.3388 | 60.0076 | 11.77 | 14.8162 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.8131 | 23.4807 | 60.0144 | 11.77 | 14.8203 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8154 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8203 | 23.3388 | 60.0076 | 11.77 | 14.8245 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.8214 | 23.4807 | 60.0144 | 11.77 | 14.8286 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8237 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8286 | 23.338 | 60.0076 | 11.77 | 14.8329 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.8298 | 23.4807 | 60.0144 | 11.77 | 14.8369 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.832 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8369 | 23.338 | 60.0076 | 11.77 | 14.8412 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.8381 | 23.464 | 60.0144 | 11.77 | 14.8455 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8403 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8452 | 23.338 | 60.0076 | 11.77 | 14.8495 | 23.585 | 60.0286 | 11.77 | 14.8464 | 23.464 | 60.0144 | 11.77 | 14.8538 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8486 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8536 | 23.338 | 60.0076 | 11.77 | 14.8578 | 23.5866 | 60.0286 | 11.77 | 14.8547 | 23.464 | 60.0144 | 11.77 | 14.8621 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8569 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8619 | 23.3358 | 60.0076 | 11.77 | 14.8661 | 23.5866 | 60.0286 | 11.77 | 14.8632 | 23.464 | 60.0144 | 11.77 | 14.8704 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8655 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8702 | 23.3358 | 60.0076 | 11.77 | 14.8745 | 23.5866 | 60.0286 | 11.77 | 14.8715 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.8787 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8738 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8786 | 23.3344 | 60.0053 | 11.77 | 14.8828 | 23.5866 | 60.0286 | 11.77 | 14.8798 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.887 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8821 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8869 | 23.3344 | 60.0053 | 11.77 | 14.8912 | 23.5923 | 60.0286 | 11.77 | 14.8881 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.8953 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8904 | 23.3093 | 60.0345 | 11.77
14.8952 | 23.3336 | 60.0053 | 11.77 | 14.8995 | 23.5923 | 60.0286 | 11.77 | 14.8965 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9036 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.8987 | 23.3128 | 60.0345 | 11.77
14.9036 | 23.3336 | 60.0053 | 11.77 | 14.9078 | 23.5923 | 60.0286 | 11.77 | 14.9048 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9119 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.907 | 23.3128 | 60.0345 | 11.77
14.9119 | 23.3268 | 60.0053 | 11.77 | 14.9161 | 23.5923 | 60.0286 | 11.77 | 14.9131 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9204 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9153 | 23.3128 | 60.0345 | 11.77
14.9202 | 23.3268 | 60.0053 | 11.77 | 14.9245 | 23.5923 | 60.0286 | 11.77 | 14.9214 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9287 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9236 | 23.3128 | 60.0345 | 11.77
14.9286 | 23.3268 | 60.0053 | 11.77 | 14.9328 | 23.5923 | 60.0286 | 11.77 | 14.9298 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.937 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9321 | 23.3147 | 60.0345 | 11.77
14.9369 | 23.3268 | 60.0053 | 11.77 | 14.9412 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9381 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9453 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9404 | 23.3147 | 60.0345 | 11.77
14.9452 | 23.3245 | 60.0053 | 11.77 | 14.9495 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9464 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9536 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9487 | 23.3146 | 60.0345 | 11.77
14.9536 | 23.3245 | 60.0053 | 11.77 | 14.9578 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9547 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9619 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.957 | 23.3146 | 60.0345 | 11.77
14.9619 | 23.323 | 60.0053 | 11.77 | 14.9661 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9631 | 23.4689 | 60.0144 | 11.77 | 14.9702 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9653 | 23.3099 | 60.0345 | 11.77
14.9702 | 23.323 | 60.0053 | 11.77 | 14.9745 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9714 | 23.4698 | 60.0144 | 11.77 | 14.9785 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9736 | 23.3099 | 60.0345 | 11.77
14.9785 | 23.323 | 60.0053 | 11.77 | 14.9828 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9797 | 23.4698 | 60.0144 | 11.77 | 14.9871 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9819 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
14.9869 | 23.323 | 60.0053 | 11.77 | 14.9911 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.988 | 23.4698 | 60.0155 | 11.77 | 14.9954 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9902 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
14.9952 | 23.3227 | 60.0053 | 11.77 | 14.9995 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 14.9965 | 23.4698 | 60.0155 | 11.77 | 15.0037 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 14.9985 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0035 | 23.3227 | 60.0053 | 11.77 | 15.0078 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 15.0048 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.012 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 15.0071 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0119 | 23.3227 | 60.0053 | 11.77 | 15.0161 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 15.0131 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0203 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 15.0154 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0202 | 23.3227 | 60.0053 | 11.77 | 15.0244 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 15.0214 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0286 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 15.0237 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0286 | 23.319 | 60.0053 | 11.77 | 15.0328 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 15.0298 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0369 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 15.032 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0369 | 23.319 | 60.0053 | 11.77 | 15.0411 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 15.0381 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0452 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 15.0403 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0452 | 23.319 | 60.0053 | 11.77 | 15.0494 | 23.5923 | 60.0302 | 11.77 | 15.0464 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0535 | 23.4392 | 60.027 | 11.77 | 15.0486 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0536 | 23.319 | 60.0053 | 11.77 | 15.0577 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.0547 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.062 | 23.4435 | 60.027 | 11.77 | 15.0569 | 23.3099 | 60.0352 | 11.77
15.0619 | 23.3186 | 60.0053 | 11.77 | 15.0661 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.0631 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0703 | 23.4435 | 60.027 | 11.77 | 15.0652 | 23.3117 | 60.0352 | 11.77
15.0702 | 23.3186 | 60.0053 | 11.77 | 15.0744 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.0714 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0786 | 23.4467 | 60.027 | 11.77 | 15.0735 | 23.3117 | 60.0352 | 11.77
15.0786 | 23.3186 | 60.0029 | 11.77 | 15.0828 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.0797 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0869 | 23.4467 | 60.027 | 11.77 | 15.082 | 23.3095 | 60.0352 | 11.77
15.0869 | 23.3186 | 60.0029 | 11.77 | 15.0911 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.088 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.0952 | 23.4467 | 60.0274 | 11.77 | 15.0903 | 23.3095 | 60.0352 | 11.77
15.0952 | 23.315 | 60.0029 | 11.77 | 15.0994 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.0964 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.1035 | 23.4467 | 60.0274 | 11.77 | 15.0986 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1035 | 23.315 | 60.0029 | 11.77 | 15.1077 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.1047 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.1118 | 23.4467 | 60.0274 | 11.77 | 15.1069 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1119 | 23.315 | 60.0029 | 11.77 | 15.116 | 23.5797 | 60.0302 | 11.77 | 15.113 | 23.4747 | 60.0155 | 11.77 | 15.1201 | 23.4467 | 60.0274 | 11.77 | 15.1152 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1202 | 23.315 | 60.0029 | 11.77 | 15.1244 | 23.5813 | 60.0302 | 11.77 | 15.1213 | 23.4776 | 60.0155 | 11.77 | 15.1287 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1235 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1285 | 23.3146 | 60.0029 | 11.77 | 15.1327 | 23.5813 | 60.0302 | 11.77 | 15.1298 | 23.4776 | 60.0155 | 11.77 | 15.137 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1318 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1369 | 23.3146 | 60.0029 | 11.77 | 15.1411 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1381 | 23.4137 | 60.0155 | 11.77 | 15.1453 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1401 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1452 | 23.3132 | 60.0029 | 11.77 | 15.1494 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1464 | 23.4137 | 60.0155 | 11.77 | 15.1536 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1484 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1535 | 23.3132 | 60.0029 | 11.77 | 15.1577 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1547 | 23.4122 | 60.0155 | 11.77 | 15.1619 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.157 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1619 | 23.3132 | 60.0029 | 11.77 | 15.166 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1631 | 23.4122 | 60.0155 | 11.77 | 15.1702 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1653 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1702 | 23.3132 | 60.0029 | 11.77 | 15.1744 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1714 | 23.4122 | 60.0155 | 11.77 | 15.1785 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1736 | 23.3123 | 60.0352 | 11.77
15.1785 | 23.3171 | 60.0029 | 11.77 | 15.1827 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1797 | 23.4122 | 60.0155 | 11.77 | 15.1868 | 23.4491 | 60.0274 | 11.77 | 15.1819 | 23.3141 | 60.0364 | 11.77
15.1869 | 23.3171 | 60.0029 | 11.77 | 15.191 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.188 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.1951 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.1902 | 23.3141 | 60.0364 | 11.77
15.1952 | 23.3167 | 60.0029 | 11.77 | 15.1993 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.1964 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2036 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.1985 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2036 | 23.3167 | 60.0029 | 11.77 | 15.2077 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.2047 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2119 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2068 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2119 | 23.3153 | 60.0029 | 11.77 | 15.216 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.213 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2202 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2151 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2202 | 23.3153 | 60.0029 | 11.77 | 15.2243 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.2213 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2285 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2234 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2285 | 23.313 | 60.0029 | 11.77 | 15.2327 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.2296 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2368 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2319 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2369 | 23.313 | 60.0029 | 11.77 | 15.241 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.238 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2451 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2402 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2452 | 23.3127 | 60.0029 | 11.77 | 15.2493 | 23.5737 | 60.0306 | 11.77 | 15.2463 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2534 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2485 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2535 | 23.3127 | 60.0029 | 11.77 | 15.2576 | 23.5074 | 60.0306 | 11.77 | 15.2546 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2617 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2568 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2619 | 23.3112 | 60.0029 | 11.77 | 15.266 | 23.5074 | 60.0306 | 11.77 | 15.2629 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2703 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2651 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2702 | 23.3112 | 60.0029 | 11.77 | 15.2743 | 23.5074 | 60.0306 | 11.77 | 15.2714 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2786 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2734 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2785 | 23.3112 | 60.0002 | 11.77 | 15.2827 | 23.5074 | 60.0306 | 11.77 | 15.2797 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2869 | 23.4506 | 60.0274 | 11.77 | 15.2817 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2869 | 23.3112 | 60.0002 | 11.77 | 15.291 | 23.5074 | 60.0306 | 11.77 | 15.288 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.2952 | 23.4493 | 60.0282 | 11.77 | 15.29 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.2952 | 23.309 | 60.0002 | 11.77 | 15.2993 | 23.5074 | 60.0306 | 11.77 | 15.2963 | 23.4122 | 60.0167 | 11.77 | 15.3035 | 23.4493 | 60.0282 | 11.77 | 15.2983 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3035 | 23.309 | 60.0002 | 11.77 | 15.3076 | 23.5109 | 60.0306 | 11.77 | 15.3047 | 23.4144 | 60.0167 | 11.77 | 15.3118 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3069 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3119 | 23.3004 | 60.0002 | 11.77 | 15.316 | 23.5109 | 60.0306 | 11.77 | 15.313 | 23.4144 | 60.0167 | 11.77 | 15.3201 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3152 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3202 | 23.3004 | 60.0002 | 11.77 | 15.3243 | 23.5109 | 60.0306 | 11.77 | 15.3213 | 23.4174 | 60.0167 | 11.77 | 15.3284 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3235 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3285 | 23.3004 | 60.0002 | 11.77 | 15.3326 | 23.5109 | 60.0306 | 11.77 | 15.3296 | 23.4174 | 60.0167 | 11.77 | 15.3367 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3318 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3369 | 23.3004 | 60.0002 | 11.77 | 15.3409 | 23.5109 | 60.0318 | 11.77 | 15.338 | 23.4174 | 60.0167 | 11.77 | 15.3452 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3401 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3452 | 23.2981 | 60.0002 | 11.77 | 15.3492 | 23.5109 | 60.0318 | 11.77 | 15.3463 | 23.4174 | 60.0167 | 11.77 | 15.3535 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3484 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3535 | 23.2981 | 60.0002 | 11.77 | 15.3576 | 23.5109 | 60.0318 | 11.77 | 15.3546 | 23.4174 | 60.0167 | 11.77 | 15.3618 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.3567 | 23.3204 | 60.0364 | 11.77
15.3619 | 23.3032 | 60.0002 | 11.77 | 15.3659 | 23.5109 | 60.0318 | 11.77 | 15.3629 | 23.4174 | 60.0167 | 11.77 | 15.3701 | 23.4517 | 60.0282 | 11.77 | 15.365 | 23.3108 | 60.0364 | 11.77
15.3702 | 23.3032 | 60.0002 | 11.77 | 15.3743 | 23.5109 | 60.0318 | 11.77 | 15.3713 | 23.4107 | 60.0167 | 11.77 | 15.3784 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.3735 | 23.3108 | 60.0364 | 11.77
15.3785 | 23.3809 | 60.0002 | 11.77 | 15.3826 | 23.5109 | 60.0318 | 11.77 | 15.3796 | 23.4107 | 60.0167 | 11.77 | 15.3867 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.3818 | 23.3108 | 60.0376 | 11.77
15.3869 | 23.3809 | 60.0002 | 11.77 | 15.3909 | 23.5125 | 60.0318 | 11.77 | 15.3879 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.395 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.3901 | 23.3108 | 60.0376 | 11.77
15.3952 | 23.3809 | 60.0002 | 11.77 | 15.3992 | 23.5125 | 60.0318 | 11.77 | 15.3962 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4033 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.3984 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4035 | 23.3809 | 60.0002 | 11.77 | 15.4076 | 23.5151 | 60.0318 | 11.77 | 15.4047 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4119 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.4067 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4119 | 23.3587 | 60.0002 | 11.77 | 15.4159 | 23.5151 | 60.0318 | 11.77 | 15.413 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4202 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.415 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4202 | 23.3587 | 60.0002 | 11.77 | 15.4243 | 23.486 | 60.0318 | 11.77 | 15.4213 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4285 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.4233 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4285 | 23.3583 | 60.0002 | 11.77 | 15.4326 | 23.486 | 60.0318 | 11.77 | 15.4296 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4368 | 23.4336 | 60.0282 | 11.77 | 15.4316 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4369 | 23.3583 | 60.0002 | 11.77 | 15.4409 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.438 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4451 | 23.4313 | 60.0282 | 11.77 | 15.4399 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4452 | 23.3583 | 60.0002 | 11.77 | 15.4492 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4463 | 23.4107 | 60.0171 | 11.77 | 15.4534 | 23.4313 | 60.0282 | 11.77 | 15.4485 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4535 | 23.3583 | 60.0002 | 11.77 | 15.4575 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4546 | 23.3472 | 60.0171 | 11.77 | 15.4617 | 23.4313 | 60.0282 | 11.77 | 15.4568 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4619 | 23.3548 | 60.0002 | 11.77 | 15.4659 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4629 | 23.3472 | 60.0171 | 11.77 | 15.47 | 23.4313 | 60.0282 | 11.77 | 15.4651 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4702 | 23.3548 | 60.0002 | 11.77 | 15.4742 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4713 | 23.3457 | 60.0171 | 11.77 | 15.4783 | 23.4325 | 60.0282 | 11.77 | 15.4734 | 23.2995 | 60.0376 | 11.77
15.4785 | 23.3548 | 59.9975 | 11.77 | 15.4825 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4796 | 23.3457 | 60.0171 | 11.77 | 15.4868 | 23.4325 | 60.0282 | 11.77 | 15.4817 | 23.2718 | 60.0376 | 11.77
15.4869 | 23.3548 | 59.9975 | 11.77 | 15.4908 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4879 | 23.347 | 60.0171 | 11.77 | 15.4951 | 23.4325 | 60.029 | 11.77 | 15.49 | 23.2718 | 60.0376 | 11.77
15.4952 | 23.3548 | 59.9975 | 11.77 | 15.4992 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.4962 | 23.347 | 60.0171 | 11.77 | 15.5034 | 23.4325 | 60.029 | 11.77 | 15.4983 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5035 | 23.3548 | 59.9975 | 11.77 | 15.5075 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.5046 | 23.3493 | 60.0171 | 11.77 | 15.5117 | 23.4325 | 60.029 | 11.77 | 15.5066 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5119 | 23.3517 | 59.9975 | 11.77 | 15.5159 | 23.479 | 60.0318 | 11.77 | 15.5129 | 23.3493 | 60.0171 | 11.77 | 15.52 | 23.4325 | 60.029 | 11.77 | 15.5149 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5202 | 23.3517 | 59.9975 | 11.77 | 15.5242 | 23.486 | 60.0318 | 11.77 | 15.5212 | 23.3493 | 60.0171 | 11.77 | 15.5283 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5234 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5285 | 23.3445 | 59.9975 | 11.77 | 15.5325 | 23.486 | 60.0318 | 11.77 | 15.5295 | 23.3493 | 60.0171 | 11.77 | 15.5366 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5317 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5369 | 23.3445 | 59.9975 | 11.77 | 15.5408 | 23.486 | 60.0329 | 11.77 | 15.538 | 23.3493 | 60.0171 | 11.77 | 15.5449 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.54 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5452 | 23.3445 | 59.9975 | 11.77 | 15.5491 | 23.486 | 60.0329 | 11.77 | 15.5463 | 23.3493 | 60.0171 | 11.77 | 15.5535 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5483 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5535 | 23.3445 | 59.9975 | 11.77 | 15.5575 | 23.486 | 60.0329 | 11.77 | 15.5546 | 23.3522 | 60.0171 | 11.77 | 15.5618 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5566 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5619 | 23.3406 | 59.9975 | 11.77 | 15.5658 | 23.486 | 60.0329 | 11.77 | 15.5629 | 23.3522 | 60.0171 | 11.77 | 15.5701 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5649 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5702 | 23.3406 | 59.9975 | 11.77 | 15.5742 | 23.486 | 60.0329 | 11.77 | 15.5713 | 23.3533 | 60.0171 | 11.77 | 15.5784 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5732 | 23.2709 | 60.0376 | 11.77
15.5786 | 23.3388 | 59.9975 | 11.77 | 15.5825 | 23.486 | 60.0329 | 11.77 | 15.5796 | 23.3533 | 60.0171 | 11.77 | 15.5867 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5815 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.5869 | 23.3388 | 59.9975 | 11.77 | 15.5908 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.5879 | 23.3533 | 60.0183 | 11.77 | 15.595 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5898 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.5952 | 23.3388 | 59.9975 | 11.77 | 15.5991 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.5962 | 23.3533 | 60.0183 | 11.77 | 15.6033 | 23.3246 | 60.029 | 11.77 | 15.5984 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6035 | 23.3388 | 59.9975 | 11.77 | 15.6075 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6046 | 23.3533 | 60.0183 | 11.77 | 15.6116 | 23.327 | 60.029 | 11.77 | 15.6067 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6119 | 23.3375 | 59.9975 | 11.77 | 15.6158 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6129 | 23.3533 | 60.0183 | 11.77 | 15.6199 | 23.327 | 60.029 | 11.77 | 15.615 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6202 | 23.3375 | 59.9975 | 11.77 | 15.6241 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6212 | 23.3533 | 60.0183 | 11.77 | 15.6284 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6233 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6285 | 23.3357 | 59.9975 | 11.77 | 15.6324 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6295 | 23.3533 | 60.0183 | 11.77 | 15.6367 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6316 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6369 | 23.3357 | 59.9975 | 11.77 | 15.6408 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6379 | 23.3477 | 60.0183 | 11.77 | 15.645 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6399 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6452 | 23.3345 | 59.9975 | 11.77 | 15.6491 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6462 | 23.3477 | 60.0183 | 11.77 | 15.6533 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6482 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6535 | 23.3345 | 59.9975 | 11.77 | 15.6574 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6545 | 23.3477 | 60.0183 | 11.77 | 15.6616 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6565 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6619 | 23.3326 | 59.9975 | 11.77 | 15.6658 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6628 | 23.3477 | 60.0183 | 11.77 | 15.6699 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6648 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6702 | 23.3326 | 59.9975 | 11.77 | 15.6741 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6713 | 23.3477 | 60.0183 | 11.77 | 15.6782 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6733 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6786 | 23.3241 | 59.9939 | 11.77 | 15.6824 | 23.4954 | 60.0329 | 11.77 | 15.6796 | 23.3477 | 60.0183 | 11.77 | 15.6865 | 23.3286 | 60.029 | 11.77 | 15.6816 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6869 | 23.3241 | 59.9939 | 11.77 | 15.6907 | 23.4927 | 60.0329 | 11.77 | 15.6879 | 23.3477 | 60.0182 | 11.77 | 15.6951 | 23.3286 | 60.0297 | 11.77 | 15.6899 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.6952 | 23.3231 | 59.9939 | 11.77 | 15.6991 | 23.4927 | 60.0329 | 11.77 | 15.6962 | 23.3477 | 60.0182 | 11.77 | 15.7034 | 23.3286 | 60.0297 | 11.77 | 15.6982 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.7036 | 23.3231 | 59.9939 | 11.77 | 15.7074 | 23.4927 | 60.0329 | 11.77 | 15.7046 | 23.3477 | 60.0182 | 11.77 | 15.7117 | 23.3286 | 60.0297 | 11.77 | 15.7065 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.7119 | 23.3231 | 59.9939 | 11.77 | 15.7158 | 23.4927 | 60.0329 | 11.77 | 15.7129 | 23.3477 | 60.0182 | 11.77 | 15.72 | 23.3286 | 60.0297 | 11.77 | 15.7148 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.7202 | 23.3231 | 59.9939 | 11.77 | 15.7241 | 23.4927 | 60.0329 | 11.77 | 15.7212 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7283 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7231 | 23.2709 | 60.038 | 11.77
15.7285 | 23.3275 | 59.9939 | 11.77 | 15.7324 | 23.4927 | 60.0329 | 11.77 | 15.7295 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7366 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7314 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7369 | 23.3275 | 59.9939 | 11.77 | 15.7407 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7379 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7449 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7397 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7452 | 23.3267 | 59.9939 | 11.77 | 15.749 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7462 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7532 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7483 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7535 | 23.3267 | 59.9939 | 11.77 | 15.7574 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7545 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7615 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7566 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7619 | 23.3267 | 59.9939 | 11.77 | 15.7657 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7628 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.77 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7649 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7702 | 23.3267 | 59.9939 | 11.77 | 15.774 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7712 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7783 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7732 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7786 | 23.3248 | 59.9939 | 11.77 | 15.7823 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7795 | 23.3417 | 60.0182 | 11.77 | 15.7866 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7815 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7869 | 23.3248 | 59.9939 | 11.77 | 15.7907 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7878 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.7949 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7898 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.7952 | 23.3316 | 59.9939 | 11.77 | 15.799 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.7961 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8032 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.7981 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8036 | 23.3316 | 59.9939 | 11.77 | 15.8074 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.8046 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8115 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8064 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8119 | 23.3316 | 59.9939 | 11.77 | 15.8157 | 23.4927 | 60.0337 | 11.77 | 15.8129 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8198 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8147 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8202 | 23.3316 | 59.9939 | 11.77 | 15.824 | 23.4857 | 60.0337 | 11.77 | 15.8212 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8281 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8232 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8286 | 23.3316 | 59.9939 | 11.77 | 15.8323 | 23.4857 | 60.0337 | 11.77 | 15.8295 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8364 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8315 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8369 | 23.3316 | 59.9939 | 11.77 | 15.8406 | 23.4857 | 60.0337 | 11.77 | 15.8379 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.845 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8398 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8452 | 23.3351 | 59.9939 | 11.77 | 15.849 | 23.4857 | 60.0337 | 11.77 | 15.8462 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8533 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8481 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8536 | 23.3351 | 59.9939 | 11.77 | 15.8573 | 23.4857 | 60.0337 | 11.77 | 15.8545 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8616 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8564 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8619 | 23.3351 | 59.9939 | 11.77 | 15.8657 | 23.4857 | 60.0337 | 11.77 | 15.8628 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8699 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8647 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8702 | 23.3351 | 59.9939 | 11.77 | 15.874 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.8711 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8782 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.873 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8786 | 23.3351 | 59.9908 | 11.77 | 15.8823 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.8795 | 23.3417 | 60.019 | 11.77 | 15.8865 | 23.3321 | 60.0297 | 11.77 | 15.8813 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8869 | 23.3351 | 59.9908 | 11.77 | 15.8906 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.8878 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.8948 | 23.3321 | 60.0301 | 11.77 | 15.8896 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.8952 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.899 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.8961 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9031 | 23.3321 | 60.0301 | 11.77 | 15.8982 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9036 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.9073 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.9044 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9116 | 23.3321 | 60.0301 | 11.77 | 15.9065 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9119 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.9156 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.9128 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9199 | 23.3321 | 60.0301 | 11.77 | 15.9148 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9202 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.924 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.9211 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9282 | 23.3321 | 60.0301 | 11.77 | 15.9231 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9286 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.9323 | 23.4807 | 60.0337 | 11.77 | 15.9294 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9365 | 23.3321 | 60.0301 | 11.77 | 15.9314 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9369 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.9406 | 23.4807 | 60.0341 | 11.77 | 15.9377 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9448 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.9397 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9453 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.9489 | 23.4807 | 60.0341 | 11.77 | 15.9462 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9531 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.948 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9536 | 23.3184 | 59.9908 | 11.77 | 15.9573 | 23.4807 | 60.0341 | 11.77 | 15.9545 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9614 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.9563 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9619 | 23.3175 | 59.9908 | 11.77 | 15.9656 | 23.4807 | 60.0341 | 11.77 | 15.9628 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9697 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.9646 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9702 | 23.3175 | 59.9908 | 11.77 | 15.9739 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 15.9711 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.978 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.9731 | 23.271 | 60.038 | 11.77
15.9786 | 23.2311 | 59.9908 | 11.77 | 15.9822 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 15.9795 | 23.3364 | 60.019 | 11.77 | 15.9866 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.9814 | 23.271 | 60.0376 | 11.77
15.9869 | 23.2311 | 59.9908 | 11.77 | 15.9906 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 15.9878 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 15.9949 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.9897 | 23.271 | 60.0376 | 11.77
15.9952 | 23.2311 | 59.9908 | 11.77 | 15.9989 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 15.9961 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0032 | 23.2615 | 60.0301 | 11.77 | 15.998 | 23.271 | 60.0376 | 11.77
16.0036 | 23.2311 | 59.9908 | 11.77 | 16.0073 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0044 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0115 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0063 | 23.271 | 60.0376 | 11.77
16.0119 | 23.2244 | 59.9908 | 11.77 | 16.0156 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0128 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0198 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0146 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0203 | 23.2244 | 59.9908 | 11.77 | 16.0239 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0211 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0281 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0229 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0286 | 23.2234 | 59.9908 | 11.77 | 16.0322 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0294 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0364 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0312 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0369 | 23.2234 | 59.9908 | 11.77 | 16.0405 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0377 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0447 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0396 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0453 | 23.2157 | 59.9908 | 11.77 | 16.0489 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0461 | 23.3364 | 60.0194 | 11.77 | 16.0532 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0481 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0536 | 23.2157 | 59.9908 | 11.77 | 16.0572 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0544 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.0615 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0564 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0619 | 23.2157 | 59.9908 | 11.77 | 16.0656 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0627 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.0698 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0647 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0703 | 23.2157 | 59.9908 | 11.77 | 16.0739 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.071 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.0781 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.073 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0786 | 23.2157 | 59.9881 | 11.77 | 16.0822 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0795 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.0864 | 23.2526 | 60.0301 | 11.77 | 16.0813 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0869 | 23.2157 | 59.9881 | 11.77 | 16.0905 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0878 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.0947 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.0896 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.0953 | 23.2157 | 59.9881 | 11.77 | 16.0989 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.0961 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.103 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.0979 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1036 | 23.2157 | 59.9881 | 11.77 | 16.1072 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.1044 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.1113 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1062 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1119 | 23.2157 | 59.9881 | 11.77 | 16.1155 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.1128 | 23.3349 | 60.0194 | 11.77 | 16.1196 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1145 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1203 | 23.2157 | 59.9881 | 11.77 | 16.1238 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.1211 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1282 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.123 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1286 | 23.2225 | 59.9881 | 11.77 | 16.1321 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.1294 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1365 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1313 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1369 | 23.2225 | 59.9881 | 11.77 | 16.1405 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.1377 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1448 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1396 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1453 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1488 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.1461 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1531 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1479 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1536 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1572 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.1544 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1614 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1562 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.162 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1655 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.1627 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1697 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1646 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1703 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1738 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.171 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.178 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1729 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1786 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1821 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.1794 | 23.339 | 60.0194 | 11.77 | 16.1863 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1812 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.187 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1905 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.1877 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.1946 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.1895 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.1953 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.1988 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.196 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2031 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.198 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2036 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2072 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2043 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2114 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2063 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2119 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2155 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2128 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2197 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2146 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2203 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2238 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2211 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.228 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2229 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2286 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2321 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2294 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2363 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2312 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.237 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2404 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2377 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2446 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2395 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2453 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2488 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.246 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2529 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2478 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2536 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2571 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2544 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2612 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2561 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.262 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2654 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2627 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2698 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2644 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2703 | 23.2311 | 59.9881 | 11.77 | 16.2737 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.271 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2781 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2729 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2786 | 23.2306 | 59.9869 | 11.77 | 16.2821 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2793 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2864 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 16.2812 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.287 | 23.2306 | 59.9869 | 11.77 | 16.2904 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.2877 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.2947 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.2896 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.2953 | 23.2291 | 59.9869 | 11.77 | 16.2988 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.296 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.303 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.2979 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3036 | 23.2291 | 59.9869 | 11.77 | 16.3071 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3043 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3113 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3062 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.312 | 23.2291 | 59.9869 | 11.77 | 16.3154 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3126 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3196 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3145 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3203 | 23.2291 | 59.9869 | 11.77 | 16.3237 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.321 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3279 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3228 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3286 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.332 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3293 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3362 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3311 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.337 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3404 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3376 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3447 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3394 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3453 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3487 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3459 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.353 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3479 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3536 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3571 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3544 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3613 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3562 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.362 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3654 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3627 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3696 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3645 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3703 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3737 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.371 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3779 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3728 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3787 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.382 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3793 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3862 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3811 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.387 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3904 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.3877 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.3945 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3894 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.3953 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.3987 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.396 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4028 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.3977 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4037 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.407 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4043 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4114 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.406 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.412 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.4153 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4126 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4197 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4143 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4203 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.4236 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.421 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.428 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4229 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4287 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.432 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4293 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4363 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4312 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.437 | 23.2291 | 59.9868 | 11.77 | 16.4403 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4376 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4446 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4395 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4453 | 23.1932 | 59.9868 | 11.77 | 16.4487 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4459 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4529 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4478 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4537 | 23.1932 | 59.9868 | 11.77 | 16.457 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4543 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4612 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4561 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.462 | 23.1932 | 59.9868 | 11.77 | 16.4653 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4626 | 23.339 | 60.0197 | 11.77 | 16.4695 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4644 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4703 | 23.1932 | 59.9868 | 11.77 | 16.4736 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4709 | 23.3413 | 60.0197 | 11.77 | 16.4778 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.4727 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4787 | 23.1932 | 59.9864 | 11.77 | 16.482 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4792 | 23.3413 | 60.0197 | 11.77 | 16.4863 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 16.481 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.487 | 23.1932 | 59.9864 | 11.77 | 16.4903 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.4877 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.4946 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.4893 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.4954 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.4986 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.496 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5029 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.4978 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5037 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.507 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.5043 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5112 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.5061 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.512 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5153 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.5126 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5195 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.5144 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5204 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5236 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.521 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5278 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.5227 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5287 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5319 | 23.4753 | 60.0345 | 11.77 | 16.5293 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5361 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.531 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.537 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5403 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5376 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5444 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.5393 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5453 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5486 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5459 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5527 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 16.5476 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5537 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5569 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5543 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5613 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.5559 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.562 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5652 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5626 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5696 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.5645 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5704 | 23.1917 | 59.9864 | 11.77 | 16.5736 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5709 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5779 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.5728 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5787 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.5819 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5792 | 23.3386 | 60.0197 | 11.77 | 16.5862 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.5811 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.587 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.5902 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5876 | 23.3386 | 60.0201 | 11.77 | 16.5945 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.5894 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.5954 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.5986 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.5959 | 23.3386 | 60.0201 | 11.77 | 16.6028 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.5977 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6037 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6069 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6042 | 23.3386 | 60.0201 | 11.77 | 16.6111 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.606 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.612 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6152 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6125 | 23.3386 | 60.0201 | 11.77 | 16.6194 | 23.2615 | 60.0302 | 11.77 | 16.6143 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6204 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6235 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6208 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6279 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6226 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6287 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6319 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6293 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6362 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6309 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6371 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6402 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6376 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6445 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6394 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6454 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6486 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6459 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6528 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6477 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6537 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6569 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6542 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6611 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.656 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.662 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6652 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6626 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6694 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6643 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6704 | 23.1048 | 59.9864 | 11.77 | 16.6735 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6709 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6777 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6726 | 23.2663 | 60.0376 | 11.77
16.6787 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.6819 | 23.4753 | 60.0341 | 11.77 | 16.6792 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.686 | 23.2627 | 60.0302 | 11.77 | 16.6809 | 23.2643 | 60.0376 | 11.77
16.6871 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.6902 | 23.4779 | 60.0341 | 11.77 | 16.6875 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.6943 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.6892 | 23.2643 | 60.0376 | 11.77
16.6954 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.6985 | 23.4779 | 60.0341 | 11.77 | 16.6959 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7029 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.6975 | 23.2643 | 60.0376 | 11.77
16.7037 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7068 | 23.4779 | 60.0341 | 11.77 | 16.7042 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7112 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7058 | 23.2643 | 60.0376 | 11.77
16.7121 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7151 | 23.4779 | 60.0341 | 11.77 | 16.7125 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7195 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7144 | 23.2616 | 60.0376 | 11.77
16.7204 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7235 | 23.4832 | 60.0341 | 11.77 | 16.7208 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7278 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7227 | 23.2616 | 60.0376 | 11.77
16.7287 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7318 | 23.4832 | 60.0341 | 11.77 | 16.7292 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7361 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.731 | 23.2616 | 60.0376 | 11.77
16.7371 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7402 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7375 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7444 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7393 | 23.2616 | 60.0376 | 11.77
16.7454 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7485 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7458 | 23.2722 | 60.0201 | 11.77 | 16.7527 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7476 | 23.2578 | 60.0376 | 11.77
16.7538 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7568 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7542 | 23.2744 | 60.0201 | 11.77 | 16.761 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7559 | 23.2578 | 60.0376 | 11.77
16.7621 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7651 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7626 | 23.2744 | 60.0201 | 11.77 | 16.7695 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7642 | 23.2578 | 60.0376 | 11.77
16.7704 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7735 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7709 | 23.2757 | 60.0201 | 11.77 | 16.7778 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7725 | 23.2578 | 60.0376 | 11.77
16.7787 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7818 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7792 | 23.2757 | 60.0201 | 11.77 | 16.7861 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7808 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.7871 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7901 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7875 | 23.2757 | 60.0205 | 11.77 | 16.7944 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7893 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.7954 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.7985 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.7959 | 23.2757 | 60.0205 | 11.77 | 16.8027 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.7976 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8037 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8068 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8042 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.811 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.8059 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8121 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8151 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8125 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8193 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.8142 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8204 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8234 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8208 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8276 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.8225 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8288 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8318 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8292 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8359 | 23.2627 | 60.0298 | 11.77 | 16.8308 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8371 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8401 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8375 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8445 | 23.2614 | 60.0298 | 11.77 | 16.8391 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8454 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8484 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8458 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8528 | 23.2614 | 60.0298 | 11.77 | 16.8474 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8538 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8568 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8541 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8611 | 23.2614 | 60.0298 | 11.77 | 16.8557 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8621 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8651 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8625 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8694 | 23.2614 | 60.0298 | 11.77 | 16.8643 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8704 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8734 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8708 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8777 | 23.2614 | 60.0298 | 11.77 | 16.8726 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8788 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8817 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8792 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.886 | 23.2614 | 60.0298 | 11.77 | 16.8809 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8871 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8901 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8875 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.8943 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.8892 | 23.2578 | 60.0372 | 11.77
16.8954 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.8984 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.8959 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9026 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.8975 | 23.2551 | 60.0372 | 11.77
16.9038 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.9067 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9042 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9109 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9058 | 23.2551 | 60.0372 | 11.77
16.9121 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.915 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9125 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9194 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9141 | 23.2551 | 60.0372 | 11.77
16.9204 | 23.1083 | 59.9857 | 11.77 | 16.9234 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9208 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9277 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9224 | 23.2551 | 60.0372 | 11.77
16.9288 | 23.1091 | 59.9857 | 11.77 | 16.9317 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9292 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.936 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9307 | 23.253 | 60.0372 | 11.77
16.9371 | 23.1091 | 59.9857 | 11.77 | 16.9401 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9375 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9443 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9392 | 23.253 | 60.0372 | 11.77
16.9455 | 23.1091 | 59.9857 | 11.77 | 16.9484 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9458 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9526 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9475 | 23.253 | 60.0372 | 11.77
16.9538 | 23.1091 | 59.9857 | 11.77 | 16.9567 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9541 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9609 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9558 | 23.253 | 60.0372 | 11.77
16.9621 | 23.1091 | 59.9857 | 11.77 | 16.965 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9624 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9692 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9641 | 23.253 | 60.0372 | 11.77
16.9705 | 23.1091 | 59.9857 | 11.77 | 16.9733 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9708 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9775 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9724 | 23.253 | 60.0372 | 11.77
16.9788 | 23.1088 | 59.9857 | 11.77 | 16.9817 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9791 | 23.2743 | 60.0205 | 11.77 | 16.9861 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9807 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
16.9871 | 23.1088 | 59.9857 | 11.77 | 16.99 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9874 | 23.2774 | 60.0213 | 11.77 | 16.9944 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.989 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
16.9955 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 16.9984 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 16.9957 | 23.2774 | 60.0213 | 11.77 | 17.0027 | 23.2614 | 60.0294 | 11.77 | 16.9973 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0038 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0067 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 17.0042 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.011 | 23.2602 | 60.0294 | 11.77 | 17.0056 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0121 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.015 | 23.4832 | 60.0349 | 11.77 | 17.0125 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0193 | 23.2602 | 60.0294 | 11.77 | 17.0142 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0205 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0233 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0208 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0276 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0225 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0288 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0317 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0291 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0359 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0308 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0371 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.04 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0375 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0442 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0391 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0455 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0483 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0458 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0525 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0474 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0538 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0566 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0541 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.061 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0557 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0621 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0649 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0624 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0693 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.064 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0705 | 23.1103 | 59.9857 | 11.77 | 17.0733 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0708 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0776 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0723 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0788 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.0816 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0791 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0859 | 23.2553 | 60.0294 | 11.77 | 17.0806 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0872 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.09 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0874 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.0942 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.0891 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.0955 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.0983 | 23.4845 | 60.0349 | 11.77 | 17.0957 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.1025 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.0974 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1038 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1066 | 23.488 | 60.0349 | 11.77 | 17.1041 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.1108 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.1057 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1122 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1149 | 23.488 | 60.0349 | 11.77 | 17.1124 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.1191 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.114 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1205 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1233 | 23.4144 | 60.0349 | 11.77 | 17.1207 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.1277 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.1223 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1288 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1316 | 23.4144 | 60.0349 | 11.77 | 17.129 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.136 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.1306 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1372 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1399 | 23.4144 | 60.0357 | 11.77 | 17.1375 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.1443 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.1389 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1455 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1483 | 23.4144 | 60.0357 | 11.77 | 17.1458 | 23.2785 | 60.0213 | 11.77 | 17.1526 | 23.2553 | 60.0302 | 11.77 | 17.1472 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1538 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1566 | 23.4144 | 60.0357 | 11.77 | 17.1541 | 23.2826 | 60.0213 | 11.77 | 17.1609 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.1555 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1622 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1649 | 23.4144 | 60.0357 | 11.77 | 17.1624 | 23.2826 | 60.0213 | 11.77 | 17.1692 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.1641 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1705 | 23.1103 | 59.9864 | 11.77 | 17.1732 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.1708 | 23.2826 | 60.0213 | 11.77 | 17.1775 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.1724 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1788 | 23.1217 | 59.9864 | 11.77 | 17.1816 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.1791 | 23.2826 | 60.0213 | 11.77 | 17.1858 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.1807 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1872 | 23.1217 | 59.9864 | 11.77 | 17.1899 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.1874 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.1941 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.189 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.1955 | 23.1217 | 59.9864 | 11.77 | 17.1982 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.1957 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2026 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.1973 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.2039 | 23.1217 | 59.9864 | 11.77 | 17.2065 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2041 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2109 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2056 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.2122 | 23.1217 | 59.9864 | 11.77 | 17.2149 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2124 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2192 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2139 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.2205 | 23.1217 | 59.9864 | 11.77 | 17.2232 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2207 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2275 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2222 | 23.253 | 60.0364 | 11.77
17.2289 | 23.1221 | 59.9864 | 11.77 | 17.2315 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.229 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2358 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2305 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2372 | 23.1221 | 59.9864 | 11.77 | 17.2399 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2373 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2441 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.239 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2455 | 23.1221 | 59.9864 | 11.77 | 17.2482 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2457 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2524 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2473 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2538 | 23.1221 | 59.9864 | 11.77 | 17.2565 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.254 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2607 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2556 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2622 | 23.1221 | 59.9864 | 11.77 | 17.2648 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2623 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.269 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2639 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2705 | 23.1221 | 59.9864 | 11.77 | 17.2732 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2706 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2776 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2722 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2789 | 23.1221 | 59.9868 | 11.77 | 17.2815 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2791 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2859 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.2805 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2872 | 23.1221 | 59.9868 | 11.77 | 17.2899 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2874 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.2942 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.2888 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.2955 | 23.1221 | 59.9868 | 11.77 | 17.2982 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.2957 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3025 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.2971 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3039 | 23.1221 | 59.9868 | 11.77 | 17.3065 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.304 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3108 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3057 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3122 | 23.1152 | 59.9868 | 11.77 | 17.3148 | 23.417 | 60.0357 | 11.77 | 17.3124 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3191 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.314 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3205 | 23.1152 | 59.9868 | 11.77 | 17.3231 | 23.4104 | 60.0357 | 11.77 | 17.3207 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3274 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3223 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3289 | 23.1152 | 59.9868 | 11.77 | 17.3315 | 23.4104 | 60.0357 | 11.77 | 17.329 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3357 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3306 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3372 | 23.1152 | 59.9868 | 11.77 | 17.3398 | 23.4104 | 60.0365 | 11.77 | 17.3373 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3442 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3389 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3456 | 23.1167 | 59.9868 | 11.77 | 17.3481 | 23.4104 | 60.0365 | 11.77 | 17.3457 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3525 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3472 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3539 | 23.1167 | 59.9868 | 11.77 | 17.3564 | 23.4147 | 60.0365 | 11.77 | 17.354 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3608 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3555 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3622 | 23.1167 | 59.9868 | 11.77 | 17.3648 | 23.4147 | 60.0365 | 11.77 | 17.3623 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3691 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3638 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3705 | 23.1167 | 59.9868 | 11.77 | 17.3731 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.3706 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3774 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3721 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3789 | 23.1167 | 59.9868 | 11.77 | 17.3815 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.379 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.3857 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3806 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3872 | 23.1167 | 59.9868 | 11.77 | 17.3898 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.3873 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.394 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3889 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.3956 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.3981 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.3956 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4023 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.3972 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4039 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4064 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.4039 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4106 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4055 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4122 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4147 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.4124 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4192 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4138 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4206 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4231 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.4207 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4275 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4221 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4289 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4314 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.429 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4358 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4304 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4372 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4398 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.4373 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4441 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4387 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4456 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4481 | 23.3715 | 60.0365 | 11.77 | 17.4457 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4524 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.447 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4539 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4564 | 23.3754 | 60.0365 | 11.77 | 17.454 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4607 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4556 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4622 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4647 | 23.3754 | 60.0365 | 11.77 | 17.4623 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.469 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4639 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4706 | 23.1175 | 59.9868 | 11.77 | 17.4731 | 23.3754 | 60.0365 | 11.77 | 17.4706 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4773 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4722 | 23.254 | 60.0364 | 11.77
17.4789 | 23.1172 | 59.9876 | 11.77 | 17.4814 | 23.3754 | 60.0365 | 11.77 | 17.4789 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4858 | 23.2526 | 60.0305 | 11.77 | 17.4805 | 23.252 | 60.0364 | 11.77
17.4872 | 23.1172 | 59.9876 | 11.77 | 17.4897 | 23.3754 | 60.0365 | 11.77 | 17.4873 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.4941 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.4888 | 23.252 | 60.0364 | 11.77
17.4956 | 23.1172 | 59.9876 | 11.77 | 17.498 | 23.3754 | 60.0365 | 11.77 | 17.4956 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5024 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.4971 | 23.2492 | 60.0364 | 11.77
17.5039 | 23.1172 | 59.9876 | 11.77 | 17.5063 | 23.3802 | 60.0365 | 11.77 | 17.5039 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5107 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.5054 | 23.2492 | 60.0364 | 11.77
17.5122 | 23.1172 | 59.9876 | 11.77 | 17.5147 | 23.3802 | 60.0365 | 11.77 | 17.5122 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.519 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.5137 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5206 | 23.1172 | 59.9876 | 11.77 | 17.523 | 23.3802 | 60.0365 | 11.77 | 17.5206 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5273 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.522 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5289 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.5314 | 23.3802 | 60.0365 | 11.77 | 17.5289 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5356 | 23.2526 | 60.0302 | 11.77 | 17.5305 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5373 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.5397 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5372 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5439 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 17.5388 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5456 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.548 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5455 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5522 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 17.5471 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5539 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.5563 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.554 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5608 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 17.5554 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5623 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.5646 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5623 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5691 | 23.2588 | 60.0302 | 11.77 | 17.5637 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5706 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.573 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5706 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5774 | 23.2554 | 60.0302 | 11.77 | 17.572 | 23.2454 | 60.0364 | 11.77
17.5789 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.5813 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5789 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.5857 | 23.2554 | 60.0302 | 11.77 | 17.5803 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.5872 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.5897 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5873 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.594 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.5886 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.5956 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.598 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.5956 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6023 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.5969 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6039 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.6063 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.6039 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6106 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6055 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6123 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.6146 | 23.3802 | 60.0372 | 11.77 | 17.6122 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6189 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6138 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6206 | 23.1195 | 59.9876 | 11.77 | 17.623 | 23.3841 | 60.0372 | 11.77 | 17.6206 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6272 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6221 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6289 | 23.1227 | 59.9876 | 11.77 | 17.6313 | 23.3841 | 60.0372 | 11.77 | 17.6289 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6357 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6304 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6373 | 23.1227 | 59.9876 | 11.77 | 17.6396 | 23.3841 | 60.0372 | 11.77 | 17.6372 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.644 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6387 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6456 | 23.1227 | 59.9876 | 11.77 | 17.6479 | 23.3841 | 60.0372 | 11.77 | 17.6455 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6523 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.647 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6539 | 23.1227 | 59.9876 | 11.77 | 17.6562 | 23.3792 | 60.0372 | 11.77 | 17.6539 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6606 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6553 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6623 | 23.1227 | 59.9876 | 11.77 | 17.6646 | 23.3792 | 60.0372 | 11.77 | 17.6622 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6689 | 23.2607 | 60.0302 | 11.77 | 17.6636 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6706 | 23.1227 | 59.9876 | 11.77 | 17.6729 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.6705 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6772 | 23.2581 | 60.0302 | 11.77 | 17.6719 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.679 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.6813 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.6788 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6855 | 23.2581 | 60.0302 | 11.77 | 17.6804 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6873 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.6896 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.6873 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.6938 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.6887 | 23.2454 | 60.0356 | 11.77
17.6956 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.6979 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.6956 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7024 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.697 | 23.2502 | 60.0356 | 11.77
17.7039 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7062 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.7039 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7107 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7053 | 23.2502 | 60.0356 | 11.77
17.7123 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7146 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.7122 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.719 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7136 | 23.2502 | 60.0356 | 11.77
17.7206 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7229 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.7206 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7273 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7219 | 23.2502 | 60.0356 | 11.77
17.729 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7312 | 23.3813 | 60.0372 | 11.77 | 17.7289 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7356 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7302 | 23.2444 | 60.0356 | 11.77
17.7373 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7396 | 23.3813 | 60.0384 | 11.77 | 17.7372 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7439 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7385 | 23.2444 | 60.0356 | 11.77
17.7456 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7479 | 23.3813 | 60.0384 | 11.77 | 17.7455 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7522 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7468 | 23.2007 | 60.0356 | 11.77
17.754 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7562 | 23.3813 | 60.0384 | 11.77 | 17.7538 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7605 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7554 | 23.2007 | 60.0356 | 11.77
17.7623 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7645 | 23.3813 | 60.0384 | 11.77 | 17.7622 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7688 | 23.2581 | 60.0298 | 11.77 | 17.7637 | 23.2007 | 60.0356 | 11.77
17.7706 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7729 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.7705 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7773 | 23.2539 | 60.0298 | 11.77 | 17.772 | 23.2007 | 60.0356 | 11.77
17.779 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7812 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.7788 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7856 | 23.2539 | 60.0298 | 11.77 | 17.7803 | 23.2007 | 60.0349 | 11.77
17.7873 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7896 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.7871 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.7939 | 23.2539 | 60.0298 | 11.77 | 17.7886 | 23.2007 | 60.0349 | 11.77
17.7956 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.7979 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.7955 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8022 | 23.2539 | 60.0298 | 11.77 | 17.7969 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.804 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8062 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8038 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8105 | 23.2504 | 60.0298 | 11.77 | 17.8052 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.8123 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8145 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8121 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8188 | 23.2504 | 60.0298 | 11.77 | 17.8135 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.8206 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8228 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8204 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8271 | 23.2462 | 60.0298 | 11.77 | 17.822 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.829 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8312 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8289 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8354 | 23.2462 | 60.0298 | 11.77 | 17.8303 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.8373 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8395 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8372 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.844 | 23.2462 | 60.0298 | 11.77 | 17.8386 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.8456 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8478 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8455 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8523 | 23.2462 | 60.0298 | 11.77 | 17.8469 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.854 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8561 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8538 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8606 | 23.2462 | 60.0298 | 11.77 | 17.8552 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.8623 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8645 | 23.3804 | 60.0384 | 11.77 | 17.8622 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8689 | 23.2462 | 60.0298 | 11.77 | 17.8635 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.8707 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8728 | 23.3831 | 60.0384 | 11.77 | 17.8705 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8772 | 23.2532 | 60.0298 | 11.77 | 17.8718 | 23.1502 | 60.0349 | 11.77
17.879 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8811 | 23.3831 | 60.0384 | 11.77 | 17.8788 | 23.2826 | 60.0217 | 11.77 | 17.8855 | 23.2532 | 60.0298 | 11.77 | 17.8801 | 23.1488 | 60.0349 | 11.77
17.8873 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8895 | 23.3781 | 60.0384 | 11.77 | 17.8871 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.8938 | 23.2532 | 60.0286 | 11.77 | 17.8884 | 23.1488 | 60.0349 | 11.77
17.8957 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.8978 | 23.3781 | 60.0384 | 11.77 | 17.8955 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9021 | 23.2532 | 60.0286 | 11.77 | 17.897 | 23.1488 | 60.0349 | 11.77
17.904 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9061 | 23.3781 | 60.0384 | 11.77 | 17.9038 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9104 | 23.2532 | 60.0286 | 11.77 | 17.9053 | 23.1488 | 60.0349 | 11.77
17.9123 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9144 | 23.3781 | 60.0384 | 11.77 | 17.9121 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9189 | 23.2532 | 60.0286 | 11.77 | 17.9136 | 23.1488 | 60.0349 | 11.77
17.9207 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9228 | 23.3781 | 60.0384 | 11.77 | 17.9204 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9272 | 23.249 | 60.0286 | 11.77 | 17.9219 | 23.1488 | 60.0349 | 11.77
17.929 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9311 | 23.3781 | 60.0384 | 11.77 | 17.9288 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9355 | 23.249 | 60.0286 | 11.77 | 17.9302 | 23.1471 | 60.0349 | 11.77
17.9373 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9395 | 23.3781 | 60.0392 | 11.77 | 17.9371 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9438 | 23.249 | 60.0286 | 11.77 | 17.9385 | 23.1471 | 60.0349 | 11.77
17.9457 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9478 | 23.3781 | 60.0392 | 11.77 | 17.9454 | 23.2837 | 60.0217 | 11.77 | 17.9521 | 23.249 | 60.0286 | 11.77 | 17.9468 | 23.1539 | 60.0349 | 11.77
17.954 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9561 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 17.9537 | 23.2809 | 60.0217 | 11.77 | 17.9604 | 23.2455 | 60.0286 | 11.77 | 17.9551 | 23.1539 | 60.0349 | 11.77
17.9623 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9644 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 17.9622 | 23.2809 | 60.0217 | 11.77 | 17.9688 | 23.2455 | 60.0286 | 11.77 | 17.9634 | 23.1539 | 60.0349 | 11.77
17.9707 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9727 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 17.9705 | 23.2809 | 60.0217 | 11.77 | 17.9771 | 23.2455 | 60.0286 | 11.77 | 17.9719 | 23.1539 | 60.0349 | 11.77
17.979 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9811 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 17.9788 | 23.2809 | 60.0217 | 11.77 | 17.9854 | 23.2455 | 60.0286 | 11.77 | 17.9802 | 23.1539 | 60.0341 | 11.77
17.9873 | 23.1227 | 59.9888 | 11.77 | 17.9894 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 17.9871 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 17.9939 | 23.2429 | 60.0286 | 11.77 | 17.9885 | 23.1539 | 60.0341 | 11.77
17.9957 | 23.123 | 59.9888 | 11.77 | 17.9977 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 17.9955 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0022 | 23.2429 | 60.0286 | 11.77 | 17.9968 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.004 | 23.123 | 59.9888 | 11.77 | 18.006 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 18.0038 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0105 | 23.2311 | 60.0286 | 11.77 | 18.0051 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.0124 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0144 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 18.0121 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0188 | 23.2311 | 60.0286 | 11.77 | 18.0134 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.0207 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0227 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 18.0204 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0271 | 23.2295 | 60.0286 | 11.77 | 18.0217 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.029 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0311 | 23.3762 | 60.0392 | 11.77 | 18.0287 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0354 | 23.2295 | 60.0286 | 11.77 | 18.03 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.0374 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0394 | 23.3776 | 60.0392 | 11.77 | 18.0371 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0437 | 23.2295 | 60.0286 | 11.77 | 18.0383 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.0457 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0477 | 23.3776 | 60.0392 | 11.77 | 18.0454 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.052 | 23.2295 | 60.0286 | 11.77 | 18.0469 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.054 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.056 | 23.3776 | 60.0392 | 11.77 | 18.0537 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0605 | 23.2295 | 60.0286 | 11.77 | 18.0552 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.0623 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0643 | 23.3776 | 60.0392 | 11.77 | 18.062 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0688 | 23.2295 | 60.0286 | 11.77 | 18.0635 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.0707 | 23.1207 | 59.9888 | 11.77 | 18.0727 | 23.3776 | 60.0392 | 11.77 | 18.0704 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0771 | 23.1781 | 60.0286 | 11.77 | 18.0718 | 23.1525 | 60.0341 | 11.77
18.079 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.081 | 23.3776 | 60.0392 | 11.77 | 18.0787 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0854 | 23.1781 | 60.0286 | 11.77 | 18.0801 | 23.1512 | 60.0341 | 11.77
18.0874 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.0894 | 23.3795 | 60.0392 | 11.77 | 18.087 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.0938 | 23.1781 | 60.0267 | 11.77 | 18.0884 | 23.1512 | 60.0341 | 11.77
18.0957 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.0977 | 23.3795 | 60.0392 | 11.77 | 18.0953 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1021 | 23.1781 | 60.0267 | 11.77 | 18.0967 | 23.1512 | 60.0341 | 11.77
18.104 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.106 | 23.3795 | 60.0392 | 11.77 | 18.1038 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1104 | 23.1781 | 60.0267 | 11.77 | 18.105 | 23.1512 | 60.0341 | 11.77
18.1124 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.1143 | 23.3795 | 60.0392 | 11.77 | 18.1121 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1187 | 23.1781 | 60.0267 | 11.77 | 18.1133 | 23.1512 | 60.0341 | 11.77
18.1207 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.1226 | 23.3795 | 60.0392 | 11.77 | 18.1204 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.127 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1218 | 23.1512 | 60.0341 | 11.77
18.129 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.131 | 23.3795 | 60.0392 | 11.77 | 18.1287 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1355 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1301 | 23.1478 | 60.0341 | 11.77
18.1374 | 23.1207 | 59.988 | 11.77 | 18.1393 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.1371 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1438 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1384 | 23.1478 | 60.0341 | 11.77
18.1457 | 23.1175 | 59.988 | 11.77 | 18.1476 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.1454 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1521 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1467 | 23.1478 | 60.0341 | 11.77
18.1541 | 23.1175 | 59.988 | 11.77 | 18.1559 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.1537 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1604 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.155 | 23.1478 | 60.0341 | 11.77
18.1624 | 23.1167 | 59.988 | 11.77 | 18.1643 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.162 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1687 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1633 | 23.146 | 60.0341 | 11.77
18.1707 | 23.1167 | 59.988 | 11.77 | 18.1726 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.1704 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.177 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1716 | 23.146 | 60.0341 | 11.77
18.179 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.1809 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.1787 | 23.275 | 60.022 | 11.77 | 18.1853 | 23.1756 | 60.0267 | 11.77 | 18.1799 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.1874 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.1893 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.187 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.1936 | 23.1666 | 60.0267 | 11.77 | 18.1885 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.1957 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.1976 | 23.3795 | 60.04 | 11.77 | 18.1953 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2021 | 23.1666 | 60.0267 | 11.77 | 18.1968 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.204 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.2059 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2037 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2104 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2051 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2124 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.2142 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.212 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2188 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2134 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2207 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.2226 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2203 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2271 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2217 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2291 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.2309 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2286 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2354 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.23 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2374 | 23.1152 | 59.988 | 11.77 | 18.2393 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2371 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2437 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2383 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2457 | 23.1155 | 59.988 | 11.77 | 18.2476 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2454 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.252 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2466 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2541 | 23.1155 | 59.988 | 11.77 | 18.2559 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2537 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2603 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2549 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2624 | 23.1155 | 59.988 | 11.77 | 18.2642 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.262 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2688 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2634 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2707 | 23.1155 | 59.988 | 11.77 | 18.2725 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2703 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2771 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.2717 | 23.1433 | 60.0333 | 11.77
18.2791 | 23.1155 | 59.9868 | 11.77 | 18.2809 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2787 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2854 | 23.1719 | 60.0267 | 11.77 | 18.28 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.2874 | 23.1155 | 59.9868 | 11.77 | 18.2892 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.287 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.2937 | 23.1719 | 60.0259 | 11.77 | 18.2883 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.2957 | 23.1155 | 59.9868 | 11.77 | 18.2975 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.2953 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.302 | 23.1719 | 60.0259 | 11.77 | 18.2966 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.3041 | 23.1155 | 59.9868 | 11.77 | 18.3058 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.3036 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.3103 | 23.1695 | 60.0259 | 11.77 | 18.3049 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.3124 | 23.1151 | 59.9868 | 11.77 | 18.3142 | 23.3747 | 60.04 | 11.77 | 18.312 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.3186 | 23.1695 | 60.0259 | 11.77 | 18.3132 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.3207 | 23.1151 | 59.9868 | 11.77 | 18.3225 | 23.3738 | 60.04 | 11.77 | 18.3203 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.3269 | 23.1695 | 60.0259 | 11.77 | 18.3215 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.3291 | 23.1151 | 59.9868 | 11.77 | 18.3308 | 23.3738 | 60.04 | 11.77 | 18.3286 | 23.275 | 60.0217 | 11.77 | 18.3352 | 23.1695 | 60.0259 | 11.77 | 18.3298 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.3374 | 23.1151 | 59.9868 | 11.77 | 18.3392 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3369 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.3438 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3384 | 23.1433 | 60.0334 | 11.77
18.3457 | 23.1151 | 59.9868 | 11.77 | 18.3475 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3453 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.3521 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3467 | 23.1399 | 60.0334 | 11.77
18.3541 | 23.1151 | 59.9868 | 11.77 | 18.3558 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3536 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.3604 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.355 | 23.1399 | 60.0334 | 11.77
18.3624 | 23.1135 | 59.9868 | 11.77 | 18.3641 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3619 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.3687 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3633 | 23.1399 | 60.0334 | 11.77
18.3708 | 23.1135 | 59.9868 | 11.77 | 18.3725 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3702 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.377 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3716 | 23.1399 | 60.0334 | 11.77
18.3791 | 23.1135 | 59.9868 | 11.77 | 18.3808 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3787 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.3853 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3799 | 23.1451 | 60.0326 | 11.77
18.3874 | 23.1135 | 59.9868 | 11.77 | 18.3892 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.387 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.3936 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3882 | 23.1451 | 60.0326 | 11.77
18.3958 | 23.1135 | 59.9868 | 11.77 | 18.3975 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.3953 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4019 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.3965 | 23.1451 | 60.0326 | 11.77
18.4041 | 23.1135 | 59.9868 | 11.77 | 18.4058 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4036 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4104 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.4048 | 23.1451 | 60.0326 | 11.77
18.4124 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4141 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.412 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4187 | 23.1707 | 60.0259 | 11.77 | 18.4133 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4208 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4224 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4203 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.427 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4216 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4291 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4308 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4286 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4353 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4299 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4374 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4391 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4369 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4436 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4382 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4458 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4474 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4453 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4519 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4465 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4541 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4557 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4536 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4602 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4548 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4624 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4641 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4619 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4685 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4631 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4708 | 23.1138 | 59.9868 | 11.77 | 18.4724 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4702 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4768 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.4714 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4791 | 23.1138 | 59.9864 | 11.77 | 18.4807 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4786 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.4854 | 23.1665 | 60.0259 | 11.77 | 18.48 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4875 | 23.1138 | 59.9864 | 11.77 | 18.4891 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4869 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.4937 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.4883 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.4958 | 23.1162 | 59.9864 | 11.77 | 18.4974 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.4952 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.502 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.4966 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5041 | 23.1162 | 59.9864 | 11.77 | 18.5057 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5035 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5103 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5049 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5125 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.514 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5118 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5186 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5132 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5208 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.5224 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5203 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5269 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5215 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5291 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.5307 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5286 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5352 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5298 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5374 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.539 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5369 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5435 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5381 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5458 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.5474 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5452 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.552 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5464 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5541 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.5557 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5536 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5603 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5549 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5625 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.564 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5619 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5686 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5632 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5708 | 23.1154 | 59.9864 | 11.77 | 18.5723 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5702 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5769 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5715 | 23.1423 | 60.0326 | 11.77
18.5791 | 23.1157 | 59.9864 | 11.77 | 18.5807 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5785 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5852 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5798 | 23.1423 | 60.0322 | 11.77
18.5875 | 23.1157 | 59.9864 | 11.77 | 18.589 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5869 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.5935 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5881 | 23.1423 | 60.0322 | 11.77
18.5958 | 23.1157 | 59.9864 | 11.77 | 18.5974 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.5952 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6018 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.5964 | 23.1423 | 60.0322 | 11.77
18.6041 | 23.1157 | 59.9864 | 11.77 | 18.6057 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6035 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6101 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6047 | 23.1423 | 60.0322 | 11.77
18.6125 | 23.1157 | 59.9864 | 11.77 | 18.614 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6118 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6184 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.613 | 23.1423 | 60.0322 | 11.77
18.6208 | 23.1157 | 59.9864 | 11.77 | 18.6223 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6202 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.627 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6213 | 23.1423 | 60.0322 | 11.77
18.6292 | 23.1141 | 59.9864 | 11.77 | 18.6306 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6285 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6353 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6299 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6375 | 23.1141 | 59.9864 | 11.77 | 18.639 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6368 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6436 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6382 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6458 | 23.1141 | 59.9864 | 11.77 | 18.6473 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6451 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6519 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6465 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6541 | 23.1141 | 59.9864 | 11.77 | 18.6556 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6536 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6602 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6548 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6625 | 23.1134 | 59.9864 | 11.77 | 18.6639 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6619 | 23.2767 | 60.0217 | 11.77 | 18.6685 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6631 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6708 | 23.1134 | 59.9864 | 11.77 | 18.6723 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6702 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.6768 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6714 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6791 | 23.1134 | 59.9853 | 11.77 | 18.6806 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6785 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.6851 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6797 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6875 | 23.1134 | 59.9853 | 11.77 | 18.6889 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6869 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.6936 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.688 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.6958 | 23.1134 | 59.9853 | 11.77 | 18.6973 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.6952 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7019 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.6965 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.7042 | 23.1134 | 59.9853 | 11.77 | 18.7056 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7035 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7102 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7048 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.7125 | 23.1134 | 59.9853 | 11.77 | 18.7139 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7118 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7185 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7131 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.7208 | 23.1134 | 59.9853 | 11.77 | 18.7222 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7202 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7268 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7214 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.7292 | 23.1136 | 59.9853 | 11.77 | 18.7306 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7285 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7351 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7297 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.7375 | 23.1136 | 59.9853 | 11.77 | 18.7389 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7368 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7434 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.738 | 23.1435 | 60.0322 | 11.77
18.7458 | 23.1136 | 59.9853 | 11.77 | 18.7473 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7451 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7517 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7463 | 23.1417 | 60.0322 | 11.77
18.7542 | 23.1136 | 59.9853 | 11.77 | 18.7556 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7535 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7603 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7546 | 23.1417 | 60.0322 | 11.77
18.7625 | 23.1136 | 59.9853 | 11.77 | 18.7639 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7618 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7686 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7629 | 23.0457 | 60.0322 | 11.77
18.7708 | 23.1136 | 59.9853 | 11.77 | 18.7722 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7701 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7769 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7715 | 23.0457 | 60.0322 | 11.77
18.7792 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.7805 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7784 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7852 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7798 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.7875 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.7889 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7867 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.7935 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7881 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.7958 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.7972 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.7952 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8018 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.7964 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8042 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8055 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.8035 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8101 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8047 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8125 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8138 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.8118 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8184 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.813 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8209 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8221 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.8201 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8267 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8213 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8292 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8305 | 23.3738 | 60.0404 | 11.77 | 18.8285 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8352 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8296 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8375 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8388 | 23.371 | 60.0404 | 11.77 | 18.8368 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8435 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8379 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8459 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8472 | 23.371 | 60.0404 | 11.77 | 18.8451 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8518 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8464 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8542 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8555 | 23.371 | 60.0404 | 11.77 | 18.8534 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8601 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8547 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8625 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8638 | 23.371 | 60.0404 | 11.77 | 18.8618 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8684 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.863 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8709 | 23.1222 | 59.9853 | 11.77 | 18.8721 | 23.371 | 60.0404 | 11.77 | 18.8701 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.8767 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8713 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8792 | 23.1222 | 59.9845 | 11.77 | 18.8805 | 23.371 | 60.0404 | 11.77 | 18.8784 | 23.2778 | 60.0217 | 11.77 | 18.885 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8796 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8875 | 23.1222 | 59.9845 | 11.77 | 18.8888 | 23.3672 | 60.0404 | 11.77 | 18.8867 | 23.2791 | 60.0217 | 11.77 | 18.8933 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8879 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.8959 | 23.1222 | 59.9845 | 11.77 | 18.8971 | 23.3672 | 60.0404 | 11.77 | 18.8951 | 23.2791 | 60.0217 | 11.77 | 18.9019 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.8962 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9042 | 23.1222 | 59.9845 | 11.77 | 18.9055 | 23.3672 | 60.0404 | 11.77 | 18.9034 | 23.2791 | 60.0217 | 11.77 | 18.9102 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9045 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9125 | 23.1222 | 59.9845 | 11.77 | 18.9138 | 23.3672 | 60.0404 | 11.77 | 18.9117 | 23.2791 | 60.0217 | 11.77 | 18.9185 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9128 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9209 | 23.1222 | 59.9845 | 11.77 | 18.9221 | 23.3672 | 60.0404 | 11.77 | 18.92 | 23.2814 | 60.0217 | 11.77 | 18.9268 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9214 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9292 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9304 | 23.3672 | 60.0404 | 11.77 | 18.9285 | 23.2814 | 60.0217 | 11.77 | 18.9351 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9297 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9376 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9388 | 23.3672 | 60.04 | 11.77 | 18.9368 | 23.2844 | 60.0217 | 11.77 | 18.9434 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.938 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9459 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9471 | 23.3672 | 60.04 | 11.77 | 18.9451 | 23.2844 | 60.0217 | 11.77 | 18.9517 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9463 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9542 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9554 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 18.9534 | 23.2844 | 60.0217 | 11.77 | 18.96 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9546 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9626 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9637 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 18.9618 | 23.2844 | 60.0217 | 11.77 | 18.9683 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9629 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9709 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.972 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 18.9701 | 23.2844 | 60.0217 | 11.77 | 18.9768 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9712 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
18.9792 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9804 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 18.9784 | 23.2844 | 60.0217 | 11.77 | 18.9851 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9795 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
18.9875 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9887 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 18.9867 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 18.9934 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.988 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
18.9959 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 18.9971 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 18.9951 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.0017 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 18.9963 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0042 | 23.0477 | 59.9845 | 11.77 | 19.0054 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 19.0034 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.01 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0046 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0126 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.0137 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 19.0117 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.0183 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0129 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0209 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.022 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 19.02 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.0266 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0212 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0292 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.0304 | 23.3651 | 60.04 | 11.77 | 19.0283 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.0349 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0295 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0376 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.0387 | 23.3699 | 60.04 | 11.77 | 19.0367 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.0435 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0378 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0459 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.047 | 23.3699 | 60.04 | 11.77 | 19.045 | 23.2844 | 60.0224 | 11.77 | 19.0518 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0461 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0543 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.0554 | 23.3699 | 60.04 | 11.77 | 19.0533 | 23.2816 | 60.0224 | 11.77 | 19.0601 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0544 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0626 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.0637 | 23.3699 | 60.04 | 11.77 | 19.0616 | 23.2816 | 60.0224 | 11.77 | 19.0684 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.063 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0709 | 23.0439 | 59.9845 | 11.77 | 19.072 | 23.3699 | 60.04 | 11.77 | 19.0701 | 23.2816 | 60.0224 | 11.77 | 19.0767 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0713 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0793 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.0803 | 23.3699 | 60.04 | 11.77 | 19.0784 | 23.2816 | 60.0224 | 11.77 | 19.085 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0796 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0876 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.0887 | 23.3718 | 60.04 | 11.77 | 19.0867 | 23.2838 | 60.0224 | 11.77 | 19.0933 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0879 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.0959 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.097 | 23.3718 | 60.04 | 11.77 | 19.095 | 23.2838 | 60.0224 | 11.77 | 19.1016 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.0962 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1042 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.1053 | 23.3697 | 60.04 | 11.77 | 19.1034 | 23.2869 | 60.0224 | 11.77 | 19.1099 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1045 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1126 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.1136 | 23.3697 | 60.04 | 11.77 | 19.1117 | 23.2869 | 60.0224 | 11.77 | 19.1184 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1128 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1209 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.1219 | 23.3697 | 60.04 | 11.77 | 19.12 | 23.2869 | 60.0224 | 11.77 | 19.1267 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1211 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1293 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.1303 | 23.3697 | 60.04 | 11.77 | 19.1283 | 23.2869 | 60.0224 | 11.77 | 19.135 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1296 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1376 | 23.0439 | 59.9841 | 11.77 | 19.1386 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.1367 | 23.2882 | 60.0224 | 11.77 | 19.1433 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1379 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1459 | 23.0442 | 59.9841 | 11.77 | 19.147 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.145 | 23.2882 | 60.0224 | 11.77 | 19.1516 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1462 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1543 | 23.0442 | 59.9841 | 11.77 | 19.1553 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.1533 | 23.2882 | 60.0224 | 11.77 | 19.1599 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1545 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1626 | 23.0442 | 59.9841 | 11.77 | 19.1636 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.1616 | 23.2882 | 60.0224 | 11.77 | 19.1682 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1628 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.171 | 23.0442 | 59.9841 | 11.77 | 19.1719 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.17 | 23.2882 | 60.0224 | 11.77 | 19.1765 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1711 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1793 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.1803 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.1783 | 23.2882 | 60.0224 | 11.77 | 19.1851 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1794 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.1876 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.1886 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.1866 | 23.2882 | 60.0232 | 11.77 | 19.1934 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.1877 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.196 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.1969 | 23.3697 | 60.0392 | 11.77 | 19.1949 | 23.2882 | 60.0232 | 11.77 | 19.2017 | 23.1665 | 60.0255 | 11.77 | 19.196 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2043 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2053 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2034 | 23.2882 | 60.0232 | 11.77 | 19.21 | 23.1751 | 60.0255 | 11.77 | 19.2046 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2126 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2136 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2117 | 23.2882 | 60.0232 | 11.77 | 19.2183 | 23.1751 | 60.0255 | 11.77 | 19.2129 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2209 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2219 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.22 | 23.2868 | 60.0232 | 11.77 | 19.2266 | 23.1784 | 60.0255 | 11.77 | 19.2212 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2293 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2302 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2283 | 23.2868 | 60.0232 | 11.77 | 19.2349 | 23.1784 | 60.0255 | 11.77 | 19.2295 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2376 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2386 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2367 | 23.289 | 60.0232 | 11.77 | 19.2432 | 23.1784 | 60.0255 | 11.77 | 19.2378 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.246 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2469 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.245 | 23.289 | 60.0232 | 11.77 | 19.2517 | 23.1784 | 60.0255 | 11.77 | 19.2461 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2543 | 23.0427 | 59.9841 | 11.77 | 19.2552 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2533 | 23.289 | 60.0232 | 11.77 | 19.26 | 23.18 | 60.0255 | 11.77 | 19.2544 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2626 | 23.0495 | 59.9841 | 11.77 | 19.2635 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2616 | 23.289 | 60.0232 | 11.77 | 19.2683 | 23.18 | 60.0255 | 11.77 | 19.2627 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.271 | 23.0495 | 59.9841 | 11.77 | 19.2719 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2699 | 23.289 | 60.0232 | 11.77 | 19.2766 | 23.18 | 60.0255 | 11.77 | 19.271 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2793 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.2802 | 23.3683 | 60.0392 | 11.77 | 19.2783 | 23.289 | 60.0232 | 11.77 | 19.2849 | 23.18 | 60.0255 | 11.77 | 19.2795 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.2876 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.2885 | 23.3645 | 60.0392 | 11.77 | 19.2866 | 23.2765 | 60.0232 | 11.77 | 19.2932 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.2878 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.296 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.2969 | 23.3645 | 60.0392 | 11.77 | 19.2949 | 23.2765 | 60.0232 | 11.77 | 19.3015 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.2961 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3043 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3052 | 23.3596 | 60.0392 | 11.77 | 19.3032 | 23.2765 | 60.0232 | 11.77 | 19.3098 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3044 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3127 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3135 | 23.3596 | 60.0392 | 11.77 | 19.3116 | 23.2765 | 60.0232 | 11.77 | 19.3181 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3127 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.321 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3218 | 23.3596 | 60.0392 | 11.77 | 19.3199 | 23.1379 | 60.0232 | 11.77 | 19.3267 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.321 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3293 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3302 | 23.3596 | 60.0392 | 11.77 | 19.3282 | 23.1379 | 60.0232 | 11.77 | 19.335 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3293 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3376 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3385 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3365 | 23.1379 | 60.0232 | 11.77 | 19.3433 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3376 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.346 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3468 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.345 | 23.1379 | 60.0232 | 11.77 | 19.3516 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3462 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3543 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3552 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3533 | 23.1379 | 60.0232 | 11.77 | 19.3599 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3545 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3627 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3635 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3616 | 23.1379 | 60.0232 | 11.77 | 19.3682 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3628 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.371 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3718 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3699 | 23.1358 | 60.0232 | 11.77 | 19.3765 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3711 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.3793 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3801 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3783 | 23.1358 | 60.0232 | 11.77 | 19.3848 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3794 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.3877 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3885 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3866 | 23.1358 | 60.0244 | 11.77 | 19.3933 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.3877 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.396 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.3968 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.3949 | 23.1358 | 60.0244 | 11.77 | 19.4016 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.396 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4043 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4052 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.4032 | 23.1358 | 60.0244 | 11.77 | 19.4099 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4043 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4127 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4135 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.4116 | 23.1358 | 60.0244 | 11.77 | 19.4182 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4126 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.421 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4218 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.4199 | 23.1374 | 60.0244 | 11.77 | 19.4265 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4211 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4294 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4301 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.4282 | 23.1374 | 60.0244 | 11.77 | 19.4348 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4294 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4377 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4384 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.4365 | 23.1374 | 60.0244 | 11.77 | 19.4431 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4377 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.446 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4468 | 23.3596 | 60.0384 | 11.77 | 19.4449 | 23.1374 | 60.0244 | 11.77 | 19.4514 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.446 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4543 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4551 | 23.3569 | 60.0384 | 11.77 | 19.4532 | 23.0658 | 60.0244 | 11.77 | 19.4597 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4543 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4627 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4634 | 23.3569 | 60.0384 | 11.77 | 19.4615 | 23.0658 | 60.0244 | 11.77 | 19.4683 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4626 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.471 | 23.0495 | 59.9837 | 11.77 | 19.4717 | 23.3569 | 60.0384 | 11.77 | 19.4698 | 23.0658 | 60.0244 | 11.77 | 19.4766 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4709 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4794 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.4801 | 23.3569 | 60.0384 | 11.77 | 19.4781 | 23.0658 | 60.0244 | 11.77 | 19.4849 | 23.18 | 60.0259 | 11.77 | 19.4792 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.4877 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.4884 | 23.3548 | 60.0384 | 11.77 | 19.4866 | 23.0682 | 60.0244 | 11.77 | 19.4932 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.4875 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.496 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.4967 | 23.3548 | 60.0384 | 11.77 | 19.4949 | 23.0682 | 60.0244 | 11.77 | 19.5015 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.4961 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5044 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5051 | 23.3548 | 60.0384 | 11.77 | 19.5032 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5098 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5044 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5127 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5134 | 23.3548 | 60.0384 | 11.77 | 19.5115 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5181 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5127 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.521 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5217 | 23.351 | 60.0384 | 11.77 | 19.5199 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5264 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.521 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5294 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.53 | 23.351 | 60.0384 | 11.77 | 19.5282 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5349 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5293 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5377 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5384 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5365 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5432 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5376 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5461 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5467 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5448 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5515 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5459 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5544 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5551 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5532 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5598 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5542 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5627 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5634 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5615 | 23.0657 | 60.0244 | 11.77 | 19.5681 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5625 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.571 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5717 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5698 | 23.0672 | 60.0244 | 11.77 | 19.5764 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.571 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5794 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.58 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5781 | 23.0672 | 60.0244 | 11.77 | 19.5847 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5793 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5877 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5883 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5865 | 23.0672 | 60.0259 | 11.77 | 19.593 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5876 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.5961 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.5967 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.5948 | 23.0672 | 60.0259 | 11.77 | 19.6016 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.5959 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6044 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.605 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6031 | 23.0672 | 60.0259 | 11.77 | 19.6099 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6042 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6127 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6133 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6115 | 23.0672 | 60.0259 | 11.77 | 19.6182 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6125 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6211 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6216 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6199 | 23.0672 | 60.0259 | 11.77 | 19.6265 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6208 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6294 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.63 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6282 | 23.0672 | 60.0259 | 11.77 | 19.6348 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6292 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6377 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6383 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6365 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.6431 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6377 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6461 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6466 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6448 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.6514 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.646 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6544 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.655 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6531 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.6597 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6543 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6628 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6633 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6615 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.668 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6626 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6711 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6716 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6698 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.6765 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6709 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6794 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6799 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6781 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.6848 | 23.1738 | 60.0259 | 11.77 | 19.6792 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6877 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6883 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6864 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.6931 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.6875 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.6961 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.6966 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.6948 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7014 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.6958 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7044 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.705 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.7031 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7097 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7041 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7128 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7133 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.7114 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.718 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7126 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7211 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7216 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.7197 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7263 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7209 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7294 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7299 | 23.351 | 60.0373 | 11.77 | 19.7281 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7346 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7292 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7378 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7382 | 23.3482 | 60.0369 | 11.77 | 19.7365 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7432 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7375 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7461 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7466 | 23.3482 | 60.0369 | 11.77 | 19.7448 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7515 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7458 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7544 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7549 | 23.3482 | 60.0369 | 11.77 | 19.7531 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7598 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7542 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7628 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7632 | 23.3482 | 60.0369 | 11.77 | 19.7615 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7681 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7625 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7711 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7715 | 23.3461 | 60.0369 | 11.77 | 19.7698 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7764 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7708 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.7794 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7799 | 23.3461 | 60.0369 | 11.77 | 19.7781 | 23.0685 | 60.0259 | 11.77 | 19.7847 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7791 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.7878 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7882 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.7864 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.793 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7876 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.7961 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.7966 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.7948 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8013 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.7959 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8044 | 23.0495 | 59.9833 | 11.77 | 19.8049 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8031 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8096 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8042 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8128 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8132 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8114 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8181 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8125 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8211 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8215 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8197 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8264 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8208 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8295 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8298 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.828 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8347 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8291 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8378 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8382 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8364 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.843 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8374 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8461 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8465 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8447 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8513 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8457 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8545 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8549 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.853 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8596 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8542 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8628 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8632 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8613 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8679 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8625 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8711 | 23.048 | 59.9833 | 11.77 | 19.8715 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8698 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8762 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8708 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8795 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.8798 | 23.3528 | 60.0369 | 11.77 | 19.8781 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8848 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8792 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8878 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.8882 | 23.2935 | 60.0369 | 11.77 | 19.8864 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.8931 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8875 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.8961 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.8965 | 23.2935 | 60.0369 | 11.77 | 19.8947 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9014 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.8958 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9045 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9048 | 23.2935 | 60.0369 | 11.77 | 19.9031 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9097 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9041 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9128 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9131 | 23.2935 | 60.0369 | 11.77 | 19.9114 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.918 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9124 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9211 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9214 | 23.3017 | 60.0369 | 11.77 | 19.9197 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9263 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9207 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9295 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9298 | 23.3017 | 60.0369 | 11.77 | 19.928 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9346 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9292 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9378 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9381 | 23.3017 | 60.0361 | 11.77 | 19.9364 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9429 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9375 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9462 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9465 | 23.3017 | 60.0361 | 11.77 | 19.9447 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9512 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9458 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9545 | 23.048 | 59.9837 | 11.77 | 19.9548 | 23.3017 | 60.0361 | 11.77 | 19.953 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.9597 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9541 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9628 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 19.9631 | 23.3017 | 60.0361 | 11.77 | 19.9613 | 23.0685 | 60.0264 | 11.77 | 19.968 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9624 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9712 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 19.9714 | 23.3069 | 60.0361 | 11.77 | 19.9696 | 23.0696 | 60.0264 | 11.77 | 19.9763 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9707 | 23.0518 | 60.0314 | 11.77
19.9795 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 19.9797 | 23.3069 | 60.0361 | 11.77 | 19.978 | 23.0696 | 60.0264 | 11.77 | 19.9846 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.979 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.9878 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 19.9881 | 23.3069 | 60.0361 | 11.77 | 19.9863 | 23.0696 | 60.0264 | 11.77 | 19.9929 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9873 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
19.9962 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 19.9964 | 23.3069 | 60.0361 | 11.77 | 19.9946 | 23.0696 | 60.0264 | 11.77 | 20.0012 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 19.9956 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0045 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0048 | 23.3069 | 60.0361 | 11.77 | 20.0029 | 23.0696 | 60.0264 | 11.77 | 20.0095 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 20.0042 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0128 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0131 | 23.3069 | 60.0361 | 11.77 | 20.0114 | 23.0696 | 60.0264 | 11.77 | 20.0178 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 20.0125 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0212 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0214 | 23.308 | 60.0361 | 11.77 | 20.0197 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0264 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 20.0208 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0295 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0297 | 23.308 | 60.0361 | 11.77 | 20.028 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0347 | 23.1738 | 60.0263 | 11.77 | 20.0291 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0378 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0381 | 23.308 | 60.0361 | 11.77 | 20.0363 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.043 | 23.1784 | 60.0263 | 11.77 | 20.0374 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0462 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0464 | 23.308 | 60.0361 | 11.77 | 20.0447 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0513 | 23.1784 | 60.0263 | 11.77 | 20.0457 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0545 | 23.0515 | 59.9837 | 11.77 | 20.0547 | 23.3053 | 60.0361 | 11.77 | 20.053 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0596 | 23.1784 | 60.0263 | 11.77 | 20.054 | 23.0518 | 60.0318 | 11.77
20.0629 | 23.0523 | 59.9837 | 11.77 | 20.063 | 23.3053 | 60.0361 | 11.77 | 20.0613 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0679 | 23.1784 | 60.0263 | 11.77 | 20.0623 | 23.0492 | 60.0318 | 11.77
20.0712 | 23.0523 | 59.9837 | 11.77 | 20.0714 | 23.3053 | 60.0361 | 11.77 | 20.0696 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0762 | 23.1784 | 60.0263 | 11.77 | 20.0708 | 23.0492 | 60.0318 | 11.77
20.0795 | 23.0523 | 59.9841 | 11.77 | 20.0797 | 23.3053 | 60.0361 | 11.77 | 20.078 | 23.0643 | 60.0264 | 11.77 | 20.0845 | 23.1784 | 60.0263 | 11.77 | 20.0791 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.0879 | 23.0523 | 59.9841 | 11.77 | 20.088 | 23.3053 | 60.0361 | 11.77 | 20.0863 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.0928 | 23.1784 | 60.0254 | 11.77 | 20.0874 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.0962 | 23.0523 | 59.9841 | 11.77 | 20.0964 | 23.3053 | 60.0361 | 11.77 | 20.0946 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1013 | 23.1784 | 60.0254 | 11.77 | 20.0957 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.1045 | 23.0523 | 59.9841 | 11.77 | 20.1047 | 23.2964 | 60.0361 | 11.77 | 20.1029 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1096 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.104 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.1129 | 23.0523 | 59.9841 | 11.77 | 20.113 | 23.2964 | 60.0361 | 11.77 | 20.1112 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1179 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1123 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.1212 | 23.0523 | 59.9841 | 11.77 | 20.1213 | 23.2964 | 60.0361 | 11.77 | 20.1196 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1262 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1206 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.1295 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.1297 | 23.2964 | 60.0361 | 11.77 | 20.1279 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1345 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1289 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.1379 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.138 | 23.2928 | 60.0349 | 11.77 | 20.1362 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1428 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1372 | 23.0561 | 60.0318 | 11.77
20.1462 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.1463 | 23.2928 | 60.0349 | 11.77 | 20.1445 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1511 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1458 | 23.0543 | 60.0318 | 11.77
20.1545 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.1547 | 23.2928 | 60.0349 | 11.77 | 20.153 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1594 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1541 | 23.0543 | 60.0318 | 11.77
20.1629 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.163 | 23.2928 | 60.0349 | 11.77 | 20.1613 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.168 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1624 | 23.0543 | 60.0318 | 11.77
20.1712 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.1713 | 23.2928 | 60.0349 | 11.77 | 20.1696 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1763 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.1707 | 23.0543 | 60.0318 | 11.77
20.1796 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.1796 | 23.2928 | 60.0349 | 11.77 | 20.1779 | 23.063 | 60.0264 | 11.77 | 20.1846 | 23.1751 | 60.0254 | 11.77 | 20.179 | 23.0543 | 60.0311 | 11.77
20.1879 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.188 | 23.2976 | 60.0349 | 11.77 | 20.1863 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.1929 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.1873 | 23.0543 | 60.0311 | 11.77
20.1962 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.1963 | 23.2976 | 60.0349 | 11.77 | 20.1946 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2012 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.1956 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2046 | 23.0538 | 59.9841 | 11.77 | 20.2047 | 23.2976 | 60.0349 | 11.77 | 20.2029 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2095 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2039 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2129 | 23.0534 | 59.9841 | 11.77 | 20.213 | 23.2976 | 60.0349 | 11.77 | 20.2112 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2178 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2122 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2212 | 23.0534 | 59.9841 | 11.77 | 20.2213 | 23.2976 | 60.0349 | 11.77 | 20.2196 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2261 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2207 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2296 | 23.0534 | 59.9841 | 11.77 | 20.2296 | 23.2976 | 60.0349 | 11.77 | 20.2279 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2346 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.229 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2379 | 23.0534 | 59.9841 | 11.77 | 20.2379 | 23.3028 | 60.0349 | 11.77 | 20.2362 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2429 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2373 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2462 | 23.0534 | 59.9841 | 11.77 | 20.2463 | 23.3028 | 60.0349 | 11.77 | 20.2445 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2512 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2456 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2546 | 23.0534 | 59.9841 | 11.77 | 20.2546 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.2529 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2595 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2539 | 23.0453 | 60.0311 | 11.77
20.2629 | 23.0542 | 59.9841 | 11.77 | 20.2629 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.2612 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2678 | 23.1727 | 60.0254 | 11.77 | 20.2622 | 23.0427 | 60.0311 | 11.77
20.2712 | 23.0542 | 59.9841 | 11.77 | 20.2712 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.2695 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2761 | 23.1711 | 60.0254 | 11.77 | 20.2705 | 23.0427 | 60.0311 | 11.77
20.2796 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.2796 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.2778 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2844 | 23.1711 | 60.0254 | 11.77 | 20.2788 | 23.0427 | 60.0311 | 11.77
20.2879 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.2879 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.2861 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.2927 | 23.1736 | 60.0251 | 11.77 | 20.2874 | 23.0427 | 60.0311 | 11.77
20.2963 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.2963 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.2946 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.301 | 23.1736 | 60.0251 | 11.77 | 20.2957 | 23.0427 | 60.0311 | 11.77
20.3046 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.3046 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.3029 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3096 | 23.1736 | 60.0251 | 11.77 | 20.304 | 23.0427 | 60.0311 | 11.77
20.3129 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.3129 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.3112 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3179 | 23.1736 | 60.0251 | 11.77 | 20.3123 | 23.0409 | 60.0311 | 11.77
20.3213 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.3212 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.3195 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3262 | 23.1712 | 60.0251 | 11.77 | 20.3206 | 23.0409 | 60.0311 | 11.77
20.3296 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.3295 | 23.3097 | 60.0349 | 11.77 | 20.3279 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3345 | 23.1712 | 60.0251 | 11.77 | 20.3289 | 23.0409 | 60.0311 | 11.77
20.3379 | 23.0542 | 59.9849 | 11.77 | 20.3379 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3362 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3428 | 23.1712 | 60.0251 | 11.77 | 20.3372 | 23.0409 | 60.0311 | 11.77
20.3463 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3462 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3445 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3511 | 23.1712 | 60.0251 | 11.77 | 20.3455 | 23.0477 | 60.0311 | 11.77
20.3546 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3546 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3528 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3594 | 23.1712 | 60.0251 | 11.77 | 20.3538 | 23.0477 | 60.0311 | 11.77
20.3629 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3629 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3612 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3677 | 23.1712 | 60.0251 | 11.77 | 20.3623 | 23.0452 | 60.0311 | 11.77
20.3713 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3712 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3695 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3762 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.3706 | 23.0452 | 60.0311 | 11.77
20.3796 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3795 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3778 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.3845 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.3789 | 23.0452 | 60.0299 | 11.77
20.3879 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3879 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3861 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.3928 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.3872 | 23.0452 | 60.0299 | 11.77
20.3963 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.3962 | 23.3069 | 60.0337 | 11.77 | 20.3945 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4011 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.3955 | 23.0452 | 60.0299 | 11.77
20.4046 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.4045 | 23.3033 | 60.0337 | 11.77 | 20.4028 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4094 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.4038 | 23.0452 | 60.0299 | 11.77
20.4129 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.4128 | 23.3033 | 60.0337 | 11.77 | 20.4111 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4177 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.4121 | 23.0452 | 60.0299 | 11.77
20.4213 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.4212 | 23.3033 | 60.0337 | 11.77 | 20.4194 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.426 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.4204 | 23.0452 | 60.0299 | 11.77
20.4296 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.4295 | 23.3033 | 60.0337 | 11.77 | 20.4277 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4343 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.429 | 23.0406 | 60.0299 | 11.77
20.438 | 23.0518 | 59.9849 | 11.77 | 20.4378 | 23.3015 | 60.0337 | 11.77 | 20.4362 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4426 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.4373 | 23.0406 | 60.0299 | 11.77
20.4463 | 23.0515 | 59.9849 | 11.77 | 20.4462 | 23.3015 | 60.0337 | 11.77 | 20.4445 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4512 | 23.0667 | 60.0251 | 11.77 | 20.4456 | 23.0406 | 60.0299 | 11.77
20.4546 | 23.0515 | 59.9849 | 11.77 | 20.4545 | 23.289 | 60.0337 | 11.77 | 20.4528 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4595 | 23.0627 | 60.0251 | 11.77 | 20.4539 | 23.0406 | 60.0299 | 11.77
20.463 | 22.9698 | 59.9849 | 11.77 | 20.4628 | 23.289 | 60.0337 | 11.77 | 20.4611 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4678 | 23.0627 | 60.0251 | 11.77 | 20.4622 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.4713 | 22.9698 | 59.9849 | 11.77 | 20.4711 | 23.289 | 60.0337 | 11.77 | 20.4695 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4761 | 23.0597 | 60.0251 | 11.77 | 20.4705 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.4796 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.4795 | 23.289 | 60.0337 | 11.77 | 20.4778 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4844 | 23.0597 | 60.0251 | 11.77 | 20.4788 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.488 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.4878 | 23.289 | 60.0337 | 11.77 | 20.4861 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.4927 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.4871 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.4963 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.4962 | 23.289 | 60.0337 | 11.77 | 20.4944 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.501 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.4954 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.5046 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5045 | 23.2864 | 60.0337 | 11.77 | 20.5028 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5093 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5039 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.513 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5128 | 23.2864 | 60.0337 | 11.77 | 20.5111 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5178 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5122 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.5213 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5211 | 23.2864 | 60.0337 | 11.77 | 20.5194 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5261 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5205 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.5296 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5294 | 23.2864 | 60.0337 | 11.77 | 20.5277 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5344 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5288 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.538 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5378 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5361 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5427 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5371 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.5463 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5461 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5444 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.551 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5454 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.5547 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5544 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5527 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5593 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.5537 | 23.0388 | 60.0299 | 11.77
20.563 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5627 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.561 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5676 | 23.0486 | 60.0239 | 11.77 | 20.562 | 23.0437 | 60.0299 | 11.77
20.5713 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5711 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5693 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5759 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.5703 | 23.0437 | 60.0299 | 11.77
20.5797 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5794 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5778 | 23.063 | 60.0267 | 11.77 | 20.5845 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.5789 | 23.0437 | 60.0291 | 11.77
20.588 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5878 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5861 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.5928 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.5872 | 23.0437 | 60.0291 | 11.77
20.5963 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.5961 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.5944 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6011 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.5955 | 23.0403 | 60.0291 | 11.77
20.6046 | 22.9706 | 59.9857 | 11.77 | 20.6044 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.6027 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6094 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6038 | 23.0403 | 60.0291 | 11.77
20.613 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.6127 | 23.2864 | 60.0329 | 11.77 | 20.6111 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6177 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6121 | 23.0403 | 60.0291 | 11.77
20.6213 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.621 | 23.2775 | 60.0329 | 11.77 | 20.6194 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.626 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6204 | 23.0403 | 60.0291 | 11.77
20.6297 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.6294 | 23.2775 | 60.0329 | 11.77 | 20.6277 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6343 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6287 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.638 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.6377 | 23.2739 | 60.0329 | 11.77 | 20.636 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6426 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.637 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.6463 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.6461 | 23.2739 | 60.0329 | 11.77 | 20.6444 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6509 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6455 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.6547 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.6544 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.6527 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6594 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6538 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.663 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.6627 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.661 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6677 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6621 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.6714 | 22.9718 | 59.9857 | 11.77 | 20.671 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.6693 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.676 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6704 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.6797 | 22.9718 | 59.9864 | 11.77 | 20.6794 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.6777 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6843 | 23.0014 | 60.0239 | 11.77 | 20.6787 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.688 | 22.9718 | 59.9864 | 11.77 | 20.6877 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.686 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.6926 | 22.9977 | 60.0231 | 11.77 | 20.687 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.6964 | 22.9721 | 59.9864 | 11.77 | 20.696 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.6943 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7009 | 22.9977 | 60.0231 | 11.77 | 20.6953 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.7047 | 22.9721 | 59.9864 | 11.77 | 20.7043 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.7026 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7092 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7036 | 22.9914 | 60.0291 | 11.77
20.713 | 22.9721 | 59.9864 | 11.77 | 20.7127 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.7109 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7175 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7119 | 22.9967 | 60.0291 | 11.77
20.7213 | 22.9721 | 59.9864 | 11.77 | 20.721 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.7194 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7261 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7205 | 22.9967 | 60.0291 | 11.77
20.7297 | 22.9721 | 59.9864 | 11.77 | 20.7293 | 23.2713 | 60.0329 | 11.77 | 20.7277 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7344 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7288 | 22.9844 | 60.0291 | 11.77
20.738 | 22.9721 | 59.9864 | 11.77 | 20.7377 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.736 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7427 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7371 | 22.9844 | 60.0291 | 11.77
20.7464 | 22.9819 | 59.9864 | 11.77 | 20.746 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.7443 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.751 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7454 | 22.9844 | 60.0291 | 11.77
20.7547 | 22.9819 | 59.9864 | 11.77 | 20.7543 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.7527 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7593 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7537 | 22.9844 | 60.0291 | 11.77
20.763 | 22.9819 | 59.9864 | 11.77 | 20.7626 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.761 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7676 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.762 | 22.9832 | 60.0291 | 11.77
20.7714 | 22.9819 | 59.9864 | 11.77 | 20.771 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.7693 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7759 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7703 | 22.9832 | 60.0291 | 11.77
20.7797 | 22.9834 | 59.9864 | 11.77 | 20.7793 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.7776 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7842 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7786 | 22.9832 | 60.0283 | 11.77
20.788 | 22.9834 | 59.9864 | 11.77 | 20.7877 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.786 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.7927 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7871 | 22.9832 | 60.0283 | 11.77
20.7964 | 22.9834 | 59.9864 | 11.77 | 20.796 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.7943 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.801 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.7954 | 22.9889 | 60.0283 | 11.77
20.8047 | 22.9834 | 59.9864 | 11.77 | 20.8043 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.8026 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8093 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.8037 | 22.9889 | 60.0283 | 11.77
20.813 | 22.9772 | 59.9864 | 11.77 | 20.8126 | 23.2713 | 60.0318 | 11.77 | 20.8109 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8176 | 22.9948 | 60.0231 | 11.77 | 20.812 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8214 | 22.9772 | 59.9864 | 11.77 | 20.821 | 23.3006 | 60.0318 | 11.77 | 20.8193 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8259 | 22.9911 | 60.0231 | 11.77 | 20.8203 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8297 | 22.9772 | 59.9864 | 11.77 | 20.8293 | 23.3006 | 60.0318 | 11.77 | 20.8276 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8342 | 22.9911 | 60.0231 | 11.77 | 20.8286 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.838 | 22.9772 | 59.9864 | 11.77 | 20.8376 | 23.3017 | 60.0318 | 11.77 | 20.8359 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8425 | 22.9983 | 60.0231 | 11.77 | 20.8369 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8464 | 22.9772 | 59.9864 | 11.77 | 20.8459 | 23.3017 | 60.0318 | 11.77 | 20.8442 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8508 | 22.9983 | 60.0231 | 11.77 | 20.8452 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8547 | 22.9772 | 59.9864 | 11.77 | 20.8542 | 23.3044 | 60.0318 | 11.77 | 20.8527 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8591 | 22.9983 | 60.0231 | 11.77 | 20.8535 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8631 | 22.9398 | 59.9864 | 11.77 | 20.8626 | 23.3044 | 60.0318 | 11.77 | 20.861 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8677 | 22.9983 | 60.0231 | 11.77 | 20.8621 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8714 | 22.9398 | 59.9864 | 11.77 | 20.8709 | 23.3167 | 60.0318 | 11.77 | 20.8693 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.876 | 22.9983 | 60.0231 | 11.77 | 20.8704 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8797 | 22.9398 | 59.9876 | 11.77 | 20.8793 | 23.3167 | 60.0318 | 11.77 | 20.8776 | 23.063 | 60.0271 | 11.77 | 20.8843 | 22.9983 | 60.0231 | 11.77 | 20.8787 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8881 | 22.9398 | 59.9876 | 11.77 | 20.8876 | 23.3167 | 60.0318 | 11.77 | 20.8859 | 23.0655 | 60.0271 | 11.77 | 20.8926 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.887 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.8964 | 22.9414 | 59.9876 | 11.77 | 20.8959 | 23.3167 | 60.0318 | 11.77 | 20.8943 | 23.0655 | 60.0271 | 11.77 | 20.9009 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.8953 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9047 | 22.9414 | 59.9876 | 11.77 | 20.9042 | 23.3167 | 60.0318 | 11.77 | 20.9026 | 23.0655 | 60.0271 | 11.77 | 20.9092 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9036 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9131 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9126 | 23.3167 | 60.0318 | 11.77 | 20.9109 | 23.0655 | 60.0271 | 11.77 | 20.9175 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9119 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9214 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9209 | 23.3133 | 60.0318 | 11.77 | 20.9192 | 23.0687 | 60.0271 | 11.77 | 20.9258 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9202 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9297 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9292 | 23.3133 | 60.0318 | 11.77 | 20.9276 | 23.0687 | 60.0271 | 11.77 | 20.9343 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9287 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9381 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9376 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9359 | 23.0703 | 60.0271 | 11.77 | 20.9426 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.937 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9464 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9459 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9442 | 23.0703 | 60.0271 | 11.77 | 20.9509 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9453 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9547 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9542 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9525 | 23.0049 | 60.0271 | 11.77 | 20.9592 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9536 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9631 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9625 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9609 | 23.0049 | 60.0271 | 11.77 | 20.9675 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9619 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9714 | 22.9421 | 59.9876 | 11.77 | 20.9709 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9692 | 23.0049 | 60.0271 | 11.77 | 20.9758 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9702 | 22.8703 | 60.0283 | 11.77
20.9797 | 22.9486 | 59.9876 | 11.77 | 20.9792 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9775 | 23.0049 | 60.0271 | 11.77 | 20.9841 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9785 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
20.9881 | 22.9486 | 59.9876 | 11.77 | 20.9875 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9858 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 20.9924 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9868 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
20.9964 | 22.9486 | 59.9876 | 11.77 | 20.9958 | 23.3133 | 60.031 | 11.77 | 20.9943 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.001 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 20.9951 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0048 | 22.9486 | 59.9876 | 11.77 | 21.0042 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0026 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0093 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 21.0037 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0131 | 22.9486 | 59.9876 | 11.77 | 21.0125 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0109 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0176 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 21.012 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0214 | 22.9486 | 59.9876 | 11.77 | 21.0209 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0192 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0259 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 21.0203 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0298 | 22.9501 | 59.9876 | 11.77 | 21.0292 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0275 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0342 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 21.0286 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0381 | 22.9501 | 59.9876 | 11.77 | 21.0375 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0359 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0425 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 21.0369 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0464 | 22.9501 | 59.9876 | 11.77 | 21.0458 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0442 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0508 | 22.9983 | 60.022 | 11.77 | 21.0452 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0547 | 22.9501 | 59.9876 | 11.77 | 21.0541 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0525 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0591 | 22.9939 | 60.022 | 11.77 | 21.0535 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0631 | 22.9509 | 59.9876 | 11.77 | 21.0625 | 23.3091 | 60.031 | 11.77 | 21.0608 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0674 | 22.9939 | 60.022 | 11.77 | 21.0618 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0714 | 22.9509 | 59.9876 | 11.77 | 21.0708 | 23.3116 | 60.031 | 11.77 | 21.0692 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0759 | 22.9939 | 60.022 | 11.77 | 21.0703 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0798 | 22.9509 | 59.9888 | 11.77 | 21.0792 | 23.3116 | 60.031 | 11.77 | 21.0775 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0842 | 22.9939 | 60.022 | 11.77 | 21.0786 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0881 | 22.9509 | 59.9888 | 11.77 | 21.0875 | 23.3099 | 60.031 | 11.77 | 21.0858 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.0925 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.0869 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.0964 | 22.9509 | 59.9888 | 11.77 | 21.0958 | 23.3099 | 60.031 | 11.77 | 21.0941 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1008 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.0952 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1048 | 22.9509 | 59.9888 | 11.77 | 21.1041 | 23.3149 | 60.031 | 11.77 | 21.1025 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1091 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1035 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1131 | 22.9509 | 59.9888 | 11.77 | 21.1125 | 23.3149 | 60.031 | 11.77 | 21.1108 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1174 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1118 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1214 | 22.9509 | 59.9888 | 11.77 | 21.1208 | 23.3149 | 60.031 | 11.77 | 21.1191 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1257 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1201 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1298 | 22.9441 | 59.9888 | 11.77 | 21.1292 | 23.3149 | 60.031 | 11.77 | 21.1274 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.134 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1284 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1381 | 22.9441 | 59.9888 | 11.77 | 21.1375 | 23.2914 | 60.0298 | 11.77 | 21.1359 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1426 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1367 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1465 | 22.9441 | 59.9888 | 11.77 | 21.1458 | 23.2914 | 60.0298 | 11.77 | 21.1442 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1509 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1453 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1548 | 22.9441 | 59.9888 | 11.77 | 21.1541 | 23.2914 | 60.0298 | 11.77 | 21.1525 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1592 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1536 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1631 | 22.9441 | 59.9888 | 11.77 | 21.1624 | 23.2914 | 60.0298 | 11.77 | 21.1608 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1675 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1619 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1714 | 22.9441 | 59.9888 | 11.77 | 21.1708 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.1691 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1758 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1702 | 22.8703 | 60.0279 | 11.77
21.1798 | 22.9355 | 59.9888 | 11.77 | 21.1791 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.1775 | 23.0049 | 60.0275 | 11.77 | 21.1841 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1785 | 22.8727 | 60.0283 | 11.77
21.1881 | 22.9355 | 59.9888 | 11.77 | 21.1874 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.1858 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.1924 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1868 | 22.8727 | 60.0283 | 11.77
21.1964 | 22.8656 | 59.9888 | 11.77 | 21.1957 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.1941 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2007 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.1951 | 22.8727 | 60.0283 | 11.77
21.2048 | 22.8656 | 59.9888 | 11.77 | 21.2041 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.2024 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2092 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2034 | 22.8727 | 60.0283 | 11.77
21.2131 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2124 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.2108 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2175 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2119 | 22.8727 | 60.0283 | 11.77
21.2215 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2208 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.2191 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2258 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2202 | 22.8727 | 60.0283 | 11.77
21.2298 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2291 | 23.2841 | 60.0298 | 11.77 | 21.2274 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2341 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2285 | 22.8674 | 60.0283 | 11.77
21.2381 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2374 | 23.289 | 60.0298 | 11.77 | 21.2357 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2424 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2368 | 22.8674 | 60.0283 | 11.77
21.2465 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2457 | 23.289 | 60.0298 | 11.77 | 21.2441 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2507 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2451 | 22.8674 | 60.0283 | 11.77
21.2548 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2541 | 23.2873 | 60.0298 | 11.77 | 21.2524 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.259 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2534 | 22.8674 | 60.0283 | 11.77
21.2631 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2624 | 23.2873 | 60.0298 | 11.77 | 21.2607 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2673 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2617 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.2715 | 22.8663 | 59.9888 | 11.77 | 21.2708 | 23.2873 | 60.0298 | 11.77 | 21.269 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2759 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.27 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.2798 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.2791 | 23.2873 | 60.0298 | 11.77 | 21.2775 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2842 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2783 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.2881 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.2874 | 23.2873 | 60.0298 | 11.77 | 21.2858 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.2925 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2869 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.2965 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.2957 | 23.2873 | 60.0298 | 11.77 | 21.2941 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3008 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.2952 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3048 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.304 | 23.2817 | 60.0298 | 11.77 | 21.3024 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3091 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.3035 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3131 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3124 | 23.2817 | 60.0298 | 11.77 | 21.3107 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3174 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.3118 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3215 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3207 | 23.28 | 60.0298 | 11.77 | 21.3191 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3257 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.3201 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3298 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.329 | 23.28 | 60.0298 | 11.77 | 21.3274 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.334 | 22.9967 | 60.0216 | 11.77 | 21.3284 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3381 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3373 | 23.1761 | 60.0275 | 11.77 | 21.3357 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3423 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.3367 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3465 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3457 | 23.1761 | 60.0275 | 11.77 | 21.344 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3508 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.345 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3548 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.354 | 23.1561 | 60.0275 | 11.77 | 21.3524 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3591 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.3533 | 22.8662 | 60.0283 | 11.77
21.3632 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3624 | 23.1561 | 60.0275 | 11.77 | 21.3607 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3674 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.3618 | 22.8695 | 60.0283 | 11.77
21.3715 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3707 | 23.1539 | 60.0275 | 11.77 | 21.369 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.3757 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.3701 | 22.8695 | 60.0283 | 11.77
21.3798 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.379 | 23.1539 | 60.0275 | 11.77 | 21.3773 | 23.0049 | 60.0279 | 11.77 | 21.384 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.3784 | 22.8695 | 60.0287 | 11.77
21.3882 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3873 | 23.1526 | 60.0275 | 11.77 | 21.3857 | 23.0073 | 60.0279 | 11.77 | 21.3923 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.3867 | 22.8695 | 60.0287 | 11.77
21.3965 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.3957 | 23.1526 | 60.0275 | 11.77 | 21.394 | 23.0073 | 60.0279 | 11.77 | 21.4006 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.395 | 22.8719 | 60.0287 | 11.77
21.4048 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.404 | 23.1526 | 60.0275 | 11.77 | 21.4023 | 23.0073 | 60.0279 | 11.77 | 21.4089 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4033 | 22.8719 | 60.0287 | 11.77
21.4131 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.4123 | 23.1526 | 60.0275 | 11.77 | 21.4106 | 23.0073 | 60.0279 | 11.77 | 21.4175 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4116 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4215 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.4207 | 23.1526 | 60.0275 | 11.77 | 21.4191 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4258 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4199 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4298 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.429 | 23.1526 | 60.0275 | 11.77 | 21.4274 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4341 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4285 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4382 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.4373 | 23.1549 | 60.0275 | 11.77 | 21.4357 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4424 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4368 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4465 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.4456 | 23.1549 | 60.0275 | 11.77 | 21.444 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4507 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4451 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4548 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.454 | 23.1549 | 60.0275 | 11.77 | 21.4523 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.459 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4534 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4632 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.4623 | 23.1549 | 60.0275 | 11.77 | 21.4607 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4673 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4617 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4715 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.4706 | 23.1605 | 60.0275 | 11.77 | 21.469 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4756 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.47 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4798 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.4789 | 23.1605 | 60.0275 | 11.77 | 21.4773 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4841 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4783 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4882 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.4873 | 23.1605 | 60.0275 | 11.77 | 21.4856 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.4924 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4866 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.4965 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.4956 | 23.1605 | 60.0275 | 11.77 | 21.494 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.5007 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.4949 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5049 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.504 | 23.1583 | 60.0275 | 11.77 | 21.5023 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.509 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5034 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5132 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5123 | 23.1583 | 60.0275 | 11.77 | 21.5106 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.5173 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5117 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5215 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5206 | 23.1611 | 60.0275 | 11.77 | 21.5189 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.5256 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.52 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5298 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5289 | 23.1611 | 60.0275 | 11.77 | 21.5273 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.5339 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5283 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5382 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5373 | 23.1598 | 60.0251 | 11.77 | 21.5356 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.5422 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5366 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5465 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5456 | 23.1598 | 60.0251 | 11.77 | 21.5439 | 23.0122 | 60.0279 | 11.77 | 21.5508 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5449 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5548 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.554 | 23.1598 | 60.0251 | 11.77 | 21.5522 | 23.0071 | 60.0279 | 11.77 | 21.5591 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5532 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5632 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5623 | 23.1598 | 60.0251 | 11.77 | 21.5605 | 23.0071 | 60.0279 | 11.77 | 21.5674 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5615 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5715 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5706 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.569 | 23.006 | 60.0279 | 11.77 | 21.5757 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5701 | 22.8735 | 60.0287 | 11.77
21.5799 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5789 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.5773 | 23.006 | 60.0279 | 11.77 | 21.584 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5784 | 22.8723 | 60.0299 | 11.77
21.5882 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5872 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.5856 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.5923 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.5867 | 22.8723 | 60.0299 | 11.77
21.5965 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.5956 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.5939 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6006 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.595 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6049 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6039 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.6023 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6089 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6033 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6132 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6122 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.6106 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6172 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6116 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6215 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6205 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.6189 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6257 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6199 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6299 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6289 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.6272 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.634 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6282 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6382 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6372 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.6356 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6423 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6365 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6465 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6456 | 23.1575 | 60.0251 | 11.77 | 21.6439 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6506 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.645 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6549 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6539 | 23.1563 | 60.0251 | 11.77 | 21.6522 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6589 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6533 | 22.8735 | 60.0299 | 11.77
21.6632 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6622 | 23.1563 | 60.0251 | 11.77 | 21.6605 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6672 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6616 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.6715 | 22.8696 | 59.9903 | 11.77 | 21.6705 | 23.1532 | 60.0251 | 11.77 | 21.6689 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6755 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6699 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.6799 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.6789 | 23.1532 | 60.0251 | 11.77 | 21.6772 | 23.0075 | 60.0287 | 11.77 | 21.6838 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6782 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.6882 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.6872 | 23.1532 | 60.0251 | 11.77 | 21.6855 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.6924 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6865 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.6965 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.6956 | 23.1532 | 60.0251 | 11.77 | 21.6938 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7007 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.6948 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7049 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7039 | 23.151 | 60.0251 | 11.77 | 21.7021 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.709 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7031 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7132 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7122 | 23.151 | 60.0251 | 11.77 | 21.7106 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7173 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7117 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7215 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7205 | 23.151 | 60.0251 | 11.77 | 21.7189 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7256 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.72 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7299 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7289 | 23.151 | 60.0251 | 11.77 | 21.7272 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7339 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7283 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7382 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7372 | 23.151 | 60.0235 | 11.77 | 21.7355 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7422 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7366 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7466 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7455 | 23.151 | 60.0235 | 11.77 | 21.7439 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7505 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7449 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7549 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7538 | 23.151 | 60.0235 | 11.77 | 21.7522 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.759 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7532 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7632 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7621 | 23.151 | 60.0235 | 11.77 | 21.7605 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7673 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7615 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7715 | 22.8696 | 59.99 | 11.77 | 21.7705 | 23.1497 | 60.0235 | 11.77 | 21.7688 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7756 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7698 | 22.8777 | 60.0299 | 11.77
21.7799 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.7788 | 23.1497 | 60.0235 | 11.77 | 21.7772 | 23.0087 | 60.0287 | 11.77 | 21.7839 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7781 | 22.8802 | 60.0303 | 11.77
21.7882 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.7872 | 23.1569 | 60.0235 | 11.77 | 21.7855 | 22.9292 | 60.0299 | 11.77 | 21.7922 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7866 | 22.8802 | 60.0303 | 11.77
21.7965 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.7955 | 23.1569 | 60.0235 | 11.77 | 21.7938 | 22.9292 | 60.0299 | 11.77 | 21.8005 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.7949 | 22.8802 | 60.0303 | 11.77
21.8049 | 22.8663 | 59.99 | 11.77 | 21.8038 | 23.1569 | 60.0235 | 11.77 | 21.8021 | 22.9292 | 60.0299 | 11.77 | 21.8088 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8032 | 22.8802 | 60.0303 | 11.77
21.8132 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8121 | 23.1569 | 60.0235 | 11.77 | 21.8105 | 22.9292 | 60.0299 | 11.77 | 21.8171 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8115 | 22.8835 | 60.0303 | 11.77
21.8216 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8205 | 23.1547 | 60.0235 | 11.77 | 21.8188 | 22.9292 | 60.0299 | 11.77 | 21.8257 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8198 | 22.8835 | 60.0303 | 11.77
21.8299 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8288 | 23.1547 | 60.0235 | 11.77 | 21.8271 | 22.9292 | 60.0299 | 11.77 | 21.834 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8281 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8382 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8372 | 23.1547 | 60.0235 | 11.77 | 21.8354 | 22.9334 | 60.0299 | 11.77 | 21.8423 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8364 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8466 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8455 | 23.1547 | 60.0235 | 11.77 | 21.8438 | 22.9334 | 60.0299 | 11.77 | 21.8506 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8447 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8549 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8538 | 23.1458 | 60.0235 | 11.77 | 21.8522 | 22.9334 | 60.0299 | 11.77 | 21.8589 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.853 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8632 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8621 | 23.1458 | 60.0235 | 11.77 | 21.8605 | 22.9334 | 60.0299 | 11.77 | 21.8672 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8616 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8716 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8705 | 23.1445 | 60.0235 | 11.77 | 21.8688 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.8755 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8699 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8799 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8788 | 23.1445 | 60.0235 | 11.77 | 21.8771 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.8838 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8782 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8882 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8871 | 23.1445 | 60.0235 | 11.77 | 21.8855 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.8921 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8865 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.8966 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.8954 | 23.1445 | 60.0235 | 11.77 | 21.8938 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.9006 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.8948 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.9049 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9038 | 23.1423 | 60.0235 | 11.77 | 21.9021 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.9089 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.9031 | 22.885 | 60.0303 | 11.77
21.9132 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9121 | 23.1423 | 60.0235 | 11.77 | 21.9104 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.9172 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.9114 | 22.8838 | 60.0303 | 11.77
21.9216 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9205 | 23.1423 | 60.0235 | 11.77 | 21.9188 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.9255 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.9197 | 22.8838 | 60.0303 | 11.77
21.9299 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9288 | 23.1423 | 60.0235 | 11.77 | 21.9271 | 22.9358 | 60.0299 | 11.77 | 21.9338 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.9282 | 22.8789 | 60.0303 | 11.77
21.9382 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9371 | 23.1451 | 60.022 | 11.77 | 21.9354 | 22.9347 | 60.0299 | 11.77 | 21.9421 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.9365 | 22.8789 | 60.0303 | 11.77
21.9466 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9454 | 23.1451 | 60.022 | 11.77 | 21.9437 | 22.9347 | 60.0299 | 11.77 | 21.9504 | 22.9956 | 60.0216 | 11.77 | 21.9448 | 22.8789 | 60.0303 | 11.77
21.9549 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9537 | 23.1451 | 60.022 | 11.77 | 21.952 | 22.9293 | 60.0299 | 11.77 | 21.9587 | 22.9919 | 60.0216 | 11.77 | 21.9531 | 22.8789 | 60.0303 | 11.77
21.9633 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9621 | 23.1451 | 60.022 | 11.77 | 21.9604 | 22.9293 | 60.0299 | 11.77 | 21.9673 | 22.9919 | 60.0216 | 11.77 | 21.9614 | 22.8735 | 60.0303 | 11.77
21.9716 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9704 | 23.1438 | 60.022 | 11.77 | 21.9688 | 22.9293 | 60.0299 | 11.77 | 21.9756 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 21.9697 | 22.8735 | 60.0303 | 11.77
21.9799 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9788 | 23.1438 | 60.022 | 11.77 | 21.9771 | 22.9293 | 60.0299 | 11.77 | 21.9839 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 21.978 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
21.9883 | 22.8584 | 59.99 | 11.77 | 21.9871 | 23.1438 | 60.022 | 11.77 | 21.9854 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 21.9922 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 21.9863 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
21.9966 | 22.8607 | 59.99 | 11.77 | 21.9954 | 23.1438 | 60.022 | 11.77 | 21.9938 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0005 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 21.9946 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0049 | 22.8607 | 59.99 | 11.77 | 22.0037 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0021 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0088 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0032 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0132 | 22.8607 | 59.99 | 11.77 | 22.0121 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0104 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0171 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0115 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0216 | 22.8607 | 59.99 | 11.77 | 22.0204 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0187 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0254 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0198 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0299 | 22.8607 | 59.99 | 11.77 | 22.0287 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0271 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0339 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0281 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0383 | 22.8607 | 59.99 | 11.77 | 22.037 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0354 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0422 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0364 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0466 | 22.8605 | 59.99 | 11.77 | 22.0454 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0437 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0505 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0447 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0549 | 22.8605 | 59.99 | 11.77 | 22.0537 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.052 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0588 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.053 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0633 | 22.8605 | 59.99 | 11.77 | 22.0621 | 23.1415 | 60.022 | 11.77 | 22.0603 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0671 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0613 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0716 | 22.8605 | 59.99 | 11.77 | 22.0704 | 23.1286 | 60.022 | 11.77 | 22.0687 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0754 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0698 | 22.766 | 60.0314 | 11.77
22.0799 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.0787 | 23.1286 | 60.022 | 11.77 | 22.077 | 22.9293 | 60.0306 | 11.77 | 22.0837 | 22.989 | 60.0216 | 11.77 | 22.0781 | 22.7637 | 60.0314 | 11.77
22.0883 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.087 | 23.1328 | 60.022 | 11.77 | 22.0853 | 22.9317 | 60.0306 | 11.77 | 22.092 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.0864 | 22.7637 | 60.0314 | 11.77
22.0966 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.0954 | 23.1328 | 60.022 | 11.77 | 22.0936 | 22.9317 | 60.0306 | 11.77 | 22.1006 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.0947 | 22.7661 | 60.0314 | 11.77
22.1049 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1037 | 23.1328 | 60.022 | 11.77 | 22.1021 | 22.9317 | 60.0306 | 11.77 | 22.1089 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.103 | 22.7661 | 60.0314 | 11.77
22.1133 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1121 | 23.1328 | 60.022 | 11.77 | 22.1104 | 22.9317 | 60.0306 | 11.77 | 22.1172 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.1113 | 22.7661 | 60.0314 | 11.77
22.1216 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1204 | 23.1328 | 60.022 | 11.77 | 22.1187 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1255 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.1196 | 22.7661 | 60.0314 | 11.77
22.1299 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1287 | 23.1328 | 60.022 | 11.77 | 22.127 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1338 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.1279 | 22.7677 | 60.0314 | 11.77
22.1383 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.137 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.1354 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1421 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.1362 | 22.7677 | 60.0314 | 11.77
22.1466 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1454 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.1437 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1504 | 22.989 | 60.0204 | 11.77 | 22.1448 | 22.7677 | 60.0314 | 11.77
22.1549 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1537 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.152 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1587 | 22.9942 | 60.0204 | 11.77 | 22.1531 | 22.7677 | 60.0314 | 11.77
22.1633 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.162 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.1603 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.167 | 22.9942 | 60.0204 | 11.77 | 22.1614 | 22.7677 | 60.0314 | 11.77
22.1716 | 22.8605 | 59.9896 | 11.77 | 22.1703 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.1687 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1755 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.1697 | 22.7677 | 60.0314 | 11.77
22.18 | 22.8589 | 59.9896 | 11.77 | 22.1787 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.177 | 22.9306 | 60.0306 | 11.77 | 22.1838 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.178 | 22.7677 | 60.0322 | 11.77
22.1883 | 22.8589 | 59.9896 | 11.77 | 22.187 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.1853 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.1921 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.1863 | 22.7677 | 60.0322 | 11.77
22.1966 | 22.8589 | 59.9896 | 11.77 | 22.1954 | 23.1328 | 60.02 | 11.77 | 22.1936 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.2004 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.1946 | 22.7689 | 60.0322 | 11.77
22.205 | 22.8589 | 59.9896 | 11.77 | 22.2037 | 23.1343 | 60.02 | 11.77 | 22.2019 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.2087 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2029 | 22.7689 | 60.0322 | 11.77
22.2133 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.212 | 23.1343 | 60.02 | 11.77 | 22.2103 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.217 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2112 | 22.7678 | 60.0322 | 11.77
22.2216 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.2203 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2186 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.2253 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2197 | 22.7678 | 60.0322 | 11.77
22.2299 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.2286 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2269 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.2336 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.228 | 22.7678 | 60.0322 | 11.77
22.2383 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.237 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2352 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.2422 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2363 | 22.7678 | 60.0322 | 11.77
22.2466 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.2453 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2437 | 22.9306 | 60.031 | 11.77 | 22.2505 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2446 | 22.7678 | 60.0322 | 11.77
22.255 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.2537 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.252 | 22.9321 | 60.031 | 11.77 | 22.2588 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2529 | 22.7678 | 60.0322 | 11.77
22.2633 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.262 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2603 | 22.9321 | 60.031 | 11.77 | 22.2671 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2612 | 22.7694 | 60.0322 | 11.77
22.2716 | 22.8585 | 59.9896 | 11.77 | 22.2703 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2686 | 22.9321 | 60.031 | 11.77 | 22.2754 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2695 | 22.7694 | 60.0322 | 11.77
22.28 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.2786 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.277 | 22.9321 | 60.031 | 11.77 | 22.2837 | 23 | 60.0204 | 11.77 | 22.2778 | 22.7022 | 60.0322 | 11.77
22.2883 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.287 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2853 | 22.9321 | 60.031 | 11.77 | 22.292 | 22.9912 | 60.0201 | 11.77 | 22.2864 | 22.7022 | 60.0322 | 11.77
22.2966 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.2953 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.2936 | 22.9321 | 60.031 | 11.77 | 22.3003 | 22.9912 | 60.0201 | 11.77 | 22.2947 | 22.7022 | 60.0322 | 11.77
22.305 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3036 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.3019 | 22.9346 | 60.031 | 11.77 | 22.3088 | 22.9912 | 60.0201 | 11.77 | 22.303 | 22.7022 | 60.0322 | 11.77
22.3133 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.312 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.3102 | 22.9346 | 60.031 | 11.77 | 22.3171 | 22.9912 | 60.0201 | 11.77 | 22.3113 | 22.7022 | 60.0322 | 11.77
22.3217 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3203 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.3186 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3254 | 22.9686 | 60.0201 | 11.77 | 22.3196 | 22.7022 | 60.0322 | 11.77
22.33 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3286 | 23.1322 | 60.02 | 11.77 | 22.3269 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3337 | 22.9686 | 60.0201 | 11.77 | 22.3279 | 22.7055 | 60.0322 | 11.77
22.3383 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.337 | 23.1322 | 60.0189 | 11.77 | 22.3352 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.342 | 22.9672 | 60.0201 | 11.77 | 22.3362 | 22.7055 | 60.0322 | 11.77
22.3466 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3453 | 23.1322 | 60.0189 | 11.77 | 22.3435 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3503 | 22.9672 | 60.0201 | 11.77 | 22.3445 | 22.7055 | 60.0322 | 11.77
22.355 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3536 | 23.1301 | 60.0189 | 11.77 | 22.3519 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3586 | 22.9672 | 60.0201 | 11.77 | 22.3528 | 22.7055 | 60.0322 | 11.77
22.3633 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3619 | 23.1301 | 60.0189 | 11.77 | 22.3602 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3669 | 22.9672 | 60.0201 | 11.77 | 22.3613 | 22.7055 | 60.0322 | 11.77
22.3716 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3703 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.3685 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3755 | 22.9686 | 60.0201 | 11.77 | 22.3696 | 22.7055 | 60.0322 | 11.77
22.38 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3786 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.3768 | 22.9322 | 60.031 | 11.77 | 22.3838 | 22.9686 | 60.0201 | 11.77 | 22.3779 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.3883 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.387 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.3853 | 22.9322 | 60.0318 | 11.77 | 22.3921 | 22.9686 | 60.0201 | 11.77 | 22.3862 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.3967 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.3953 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.3936 | 22.9322 | 60.0318 | 11.77 | 22.4004 | 22.9686 | 60.0201 | 11.77 | 22.3945 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.405 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4036 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4019 | 22.9322 | 60.0318 | 11.77 | 22.4087 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4028 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4133 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4119 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4102 | 22.9322 | 60.0318 | 11.77 | 22.417 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4111 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4217 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4203 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4185 | 22.9322 | 60.0318 | 11.77 | 22.4253 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4194 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.43 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4286 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4269 | 22.9322 | 60.0318 | 11.77 | 22.4336 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4277 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4383 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.437 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4352 | 22.9364 | 60.0318 | 11.77 | 22.4421 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4363 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4467 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4453 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4435 | 22.9364 | 60.0318 | 11.77 | 22.4504 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4446 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.455 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4536 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4518 | 22.9364 | 60.0318 | 11.77 | 22.4587 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4529 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4633 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4619 | 23.1327 | 60.0189 | 11.77 | 22.4602 | 22.9364 | 60.0318 | 11.77 | 22.467 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4612 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4717 | 22.8585 | 59.9892 | 11.77 | 22.4703 | 23.1294 | 60.0189 | 11.77 | 22.4685 | 22.9364 | 60.0318 | 11.77 | 22.4753 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4695 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.48 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.4786 | 23.1294 | 60.0189 | 11.77 | 22.4768 | 22.9364 | 60.0318 | 11.77 | 22.4836 | 22.9667 | 60.0201 | 11.77 | 22.4778 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4883 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.4869 | 23.1263 | 60.0189 | 11.77 | 22.4851 | 22.9302 | 60.0318 | 11.77 | 22.4919 | 22.921 | 60.0185 | 11.77 | 22.4861 | 22.7055 | 60.0334 | 11.77
22.4967 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.4952 | 23.1263 | 60.0189 | 11.77 | 22.4935 | 22.9302 | 60.0318 | 11.77 | 22.5002 | 22.921 | 60.0185 | 11.77 | 22.4944 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.505 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5036 | 23.1263 | 60.0189 | 11.77 | 22.5018 | 22.9302 | 60.0318 | 11.77 | 22.5085 | 22.921 | 60.0185 | 11.77 | 22.5027 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.5133 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5119 | 23.1263 | 60.0189 | 11.77 | 22.5101 | 22.9302 | 60.0318 | 11.77 | 22.5171 | 22.921 | 60.0185 | 11.77 | 22.5112 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.5217 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5203 | 23.1263 | 60.0189 | 11.77 | 22.5184 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5254 | 22.921 | 60.0185 | 11.77 | 22.5195 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.53 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5286 | 23.1263 | 60.0189 | 11.77 | 22.5267 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5337 | 22.921 | 60.0185 | 11.77 | 22.5278 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.5384 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5369 | 23.1263 | 60.0177 | 11.77 | 22.5352 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.542 | 22.919 | 60.0185 | 11.77 | 22.5361 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.5467 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5452 | 23.1263 | 60.0177 | 11.77 | 22.5435 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5503 | 22.919 | 60.0185 | 11.77 | 22.5444 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.555 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5536 | 23.1318 | 60.0177 | 11.77 | 22.5518 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5586 | 22.9161 | 60.0185 | 11.77 | 22.5527 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.5634 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5619 | 23.1318 | 60.0177 | 11.77 | 22.5601 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5669 | 22.9161 | 60.0185 | 11.77 | 22.561 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.5717 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5703 | 23.1347 | 60.0177 | 11.77 | 22.5685 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5752 | 22.9161 | 60.0185 | 11.77 | 22.5693 | 22.7011 | 60.0334 | 11.77
22.58 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5786 | 23.1347 | 60.0177 | 11.77 | 22.5768 | 22.9013 | 60.0318 | 11.77 | 22.5837 | 22.9161 | 60.0185 | 11.77 | 22.5779 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.5883 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5869 | 23.1422 | 60.0177 | 11.77 | 22.5851 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.592 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.5862 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.5967 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.5952 | 23.1422 | 60.0177 | 11.77 | 22.5934 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6003 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.5945 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.605 | 22.8585 | 59.9888 | 11.77 | 22.6036 | 23.1422 | 60.0177 | 11.77 | 22.6018 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6086 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6028 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6134 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6119 | 23.1422 | 60.0177 | 11.77 | 22.6101 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6169 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6111 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6217 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6202 | 23.1331 | 60.0177 | 11.77 | 22.6184 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6252 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6194 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.63 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6285 | 23.1331 | 60.0177 | 11.77 | 22.6267 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6335 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6277 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6384 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6368 | 23.1331 | 60.0177 | 11.77 | 22.635 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6418 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.636 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6467 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6452 | 23.1331 | 60.0177 | 11.77 | 22.6434 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6504 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6443 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.655 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6535 | 23.1331 | 60.0177 | 11.77 | 22.6517 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6587 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6528 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6634 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6619 | 23.1331 | 60.0177 | 11.77 | 22.66 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.667 | 22.9149 | 60.0185 | 11.77 | 22.6611 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6717 | 22.8601 | 59.9888 | 11.77 | 22.6702 | 23.1311 | 60.0177 | 11.77 | 22.6683 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6753 | 22.9205 | 60.0185 | 11.77 | 22.6694 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6801 | 22.8601 | 59.9892 | 11.77 | 22.6785 | 23.1311 | 60.0177 | 11.77 | 22.6768 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6836 | 22.9205 | 60.0185 | 11.77 | 22.6777 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6884 | 22.8601 | 59.9892 | 11.77 | 22.6868 | 23.1274 | 60.0177 | 11.77 | 22.6851 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.6919 | 22.9233 | 60.0173 | 11.77 | 22.686 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.6967 | 22.8601 | 59.9892 | 11.77 | 22.6952 | 23.1274 | 60.0177 | 11.77 | 22.6934 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.7002 | 22.9233 | 60.0173 | 11.77 | 22.6943 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.705 | 22.8601 | 59.9892 | 11.77 | 22.7035 | 23.1274 | 60.0177 | 11.77 | 22.7017 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.7085 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7026 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.7134 | 22.8699 | 59.9892 | 11.77 | 22.7119 | 23.1274 | 60.0177 | 11.77 | 22.71 | 22.9013 | 60.0326 | 11.77 | 22.717 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7109 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.7217 | 22.8699 | 59.9892 | 11.77 | 22.7202 | 23.1274 | 60.0177 | 11.77 | 22.7184 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7253 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7192 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.73 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7285 | 23.1274 | 60.0177 | 11.77 | 22.7267 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7336 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7278 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.7384 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7368 | 23.1274 | 60.0161 | 11.77 | 22.735 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7419 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7361 | 22.7011 | 60.0337 | 11.77
22.7467 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7452 | 23.1274 | 60.0161 | 11.77 | 22.7433 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7502 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7444 | 22.6999 | 60.0337 | 11.77
22.7551 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7535 | 23.1255 | 60.0161 | 11.77 | 22.7517 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7585 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.7527 | 22.6999 | 60.0337 | 11.77
22.7634 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7618 | 23.1255 | 60.0161 | 11.77 | 22.76 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7668 | 22.9221 | 60.0173 | 11.77 | 22.761 | 22.6999 | 60.0337 | 11.77
22.7717 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7701 | 23.1255 | 60.0161 | 11.77 | 22.7683 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7751 | 22.9128 | 60.0173 | 11.77 | 22.7693 | 22.6999 | 60.0337 | 11.77
22.7801 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7785 | 23.1255 | 60.0161 | 11.77 | 22.7766 | 22.9001 | 60.0326 | 11.77 | 22.7837 | 22.9128 | 60.0173 | 11.77 | 22.7776 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.7884 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7868 | 23.1255 | 60.0161 | 11.77 | 22.785 | 22.8958 | 60.0322 | 11.77 | 22.792 | 22.9128 | 60.0173 | 11.77 | 22.7859 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.7967 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.7952 | 23.1255 | 60.0161 | 11.77 | 22.7933 | 22.8958 | 60.0322 | 11.77 | 22.8003 | 22.9128 | 60.0173 | 11.77 | 22.7942 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8051 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8035 | 23.1218 | 60.0161 | 11.77 | 22.8016 | 22.8924 | 60.0322 | 11.77 | 22.8086 | 22.9128 | 60.0173 | 11.77 | 22.8027 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8134 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8118 | 23.1218 | 60.0161 | 11.77 | 22.8099 | 22.8924 | 60.0322 | 11.77 | 22.8169 | 22.9128 | 60.0173 | 11.77 | 22.811 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8217 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8201 | 23.1218 | 60.0161 | 11.77 | 22.8182 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8252 | 22.9087 | 60.0173 | 11.77 | 22.8193 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8301 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8285 | 23.1218 | 60.0161 | 11.77 | 22.8267 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8335 | 22.9087 | 60.0173 | 11.77 | 22.8276 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8384 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8368 | 23.1218 | 60.0161 | 11.77 | 22.835 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8418 | 22.9087 | 60.0173 | 11.77 | 22.8359 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8467 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8452 | 23.1218 | 60.0161 | 11.77 | 22.8433 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8503 | 22.9087 | 60.0173 | 11.77 | 22.8442 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8551 | 22.8782 | 59.9892 | 11.77 | 22.8535 | 23.1199 | 60.0161 | 11.77 | 22.8516 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8586 | 22.9142 | 60.0173 | 11.77 | 22.8525 | 22.6999 | 60.0342 | 11.77
22.8634 | 22.8714 | 59.9892 | 11.77 | 22.8618 | 23.1199 | 60.0161 | 11.77 | 22.86 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8669 | 22.9142 | 60.0173 | 11.77 | 22.8608 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.8717 | 22.8714 | 59.9892 | 11.77 | 22.8701 | 23.1199 | 60.0161 | 11.77 | 22.8683 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8752 | 22.9142 | 60.0173 | 11.77 | 22.8694 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.8801 | 22.873 | 59.99 | 11.77 | 22.8785 | 23.1199 | 60.0161 | 11.77 | 22.8766 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8835 | 22.9142 | 60.0173 | 11.77 | 22.8777 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.8884 | 22.873 | 59.99 | 11.77 | 22.8868 | 23.1171 | 60.0161 | 11.77 | 22.8849 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.8918 | 22.9306 | 60.0158 | 11.77 | 22.886 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.8968 | 22.873 | 59.99 | 11.77 | 22.8951 | 23.1171 | 60.0161 | 11.77 | 22.8933 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9001 | 22.9306 | 60.0158 | 11.77 | 22.8943 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.9051 | 22.873 | 59.99 | 11.77 | 22.9034 | 23.1162 | 60.0161 | 11.77 | 22.9016 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9084 | 22.9267 | 60.0158 | 11.77 | 22.9026 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.9134 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9118 | 23.1162 | 60.0161 | 11.77 | 22.9099 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.917 | 22.9267 | 60.0158 | 11.77 | 22.9109 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.9218 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9201 | 23.1143 | 60.0161 | 11.77 | 22.9182 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9253 | 22.9267 | 60.0158 | 11.77 | 22.9192 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.9301 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9285 | 23.1143 | 60.0161 | 11.77 | 22.9265 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9336 | 22.9267 | 60.0158 | 11.77 | 22.9275 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.9384 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9368 | 23.1143 | 60.0142 | 11.77 | 22.9349 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9419 | 22.9267 | 60.0158 | 11.77 | 22.9358 | 22.7012 | 60.0342 | 11.77
22.9467 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9451 | 23.1143 | 60.0142 | 11.77 | 22.9432 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9502 | 22.9267 | 60.0158 | 11.77 | 22.9443 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
22.9551 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9534 | 23.1143 | 60.0142 | 11.77 | 22.9515 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9585 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 22.9526 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
22.9634 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9618 | 23.1143 | 60.0142 | 11.77 | 22.9598 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9668 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 22.9609 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
22.9718 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9701 | 23.1143 | 60.0142 | 11.77 | 22.9683 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9751 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 22.9692 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
22.9801 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9785 | 23.1143 | 60.0142 | 11.77 | 22.9766 | 22.8912 | 60.0322 | 11.77 | 22.9836 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 22.9775 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
22.9884 | 22.8738 | 59.99 | 11.77 | 22.9868 | 23.1104 | 60.0142 | 11.77 | 22.9849 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 22.9919 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 22.9858 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
22.9968 | 22.8754 | 59.99 | 11.77 | 22.9951 | 23.1104 | 60.0142 | 11.77 | 22.9932 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0002 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 22.9941 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0051 | 22.8754 | 59.99 | 11.77 | 23.0034 | 23.1136 | 60.0142 | 11.77 | 23.0016 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0085 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 23.0024 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0134 | 22.8753 | 59.99 | 11.77 | 23.0118 | 23.1136 | 60.0142 | 11.77 | 23.0099 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0168 | 22.9173 | 60.0158 | 11.77 | 23.0107 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0218 | 22.8753 | 59.99 | 11.77 | 23.0201 | 23.1136 | 60.0142 | 11.77 | 23.0182 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0251 | 22.9134 | 60.0158 | 11.77 | 23.0193 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0301 | 22.7967 | 59.99 | 11.77 | 23.0284 | 23.1136 | 60.0142 | 11.77 | 23.0265 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0334 | 22.9134 | 60.0158 | 11.77 | 23.0276 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0385 | 22.7967 | 59.99 | 11.77 | 23.0367 | 23.1117 | 60.0142 | 11.77 | 23.0348 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0417 | 22.9134 | 60.0158 | 11.77 | 23.0359 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0468 | 22.7967 | 59.99 | 11.77 | 23.0451 | 23.1117 | 60.0142 | 11.77 | 23.0432 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0503 | 22.9134 | 60.0158 | 11.77 | 23.0442 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0551 | 22.7967 | 59.99 | 11.77 | 23.0534 | 23.1108 | 60.0142 | 11.77 | 23.0515 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0586 | 22.919 | 60.0158 | 11.77 | 23.0525 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0634 | 22.7967 | 59.99 | 11.77 | 23.0618 | 23.1108 | 60.0142 | 11.77 | 23.0598 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0669 | 22.919 | 60.0158 | 11.77 | 23.0608 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0718 | 22.7967 | 59.99 | 11.77 | 23.0701 | 23.1108 | 60.0142 | 11.77 | 23.0681 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0752 | 22.8744 | 60.0158 | 11.77 | 23.0691 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0801 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.0784 | 23.1108 | 60.0142 | 11.77 | 23.0765 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0835 | 22.8744 | 60.0158 | 11.77 | 23.0774 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0884 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.0867 | 23.108 | 60.0142 | 11.77 | 23.0848 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.0918 | 22.8744 | 60.0142 | 11.77 | 23.0857 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.0968 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.0951 | 23.108 | 60.0142 | 11.77 | 23.0931 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1001 | 22.8744 | 60.0142 | 11.77 | 23.0942 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.1051 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.1034 | 23.108 | 60.0142 | 11.77 | 23.1014 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1084 | 22.8744 | 60.0142 | 11.77 | 23.1025 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.1135 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.1118 | 23.108 | 60.0142 | 11.77 | 23.1099 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1169 | 22.8744 | 60.0142 | 11.77 | 23.1108 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.1218 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.1201 | 23.0898 | 60.0142 | 11.77 | 23.1182 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1252 | 22.8735 | 60.0142 | 11.77 | 23.1191 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.1301 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.1284 | 23.0898 | 60.0142 | 11.77 | 23.1265 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1335 | 22.8735 | 60.0142 | 11.77 | 23.1274 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.1385 | 22.7967 | 59.9911 | 11.77 | 23.1367 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1348 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1418 | 22.8766 | 60.0142 | 11.77 | 23.1357 | 22.6366 | 60.0342 | 11.77
23.1468 | 22.7231 | 59.9911 | 11.77 | 23.1451 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1431 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1501 | 22.8766 | 60.0142 | 11.77 | 23.144 | 22.634 | 60.0342 | 11.77
23.1551 | 22.7231 | 59.9911 | 11.77 | 23.1534 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1515 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1584 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.1523 | 22.634 | 60.0342 | 11.77
23.1635 | 22.7248 | 59.9911 | 11.77 | 23.1617 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1598 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1667 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.1606 | 22.634 | 60.0342 | 11.77
23.1718 | 22.7248 | 59.9911 | 11.77 | 23.17 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1681 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.175 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.1692 | 22.634 | 60.0342 | 11.77
23.1801 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.1784 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1764 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1836 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.1775 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.1885 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.1867 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1848 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.1919 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.1858 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.1968 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.1951 | 23.1107 | 60.0126 | 11.77 | 23.1931 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2002 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.1941 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2051 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.2034 | 23.1072 | 60.0126 | 11.77 | 23.2014 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2085 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.2024 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2135 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.2117 | 23.1072 | 60.0126 | 11.77 | 23.2097 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2168 | 22.8747 | 60.0142 | 11.77 | 23.2107 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2218 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.22 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2181 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2251 | 22.8738 | 60.0142 | 11.77 | 23.219 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2301 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.2284 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2264 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2334 | 22.8738 | 60.0142 | 11.77 | 23.2273 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2385 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.2367 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2347 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2417 | 22.8719 | 60.0142 | 11.77 | 23.2358 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2468 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.2451 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.243 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2502 | 22.8719 | 60.0142 | 11.77 | 23.2441 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2551 | 22.7258 | 59.9911 | 11.77 | 23.2534 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2513 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2585 | 22.8692 | 60.0142 | 11.77 | 23.2524 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2635 | 22.7223 | 59.9911 | 11.77 | 23.2617 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2598 | 22.8869 | 60.0314 | 11.77 | 23.2668 | 22.8692 | 60.0142 | 11.77 | 23.2607 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2718 | 22.7223 | 59.9911 | 11.77 | 23.27 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2681 | 22.822 | 60.0314 | 11.77 | 23.2751 | 22.8692 | 60.0142 | 11.77 | 23.269 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2802 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.2784 | 23.1057 | 60.0126 | 11.77 | 23.2764 | 22.822 | 60.0314 | 11.77 | 23.2834 | 22.8692 | 60.0142 | 11.77 | 23.2773 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2885 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.2867 | 23.1048 | 60.0126 | 11.77 | 23.2847 | 22.822 | 60.0314 | 11.77 | 23.2917 | 22.8692 | 60.0123 | 11.77 | 23.2856 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.2968 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.295 | 23.1048 | 60.0126 | 11.77 | 23.2931 | 22.822 | 60.0314 | 11.77 | 23.3 | 22.8692 | 60.0123 | 11.77 | 23.2939 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3051 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3033 | 23.1006 | 60.0126 | 11.77 | 23.3014 | 22.827 | 60.0314 | 11.77 | 23.3083 | 22.8683 | 60.0123 | 11.77 | 23.3022 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3135 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3117 | 23.1006 | 60.0126 | 11.77 | 23.3097 | 22.827 | 60.0314 | 11.77 | 23.3169 | 22.8683 | 60.0123 | 11.77 | 23.3108 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3218 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.32 | 23.1006 | 60.0126 | 11.77 | 23.318 | 22.827 | 60.0314 | 11.77 | 23.3252 | 22.8578 | 60.0123 | 11.77 | 23.3191 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3301 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3284 | 23.1006 | 60.0126 | 11.77 | 23.3264 | 22.827 | 60.0314 | 11.77 | 23.3335 | 22.8578 | 60.0123 | 11.77 | 23.3274 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3385 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3367 | 23.1006 | 60.011 | 11.77 | 23.3347 | 22.8281 | 60.0314 | 11.77 | 23.3418 | 22.8578 | 60.0123 | 11.77 | 23.3357 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3468 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.345 | 23.1006 | 60.011 | 11.77 | 23.343 | 22.8281 | 60.0314 | 11.77 | 23.3501 | 22.8578 | 60.0123 | 11.77 | 23.344 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3552 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3533 | 23.0981 | 60.011 | 11.77 | 23.3513 | 22.8281 | 60.0314 | 11.77 | 23.3584 | 22.8578 | 60.0123 | 11.77 | 23.3523 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3635 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3617 | 23.0981 | 60.011 | 11.77 | 23.3596 | 22.8281 | 60.0314 | 11.77 | 23.3667 | 22.8578 | 60.0123 | 11.77 | 23.3606 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3718 | 22.7223 | 59.9923 | 11.77 | 23.3701 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.368 | 22.8281 | 60.0314 | 11.77 | 23.375 | 22.8609 | 60.0123 | 11.77 | 23.3689 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3802 | 22.7249 | 59.9923 | 11.77 | 23.3784 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.3763 | 22.8281 | 60.0314 | 11.77 | 23.3835 | 22.8609 | 60.0123 | 11.77 | 23.3772 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3885 | 22.7249 | 59.9923 | 11.77 | 23.3867 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.3846 | 22.8281 | 60.031 | 11.77 | 23.3918 | 22.8609 | 60.0123 | 11.77 | 23.3857 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.3968 | 22.725 | 59.9923 | 11.77 | 23.395 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.3929 | 22.8281 | 60.031 | 11.77 | 23.4001 | 22.8609 | 60.0123 | 11.77 | 23.394 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4052 | 22.725 | 59.9923 | 11.77 | 23.4034 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.4014 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4084 | 22.8609 | 60.0123 | 11.77 | 23.4023 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4135 | 22.725 | 59.9923 | 11.77 | 23.4117 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.4097 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4167 | 22.8609 | 60.0123 | 11.77 | 23.4106 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4218 | 22.725 | 59.9923 | 11.77 | 23.42 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.418 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.425 | 22.8287 | 60.0123 | 11.77 | 23.4189 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4302 | 22.725 | 59.9923 | 11.77 | 23.4283 | 23.1059 | 60.011 | 11.77 | 23.4263 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4333 | 22.8287 | 60.0123 | 11.77 | 23.4272 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4385 | 22.725 | 59.9923 | 11.77 | 23.4367 | 23.1033 | 60.011 | 11.77 | 23.4347 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4417 | 22.826 | 60.0123 | 11.77 | 23.4355 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4468 | 22.702 | 59.9923 | 11.77 | 23.445 | 23.1033 | 60.011 | 11.77 | 23.443 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4502 | 22.826 | 60.0123 | 11.77 | 23.4438 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4552 | 22.702 | 59.9923 | 11.77 | 23.4534 | 23.1008 | 60.011 | 11.77 | 23.4513 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4585 | 22.826 | 60.0123 | 11.77 | 23.4521 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4635 | 22.7029 | 59.9923 | 11.77 | 23.4617 | 23.1008 | 60.011 | 11.77 | 23.4596 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4668 | 22.826 | 60.0123 | 11.77 | 23.4607 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4718 | 22.7029 | 59.9923 | 11.77 | 23.47 | 23.1008 | 60.011 | 11.77 | 23.4679 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4751 | 22.8237 | 60.0123 | 11.77 | 23.469 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4802 | 22.7029 | 59.9939 | 11.77 | 23.4783 | 23.1008 | 60.011 | 11.77 | 23.4763 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4834 | 22.8237 | 60.0123 | 11.77 | 23.4773 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4885 | 22.7029 | 59.9939 | 11.77 | 23.4867 | 23.1008 | 60.011 | 11.77 | 23.4846 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.4917 | 22.8237 | 60.0107 | 11.77 | 23.4856 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.4968 | 22.7029 | 59.9939 | 11.77 | 23.495 | 23.1008 | 60.011 | 11.77 | 23.4929 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.5 | 22.8237 | 60.0107 | 11.77 | 23.4939 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5052 | 22.7029 | 59.9939 | 11.77 | 23.5034 | 23.095 | 60.011 | 11.77 | 23.5012 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.5083 | 22.8219 | 60.0107 | 11.77 | 23.5022 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5135 | 22.7029 | 59.9939 | 11.77 | 23.5117 | 23.095 | 60.011 | 11.77 | 23.5096 | 22.8333 | 60.031 | 11.77 | 23.5168 | 22.8219 | 60.0107 | 11.77 | 23.5105 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5219 | 22.7029 | 59.9939 | 11.77 | 23.52 | 23.0872 | 60.011 | 11.77 | 23.5179 | 22.8308 | 60.031 | 11.77 | 23.5251 | 22.8219 | 60.0107 | 11.77 | 23.5188 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5302 | 22.7031 | 59.9939 | 11.77 | 23.5283 | 23.0872 | 60.011 | 11.77 | 23.5262 | 22.8308 | 60.031 | 11.77 | 23.5334 | 22.8219 | 60.0107 | 11.77 | 23.5271 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5385 | 22.7031 | 59.9939 | 11.77 | 23.5367 | 23.0872 | 60.0087 | 11.77 | 23.5345 | 22.8375 | 60.031 | 11.77 | 23.5417 | 22.8219 | 60.0107 | 11.77 | 23.5356 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5468 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.545 | 23.0872 | 60.0087 | 11.77 | 23.543 | 22.8375 | 60.031 | 11.77 | 23.55 | 22.8219 | 60.0107 | 11.77 | 23.5439 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5552 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.5533 | 23.0847 | 60.0087 | 11.77 | 23.5513 | 22.8375 | 60.031 | 11.77 | 23.5583 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.5522 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5635 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.5616 | 23.0847 | 60.0087 | 11.77 | 23.5596 | 22.8375 | 60.031 | 11.77 | 23.5667 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.5605 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5718 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.57 | 23.0766 | 60.0087 | 11.77 | 23.5679 | 22.8375 | 60.031 | 11.77 | 23.575 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.5688 | 22.634 | 60.0346 | 11.77
23.5802 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.5783 | 23.0766 | 60.0087 | 11.77 | 23.5762 | 22.8375 | 60.031 | 11.77 | 23.5835 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.5771 | 22.629 | 60.0342 | 11.77
23.5885 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.5867 | 23.075 | 60.0087 | 11.77 | 23.5846 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.5918 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.5854 | 22.629 | 60.0342 | 11.77
23.5968 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.595 | 23.075 | 60.0087 | 11.77 | 23.5929 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.6001 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.5938 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6052 | 22.7049 | 59.9939 | 11.77 | 23.6033 | 23.0745 | 60.0087 | 11.77 | 23.6012 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.6084 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.6023 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6135 | 22.7059 | 59.9939 | 11.77 | 23.6116 | 23.0745 | 60.0087 | 11.77 | 23.6095 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.6167 | 22.8277 | 60.0107 | 11.77 | 23.6106 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6219 | 22.7059 | 59.9939 | 11.77 | 23.62 | 23.0745 | 60.0087 | 11.77 | 23.6179 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.625 | 22.8254 | 60.0107 | 11.77 | 23.6189 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6302 | 22.7059 | 59.9939 | 11.77 | 23.6283 | 23.0745 | 60.0087 | 11.77 | 23.6262 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.6333 | 22.8254 | 60.0107 | 11.77 | 23.6272 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6385 | 22.7059 | 59.9939 | 11.77 | 23.6367 | 23.078 | 60.0087 | 11.77 | 23.6345 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.6416 | 22.8311 | 60.0107 | 11.77 | 23.6355 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6469 | 22.7059 | 59.9939 | 11.77 | 23.645 | 23.078 | 60.0087 | 11.77 | 23.6428 | 22.8375 | 60.0303 | 11.77 | 23.6501 | 22.8311 | 60.0107 | 11.77 | 23.6438 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6552 | 22.7059 | 59.9939 | 11.77 | 23.6533 | 23.0975 | 60.0087 | 11.77 | 23.6512 | 22.8358 | 60.0303 | 11.77 | 23.6584 | 22.8311 | 60.0107 | 11.77 | 23.6521 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6635 | 22.7158 | 59.9939 | 11.77 | 23.6616 | 23.0975 | 60.0087 | 11.77 | 23.6595 | 22.8358 | 60.0303 | 11.77 | 23.6667 | 22.8311 | 60.0107 | 11.77 | 23.6604 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6718 | 22.7158 | 59.9939 | 11.77 | 23.67 | 23.1034 | 60.0087 | 11.77 | 23.6678 | 22.8358 | 60.0303 | 11.77 | 23.675 | 22.8235 | 60.0107 | 11.77 | 23.6687 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6802 | 22.7158 | 59.995 | 11.77 | 23.6783 | 23.1034 | 60.0087 | 11.77 | 23.6761 | 22.8358 | 60.0303 | 11.77 | 23.6833 | 22.8235 | 60.0107 | 11.77 | 23.6772 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6885 | 22.7158 | 59.995 | 11.77 | 23.6866 | 23.1034 | 60.0087 | 11.77 | 23.6846 | 22.8313 | 60.0303 | 11.77 | 23.6917 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.6855 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.6969 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.6949 | 23.1034 | 60.0087 | 11.77 | 23.6929 | 22.8313 | 60.0303 | 11.77 | 23.7 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.6938 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7052 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.7033 | 23.1034 | 60.0087 | 11.77 | 23.7012 | 22.8313 | 60.0303 | 11.77 | 23.7083 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7021 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7135 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.7116 | 23.1034 | 60.0087 | 11.77 | 23.7095 | 22.8313 | 60.0303 | 11.77 | 23.7168 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7104 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7219 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.72 | 23.1097 | 60.0087 | 11.77 | 23.7178 | 22.8313 | 60.0303 | 11.77 | 23.7251 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7188 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7302 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.7283 | 23.1097 | 60.0087 | 11.77 | 23.7262 | 22.8313 | 60.0303 | 11.77 | 23.7334 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7271 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7385 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.7366 | 23.1097 | 60.0067 | 11.77 | 23.7345 | 22.8301 | 60.0303 | 11.77 | 23.7417 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7354 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7469 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.745 | 23.1097 | 60.0067 | 11.77 | 23.7428 | 22.8301 | 60.0303 | 11.77 | 23.75 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7437 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7552 | 22.7177 | 59.995 | 11.77 | 23.7533 | 23.1074 | 60.0067 | 11.77 | 23.7511 | 22.8301 | 60.0303 | 11.77 | 23.7583 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7522 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7635 | 22.7186 | 59.995 | 11.77 | 23.7617 | 23.1074 | 60.0067 | 11.77 | 23.7595 | 22.8301 | 60.0303 | 11.77 | 23.7666 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7605 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7719 | 22.7186 | 59.995 | 11.77 | 23.77 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.7678 | 22.8301 | 60.0303 | 11.77 | 23.7751 | 22.8253 | 60.0092 | 11.77 | 23.7688 | 22.6264 | 60.0342 | 11.77
23.7802 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.7783 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.7761 | 22.8301 | 60.0303 | 11.77 | 23.7834 | 22.8253 | 60.0092 | 11.77 | 23.7771 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.7885 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.7866 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.7844 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.7917 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7854 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.7969 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.795 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.7928 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.7937 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.8052 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8033 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.8011 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8083 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.802 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.8135 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8116 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.8094 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8167 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.8103 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.8219 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8199 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.8177 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.825 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.8186 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.8302 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8283 | 23.1058 | 60.0067 | 11.77 | 23.826 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8333 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.8271 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.8385 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8366 | 23.1053 | 60.0067 | 11.77 | 23.8345 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8418 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.8354 | 22.6264 | 60.0334 | 11.77
23.8469 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.845 | 23.1053 | 60.0067 | 11.77 | 23.8428 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8501 | 22.8235 | 60.0092 | 11.77 | 23.8438 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.8552 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8533 | 23.1053 | 60.0067 | 11.77 | 23.8511 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8584 | 22.8227 | 60.0092 | 11.77 | 23.8521 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.8635 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8616 | 23.1053 | 60.0067 | 11.77 | 23.8594 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8667 | 22.8227 | 60.0092 | 11.77 | 23.8604 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.8719 | 22.7122 | 59.995 | 11.77 | 23.8699 | 23.1014 | 60.0067 | 11.77 | 23.8678 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.875 | 22.854 | 60.0092 | 11.77 | 23.8687 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.8802 | 22.708 | 59.9958 | 11.77 | 23.8783 | 23.1014 | 60.0067 | 11.77 | 23.8761 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8833 | 22.854 | 60.0092 | 11.77 | 23.877 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.8885 | 22.708 | 59.9958 | 11.77 | 23.8866 | 23.1014 | 60.0067 | 11.77 | 23.8844 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8916 | 22.854 | 60.0084 | 11.77 | 23.8853 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.8969 | 22.708 | 59.9958 | 11.77 | 23.895 | 23.1014 | 60.0067 | 11.77 | 23.8927 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.8999 | 22.854 | 60.0084 | 11.77 | 23.8938 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.9052 | 22.708 | 59.9958 | 11.77 | 23.9033 | 23.1014 | 60.0067 | 11.77 | 23.9011 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9084 | 22.854 | 60.0084 | 11.77 | 23.9021 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.9135 | 22.6308 | 59.9958 | 11.77 | 23.9116 | 23.1014 | 60.0067 | 11.77 | 23.9094 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9167 | 22.854 | 60.0084 | 11.77 | 23.9104 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.9219 | 22.6308 | 59.9958 | 11.77 | 23.9199 | 23.0978 | 60.0067 | 11.77 | 23.9177 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.925 | 22.854 | 60.0084 | 11.77 | 23.9187 | 22.6234 | 60.0334 | 11.77
23.9302 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9283 | 23.0978 | 60.0067 | 11.77 | 23.926 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9333 | 22.854 | 60.0084 | 11.77 | 23.927 | 22.6201 | 60.0334 | 11.77
23.9385 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9366 | 23.0962 | 60.0052 | 11.77 | 23.9343 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9417 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9353 | 22.6201 | 60.0334 | 11.77
23.9469 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9449 | 23.0962 | 60.0052 | 11.77 | 23.9427 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.95 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9436 | 22.6201 | 60.0334 | 11.77
23.9552 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9532 | 23.0981 | 60.0052 | 11.77 | 23.951 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9583 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9519 | 22.6201 | 60.0334 | 11.77
23.9635 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9616 | 23.0981 | 60.0052 | 11.77 | 23.9594 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9666 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9602 | 22.6201 | 60.0334 | 11.77
23.9719 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.97 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 23.9677 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9751 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9688 | 22.6201 | 60.0334 | 11.77
23.9802 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9783 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 23.9761 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9834 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9771 | 22.6201 | 60.033 | 11.77
23.9886 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9866 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 23.9844 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 23.9917 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9854 | 22.6201 | 60.033 | 11.77
23.9969 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 23.9949 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 23.9927 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 24 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 23.9937 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0052 | 22.6309 | 59.9958 | 11.77 | 24.0033 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 24.001 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 24.0083 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 24.002 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0135 | 22.6339 | 59.9958 | 11.77 | 24.0116 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 24.0094 | 22.8301 | 60.0295 | 11.77 | 24.0166 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 24.0103 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0219 | 22.6339 | 59.9958 | 11.77 | 24.02 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 24.0177 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0249 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 24.0186 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0302 | 22.6339 | 59.9958 | 11.77 | 24.0283 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 24.026 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0332 | 22.8531 | 60.0084 | 11.77 | 24.0269 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0385 | 22.6339 | 59.9958 | 11.77 | 24.0366 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 24.0343 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0417 | 22.8513 | 60.0084 | 11.77 | 24.0352 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0469 | 22.6341 | 59.9958 | 11.77 | 24.0449 | 23.0976 | 60.0052 | 11.77 | 24.0427 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.05 | 22.8513 | 60.0084 | 11.77 | 24.0437 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0552 | 22.6341 | 59.9958 | 11.77 | 24.0533 | 23.0953 | 60.0052 | 11.77 | 24.051 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0583 | 22.865 | 60.0084 | 11.77 | 24.052 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0635 | 22.6341 | 59.9958 | 11.77 | 24.0616 | 23.0953 | 60.0052 | 11.77 | 24.0593 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0667 | 22.865 | 60.0084 | 11.77 | 24.0603 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0719 | 22.6341 | 59.9958 | 11.77 | 24.0699 | 23.0937 | 60.0052 | 11.77 | 24.0676 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.075 | 22.865 | 60.0084 | 11.77 | 24.0686 | 22.6175 | 60.033 | 11.77
24.0802 | 22.6341 | 59.9974 | 11.77 | 24.0782 | 23.0937 | 60.0052 | 11.77 | 24.0759 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0833 | 22.865 | 60.0084 | 11.77 | 24.0769 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.0886 | 22.6341 | 59.9974 | 11.77 | 24.0866 | 23.081 | 60.0052 | 11.77 | 24.0844 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.0916 | 22.865 | 60.0072 | 11.77 | 24.0852 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.0969 | 22.6341 | 59.9974 | 11.77 | 24.0949 | 23.081 | 60.0052 | 11.77 | 24.0927 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1001 | 22.865 | 60.0072 | 11.77 | 24.0935 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.1052 | 22.6341 | 59.9974 | 11.77 | 24.1033 | 23.0806 | 60.0052 | 11.77 | 24.101 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1084 | 22.865 | 60.0072 | 11.77 | 24.1018 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.1136 | 22.6341 | 59.9974 | 11.77 | 24.1116 | 23.0806 | 60.0052 | 11.77 | 24.1093 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1167 | 22.865 | 60.0072 | 11.77 | 24.1101 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.1219 | 22.6341 | 59.9974 | 11.77 | 24.1199 | 23.0806 | 60.0052 | 11.77 | 24.1177 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.125 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1187 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.1302 | 22.637 | 59.9974 | 11.77 | 24.1282 | 23.0806 | 60.0052 | 11.77 | 24.126 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1333 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.127 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.1385 | 22.637 | 59.9974 | 11.77 | 24.1366 | 23.0793 | 60.0036 | 11.77 | 24.1343 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1416 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1353 | 22.6158 | 60.033 | 11.77
24.1469 | 22.637 | 59.9974 | 11.77 | 24.1449 | 23.0793 | 60.0036 | 11.77 | 24.1426 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1499 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1436 | 22.6169 | 60.033 | 11.77
24.1552 | 22.637 | 59.9974 | 11.77 | 24.1533 | 23.0873 | 60.0036 | 11.77 | 24.151 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1582 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1519 | 22.6169 | 60.033 | 11.77
24.1635 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.1616 | 23.0873 | 60.0036 | 11.77 | 24.1593 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1667 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1602 | 22.6169 | 60.033 | 11.77
24.1719 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.1699 | 23.0873 | 60.0036 | 11.77 | 24.1676 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.175 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1685 | 22.6169 | 60.033 | 11.77
24.1802 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.1783 | 23.0873 | 60.0036 | 11.77 | 24.1759 | 22.8301 | 60.0296 | 11.77 | 24.1833 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1768 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.1886 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.1866 | 22.9914 | 60.0036 | 11.77 | 24.1842 | 22.8301 | 60.03 | 11.77 | 24.1917 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1853 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.1969 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.1949 | 22.9914 | 60.0036 | 11.77 | 24.1926 | 22.8301 | 60.03 | 11.77 | 24.2 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.1936 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2052 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.2032 | 22.991 | 60.0036 | 11.77 | 24.2009 | 22.8301 | 60.03 | 11.77 | 24.2083 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2019 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2136 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.2116 | 22.991 | 60.0036 | 11.77 | 24.2092 | 22.8301 | 60.03 | 11.77 | 24.2166 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2102 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2219 | 22.6372 | 59.9974 | 11.77 | 24.2199 | 22.991 | 60.0036 | 11.77 | 24.2175 | 22.833 | 60.03 | 11.77 | 24.2249 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2185 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2302 | 22.6304 | 59.9974 | 11.77 | 24.2283 | 22.991 | 60.0036 | 11.77 | 24.226 | 22.833 | 60.03 | 11.77 | 24.2334 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2268 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2386 | 22.6304 | 59.9974 | 11.77 | 24.2366 | 22.991 | 60.0036 | 11.77 | 24.2343 | 22.833 | 60.03 | 11.77 | 24.2417 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2351 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2469 | 22.6282 | 59.9974 | 11.77 | 24.2449 | 22.991 | 60.0036 | 11.77 | 24.2426 | 22.833 | 60.03 | 11.77 | 24.25 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2434 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2552 | 22.6282 | 59.9974 | 11.77 | 24.2532 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.2509 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.2583 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2517 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2635 | 22.6282 | 59.9974 | 11.77 | 24.2616 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.2593 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.2666 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2603 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2719 | 22.6282 | 59.9974 | 11.77 | 24.2699 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.2676 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.2749 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2686 | 22.6169 | 60.0323 | 11.77
24.2802 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.2783 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.2759 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.2832 | 22.7738 | 60.0072 | 11.77 | 24.2769 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.2886 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.2866 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.2842 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.2915 | 22.7738 | 60.0069 | 11.77 | 24.2852 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.2969 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.2949 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.2926 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.3 | 22.7738 | 60.0069 | 11.77 | 24.2935 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3052 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3032 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.3009 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.3083 | 22.7738 | 60.0069 | 11.77 | 24.3018 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3136 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3116 | 22.9816 | 60.0036 | 11.77 | 24.3092 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.3167 | 22.7738 | 60.0069 | 11.77 | 24.3101 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3219 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3199 | 22.9812 | 60.0036 | 11.77 | 24.3175 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.325 | 22.7697 | 60.0069 | 11.77 | 24.3184 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3302 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3282 | 22.9812 | 60.0036 | 11.77 | 24.3258 | 22.8364 | 60.03 | 11.77 | 24.3333 | 22.7697 | 60.0069 | 11.77 | 24.3267 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3386 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3366 | 22.9792 | 60.0021 | 11.77 | 24.3342 | 22.8389 | 60.03 | 11.77 | 24.3416 | 22.7681 | 60.0069 | 11.77 | 24.3352 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3469 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3449 | 22.9792 | 60.0021 | 11.77 | 24.3425 | 22.8389 | 60.03 | 11.77 | 24.3499 | 22.7681 | 60.0069 | 11.77 | 24.3435 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3552 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3533 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.3508 | 22.8389 | 60.03 | 11.77 | 24.3584 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.3518 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3636 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3616 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.3591 | 22.8389 | 60.03 | 11.77 | 24.3667 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.3601 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3719 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3699 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.3676 | 22.8389 | 60.03 | 11.77 | 24.375 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.3684 | 22.6156 | 60.0323 | 11.77
24.3802 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3782 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.3759 | 22.8389 | 60.03 | 11.77 | 24.3833 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.3767 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.3885 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3866 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.3842 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.3916 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.385 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.3969 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.3949 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.3925 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.3999 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.3933 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4052 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4033 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4009 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.4082 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4019 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4136 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4116 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4092 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.4165 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4102 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4219 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4199 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4175 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.425 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4185 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4302 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4282 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4258 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.4333 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4268 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4386 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4366 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4341 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.4417 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4351 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4469 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4449 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4425 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.45 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4434 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4552 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4532 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4508 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.4583 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.4517 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4636 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4615 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4591 | 22.8389 | 60.0308 | 11.77 | 24.4666 | 22.7644 | 60.0069 | 11.77 | 24.46 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4719 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4699 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4674 | 22.8406 | 60.0308 | 11.77 | 24.4749 | 22.762 | 60.0069 | 11.77 | 24.4683 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4802 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4783 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4758 | 22.8406 | 60.0308 | 11.77 | 24.4832 | 22.762 | 60.0069 | 11.77 | 24.4768 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4886 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4866 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4841 | 22.8406 | 60.0308 | 11.77 | 24.4917 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.4851 | 22.6156 | 60.0319 | 11.77
24.4969 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.4949 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.4924 | 22.8406 | 60.0308 | 11.77 | 24.5 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.4934 | 22.6122 | 60.0319 | 11.77
24.5052 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5032 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.5007 | 22.8406 | 60.0308 | 11.77 | 24.5083 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5017 | 22.6122 | 60.0319 | 11.77
24.5135 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5116 | 22.9779 | 60.0021 | 11.77 | 24.5092 | 22.8406 | 60.0308 | 11.77 | 24.5166 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.51 | 22.6109 | 60.0319 | 11.77
24.5219 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5199 | 22.9799 | 60.0021 | 11.77 | 24.5175 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5249 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5183 | 22.6109 | 60.0319 | 11.77
24.5302 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5283 | 22.9799 | 60.0021 | 11.77 | 24.5258 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5332 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5266 | 22.6109 | 60.0319 | 11.77
24.5386 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5366 | 22.9799 | 60.0009 | 11.77 | 24.5341 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5415 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5349 | 22.6109 | 60.0319 | 11.77
24.5469 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5449 | 22.9799 | 60.0009 | 11.77 | 24.5424 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5498 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5432 | 22.6093 | 60.0319 | 11.77
24.5552 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5532 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.5508 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5583 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5518 | 22.6093 | 60.0319 | 11.77
24.5636 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5616 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.5591 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5667 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5601 | 22.6093 | 60.0319 | 11.77
24.5719 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5699 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.5674 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.575 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5684 | 22.6093 | 60.0319 | 11.77
24.5802 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5782 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.5757 | 22.8339 | 60.0308 | 11.77 | 24.5833 | 22.762 | 60.0065 | 11.77 | 24.5767 | 22.6093 | 60.0319 | 11.77
24.5886 | 22.6282 | 59.9989 | 11.77 | 24.5865 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.5841 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.5916 | 22.7613 | 60.0065 | 11.77 | 24.585 | 22.6093 | 60.0319 | 11.77
24.5969 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.5949 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.5924 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.5999 | 22.7613 | 60.0065 | 11.77 | 24.5933 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6052 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6032 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.6007 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6082 | 22.7613 | 60.0065 | 11.77 | 24.6016 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6136 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6116 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.609 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6167 | 22.7613 | 60.0065 | 11.77 | 24.6099 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6219 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6199 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.6174 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.625 | 22.7613 | 60.0065 | 11.77 | 24.6184 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6302 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6282 | 22.9795 | 60.0009 | 11.77 | 24.6257 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6333 | 22.7613 | 60.0065 | 11.77 | 24.6267 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6386 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6366 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.634 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6416 | 22.7597 | 60.0065 | 11.77 | 24.635 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6469 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6449 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.6423 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6499 | 22.7597 | 60.0065 | 11.77 | 24.6433 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6552 | 22.6304 | 59.9989 | 11.77 | 24.6533 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.6506 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6582 | 22.7597 | 60.0065 | 11.77 | 24.6516 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6636 | 22.6304 | 59.999 | 11.77 | 24.6616 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.6591 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6665 | 22.7597 | 60.0065 | 11.77 | 24.6599 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6719 | 22.6304 | 59.999 | 11.77 | 24.6699 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.6674 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6748 | 22.7597 | 60.0065 | 11.77 | 24.6682 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6802 | 22.6292 | 59.9986 | 11.77 | 24.6782 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.6757 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6833 | 22.7597 | 60.0065 | 11.77 | 24.6765 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6886 | 22.6292 | 59.9986 | 11.77 | 24.6866 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.684 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.6917 | 22.7597 | 60.0057 | 11.77 | 24.6848 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.6969 | 22.6292 | 59.9986 | 11.77 | 24.6949 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.6924 | 22.8289 | 60.0312 | 11.77 | 24.7 | 22.7597 | 60.0057 | 11.77 | 24.6934 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.7052 | 22.6292 | 59.9986 | 11.77 | 24.7032 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.7007 | 22.8335 | 60.0312 | 11.77 | 24.7083 | 22.7597 | 60.0057 | 11.77 | 24.7017 | 22.6067 | 60.0319 | 11.77
24.7136 | 22.6259 | 59.9986 | 11.77 | 24.7115 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.709 | 22.8335 | 60.0312 | 11.77 | 24.7166 | 22.7597 | 60.0057 | 11.77 | 24.71 | 22.6033 | 60.0319 | 11.77
24.7219 | 22.6259 | 59.9986 | 11.77 | 24.7199 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.7173 | 22.8335 | 60.0312 | 11.77 | 24.7249 | 22.7597 | 60.0057 | 11.77 | 24.7183 | 22.6033 | 60.0319 | 11.77
24.7302 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7282 | 22.9858 | 60.0009 | 11.77 | 24.7257 | 22.8335 | 60.0312 | 11.77 | 24.7332 | 22.7597 | 60.0057 | 11.77 | 24.7266 | 22.6017 | 60.0319 | 11.77
24.7386 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7366 | 22.9858 | 60.0005 | 11.77 | 24.734 | 22.8335 | 60.0312 | 11.77 | 24.7415 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7349 | 22.6017 | 60.0319 | 11.77
24.7469 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7449 | 22.9858 | 60.0005 | 11.77 | 24.7423 | 22.8335 | 60.0312 | 11.77 | 24.75 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7432 | 22.6064 | 60.0319 | 11.77
24.7552 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7532 | 22.9858 | 60.0005 | 11.77 | 24.7506 | 22.8309 | 60.0312 | 11.77 | 24.7583 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7515 | 22.6064 | 60.0319 | 11.77
24.7636 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7616 | 22.9858 | 60.0005 | 11.77 | 24.7589 | 22.8309 | 60.0312 | 11.77 | 24.7666 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7598 | 22.6064 | 60.0319 | 11.77
24.7719 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7699 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.7673 | 22.8309 | 60.0312 | 11.77 | 24.7749 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7683 | 22.6064 | 60.0319 | 11.77
24.7802 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7783 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.7756 | 22.8309 | 60.0312 | 11.77 | 24.7832 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7766 | 22.6064 | 60.0307 | 11.77
24.7886 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7866 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.7839 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.7915 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7849 | 22.6064 | 60.0307 | 11.77
24.7969 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.7949 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.7922 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.7998 | 22.7574 | 60.0057 | 11.77 | 24.7932 | 22.6064 | 60.0307 | 11.77
24.8052 | 22.6179 | 59.9986 | 11.77 | 24.8032 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.8007 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8083 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8015 | 22.6064 | 60.0307 | 11.77
24.8136 | 22.6178 | 59.9986 | 11.77 | 24.8116 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.809 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8167 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8098 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8219 | 22.6178 | 59.9986 | 11.77 | 24.8199 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.8173 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.825 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8181 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8302 | 22.6167 | 59.9986 | 11.77 | 24.8282 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.8256 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8333 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8264 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8386 | 22.6167 | 59.9986 | 11.77 | 24.8365 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.834 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8416 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.835 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8469 | 22.6167 | 59.9986 | 11.77 | 24.8449 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.8423 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8499 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8433 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8552 | 22.6167 | 59.9986 | 11.77 | 24.8532 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.8506 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8582 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8516 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8636 | 22.6167 | 59.9986 | 11.77 | 24.8616 | 22.9879 | 60.0005 | 11.77 | 24.8589 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8665 | 22.755 | 60.0057 | 11.77 | 24.8599 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8719 | 22.6167 | 59.9986 | 11.77 | 24.8699 | 22.9874 | 60.0005 | 11.77 | 24.8672 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.875 | 22.7527 | 60.0057 | 11.77 | 24.8682 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8802 | 22.6167 | 59.9974 | 11.77 | 24.8782 | 22.9874 | 60.0005 | 11.77 | 24.8756 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8833 | 22.7527 | 60.0057 | 11.77 | 24.8765 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8886 | 22.6167 | 59.9974 | 11.77 | 24.8866 | 22.9874 | 60.0005 | 11.77 | 24.8839 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8916 | 22.7527 | 60.0049 | 11.77 | 24.8848 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.8969 | 22.6167 | 59.9974 | 11.77 | 24.8949 | 22.9874 | 60.0005 | 11.77 | 24.8922 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.8999 | 22.7527 | 60.0049 | 11.77 | 24.8931 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.9052 | 22.6167 | 59.9974 | 11.77 | 24.9033 | 22.9861 | 60.0005 | 11.77 | 24.9005 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9082 | 22.7511 | 60.0049 | 11.77 | 24.9014 | 22.613 | 60.0307 | 11.77
24.9136 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9116 | 22.9861 | 60.0005 | 11.77 | 24.9089 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9165 | 22.7511 | 60.0049 | 11.77 | 24.9099 | 22.6114 | 60.0307 | 11.77
24.9219 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9199 | 22.9861 | 60.0005 | 11.77 | 24.9172 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9248 | 22.7437 | 60.0049 | 11.77 | 24.9182 | 22.6114 | 60.0307 | 11.77
24.9302 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9282 | 22.9861 | 60.0005 | 11.77 | 24.9255 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9331 | 22.7437 | 60.0049 | 11.77 | 24.9265 | 22.6114 | 60.0307 | 11.77
24.9386 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9366 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9338 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9417 | 22.7437 | 60.0049 | 11.77 | 24.9348 | 22.6114 | 60.0307 | 11.77
24.9469 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9449 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9423 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.95 | 22.7437 | 60.0049 | 11.77 | 24.9431 | 22.5988 | 60.0307 | 11.77
24.9552 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9532 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9506 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9583 | 22.7437 | 60.0049 | 11.77 | 24.9514 | 22.5988 | 60.0307 | 11.77
24.9636 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9615 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9589 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9666 | 22.7437 | 60.0049 | 11.77 | 24.9597 | 22.5963 | 60.0307 | 11.77
24.9719 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9699 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9672 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9749 | 22.7514 | 60.0049 | 11.77 | 24.968 | 22.5963 | 60.0307 | 11.77
24.9803 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9782 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9755 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9832 | 22.7514 | 60.0049 | 11.77 | 24.9763 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
24.9886 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9866 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9839 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 24.9915 | 22.7498 | 60.0049 | 11.77 | 24.9849 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
24.9969 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 24.9949 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 24.9922 | 22.7608 | 60.0319 | 11.77 | 25 | 22.7498 | 60.0049 | 11.77 | 24.9932 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
25.0052 | 22.6148 | 59.9974 | 11.77 | 25.0032 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0005 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0083 | 22.7491 | 60.0049 | 11.77 | 25.0015 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
25.0136 | 22.6137 | 59.9974 | 11.77 | 25.0116 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0088 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0166 | 22.7491 | 60.0049 | 11.77 | 25.0098 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
25.0219 | 22.6137 | 59.9974 | 11.77 | 25.0199 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0172 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0249 | 22.7339 | 60.0049 | 11.77 | 25.0181 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
25.0302 | 22.6135 | 59.9974 | 11.77 | 25.0283 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0255 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0332 | 22.7339 | 60.0049 | 11.77 | 25.0264 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
25.0386 | 22.6135 | 59.9974 | 11.77 | 25.0366 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0338 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0415 | 22.7339 | 60.0049 | 11.77 | 25.0347 | 22.5963 | 60.0299 | 11.77
25.0469 | 22.6135 | 59.9974 | 11.77 | 25.0449 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0421 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0498 | 22.7339 | 60.0049 | 11.77 | 25.043 | 22.593 | 60.0299 | 11.77
25.0552 | 22.6135 | 59.9974 | 11.77 | 25.0532 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0505 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0581 | 22.7339 | 60.0049 | 11.77 | 25.0515 | 22.593 | 60.0299 | 11.77
25.0636 | 22.6135 | 59.9974 | 11.77 | 25.0616 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0588 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0667 | 22.7339 | 60.0049 | 11.77 | 25.0598 | 22.593 | 60.0299 | 11.77
25.0719 | 22.6135 | 59.9974 | 11.77 | 25.0699 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0671 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.075 | 22.7323 | 60.0049 | 11.77 | 25.0681 | 22.593 | 60.0299 | 11.77
25.0803 | 22.6135 | 59.9966 | 11.77 | 25.0782 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0754 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0833 | 22.7323 | 60.0049 | 11.77 | 25.0764 | 22.593 | 60.0299 | 11.77
25.0886 | 22.6135 | 59.9966 | 11.77 | 25.0865 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0837 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0916 | 22.7323 | 60.003 | 11.77 | 25.0847 | 22.593 | 60.0299 | 11.77
25.0969 | 22.6135 | 59.9966 | 11.77 | 25.0949 | 22.9881 | 60.0001 | 11.77 | 25.0922 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.0999 | 22.7323 | 60.003 | 11.77 | 25.093 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1053 | 22.6135 | 59.9966 | 11.77 | 25.1032 | 22.8733 | 60.0001 | 11.77 | 25.1005 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1082 | 22.732 | 60.003 | 11.77 | 25.1013 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1136 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1116 | 22.8733 | 60.0001 | 11.77 | 25.1088 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1165 | 22.732 | 60.003 | 11.77 | 25.1096 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1219 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1199 | 22.8733 | 60.0001 | 11.77 | 25.1171 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1248 | 22.732 | 60.003 | 11.77 | 25.1179 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1302 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1282 | 22.8733 | 60.0001 | 11.77 | 25.1255 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1333 | 22.732 | 60.003 | 11.77 | 25.1265 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1386 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1366 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1338 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1416 | 22.7163 | 60.003 | 11.77 | 25.1348 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1469 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1449 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1421 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1499 | 22.7163 | 60.003 | 11.77 | 25.1431 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1552 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1533 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1504 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1582 | 22.7162 | 60.003 | 11.77 | 25.1514 | 22.5955 | 60.0299 | 11.77
25.1636 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1616 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1588 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1665 | 22.7162 | 60.003 | 11.77 | 25.1597 | 22.5931 | 60.0299 | 11.77
25.1719 | 22.6117 | 59.9966 | 11.77 | 25.1699 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1671 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1748 | 22.7149 | 60.003 | 11.77 | 25.168 | 22.5931 | 60.0299 | 11.77
25.1803 | 22.6106 | 59.9966 | 11.77 | 25.1782 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1754 | 22.6162 | 60.0319 | 11.77 | 25.1831 | 22.7149 | 60.003 | 11.77 | 25.1763 | 22.5931 | 60.0291 | 11.77
25.1886 | 22.6106 | 59.9966 | 11.77 | 25.1866 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.1837 | 22.6162 | 60.0315 | 11.77 | 25.1917 | 22.7149 | 60.003 | 11.77 | 25.1846 | 22.5931 | 60.0291 | 11.77
25.1969 | 22.6104 | 59.9966 | 11.77 | 25.1949 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.192 | 22.6162 | 60.0315 | 11.77 | 25.2 | 22.7149 | 60.003 | 11.77 | 25.1929 | 22.5931 | 60.0291 | 11.77
25.2053 | 22.6104 | 59.9966 | 11.77 | 25.2032 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2004 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2083 | 22.7149 | 60.003 | 11.77 | 25.2014 | 22.5931 | 60.0291 | 11.77
25.2136 | 22.6104 | 59.9966 | 11.77 | 25.2115 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2087 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2166 | 22.7149 | 60.003 | 11.77 | 25.2097 | 22.5931 | 60.0291 | 11.77
25.2219 | 22.6104 | 59.9966 | 11.77 | 25.2199 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.217 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2249 | 22.7146 | 60.003 | 11.77 | 25.218 | 22.5931 | 60.0291 | 11.77
25.2303 | 22.6104 | 59.9966 | 11.77 | 25.2282 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2253 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2332 | 22.7146 | 60.003 | 11.77 | 25.2263 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2386 | 22.6104 | 59.9966 | 11.77 | 25.2366 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2338 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2415 | 22.7182 | 60.003 | 11.77 | 25.2346 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2469 | 22.6186 | 59.9966 | 11.77 | 25.2449 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2421 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2498 | 22.7182 | 60.003 | 11.77 | 25.2429 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2552 | 22.6186 | 59.9966 | 11.77 | 25.2532 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2504 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2583 | 22.6699 | 60.003 | 11.77 | 25.2512 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2636 | 22.6186 | 59.9966 | 11.77 | 25.2616 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2587 | 22.6174 | 60.0315 | 11.77 | 25.2666 | 22.6699 | 60.003 | 11.77 | 25.2595 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2719 | 22.6186 | 59.9966 | 11.77 | 25.2699 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2671 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.2749 | 22.6686 | 60.003 | 11.77 | 25.2681 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2803 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.2783 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2754 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.2832 | 22.6686 | 60.003 | 11.77 | 25.2764 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2886 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.2866 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.2837 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.2915 | 22.6686 | 60.0014 | 11.77 | 25.2847 | 22.5915 | 60.0291 | 11.77
25.2969 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.2949 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.292 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.2998 | 22.6686 | 60.0014 | 11.77 | 25.293 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3053 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3032 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.3003 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.3081 | 22.6686 | 60.0014 | 11.77 | 25.3013 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3136 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3116 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.3087 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.3167 | 22.6686 | 60.0014 | 11.77 | 25.3096 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3219 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3199 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.317 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.325 | 22.6749 | 60.0014 | 11.77 | 25.3179 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3303 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3282 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.3253 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.3333 | 22.6749 | 60.0014 | 11.77 | 25.3262 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3386 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3365 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.3336 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.3416 | 22.6749 | 60.0014 | 11.77 | 25.3345 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3469 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3449 | 22.8733 | 59.9993 | 11.77 | 25.342 | 22.6134 | 60.0315 | 11.77 | 25.3499 | 22.6749 | 60.0014 | 11.77 | 25.343 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3553 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3532 | 22.8711 | 59.9993 | 11.77 | 25.3503 | 22.6089 | 60.0315 | 11.77 | 25.3582 | 22.6749 | 60.0014 | 11.77 | 25.3513 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3636 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3616 | 22.8711 | 59.9993 | 11.77 | 25.3586 | 22.6089 | 60.0315 | 11.77 | 25.3665 | 22.6749 | 60.0014 | 11.77 | 25.3596 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3719 | 22.6186 | 59.9958 | 11.77 | 25.3699 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.3669 | 22.6089 | 60.0315 | 11.77 | 25.3748 | 22.6715 | 60.0014 | 11.77 | 25.3679 | 22.5881 | 60.0291 | 11.77
25.3803 | 22.6175 | 59.9958 | 11.77 | 25.3782 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.3754 | 22.6089 | 60.0315 | 11.77 | 25.3833 | 22.6715 | 60.0014 | 11.77 | 25.3762 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.3886 | 22.6175 | 59.9958 | 11.77 | 25.3866 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.3837 | 22.6089 | 60.0307 | 11.77 | 25.3916 | 22.6715 | 60.0014 | 11.77 | 25.3845 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.3969 | 22.6141 | 59.9958 | 11.77 | 25.3949 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.392 | 22.6089 | 60.0307 | 11.77 | 25.3999 | 22.6715 | 60.0014 | 11.77 | 25.3928 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4053 | 22.6141 | 59.9958 | 11.77 | 25.4033 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4003 | 22.6089 | 60.0307 | 11.77 | 25.4082 | 22.6715 | 60.0014 | 11.77 | 25.4011 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4136 | 22.6141 | 59.9958 | 11.77 | 25.4116 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4086 | 22.6089 | 60.0307 | 11.77 | 25.4165 | 22.6715 | 60.0014 | 11.77 | 25.4097 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4219 | 22.6141 | 59.9958 | 11.77 | 25.4199 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.417 | 22.615 | 60.0307 | 11.77 | 25.4248 | 22.6646 | 60.0014 | 11.77 | 25.418 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4303 | 22.6141 | 59.9958 | 11.77 | 25.4282 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4253 | 22.615 | 60.0307 | 11.77 | 25.4331 | 22.6646 | 60.0014 | 11.77 | 25.4263 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4386 | 22.6141 | 59.9958 | 11.77 | 25.4366 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4336 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4417 | 22.6611 | 60.0014 | 11.77 | 25.4346 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4469 | 22.6062 | 59.9958 | 11.77 | 25.4449 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4419 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.45 | 22.6611 | 60.0014 | 11.77 | 25.4429 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4553 | 22.6062 | 59.9958 | 11.77 | 25.4532 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4503 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4583 | 22.6611 | 60.0014 | 11.77 | 25.4512 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4636 | 22.6062 | 59.9958 | 11.77 | 25.4615 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4586 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4666 | 22.6611 | 60.0014 | 11.77 | 25.4595 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4719 | 22.6062 | 59.9958 | 11.77 | 25.4699 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4669 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4749 | 22.6611 | 60.0014 | 11.77 | 25.4678 | 22.5857 | 60.0284 | 11.77
25.4803 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.4782 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4752 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4832 | 22.6611 | 60.0014 | 11.77 | 25.4761 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.4886 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.4866 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4836 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4915 | 22.6611 | 59.9995 | 11.77 | 25.4846 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.4969 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.4949 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.4919 | 22.6101 | 60.0307 | 11.77 | 25.4998 | 22.6611 | 59.9995 | 11.77 | 25.4929 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5053 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5032 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.5002 | 22.6076 | 60.0307 | 11.77 | 25.5083 | 22.6608 | 59.9995 | 11.77 | 25.5012 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5136 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5116 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.5085 | 22.6076 | 60.0307 | 11.77 | 25.5166 | 22.6608 | 59.9995 | 11.77 | 25.5095 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5219 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5199 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.5168 | 22.6076 | 60.0307 | 11.77 | 25.5249 | 22.6608 | 59.9995 | 11.77 | 25.5178 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5303 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5283 | 22.8698 | 59.9993 | 11.77 | 25.5253 | 22.6076 | 60.0307 | 11.77 | 25.5332 | 22.6608 | 59.9995 | 11.77 | 25.5261 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5386 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5366 | 22.8666 | 59.9989 | 11.77 | 25.5336 | 22.6076 | 60.0307 | 11.77 | 25.5415 | 22.6595 | 59.9995 | 11.77 | 25.5344 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5469 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5449 | 22.8666 | 59.9989 | 11.77 | 25.5419 | 22.6076 | 60.0307 | 11.77 | 25.5498 | 22.6595 | 59.9995 | 11.77 | 25.5427 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5553 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5532 | 22.8666 | 59.9989 | 11.77 | 25.5502 | 22.6128 | 60.0307 | 11.77 | 25.5581 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.5513 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5636 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5616 | 22.8666 | 59.9989 | 11.77 | 25.5586 | 22.6128 | 60.0307 | 11.77 | 25.5664 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.5596 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.572 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5699 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.5669 | 22.6128 | 60.0307 | 11.77 | 25.575 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.5679 | 22.5814 | 60.0284 | 11.77
25.5803 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5782 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.5752 | 22.6128 | 60.0307 | 11.77 | 25.5833 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.5762 | 22.5814 | 60.0276 | 11.77
25.5886 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5865 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.5835 | 22.6103 | 60.0296 | 11.77 | 25.5916 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.5845 | 22.5814 | 60.0276 | 11.77
25.597 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.5949 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.5919 | 22.6103 | 60.0296 | 11.77 | 25.5999 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.5928 | 22.5836 | 60.0276 | 11.77
25.6053 | 22.6062 | 59.9951 | 11.77 | 25.6033 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6002 | 22.6103 | 60.0296 | 11.77 | 25.6082 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.6011 | 22.5836 | 60.0276 | 11.77
25.6136 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6116 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6085 | 22.6103 | 60.0296 | 11.77 | 25.6165 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.6094 | 22.5811 | 60.0276 | 11.77
25.6219 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6199 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6168 | 22.607 | 60.0296 | 11.77 | 25.6248 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.6177 | 22.5811 | 60.0276 | 11.77
25.6303 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6282 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6252 | 22.607 | 60.0296 | 11.77 | 25.6333 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.6262 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.6386 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6366 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6335 | 22.607 | 60.0296 | 11.77 | 25.6416 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.6345 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.6469 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6449 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6418 | 22.607 | 60.0296 | 11.77 | 25.6499 | 22.6614 | 59.9995 | 11.77 | 25.6428 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.6553 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6533 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6501 | 22.6054 | 60.0296 | 11.77 | 25.6582 | 22.6579 | 59.9995 | 11.77 | 25.6511 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.6636 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6616 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6584 | 22.6054 | 60.0296 | 11.77 | 25.6665 | 22.6579 | 59.9995 | 11.77 | 25.6594 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.672 | 22.606 | 59.9951 | 11.77 | 25.6699 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6669 | 22.6054 | 60.0296 | 11.77 | 25.6748 | 22.6598 | 59.9995 | 11.77 | 25.6677 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.6803 | 22.606 | 59.9947 | 11.77 | 25.6782 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6752 | 22.6054 | 60.0296 | 11.77 | 25.6831 | 22.6598 | 59.9995 | 11.77 | 25.676 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.6886 | 22.606 | 59.9947 | 11.77 | 25.6866 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6835 | 22.6054 | 60.0296 | 11.77 | 25.6917 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.6843 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.697 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.6949 | 22.8664 | 59.9989 | 11.77 | 25.6918 | 22.6054 | 60.0296 | 11.77 | 25.7 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.6929 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.7053 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7032 | 22.8651 | 59.9989 | 11.77 | 25.7002 | 22.603 | 60.0296 | 11.77 | 25.7083 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7012 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.7136 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7115 | 22.8651 | 59.9989 | 11.77 | 25.7085 | 22.603 | 60.0296 | 11.77 | 25.7166 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7095 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.722 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7199 | 22.8691 | 59.9989 | 11.77 | 25.7168 | 22.603 | 60.0296 | 11.77 | 25.7249 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7178 | 22.5795 | 60.0276 | 11.77
25.7303 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7283 | 22.8691 | 59.9989 | 11.77 | 25.7251 | 22.603 | 60.0296 | 11.77 | 25.7332 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7261 | 22.5394 | 60.0276 | 11.77
25.7386 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7366 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7335 | 22.5997 | 60.0296 | 11.77 | 25.7415 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7344 | 22.5394 | 60.0276 | 11.77
25.7469 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7449 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7418 | 22.5997 | 60.0296 | 11.77 | 25.7498 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7427 | 22.5394 | 60.0276 | 11.77
25.7553 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7532 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7501 | 22.5981 | 60.0296 | 11.77 | 25.7583 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.751 | 22.5394 | 60.0276 | 11.77
25.7636 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7616 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7584 | 22.5981 | 60.0296 | 11.77 | 25.7666 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7593 | 22.5455 | 60.0276 | 11.77
25.772 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7699 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7667 | 22.5956 | 60.0296 | 11.77 | 25.7749 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7678 | 22.5455 | 60.0276 | 11.77
25.7803 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7783 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7751 | 22.5956 | 60.0296 | 11.77 | 25.7832 | 22.6585 | 59.9983 | 11.77 | 25.7761 | 22.5425 | 60.0268 | 11.77
25.7886 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7866 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7834 | 22.5956 | 60.028 | 11.77 | 25.7915 | 22.6563 | 59.9983 | 11.77 | 25.7844 | 22.5425 | 60.0268 | 11.77
25.797 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.7949 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.7917 | 22.5956 | 60.028 | 11.77 | 25.7998 | 22.6563 | 59.9983 | 11.77 | 25.7927 | 22.5425 | 60.0268 | 11.77
25.8053 | 22.6055 | 59.9947 | 11.77 | 25.8032 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.8 | 22.5956 | 60.028 | 11.77 | 25.8081 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.801 | 22.5425 | 60.0268 | 11.77
25.8136 | 22.6137 | 59.9947 | 11.77 | 25.8116 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.8085 | 22.5956 | 60.028 | 11.77 | 25.8167 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8093 | 22.5451 | 60.0268 | 11.77
25.822 | 22.6137 | 59.9947 | 11.77 | 25.8199 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.8168 | 22.5956 | 60.028 | 11.77 | 25.825 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8176 | 22.5451 | 60.0268 | 11.77
25.8303 | 22.4978 | 59.9947 | 11.77 | 25.8282 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.8251 | 22.5956 | 60.028 | 11.77 | 25.8333 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8259 | 22.5451 | 60.0268 | 11.77
25.8386 | 22.4978 | 59.9947 | 11.77 | 25.8366 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.8334 | 22.5923 | 60.028 | 11.77 | 25.8416 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8345 | 22.5451 | 60.0268 | 11.77
25.847 | 22.4231 | 59.9947 | 11.77 | 25.8449 | 22.8691 | 59.9978 | 11.77 | 25.8418 | 22.5923 | 60.028 | 11.77 | 25.8499 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8428 | 22.4968 | 60.0268 | 11.77
25.8553 | 22.4231 | 59.9947 | 11.77 | 25.8533 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.8501 | 22.5923 | 60.028 | 11.77 | 25.8582 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8511 | 22.4968 | 60.0268 | 11.77
25.8636 | 22.4231 | 59.9947 | 11.77 | 25.8616 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.8584 | 22.5923 | 60.028 | 11.77 | 25.8665 | 22.6626 | 59.9983 | 11.77 | 25.8594 | 22.4968 | 60.0268 | 11.77
25.872 | 22.4231 | 59.9947 | 11.77 | 25.8699 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.8667 | 22.5494 | 60.028 | 11.77 | 25.8748 | 22.6613 | 59.9983 | 11.77 | 25.8677 | 22.4968 | 60.0268 | 11.77
25.8803 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.8782 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.8751 | 22.5494 | 60.028 | 11.77 | 25.8833 | 22.6613 | 59.9983 | 11.77 | 25.876 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.8886 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.8866 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.8834 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.8916 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.8843 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.897 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.8949 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.8917 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.8999 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.8926 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9053 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9033 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.9 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.9082 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9009 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9136 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9116 | 22.8678 | 59.9978 | 11.77 | 25.9083 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.9165 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9094 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.922 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9199 | 22.8698 | 59.9978 | 11.77 | 25.9167 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.9248 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9177 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9303 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9282 | 22.8698 | 59.9978 | 11.77 | 25.925 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.9331 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.926 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9387 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9366 | 22.8698 | 59.9966 | 11.77 | 25.9333 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.9417 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9343 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.947 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9449 | 22.8698 | 59.9966 | 11.77 | 25.9417 | 22.547 | 60.028 | 11.77 | 25.95 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9426 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9553 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9532 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 25.9501 | 22.5493 | 60.028 | 11.77 | 25.9583 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9509 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9637 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9616 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 25.9584 | 22.5493 | 60.028 | 11.77 | 25.9666 | 22.6613 | 59.9975 | 11.77 | 25.9592 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.972 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9699 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 25.9667 | 22.5528 | 60.028 | 11.77 | 25.9749 | 22.661 | 59.9975 | 11.77 | 25.9675 | 22.4849 | 60.0268 | 11.77
25.9803 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9783 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 25.975 | 22.5528 | 60.028 | 11.77 | 25.9832 | 22.661 | 59.9975 | 11.77 | 25.9761 | 22.4826 | 60.0264 | 11.77
25.9886 | 22.422 | 59.9943 | 11.77 | 25.9866 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 25.9834 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 25.9915 | 22.6807 | 59.9975 | 11.77 | 25.9844 | 22.4826 | 60.0264 | 11.77
25.997 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 25.9949 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 25.9917 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 25.9998 | 22.6807 | 59.9975 | 11.77 | 25.9927 | 22.4826 | 60.0264 | 11.77
26.0053 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0032 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0083 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.001 | 22.4826 | 60.0264 | 11.77
26.0136 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0116 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0083 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0166 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0093 | 22.4826 | 60.0264 | 11.77
26.022 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0199 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0167 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0249 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0176 | 22.4826 | 60.0264 | 11.77
26.0303 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0283 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.025 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0332 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0259 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.0387 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0366 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0333 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0415 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0342 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.047 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0449 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0416 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0498 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0425 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.0553 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0533 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0499 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0581 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.051 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.0637 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0616 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0583 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0667 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0593 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.072 | 22.4214 | 59.9943 | 11.77 | 26.0699 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.0667 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.075 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0676 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.0803 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.0782 | 22.8697 | 59.9966 | 11.77 | 26.075 | 22.5413 | 60.0265 | 11.77 | 26.0833 | 22.6868 | 59.9975 | 11.77 | 26.0759 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.0887 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.0866 | 22.8684 | 59.9966 | 11.77 | 26.0833 | 22.5022 | 60.0265 | 11.77 | 26.0916 | 22.6868 | 59.9964 | 11.77 | 26.0842 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.097 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.0949 | 22.8684 | 59.9966 | 11.77 | 26.0917 | 22.5022 | 60.0265 | 11.77 | 26.0999 | 22.6868 | 59.9964 | 11.77 | 26.0925 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.1053 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1033 | 22.7785 | 59.9966 | 11.77 | 26.1 | 22.5022 | 60.0265 | 11.77 | 26.1082 | 22.6865 | 59.9964 | 11.77 | 26.1008 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.1136 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1116 | 22.7785 | 59.9966 | 11.77 | 26.1083 | 22.5022 | 60.0265 | 11.77 | 26.1165 | 22.6865 | 59.9964 | 11.77 | 26.1091 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.122 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1199 | 22.7785 | 59.9966 | 11.77 | 26.1166 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1248 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1177 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.1303 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1282 | 22.7785 | 59.9966 | 11.77 | 26.125 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1333 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.126 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.1387 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1366 | 22.7785 | 59.9958 | 11.77 | 26.1333 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1416 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1343 | 22.4812 | 60.0264 | 11.77
26.147 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.145 | 22.7785 | 59.9958 | 11.77 | 26.1416 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1499 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1426 | 22.4783 | 60.0264 | 11.77
26.1553 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1533 | 22.7785 | 59.9958 | 11.77 | 26.1499 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1582 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1509 | 22.4783 | 60.0264 | 11.77
26.1637 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1616 | 22.7785 | 59.9958 | 11.77 | 26.1583 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1665 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1592 | 22.4783 | 60.0264 | 11.77
26.172 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1699 | 22.7785 | 59.9958 | 11.77 | 26.1666 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1748 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1675 | 22.4783 | 60.0264 | 11.77
26.1803 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1783 | 22.7785 | 59.9958 | 11.77 | 26.1749 | 22.4889 | 60.0265 | 11.77 | 26.1831 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1758 | 22.476 | 60.0256 | 11.77
26.1887 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1866 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.1832 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.1917 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1841 | 22.476 | 60.0256 | 11.77
26.197 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.1949 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.1915 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.2 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.1926 | 22.476 | 60.0256 | 11.77
26.2054 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.2032 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.2083 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.2009 | 22.476 | 60.0256 | 11.77
26.2137 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.2116 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2083 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.2166 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.2092 | 22.4746 | 60.0256 | 11.77
26.222 | 22.4214 | 59.9935 | 11.77 | 26.2199 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2166 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.2249 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.2175 | 22.4746 | 60.0256 | 11.77
26.2303 | 22.4225 | 59.9935 | 11.77 | 26.2283 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2249 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.2332 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.2258 | 22.4746 | 60.0256 | 11.77
26.2387 | 22.4225 | 59.9935 | 11.77 | 26.2366 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2333 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.2415 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.2341 | 22.4746 | 60.0256 | 11.77
26.247 | 22.4243 | 59.9935 | 11.77 | 26.2449 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2416 | 22.4889 | 60.0253 | 11.77 | 26.25 | 22.6873 | 59.9964 | 11.77 | 26.2424 | 22.4746 | 60.0256 | 11.77
26.2553 | 22.4243 | 59.9935 | 11.77 | 26.2533 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2499 | 22.4866 | 60.0253 | 11.77 | 26.2583 | 22.6854 | 59.9964 | 11.77 | 26.2507 | 22.4746 | 60.0256 | 11.77
26.2637 | 22.4243 | 59.9935 | 11.77 | 26.2616 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2582 | 22.4866 | 60.0253 | 11.77 | 26.2666 | 22.6854 | 59.9964 | 11.77 | 26.2593 | 22.4815 | 60.0256 | 11.77
26.272 | 22.4243 | 59.9935 | 11.77 | 26.27 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2666 | 22.4866 | 60.0253 | 11.77 | 26.2749 | 22.6854 | 59.9964 | 11.77 | 26.2676 | 22.4815 | 60.0256 | 11.77
26.2803 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.2783 | 22.7751 | 59.9958 | 11.77 | 26.2749 | 22.4866 | 60.0253 | 11.77 | 26.2832 | 22.6854 | 59.9964 | 11.77 | 26.2759 | 22.4815 | 60.0256 | 11.77
26.2887 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.2866 | 22.7665 | 59.9958 | 11.77 | 26.2832 | 22.492 | 60.0253 | 11.77 | 26.2915 | 22.6854 | 59.9952 | 11.77 | 26.2842 | 22.4815 | 60.0256 | 11.77
26.297 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.2949 | 22.7665 | 59.9958 | 11.77 | 26.2915 | 22.492 | 60.0253 | 11.77 | 26.2998 | 22.6854 | 59.9952 | 11.77 | 26.2925 | 22.4793 | 60.0256 | 11.77
26.3054 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3033 | 22.7665 | 59.9958 | 11.77 | 26.2999 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3081 | 22.685 | 59.9952 | 11.77 | 26.3008 | 22.4793 | 60.0256 | 11.77
26.3137 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3116 | 22.7665 | 59.9958 | 11.77 | 26.3082 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3167 | 22.685 | 59.9952 | 11.77 | 26.3091 | 22.4793 | 60.0256 | 11.77
26.322 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3199 | 22.7665 | 59.9958 | 11.77 | 26.3165 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.325 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3174 | 22.4793 | 60.0256 | 11.77
26.3304 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3282 | 22.7665 | 59.9958 | 11.77 | 26.3248 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3333 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3259 | 22.4793 | 60.0256 | 11.77
26.3387 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3366 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3333 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3416 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3342 | 22.4793 | 60.0256 | 11.77
26.347 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.345 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3416 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3499 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3425 | 22.4779 | 60.0256 | 11.77
26.3553 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3533 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3499 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3582 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3508 | 22.4779 | 60.0256 | 11.77
26.3637 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3616 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3582 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3665 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3591 | 22.4693 | 60.0256 | 11.77
26.372 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3699 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3665 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.375 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3674 | 22.4693 | 60.0256 | 11.77
26.3804 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3783 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3749 | 22.489 | 60.0253 | 11.77 | 26.3833 | 22.6844 | 59.9952 | 11.77 | 26.3757 | 22.4693 | 60.0245 | 11.77
26.3887 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.3866 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3832 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.3916 | 22.6793 | 59.9952 | 11.77 | 26.384 | 22.4693 | 60.0245 | 11.77
26.397 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.395 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3915 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.3999 | 22.6793 | 59.9952 | 11.77 | 26.3923 | 22.4693 | 60.0245 | 11.77
26.4054 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4033 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.3998 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4082 | 22.6793 | 59.9952 | 11.77 | 26.4009 | 22.4693 | 60.0245 | 11.77
26.4137 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4116 | 22.7657 | 59.995 | 11.77 | 26.4082 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4165 | 22.6793 | 59.9952 | 11.77 | 26.4092 | 22.4693 | 60.0245 | 11.77
26.422 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4199 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4165 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4248 | 22.5635 | 59.9952 | 11.77 | 26.4175 | 22.4693 | 60.0245 | 11.77
26.4304 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4283 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4248 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4333 | 22.5635 | 59.9952 | 11.77 | 26.4258 | 22.467 | 60.0245 | 11.77
26.4387 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4366 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4331 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4417 | 22.5635 | 59.9952 | 11.77 | 26.4341 | 22.467 | 60.0245 | 11.77
26.447 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4449 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4415 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.45 | 22.5635 | 59.9952 | 11.77 | 26.4424 | 22.467 | 60.0245 | 11.77
26.4554 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4533 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4498 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4583 | 22.5615 | 59.9952 | 11.77 | 26.4507 | 22.467 | 60.0245 | 11.77
26.4637 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.4616 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4581 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4666 | 22.5615 | 59.9952 | 11.77 | 26.459 | 22.467 | 60.0245 | 11.77
26.472 | 22.4243 | 59.9943 | 11.77 | 26.47 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4664 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4749 | 22.5615 | 59.9952 | 11.77 | 26.4675 | 22.467 | 60.0245 | 11.77
26.4804 | 22.4272 | 59.9947 | 11.77 | 26.4783 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4749 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4832 | 22.5615 | 59.9952 | 11.77 | 26.4758 | 22.4723 | 60.0245 | 11.77
26.4887 | 22.4272 | 59.9947 | 11.77 | 26.4866 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4832 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.4915 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.4841 | 22.4723 | 60.0245 | 11.77
26.497 | 22.4272 | 59.9947 | 11.77 | 26.4949 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4915 | 22.489 | 60.0241 | 11.77 | 26.5 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.4924 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5054 | 22.4272 | 59.9947 | 11.77 | 26.5033 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.4998 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.5083 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5007 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5137 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5116 | 22.7492 | 59.995 | 11.77 | 26.5082 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.5166 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.509 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.522 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.52 | 22.7525 | 59.995 | 11.77 | 26.5165 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5249 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5173 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5304 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5283 | 22.7525 | 59.995 | 11.77 | 26.5248 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5332 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5256 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5387 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5366 | 22.7525 | 59.9946 | 11.77 | 26.5331 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5415 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5339 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.547 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.545 | 22.7525 | 59.9946 | 11.77 | 26.5415 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5498 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5425 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5554 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5533 | 22.7525 | 59.9946 | 11.77 | 26.5498 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5583 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5508 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5637 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5616 | 22.7525 | 59.9946 | 11.77 | 26.5581 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5667 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5591 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5721 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5699 | 22.7525 | 59.9946 | 11.77 | 26.5664 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.575 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5674 | 22.4792 | 60.0245 | 11.77
26.5804 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5783 | 22.7525 | 59.9946 | 11.77 | 26.5747 | 22.4936 | 60.0241 | 11.77 | 26.5833 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5757 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.5887 | 22.4273 | 59.9947 | 11.77 | 26.5866 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.5831 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.5916 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.584 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.597 | 22.4252 | 59.9947 | 11.77 | 26.595 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.5914 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.5999 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.5923 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.6054 | 22.4252 | 59.9947 | 11.77 | 26.6033 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.5997 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6082 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6006 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.6137 | 22.4252 | 59.9947 | 11.77 | 26.6116 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.608 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6167 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6091 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.622 | 22.4252 | 59.9947 | 11.77 | 26.62 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.6165 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.625 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6174 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.6304 | 22.4263 | 59.9947 | 11.77 | 26.6283 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.6248 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6333 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6257 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.6387 | 22.4263 | 59.9947 | 11.77 | 26.6367 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.6331 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6416 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.634 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.647 | 22.4263 | 59.9947 | 11.77 | 26.645 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.6414 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6499 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6423 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.6554 | 22.4263 | 59.9947 | 11.77 | 26.6533 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.6498 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6582 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6506 | 22.477 | 60.0233 | 11.77
26.6637 | 22.4264 | 59.9947 | 11.77 | 26.6616 | 22.7594 | 59.9946 | 11.77 | 26.6581 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6665 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6589 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.6721 | 22.4264 | 59.9947 | 11.77 | 26.67 | 22.7758 | 59.9946 | 11.77 | 26.6664 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6748 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6672 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.6804 | 22.4264 | 59.9958 | 11.77 | 26.6783 | 22.7758 | 59.9946 | 11.77 | 26.6747 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6833 | 22.5615 | 59.9944 | 11.77 | 26.6758 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.6887 | 22.4264 | 59.9958 | 11.77 | 26.6866 | 22.7764 | 59.9946 | 11.77 | 26.6831 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.6917 | 22.5615 | 59.9941 | 11.77 | 26.6841 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.6971 | 22.4282 | 59.9958 | 11.77 | 26.6949 | 22.7764 | 59.9946 | 11.77 | 26.6914 | 22.4936 | 60.0237 | 11.77 | 26.7 | 22.5615 | 59.9941 | 11.77 | 26.6924 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7054 | 22.4282 | 59.9958 | 11.77 | 26.7033 | 22.7764 | 59.9946 | 11.77 | 26.6997 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7083 | 22.5615 | 59.9941 | 11.77 | 26.7007 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7137 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.7117 | 22.7764 | 59.9946 | 11.77 | 26.708 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7166 | 22.5615 | 59.9941 | 11.77 | 26.709 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.722 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.72 | 22.7764 | 59.9946 | 11.77 | 26.7164 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7249 | 22.5635 | 59.9941 | 11.77 | 26.7173 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7304 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.7283 | 22.7764 | 59.9946 | 11.77 | 26.7247 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7332 | 22.5635 | 59.9941 | 11.77 | 26.7256 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7387 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.7366 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.733 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7417 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7339 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7471 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.745 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7413 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.75 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7422 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7554 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.7533 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7496 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7583 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7507 | 22.4726 | 60.0233 | 11.77
26.7637 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.7617 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7581 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7666 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.759 | 22.4776 | 60.0233 | 11.77
26.7721 | 22.4293 | 59.9958 | 11.77 | 26.77 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7664 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7749 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7673 | 22.4776 | 60.0233 | 11.77
26.7804 | 22.4294 | 59.9958 | 11.77 | 26.7783 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7747 | 22.4947 | 60.0237 | 11.77 | 26.7832 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7756 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.7887 | 22.4294 | 59.9958 | 11.77 | 26.7866 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.783 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.7915 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7839 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.7971 | 22.4294 | 59.9958 | 11.77 | 26.795 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7914 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.7922 | 22.4763 | 60.0225 | 11.77
26.8054 | 22.4294 | 59.9958 | 11.77 | 26.8033 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.7997 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8083 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8005 | 22.4763 | 60.0225 | 11.77
26.8137 | 22.4294 | 59.9958 | 11.77 | 26.8116 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.808 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8167 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8088 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.8221 | 22.4294 | 59.9958 | 11.77 | 26.82 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8163 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.825 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8174 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.8304 | 22.4311 | 59.9958 | 11.77 | 26.8283 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8247 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8333 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8257 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.8387 | 22.4311 | 59.9958 | 11.77 | 26.8367 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.833 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8416 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.834 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.8471 | 22.4323 | 59.9958 | 11.77 | 26.845 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8413 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8499 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8423 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.8554 | 22.4323 | 59.9958 | 11.77 | 26.8533 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8496 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8582 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8506 | 22.4776 | 60.0225 | 11.77
26.8637 | 22.4323 | 59.9958 | 11.77 | 26.8616 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.858 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8667 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8589 | 22.4753 | 60.0225 | 11.77
26.8721 | 22.4323 | 59.9958 | 11.77 | 26.87 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8663 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.875 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8672 | 22.4753 | 60.0225 | 11.77
26.8804 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.8783 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8746 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8833 | 22.563 | 59.9941 | 11.77 | 26.8755 | 22.4753 | 60.0225 | 11.77
26.8887 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.8867 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8829 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8916 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.884 | 22.4753 | 60.0225 | 11.77
26.8971 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.895 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8914 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.8999 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.8923 | 22.4723 | 60.0225 | 11.77
26.9054 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.9033 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.8997 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9082 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9006 | 22.4723 | 60.0225 | 11.77
26.9137 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.9117 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.908 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9165 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9089 | 22.3675 | 60.0225 | 11.77
26.9221 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.92 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9163 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.925 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9172 | 22.3675 | 60.0225 | 11.77
26.9304 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.9283 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9247 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9333 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9255 | 22.3206 | 60.0225 | 11.77
26.9387 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.9366 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.933 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9417 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9338 | 22.3206 | 60.0225 | 11.77
26.9471 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.945 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9413 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.95 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9421 | 22.3206 | 60.0225 | 11.77
26.9554 | 22.4323 | 59.997 | 11.77 | 26.9533 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9496 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9583 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9507 | 22.3206 | 60.0225 | 11.77
26.9637 | 22.4302 | 59.997 | 11.77 | 26.9617 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9579 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9666 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.959 | 22.3206 | 60.0225 | 11.77
26.9721 | 22.4302 | 59.997 | 11.77 | 26.97 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9663 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9749 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9673 | 22.3206 | 60.0225 | 11.77
26.9804 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 26.9783 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9746 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9834 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9756 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
26.9887 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 26.9867 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9829 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 26.9917 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9839 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
26.9971 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 26.995 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9912 | 22.4947 | 60.0241 | 11.77 | 27 | 22.5624 | 59.9937 | 11.77 | 26.9922 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0054 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.0034 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 26.9996 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0083 | 22.5665 | 59.9937 | 11.77 | 27.0005 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0137 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.0117 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0079 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0166 | 22.5665 | 59.9937 | 11.77 | 27.0088 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0221 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.02 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0162 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0249 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0171 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0304 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.0283 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0245 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0332 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0256 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0387 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.0367 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.033 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0415 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0339 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0471 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.045 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0413 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.05 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0422 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0554 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.0533 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0496 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0583 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0505 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0638 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.0616 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0579 | 22.4925 | 60.0241 | 11.77 | 27.0667 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0588 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0721 | 22.4314 | 59.997 | 11.77 | 27.07 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0663 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.075 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0671 | 22.3194 | 60.0214 | 11.77
27.0804 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.0784 | 22.7764 | 59.995 | 11.77 | 27.0746 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.0833 | 22.5654 | 59.9937 | 11.77 | 27.0754 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.0887 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.0867 | 22.7776 | 59.995 | 11.77 | 27.0829 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.0916 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.0837 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.0971 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.095 | 22.7776 | 59.995 | 11.77 | 27.0912 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.0999 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.0923 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1054 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1033 | 22.7776 | 59.995 | 11.77 | 27.0996 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1084 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.1006 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1137 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1117 | 22.7776 | 59.995 | 11.77 | 27.1079 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1167 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.1089 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1221 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.12 | 22.7776 | 59.995 | 11.77 | 27.1162 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.125 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.1172 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1304 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1284 | 22.7776 | 59.995 | 11.77 | 27.1245 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1333 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.1255 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1387 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1367 | 22.7776 | 59.9954 | 11.77 | 27.1329 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1416 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.1338 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1471 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.145 | 22.7776 | 59.9954 | 11.77 | 27.1412 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1499 | 22.5654 | 59.9929 | 11.77 | 27.1421 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1554 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1533 | 22.7311 | 59.9954 | 11.77 | 27.1495 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1582 | 22.5634 | 59.9929 | 11.77 | 27.1504 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1638 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1617 | 22.7311 | 59.9954 | 11.77 | 27.1578 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1667 | 22.5634 | 59.9929 | 11.77 | 27.1589 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1721 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.17 | 22.7329 | 59.9954 | 11.77 | 27.1661 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.175 | 22.5634 | 59.9929 | 11.77 | 27.1672 | 22.3175 | 60.0214 | 11.77
27.1804 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1783 | 22.7329 | 59.9954 | 11.77 | 27.1746 | 22.4884 | 60.0241 | 11.77 | 27.1833 | 22.5634 | 59.9929 | 11.77 | 27.1755 | 22.3175 | 60.0206 | 11.77
27.1888 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.1867 | 22.7329 | 59.9954 | 11.77 | 27.1829 | 22.4884 | 60.0238 | 11.77 | 27.1917 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.1838 | 22.3175 | 60.0206 | 11.77
27.1971 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.195 | 22.7329 | 59.9954 | 11.77 | 27.1912 | 22.4884 | 60.0238 | 11.77 | 27.2 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.1921 | 22.3175 | 60.0206 | 11.77
27.2054 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.2034 | 22.7329 | 59.9954 | 11.77 | 27.1995 | 22.4884 | 60.0238 | 11.77 | 27.2083 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.2004 | 22.3175 | 60.0206 | 11.77
27.2137 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.2117 | 22.7329 | 59.9954 | 11.77 | 27.2079 | 22.4884 | 60.0238 | 11.77 | 27.2166 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.2087 | 22.3175 | 60.0206 | 11.77
27.2221 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.22 | 22.734 | 59.9954 | 11.77 | 27.2162 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2251 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.217 | 22.3175 | 60.0206 | 11.77
27.2304 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.2283 | 22.734 | 59.9954 | 11.77 | 27.2245 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2334 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.2256 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2387 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.2367 | 22.734 | 59.9954 | 11.77 | 27.2328 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2417 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.2339 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2471 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.245 | 22.734 | 59.9954 | 11.77 | 27.2412 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.25 | 22.5623 | 59.9929 | 11.77 | 27.2422 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2554 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.2534 | 22.7342 | 59.9954 | 11.77 | 27.2495 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2583 | 22.469 | 59.9929 | 11.77 | 27.2505 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2637 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.2617 | 22.7342 | 59.9954 | 11.77 | 27.2578 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2666 | 22.469 | 59.9929 | 11.77 | 27.2588 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2721 | 22.4314 | 59.9982 | 11.77 | 27.27 | 22.736 | 59.9954 | 11.77 | 27.2661 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2749 | 22.469 | 59.9929 | 11.77 | 27.2671 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2804 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.2784 | 22.736 | 59.9954 | 11.77 | 27.2745 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2832 | 22.469 | 59.9929 | 11.77 | 27.2754 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2888 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.2867 | 22.7371 | 59.9954 | 11.77 | 27.2828 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.2917 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.2837 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.2971 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.295 | 22.7371 | 59.9954 | 11.77 | 27.2911 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.292 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.3054 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.3033 | 22.7371 | 59.9954 | 11.77 | 27.2994 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3083 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3005 | 22.3201 | 60.0206 | 11.77
27.3138 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.3117 | 22.7371 | 59.9954 | 11.77 | 27.3079 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3167 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3088 | 22.319 | 60.0206 | 11.77
27.3221 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.32 | 22.7373 | 59.9954 | 11.77 | 27.3162 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.325 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3171 | 22.319 | 60.0206 | 11.77
27.3304 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.3284 | 22.7373 | 59.9954 | 11.77 | 27.3245 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3333 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3254 | 22.3188 | 60.0206 | 11.77
27.3387 | 22.4302 | 59.9982 | 11.77 | 27.3367 | 22.7391 | 59.997 | 11.77 | 27.3328 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3416 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3337 | 22.3188 | 60.0206 | 11.77
27.3471 | 22.4225 | 59.9982 | 11.77 | 27.345 | 22.7391 | 59.997 | 11.77 | 27.3411 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3501 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.342 | 22.3188 | 60.0206 | 11.77
27.3554 | 22.4225 | 59.9982 | 11.77 | 27.3533 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3495 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3584 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3503 | 22.3188 | 60.0206 | 11.77
27.3637 | 22.4225 | 59.9982 | 11.77 | 27.3617 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3578 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3667 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3586 | 22.3188 | 60.0206 | 11.77
27.3721 | 22.4225 | 59.9982 | 11.77 | 27.3701 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3661 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.375 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3672 | 22.3188 | 60.0206 | 11.77
27.3804 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.3784 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3744 | 22.4898 | 60.0238 | 11.77 | 27.3833 | 22.469 | 59.9921 | 11.77 | 27.3755 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.3888 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.3867 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3828 | 22.4898 | 60.0234 | 11.77 | 27.3916 | 22.4678 | 59.9921 | 11.77 | 27.3838 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.3971 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.395 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3911 | 22.4898 | 60.0234 | 11.77 | 27.3999 | 22.4678 | 59.9921 | 11.77 | 27.3921 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4054 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.4034 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.3994 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4084 | 22.468 | 59.9921 | 11.77 | 27.4004 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4138 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.4117 | 22.7403 | 59.997 | 11.77 | 27.4077 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4167 | 22.468 | 59.9921 | 11.77 | 27.4087 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4221 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.42 | 22.7404 | 59.997 | 11.77 | 27.4161 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.425 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.417 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4304 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.4283 | 22.7404 | 59.997 | 11.77 | 27.4244 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4333 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.4253 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4388 | 22.4224 | 59.9982 | 11.77 | 27.4367 | 22.7434 | 59.997 | 11.77 | 27.4327 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4417 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.4338 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4471 | 22.4139 | 59.9982 | 11.77 | 27.445 | 22.7434 | 59.997 | 11.77 | 27.441 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.45 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.4421 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4554 | 22.4139 | 59.9982 | 11.77 | 27.4534 | 22.7434 | 59.997 | 11.77 | 27.4495 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4583 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.4504 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4637 | 22.4139 | 59.9982 | 11.77 | 27.4617 | 22.7434 | 59.997 | 11.77 | 27.4578 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4668 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.4587 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4721 | 22.4139 | 59.9982 | 11.77 | 27.47 | 22.7465 | 59.997 | 11.77 | 27.4661 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4751 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.467 | 22.3169 | 60.0202 | 11.77
27.4804 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.4784 | 22.7465 | 59.997 | 11.77 | 27.4744 | 22.4952 | 60.0234 | 11.77 | 27.4834 | 22.4664 | 59.9921 | 11.77 | 27.4753 | 22.3139 | 60.0202 | 11.77
27.4888 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.4867 | 22.7465 | 59.997 | 11.77 | 27.4828 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.4917 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.4836 | 22.3139 | 60.0202 | 11.77
27.4971 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.4951 | 22.7465 | 59.997 | 11.77 | 27.4911 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.4919 | 22.3139 | 60.0202 | 11.77
27.5054 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.5034 | 22.7465 | 59.997 | 11.77 | 27.4994 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5083 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5005 | 22.3139 | 60.0202 | 11.77
27.5138 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.5117 | 22.7465 | 59.997 | 11.77 | 27.5077 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5166 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5088 | 22.3139 | 60.0202 | 11.77
27.5221 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.52 | 22.7496 | 59.997 | 11.77 | 27.5161 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5249 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5171 | 22.3139 | 60.0202 | 11.77
27.5304 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.5284 | 22.7496 | 59.997 | 11.77 | 27.5244 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5334 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5254 | 22.3127 | 60.0202 | 11.77
27.5388 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.5367 | 22.761 | 59.9993 | 11.77 | 27.5327 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5417 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5337 | 22.3127 | 60.0202 | 11.77
27.5471 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.545 | 22.761 | 59.9993 | 11.77 | 27.541 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.55 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.542 | 22.3108 | 60.0202 | 11.77
27.5554 | 22.4088 | 59.9974 | 11.77 | 27.5533 | 22.7871 | 59.9993 | 11.77 | 27.5493 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5583 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5503 | 22.3108 | 60.0202 | 11.77
27.5638 | 22.4077 | 59.9974 | 11.77 | 27.5617 | 22.7871 | 59.9993 | 11.77 | 27.5577 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5667 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5586 | 22.3108 | 60.0202 | 11.77
27.5721 | 22.4077 | 59.9974 | 11.77 | 27.57 | 22.7953 | 59.9993 | 11.77 | 27.566 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.575 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5669 | 22.3108 | 60.0202 | 11.77
27.5804 | 22.4044 | 59.9974 | 11.77 | 27.5784 | 22.7953 | 59.9993 | 11.77 | 27.5743 | 22.49 | 60.0234 | 11.77 | 27.5833 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5754 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.5887 | 22.4044 | 59.9974 | 11.77 | 27.5867 | 22.7915 | 59.9993 | 11.77 | 27.5826 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.5918 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.5837 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.5971 | 22.4044 | 59.9974 | 11.77 | 27.595 | 22.7915 | 59.9993 | 11.77 | 27.5911 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6001 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.592 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.6054 | 22.4044 | 59.9974 | 11.77 | 27.6034 | 22.7966 | 59.9993 | 11.77 | 27.5994 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6084 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6003 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.6138 | 22.4044 | 59.9974 | 11.77 | 27.6117 | 22.7966 | 59.9993 | 11.77 | 27.6077 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6167 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6086 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.6221 | 22.4044 | 59.9974 | 11.77 | 27.6201 | 22.7986 | 59.9993 | 11.77 | 27.616 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.625 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6169 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.6304 | 22.4026 | 59.9974 | 11.77 | 27.6284 | 22.7986 | 59.9993 | 11.77 | 27.6244 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6333 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6252 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.6388 | 22.4026 | 59.9974 | 11.77 | 27.6367 | 22.8008 | 59.9993 | 11.77 | 27.6327 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6416 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6335 | 22.3108 | 60.0195 | 11.77
27.6471 | 22.4026 | 59.9974 | 11.77 | 27.645 | 22.8008 | 59.9993 | 11.77 | 27.641 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6501 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6421 | 22.3078 | 60.0195 | 11.77
27.6554 | 22.4026 | 59.9974 | 11.77 | 27.6534 | 22.8008 | 59.9993 | 11.77 | 27.6493 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6584 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6504 | 22.3078 | 60.0195 | 11.77
27.6638 | 22.4025 | 59.9974 | 11.77 | 27.6617 | 22.8008 | 59.9993 | 11.77 | 27.6577 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6667 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6587 | 22.3078 | 60.0195 | 11.77
27.6721 | 22.4025 | 59.9974 | 11.77 | 27.67 | 22.8023 | 59.9993 | 11.77 | 27.666 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.675 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.667 | 22.3078 | 60.0195 | 11.77
27.6804 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.6783 | 22.8023 | 59.9993 | 11.77 | 27.6743 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6833 | 22.4664 | 59.9913 | 11.77 | 27.6753 | 22.3047 | 60.0195 | 11.77
27.6888 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.6867 | 22.8051 | 59.9993 | 11.77 | 27.6826 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.6917 | 22.4664 | 59.991 | 11.77 | 27.6836 | 22.3047 | 60.0195 | 11.77
27.6971 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.695 | 22.8051 | 59.9993 | 11.77 | 27.691 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.7 | 22.4664 | 59.991 | 11.77 | 27.6919 | 22.3047 | 60.0195 | 11.77
27.7054 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.7034 | 22.8065 | 59.9994 | 11.77 | 27.6993 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.7085 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7002 | 22.3047 | 60.0195 | 11.77
27.7138 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.7117 | 22.8065 | 59.9994 | 11.77 | 27.7076 | 22.49 | 60.023 | 11.77 | 27.7168 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7087 | 22.3047 | 60.0195 | 11.77
27.7221 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.72 | 22.8065 | 59.9994 | 11.77 | 27.7159 | 22.4819 | 60.023 | 11.77 | 27.7251 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.717 | 22.3047 | 60.0195 | 11.77
27.7304 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.7284 | 22.8065 | 59.9994 | 11.77 | 27.7244 | 22.4819 | 60.023 | 11.77 | 27.7334 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7253 | 22.2686 | 60.0195 | 11.77
27.7388 | 22.4014 | 59.9958 | 11.77 | 27.7367 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.7327 | 22.4689 | 60.023 | 11.77 | 27.7417 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7336 | 22.2686 | 60.0195 | 11.77
27.7471 | 22.4056 | 59.9958 | 11.77 | 27.7451 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.741 | 22.4689 | 60.023 | 11.77 | 27.75 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7419 | 22.2686 | 60.0195 | 11.77
27.7554 | 22.4056 | 59.9958 | 11.77 | 27.7534 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.7493 | 22.4689 | 60.023 | 11.77 | 27.7583 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7502 | 22.2686 | 60.0195 | 11.77
27.7638 | 22.4056 | 59.9958 | 11.77 | 27.7617 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.7577 | 22.4689 | 60.023 | 11.77 | 27.7666 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7585 | 22.2686 | 60.0195 | 11.77
27.7721 | 22.4056 | 59.9958 | 11.77 | 27.77 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.766 | 22.4689 | 60.023 | 11.77 | 27.7751 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7668 | 22.2686 | 60.0195 | 11.77
27.7804 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.7784 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.7743 | 22.4689 | 60.023 | 11.77 | 27.7834 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7754 | 22.2686 | 60.0179 | 11.77
27.7888 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.7867 | 22.8053 | 60.0029 | 11.77 | 27.7826 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.7917 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.7837 | 22.2686 | 60.0179 | 11.77
27.7971 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.795 | 22.8053 | 60.0029 | 11.77 | 27.7909 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.792 | 22.269 | 60.0179 | 11.77
27.8055 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.8033 | 22.8053 | 60.0029 | 11.77 | 27.7993 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8083 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.8003 | 22.269 | 60.0179 | 11.77
27.8138 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.8117 | 22.8053 | 60.0029 | 11.77 | 27.8076 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8167 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.8086 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8221 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.82 | 22.809 | 60.0029 | 11.77 | 27.8159 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.825 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.8169 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8304 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.8284 | 22.809 | 60.0029 | 11.77 | 27.8242 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8335 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.8252 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8388 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.8367 | 22.8029 | 60.0029 | 11.77 | 27.8326 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8418 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.8335 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8471 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.845 | 22.8029 | 60.0029 | 11.77 | 27.8409 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8501 | 22.4632 | 59.991 | 11.77 | 27.842 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8554 | 22.4044 | 59.9958 | 11.77 | 27.8534 | 22.8029 | 60.0029 | 11.77 | 27.8492 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8584 | 22.4621 | 59.991 | 11.77 | 27.8503 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8638 | 22.4089 | 59.9958 | 11.77 | 27.8617 | 22.8029 | 60.0029 | 11.77 | 27.8575 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8667 | 22.4621 | 59.991 | 11.77 | 27.8586 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8721 | 22.4089 | 59.9958 | 11.77 | 27.8701 | 22.8065 | 60.0029 | 11.77 | 27.866 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.875 | 22.4621 | 59.991 | 11.77 | 27.8669 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8804 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.8784 | 22.8065 | 60.0029 | 11.77 | 27.8743 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8833 | 22.4621 | 59.991 | 11.77 | 27.8752 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8888 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.8867 | 22.8071 | 60.0029 | 11.77 | 27.8826 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.8918 | 22.4621 | 59.991 | 11.77 | 27.8835 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.8971 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.895 | 22.8071 | 60.0029 | 11.77 | 27.8909 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.9001 | 22.4621 | 59.991 | 11.77 | 27.8918 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.9055 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.9034 | 22.8071 | 60.0029 | 11.77 | 27.8993 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.9084 | 22.4604 | 59.991 | 11.77 | 27.9001 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.9138 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.9117 | 22.8071 | 60.0029 | 11.77 | 27.9076 | 22.466 | 60.0222 | 11.77 | 27.9167 | 22.4604 | 59.991 | 11.77 | 27.9087 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.9221 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.92 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.9159 | 22.4692 | 60.0222 | 11.77 | 27.925 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.917 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.9305 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.9283 | 22.8048 | 60.0029 | 11.77 | 27.9242 | 22.4692 | 60.0222 | 11.77 | 27.9333 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9253 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.9388 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 27.9367 | 22.8053 | 60.006 | 11.77 | 27.9326 | 22.4692 | 60.0222 | 11.77 | 27.9417 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9336 | 22.2743 | 60.0179 | 11.77
27.9471 | 22.4045 | 59.9943 | 11.77 | 27.945 | 22.8053 | 60.006 | 11.77 | 27.9409 | 22.4692 | 60.0222 | 11.77 | 27.9502 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9419 | 22.2717 | 60.0179 | 11.77
27.9554 | 22.4045 | 59.9943 | 11.77 | 27.9534 | 22.8053 | 60.006 | 11.77 | 27.9492 | 22.4692 | 60.0222 | 11.77 | 27.9585 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9502 | 22.2717 | 60.0179 | 11.77
27.9638 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 27.9617 | 22.8053 | 60.006 | 11.77 | 27.9575 | 22.4692 | 60.0222 | 11.77 | 27.9668 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9585 | 22.2717 | 60.0179 | 11.77
27.9721 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 27.97 | 22.7993 | 60.006 | 11.77 | 27.9659 | 22.4763 | 60.0222 | 11.77 | 27.9751 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9668 | 22.2717 | 60.0179 | 11.77
27.9804 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 27.9783 | 22.7993 | 60.006 | 11.77 | 27.9742 | 22.4763 | 60.0222 | 11.77 | 27.9834 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9753 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
27.9888 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 27.9867 | 22.7993 | 60.006 | 11.77 | 27.9825 | 22.4763 | 60.0214 | 11.77 | 27.9917 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9836 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
27.9971 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 27.995 | 22.7993 | 60.006 | 11.77 | 27.9908 | 22.4763 | 60.0214 | 11.77 | 28 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 27.9919 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
28.0055 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 28.0034 | 22.8016 | 60.006 | 11.77 | 27.9991 | 22.4608 | 60.0214 | 11.77 | 28.0085 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 28.0002 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
28.0138 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 28.0117 | 22.8016 | 60.006 | 11.77 | 28.0076 | 22.4608 | 60.0214 | 11.77 | 28.0168 | 22.4563 | 59.991 | 11.77 | 28.0085 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
28.0221 | 22.4017 | 59.9943 | 11.77 | 28.02 | 22.8021 | 60.006 | 11.77 | 28.0159 | 22.4608 | 60.0214 | 11.77 | 28.0251 | 22.4553 | 59.991 | 11.77 | 28.0168 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
28.0305 | 22.4007 | 59.9943 | 11.77 | 28.0284 | 22.8021 | 60.006 | 11.77 | 28.0242 | 22.4608 | 60.0214 | 11.77 | 28.0334 | 22.4553 | 59.991 | 11.77 | 28.0251 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
28.0388 | 22.4007 | 59.9943 | 11.77 | 28.0367 | 22.8036 | 60.006 | 11.77 | 28.0325 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.0417 | 22.4553 | 59.991 | 11.77 | 28.0334 | 22.2717 | 60.0175 | 11.77
28.0471 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 28.045 | 22.8036 | 60.006 | 11.77 | 28.0409 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.05 | 22.4553 | 59.991 | 11.77 | 28.0417 | 22.2707 | 60.0175 | 11.77
28.0555 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 28.0533 | 22.8036 | 60.006 | 11.77 | 28.0492 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.0583 | 22.4537 | 59.991 | 11.77 | 28.0503 | 22.2707 | 60.0175 | 11.77
28.0638 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 28.0617 | 22.8036 | 60.006 | 11.77 | 28.0575 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.0667 | 22.4537 | 59.991 | 11.77 | 28.0586 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.0721 | 22.4088 | 59.9943 | 11.77 | 28.07 | 22.8036 | 60.006 | 11.77 | 28.0658 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.0752 | 22.4537 | 59.991 | 11.77 | 28.0669 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.0805 | 22.4087 | 59.9923 | 11.77 | 28.0784 | 22.8036 | 60.006 | 11.77 | 28.0742 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.0835 | 22.4537 | 59.991 | 11.77 | 28.0752 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.0888 | 22.4087 | 59.9923 | 11.77 | 28.0867 | 22.7338 | 60.006 | 11.77 | 28.0825 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.0918 | 22.4537 | 59.9898 | 11.77 | 28.0835 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.0971 | 22.4087 | 59.9923 | 11.77 | 28.095 | 22.7338 | 60.006 | 11.77 | 28.0908 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.1001 | 22.4537 | 59.9898 | 11.77 | 28.0918 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1055 | 22.4087 | 59.9923 | 11.77 | 28.1033 | 22.7344 | 60.006 | 11.77 | 28.0991 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.1084 | 22.4537 | 59.9898 | 11.77 | 28.1001 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1138 | 22.4087 | 59.9923 | 11.77 | 28.1117 | 22.7344 | 60.006 | 11.77 | 28.1075 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.1167 | 22.4537 | 59.9898 | 11.77 | 28.1084 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1221 | 22.4087 | 59.9923 | 11.77 | 28.12 | 22.7358 | 60.006 | 11.77 | 28.1158 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.125 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1169 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1305 | 22.401 | 59.9923 | 11.77 | 28.1284 | 22.7358 | 60.006 | 11.77 | 28.1241 | 22.4564 | 60.0214 | 11.77 | 28.1335 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1252 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1388 | 22.401 | 59.9923 | 11.77 | 28.1367 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1324 | 22.4543 | 60.0214 | 11.77 | 28.1418 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1335 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1471 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.145 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1409 | 22.4543 | 60.0214 | 11.77 | 28.1501 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1418 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1555 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.1533 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1492 | 22.4495 | 60.0214 | 11.77 | 28.1584 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1501 | 22.2696 | 60.0175 | 11.77
28.1638 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.1617 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1575 | 22.4495 | 60.0214 | 11.77 | 28.1667 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1584 | 22.2686 | 60.0175 | 11.77
28.1721 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.17 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1658 | 22.4495 | 60.0214 | 11.77 | 28.175 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1667 | 22.2686 | 60.0175 | 11.77
28.1805 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.1783 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1742 | 22.4495 | 60.0214 | 11.77 | 28.1833 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.175 | 22.2686 | 60.0167 | 11.77
28.1888 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.1866 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1825 | 22.4495 | 60.0199 | 11.77 | 28.1919 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1836 | 22.2686 | 60.0167 | 11.77
28.1971 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.195 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1908 | 22.4495 | 60.0199 | 11.77 | 28.2002 | 22.4527 | 59.9898 | 11.77 | 28.1919 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2055 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.2033 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.1991 | 22.4495 | 60.0199 | 11.77 | 28.2085 | 22.4511 | 59.9898 | 11.77 | 28.2002 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2138 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.2117 | 22.7381 | 60.0084 | 11.77 | 28.2075 | 22.4495 | 60.0199 | 11.77 | 28.2168 | 22.4511 | 59.9898 | 11.77 | 28.2085 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2221 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.22 | 22.7401 | 60.0084 | 11.77 | 28.2158 | 22.4474 | 60.0199 | 11.77 | 28.2251 | 22.4511 | 59.9898 | 11.77 | 28.2168 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2305 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.2283 | 22.7401 | 60.0084 | 11.77 | 28.2241 | 22.4474 | 60.0199 | 11.77 | 28.2334 | 22.4511 | 59.9898 | 11.77 | 28.2251 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2388 | 22.4 | 59.9923 | 11.77 | 28.2366 | 22.7383 | 60.0084 | 11.77 | 28.2324 | 22.4474 | 60.0199 | 11.77 | 28.2417 | 22.4511 | 59.9898 | 11.77 | 28.2334 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2472 | 22.3999 | 59.9923 | 11.77 | 28.245 | 22.7383 | 60.0084 | 11.77 | 28.2408 | 22.4474 | 60.0199 | 11.77 | 28.2502 | 22.4511 | 59.9898 | 11.77 | 28.2417 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2555 | 22.3999 | 59.9923 | 11.77 | 28.2533 | 22.7383 | 60.0084 | 11.77 | 28.2491 | 22.453 | 60.0199 | 11.77 | 28.2585 | 22.4502 | 59.9898 | 11.77 | 28.2502 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2638 | 22.3999 | 59.9923 | 11.77 | 28.2617 | 22.7383 | 60.0084 | 11.77 | 28.2574 | 22.453 | 60.0199 | 11.77 | 28.2668 | 22.4502 | 59.9898 | 11.77 | 28.2585 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2722 | 22.3999 | 59.9923 | 11.77 | 28.27 | 22.7383 | 60.0084 | 11.77 | 28.2657 | 22.4501 | 60.0199 | 11.77 | 28.2751 | 22.4502 | 59.9898 | 11.77 | 28.2668 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2805 | 22.3999 | 59.9911 | 11.77 | 28.2783 | 22.7383 | 60.0084 | 11.77 | 28.2742 | 22.4501 | 60.0199 | 11.77 | 28.2834 | 22.4502 | 59.9898 | 11.77 | 28.2751 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2888 | 22.3999 | 59.9911 | 11.77 | 28.2867 | 22.746 | 60.0084 | 11.77 | 28.2825 | 22.4501 | 60.0199 | 11.77 | 28.2917 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.2834 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.2971 | 22.408 | 59.9911 | 11.77 | 28.295 | 22.746 | 60.0084 | 11.77 | 28.2908 | 22.4501 | 60.0199 | 11.77 | 28.3 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.2917 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.3055 | 22.408 | 59.9911 | 11.77 | 28.3033 | 22.746 | 60.0084 | 11.77 | 28.2991 | 22.448 | 60.0199 | 11.77 | 28.3086 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.3138 | 22.408 | 59.9911 | 11.77 | 28.3116 | 22.746 | 60.0084 | 11.77 | 28.3074 | 22.448 | 60.0199 | 11.77 | 28.3169 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3083 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.3222 | 22.408 | 59.9911 | 11.77 | 28.32 | 22.746 | 60.0084 | 11.77 | 28.3158 | 22.448 | 60.0199 | 11.77 | 28.3252 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3169 | 22.2702 | 60.0167 | 11.77
28.3305 | 22.408 | 59.9911 | 11.77 | 28.3283 | 22.746 | 60.0084 | 11.77 | 28.3241 | 22.448 | 60.0199 | 11.77 | 28.3335 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3252 | 22.2692 | 60.0167 | 11.77
28.3388 | 22.408 | 59.9911 | 11.77 | 28.3367 | 22.746 | 60.0099 | 11.77 | 28.3324 | 22.447 | 60.0199 | 11.77 | 28.3418 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3335 | 22.2692 | 60.0167 | 11.77
28.3472 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.345 | 22.746 | 60.0099 | 11.77 | 28.3407 | 22.447 | 60.0199 | 11.77 | 28.3501 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3418 | 22.2692 | 60.0167 | 11.77
28.3555 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.3533 | 22.746 | 60.0099 | 11.77 | 28.3491 | 22.3411 | 60.0199 | 11.77 | 28.3584 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3501 | 22.2692 | 60.0167 | 11.77
28.3638 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.3616 | 22.746 | 60.0099 | 11.77 | 28.3574 | 22.3411 | 60.0199 | 11.77 | 28.3667 | 22.4524 | 59.9886 | 11.77 | 28.3584 | 22.2692 | 60.0167 | 11.77
28.3722 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.37 | 22.7494 | 60.0099 | 11.77 | 28.3657 | 22.3411 | 60.0199 | 11.77 | 28.3752 | 22.4514 | 59.9886 | 11.77 | 28.3667 | 22.2692 | 60.0167 | 11.77
28.3805 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.3783 | 22.7494 | 60.0099 | 11.77 | 28.374 | 22.3411 | 60.0199 | 11.77 | 28.3835 | 22.4514 | 59.9886 | 11.77 | 28.375 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.3888 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.3867 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.3824 | 22.3393 | 60.0183 | 11.77 | 28.3918 | 22.4498 | 59.9886 | 11.77 | 28.3835 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.3972 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.395 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.3907 | 22.3393 | 60.0183 | 11.77 | 28.4001 | 22.4498 | 59.9886 | 11.77 | 28.3918 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4055 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.4033 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.399 | 22.3393 | 60.0183 | 11.77 | 28.4084 | 22.4126 | 59.9886 | 11.77 | 28.4001 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4138 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.4116 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4073 | 22.3393 | 60.0183 | 11.77 | 28.4167 | 22.4126 | 59.9886 | 11.77 | 28.4084 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4222 | 22.4071 | 59.9911 | 11.77 | 28.42 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4158 | 22.3384 | 60.0183 | 11.77 | 28.425 | 22.4126 | 59.9886 | 11.77 | 28.4167 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4305 | 22.3992 | 59.9911 | 11.77 | 28.4283 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4241 | 22.3384 | 60.0183 | 11.77 | 28.4336 | 22.4126 | 59.9886 | 11.77 | 28.425 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4388 | 22.3992 | 59.9911 | 11.77 | 28.4366 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4324 | 22.3455 | 60.0183 | 11.77 | 28.4419 | 22.4126 | 59.9886 | 11.77 | 28.4333 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4472 | 22.3163 | 59.9911 | 11.77 | 28.4449 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4407 | 22.3455 | 60.0183 | 11.77 | 28.4502 | 22.4126 | 59.9886 | 11.77 | 28.4417 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4555 | 22.3163 | 59.9911 | 11.77 | 28.4533 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4491 | 22.3455 | 60.0183 | 11.77 | 28.4585 | 22.4032 | 59.9886 | 11.77 | 28.4502 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4638 | 22.3163 | 59.9911 | 11.77 | 28.4616 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4574 | 22.3455 | 60.0183 | 11.77 | 28.4668 | 22.4032 | 59.9886 | 11.77 | 28.4585 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4722 | 22.3163 | 59.9911 | 11.77 | 28.47 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4657 | 22.3509 | 60.0183 | 11.77 | 28.4751 | 22.3151 | 59.9886 | 11.77 | 28.4668 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4805 | 22.3163 | 59.9904 | 11.77 | 28.4783 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.474 | 22.3509 | 60.0183 | 11.77 | 28.4834 | 22.3151 | 59.9886 | 11.77 | 28.4751 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4889 | 22.3163 | 59.9904 | 11.77 | 28.4866 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4824 | 22.3509 | 60.0183 | 11.77 | 28.4919 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.4834 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.4972 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.4949 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.4907 | 22.3509 | 60.0183 | 11.77 | 28.5002 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.4917 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5055 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5033 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.499 | 22.3413 | 60.0183 | 11.77 | 28.5085 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5139 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5116 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.5073 | 22.3413 | 60.0183 | 11.77 | 28.5168 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5083 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5222 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.52 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.5157 | 22.3413 | 60.0183 | 11.77 | 28.5251 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5168 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5305 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5283 | 22.716 | 60.0099 | 11.77 | 28.524 | 22.3413 | 60.0183 | 11.77 | 28.5334 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5251 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5388 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5366 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5323 | 22.3557 | 60.0183 | 11.77 | 28.5417 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5334 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5472 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5449 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5406 | 22.3557 | 60.0183 | 11.77 | 28.5503 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5417 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5555 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5533 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5491 | 22.3557 | 60.0183 | 11.77 | 28.5586 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.55 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5639 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5616 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5574 | 22.3557 | 60.0183 | 11.77 | 28.5669 | 22.3151 | 59.9871 | 11.77 | 28.5583 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5722 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5699 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5657 | 22.363 | 60.0183 | 11.77 | 28.5752 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.5667 | 22.2692 | 60.0159 | 11.77
28.5805 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5782 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.574 | 22.363 | 60.0183 | 11.77 | 28.5835 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.575 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.5889 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5866 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5824 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.5918 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.5835 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.5972 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.5949 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.5907 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6001 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.5918 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.6055 | 22.3153 | 59.9904 | 11.77 | 28.6033 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.599 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6086 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6001 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.6139 | 22.3155 | 59.9904 | 11.77 | 28.6116 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.6073 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6169 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6084 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.6222 | 22.3155 | 59.9904 | 11.77 | 28.6199 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.6157 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6252 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6167 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.6306 | 22.3155 | 59.9904 | 11.77 | 28.6282 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.624 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6335 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.625 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.6389 | 22.3155 | 59.9904 | 11.77 | 28.6366 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.6323 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6418 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6333 | 22.2692 | 60.0163 | 11.77
28.6472 | 22.3237 | 59.9904 | 11.77 | 28.645 | 22.716 | 60.0103 | 11.77 | 28.6406 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6501 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6416 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.6555 | 22.3237 | 59.9904 | 11.77 | 28.6533 | 22.7069 | 60.0103 | 11.77 | 28.649 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.6584 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6501 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.6639 | 22.3237 | 59.9904 | 11.77 | 28.6616 | 22.7069 | 60.0103 | 11.77 | 28.6573 | 22.362 | 60.016 | 11.77 | 28.667 | 22.3135 | 59.9871 | 11.77 | 28.6584 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.6722 | 22.3237 | 59.9904 | 11.77 | 28.6699 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.6656 | 22.3602 | 60.016 | 11.77 | 28.6753 | 22.3201 | 59.9871 | 11.77 | 28.6667 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.6805 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.6783 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.674 | 22.3602 | 60.016 | 11.77 | 28.6836 | 22.3201 | 59.9871 | 11.77 | 28.675 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.6889 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.6866 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.6824 | 22.3602 | 60.016 | 11.77 | 28.6919 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.6833 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.6972 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.6949 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.6907 | 22.3602 | 60.016 | 11.77 | 28.7002 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.6917 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.7056 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.7032 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.699 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7085 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.7139 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.7116 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.7073 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7168 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7083 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.7222 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.7199 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.7157 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7253 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7168 | 22.2681 | 60.0163 | 11.77
28.7306 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.7283 | 22.6983 | 60.0103 | 11.77 | 28.724 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7336 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7251 | 22.2753 | 60.0163 | 11.77
28.7389 | 22.3237 | 59.9896 | 11.77 | 28.7366 | 22.6983 | 60.0099 | 11.77 | 28.7323 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7419 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7334 | 22.2753 | 60.0163 | 11.77
28.7472 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7449 | 22.6983 | 60.0099 | 11.77 | 28.7406 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7502 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7417 | 22.2753 | 60.0163 | 11.77
28.7556 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7532 | 22.6942 | 60.0099 | 11.77 | 28.749 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7585 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.75 | 22.2753 | 60.0163 | 11.77
28.7639 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7616 | 22.6942 | 60.0099 | 11.77 | 28.7573 | 22.3575 | 60.016 | 11.77 | 28.7668 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7583 | 22.2281 | 60.0163 | 11.77
28.7722 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7699 | 22.6942 | 60.0099 | 11.77 | 28.7656 | 22.3566 | 60.016 | 11.77 | 28.7751 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7666 | 22.2281 | 60.0163 | 11.77
28.7806 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7783 | 22.6942 | 60.0099 | 11.77 | 28.7739 | 22.3566 | 60.016 | 11.77 | 28.7837 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7749 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.7889 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7866 | 22.6942 | 60.0099 | 11.77 | 28.7823 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.792 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7834 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.7972 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.7949 | 22.6942 | 60.0099 | 11.77 | 28.7906 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8003 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.7917 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8056 | 22.3232 | 59.9896 | 11.77 | 28.8032 | 22.6985 | 60.0099 | 11.77 | 28.799 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8086 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.8 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8139 | 22.2366 | 59.9896 | 11.77 | 28.8116 | 22.6985 | 60.0099 | 11.77 | 28.8073 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8169 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.8083 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8222 | 22.2366 | 59.9896 | 11.77 | 28.8199 | 22.6985 | 60.0099 | 11.77 | 28.8157 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8252 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.8167 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8306 | 22.2366 | 59.9896 | 11.77 | 28.8282 | 22.6985 | 60.0099 | 11.77 | 28.824 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8335 | 22.3201 | 59.9863 | 11.77 | 28.825 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8389 | 22.2366 | 59.9896 | 11.77 | 28.8365 | 22.6985 | 60.0099 | 11.77 | 28.8323 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8418 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 28.8333 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8473 | 22.2366 | 59.9896 | 11.77 | 28.8449 | 22.6985 | 60.0099 | 11.77 | 28.8406 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8503 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 28.8416 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8556 | 22.2366 | 59.9896 | 11.77 | 28.8532 | 22.6962 | 60.0099 | 11.77 | 28.849 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8586 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 28.8501 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8639 | 22.2328 | 59.9896 | 11.77 | 28.8616 | 22.6962 | 60.0099 | 11.77 | 28.8573 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8669 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 28.8584 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8723 | 22.2328 | 59.9896 | 11.77 | 28.8699 | 22.6962 | 60.0099 | 11.77 | 28.8656 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8752 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 28.8667 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8806 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.8782 | 22.6962 | 60.0099 | 11.77 | 28.8739 | 22.3548 | 60.0148 | 11.77 | 28.8835 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 28.875 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8889 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.8865 | 22.6962 | 60.0099 | 11.77 | 28.8823 | 22.3521 | 60.0148 | 11.77 | 28.8918 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.8833 | 22.2281 | 60.0159 | 11.77
28.8972 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.8949 | 22.6962 | 60.0099 | 11.77 | 28.8906 | 22.3521 | 60.0148 | 11.77 | 28.9001 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.8916 | 22.2198 | 60.0159 | 11.77
28.9056 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9032 | 22.7021 | 60.0099 | 11.77 | 28.8989 | 22.3521 | 60.0148 | 11.77 | 28.9087 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.8999 | 22.2198 | 60.0159 | 11.77
28.9139 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9116 | 22.7021 | 60.0099 | 11.77 | 28.9072 | 22.3521 | 60.0148 | 11.77 | 28.917 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9082 | 22.2189 | 60.0159 | 11.77
28.9223 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9199 | 22.7021 | 60.0099 | 11.77 | 28.9156 | 22.3521 | 60.0148 | 11.77 | 28.9253 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9167 | 22.2189 | 60.0159 | 11.77
28.9306 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9282 | 22.7021 | 60.0099 | 11.77 | 28.924 | 22.3521 | 60.0148 | 11.77 | 28.9336 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.925 | 22.217 | 60.0159 | 11.77
28.9389 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9365 | 22.7013 | 60.0088 | 11.77 | 28.9323 | 22.3512 | 60.0148 | 11.77 | 28.9419 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9333 | 22.217 | 60.0159 | 11.77
28.9473 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9449 | 22.7013 | 60.0088 | 11.77 | 28.9406 | 22.3512 | 60.0148 | 11.77 | 28.9502 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9417 | 22.217 | 60.0159 | 11.77
28.9556 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9532 | 22.7013 | 60.0088 | 11.77 | 28.949 | 22.3512 | 60.0148 | 11.77 | 28.9585 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.95 | 22.217 | 60.0159 | 11.77
28.9639 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9615 | 22.7013 | 60.0088 | 11.77 | 28.9573 | 22.3512 | 60.0148 | 11.77 | 28.967 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9583 | 22.217 | 60.0159 | 11.77
28.9723 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9698 | 22.699 | 60.0088 | 11.77 | 28.9656 | 22.3512 | 60.0148 | 11.77 | 28.9753 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9666 | 22.217 | 60.0159 | 11.77
28.9806 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9782 | 22.699 | 60.0088 | 11.77 | 28.9739 | 22.3512 | 60.0148 | 11.77 | 28.9836 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9749 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
28.9889 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9865 | 22.699 | 60.0088 | 11.77 | 28.9823 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 28.9919 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9834 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
28.9973 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 28.9949 | 22.699 | 60.0088 | 11.77 | 28.9906 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0002 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 28.9917 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0056 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0032 | 22.6974 | 60.0088 | 11.77 | 28.9989 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0085 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0139 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0115 | 22.6974 | 60.0088 | 11.77 | 29.0072 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0168 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0083 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0223 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0199 | 22.6967 | 60.0088 | 11.77 | 29.0156 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0254 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0166 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0306 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0282 | 22.6967 | 60.0088 | 11.77 | 29.0239 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0337 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0249 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0389 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0366 | 22.6967 | 60.0088 | 11.77 | 29.0322 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.042 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0332 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0473 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0449 | 22.6967 | 60.0088 | 11.77 | 29.0405 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0503 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0415 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0556 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0532 | 22.7003 | 60.0088 | 11.77 | 29.049 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0586 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.05 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.064 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0615 | 22.7003 | 60.0088 | 11.77 | 29.0573 | 22.3494 | 60.014 | 11.77 | 29.0669 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0583 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0723 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0699 | 22.6987 | 60.0088 | 11.77 | 29.0656 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.0752 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.0667 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0806 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0782 | 22.6987 | 60.0088 | 11.77 | 29.0739 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.0837 | 22.3197 | 59.9859 | 11.77 | 29.075 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.089 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0865 | 22.6979 | 60.0088 | 11.77 | 29.0823 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.092 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.0833 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.0973 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.0948 | 22.6979 | 60.0088 | 11.77 | 29.0906 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1003 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.0916 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1056 | 22.2328 | 59.9892 | 11.77 | 29.1032 | 22.6979 | 60.0088 | 11.77 | 29.0989 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1086 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.0999 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.114 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1115 | 22.6979 | 60.0088 | 11.77 | 29.1072 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1169 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1082 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1223 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1199 | 22.6979 | 60.0088 | 11.77 | 29.1156 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1252 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1167 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1306 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1282 | 22.6979 | 60.0088 | 11.77 | 29.1239 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1335 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.125 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.139 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1365 | 22.694 | 60.0068 | 11.77 | 29.1322 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1421 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1333 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1473 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1448 | 22.694 | 60.0068 | 11.77 | 29.1405 | 22.3509 | 60.014 | 11.77 | 29.1504 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1416 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1556 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1532 | 22.6903 | 60.0068 | 11.77 | 29.1489 | 22.3499 | 60.014 | 11.77 | 29.1587 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1499 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.164 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1615 | 22.6903 | 60.0068 | 11.77 | 29.1572 | 22.3499 | 60.014 | 11.77 | 29.167 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1582 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1723 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1699 | 22.6903 | 60.0068 | 11.77 | 29.1655 | 22.3499 | 60.014 | 11.77 | 29.1753 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1665 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1806 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1782 | 22.6903 | 60.0068 | 11.77 | 29.1738 | 22.3499 | 60.014 | 11.77 | 29.1836 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1748 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.189 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1865 | 22.6903 | 60.0068 | 11.77 | 29.1823 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.1919 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1833 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.1973 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.1948 | 22.6903 | 60.0068 | 11.77 | 29.1906 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2004 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.1917 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.2056 | 22.2344 | 59.9892 | 11.77 | 29.2032 | 22.5899 | 60.0068 | 11.77 | 29.1989 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2087 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.2 | 22.217 | 60.0148 | 11.77
29.214 | 22.2376 | 59.9892 | 11.77 | 29.2115 | 22.5899 | 60.0068 | 11.77 | 29.2072 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.217 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.2083 | 22.2185 | 60.0148 | 11.77
29.2223 | 22.2376 | 59.9892 | 11.77 | 29.2198 | 22.548 | 60.0068 | 11.77 | 29.2156 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2253 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.2166 | 22.2185 | 60.0148 | 11.77
29.2307 | 22.2379 | 59.9892 | 11.77 | 29.2281 | 22.548 | 60.0068 | 11.77 | 29.2239 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2336 | 22.3197 | 59.9863 | 11.77 | 29.2249 | 22.2185 | 60.0148 | 11.77
29.239 | 22.2379 | 59.9892 | 11.77 | 29.2365 | 22.548 | 60.0068 | 11.77 | 29.2322 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2419 | 22.3219 | 59.9863 | 11.77 | 29.2332 | 22.2185 | 60.0148 | 11.77
29.2473 | 22.2379 | 59.9892 | 11.77 | 29.2448 | 22.548 | 60.0068 | 11.77 | 29.2405 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2502 | 22.3219 | 59.9863 | 11.77 | 29.2415 | 22.2185 | 60.0148 | 11.77
29.2556 | 22.2379 | 59.9892 | 11.77 | 29.2532 | 22.548 | 60.0068 | 11.77 | 29.2489 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2588 | 22.3211 | 59.9863 | 11.77 | 29.25 | 22.2185 | 60.0148 | 11.77
29.264 | 22.2379 | 59.9892 | 11.77 | 29.2615 | 22.548 | 60.0068 | 11.77 | 29.2572 | 22.3482 | 60.0133 | 11.77 | 29.2671 | 22.3211 | 59.9863 | 11.77 | 29.2583 | 22.2241 | 60.0148 | 11.77
29.2723 | 22.2379 | 59.9892 | 11.77 | 29.2698 | 22.5468 | 60.0068 | 11.77 | 29.2655 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.2754 | 22.3211 | 59.9863 | 11.77 | 29.2666 | 22.2241 | 60.0148 | 11.77
29.2807 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.2781 | 22.5468 | 60.0068 | 11.77 | 29.2738 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.2837 | 22.3211 | 59.9863 | 11.77 | 29.2749 | 22.2222 | 60.0148 | 11.77
29.289 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.2865 | 22.5499 | 60.0068 | 11.77 | 29.2822 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.292 | 22.3211 | 59.9859 | 11.77 | 29.2832 | 22.2222 | 60.0148 | 11.77
29.2973 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.2949 | 22.5499 | 60.0068 | 11.77 | 29.2905 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3003 | 22.3211 | 59.9859 | 11.77 | 29.2915 | 22.2222 | 60.0148 | 11.77
29.3057 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3032 | 22.5499 | 60.0068 | 11.77 | 29.2988 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3086 | 22.3211 | 59.9859 | 11.77 | 29.2998 | 22.2222 | 60.0148 | 11.77
29.314 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3115 | 22.5499 | 60.0068 | 11.77 | 29.3071 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3171 | 22.3211 | 59.9859 | 11.77 | 29.3081 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.3223 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3198 | 22.5486 | 60.0068 | 11.77 | 29.3156 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3254 | 22.3211 | 59.9859 | 11.77 | 29.3167 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.3307 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3282 | 22.5486 | 60.0068 | 11.77 | 29.3239 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3337 | 22.3211 | 59.9859 | 11.77 | 29.325 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.339 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3365 | 22.5486 | 60.0045 | 11.77 | 29.3322 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.342 | 22.3213 | 59.9859 | 11.77 | 29.3333 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.3473 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3448 | 22.5486 | 60.0045 | 11.77 | 29.3405 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3503 | 22.3213 | 59.9859 | 11.77 | 29.3416 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.3557 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3531 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3489 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3586 | 22.3213 | 59.9859 | 11.77 | 29.3499 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.364 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3615 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3572 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3669 | 22.3213 | 59.9859 | 11.77 | 29.3582 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.3723 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3698 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3655 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3755 | 22.3213 | 59.9859 | 11.77 | 29.3665 | 22.2237 | 60.0148 | 11.77
29.3807 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3782 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3738 | 22.3455 | 60.0133 | 11.77 | 29.3838 | 22.3213 | 59.9859 | 11.77 | 29.3748 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.389 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3865 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3822 | 22.3445 | 60.0125 | 11.77 | 29.3921 | 22.2757 | 59.9859 | 11.77 | 29.3833 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.3973 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.3948 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3905 | 22.3445 | 60.0125 | 11.77 | 29.4004 | 22.2757 | 59.9859 | 11.77 | 29.3916 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.4057 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4031 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.3988 | 22.3427 | 60.0125 | 11.77 | 29.4087 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.3999 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.414 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4115 | 22.5458 | 60.0045 | 11.77 | 29.4071 | 22.3427 | 60.0125 | 11.77 | 29.417 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4082 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.4223 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4198 | 22.5445 | 60.0045 | 11.77 | 29.4155 | 22.3427 | 60.0125 | 11.77 | 29.4253 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4165 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.4307 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4282 | 22.5445 | 60.0045 | 11.77 | 29.4238 | 22.3427 | 60.0125 | 11.77 | 29.4338 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4248 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.439 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4365 | 22.5445 | 60.0045 | 11.77 | 29.4321 | 22.2252 | 60.0125 | 11.77 | 29.4421 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4331 | 22.2237 | 60.014 | 11.77
29.4474 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4448 | 22.5445 | 60.0045 | 11.77 | 29.4404 | 22.2252 | 60.0125 | 11.77 | 29.4504 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4414 | 22.2145 | 60.014 | 11.77
29.4557 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4531 | 22.544 | 60.0045 | 11.77 | 29.4489 | 22.2252 | 60.0125 | 11.77 | 29.4587 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.45 | 22.2145 | 60.014 | 11.77
29.464 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4615 | 22.544 | 60.0045 | 11.77 | 29.4572 | 22.2252 | 60.0125 | 11.77 | 29.467 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4583 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.4724 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4698 | 22.544 | 60.0045 | 11.77 | 29.4655 | 22.2252 | 60.0125 | 11.77 | 29.4753 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4666 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.4807 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4781 | 22.544 | 60.0045 | 11.77 | 29.4738 | 22.2252 | 60.0125 | 11.77 | 29.4836 | 22.2743 | 59.9859 | 11.77 | 29.4749 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.489 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4865 | 22.5417 | 60.0045 | 11.77 | 29.4822 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.4922 | 22.2743 | 59.9851 | 11.77 | 29.4832 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.4973 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.4948 | 22.5417 | 60.0045 | 11.77 | 29.4905 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5005 | 22.2743 | 59.9851 | 11.77 | 29.4915 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.5057 | 22.2379 | 59.99 | 11.77 | 29.5032 | 22.4939 | 60.0045 | 11.77 | 29.4988 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5088 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.4998 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.514 | 22.2378 | 59.99 | 11.77 | 29.5115 | 22.4939 | 60.0045 | 11.77 | 29.5071 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5171 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5081 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.5224 | 22.2378 | 59.99 | 11.77 | 29.5198 | 22.4926 | 60.0045 | 11.77 | 29.5155 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5254 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5166 | 22.2101 | 60.014 | 11.77
29.5307 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5281 | 22.4926 | 60.0045 | 11.77 | 29.5238 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5337 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5249 | 22.2156 | 60.014 | 11.77
29.539 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5365 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5321 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.542 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5332 | 22.2156 | 60.014 | 11.77
29.5474 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5448 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5404 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5505 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5415 | 22.2156 | 60.014 | 11.77
29.5557 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5532 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5488 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5588 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5498 | 22.2156 | 60.014 | 11.77
29.564 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5615 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5571 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5671 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5581 | 22.2156 | 60.014 | 11.77
29.5724 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5698 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5654 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5754 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5664 | 22.2156 | 60.014 | 11.77
29.5807 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5781 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5737 | 22.2268 | 60.0125 | 11.77 | 29.5837 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5747 | 22.2156 | 60.0128 | 11.77
29.5891 | 22.2382 | 59.99 | 11.77 | 29.5865 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5822 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.592 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5833 | 22.2156 | 60.0128 | 11.77
29.5974 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.5948 | 22.4926 | 60.0025 | 11.77 | 29.5905 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6003 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5916 | 22.2119 | 60.0128 | 11.77
29.6057 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6031 | 22.4922 | 60.0025 | 11.77 | 29.5988 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6086 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.5999 | 22.2119 | 60.0128 | 11.77
29.614 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6115 | 22.4922 | 60.0025 | 11.77 | 29.6071 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6172 | 22.2735 | 59.9851 | 11.77 | 29.6082 | 22.215 | 60.0128 | 11.77
29.6224 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6198 | 22.4922 | 60.0025 | 11.77 | 29.6155 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6255 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6165 | 22.215 | 60.0128 | 11.77
29.6307 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6281 | 22.4922 | 60.0025 | 11.77 | 29.6238 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6338 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6248 | 22.215 | 60.0128 | 11.77
29.639 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6365 | 22.5 | 60.0025 | 11.77 | 29.6321 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6421 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6331 | 22.215 | 60.0128 | 11.77
29.6474 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6448 | 22.5 | 60.0025 | 11.77 | 29.6404 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6504 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6414 | 22.2132 | 60.0128 | 11.77
29.6557 | 22.236 | 59.99 | 11.77 | 29.6531 | 22.5 | 60.0025 | 11.77 | 29.6488 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.6587 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6499 | 22.2132 | 60.0128 | 11.77
29.6641 | 22.2368 | 59.99 | 11.77 | 29.6615 | 22.5 | 60.0025 | 11.77 | 29.6571 | 22.2268 | 60.0117 | 11.77 | 29.667 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6582 | 22.2132 | 60.0128 | 11.77
29.6724 | 22.2368 | 59.99 | 11.77 | 29.6698 | 22.5 | 60.0025 | 11.77 | 29.6654 | 22.2259 | 60.0117 | 11.77 | 29.6755 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6665 | 22.2132 | 60.0128 | 11.77
29.6807 | 22.2368 | 59.9904 | 11.77 | 29.6782 | 22.5 | 60.0025 | 11.77 | 29.6737 | 22.2259 | 60.0117 | 11.77 | 29.6838 | 22.2704 | 59.9851 | 11.77 | 29.6748 | 22.2132 | 60.0128 | 11.77
29.6891 | 22.2368 | 59.9904 | 11.77 | 29.6865 | 22.4987 | 60.0025 | 11.77 | 29.6821 | 22.2259 | 60.0117 | 11.77 | 29.6921 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.6831 | 22.2132 | 60.0128 | 11.77
29.6974 | 22.2368 | 59.9904 | 11.77 | 29.6948 | 22.4987 | 60.0025 | 11.77 | 29.6904 | 22.2259 | 60.0117 | 11.77 | 29.7004 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.6914 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7057 | 22.2368 | 59.9904 | 11.77 | 29.7031 | 22.4987 | 60.0025 | 11.77 | 29.6987 | 22.2274 | 60.0117 | 11.77 | 29.7087 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.6997 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7141 | 22.2368 | 59.9904 | 11.77 | 29.7115 | 22.4987 | 60.0025 | 11.77 | 29.707 | 22.2274 | 60.0117 | 11.77 | 29.717 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.708 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7224 | 22.2368 | 59.9904 | 11.77 | 29.7198 | 22.4987 | 60.0025 | 11.77 | 29.7155 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7253 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7166 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7307 | 22.2384 | 59.9904 | 11.77 | 29.7281 | 22.4987 | 60.0025 | 11.77 | 29.7238 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7339 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7249 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7391 | 22.2384 | 59.9904 | 11.77 | 29.7365 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7321 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7422 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7332 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7474 | 22.2383 | 59.9904 | 11.77 | 29.7448 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7404 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7505 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7415 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7557 | 22.2383 | 59.9904 | 11.77 | 29.7531 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7488 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7588 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7498 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7641 | 22.2383 | 59.9904 | 11.77 | 29.7615 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7571 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7671 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7581 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7724 | 22.2383 | 59.9904 | 11.77 | 29.7698 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7654 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7754 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7664 | 22.2123 | 60.0128 | 11.77
29.7807 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.7781 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7737 | 22.2303 | 60.0117 | 11.77 | 29.7837 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7747 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.7891 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.7865 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7821 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.7922 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7832 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.7974 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.7948 | 22.4946 | 60.0014 | 11.77 | 29.7904 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8005 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7915 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.8058 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8032 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.7987 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8088 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.7998 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.8141 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8115 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8071 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8171 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8081 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.8224 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8198 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8154 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8254 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8164 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.8307 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8281 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8237 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8337 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8247 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.8391 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8365 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.832 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.842 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.833 | 22.2088 | 60.0117 | 11.77
29.8474 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8448 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8405 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8506 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8413 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.8557 | 22.239 | 59.9904 | 11.77 | 29.8531 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8488 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8589 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8499 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.8641 | 22.2407 | 59.9904 | 11.77 | 29.8615 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8571 | 22.2303 | 60.0113 | 11.77 | 29.8672 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8582 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.8724 | 22.2407 | 59.9904 | 11.77 | 29.8698 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8654 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.8755 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8665 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.8808 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.8781 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8738 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.8838 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8748 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.8891 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.8865 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8821 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.8921 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8831 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.8974 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.8948 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8904 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9004 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8914 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.9058 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9031 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.8987 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9089 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.8997 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.9141 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9114 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.9071 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9172 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.908 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.9224 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9198 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.9154 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9255 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9165 | 22.2079 | 60.0117 | 11.77
29.9308 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9282 | 22.4977 | 60.0014 | 11.77 | 29.9237 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9338 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9248 | 22.2061 | 60.0117 | 11.77
29.9391 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9365 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.932 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9421 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9331 | 22.2061 | 60.0117 | 11.77
29.9474 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9448 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.9404 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9504 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9414 | 22.2061 | 60.0117 | 11.77
29.9558 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9531 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.9487 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9587 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9497 | 22.2061 | 60.0117 | 11.77
29.9641 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9615 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.957 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9673 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.958 | 22.2061 | 60.0117 | 11.77
29.9724 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9698 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.9653 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9756 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9663 | 22.2061 | 60.0117 | 11.77
29.9808 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9781 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.9738 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9839 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9746 | 22.2061 | 60.0109 | 11.77
29.9891 | 22.2407 | 59.9915 | 11.77 | 29.9865 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.9821 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 29.9922 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9832 | 22.2061 | 60.0109 | 11.77
29.9974 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 29.9948 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 29.9904 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0005 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9915 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0058 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0031 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 29.9987 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0088 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 29.9998 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0141 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0115 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0071 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0171 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0081 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0224 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0198 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0154 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0256 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0164 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0308 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0281 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0237 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0339 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0247 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0391 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0364 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.032 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0422 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.033 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0475 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0448 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0404 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0505 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0413 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0558 | 22.2374 | 59.9915 | 11.77 | 30.0532 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0487 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0588 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0498 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0641 | 22.2378 | 59.9915 | 11.77 | 30.0615 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.057 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0671 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0581 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0724 | 22.2378 | 59.9915 | 11.77 | 30.0698 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0653 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0754 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0664 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0808 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.0781 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0737 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.084 | 22.2704 | 59.9848 | 11.77 | 30.0747 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0891 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.0865 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.082 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.0923 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.083 | 22.2035 | 60.0109 | 11.77
30.0974 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.0948 | 22.4936 | 60.001 | 11.77 | 30.0903 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.1006 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.0913 | 22.2026 | 60.0109 | 11.77
30.1058 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1031 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.0986 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.1089 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.0996 | 22.2026 | 60.0109 | 11.77
30.1141 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1115 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1071 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.1172 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1079 | 22.1508 | 60.0109 | 11.77
30.1225 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1198 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1154 | 22.1538 | 60.0113 | 11.77 | 30.1255 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1165 | 22.1508 | 60.0109 | 11.77
30.1308 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1281 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1237 | 22.1538 | 60.0113 | 11.77 | 30.1338 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1248 | 22.107 | 60.0109 | 11.77
30.1391 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1365 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.132 | 22.1538 | 60.0113 | 11.77 | 30.1423 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1331 | 22.107 | 60.0109 | 11.77
30.1475 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1448 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1404 | 22.1538 | 60.0113 | 11.77 | 30.1506 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1414 | 22.107 | 60.0109 | 11.77
30.1558 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1531 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1487 | 22.1546 | 60.0113 | 11.77 | 30.1589 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1497 | 22.107 | 60.0109 | 11.77
30.1641 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1614 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.157 | 22.1546 | 60.0113 | 11.77 | 30.1672 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.158 | 22.107 | 60.0109 | 11.77
30.1725 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1698 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1653 | 22.1546 | 60.0113 | 11.77 | 30.1755 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1663 | 22.107 | 60.0109 | 11.77
30.1808 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1781 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1737 | 22.1546 | 60.0113 | 11.77 | 30.1838 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1748 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.1891 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1865 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.182 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.1921 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1831 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.1975 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.1948 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1903 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2007 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1914 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2058 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2031 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.1986 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.209 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.1997 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2141 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2115 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.207 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2173 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.208 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2225 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2198 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.2153 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2256 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.2163 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2308 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2281 | 22.4977 | 60.001 | 11.77 | 30.2236 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2339 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.2246 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2391 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2365 | 22.4982 | 60.001 | 11.77 | 30.2319 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2422 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.2329 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2475 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2448 | 22.4982 | 60.001 | 11.77 | 30.2404 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2505 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.2415 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2558 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2531 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.2487 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.259 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.2498 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2641 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2615 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.257 | 22.1546 | 60.0121 | 11.77 | 30.2673 | 22.2704 | 59.9844 | 11.77 | 30.2581 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2725 | 22.2378 | 59.9919 | 11.77 | 30.2698 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.2653 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.2756 | 22.2708 | 59.9844 | 11.77 | 30.2664 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2808 | 22.2361 | 59.9919 | 11.77 | 30.2781 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.2737 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.2839 | 22.2708 | 59.9844 | 11.77 | 30.2747 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2892 | 22.2361 | 59.9919 | 11.77 | 30.2864 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.282 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.2922 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.283 | 22.107 | 60.0101 | 11.77
30.2975 | 22.2361 | 59.9919 | 11.77 | 30.2948 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.2903 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3005 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.2913 | 22.1046 | 60.0101 | 11.77
30.3058 | 22.2361 | 59.9919 | 11.77 | 30.3031 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.2986 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3088 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.2996 | 22.1046 | 60.0101 | 11.77
30.3141 | 22.2353 | 59.9919 | 11.77 | 30.3115 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.307 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3174 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3081 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3225 | 22.2353 | 59.9919 | 11.77 | 30.3198 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.3153 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3257 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3164 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3308 | 22.2353 | 59.9919 | 11.77 | 30.3281 | 22.5016 | 60.001 | 11.77 | 30.3236 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.334 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3247 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3391 | 22.2353 | 59.9919 | 11.77 | 30.3365 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3319 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3423 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.333 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3475 | 22.2353 | 59.9919 | 11.77 | 30.3448 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3403 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3506 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3413 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3558 | 22.2353 | 59.9919 | 11.77 | 30.3531 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3486 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3589 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3496 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3642 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.3615 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3569 | 22.1531 | 60.0121 | 11.77 | 30.3672 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3579 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3725 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.3698 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3652 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 30.3757 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3662 | 22.0127 | 60.0101 | 11.77
30.3808 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.3781 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3737 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 30.384 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3748 | 22.0127 | 60.0097 | 11.77
30.3892 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.3865 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.382 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.3923 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3831 | 22.0127 | 60.0097 | 11.77
30.3975 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.3948 | 22.5016 | 60.0017 | 11.77 | 30.3903 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4006 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3914 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4058 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4031 | 22.5034 | 60.0017 | 11.77 | 30.3987 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4089 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.3997 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4142 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4114 | 22.5034 | 60.0017 | 11.77 | 30.407 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4172 | 22.2708 | 59.9848 | 11.77 | 30.408 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4225 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4198 | 22.5034 | 60.0017 | 11.77 | 30.4153 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4255 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4163 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4308 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4281 | 22.5034 | 60.0017 | 11.77 | 30.4236 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4341 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4246 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4392 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4365 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.432 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4424 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4329 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4475 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4448 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4403 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4507 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4414 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4558 | 22.2355 | 59.9919 | 11.77 | 30.4531 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4486 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.459 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4497 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4642 | 22.2369 | 59.9919 | 11.77 | 30.4615 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4569 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4673 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.458 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4725 | 22.2369 | 59.9919 | 11.77 | 30.4698 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4653 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4756 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4663 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4808 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.4781 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4736 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4839 | 22.2739 | 59.9848 | 11.77 | 30.4746 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4892 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.4865 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4819 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.4924 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.4829 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.4975 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.4948 | 22.4997 | 60.0017 | 11.77 | 30.4902 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5007 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.4912 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5058 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.5031 | 22.5001 | 60.0017 | 11.77 | 30.4987 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.509 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.4995 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5142 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.5115 | 22.5001 | 60.0017 | 11.77 | 30.507 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5173 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5081 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5225 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.5198 | 22.5014 | 60.0017 | 11.77 | 30.5153 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5256 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5164 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5309 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.5281 | 22.5014 | 60.0017 | 11.77 | 30.5236 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5339 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5247 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5392 | 22.2369 | 59.9911 | 11.77 | 30.5364 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.532 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5422 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.533 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5475 | 22.2371 | 59.9911 | 11.77 | 30.5448 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5403 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5508 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5413 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5558 | 22.2371 | 59.9911 | 11.77 | 30.5531 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5486 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5591 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5496 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5642 | 22.2294 | 59.9911 | 11.77 | 30.5615 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5569 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5674 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5579 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5725 | 22.2294 | 59.9911 | 11.77 | 30.5698 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5653 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5757 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5664 | 22.0083 | 60.0097 | 11.77
30.5808 | 22.2294 | 59.9911 | 11.77 | 30.5781 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5736 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.584 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5747 | 22.0083 | 60.0093 | 11.77
30.5892 | 22.2294 | 59.9911 | 11.77 | 30.5864 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5819 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.5923 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.583 | 22.0083 | 60.0093 | 11.77
30.5975 | 22.2294 | 59.9911 | 11.77 | 30.5948 | 22.5014 | 60.0029 | 11.77 | 30.5902 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.6006 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5913 | 22.0083 | 60.0093 | 11.77
30.6059 | 22.2294 | 59.9911 | 11.77 | 30.6031 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.5986 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.6091 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.5996 | 22.0083 | 60.0093 | 11.77
30.6142 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6115 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6069 | 22.154 | 60.0125 | 11.77 | 30.6174 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6079 | 22.0067 | 60.0093 | 11.77
30.6225 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6198 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6152 | 22.1594 | 60.0125 | 11.77 | 30.6257 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6162 | 22.0067 | 60.0093 | 11.77
30.6309 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6281 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6235 | 22.1594 | 60.0125 | 11.77 | 30.634 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6245 | 22.0067 | 60.0093 | 11.77
30.6392 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6365 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.632 | 22.1594 | 60.0125 | 11.77 | 30.6423 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6331 | 22.0067 | 60.0093 | 11.77
30.6475 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6448 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6403 | 22.1594 | 60.0125 | 11.77 | 30.6506 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6414 | 22.0067 | 60.0093 | 11.77
30.6559 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6531 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6486 | 22.1594 | 60.0125 | 11.77 | 30.6589 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6497 | 22.0067 | 60.0093 | 11.77
30.6642 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6614 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6569 | 22.1594 | 60.0125 | 11.77 | 30.6675 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.658 | 22.006 | 60.0093 | 11.77
30.6725 | 22.2287 | 59.9911 | 11.77 | 30.6698 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6653 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.6758 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6663 | 22.006 | 60.0093 | 11.77
30.6809 | 22.2287 | 59.99 | 11.77 | 30.6781 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6736 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.6841 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6746 | 22.006 | 60.0093 | 11.77
30.6892 | 22.2287 | 59.99 | 11.77 | 30.6865 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6819 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.6924 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6829 | 22.006 | 60.0093 | 11.77
30.6975 | 22.2308 | 59.99 | 11.77 | 30.6948 | 22.5036 | 60.0029 | 11.77 | 30.6902 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.7007 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6912 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7059 | 22.2308 | 59.99 | 11.77 | 30.7031 | 22.4987 | 60.0029 | 11.77 | 30.6986 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.709 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.6997 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7142 | 22.231 | 59.99 | 11.77 | 30.7114 | 22.4987 | 60.0029 | 11.77 | 30.7069 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.7173 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.708 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7225 | 22.231 | 59.99 | 11.77 | 30.7198 | 22.4987 | 60.0029 | 11.77 | 30.7152 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.7258 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7163 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7309 | 22.231 | 59.99 | 11.77 | 30.7281 | 22.4987 | 60.0029 | 11.77 | 30.7235 | 22.161 | 60.0125 | 11.77 | 30.7341 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7246 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7392 | 22.231 | 59.99 | 11.77 | 30.7365 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7319 | 22.1601 | 60.0125 | 11.77 | 30.7424 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7329 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7476 | 22.231 | 59.99 | 11.77 | 30.7448 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7402 | 22.1601 | 60.0125 | 11.77 | 30.7507 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7412 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7559 | 22.231 | 59.99 | 11.77 | 30.7531 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7485 | 22.1601 | 60.0125 | 11.77 | 30.759 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7495 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7642 | 22.2302 | 59.99 | 11.77 | 30.7614 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7568 | 22.1601 | 60.0125 | 11.77 | 30.7673 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7578 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7726 | 22.2302 | 59.99 | 11.77 | 30.7698 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7653 | 22.1601 | 60.0125 | 11.77 | 30.7756 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7664 | 22.0076 | 60.0093 | 11.77
30.7809 | 22.2302 | 59.99 | 11.77 | 30.7781 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7736 | 22.1601 | 60.0125 | 11.77 | 30.7842 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7747 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.7892 | 22.2302 | 59.99 | 11.77 | 30.7864 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7819 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.7925 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.783 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.7975 | 22.2286 | 59.99 | 11.77 | 30.7948 | 22.4987 | 60.0037 | 11.77 | 30.7902 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.8008 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7913 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8059 | 22.2286 | 59.99 | 11.77 | 30.8031 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.7986 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.8091 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.7996 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8142 | 22.2286 | 59.99 | 11.77 | 30.8115 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8069 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.8174 | 22.2739 | 59.9851 | 11.77 | 30.8079 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8226 | 22.2286 | 59.99 | 11.77 | 30.8198 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8152 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.8257 | 22.2741 | 59.9851 | 11.77 | 30.8162 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8309 | 22.2287 | 59.99 | 11.77 | 30.8281 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8235 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.834 | 22.2741 | 59.9851 | 11.77 | 30.8245 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8392 | 22.2287 | 59.99 | 11.77 | 30.8364 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8319 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.8425 | 22.2737 | 59.9851 | 11.77 | 30.833 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8476 | 22.1539 | 59.99 | 11.77 | 30.8448 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8402 | 22.1601 | 60.0117 | 11.77 | 30.8508 | 22.2737 | 59.9851 | 11.77 | 30.8413 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8559 | 22.1539 | 59.99 | 11.77 | 30.8531 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8485 | 22.1616 | 60.0117 | 11.77 | 30.8591 | 22.2737 | 59.9851 | 11.77 | 30.8496 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8642 | 22.1539 | 59.99 | 11.77 | 30.8615 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8568 | 22.1616 | 60.0117 | 11.77 | 30.8674 | 22.2737 | 59.9851 | 11.77 | 30.8579 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8726 | 22.1539 | 59.99 | 11.77 | 30.8698 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8652 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.8757 | 22.2737 | 59.9851 | 11.77 | 30.8662 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8809 | 22.1539 | 59.9888 | 11.77 | 30.8781 | 22.5009 | 60.0037 | 11.77 | 30.8735 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.884 | 22.2737 | 59.9851 | 11.77 | 30.8745 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8892 | 22.1539 | 59.9888 | 11.77 | 30.8864 | 22.5016 | 60.0037 | 11.77 | 30.8818 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.8923 | 22.2737 | 59.9844 | 11.77 | 30.8828 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.8976 | 22.1084 | 59.9888 | 11.77 | 30.8948 | 22.5016 | 60.0037 | 11.77 | 30.8901 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9009 | 22.2737 | 59.9844 | 11.77 | 30.8914 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9059 | 22.1084 | 59.9888 | 11.77 | 30.9031 | 22.5016 | 60.0037 | 11.77 | 30.8986 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9092 | 22.2737 | 59.9844 | 11.77 | 30.8997 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9142 | 22.1069 | 59.9888 | 11.77 | 30.9114 | 22.5016 | 60.0037 | 11.77 | 30.9069 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9175 | 22.2737 | 59.9844 | 11.77 | 30.908 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9226 | 22.1069 | 59.9888 | 11.77 | 30.9197 | 22.5016 | 60.0037 | 11.77 | 30.9152 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9258 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9163 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9309 | 22.1039 | 59.9888 | 11.77 | 30.9281 | 22.5016 | 60.0037 | 11.77 | 30.9235 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9341 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9246 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9392 | 22.1039 | 59.9888 | 11.77 | 30.9364 | 22.5016 | 60.0049 | 11.77 | 30.9319 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9424 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9329 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9476 | 22.1039 | 59.9888 | 11.77 | 30.9448 | 22.5016 | 60.0049 | 11.77 | 30.9402 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9507 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9412 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9559 | 22.1039 | 59.9888 | 11.77 | 30.9531 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9485 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9592 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9495 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9642 | 22.1031 | 59.9888 | 11.77 | 30.9614 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9568 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9675 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.958 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9726 | 22.1031 | 59.9888 | 11.77 | 30.9698 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9652 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9758 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9663 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
30.9809 | 22.1031 | 59.9888 | 11.77 | 30.9781 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9735 | 22.1535 | 60.0117 | 11.77 | 30.9841 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9746 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
30.9893 | 22.1031 | 59.9888 | 11.77 | 30.9865 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9818 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 30.9924 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9829 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
30.9976 | 22.1031 | 59.9888 | 11.77 | 30.9948 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9901 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0007 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9912 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0059 | 22.1031 | 59.9888 | 11.77 | 31.0031 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 30.9985 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.009 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 30.9995 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0143 | 22.1019 | 59.9888 | 11.77 | 31.0114 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 31.0068 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0173 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0078 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0226 | 22.1019 | 59.9888 | 11.77 | 31.0198 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 31.0151 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0259 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0161 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0309 | 22.1019 | 59.9888 | 11.77 | 31.0281 | 22.5051 | 60.0049 | 11.77 | 31.0234 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0342 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0247 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0393 | 22.1019 | 59.9888 | 11.77 | 31.0364 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0319 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0425 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.033 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0476 | 22.1019 | 59.9888 | 11.77 | 31.0447 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0402 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0508 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0413 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0559 | 22.1019 | 59.9888 | 11.77 | 31.0531 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0485 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0591 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0496 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0643 | 22.1011 | 59.9888 | 11.77 | 31.0614 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0568 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0674 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0579 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0726 | 22.1011 | 59.9888 | 11.77 | 31.0698 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0652 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0757 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0662 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0809 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.0781 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0735 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0842 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0745 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0893 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.0864 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0818 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.0925 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0828 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.0976 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.0947 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0901 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1008 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0913 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.106 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.1031 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.0985 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1091 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.0996 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1143 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.1114 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.1068 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1174 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1079 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1226 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.1198 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.1151 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1257 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1162 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.131 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.1281 | 22.5064 | 60.0049 | 11.77 | 31.1235 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.134 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1245 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1393 | 22.1011 | 59.9872 | 11.77 | 31.1364 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1318 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1426 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1328 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1476 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1448 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1401 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1509 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1411 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1559 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1531 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1484 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1592 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1494 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1643 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1614 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1569 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1675 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.158 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.1726 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1697 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1652 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1758 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1663 | 22.0076 | 60.0086 | 11.77
31.181 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1781 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1735 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1841 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1746 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
31.1893 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1864 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1818 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.1924 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1829 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
31.1976 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.1948 | 22.5064 | 60.0053 | 11.77 | 31.1902 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2009 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1912 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
31.206 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.2031 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.1985 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2092 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.1995 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
31.2143 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.2114 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2068 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2175 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.2078 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
31.2226 | 22.1003 | 59.9872 | 11.77 | 31.2197 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2151 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2258 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.2163 | 22.0076 | 60.009 | 11.77
31.231 | 22.1005 | 59.9872 | 11.77 | 31.2281 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2235 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2341 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.2246 | 22.0112 | 60.009 | 11.77
31.2393 | 22.1005 | 59.9872 | 11.77 | 31.2364 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2318 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2424 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.2329 | 22.0112 | 60.009 | 11.77
31.2477 | 22.099 | 59.9872 | 11.77 | 31.2448 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2401 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2507 | 22.276 | 59.9844 | 11.77 | 31.2412 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.256 | 22.099 | 59.9872 | 11.77 | 31.2531 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2484 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2593 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.2495 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.2643 | 22.0986 | 59.9872 | 11.77 | 31.2614 | 22.5045 | 60.0053 | 11.77 | 31.2568 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2676 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.2578 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.2726 | 22.0986 | 59.9872 | 11.77 | 31.2697 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.2651 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2759 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.2661 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.281 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.2781 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.2734 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2842 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.2744 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.2893 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.2864 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.2817 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.2925 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.283 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.2976 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.2947 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.2902 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3008 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.2913 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.306 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.303 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.2985 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3091 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.2996 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3143 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.3114 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3068 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3176 | 22.2745 | 59.9844 | 11.77 | 31.3079 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3227 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.3197 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3151 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3259 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3162 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.331 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.3281 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3235 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3342 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3245 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3393 | 22.0986 | 59.9865 | 11.77 | 31.3364 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3318 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3425 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3328 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3477 | 22.0966 | 59.9865 | 11.77 | 31.3447 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3401 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3508 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3411 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.356 | 22.0966 | 59.9865 | 11.77 | 31.3531 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3484 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3591 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3496 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3643 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.3614 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3568 | 22.1535 | 60.0113 | 11.77 | 31.3674 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3579 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3727 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.3698 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3651 | 22.1625 | 60.0113 | 11.77 | 31.376 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3662 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.381 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.3781 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3734 | 22.1625 | 60.0113 | 11.77 | 31.3843 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3745 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3893 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.3864 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3817 | 22.1594 | 60.0117 | 11.77 | 31.3926 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3828 | 22.012 | 60.009 | 11.77
31.3977 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.3947 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3901 | 22.1594 | 60.0117 | 11.77 | 31.4009 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3911 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.406 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.4031 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.3984 | 22.1594 | 60.0117 | 11.77 | 31.4092 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.3994 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4143 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.4114 | 22.5081 | 60.0053 | 11.77 | 31.4067 | 22.1594 | 60.0117 | 11.77 | 31.4175 | 22.2747 | 59.9844 | 11.77 | 31.4077 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4227 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.4197 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.415 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4258 | 22.2739 | 59.9844 | 11.77 | 31.4163 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.431 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.428 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4235 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4343 | 22.2739 | 59.9844 | 11.77 | 31.4246 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4394 | 22.0939 | 59.9865 | 11.77 | 31.4364 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4318 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4426 | 22.2739 | 59.9844 | 11.77 | 31.4329 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4477 | 22.0933 | 59.9865 | 11.77 | 31.4447 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4401 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4509 | 22.2739 | 59.9844 | 11.77 | 31.4412 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.456 | 22.0933 | 59.9865 | 11.77 | 31.4531 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4484 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4592 | 22.2676 | 59.9844 | 11.77 | 31.4495 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4644 | 22.0917 | 59.9865 | 11.77 | 31.4614 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4568 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4675 | 22.2676 | 59.9844 | 11.77 | 31.4578 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4727 | 22.0917 | 59.9865 | 11.77 | 31.4697 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4651 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4758 | 22.2661 | 59.9844 | 11.77 | 31.4661 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.481 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.478 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4734 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4841 | 22.2661 | 59.9844 | 11.77 | 31.4744 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4893 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.4864 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4817 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.4927 | 22.2661 | 59.9836 | 11.77 | 31.4829 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.4977 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.4947 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4901 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.501 | 22.2661 | 59.9836 | 11.77 | 31.4912 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.506 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.5031 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.4984 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5093 | 22.2661 | 59.9836 | 11.77 | 31.4995 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5144 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.5114 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.5067 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5176 | 22.2661 | 59.9836 | 11.77 | 31.5078 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5227 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.5197 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.515 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5259 | 22.2661 | 59.9836 | 11.77 | 31.5161 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.531 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.5281 | 22.5041 | 60.0053 | 11.77 | 31.5234 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5342 | 22.2661 | 59.9836 | 11.77 | 31.5244 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5394 | 22.0917 | 59.9849 | 11.77 | 31.5364 | 22.5048 | 60.0056 | 11.77 | 31.5317 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5425 | 22.2664 | 59.9836 | 11.77 | 31.5327 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5477 | 22.0911 | 59.9849 | 11.77 | 31.5447 | 22.5048 | 60.0056 | 11.77 | 31.54 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.551 | 22.2664 | 59.9836 | 11.77 | 31.5413 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.556 | 22.0911 | 59.9849 | 11.77 | 31.553 | 22.5048 | 60.0056 | 11.77 | 31.5483 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5593 | 22.2664 | 59.9836 | 11.77 | 31.5496 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5644 | 22.0836 | 59.9849 | 11.77 | 31.5614 | 22.5048 | 60.0056 | 11.77 | 31.5568 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5676 | 22.2664 | 59.9836 | 11.77 | 31.5579 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5727 | 22.0836 | 59.9849 | 11.77 | 31.5697 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.5651 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5759 | 22.2664 | 59.9836 | 11.77 | 31.5662 | 22.0161 | 60.009 | 11.77
31.5811 | 22.0836 | 59.9849 | 11.77 | 31.5781 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.5734 | 22.1603 | 60.0117 | 11.77 | 31.5842 | 22.2664 | 59.9836 | 11.77 | 31.5745 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.5894 | 22.0836 | 59.9849 | 11.77 | 31.5864 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.5817 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.5925 | 22.263 | 59.9836 | 11.77 | 31.5828 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.5977 | 22.0839 | 59.9849 | 11.77 | 31.5947 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.5901 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6008 | 22.263 | 59.9836 | 11.77 | 31.5911 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.606 | 22.0839 | 59.9849 | 11.77 | 31.603 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.5984 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6094 | 22.263 | 59.9836 | 11.77 | 31.5994 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6144 | 22.0839 | 59.9849 | 11.77 | 31.6114 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6067 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6177 | 22.263 | 59.9836 | 11.77 | 31.6079 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6227 | 22.0839 | 59.9849 | 11.77 | 31.6197 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.615 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.626 | 22.263 | 59.9836 | 11.77 | 31.6162 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6311 | 22.0487 | 59.9849 | 11.77 | 31.6281 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6234 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6343 | 22.263 | 59.9836 | 11.77 | 31.6245 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6394 | 22.0487 | 59.9849 | 11.77 | 31.6364 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6317 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6426 | 22.2615 | 59.9836 | 11.77 | 31.6328 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6477 | 22.0487 | 59.9849 | 11.77 | 31.6447 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.64 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6509 | 22.2615 | 59.9836 | 11.77 | 31.6411 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6561 | 22.0487 | 59.9849 | 11.77 | 31.653 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6483 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6592 | 22.2615 | 59.9836 | 11.77 | 31.6494 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6644 | 22.0481 | 59.9849 | 11.77 | 31.6614 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6567 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6677 | 22.2615 | 59.9836 | 11.77 | 31.6577 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6727 | 22.0481 | 59.9849 | 11.77 | 31.6697 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.665 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.676 | 22.2615 | 59.9836 | 11.77 | 31.666 | 22.0161 | 60.0093 | 11.77
31.6811 | 22.0481 | 59.9833 | 11.77 | 31.678 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6733 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6843 | 22.2615 | 59.9836 | 11.77 | 31.6746 | 22.0136 | 60.0093 | 11.77
31.6894 | 22.0481 | 59.9833 | 11.77 | 31.6863 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6816 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.6926 | 22.2615 | 59.9828 | 11.77 | 31.6829 | 22.0136 | 60.0093 | 11.77
31.6978 | 22.0743 | 59.9833 | 11.77 | 31.6947 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6901 | 22.1603 | 60.0121 | 11.77 | 31.7009 | 22.2615 | 59.9828 | 11.77 | 31.6912 | 22.0136 | 60.0093 | 11.77
31.7061 | 22.0743 | 59.9833 | 11.77 | 31.703 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.6984 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7092 | 22.2617 | 59.9828 | 11.77 | 31.6995 | 22.0136 | 60.0093 | 11.77
31.7144 | 22.0743 | 59.9833 | 11.77 | 31.7114 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.7067 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7175 | 22.2617 | 59.9828 | 11.77 | 31.7078 | 22.0194 | 60.0093 | 11.77
31.7227 | 22.0743 | 59.9833 | 11.77 | 31.7197 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.7151 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7261 | 22.2617 | 59.9828 | 11.77 | 31.7161 | 22.0194 | 60.0093 | 11.77
31.7311 | 22.0743 | 59.9833 | 11.77 | 31.728 | 22.4285 | 60.0056 | 11.77 | 31.7234 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7344 | 22.2617 | 59.9828 | 11.77 | 31.7244 | 22.0178 | 60.0093 | 11.77
31.7394 | 22.0743 | 59.9833 | 11.77 | 31.7364 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.7317 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7427 | 22.2611 | 59.9828 | 11.77 | 31.7327 | 22.0178 | 60.0093 | 11.77
31.7478 | 22.0791 | 59.9833 | 11.77 | 31.7447 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.74 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.751 | 22.2611 | 59.9828 | 11.77 | 31.7412 | 22.0178 | 60.0093 | 11.77
31.7561 | 22.0791 | 59.9833 | 11.77 | 31.7531 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.7484 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7593 | 22.2611 | 59.9828 | 11.77 | 31.7495 | 22.0178 | 60.0093 | 11.77
31.7644 | 22.0796 | 59.9833 | 11.77 | 31.7614 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.7567 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7676 | 22.2611 | 59.9828 | 11.77 | 31.7578 | 22.0178 | 60.0093 | 11.77
31.7728 | 22.0796 | 59.9833 | 11.77 | 31.7697 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.765 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7759 | 22.2873 | 59.9828 | 11.77 | 31.7661 | 22.0178 | 60.0093 | 11.77
31.7811 | 22.0796 | 59.9833 | 11.77 | 31.778 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.7733 | 22.154 | 60.0121 | 11.77 | 31.7844 | 22.2873 | 59.9828 | 11.77 | 31.7744 | 22.0178 | 60.0085 | 11.77
31.7894 | 22.0796 | 59.9833 | 11.77 | 31.7864 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.7817 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.7927 | 22.2873 | 59.9828 | 11.77 | 31.7827 | 22.0178 | 60.0085 | 11.77
31.7978 | 22.0796 | 59.9833 | 11.77 | 31.7947 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.79 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.801 | 22.2873 | 59.9828 | 11.77 | 31.791 | 22.0178 | 60.0085 | 11.77
31.8061 | 22.0796 | 59.9833 | 11.77 | 31.803 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.7983 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8093 | 22.2861 | 59.9828 | 11.77 | 31.7993 | 22.0178 | 60.0085 | 11.77
31.8145 | 22.0716 | 59.9833 | 11.77 | 31.8113 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.8066 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8176 | 22.2861 | 59.9828 | 11.77 | 31.8079 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8228 | 22.0716 | 59.9833 | 11.77 | 31.8197 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.8151 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8259 | 22.2861 | 59.9828 | 11.77 | 31.8162 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8311 | 22.0716 | 59.9833 | 11.77 | 31.828 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.8234 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8342 | 22.2861 | 59.9828 | 11.77 | 31.8245 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8394 | 22.0716 | 59.9833 | 11.77 | 31.8364 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.8317 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8428 | 22.283 | 59.9828 | 11.77 | 31.8328 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8478 | 22.0644 | 59.9833 | 11.77 | 31.8447 | 22.4285 | 60.006 | 11.77 | 31.84 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8511 | 22.283 | 59.9828 | 11.77 | 31.8411 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8561 | 22.0644 | 59.9833 | 11.77 | 31.853 | 22.4346 | 60.006 | 11.77 | 31.8484 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8594 | 22.2471 | 59.9828 | 11.77 | 31.8494 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8645 | 22.0644 | 59.9833 | 11.77 | 31.8613 | 22.4346 | 60.006 | 11.77 | 31.8567 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8677 | 22.2471 | 59.9828 | 11.77 | 31.8577 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8728 | 22.0644 | 59.9833 | 11.77 | 31.8697 | 22.4325 | 60.006 | 11.77 | 31.865 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.876 | 22.2471 | 59.9828 | 11.77 | 31.8662 | 22.0142 | 60.0085 | 11.77
31.8811 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.878 | 22.4325 | 60.006 | 11.77 | 31.8733 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8843 | 22.2471 | 59.9828 | 11.77 | 31.8745 | 22.0198 | 60.0085 | 11.77
31.8895 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.8864 | 22.4325 | 60.006 | 11.77 | 31.8817 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.8926 | 22.2471 | 59.9817 | 11.77 | 31.8828 | 22.0198 | 60.0085 | 11.77
31.8978 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.8947 | 22.4325 | 60.006 | 11.77 | 31.89 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.9011 | 22.2471 | 59.9817 | 11.77 | 31.8911 | 22.0198 | 60.0085 | 11.77
31.9061 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.903 | 22.4325 | 60.006 | 11.77 | 31.8983 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.9094 | 22.2471 | 59.9817 | 11.77 | 31.8994 | 22.0198 | 60.0085 | 11.77
31.9145 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.9113 | 22.4325 | 60.006 | 11.77 | 31.9066 | 22.154 | 60.0129 | 11.77 | 31.9177 | 22.2471 | 59.9817 | 11.77 | 31.9077 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9228 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.9197 | 22.431 | 60.006 | 11.77 | 31.915 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.926 | 22.2471 | 59.9817 | 11.77 | 31.916 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9312 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.928 | 22.431 | 60.006 | 11.77 | 31.9233 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9343 | 22.2471 | 59.9817 | 11.77 | 31.9243 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9395 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.9363 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9316 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9426 | 22.2475 | 59.9817 | 11.77 | 31.9329 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9478 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.9447 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9399 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9509 | 22.2475 | 59.9817 | 11.77 | 31.9412 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9561 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.953 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9484 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9595 | 22.2463 | 59.9817 | 11.77 | 31.9495 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9645 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.9614 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9567 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9678 | 22.2463 | 59.9817 | 11.77 | 31.9578 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9728 | 22.0648 | 59.9822 | 11.77 | 31.9697 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.965 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9761 | 22.2463 | 59.9817 | 11.77 | 31.9661 | 22.0173 | 60.0085 | 11.77
31.9812 | 22.0642 | 59.9822 | 11.77 | 31.978 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9733 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9844 | 22.2463 | 59.9817 | 11.77 | 31.9744 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
31.9895 | 22.0642 | 59.9822 | 11.77 | 31.9863 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9817 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 31.9927 | 22.2463 | 59.9817 | 11.77 | 31.9827 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
31.9978 | 22.0642 | 59.9822 | 11.77 | 31.9947 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.99 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.001 | 22.2463 | 59.9817 | 11.77 | 31.991 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0062 | 22.0642 | 59.9822 | 11.77 | 32.003 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 31.9983 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0093 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 31.9995 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0145 | 22.069 | 59.9822 | 11.77 | 32.0114 | 22.431 | 60.0056 | 11.77 | 32.0066 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0178 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0078 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0228 | 22.069 | 59.9822 | 11.77 | 32.0197 | 22.4305 | 60.0056 | 11.77 | 32.015 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0261 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0161 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0312 | 22.069 | 59.9822 | 11.77 | 32.028 | 22.4305 | 60.0056 | 11.77 | 32.0233 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0344 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0244 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0395 | 22.069 | 59.9822 | 11.77 | 32.0363 | 22.4283 | 60.0056 | 11.77 | 32.0316 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0427 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0327 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0479 | 22.0695 | 59.9822 | 11.77 | 32.0447 | 22.4283 | 60.0056 | 11.77 | 32.0399 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.051 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.041 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0562 | 22.0695 | 59.9822 | 11.77 | 32.053 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.0483 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0593 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0493 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0645 | 22.0695 | 59.9822 | 11.77 | 32.0613 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.0566 | 22.1577 | 60.0129 | 11.77 | 32.0676 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0576 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0728 | 22.0695 | 59.9822 | 11.77 | 32.0696 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.0649 | 22.1603 | 60.0129 | 11.77 | 32.0762 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0662 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0812 | 22.0659 | 59.9814 | 11.77 | 32.078 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.0732 | 22.1603 | 60.0129 | 11.77 | 32.0845 | 22.2457 | 59.9817 | 11.77 | 32.0745 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0895 | 22.0659 | 59.9814 | 11.77 | 32.0863 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.0817 | 22.1603 | 60.0129 | 11.77 | 32.0928 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.0828 | 22.0173 | 60.0078 | 11.77
32.0979 | 22.0656 | 59.9814 | 11.77 | 32.0947 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.09 | 22.1603 | 60.0129 | 11.77 | 32.1011 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.0911 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1062 | 22.0656 | 59.9814 | 11.77 | 32.103 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.0983 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1094 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.0994 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1145 | 22.0656 | 59.9814 | 11.77 | 32.1113 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.1066 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1177 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.1077 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1229 | 22.0656 | 59.9814 | 11.77 | 32.1196 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.115 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.126 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.116 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1312 | 22.0656 | 59.9814 | 11.77 | 32.128 | 22.4276 | 60.0056 | 11.77 | 32.1233 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1345 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.1243 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1395 | 22.0656 | 59.9814 | 11.77 | 32.1364 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1316 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1428 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.1328 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1479 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.1447 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1399 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1511 | 22.2457 | 59.9805 | 11.77 | 32.1411 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1562 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.153 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1483 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1594 | 22.2449 | 59.9805 | 11.77 | 32.1494 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1646 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.1613 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1566 | 22.1693 | 60.0129 | 11.77 | 32.1677 | 22.2449 | 59.9805 | 11.77 | 32.1577 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1729 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.1697 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1649 | 22.1702 | 60.0129 | 11.77 | 32.176 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.166 | 22.0167 | 60.0078 | 11.77
32.1812 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.178 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1732 | 22.1702 | 60.0129 | 11.77 | 32.1843 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.1743 | 22.0167 | 60.0074 | 11.77
32.1895 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.1863 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1816 | 22.1702 | 60.0132 | 11.77 | 32.1929 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.1826 | 22.0167 | 60.0074 | 11.77
32.1979 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.1946 | 22.4276 | 60.0045 | 11.77 | 32.1899 | 22.1702 | 60.0132 | 11.77 | 32.2012 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.1912 | 22.015 | 60.0074 | 11.77
32.2062 | 22.068 | 59.9814 | 11.77 | 32.203 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.1982 | 22.1702 | 60.0132 | 11.77 | 32.2095 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.1995 | 22.015 | 60.0074 | 11.77
32.2146 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.2113 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2065 | 22.1702 | 60.0132 | 11.77 | 32.2178 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2078 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2229 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.2197 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.215 | 22.1687 | 60.0132 | 11.77 | 32.2261 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2161 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2312 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.228 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2233 | 22.1687 | 60.0132 | 11.77 | 32.2344 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2244 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2396 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.2363 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2316 | 22.1687 | 60.0132 | 11.77 | 32.2429 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2327 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2479 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.2446 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2399 | 22.1687 | 60.0132 | 11.77 | 32.2512 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.241 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2563 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.253 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2483 | 22.1705 | 60.0132 | 11.77 | 32.2595 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2493 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2646 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.2613 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2566 | 22.1705 | 60.0132 | 11.77 | 32.2678 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2578 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2729 | 22.0546 | 59.9814 | 11.77 | 32.2697 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2649 | 22.1705 | 60.0132 | 11.77 | 32.2761 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2661 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2812 | 22.0546 | 59.9798 | 11.77 | 32.278 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2732 | 22.1705 | 60.0132 | 11.77 | 32.2844 | 22.2443 | 59.9805 | 11.77 | 32.2744 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2896 | 22.0546 | 59.9798 | 11.77 | 32.2863 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2816 | 22.1705 | 60.0132 | 11.77 | 32.2927 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.2827 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.2979 | 22.0546 | 59.9798 | 11.77 | 32.2946 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2899 | 22.1705 | 60.0132 | 11.77 | 32.3013 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.291 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3063 | 22.0546 | 59.9798 | 11.77 | 32.303 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.2982 | 22.174 | 60.0132 | 11.77 | 32.3096 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.2993 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3146 | 22.0548 | 59.9798 | 11.77 | 32.3113 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.3065 | 22.174 | 60.0132 | 11.77 | 32.3179 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3076 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3229 | 22.0548 | 59.9798 | 11.77 | 32.3196 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.3149 | 22.174 | 60.0132 | 11.77 | 32.3262 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3159 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3313 | 22.0548 | 59.9798 | 11.77 | 32.328 | 22.4269 | 60.0045 | 11.77 | 32.3232 | 22.174 | 60.0132 | 11.77 | 32.3345 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3245 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3396 | 22.0548 | 59.9798 | 11.77 | 32.3363 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3315 | 22.1685 | 60.0132 | 11.77 | 32.3428 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3328 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3479 | 22.0535 | 59.9798 | 11.77 | 32.3447 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3398 | 22.1685 | 60.0132 | 11.77 | 32.3511 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3411 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3563 | 22.0535 | 59.9798 | 11.77 | 32.353 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3483 | 22.1685 | 60.0131 | 11.77 | 32.3596 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3494 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3646 | 22.0535 | 59.9798 | 11.77 | 32.3613 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3566 | 22.1685 | 60.0131 | 11.77 | 32.3679 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3577 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.373 | 22.0535 | 59.9798 | 11.77 | 32.3696 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3649 | 22.172 | 60.0131 | 11.77 | 32.3762 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.366 | 21.9729 | 60.0074 | 11.77
32.3813 | 22.0535 | 59.9798 | 11.77 | 32.378 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3732 | 22.172 | 60.0131 | 11.77 | 32.3845 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3743 | 21.9729 | 60.007 | 11.77
32.3896 | 22.0535 | 59.9798 | 11.77 | 32.3863 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3816 | 22.172 | 60.0147 | 11.77 | 32.3928 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3826 | 21.9729 | 60.007 | 11.77
32.3979 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.3947 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3899 | 22.172 | 60.0147 | 11.77 | 32.4011 | 22.2443 | 59.9797 | 11.77 | 32.3911 | 21.9729 | 60.007 | 11.77
32.4063 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.403 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.3982 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4094 | 22.2467 | 59.9797 | 11.77 | 32.3994 | 21.9729 | 60.007 | 11.77
32.4146 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.4113 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4065 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.418 | 22.2467 | 59.9797 | 11.77 | 32.4077 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.423 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.4196 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4149 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4263 | 22.1607 | 59.9797 | 11.77 | 32.416 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.4313 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.428 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4232 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4346 | 22.1607 | 59.9797 | 11.77 | 32.4243 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.4396 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.4363 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4315 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4429 | 22.1612 | 59.9797 | 11.77 | 32.4326 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.448 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.4446 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4398 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4512 | 22.1612 | 59.9797 | 11.77 | 32.4409 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.4563 | 22.01 | 59.9798 | 11.77 | 32.4529 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4482 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4595 | 22.1612 | 59.9797 | 11.77 | 32.4495 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.4647 | 22.0101 | 59.9798 | 11.77 | 32.4613 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4565 | 22.1738 | 60.0147 | 11.77 | 32.4678 | 22.1612 | 59.9797 | 11.77 | 32.4578 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.473 | 22.0101 | 59.9798 | 11.77 | 32.4696 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4648 | 22.1681 | 60.0147 | 11.77 | 32.4763 | 22.1612 | 59.9797 | 11.77 | 32.4661 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.4813 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.478 | 22.4269 | 60.0041 | 11.77 | 32.4731 | 22.1681 | 60.0147 | 11.77 | 32.4846 | 22.1612 | 59.9797 | 11.77 | 32.4744 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.4897 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.4863 | 22.431 | 60.0041 | 11.77 | 32.4816 | 22.1707 | 60.0147 | 11.77 | 32.4929 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.4827 | 21.9722 | 60.007 | 11.77
32.498 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.4946 | 22.431 | 60.0041 | 11.77 | 32.4899 | 22.1707 | 60.0147 | 11.77 | 32.5012 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.491 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5063 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.503 | 22.431 | 60.0041 | 11.77 | 32.4982 | 22.1725 | 60.0147 | 11.77 | 32.5095 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.4993 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5147 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.5113 | 22.431 | 60.0041 | 11.77 | 32.5065 | 22.1725 | 60.0147 | 11.77 | 32.5178 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5076 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.523 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.5197 | 22.4324 | 60.0041 | 11.77 | 32.5149 | 22.1725 | 60.0147 | 11.77 | 32.5261 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5161 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5313 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.528 | 22.4324 | 60.0041 | 11.77 | 32.5232 | 22.1725 | 60.0147 | 11.77 | 32.5347 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5244 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5397 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.5363 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5315 | 22.1056 | 60.0147 | 11.77 | 32.543 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5327 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.548 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.5446 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5398 | 22.1056 | 60.0147 | 11.77 | 32.5513 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.541 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5563 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.553 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5482 | 22.1056 | 60.0147 | 11.77 | 32.5596 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5493 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5647 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.5613 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5565 | 22.1056 | 60.0147 | 11.77 | 32.5679 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5576 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.573 | 22.0126 | 59.9786 | 11.77 | 32.5696 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5648 | 22.113 | 60.0147 | 11.77 | 32.5762 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5659 | 21.9626 | 60.007 | 11.77
32.5814 | 22.0123 | 59.9786 | 11.77 | 32.5779 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5731 | 22.113 | 60.0147 | 11.77 | 32.5845 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5742 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.5897 | 22.0123 | 59.9786 | 11.77 | 32.5863 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5815 | 22.113 | 60.0163 | 11.77 | 32.593 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5828 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.598 | 22.0173 | 59.9786 | 11.77 | 32.5946 | 22.4324 | 60.0045 | 11.77 | 32.5898 | 22.113 | 60.0163 | 11.77 | 32.6013 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5911 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6064 | 22.0173 | 59.9786 | 11.77 | 32.603 | 22.4351 | 60.0045 | 11.77 | 32.5981 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6096 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.5994 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6147 | 21.9844 | 59.9786 | 11.77 | 32.6113 | 22.4351 | 60.0045 | 11.77 | 32.6064 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6179 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.6077 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.623 | 21.9844 | 59.9786 | 11.77 | 32.6196 | 22.4351 | 60.0045 | 11.77 | 32.6149 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6262 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.616 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6314 | 21.9844 | 59.9786 | 11.77 | 32.6279 | 22.4351 | 60.0045 | 11.77 | 32.6232 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6345 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.6243 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6397 | 21.9844 | 59.9786 | 11.77 | 32.6363 | 22.4351 | 60.0045 | 11.77 | 32.6315 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6428 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.6326 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.648 | 21.9844 | 59.9786 | 11.77 | 32.6446 | 22.4351 | 60.0045 | 11.77 | 32.6398 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6514 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.6411 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6564 | 21.9844 | 59.9786 | 11.77 | 32.653 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6482 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6597 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.6494 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6647 | 21.9841 | 59.9786 | 11.77 | 32.6613 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6565 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.668 | 22.1612 | 59.9793 | 11.77 | 32.6577 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6731 | 21.9841 | 59.9786 | 11.77 | 32.6696 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6648 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6763 | 22.1609 | 59.9793 | 11.77 | 32.666 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6814 | 21.977 | 59.9771 | 11.77 | 32.678 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6731 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6846 | 22.1609 | 59.9793 | 11.77 | 32.6743 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6897 | 21.977 | 59.9771 | 11.77 | 32.6863 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6815 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.6929 | 22.1609 | 59.979 | 11.77 | 32.6826 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.6981 | 21.977 | 59.9771 | 11.77 | 32.6946 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6898 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.7012 | 22.1609 | 59.979 | 11.77 | 32.6909 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7064 | 21.977 | 59.9771 | 11.77 | 32.7029 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.6981 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.7097 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.6992 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7148 | 21.977 | 59.9771 | 11.77 | 32.7113 | 22.4365 | 60.0045 | 11.77 | 32.7064 | 22.1119 | 60.0163 | 11.77 | 32.718 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7078 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7231 | 21.977 | 59.9771 | 11.77 | 32.7196 | 22.437 | 60.0045 | 11.77 | 32.7148 | 22.1128 | 60.0163 | 11.77 | 32.7263 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7161 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7314 | 21.9777 | 59.9771 | 11.77 | 32.728 | 22.437 | 60.0045 | 11.77 | 32.7231 | 22.1128 | 60.0163 | 11.77 | 32.7346 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7244 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7397 | 21.9777 | 59.9771 | 11.77 | 32.7363 | 22.437 | 60.0056 | 11.77 | 32.7314 | 22.1128 | 60.0163 | 11.77 | 32.7429 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7327 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7481 | 21.9777 | 59.9771 | 11.77 | 32.7446 | 22.437 | 60.0056 | 11.77 | 32.7397 | 22.1128 | 60.0163 | 11.77 | 32.7512 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.741 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7564 | 21.9777 | 59.9771 | 11.77 | 32.7529 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.7482 | 22.044 | 60.0163 | 11.77 | 32.7595 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7493 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7648 | 21.9847 | 59.9771 | 11.77 | 32.7613 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.7565 | 22.044 | 60.0163 | 11.77 | 32.7681 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7576 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7731 | 21.9847 | 59.9771 | 11.77 | 32.7696 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.7648 | 22.044 | 60.0163 | 11.77 | 32.7764 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7659 | 21.9626 | 60.0062 | 11.77
32.7814 | 21.9836 | 59.9771 | 11.77 | 32.778 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.7731 | 22.044 | 60.0163 | 11.77 | 32.7847 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7744 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.7898 | 21.9836 | 59.9771 | 11.77 | 32.7863 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.7815 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.793 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7827 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.7981 | 21.9836 | 59.9771 | 11.77 | 32.7946 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.7898 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8013 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.791 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8064 | 21.9836 | 59.9771 | 11.77 | 32.8029 | 22.4406 | 60.0056 | 11.77 | 32.7981 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8096 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.7993 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8148 | 21.9843 | 59.9771 | 11.77 | 32.8113 | 22.4406 | 60.0056 | 11.77 | 32.8064 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8181 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8076 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8231 | 21.9843 | 59.9771 | 11.77 | 32.8196 | 22.4406 | 60.0056 | 11.77 | 32.8148 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8264 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8159 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8315 | 21.9843 | 59.9771 | 11.77 | 32.8279 | 22.4406 | 60.0056 | 11.77 | 32.8231 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8347 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8242 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8398 | 21.9843 | 59.9771 | 11.77 | 32.8362 | 22.4406 | 60.0056 | 11.77 | 32.8314 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.843 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8325 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8481 | 21.9767 | 59.9771 | 11.77 | 32.8446 | 22.4406 | 60.0056 | 11.77 | 32.8397 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8513 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8411 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8564 | 21.9767 | 59.9771 | 11.77 | 32.8529 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.8481 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8596 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8494 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8648 | 21.9817 | 59.9771 | 11.77 | 32.8613 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.8564 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8679 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8577 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8731 | 21.9817 | 59.9771 | 11.77 | 32.8696 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.8647 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8765 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.866 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8815 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 32.8779 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.873 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8848 | 22.1634 | 59.979 | 11.77 | 32.8743 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8898 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 32.8863 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.8815 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.8931 | 22.1634 | 59.9786 | 11.77 | 32.8826 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.8981 | 22.0112 | 59.9755 | 11.77 | 32.8946 | 22.4392 | 60.0056 | 11.77 | 32.8898 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.9014 | 22.1634 | 59.9786 | 11.77 | 32.8909 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.9065 | 22.0112 | 59.9755 | 11.77 | 32.903 | 22.4212 | 60.0056 | 11.77 | 32.8981 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.9097 | 22.1528 | 59.9786 | 11.77 | 32.8994 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.9148 | 22.0112 | 59.9755 | 11.77 | 32.9113 | 22.4212 | 60.0056 | 11.77 | 32.9064 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.918 | 22.1528 | 59.9786 | 11.77 | 32.9077 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.9232 | 22.0112 | 59.9755 | 11.77 | 32.9196 | 22.4212 | 60.0056 | 11.77 | 32.9148 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.9263 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.916 | 21.8714 | 60.0059 | 11.77
32.9315 | 22.0112 | 59.9755 | 11.77 | 32.9279 | 22.4212 | 60.0056 | 11.77 | 32.9231 | 22.044 | 60.0174 | 11.77 | 32.9348 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9243 | 21.8729 | 60.0059 | 11.77
32.9398 | 22.0112 | 59.9755 | 11.77 | 32.9363 | 22.4241 | 60.0068 | 11.77 | 32.9314 | 22.0411 | 60.0174 | 11.77 | 32.9431 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9326 | 21.8729 | 60.0059 | 11.77
32.9482 | 22.0109 | 59.9755 | 11.77 | 32.9446 | 22.4241 | 60.0068 | 11.77 | 32.9397 | 22.0411 | 60.0174 | 11.77 | 32.9514 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9409 | 21.8751 | 60.0059 | 11.77
32.9565 | 22.0109 | 59.9755 | 11.77 | 32.9529 | 22.4241 | 60.0068 | 11.77 | 32.9481 | 22.0095 | 60.0174 | 11.77 | 32.9597 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9492 | 21.8751 | 60.0059 | 11.77
32.9648 | 22.0109 | 59.9755 | 11.77 | 32.9612 | 22.4241 | 60.0068 | 11.77 | 32.9564 | 22.0095 | 60.0174 | 11.77 | 32.968 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9575 | 21.8751 | 60.0059 | 11.77
32.9732 | 22.0109 | 59.9755 | 11.77 | 32.9696 | 22.4256 | 60.0068 | 11.77 | 32.9647 | 22.0115 | 60.0174 | 11.77 | 32.9763 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9661 | 21.8751 | 60.0059 | 11.77
32.9815 | 22.0101 | 59.9755 | 11.77 | 32.9779 | 22.4256 | 60.0068 | 11.77 | 32.973 | 22.0115 | 60.0174 | 11.77 | 32.9846 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9744 | 21.8751 | 60.0066 | 11.77
32.9898 | 22.0101 | 59.9755 | 11.77 | 32.9863 | 22.4256 | 60.0068 | 11.77 | 32.9814 | 22.0141 | 60.0182 | 11.77 | 32.9932 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9827 | 21.8751 | 60.0066 | 11.77
32.9982 | 22.0101 | 59.9755 | 11.77 | 32.9946 | 22.4256 | 60.0068 | 11.77 | 32.9897 | 22.0141 | 60.0182 | 11.77 | 33.0015 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.991 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0065 | 22.0101 | 59.9755 | 11.77 | 33.0029 | 22.4256 | 60.0068 | 11.77 | 32.998 | 22.0141 | 60.0182 | 11.77 | 33.0098 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 32.9993 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0149 | 22.0108 | 59.9755 | 11.77 | 33.0112 | 22.4256 | 60.0068 | 11.77 | 33.0063 | 22.0141 | 60.0182 | 11.77 | 33.0181 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 33.0076 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0232 | 22.0108 | 59.9755 | 11.77 | 33.0196 | 22.4222 | 60.0068 | 11.77 | 33.0148 | 22.0141 | 60.0182 | 11.77 | 33.0264 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 33.0159 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0315 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 33.0279 | 22.4222 | 60.0068 | 11.77 | 33.0231 | 22.0141 | 60.0182 | 11.77 | 33.0347 | 22.1552 | 59.9786 | 11.77 | 33.0242 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0399 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 33.0363 | 22.3552 | 60.0068 | 11.77 | 33.0314 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.043 | 22.1557 | 59.9786 | 11.77 | 33.0327 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0482 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 33.0446 | 22.3552 | 60.0068 | 11.77 | 33.0397 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.0515 | 22.1557 | 59.9786 | 11.77 | 33.041 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0565 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 33.0529 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.0481 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.0598 | 22.1484 | 59.9786 | 11.77 | 33.0493 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0649 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 33.0612 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.0564 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.0681 | 22.1484 | 59.9786 | 11.77 | 33.0576 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0732 | 22.0105 | 59.9755 | 11.77 | 33.0696 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.0647 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.0764 | 22.1044 | 59.9786 | 11.77 | 33.0659 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0815 | 22.0105 | 59.9735 | 11.77 | 33.0779 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.073 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.0847 | 22.1044 | 59.9786 | 11.77 | 33.0742 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0899 | 22.0105 | 59.9735 | 11.77 | 33.0862 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.0813 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.093 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.0825 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.0982 | 22.0097 | 59.9735 | 11.77 | 33.0946 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.0897 | 22.0152 | 60.0182 | 11.77 | 33.1013 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.0911 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1066 | 22.0097 | 59.9735 | 11.77 | 33.1029 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.098 | 22.0172 | 60.0182 | 11.77 | 33.1099 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.0994 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1149 | 22.0097 | 59.9735 | 11.77 | 33.1113 | 22.3567 | 60.0068 | 11.77 | 33.1063 | 22.0172 | 60.0182 | 11.77 | 33.1182 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.1077 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1232 | 22.0097 | 59.9735 | 11.77 | 33.1196 | 22.3599 | 60.0068 | 11.77 | 33.1146 | 22.0172 | 60.0182 | 11.77 | 33.1265 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.116 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1316 | 22.0097 | 59.9735 | 11.77 | 33.1279 | 22.3599 | 60.0068 | 11.77 | 33.123 | 22.0172 | 60.0182 | 11.77 | 33.1348 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.1243 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1399 | 22.0097 | 59.9735 | 11.77 | 33.1362 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1313 | 22.0172 | 60.0182 | 11.77 | 33.1431 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.1326 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1483 | 22.0042 | 59.9735 | 11.77 | 33.1446 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1396 | 22.0172 | 60.0182 | 11.77 | 33.1514 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.1409 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1566 | 22.0042 | 59.9735 | 11.77 | 33.1529 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1479 | 22.0101 | 60.0182 | 11.77 | 33.1597 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.1492 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1649 | 22.0039 | 59.9735 | 11.77 | 33.1613 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1564 | 22.0101 | 60.0182 | 11.77 | 33.1682 | 22.1044 | 59.9778 | 11.77 | 33.1577 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1732 | 22.0039 | 59.9735 | 11.77 | 33.1696 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1647 | 22.0101 | 60.0182 | 11.77 | 33.1765 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.166 | 21.8758 | 60.0066 | 11.77
33.1816 | 22.0039 | 59.9735 | 11.77 | 33.1779 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.173 | 22.0101 | 60.0182 | 11.77 | 33.1848 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.1743 | 21.8758 | 60.007 | 11.77
33.1899 | 22.0039 | 59.9735 | 11.77 | 33.1862 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1813 | 22.0101 | 60.0194 | 11.77 | 33.1931 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.1826 | 21.8758 | 60.007 | 11.77
33.1983 | 22.0038 | 59.9735 | 11.77 | 33.1946 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.1897 | 22.0101 | 60.0194 | 11.77 | 33.2014 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.1909 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2066 | 22.0038 | 59.9735 | 11.77 | 33.2029 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.198 | 22.0101 | 60.0194 | 11.77 | 33.2097 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.1992 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2149 | 22.0038 | 59.9735 | 11.77 | 33.2112 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.2063 | 22.0101 | 60.0194 | 11.77 | 33.2183 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2075 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2233 | 22.0038 | 59.9735 | 11.77 | 33.2195 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.2146 | 22.0101 | 60.0194 | 11.77 | 33.2266 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2158 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2316 | 22.0038 | 59.9735 | 11.77 | 33.2279 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.223 | 22.0101 | 60.0194 | 11.77 | 33.2349 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2244 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.24 | 22.0038 | 59.9735 | 11.77 | 33.2362 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.2313 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2432 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2327 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2483 | 22.0064 | 59.9735 | 11.77 | 33.2446 | 22.3614 | 60.0092 | 11.77 | 33.2396 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2515 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.241 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2566 | 22.0064 | 59.9735 | 11.77 | 33.2529 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.2479 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2598 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2493 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.265 | 22.0064 | 59.9735 | 11.77 | 33.2612 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.2563 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2681 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2576 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2733 | 22.0064 | 59.9735 | 11.77 | 33.2695 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.2646 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2766 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2659 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2816 | 22.0064 | 59.9728 | 11.77 | 33.2779 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.2729 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2849 | 22.1042 | 59.9778 | 11.77 | 33.2742 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.29 | 22.0064 | 59.9728 | 11.77 | 33.2862 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.2812 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.2932 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.2827 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.2983 | 22.0064 | 59.9728 | 11.77 | 33.2946 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.2897 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.3015 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.291 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.3066 | 22.0064 | 59.9728 | 11.77 | 33.3029 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.298 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.3098 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.2993 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.315 | 22.007 | 59.9728 | 11.77 | 33.3112 | 22.3602 | 60.0092 | 11.77 | 33.3063 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.3181 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3076 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.3233 | 22.007 | 59.9728 | 11.77 | 33.3195 | 22.3617 | 60.0092 | 11.77 | 33.3146 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.3264 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3159 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.3317 | 22 | 59.9728 | 11.77 | 33.3279 | 22.3617 | 60.0092 | 11.77 | 33.323 | 22.0046 | 60.0194 | 11.77 | 33.335 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3242 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.34 | 22 | 59.9728 | 11.77 | 33.3362 | 22.2954 | 60.0107 | 11.77 | 33.3313 | 21.9984 | 60.0194 | 11.77 | 33.3433 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3325 | 21.8765 | 60.007 | 11.77
33.3483 | 22 | 59.9728 | 11.77 | 33.3445 | 22.2954 | 60.0107 | 11.77 | 33.3396 | 21.9984 | 60.0194 | 11.77 | 33.3516 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3408 | 21.8719 | 60.007 | 11.77
33.3567 | 22 | 59.9728 | 11.77 | 33.3528 | 22.2978 | 60.0107 | 11.77 | 33.3479 | 21.9984 | 60.0194 | 11.77 | 33.3599 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3494 | 21.8719 | 60.007 | 11.77
33.365 | 22 | 59.9728 | 11.77 | 33.3612 | 22.2978 | 60.0107 | 11.77 | 33.3563 | 21.9984 | 60.0194 | 11.77 | 33.3682 | 22.1042 | 59.9774 | 11.77 | 33.3577 | 21.8719 | 60.007 | 11.77
33.3734 | 22 | 59.9728 | 11.77 | 33.3695 | 22.2978 | 60.0107 | 11.77 | 33.3646 | 22.0026 | 60.0194 | 11.77 | 33.3765 | 22.1039 | 59.9774 | 11.77 | 33.366 | 21.8719 | 60.007 | 11.77
33.3817 | 21.9682 | 59.9728 | 11.77 | 33.3779 | 22.2978 | 60.0107 | 11.77 | 33.3729 | 22.0026 | 60.0194 | 11.77 | 33.3848 | 22.1039 | 59.9774 | 11.77 | 33.3743 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.39 | 21.9682 | 59.9728 | 11.77 | 33.3862 | 22.2978 | 60.0107 | 11.77 | 33.3812 | 22.0026 | 60.0201 | 11.77 | 33.3933 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.3826 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.3983 | 21.9682 | 59.9728 | 11.77 | 33.3945 | 22.2978 | 60.0107 | 11.77 | 33.3896 | 22.0026 | 60.0201 | 11.77 | 33.4016 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.3909 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4067 | 21.9682 | 59.9728 | 11.77 | 33.4029 | 22.2996 | 60.0107 | 11.77 | 33.3979 | 22.0026 | 60.0201 | 11.77 | 33.4099 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.3992 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.415 | 21.968 | 59.9728 | 11.77 | 33.4112 | 22.2996 | 60.0107 | 11.77 | 33.4062 | 22.0026 | 60.0201 | 11.77 | 33.4182 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4075 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4234 | 21.968 | 59.9728 | 11.77 | 33.4196 | 22.3004 | 60.0107 | 11.77 | 33.4146 | 22.0026 | 60.0201 | 11.77 | 33.4265 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.416 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4317 | 21.9654 | 59.9728 | 11.77 | 33.4279 | 22.3004 | 60.0107 | 11.77 | 33.423 | 22.0026 | 60.0201 | 11.77 | 33.4348 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4243 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.44 | 21.9654 | 59.9728 | 11.77 | 33.4362 | 22.3028 | 60.0107 | 11.77 | 33.4313 | 22.0045 | 60.0201 | 11.77 | 33.4431 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4326 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4484 | 21.9708 | 59.9728 | 11.77 | 33.4445 | 22.3028 | 60.0107 | 11.77 | 33.4396 | 22.0045 | 60.0201 | 11.77 | 33.4517 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4409 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4567 | 21.9708 | 59.9728 | 11.77 | 33.4529 | 22.3028 | 60.0107 | 11.77 | 33.4479 | 22.0045 | 60.0201 | 11.77 | 33.46 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4492 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4651 | 21.9708 | 59.9728 | 11.77 | 33.4612 | 22.3028 | 60.0107 | 11.77 | 33.4563 | 22.0045 | 60.0201 | 11.77 | 33.4683 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4575 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4734 | 21.9708 | 59.9728 | 11.77 | 33.4695 | 22.3054 | 60.0107 | 11.77 | 33.4646 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.4766 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4658 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4817 | 21.9708 | 59.9712 | 11.77 | 33.4778 | 22.3054 | 60.0107 | 11.77 | 33.4729 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.4849 | 22.0697 | 59.9774 | 11.77 | 33.4741 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4901 | 21.9708 | 59.9712 | 11.77 | 33.4862 | 22.3078 | 60.0107 | 11.77 | 33.4812 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.4932 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.4827 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.4984 | 21.9716 | 59.9712 | 11.77 | 33.4945 | 22.3078 | 60.0107 | 11.77 | 33.4895 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5015 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.491 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5067 | 21.9716 | 59.9712 | 11.77 | 33.5029 | 22.3078 | 60.0107 | 11.77 | 33.4979 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.51 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.4993 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5151 | 21.9716 | 59.9712 | 11.77 | 33.5112 | 22.3078 | 60.0107 | 11.77 | 33.5062 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5183 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.5076 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5234 | 21.9716 | 59.9712 | 11.77 | 33.5195 | 22.3096 | 60.0107 | 11.77 | 33.5145 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5266 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.5159 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5317 | 21.9646 | 59.9712 | 11.77 | 33.5278 | 22.3096 | 60.0107 | 11.77 | 33.5228 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5349 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.5242 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5401 | 21.9646 | 59.9712 | 11.77 | 33.5362 | 22.3096 | 60.0127 | 11.77 | 33.5312 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5432 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.5325 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5484 | 21.9646 | 59.9712 | 11.77 | 33.5445 | 22.3096 | 60.0127 | 11.77 | 33.5396 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5515 | 22.0697 | 59.977 | 11.77 | 33.541 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5568 | 21.9646 | 59.9712 | 11.77 | 33.5529 | 22.3104 | 60.0127 | 11.77 | 33.5479 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5601 | 22.0722 | 59.977 | 11.77 | 33.5493 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5651 | 21.9646 | 59.9712 | 11.77 | 33.5612 | 22.3104 | 60.0127 | 11.77 | 33.5562 | 22.0027 | 60.0201 | 11.77 | 33.5684 | 22.0722 | 59.977 | 11.77 | 33.5576 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5734 | 21.9646 | 59.9712 | 11.77 | 33.5695 | 22.2241 | 60.0127 | 11.77 | 33.5646 | 22.0046 | 60.0201 | 11.77 | 33.5767 | 22.0722 | 59.977 | 11.77 | 33.5659 | 21.8656 | 60.0074 | 11.77
33.5818 | 21.9581 | 59.9712 | 11.77 | 33.5778 | 22.2241 | 60.0127 | 11.77 | 33.5729 | 22.0046 | 60.0201 | 11.77 | 33.585 | 22.0722 | 59.977 | 11.77 | 33.5742 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.5901 | 21.9581 | 59.9712 | 11.77 | 33.5862 | 22.2241 | 60.0127 | 11.77 | 33.5812 | 22.0084 | 60.021 | 11.77 | 33.5933 | 22.0722 | 59.977 | 11.77 | 33.5825 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.5984 | 21.9608 | 59.9712 | 11.77 | 33.5945 | 22.2241 | 60.0127 | 11.77 | 33.5895 | 22.0084 | 60.021 | 11.77 | 33.6016 | 22.0722 | 59.977 | 11.77 | 33.5908 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6068 | 21.9608 | 59.9712 | 11.77 | 33.6028 | 22.2186 | 60.0127 | 11.77 | 33.5979 | 21.9938 | 60.021 | 11.77 | 33.6099 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.5991 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6151 | 21.9608 | 59.9712 | 11.77 | 33.6111 | 22.2186 | 60.0127 | 11.77 | 33.6062 | 21.9938 | 60.021 | 11.77 | 33.6184 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.6077 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6235 | 21.9608 | 59.9712 | 11.77 | 33.6195 | 22.2214 | 60.0127 | 11.77 | 33.6145 | 21.9938 | 60.021 | 11.77 | 33.6267 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.616 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6318 | 21.9602 | 59.9712 | 11.77 | 33.6278 | 22.2214 | 60.0127 | 11.77 | 33.6228 | 21.9938 | 60.021 | 11.77 | 33.635 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.6243 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6401 | 21.9602 | 59.9712 | 11.77 | 33.6362 | 22.2222 | 60.0127 | 11.77 | 33.6312 | 21.9938 | 60.021 | 11.77 | 33.6433 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.6326 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6485 | 21.96 | 59.9712 | 11.77 | 33.6445 | 22.2222 | 60.0127 | 11.77 | 33.6395 | 21.9938 | 60.021 | 11.77 | 33.6516 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.6409 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6568 | 21.96 | 59.9712 | 11.77 | 33.6528 | 22.2222 | 60.0127 | 11.77 | 33.6478 | 21.9967 | 60.021 | 11.77 | 33.6599 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.6492 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6652 | 21.8713 | 59.9712 | 11.77 | 33.6611 | 22.2222 | 60.0127 | 11.77 | 33.6561 | 21.9967 | 60.021 | 11.77 | 33.6682 | 22.0729 | 59.977 | 11.77 | 33.6575 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6735 | 21.8713 | 59.9712 | 11.77 | 33.6695 | 22.224 | 60.0127 | 11.77 | 33.6646 | 21.9967 | 60.021 | 11.77 | 33.6768 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.6658 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6818 | 21.8713 | 59.9692 | 11.77 | 33.6778 | 22.224 | 60.0127 | 11.77 | 33.6729 | 21.9967 | 60.021 | 11.77 | 33.6851 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.6743 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6902 | 21.8713 | 59.9692 | 11.77 | 33.6862 | 22.221 | 60.0127 | 11.77 | 33.6812 | 21.9967 | 60.021 | 11.77 | 33.6934 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.6826 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.6985 | 21.8713 | 59.9692 | 11.77 | 33.6945 | 22.221 | 60.0127 | 11.77 | 33.6895 | 21.9967 | 60.021 | 11.77 | 33.7017 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.6909 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7068 | 21.8713 | 59.9692 | 11.77 | 33.7028 | 22.2219 | 60.0127 | 11.77 | 33.6979 | 21.9978 | 60.021 | 11.77 | 33.71 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.6992 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7152 | 21.8708 | 59.9692 | 11.77 | 33.7111 | 22.2219 | 60.0127 | 11.77 | 33.7062 | 21.9978 | 60.021 | 11.77 | 33.7183 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.7075 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7235 | 21.8708 | 59.9692 | 11.77 | 33.7195 | 22.2237 | 60.0127 | 11.77 | 33.7145 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7266 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.7158 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7318 | 21.7895 | 59.9692 | 11.77 | 33.7278 | 22.2237 | 60.0127 | 11.77 | 33.7228 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7351 | 22.0724 | 59.977 | 11.77 | 33.7241 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7402 | 21.7895 | 59.9692 | 11.77 | 33.7361 | 22.2237 | 60.0154 | 11.77 | 33.7312 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7434 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7324 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7485 | 21.7904 | 59.9692 | 11.77 | 33.7444 | 22.2237 | 60.0154 | 11.77 | 33.7395 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7517 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.741 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7569 | 21.7904 | 59.9692 | 11.77 | 33.7528 | 22.2265 | 60.0154 | 11.77 | 33.7478 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.76 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7493 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7652 | 21.7904 | 59.9692 | 11.77 | 33.7611 | 22.2265 | 60.0154 | 11.77 | 33.7561 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7683 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7576 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7735 | 21.7904 | 59.9692 | 11.77 | 33.7695 | 22.2273 | 60.0154 | 11.77 | 33.7645 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7766 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7659 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7819 | 21.7838 | 59.9692 | 11.77 | 33.7778 | 22.2273 | 60.0154 | 11.77 | 33.7728 | 21.9997 | 60.021 | 11.77 | 33.7849 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7742 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7902 | 21.7838 | 59.9692 | 11.77 | 33.7861 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.7811 | 21.9997 | 60.0221 | 11.77 | 33.7935 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7825 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.7986 | 21.784 | 59.9692 | 11.77 | 33.7944 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.7894 | 21.9997 | 60.0221 | 11.77 | 33.8018 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7908 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8069 | 21.784 | 59.9692 | 11.77 | 33.8028 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.7977 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8101 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.7993 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8152 | 21.784 | 59.9692 | 11.77 | 33.8111 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.8062 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8184 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8076 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8236 | 21.784 | 59.9692 | 11.77 | 33.8195 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.8145 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8267 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8159 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8319 | 21.7849 | 59.9692 | 11.77 | 33.8278 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.8228 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.835 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8242 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8402 | 21.7849 | 59.9692 | 11.77 | 33.8361 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.8311 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8433 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8325 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8486 | 21.7939 | 59.9692 | 11.77 | 33.8444 | 22.2291 | 60.0154 | 11.77 | 33.8395 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8518 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8408 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8569 | 21.7939 | 59.9692 | 11.77 | 33.8528 | 22.2326 | 60.0154 | 11.77 | 33.8478 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8601 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8491 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8653 | 21.794 | 59.9692 | 11.77 | 33.8611 | 22.2326 | 60.0154 | 11.77 | 33.8561 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8684 | 22.0689 | 59.977 | 11.77 | 33.8574 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8736 | 21.794 | 59.9692 | 11.77 | 33.8694 | 22.2344 | 60.0154 | 11.77 | 33.8644 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8767 | 22.0686 | 59.977 | 11.77 | 33.866 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8819 | 21.7636 | 59.9669 | 11.77 | 33.8777 | 22.2344 | 60.0154 | 11.77 | 33.8728 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.885 | 22.0686 | 59.977 | 11.77 | 33.8743 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8903 | 21.7636 | 59.9669 | 11.77 | 33.8861 | 22.1703 | 60.0154 | 11.77 | 33.8811 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.8933 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.8826 | 21.8656 | 60.0078 | 11.77
33.8986 | 21.7636 | 59.9669 | 11.77 | 33.8944 | 22.1703 | 60.0154 | 11.77 | 33.8894 | 22.0026 | 60.0221 | 11.77 | 33.9019 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.8909 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.907 | 21.7636 | 59.9669 | 11.77 | 33.9028 | 22.1648 | 60.0154 | 11.77 | 33.8977 | 22.0037 | 60.0221 | 11.77 | 33.9102 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.8992 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9153 | 21.7546 | 59.9669 | 11.77 | 33.9111 | 22.1648 | 60.0154 | 11.77 | 33.9061 | 22.0037 | 60.0221 | 11.77 | 33.9185 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9075 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9236 | 21.7546 | 59.9669 | 11.77 | 33.9194 | 22.1619 | 60.0154 | 11.77 | 33.9144 | 21.9985 | 60.0221 | 11.77 | 33.9268 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9158 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9319 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9277 | 22.1619 | 60.0154 | 11.77 | 33.9227 | 21.9985 | 60.0221 | 11.77 | 33.9351 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9241 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9403 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9361 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.931 | 21.9985 | 60.0221 | 11.77 | 33.9434 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9326 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9486 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9444 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9395 | 21.9985 | 60.0221 | 11.77 | 33.9517 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9409 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.957 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9528 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9478 | 21.9985 | 60.0221 | 11.77 | 33.9602 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9492 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9653 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9611 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9561 | 21.9985 | 60.0221 | 11.77 | 33.9685 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9575 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.9736 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9694 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9644 | 21.9678 | 60.0221 | 11.77 | 33.9768 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9658 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
33.982 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9777 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9728 | 21.9678 | 60.0221 | 11.77 | 33.9851 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9741 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
33.9903 | 21.7547 | 59.9669 | 11.77 | 33.9861 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9811 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 33.9934 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9824 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
33.9987 | 21.7559 | 59.9669 | 11.77 | 33.9944 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9894 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0017 | 22.0686 | 59.9762 | 11.77 | 33.9907 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.007 | 21.7559 | 59.9669 | 11.77 | 34.0027 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 33.9977 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.01 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 33.9993 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0153 | 21.7556 | 59.9669 | 11.77 | 34.011 | 22.1637 | 60.0177 | 11.77 | 34.0061 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0186 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0076 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0237 | 21.7556 | 59.9669 | 11.77 | 34.0194 | 22.1594 | 60.0177 | 11.77 | 34.0144 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0269 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0159 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.032 | 21.7556 | 59.9669 | 11.77 | 34.0277 | 22.1594 | 60.0177 | 11.77 | 34.0227 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0352 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0242 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0403 | 21.7556 | 59.9669 | 11.77 | 34.0361 | 22.1594 | 60.0177 | 11.77 | 34.031 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0435 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0325 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0487 | 21.7556 | 59.9669 | 11.77 | 34.0444 | 22.1594 | 60.0177 | 11.77 | 34.0393 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0518 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0408 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.057 | 21.7556 | 59.9669 | 11.77 | 34.0527 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.0477 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0601 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0491 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0654 | 21.7508 | 59.9669 | 11.77 | 34.061 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.056 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0684 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0574 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0737 | 21.7508 | 59.9669 | 11.77 | 34.0694 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.0643 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0769 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0659 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.082 | 21.7503 | 59.9649 | 11.77 | 34.0777 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.0726 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0852 | 22.0684 | 59.9762 | 11.77 | 34.0742 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0904 | 21.7503 | 59.9649 | 11.77 | 34.0861 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.0811 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.0935 | 22.0684 | 59.9758 | 11.77 | 34.0825 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.0987 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.0944 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.0894 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.1018 | 22.0684 | 59.9758 | 11.77 | 34.0908 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1071 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.1027 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.0977 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.1101 | 22.0648 | 59.9758 | 11.77 | 34.0991 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1154 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.111 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.106 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.1184 | 22.0648 | 59.9758 | 11.77 | 34.1074 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1237 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.1194 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.1144 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.1267 | 22.0648 | 59.9758 | 11.77 | 34.1157 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1321 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.1277 | 22.1579 | 60.0177 | 11.77 | 34.1227 | 21.9678 | 60.0229 | 11.77 | 34.1353 | 22.0648 | 59.9758 | 11.77 | 34.1243 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1404 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.136 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 34.131 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1436 | 22.0646 | 59.9758 | 11.77 | 34.1326 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1487 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.1443 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 34.1393 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1519 | 22.0646 | 59.9758 | 11.77 | 34.1409 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1571 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.1527 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 34.1477 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1602 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1492 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1654 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.161 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 34.156 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1685 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1575 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1738 | 21.7433 | 59.9649 | 11.77 | 34.1693 | 22.1564 | 60.0189 | 11.77 | 34.1643 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1768 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1658 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1821 | 21.7445 | 59.9649 | 11.77 | 34.1777 | 22.1564 | 60.0189 | 11.77 | 34.1726 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1851 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1741 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1904 | 21.7445 | 59.9649 | 11.77 | 34.186 | 22.1564 | 60.0189 | 11.77 | 34.181 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.1936 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1824 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.1988 | 21.744 | 59.9649 | 11.77 | 34.1943 | 22.1564 | 60.0189 | 11.77 | 34.1893 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.2019 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1909 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2071 | 21.744 | 59.9649 | 11.77 | 34.2026 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 34.1976 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.2102 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.1992 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2155 | 21.7441 | 59.9649 | 11.77 | 34.211 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 34.2059 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.2185 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2075 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2238 | 21.7441 | 59.9649 | 11.77 | 34.2193 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 34.2144 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.2268 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2158 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2321 | 21.7441 | 59.9649 | 11.77 | 34.2277 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 34.2227 | 21.9665 | 60.0229 | 11.77 | 34.2351 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2241 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2405 | 21.7441 | 59.9649 | 11.77 | 34.236 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.231 | 21.9638 | 60.0229 | 11.77 | 34.2437 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2324 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2488 | 21.7441 | 59.9649 | 11.77 | 34.2443 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2393 | 21.9638 | 60.0229 | 11.77 | 34.252 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2407 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2571 | 21.7441 | 59.9649 | 11.77 | 34.2526 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2476 | 21.9638 | 60.0229 | 11.77 | 34.2603 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.249 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2655 | 21.7453 | 59.9649 | 11.77 | 34.261 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.256 | 21.9638 | 60.0229 | 11.77 | 34.2686 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2576 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2738 | 21.7453 | 59.9649 | 11.77 | 34.2693 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2643 | 21.9638 | 60.0229 | 11.77 | 34.2769 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2659 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2822 | 21.7453 | 59.9633 | 11.77 | 34.2776 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2726 | 21.9638 | 60.0229 | 11.77 | 34.2852 | 22.0619 | 59.9758 | 11.77 | 34.2742 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2905 | 21.7453 | 59.9633 | 11.77 | 34.2859 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2809 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.2935 | 22.0608 | 59.9755 | 11.77 | 34.2825 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.2988 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.2943 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2893 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.302 | 22.0608 | 59.9755 | 11.77 | 34.2908 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3072 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3026 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.2976 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3103 | 22.0606 | 59.9755 | 11.77 | 34.2991 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3155 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.311 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.3059 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3186 | 22.0606 | 59.9755 | 11.77 | 34.3074 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3239 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3193 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.3142 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3269 | 22.0606 | 59.9755 | 11.77 | 34.3159 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3322 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3276 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 34.3226 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3352 | 22.0606 | 59.9755 | 11.77 | 34.3242 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3405 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3359 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3309 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3435 | 22.0606 | 59.9755 | 11.77 | 34.3325 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3488 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3443 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3392 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3518 | 22.0606 | 59.9755 | 11.77 | 34.3408 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3572 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3526 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3475 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3604 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.3491 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3655 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.361 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.356 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3687 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.3574 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3739 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3693 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3643 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.377 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.3657 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3822 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3776 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3726 | 21.9648 | 60.0229 | 11.77 | 34.3853 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.374 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3906 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3859 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3809 | 21.9648 | 60.0236 | 11.77 | 34.3936 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.3826 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.3989 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.3943 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3893 | 21.9648 | 60.0236 | 11.77 | 34.4019 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.3909 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4072 | 21.745 | 59.9633 | 11.77 | 34.4026 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.3976 | 21.9648 | 60.0236 | 11.77 | 34.4102 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.3992 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4156 | 21.7464 | 59.9633 | 11.77 | 34.4109 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4059 | 21.9648 | 60.0236 | 11.77 | 34.4187 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.4075 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4239 | 21.7464 | 59.9633 | 11.77 | 34.4193 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4142 | 21.9647 | 60.0236 | 11.77 | 34.427 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.4158 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4323 | 21.7464 | 59.9633 | 11.77 | 34.4276 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4226 | 21.9647 | 60.0236 | 11.77 | 34.4353 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.4241 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4406 | 21.7464 | 59.9633 | 11.77 | 34.4359 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4309 | 21.9647 | 60.0236 | 11.77 | 34.4436 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.4324 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4489 | 21.7492 | 59.9633 | 11.77 | 34.4443 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4392 | 21.9647 | 60.0236 | 11.77 | 34.4519 | 22.0602 | 59.9755 | 11.77 | 34.4407 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4573 | 21.7492 | 59.9633 | 11.77 | 34.4526 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4475 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.4602 | 22.0598 | 59.9755 | 11.77 | 34.4492 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4656 | 21.7492 | 59.9633 | 11.77 | 34.4609 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4559 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.4688 | 22.0598 | 59.9755 | 11.77 | 34.4575 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4739 | 21.7492 | 59.9633 | 11.77 | 34.4692 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4642 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.4771 | 22.0598 | 59.9755 | 11.77 | 34.4658 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4823 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.4776 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4725 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.4854 | 22.0598 | 59.9755 | 11.77 | 34.4741 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.4906 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.4859 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4808 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.4937 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.4824 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.499 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.4943 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4891 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.502 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.4907 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5073 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5026 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.4976 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5103 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.499 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5156 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5109 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.5059 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5186 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5073 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.524 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5192 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.5142 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5271 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5159 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5323 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5276 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 34.5225 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5354 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5242 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5406 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5359 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5309 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5437 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5325 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.549 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5443 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5392 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.552 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5408 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5573 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5526 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5475 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5603 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5491 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5657 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5609 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5558 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5686 | 22.0598 | 59.9751 | 11.77 | 34.5574 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.574 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5692 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5642 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5769 | 22.0588 | 59.9751 | 11.77 | 34.5657 | 21.789 | 60.0074 | 11.77
34.5823 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5775 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5725 | 21.9667 | 60.0236 | 11.77 | 34.5854 | 22.0588 | 59.9751 | 11.77 | 34.5742 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
34.5907 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5859 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5808 | 21.9641 | 60.024 | 11.77 | 34.5938 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.5825 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
34.599 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.5942 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5891 | 21.9641 | 60.024 | 11.77 | 34.6021 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.5908 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
34.6074 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6025 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.5975 | 21.9641 | 60.024 | 11.77 | 34.6104 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.5991 | 21.789 | 60.0078 | 11.77
34.6157 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6108 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6058 | 21.9641 | 60.024 | 11.77 | 34.6187 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.6074 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.624 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6192 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6141 | 21.968 | 60.024 | 11.77 | 34.627 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.6157 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6324 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6275 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6224 | 21.968 | 60.024 | 11.77 | 34.6353 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.624 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6407 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6359 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6309 | 21.968 | 60.024 | 11.77 | 34.6438 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.6323 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.649 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6442 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6392 | 21.968 | 60.024 | 11.77 | 34.6521 | 21.9435 | 59.9751 | 11.77 | 34.6409 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6574 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6525 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6475 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.6604 | 21.9407 | 59.9751 | 11.77 | 34.6492 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6657 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6608 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6558 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.6687 | 21.9407 | 59.9751 | 11.77 | 34.6575 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6741 | 21.7492 | 59.9618 | 11.77 | 34.6692 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6641 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.677 | 21.9404 | 59.9751 | 11.77 | 34.6658 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6824 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.6775 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6725 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.6853 | 21.9404 | 59.9751 | 11.77 | 34.6741 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6907 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.6859 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6808 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.6936 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.6824 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.6991 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.6942 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6891 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7021 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.6907 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.7074 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7025 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.6974 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7104 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.699 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.7158 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7108 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7058 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7188 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.7075 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.7241 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7192 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7141 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7271 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.7158 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.7324 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7275 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7224 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7354 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.7241 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.7408 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7358 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7307 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7437 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.7324 | 21.793 | 60.0078 | 11.77
34.7491 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7441 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7391 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7522 | 21.9404 | 59.9743 | 11.77 | 34.7407 | 21.8008 | 60.0078 | 11.77
34.7574 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7525 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7474 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7605 | 21.9411 | 59.9743 | 11.77 | 34.749 | 21.8008 | 60.0078 | 11.77
34.7658 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7608 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7557 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7688 | 21.9411 | 59.9743 | 11.77 | 34.7573 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.7741 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7692 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.764 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7771 | 21.9402 | 59.9743 | 11.77 | 34.7656 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.7825 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7775 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7725 | 21.8983 | 60.024 | 11.77 | 34.7854 | 21.9402 | 59.9743 | 11.77 | 34.7742 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.7908 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7858 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7808 | 21.8983 | 60.0248 | 11.77 | 34.7937 | 21.9402 | 59.9743 | 11.77 | 34.7825 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.7991 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.7941 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7891 | 21.8983 | 60.0248 | 11.77 | 34.802 | 21.9402 | 59.9743 | 11.77 | 34.7908 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8075 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.8025 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.7974 | 21.8983 | 60.0248 | 11.77 | 34.8105 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.7991 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8158 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.8108 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8058 | 21.8983 | 60.0248 | 11.77 | 34.8188 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8074 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8242 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.8192 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8141 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8271 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8157 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8325 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.8275 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8224 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8354 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.824 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8409 | 21.7492 | 59.9614 | 11.77 | 34.8358 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8307 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8438 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8325 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8492 | 21.7653 | 59.9614 | 11.77 | 34.8441 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8391 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8521 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8408 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8575 | 21.7653 | 59.9614 | 11.77 | 34.8525 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8474 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8604 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8491 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8658 | 21.7653 | 59.9614 | 11.77 | 34.8608 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8557 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8689 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8574 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8742 | 21.7653 | 59.9614 | 11.77 | 34.8691 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.864 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8772 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.8657 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8825 | 21.7653 | 59.9618 | 11.77 | 34.8774 | 22.1612 | 60.0193 | 11.77 | 34.8723 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8855 | 21.9398 | 59.9743 | 11.77 | 34.874 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8909 | 21.7653 | 59.9618 | 11.77 | 34.8858 | 22.1573 | 60.0193 | 11.77 | 34.8807 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.8938 | 21.9398 | 59.9731 | 11.77 | 34.8823 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.8992 | 21.7653 | 59.9618 | 11.77 | 34.8941 | 22.1573 | 60.0193 | 11.77 | 34.889 | 21.8299 | 60.0248 | 11.77 | 34.9021 | 21.9398 | 59.9731 | 11.77 | 34.8906 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.9076 | 21.7653 | 59.9618 | 11.77 | 34.9025 | 22.1573 | 60.0193 | 11.77 | 34.8973 | 21.8287 | 60.0248 | 11.77 | 34.9104 | 21.9398 | 59.9731 | 11.77 | 34.8992 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.9159 | 21.7653 | 59.9618 | 11.77 | 34.9108 | 22.1573 | 60.0193 | 11.77 | 34.9056 | 21.8287 | 60.0248 | 11.77 | 34.9187 | 21.9398 | 59.9731 | 11.77 | 34.9075 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.9242 | 21.7653 | 59.9618 | 11.77 | 34.9191 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9141 | 21.8287 | 60.0248 | 11.77 | 34.9272 | 21.9396 | 59.9731 | 11.77 | 34.9158 | 21.8042 | 60.0078 | 11.77
34.9326 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9274 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9224 | 21.8287 | 60.0248 | 11.77 | 34.9355 | 21.9396 | 59.9731 | 11.77 | 34.9241 | 21.808 | 60.0078 | 11.77
34.9409 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9358 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9307 | 21.8308 | 60.0248 | 11.77 | 34.9438 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9324 | 21.808 | 60.0078 | 11.77
34.9492 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9441 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.939 | 21.8308 | 60.0248 | 11.77 | 34.9521 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9407 | 21.808 | 60.0077 | 11.77
34.9576 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9524 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9474 | 21.8308 | 60.0248 | 11.77 | 34.9604 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.949 | 21.808 | 60.0077 | 11.77
34.9659 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9608 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9557 | 21.8308 | 60.0248 | 11.77 | 34.9688 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9573 | 21.808 | 60.0077 | 11.77
34.9742 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9691 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.964 | 21.8308 | 60.0248 | 11.77 | 34.9773 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9658 | 21.808 | 60.0077 | 11.77
34.9826 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9774 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9723 | 21.8308 | 60.0248 | 11.77 | 34.9856 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9741 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
34.9909 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9857 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.9807 | 21.8308 | 60.0256 | 11.77 | 34.9939 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9824 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
34.9993 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 34.9941 | 22.1588 | 60.0193 | 11.77 | 34.989 | 21.8308 | 60.0256 | 11.77 | 35.0022 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.9907 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0076 | 21.7641 | 59.9618 | 11.77 | 35.0024 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 34.9973 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0105 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 34.999 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.016 | 21.7639 | 59.9618 | 11.77 | 35.0107 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0056 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0188 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0073 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0243 | 21.7639 | 59.9618 | 11.77 | 35.019 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.014 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0271 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0156 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0326 | 21.7644 | 59.9618 | 11.77 | 35.0274 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0223 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0356 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0239 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.041 | 21.7644 | 59.9618 | 11.77 | 35.0357 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0306 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0439 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0325 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0493 | 21.7644 | 59.9618 | 11.77 | 35.0441 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0389 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0522 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0408 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0576 | 21.7644 | 59.9618 | 11.77 | 35.0524 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0472 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0605 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0491 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.066 | 21.7644 | 59.9618 | 11.77 | 35.0607 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0557 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0688 | 21.9393 | 59.9731 | 11.77 | 35.0574 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0743 | 21.7644 | 59.9618 | 11.77 | 35.069 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.064 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0771 | 21.9365 | 59.9731 | 11.77 | 35.0657 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0827 | 21.7644 | 59.963 | 11.77 | 35.0774 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0723 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.0854 | 21.9365 | 59.9731 | 11.77 | 35.074 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.091 | 21.7644 | 59.963 | 11.77 | 35.0857 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0806 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.094 | 21.9365 | 59.972 | 11.77 | 35.0823 | 21.8086 | 60.0085 | 11.77
35.0993 | 21.7644 | 59.963 | 11.77 | 35.0941 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.089 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.1023 | 21.9365 | 59.972 | 11.77 | 35.0906 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1077 | 21.7644 | 59.963 | 11.77 | 35.1024 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.0973 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.1106 | 21.9365 | 59.972 | 11.77 | 35.0991 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.116 | 21.7668 | 59.963 | 11.77 | 35.1107 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.1056 | 21.8255 | 60.0256 | 11.77 | 35.1189 | 21.9365 | 59.972 | 11.77 | 35.1074 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1244 | 21.7668 | 59.963 | 11.77 | 35.119 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.1139 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1272 | 21.9355 | 59.972 | 11.77 | 35.1157 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1327 | 21.7668 | 59.963 | 11.77 | 35.1274 | 22.1579 | 60.0193 | 11.77 | 35.1223 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1355 | 21.9355 | 59.972 | 11.77 | 35.124 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.141 | 21.7668 | 59.963 | 11.77 | 35.1357 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1306 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1438 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1323 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1494 | 21.7668 | 59.963 | 11.77 | 35.144 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1389 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1523 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1406 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1577 | 21.7668 | 59.963 | 11.77 | 35.1523 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1472 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1606 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1489 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.166 | 21.7666 | 59.963 | 11.77 | 35.1607 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1556 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1689 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1575 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1744 | 21.7666 | 59.963 | 11.77 | 35.169 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1639 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1772 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1658 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1827 | 21.7671 | 59.963 | 11.77 | 35.1774 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1722 | 21.8297 | 60.0256 | 11.77 | 35.1855 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1741 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1911 | 21.7671 | 59.963 | 11.77 | 35.1857 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1805 | 21.8297 | 60.026 | 11.77 | 35.1938 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1824 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.1994 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.194 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.189 | 21.8297 | 60.026 | 11.77 | 35.2024 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.1907 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2077 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.2023 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.1973 | 21.8297 | 60.026 | 11.77 | 35.2107 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.199 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2161 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.2107 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.2056 | 21.8297 | 60.026 | 11.77 | 35.219 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2073 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2244 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.219 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.2139 | 21.8297 | 60.026 | 11.77 | 35.2273 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2156 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2328 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.2274 | 22.1579 | 60.0189 | 11.77 | 35.2222 | 21.8297 | 60.026 | 11.77 | 35.2356 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2241 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2411 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.2357 | 22.1564 | 60.0189 | 11.77 | 35.2306 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.2439 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2324 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2494 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.244 | 22.1564 | 60.0189 | 11.77 | 35.2389 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.2522 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2407 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2578 | 21.7659 | 59.963 | 11.77 | 35.2523 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 35.2472 | 21.8295 | 60.026 | 11.77 | 35.2607 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.249 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2661 | 21.7657 | 59.963 | 11.77 | 35.2607 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 35.2555 | 21.8295 | 60.026 | 11.77 | 35.269 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2573 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2744 | 21.7657 | 59.963 | 11.77 | 35.269 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 35.2639 | 21.8295 | 60.026 | 11.77 | 35.2773 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2656 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2828 | 21.7657 | 59.9642 | 11.77 | 35.2773 | 22.1573 | 60.0189 | 11.77 | 35.2722 | 21.8295 | 60.026 | 11.77 | 35.2856 | 21.9352 | 59.972 | 11.77 | 35.2739 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2911 | 21.7657 | 59.9642 | 11.77 | 35.2856 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 35.2805 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.2939 | 21.9352 | 59.9716 | 11.77 | 35.2822 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.2995 | 21.7657 | 59.9642 | 11.77 | 35.294 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 35.2888 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3022 | 21.9352 | 59.9716 | 11.77 | 35.2908 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3078 | 21.7657 | 59.9642 | 11.77 | 35.3023 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 35.2972 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3105 | 21.9352 | 59.9716 | 11.77 | 35.2991 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3161 | 21.7657 | 59.9642 | 11.77 | 35.3107 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 35.3055 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3191 | 21.9352 | 59.9716 | 11.77 | 35.3074 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3245 | 21.7657 | 59.9642 | 11.77 | 35.319 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 35.3138 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3274 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3157 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3328 | 21.7629 | 59.9642 | 11.77 | 35.3273 | 22.1612 | 60.0189 | 11.77 | 35.3221 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3357 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.324 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3412 | 21.7629 | 59.9642 | 11.77 | 35.3356 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3306 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.344 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3323 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3495 | 21.7629 | 59.9642 | 11.77 | 35.344 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3389 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3523 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3406 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3578 | 21.7629 | 59.9642 | 11.77 | 35.3523 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3472 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3606 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3489 | 21.7406 | 60.0085 | 11.77
35.3662 | 21.7629 | 59.9642 | 11.77 | 35.3606 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3555 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3691 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3574 | 21.7421 | 60.0085 | 11.77
35.3745 | 21.7629 | 59.9642 | 11.77 | 35.369 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3638 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3774 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3657 | 21.7421 | 60.0085 | 11.77
35.3828 | 21.7714 | 59.9642 | 11.77 | 35.3773 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3722 | 21.8308 | 60.026 | 11.77 | 35.3857 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.374 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.3912 | 21.7714 | 59.9642 | 11.77 | 35.3856 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3805 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.394 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3823 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.3995 | 21.7714 | 59.9642 | 11.77 | 35.3939 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3888 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4023 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3906 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.4079 | 21.7714 | 59.9642 | 11.77 | 35.4023 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.3971 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4106 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.3989 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.4162 | 21.7789 | 59.9642 | 11.77 | 35.4106 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4055 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4189 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4072 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.4245 | 21.7789 | 59.9642 | 11.77 | 35.4189 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4138 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4275 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4158 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.4329 | 21.7789 | 59.9642 | 11.77 | 35.4272 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4221 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4358 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4241 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.4412 | 21.7789 | 59.9642 | 11.77 | 35.4356 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4304 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4441 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4324 | 21.7445 | 60.0089 | 11.77
35.4496 | 21.7717 | 59.9642 | 11.77 | 35.4439 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4388 | 21.8318 | 60.0264 | 11.77 | 35.4524 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4407 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.4579 | 21.7717 | 59.9642 | 11.77 | 35.4523 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4471 | 21.8348 | 60.0264 | 11.77 | 35.4607 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.449 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.4662 | 21.7717 | 59.9642 | 11.77 | 35.4606 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4554 | 21.8348 | 60.0264 | 11.77 | 35.469 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4573 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.4746 | 21.7717 | 59.9642 | 11.77 | 35.4689 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4637 | 21.8348 | 60.0264 | 11.77 | 35.4773 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4656 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.4829 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.4772 | 22.1612 | 60.0197 | 11.77 | 35.4722 | 21.8348 | 60.0264 | 11.77 | 35.4858 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.4739 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.4912 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.4856 | 22.1615 | 60.0197 | 11.77 | 35.4805 | 21.7269 | 60.0264 | 11.77 | 35.4941 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.4824 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.4996 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.4939 | 22.1615 | 60.0197 | 11.77 | 35.4888 | 21.7269 | 60.0264 | 11.77 | 35.5024 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.4907 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5079 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.5023 | 22.1615 | 60.0197 | 11.77 | 35.4971 | 21.7269 | 60.0264 | 11.77 | 35.5107 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.499 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5163 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.5106 | 22.1615 | 60.0197 | 11.77 | 35.5055 | 21.7269 | 60.0264 | 11.77 | 35.519 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5073 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5246 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.5189 | 22.1615 | 60.0197 | 11.77 | 35.5138 | 21.728 | 60.0264 | 11.77 | 35.5273 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5156 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5329 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.5272 | 22.1615 | 60.0197 | 11.77 | 35.5221 | 21.728 | 60.0264 | 11.77 | 35.5359 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5239 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5413 | 21.7717 | 59.9653 | 11.77 | 35.5356 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5304 | 21.728 | 60.0264 | 11.77 | 35.5442 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5322 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5496 | 21.7722 | 59.9653 | 11.77 | 35.5439 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5387 | 21.728 | 60.0264 | 11.77 | 35.5525 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5405 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.558 | 21.7722 | 59.9653 | 11.77 | 35.5522 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5471 | 21.728 | 60.0264 | 11.77 | 35.5608 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5491 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5663 | 21.772 | 59.9653 | 11.77 | 35.5605 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5554 | 21.728 | 60.0264 | 11.77 | 35.5691 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5574 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5746 | 21.772 | 59.9653 | 11.77 | 35.5689 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5637 | 21.7293 | 60.0264 | 11.77 | 35.5774 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5657 | 21.745 | 60.0089 | 11.77
35.5829 | 21.772 | 59.9653 | 11.77 | 35.5772 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.572 | 21.7293 | 60.0264 | 11.77 | 35.5857 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.574 | 21.745 | 60.0096 | 11.77
35.5913 | 21.772 | 59.9653 | 11.77 | 35.5856 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5804 | 21.7293 | 60.0267 | 11.77 | 35.5942 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5823 | 21.745 | 60.0096 | 11.77
35.5996 | 21.772 | 59.9653 | 11.77 | 35.5939 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.5887 | 21.7293 | 60.0267 | 11.77 | 35.6025 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5906 | 21.745 | 60.0096 | 11.77
35.608 | 21.772 | 59.9653 | 11.77 | 35.6022 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.597 | 21.7293 | 60.0267 | 11.77 | 35.6108 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.5989 | 21.745 | 60.0096 | 11.77
35.6163 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6105 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6053 | 21.7293 | 60.0267 | 11.77 | 35.6191 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6072 | 21.745 | 60.0096 | 11.77
35.6247 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6189 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6138 | 21.7293 | 60.0267 | 11.77 | 35.6274 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6157 | 21.745 | 60.0096 | 11.77
35.633 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6272 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6221 | 21.7293 | 60.0267 | 11.77 | 35.6357 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.624 | 21.7434 | 60.0096 | 11.77
35.6413 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6356 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6304 | 21.7243 | 60.0267 | 11.77 | 35.644 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6323 | 21.7434 | 60.0096 | 11.77
35.6497 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6439 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6387 | 21.7243 | 60.0267 | 11.77 | 35.6526 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6406 | 21.7434 | 60.0096 | 11.77
35.658 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6522 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6471 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.6609 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6489 | 21.7434 | 60.0096 | 11.77
35.6664 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6605 | 22.1588 | 60.0201 | 11.77 | 35.6554 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.6692 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6572 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.6747 | 21.7708 | 59.9653 | 11.77 | 35.6689 | 22.1585 | 60.0201 | 11.77 | 35.6637 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.6775 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6655 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.683 | 21.7708 | 59.9661 | 11.77 | 35.6772 | 22.1585 | 60.0201 | 11.77 | 35.672 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.6858 | 21.8656 | 59.9712 | 11.77 | 35.6738 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.6913 | 21.7708 | 59.9661 | 11.77 | 35.6855 | 22.1585 | 60.0201 | 11.77 | 35.6803 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.6941 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.6824 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.6997 | 21.7708 | 59.9661 | 11.77 | 35.6938 | 22.1585 | 60.0201 | 11.77 | 35.6887 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7026 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.6907 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.708 | 21.7708 | 59.9661 | 11.77 | 35.7021 | 22.1593 | 60.0201 | 11.77 | 35.697 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7109 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.699 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7164 | 21.7741 | 59.9661 | 11.77 | 35.7105 | 22.1593 | 60.0201 | 11.77 | 35.7053 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7192 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7073 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7247 | 21.7741 | 59.9661 | 11.77 | 35.7188 | 22.1693 | 60.0201 | 11.77 | 35.7136 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7275 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7156 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7331 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7272 | 22.1693 | 60.0201 | 11.77 | 35.722 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7358 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7239 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7414 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7355 | 22.1693 | 60.0205 | 11.77 | 35.7303 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7441 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7322 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7497 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7438 | 22.1693 | 60.0205 | 11.77 | 35.7386 | 21.7231 | 60.0267 | 11.77 | 35.7524 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7405 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7581 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7521 | 22.172 | 60.0205 | 11.77 | 35.7469 | 21.727 | 60.0267 | 11.77 | 35.761 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.749 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7664 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7605 | 22.172 | 60.0205 | 11.77 | 35.7554 | 21.727 | 60.0267 | 11.77 | 35.7693 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7573 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7747 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7688 | 22.174 | 60.0205 | 11.77 | 35.7637 | 21.727 | 60.0267 | 11.77 | 35.7776 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7656 | 21.7371 | 60.0096 | 11.77
35.7831 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7772 | 22.174 | 60.0205 | 11.77 | 35.772 | 21.727 | 60.0267 | 11.77 | 35.7859 | 21.8656 | 59.9716 | 11.77 | 35.7739 | 21.7371 | 60.01 | 11.77
35.7914 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7855 | 22.174 | 60.0205 | 11.77 | 35.7803 | 21.727 | 60.0279 | 11.77 | 35.7942 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.7822 | 21.7371 | 60.01 | 11.77
35.7997 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.7938 | 22.174 | 60.0205 | 11.77 | 35.7887 | 21.727 | 60.0279 | 11.77 | 35.8025 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.7905 | 21.7377 | 60.01 | 11.77
35.8081 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8021 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.797 | 21.6548 | 60.0279 | 11.77 | 35.8108 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.7988 | 21.7377 | 60.01 | 11.77
35.8164 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8105 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8053 | 21.6548 | 60.0279 | 11.77 | 35.8193 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8074 | 21.7377 | 60.01 | 11.77
35.8248 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8188 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8136 | 21.6548 | 60.0279 | 11.77 | 35.8276 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8157 | 21.7377 | 60.01 | 11.77
35.8331 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8271 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8219 | 21.6548 | 60.0279 | 11.77 | 35.8359 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.824 | 21.7377 | 60.01 | 11.77
35.8414 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8354 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8303 | 21.5895 | 60.0279 | 11.77 | 35.8442 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8323 | 21.7377 | 60.01 | 11.77
35.8498 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8438 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8386 | 21.5895 | 60.0279 | 11.77 | 35.8525 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8406 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.8581 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8521 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8469 | 21.5895 | 60.0279 | 11.77 | 35.8608 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8489 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.8665 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8605 | 22.1751 | 60.0205 | 11.77 | 35.8552 | 21.5895 | 60.0279 | 11.77 | 35.8694 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8572 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.8748 | 21.7668 | 59.9661 | 11.77 | 35.8688 | 22.1779 | 60.0205 | 11.77 | 35.8636 | 21.5895 | 60.0279 | 11.77 | 35.8777 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.8655 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.8831 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.8771 | 22.1779 | 60.0205 | 11.77 | 35.8719 | 21.5895 | 60.0279 | 11.77 | 35.886 | 21.8692 | 59.9716 | 11.77 | 35.874 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.8915 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.8854 | 22.1798 | 60.0205 | 11.77 | 35.8802 | 21.5918 | 60.0279 | 11.77 | 35.8943 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.8823 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.8998 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.8938 | 22.1798 | 60.0205 | 11.77 | 35.8885 | 21.5918 | 60.0279 | 11.77 | 35.9026 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.8906 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.9081 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9021 | 22.1798 | 60.0205 | 11.77 | 35.897 | 21.5918 | 60.0279 | 11.77 | 35.9109 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.8989 | 21.7462 | 60.01 | 11.77
35.9165 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9105 | 22.1798 | 60.0205 | 11.77 | 35.9053 | 21.5918 | 60.0279 | 11.77 | 35.9192 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.9072 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9248 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9188 | 22.1809 | 60.0205 | 11.77 | 35.9136 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9277 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.9155 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9332 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9271 | 22.1809 | 60.0205 | 11.77 | 35.9219 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.936 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.9238 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9415 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9354 | 22.1809 | 60.022 | 11.77 | 35.9303 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9443 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.9321 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9498 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9438 | 22.1809 | 60.022 | 11.77 | 35.9386 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9526 | 21.8692 | 59.972 | 11.77 | 35.9407 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9582 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9521 | 22.1809 | 60.022 | 11.77 | 35.9469 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9609 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.949 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9665 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9604 | 22.1809 | 60.022 | 11.77 | 35.9552 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9692 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.9573 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9749 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9688 | 22.1757 | 60.022 | 11.77 | 35.9635 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9775 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.9656 | 21.7486 | 60.01 | 11.77
35.9832 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9771 | 22.1757 | 60.022 | 11.77 | 35.9719 | 21.5866 | 60.0279 | 11.77 | 35.9861 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.9739 | 21.7486 | 60.0108 | 11.77
35.9915 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9854 | 22.1742 | 60.022 | 11.77 | 35.9802 | 21.5866 | 60.0283 | 11.77 | 35.9944 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.9822 | 21.7486 | 60.0108 | 11.77
35.9999 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 35.9938 | 22.1742 | 60.022 | 11.77 | 35.9885 | 21.5866 | 60.0283 | 11.77 | 36.0027 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.9905 | 21.7501 | 60.0108 | 11.77
36.0082 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0021 | 22.1742 | 60.022 | 11.77 | 35.9968 | 21.5897 | 60.0283 | 11.77 | 36.011 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 35.9988 | 21.7501 | 60.0108 | 11.77
36.0165 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0104 | 22.1742 | 60.022 | 11.77 | 36.0052 | 21.5897 | 60.0283 | 11.77 | 36.0193 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 36.0073 | 21.6752 | 60.0108 | 11.77
36.0249 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0187 | 22.1753 | 60.022 | 11.77 | 36.0135 | 21.5897 | 60.0283 | 11.77 | 36.0276 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 36.0156 | 21.6752 | 60.0108 | 11.77
36.0332 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.027 | 22.1753 | 60.022 | 11.77 | 36.0219 | 21.5897 | 60.0283 | 11.77 | 36.0359 | 21.8624 | 59.972 | 11.77 | 36.0239 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0416 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0354 | 22.1781 | 60.0219 | 11.77 | 36.0302 | 21.5897 | 60.0283 | 11.77 | 36.0444 | 21.8627 | 59.972 | 11.77 | 36.0322 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0499 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0437 | 22.1781 | 60.0219 | 11.77 | 36.0386 | 21.5897 | 60.0283 | 11.77 | 36.0527 | 21.8627 | 59.972 | 11.77 | 36.0405 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0582 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0521 | 22.1781 | 60.0219 | 11.77 | 36.0469 | 21.585 | 60.0283 | 11.77 | 36.061 | 21.8636 | 59.972 | 11.77 | 36.0488 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0666 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0604 | 22.1781 | 60.0219 | 11.77 | 36.0552 | 21.585 | 60.0283 | 11.77 | 36.0693 | 21.8636 | 59.972 | 11.77 | 36.0571 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0749 | 21.7664 | 59.9669 | 11.77 | 36.0687 | 22.0995 | 60.0219 | 11.77 | 36.0635 | 21.585 | 60.0283 | 11.77 | 36.0776 | 21.8636 | 59.972 | 11.77 | 36.0654 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0833 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.077 | 22.0995 | 60.0219 | 11.77 | 36.0719 | 21.585 | 60.0283 | 11.77 | 36.0859 | 21.8636 | 59.972 | 11.77 | 36.074 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0916 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.0854 | 22.0995 | 60.0219 | 11.77 | 36.0802 | 21.5864 | 60.0283 | 11.77 | 36.0945 | 21.8636 | 59.9724 | 11.77 | 36.0823 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.0999 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.0937 | 22.0995 | 60.0219 | 11.77 | 36.0885 | 21.5864 | 60.0283 | 11.77 | 36.1028 | 21.8636 | 59.9724 | 11.77 | 36.0906 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.1082 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.1021 | 22.0995 | 60.0219 | 11.77 | 36.0968 | 21.5864 | 60.0283 | 11.77 | 36.1111 | 21.8636 | 59.9724 | 11.77 | 36.0989 | 21.6758 | 60.0108 | 11.77
36.1166 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.1104 | 22.0995 | 60.0219 | 11.77 | 36.1051 | 21.5864 | 60.0283 | 11.77 | 36.1194 | 21.8636 | 59.9724 | 11.77 | 36.1072 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1249 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.1187 | 22.1007 | 60.0219 | 11.77 | 36.1135 | 21.5864 | 60.0283 | 11.77 | 36.1277 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1155 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1333 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.127 | 22.1007 | 60.0219 | 11.77 | 36.1218 | 21.5864 | 60.0283 | 11.77 | 36.136 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1238 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1416 | 21.763 | 59.9669 | 11.77 | 36.1354 | 22.1038 | 60.0235 | 11.77 | 36.1301 | 21.5799 | 60.0283 | 11.77 | 36.1443 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1321 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1499 | 21.7632 | 59.9669 | 11.77 | 36.1437 | 22.1038 | 60.0235 | 11.77 | 36.1384 | 21.5799 | 60.0283 | 11.77 | 36.1528 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1406 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1583 | 21.7632 | 59.9669 | 11.77 | 36.152 | 22.1038 | 60.0235 | 11.77 | 36.1469 | 21.5799 | 60.0283 | 11.77 | 36.1611 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1489 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1666 | 21.7608 | 59.9669 | 11.77 | 36.1603 | 22.1038 | 60.0235 | 11.77 | 36.1552 | 21.5799 | 60.0283 | 11.77 | 36.1694 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1572 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.175 | 21.7608 | 59.9669 | 11.77 | 36.1687 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.1635 | 21.5799 | 60.0283 | 11.77 | 36.1777 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1655 | 21.6781 | 60.0108 | 11.77
36.1833 | 21.7608 | 59.9669 | 11.77 | 36.177 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.1718 | 21.5799 | 60.0283 | 11.77 | 36.186 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1738 | 21.6781 | 60.0116 | 11.77
36.1917 | 21.7608 | 59.9669 | 11.77 | 36.1854 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.1802 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.1943 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1821 | 21.6781 | 60.0116 | 11.77
36.2 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.1937 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.1885 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2026 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.1904 | 21.6781 | 60.0116 | 11.77
36.2083 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.202 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.1968 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2112 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.199 | 21.6781 | 60.0116 | 11.77
36.2166 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.2103 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.2051 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2195 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.2073 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.225 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.2187 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.2135 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2278 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.2156 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.2333 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.227 | 22.1057 | 60.0235 | 11.77 | 36.2218 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2361 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.2239 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.2417 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.2353 | 22.1069 | 60.0235 | 11.77 | 36.2301 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2444 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.2322 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.25 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.2437 | 22.1069 | 60.0235 | 11.77 | 36.2384 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2527 | 21.8724 | 59.9724 | 11.77 | 36.2405 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.2583 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.252 | 22.1056 | 60.0235 | 11.77 | 36.2467 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2612 | 21.8727 | 59.9724 | 11.77 | 36.2488 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.2667 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.2603 | 22.1056 | 60.0235 | 11.77 | 36.2551 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2695 | 21.8727 | 59.9724 | 11.77 | 36.2571 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.275 | 21.7603 | 59.9669 | 11.77 | 36.2686 | 22.1076 | 60.0235 | 11.77 | 36.2634 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2778 | 21.8737 | 59.9724 | 11.77 | 36.2656 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.2834 | 21.7615 | 59.9661 | 11.77 | 36.277 | 22.1076 | 60.0235 | 11.77 | 36.2717 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2861 | 21.8737 | 59.9724 | 11.77 | 36.2739 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.2917 | 21.7615 | 59.9661 | 11.77 | 36.2853 | 22.1076 | 60.0235 | 11.77 | 36.28 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.2944 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.2822 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.3 | 21.7617 | 59.9661 | 11.77 | 36.2936 | 22.1076 | 60.0235 | 11.77 | 36.2885 | 21.5821 | 60.0295 | 11.77 | 36.3027 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.2905 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.3084 | 21.7617 | 59.9661 | 11.77 | 36.3019 | 22.1076 | 60.0235 | 11.77 | 36.2968 | 21.5835 | 60.0295 | 11.77 | 36.311 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.2988 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.3167 | 21.7617 | 59.9661 | 11.77 | 36.3103 | 22.1076 | 60.0235 | 11.77 | 36.3051 | 21.5835 | 60.0295 | 11.77 | 36.3196 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3071 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.325 | 21.7617 | 59.9661 | 11.77 | 36.3186 | 22.0997 | 60.0235 | 11.77 | 36.3134 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3279 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3154 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.3334 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.327 | 22.0997 | 60.0235 | 11.77 | 36.3218 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3362 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3237 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.3417 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3353 | 22.0997 | 60.0251 | 11.77 | 36.3301 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3445 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3323 | 21.6453 | 60.0116 | 11.77
36.3501 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3436 | 22.0997 | 60.0251 | 11.77 | 36.3384 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3528 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3406 | 21.6469 | 60.0116 | 11.77
36.3584 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3519 | 22.1016 | 60.0251 | 11.77 | 36.3467 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3611 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3489 | 21.6469 | 60.0116 | 11.77
36.3667 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3603 | 22.1016 | 60.0251 | 11.77 | 36.355 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3694 | 21.8737 | 59.9728 | 11.77 | 36.3572 | 21.6469 | 60.0116 | 11.77
36.3751 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3686 | 21.9691 | 60.0251 | 11.77 | 36.3634 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3779 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.3655 | 21.6469 | 60.0116 | 11.77
36.3834 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.377 | 21.9691 | 60.0251 | 11.77 | 36.3717 | 21.5866 | 60.0295 | 11.77 | 36.3862 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.3738 | 21.6469 | 60.0116 | 11.77
36.3918 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3853 | 21.9691 | 60.0251 | 11.77 | 36.38 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.3945 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.3821 | 21.6469 | 60.0116 | 11.77
36.4001 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.3936 | 21.9691 | 60.0251 | 11.77 | 36.3883 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4028 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.3904 | 21.6477 | 60.0116 | 11.77
36.4084 | 21.7645 | 59.9661 | 11.77 | 36.4019 | 21.9691 | 60.0251 | 11.77 | 36.3967 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4111 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.3989 | 21.6477 | 60.0116 | 11.77
36.4167 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4103 | 21.9691 | 60.0251 | 11.77 | 36.405 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4194 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4072 | 21.6477 | 60.0116 | 11.77
36.4251 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4186 | 21.9803 | 60.0251 | 11.77 | 36.4133 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4277 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4155 | 21.6477 | 60.0116 | 11.77
36.4334 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4269 | 21.9803 | 60.0251 | 11.77 | 36.4216 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4363 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4238 | 21.6477 | 60.0116 | 11.77
36.4418 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4352 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.4301 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4446 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4321 | 21.6477 | 60.0116 | 11.77
36.4501 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4435 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.4384 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4529 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4404 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.4585 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4519 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.4467 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4612 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4487 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.4668 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4602 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.455 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4695 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.457 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.4751 | 21.7653 | 59.9661 | 11.77 | 36.4686 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.4633 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4778 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4656 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.4835 | 21.7653 | 59.965 | 11.77 | 36.4769 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.4717 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4863 | 21.8729 | 59.9728 | 11.77 | 36.4739 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.4918 | 21.7653 | 59.965 | 11.77 | 36.4852 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.48 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.4946 | 21.8729 | 59.9735 | 11.77 | 36.4822 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5002 | 21.7655 | 59.965 | 11.77 | 36.4935 | 21.9824 | 60.0251 | 11.77 | 36.4883 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.5029 | 21.8729 | 59.9735 | 11.77 | 36.4905 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5085 | 21.7655 | 59.965 | 11.77 | 36.5019 | 21.9722 | 60.0251 | 11.77 | 36.4966 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.5112 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.4988 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5168 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5102 | 21.9722 | 60.0251 | 11.77 | 36.505 | 21.5866 | 60.0303 | 11.77 | 36.5195 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5071 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5251 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5186 | 21.9698 | 60.0251 | 11.77 | 36.5133 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5278 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5154 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5335 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5269 | 21.9698 | 60.0251 | 11.77 | 36.5216 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5361 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5237 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5418 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5352 | 21.9698 | 60.027 | 11.77 | 36.5299 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5447 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5322 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5502 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5435 | 21.9698 | 60.027 | 11.77 | 36.5383 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.553 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5405 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5585 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5519 | 21.9698 | 60.027 | 11.77 | 36.5466 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5613 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5488 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5668 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5602 | 21.9698 | 60.027 | 11.77 | 36.5549 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5696 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5571 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5752 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5685 | 21.9698 | 60.027 | 11.77 | 36.5632 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5779 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5654 | 21.6405 | 60.0116 | 11.77
36.5835 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5768 | 21.9698 | 60.027 | 11.77 | 36.5717 | 21.5877 | 60.0303 | 11.77 | 36.5862 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5737 | 21.6405 | 60.0123 | 11.77
36.5919 | 21.7602 | 59.965 | 11.77 | 36.5852 | 21.9713 | 60.027 | 11.77 | 36.58 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.5945 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.582 | 21.6405 | 60.0123 | 11.77
36.6002 | 21.7599 | 59.965 | 11.77 | 36.5935 | 21.9713 | 60.027 | 11.77 | 36.5883 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.603 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5903 | 21.6405 | 60.0123 | 11.77
36.6086 | 21.7599 | 59.965 | 11.77 | 36.6018 | 21.9734 | 60.027 | 11.77 | 36.5966 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6113 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.5989 | 21.6405 | 60.0123 | 11.77
36.6169 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6102 | 21.9734 | 60.027 | 11.77 | 36.6049 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6196 | 21.8742 | 59.9735 | 11.77 | 36.6072 | 21.6405 | 60.0123 | 11.77
36.6252 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6185 | 21.9734 | 60.027 | 11.77 | 36.6133 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6279 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6155 | 21.6405 | 60.0123 | 11.77
36.6335 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6268 | 21.9734 | 60.027 | 11.77 | 36.6216 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6362 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6238 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6419 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6351 | 21.9734 | 60.027 | 11.77 | 36.6299 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6445 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6321 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6502 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6435 | 21.9734 | 60.027 | 11.77 | 36.6382 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6531 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6404 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6586 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6518 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6466 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6614 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6487 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6669 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6602 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6549 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6697 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.657 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6752 | 21.7611 | 59.965 | 11.77 | 36.6685 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6632 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.678 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6655 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6836 | 21.7613 | 59.963 | 11.77 | 36.6768 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6715 | 21.5877 | 60.0306 | 11.77 | 36.6863 | 21.8734 | 59.9735 | 11.77 | 36.6738 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.6919 | 21.7613 | 59.963 | 11.77 | 36.6851 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6799 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.6946 | 21.8738 | 59.9743 | 11.77 | 36.6821 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7003 | 21.7613 | 59.963 | 11.77 | 36.6935 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6882 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7029 | 21.8738 | 59.9743 | 11.77 | 36.6904 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7086 | 21.7613 | 59.963 | 11.77 | 36.7018 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.6965 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7114 | 21.8738 | 59.9743 | 11.77 | 36.6987 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7169 | 21.7607 | 59.963 | 11.77 | 36.7101 | 21.9765 | 60.027 | 11.77 | 36.7048 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7197 | 21.8738 | 59.9743 | 11.77 | 36.707 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7253 | 21.7607 | 59.963 | 11.77 | 36.7184 | 21.9779 | 60.027 | 11.77 | 36.7131 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.728 | 21.8738 | 59.9743 | 11.77 | 36.7153 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7336 | 21.7619 | 59.963 | 11.77 | 36.7268 | 21.9779 | 60.027 | 11.77 | 36.7216 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7363 | 21.8738 | 59.9743 | 11.77 | 36.7236 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7419 | 21.7619 | 59.963 | 11.77 | 36.7351 | 21.98 | 60.0286 | 11.77 | 36.7299 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7446 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7322 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7503 | 21.6484 | 59.963 | 11.77 | 36.7434 | 21.98 | 60.0286 | 11.77 | 36.7382 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7529 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7405 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7586 | 21.6484 | 59.963 | 11.77 | 36.7518 | 21.98 | 60.0286 | 11.77 | 36.7465 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7612 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7488 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.767 | 21.6486 | 59.963 | 11.77 | 36.7601 | 21.98 | 60.0286 | 11.77 | 36.7549 | 21.5958 | 60.0306 | 11.77 | 36.7698 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7571 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7753 | 21.6486 | 59.963 | 11.77 | 36.7684 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.7632 | 21.6003 | 60.0306 | 11.77 | 36.7781 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7654 | 21.6343 | 60.0123 | 11.77
36.7836 | 21.6482 | 59.963 | 11.77 | 36.7767 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.7715 | 21.6003 | 60.0306 | 11.77 | 36.7864 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7737 | 21.6379 | 60.0123 | 11.77
36.792 | 21.6482 | 59.963 | 11.77 | 36.7851 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.7798 | 21.6003 | 60.031 | 11.77 | 36.7947 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.782 | 21.6379 | 60.0123 | 11.77
36.8003 | 21.6458 | 59.963 | 11.77 | 36.7934 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.7882 | 21.6003 | 60.031 | 11.77 | 36.803 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7903 | 21.6379 | 60.0123 | 11.77
36.8087 | 21.6458 | 59.963 | 11.77 | 36.8018 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.7965 | 21.6003 | 60.031 | 11.77 | 36.8113 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.7988 | 21.6379 | 60.0123 | 11.77
36.817 | 21.6458 | 59.963 | 11.77 | 36.8101 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8048 | 21.6003 | 60.031 | 11.77 | 36.8196 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.8071 | 21.5704 | 60.0123 | 11.77
36.8253 | 21.6458 | 59.963 | 11.77 | 36.8184 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8131 | 21.6003 | 60.031 | 11.77 | 36.8281 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.8154 | 21.5704 | 60.0123 | 11.77
36.8337 | 21.6458 | 59.963 | 11.77 | 36.8267 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8214 | 21.6003 | 60.031 | 11.77 | 36.8364 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.8237 | 21.5729 | 60.0123 | 11.77
36.842 | 21.6458 | 59.963 | 11.77 | 36.8351 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8298 | 21.5712 | 60.031 | 11.77 | 36.8447 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.832 | 21.5729 | 60.0123 | 11.77
36.8503 | 21.6387 | 59.963 | 11.77 | 36.8434 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8381 | 21.5712 | 60.031 | 11.77 | 36.853 | 21.8713 | 59.9743 | 11.77 | 36.8403 | 21.5729 | 60.0123 | 11.77
36.8587 | 21.6387 | 59.963 | 11.77 | 36.8517 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8464 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.8613 | 21.8739 | 59.9743 | 11.77 | 36.8486 | 21.5729 | 60.0123 | 11.77
36.867 | 21.6399 | 59.963 | 11.77 | 36.86 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8547 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.8696 | 21.8739 | 59.9743 | 11.77 | 36.8572 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.8754 | 21.6399 | 59.963 | 11.77 | 36.8683 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8632 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.8782 | 21.8739 | 59.9743 | 11.77 | 36.8655 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.8837 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.8767 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8715 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.8865 | 21.8739 | 59.9743 | 11.77 | 36.8738 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.8921 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.885 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8798 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.8948 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.8821 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9004 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.8934 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8881 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9031 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.8904 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9087 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.9017 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.8965 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9114 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.8987 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9171 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.91 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.9048 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9197 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.907 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9254 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.9183 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.9131 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.928 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.9153 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9337 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.9267 | 21.9788 | 60.0286 | 11.77 | 36.9214 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9365 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.9238 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9421 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.935 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9297 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9448 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.9321 | 21.5745 | 60.0123 | 11.77
36.9504 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.9434 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9381 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9531 | 21.8739 | 59.9751 | 11.77 | 36.9404 | 21.5689 | 60.0123 | 11.77
36.9587 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.9517 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9464 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9614 | 21.8774 | 59.9751 | 11.77 | 36.9487 | 21.5689 | 60.0123 | 11.77
36.9671 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.96 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9547 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9697 | 21.8774 | 59.9751 | 11.77 | 36.957 | 21.5689 | 60.0123 | 11.77
36.9754 | 21.6399 | 59.9614 | 11.77 | 36.9683 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.963 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.978 | 21.8774 | 59.9751 | 11.77 | 36.9653 | 21.5689 | 60.0123 | 11.77
36.9838 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 36.9767 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9714 | 21.5665 | 60.031 | 11.77 | 36.9863 | 21.8774 | 59.9751 | 11.77 | 36.9736 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
36.9921 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 36.985 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9797 | 21.568 | 60.0314 | 11.77 | 36.9949 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 36.9819 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0005 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 36.9933 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.988 | 21.568 | 60.0314 | 11.77 | 37.0032 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 36.9905 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0088 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0016 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 36.9963 | 21.5668 | 60.0314 | 11.77 | 37.0115 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 36.9988 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0171 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0099 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0048 | 21.5668 | 60.0314 | 11.77 | 37.0198 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0071 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0255 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0183 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0131 | 21.5668 | 60.0314 | 11.77 | 37.0281 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0154 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0338 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0266 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0214 | 21.5668 | 60.0314 | 11.77 | 37.0364 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0237 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0421 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.035 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0297 | 21.5668 | 60.0314 | 11.77 | 37.0447 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.032 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0505 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0433 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.038 | 21.5668 | 60.0314 | 11.77 | 37.0532 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0403 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0588 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0516 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0464 | 21.5691 | 60.0314 | 11.77 | 37.0615 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0486 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0672 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0599 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0547 | 21.5691 | 60.0314 | 11.77 | 37.0698 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0571 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0755 | 21.6395 | 59.9614 | 11.77 | 37.0683 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.063 | 21.5691 | 60.0314 | 11.77 | 37.0781 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0654 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0838 | 21.6395 | 59.9607 | 11.77 | 37.0766 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0713 | 21.5691 | 60.0314 | 11.77 | 37.0864 | 21.8776 | 59.9751 | 11.77 | 37.0737 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.0922 | 21.6395 | 59.9607 | 11.77 | 37.085 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0797 | 21.5691 | 60.0314 | 11.77 | 37.0947 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.082 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1005 | 21.6468 | 59.9607 | 11.77 | 37.0933 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.088 | 21.5691 | 60.0314 | 11.77 | 37.103 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.0903 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1089 | 21.6468 | 59.9607 | 11.77 | 37.1016 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.0963 | 21.5722 | 60.0314 | 11.77 | 37.1116 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.0986 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1172 | 21.6468 | 59.9607 | 11.77 | 37.1099 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1046 | 21.5722 | 60.0314 | 11.77 | 37.1199 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1069 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1255 | 21.6468 | 59.9607 | 11.77 | 37.1183 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.113 | 21.5722 | 60.0314 | 11.77 | 37.1282 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1152 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1339 | 21.5661 | 59.9607 | 11.77 | 37.1266 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1213 | 21.5722 | 60.0314 | 11.77 | 37.1365 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1238 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1422 | 21.5661 | 59.9607 | 11.77 | 37.1349 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1296 | 21.5737 | 60.0314 | 11.77 | 37.1448 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1321 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1505 | 21.5661 | 59.9607 | 11.77 | 37.1432 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1379 | 21.5737 | 60.0314 | 11.77 | 37.1531 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1404 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1589 | 21.5661 | 59.9607 | 11.77 | 37.1516 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1462 | 21.5737 | 60.0314 | 11.77 | 37.1616 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1487 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1672 | 21.5661 | 59.9607 | 11.77 | 37.1599 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1547 | 21.5737 | 60.0314 | 11.77 | 37.1699 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.157 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1756 | 21.5661 | 59.9607 | 11.77 | 37.1682 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.163 | 21.576 | 60.0314 | 11.77 | 37.1782 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1653 | 21.5689 | 60.0131 | 11.77
37.1839 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.1766 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1713 | 21.576 | 60.0314 | 11.77 | 37.1865 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1736 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.1922 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.1849 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1796 | 21.576 | 60.0326 | 11.77 | 37.1948 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1819 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2006 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.1932 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.188 | 21.576 | 60.0326 | 11.77 | 37.2031 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1904 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2089 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2015 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.1963 | 21.576 | 60.0326 | 11.77 | 37.2114 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.1987 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2173 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2099 | 21.9773 | 60.0294 | 11.77 | 37.2046 | 21.576 | 60.0326 | 11.77 | 37.22 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.207 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2256 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2182 | 21.9752 | 60.0294 | 11.77 | 37.2129 | 21.576 | 60.0326 | 11.77 | 37.2283 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2153 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2339 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2266 | 21.9752 | 60.0294 | 11.77 | 37.2213 | 21.576 | 60.0326 | 11.77 | 37.2366 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2236 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2423 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2349 | 21.9752 | 60.0294 | 11.77 | 37.2296 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2449 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2319 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2506 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2432 | 21.9752 | 60.0294 | 11.77 | 37.2379 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2532 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2402 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2589 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2515 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2462 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2615 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2485 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2673 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2598 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2545 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2698 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2571 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2756 | 21.5697 | 59.9607 | 11.77 | 37.2682 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2629 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2783 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2654 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.284 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.2765 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2712 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2866 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2737 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.2923 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.2849 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2795 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.2949 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.282 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3006 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.2932 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2878 | 21.5748 | 60.0326 | 11.77 | 37.3032 | 21.8776 | 59.9755 | 11.77 | 37.2903 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.309 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3015 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.2963 | 21.5699 | 60.0326 | 11.77 | 37.3115 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.2986 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3173 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3098 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.3046 | 21.5699 | 60.0326 | 11.77 | 37.3198 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3069 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3257 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3182 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.3129 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3281 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3152 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.334 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3265 | 21.9737 | 60.0294 | 11.77 | 37.3212 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3367 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3237 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3423 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3348 | 21.9737 | 60.029 | 11.77 | 37.3296 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.345 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.332 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3507 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3431 | 21.9737 | 60.029 | 11.77 | 37.3379 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3533 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3403 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.359 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3515 | 21.9706 | 60.029 | 11.77 | 37.3462 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3616 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3486 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3673 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3598 | 21.9706 | 60.029 | 11.77 | 37.3545 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3699 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3569 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.3757 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3682 | 21.9706 | 60.029 | 11.77 | 37.3628 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3782 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3652 | 21.5689 | 60.0135 | 11.77
37.384 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3765 | 21.9706 | 60.029 | 11.77 | 37.3712 | 21.5652 | 60.0326 | 11.77 | 37.3865 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3735 | 21.5724 | 60.0135 | 11.77
37.3924 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3848 | 21.9706 | 60.029 | 11.77 | 37.3795 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.395 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3818 | 21.5724 | 60.0135 | 11.77
37.4007 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.3931 | 21.9706 | 60.029 | 11.77 | 37.3878 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4033 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3904 | 21.5724 | 60.0135 | 11.77
37.4091 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4014 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.3961 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4116 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.3987 | 21.5724 | 60.0135 | 11.77
37.4174 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4098 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4045 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4199 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.407 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4257 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4181 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4128 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4282 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4153 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4341 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4265 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4211 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4365 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4236 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4424 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4348 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4294 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4451 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4319 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4507 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4431 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4379 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4534 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4402 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4591 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4514 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4462 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4617 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4485 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4674 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4598 | 21.9685 | 60.029 | 11.77 | 37.4545 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.47 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.457 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4758 | 21.5697 | 59.9603 | 11.77 | 37.4681 | 21.9671 | 60.029 | 11.77 | 37.4628 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4783 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4653 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4841 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.4764 | 21.9671 | 60.029 | 11.77 | 37.4711 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4866 | 21.7938 | 59.9755 | 11.77 | 37.4736 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.4924 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.4847 | 21.9671 | 60.029 | 11.77 | 37.4795 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.4949 | 21.7938 | 59.9751 | 11.77 | 37.4819 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5008 | 21.5684 | 59.9607 | 11.77 | 37.4931 | 21.9671 | 60.029 | 11.77 | 37.4878 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5034 | 21.7938 | 59.9751 | 11.77 | 37.4902 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5091 | 21.5684 | 59.9607 | 11.77 | 37.5014 | 21.9671 | 60.029 | 11.77 | 37.4961 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5117 | 21.7938 | 59.9751 | 11.77 | 37.4985 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5175 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5097 | 21.9671 | 60.029 | 11.77 | 37.5044 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.52 | 21.7938 | 59.9751 | 11.77 | 37.5068 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5258 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5181 | 21.9683 | 60.029 | 11.77 | 37.5128 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5283 | 21.7938 | 59.9751 | 11.77 | 37.5151 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5341 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5264 | 21.9683 | 60.029 | 11.77 | 37.5211 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5366 | 21.7938 | 59.9751 | 11.77 | 37.5237 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5425 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5347 | 21.9683 | 60.0278 | 11.77 | 37.5294 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5449 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.532 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5508 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.543 | 21.9683 | 60.0278 | 11.77 | 37.5377 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5532 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5403 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5591 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5514 | 21.9683 | 60.0278 | 11.77 | 37.546 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5618 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5486 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5675 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5597 | 21.9683 | 60.0278 | 11.77 | 37.5544 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5701 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5569 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5758 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5681 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.5627 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5784 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5652 | 21.5757 | 60.0135 | 11.77
37.5842 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5764 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.571 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.5867 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5735 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.5925 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.5847 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.5793 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.595 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5818 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6008 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.593 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.5878 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6033 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5903 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6092 | 21.5688 | 59.9607 | 11.77 | 37.6014 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.5961 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6116 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.5986 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6175 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.6097 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6044 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6201 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.6069 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6259 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.618 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6127 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6284 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.6152 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6342 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.6263 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6211 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6367 | 21.6804 | 59.9751 | 11.77 | 37.6235 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6425 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.6346 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6294 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.645 | 21.6809 | 59.9751 | 11.77 | 37.6318 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6509 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.643 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6377 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6533 | 21.6809 | 59.9751 | 11.77 | 37.6401 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6592 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.6513 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.646 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6616 | 21.682 | 59.9751 | 11.77 | 37.6484 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6675 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.6597 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6543 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6702 | 21.682 | 59.9751 | 11.77 | 37.657 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6759 | 21.5685 | 59.9607 | 11.77 | 37.668 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.6627 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6785 | 21.682 | 59.9751 | 11.77 | 37.6653 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6842 | 21.5685 | 59.9614 | 11.77 | 37.6763 | 21.9662 | 60.0278 | 11.77 | 37.671 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6868 | 21.682 | 59.9751 | 11.77 | 37.6736 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.6926 | 21.5685 | 59.9614 | 11.77 | 37.6846 | 21.9647 | 60.0278 | 11.77 | 37.6793 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.6951 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.6819 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7009 | 21.5685 | 59.9614 | 11.77 | 37.693 | 21.9647 | 60.0278 | 11.77 | 37.6876 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7034 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.6902 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7093 | 21.5685 | 59.9614 | 11.77 | 37.7013 | 21.9659 | 60.0278 | 11.77 | 37.696 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7117 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.6985 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7176 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.7097 | 21.9659 | 60.0278 | 11.77 | 37.7043 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.72 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7068 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7259 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.718 | 21.9659 | 60.0278 | 11.77 | 37.7126 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7285 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7151 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7343 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.7263 | 21.9659 | 60.0278 | 11.77 | 37.7209 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7368 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7236 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7426 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.7346 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7292 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7451 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7319 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7509 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.743 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7377 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7534 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7402 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7593 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.7513 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.746 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7617 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7485 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7676 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.7596 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7543 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.77 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7568 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.776 | 21.5677 | 59.9614 | 11.77 | 37.7679 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7626 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7783 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7651 | 21.5757 | 60.0139 | 11.77
37.7843 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.7762 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.771 | 21.564 | 60.0342 | 11.77 | 37.7869 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7734 | 21.5774 | 60.0139 | 11.77
37.7926 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.7846 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7793 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.7952 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7817 | 21.5774 | 60.0139 | 11.77
37.801 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.7929 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7876 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.8035 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7903 | 21.5774 | 60.0139 | 11.77
37.8093 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8013 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.7959 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.8118 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.7986 | 21.5774 | 60.0139 | 11.77
37.8177 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8096 | 21.9659 | 60.0274 | 11.77 | 37.8043 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.8201 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8069 | 21.5774 | 60.0139 | 11.77
37.826 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8179 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8126 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.8284 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8152 | 21.5774 | 60.0139 | 11.77
37.8343 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8262 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8209 | 21.564 | 60.0338 | 11.77 | 37.8367 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8235 | 21.5781 | 60.0139 | 11.77
37.8427 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8346 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8292 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.8452 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8318 | 21.5781 | 60.0139 | 11.77
37.851 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8429 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8375 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.8535 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8401 | 21.5781 | 60.0139 | 11.77
37.8593 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8513 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8459 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.8618 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8484 | 21.5781 | 60.0139 | 11.77
37.8677 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8596 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8542 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.8701 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8569 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.876 | 21.5674 | 59.9614 | 11.77 | 37.8679 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8625 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.8784 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8652 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.8844 | 21.5674 | 59.9622 | 11.77 | 37.8762 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8708 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.8867 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8735 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.8927 | 21.5674 | 59.9622 | 11.77 | 37.8846 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8793 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.895 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8818 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.901 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.8929 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8876 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9036 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8901 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.9094 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9012 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.8959 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9119 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.8984 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.9177 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9095 | 21.965 | 60.0274 | 11.77 | 37.9042 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9202 | 21.682 | 59.9762 | 11.77 | 37.9067 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.9261 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9178 | 21.9676 | 60.0274 | 11.77 | 37.9126 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9285 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.915 | 21.5766 | 60.0139 | 11.77
37.9344 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9262 | 21.9676 | 60.0274 | 11.77 | 37.9209 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9368 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9236 | 21.5782 | 60.0139 | 11.77
37.9427 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9345 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 37.9292 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9451 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9319 | 21.5782 | 60.0139 | 11.77
37.9511 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9429 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 37.9375 | 21.5617 | 60.0338 | 11.77 | 37.9536 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9402 | 21.5806 | 60.0139 | 11.77
37.9594 | 21.5666 | 59.9622 | 11.77 | 37.9512 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 37.9458 | 21.5586 | 60.0338 | 11.77 | 37.9619 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9485 | 21.5806 | 60.0139 | 11.77
37.9677 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 37.9595 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 37.9542 | 21.5586 | 60.0338 | 11.77 | 37.9702 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9568 | 21.5806 | 60.0139 | 11.77
37.9761 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 37.9678 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 37.9625 | 21.5586 | 60.0338 | 11.77 | 37.9785 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9651 | 21.5806 | 60.0139 | 11.77
37.9844 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 37.9762 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 37.9708 | 21.5586 | 60.0338 | 11.77 | 37.9868 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9734 | 21.5806 | 60.0151 | 11.77
37.9928 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 37.9845 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 37.9791 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 37.9951 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9817 | 21.5806 | 60.0151 | 11.77
38.0011 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 37.9929 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 37.9875 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0034 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9902 | 21.5806 | 60.0151 | 11.77
38.0094 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0012 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 37.9958 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.012 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 37.9985 | 21.5806 | 60.0151 | 11.77
38.0178 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0095 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0042 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0203 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0068 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0261 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0178 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0125 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0286 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0151 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0345 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0262 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0208 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0369 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0234 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0428 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0345 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0292 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0452 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0317 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0511 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0428 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0375 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0535 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.04 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0595 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0511 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0458 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0618 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0483 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0678 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0595 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0541 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0703 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0569 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0761 | 21.5663 | 59.9622 | 11.77 | 38.0678 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0625 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0786 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0652 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0845 | 21.5691 | 59.963 | 11.77 | 38.0761 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0708 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0869 | 21.6847 | 59.9762 | 11.77 | 38.0735 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.0928 | 21.5691 | 59.963 | 11.77 | 38.0845 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0791 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.0952 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.0818 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.1012 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.0928 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0874 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.1035 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.0901 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.1095 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1011 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.0958 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.1118 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.0984 | 21.5814 | 60.0151 | 11.77
38.1178 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1094 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.1041 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.1201 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1067 | 21.583 | 60.0151 | 11.77
38.1262 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1178 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.1124 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.1287 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.115 | 21.583 | 60.0151 | 11.77
38.1345 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1261 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.1207 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.137 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1235 | 21.583 | 60.0151 | 11.77
38.1429 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1345 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.129 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.1453 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1318 | 21.583 | 60.0151 | 11.77
38.1512 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1428 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1375 | 21.5571 | 60.0334 | 11.77 | 38.1536 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1401 | 21.551 | 60.0151 | 11.77
38.1595 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1511 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1458 | 21.556 | 60.0334 | 11.77 | 38.1619 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1484 | 21.551 | 60.0151 | 11.77
38.1679 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1594 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1541 | 21.556 | 60.0334 | 11.77 | 38.1702 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1567 | 21.551 | 60.0151 | 11.77
38.1762 | 21.5689 | 59.963 | 11.77 | 38.1678 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1624 | 21.556 | 60.0334 | 11.77 | 38.1785 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.165 | 21.551 | 60.0151 | 11.77
38.1845 | 21.5671 | 59.963 | 11.77 | 38.1761 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1708 | 21.556 | 60.0334 | 11.77 | 38.187 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1733 | 21.5495 | 60.0158 | 11.77
38.1929 | 21.5671 | 59.963 | 11.77 | 38.1844 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1791 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.1953 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1816 | 21.5495 | 60.0158 | 11.77
38.2012 | 21.5671 | 59.963 | 11.77 | 38.1927 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1874 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2036 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1902 | 21.5495 | 60.0158 | 11.77
38.2096 | 21.5671 | 59.963 | 11.77 | 38.2011 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.1957 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2119 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.1985 | 21.5495 | 60.0158 | 11.77
38.2179 | 21.5671 | 59.963 | 11.77 | 38.2094 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2041 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2202 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.2068 | 21.5495 | 60.0158 | 11.77
38.2262 | 21.5671 | 59.963 | 11.77 | 38.2178 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2124 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2285 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.2151 | 21.5495 | 60.0158 | 11.77
38.2346 | 21.5669 | 59.963 | 11.77 | 38.2261 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2207 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2371 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.2234 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2429 | 21.5669 | 59.963 | 11.77 | 38.2344 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.229 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2454 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.2317 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2513 | 21.5657 | 59.963 | 11.77 | 38.2427 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2373 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2537 | 21.6847 | 59.9766 | 11.77 | 38.24 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2596 | 21.5657 | 59.963 | 11.77 | 38.251 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2457 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.262 | 21.6849 | 59.9766 | 11.77 | 38.2483 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2679 | 21.5657 | 59.963 | 11.77 | 38.2594 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.254 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2703 | 21.6849 | 59.9766 | 11.77 | 38.2568 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2763 | 21.5657 | 59.963 | 11.77 | 38.2677 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2623 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2786 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.2651 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2846 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.2761 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2706 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2869 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.2734 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.2929 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.2844 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2791 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.2954 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.2817 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.3013 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.2927 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2874 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.3037 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.29 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.3096 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.301 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.2957 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.312 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.2983 | 21.544 | 60.0158 | 11.77
38.318 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3094 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.304 | 21.556 | 60.033 | 11.77 | 38.3203 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3066 | 21.5465 | 60.0158 | 11.77
38.3263 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3177 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.3123 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3286 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3149 | 21.5465 | 60.0158 | 11.77
38.3346 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.326 | 21.9633 | 60.0262 | 11.77 | 38.3207 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3369 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3235 | 21.5481 | 60.0158 | 11.77
38.343 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3344 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.329 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3452 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3318 | 21.5481 | 60.0158 | 11.77
38.3513 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3427 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.3373 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3538 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3401 | 21.4745 | 60.0158 | 11.77
38.3596 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.351 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.3456 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3621 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3484 | 21.4745 | 60.0158 | 11.77
38.368 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3594 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.354 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3704 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3567 | 21.4745 | 60.0158 | 11.77
38.3763 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3677 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.3623 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.3787 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.365 | 21.4745 | 60.0158 | 11.77
38.3847 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.376 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.3706 | 21.5614 | 60.033 | 11.77 | 38.387 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3733 | 21.4745 | 60.0166 | 11.77
38.393 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3843 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.3789 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.3953 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3816 | 21.4745 | 60.0166 | 11.77
38.4013 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.3926 | 21.9633 | 60.0266 | 11.77 | 38.3873 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4036 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3901 | 21.4745 | 60.0166 | 11.77
38.4097 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.401 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 38.3956 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4121 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.3984 | 21.4745 | 60.0166 | 11.77
38.418 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.4093 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 38.4039 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4204 | 21.6758 | 59.9766 | 11.77 | 38.4067 | 21.4745 | 60.0166 | 11.77
38.4264 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.4177 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 38.4122 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4287 | 21.6763 | 59.9766 | 11.77 | 38.415 | 21.4745 | 60.0166 | 11.77
38.4347 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.426 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 38.4205 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.437 | 21.6763 | 59.9766 | 11.77 | 38.4233 | 21.4754 | 60.0166 | 11.77
38.443 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.4343 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 38.429 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4453 | 21.6773 | 59.9766 | 11.77 | 38.4316 | 21.4754 | 60.0166 | 11.77
38.4514 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.4426 | 21.9676 | 60.0266 | 11.77 | 38.4373 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4536 | 21.6773 | 59.9766 | 11.77 | 38.4399 | 21.4739 | 60.0166 | 11.77
38.4597 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.451 | 21.9691 | 60.0266 | 11.77 | 38.4456 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4619 | 21.6773 | 59.9766 | 11.77 | 38.4482 | 21.4739 | 60.0166 | 11.77
38.468 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.4593 | 21.9691 | 60.0266 | 11.77 | 38.4539 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4705 | 21.6773 | 59.9766 | 11.77 | 38.4568 | 21.4739 | 60.0166 | 11.77
38.4764 | 21.5629 | 59.9642 | 11.77 | 38.4677 | 21.9712 | 60.0266 | 11.77 | 38.4623 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4788 | 21.6773 | 59.9766 | 11.77 | 38.4651 | 21.4739 | 60.0166 | 11.77
38.4847 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.476 | 21.9712 | 60.0266 | 11.77 | 38.4706 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4871 | 21.6773 | 59.9766 | 11.77 | 38.4734 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.4931 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.4843 | 21.9712 | 60.0266 | 11.77 | 38.4789 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.4954 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.4817 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5014 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.4926 | 21.9712 | 60.0266 | 11.77 | 38.4872 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5037 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.49 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5097 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.501 | 21.9712 | 60.0266 | 11.77 | 38.4956 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.512 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.4983 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5181 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.5093 | 21.9712 | 60.0266 | 11.77 | 38.5039 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5203 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.5066 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5264 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.5176 | 21.9743 | 60.0266 | 11.77 | 38.5122 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5288 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.5149 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5348 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.5259 | 21.9743 | 60.0266 | 11.77 | 38.5205 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5371 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.5234 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5431 | 21.5632 | 59.9646 | 11.77 | 38.5343 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5288 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5454 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.5317 | 21.4688 | 60.0166 | 11.77
38.5514 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5426 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5372 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5537 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.54 | 21.4657 | 60.0166 | 11.77
38.5598 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5509 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5455 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.562 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.5483 | 21.4657 | 60.0166 | 11.77
38.5681 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5593 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5538 | 21.5614 | 60.0326 | 11.77 | 38.5703 | 21.6767 | 59.9774 | 11.77 | 38.5566 | 21.4666 | 60.0166 | 11.77
38.5764 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5676 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5621 | 21.5602 | 60.0326 | 11.77 | 38.5789 | 21.6772 | 59.9774 | 11.77 | 38.5649 | 21.4666 | 60.0166 | 11.77
38.5848 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5759 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5706 | 21.5602 | 60.0326 | 11.77 | 38.5872 | 21.6772 | 59.9774 | 11.77 | 38.5732 | 21.4684 | 60.0174 | 11.77
38.5931 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5842 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5789 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.5955 | 21.6772 | 59.9774 | 11.77 | 38.5815 | 21.4684 | 60.0174 | 11.77
38.6015 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.5926 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5872 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6038 | 21.6772 | 59.9774 | 11.77 | 38.5901 | 21.4684 | 60.0174 | 11.77
38.6098 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6009 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.5955 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6121 | 21.6772 | 59.9774 | 11.77 | 38.5984 | 21.4684 | 60.0174 | 11.77
38.6181 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6093 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.6039 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6204 | 21.6772 | 59.9774 | 11.77 | 38.6067 | 21.3865 | 60.0174 | 11.77
38.6265 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6176 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.6122 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6287 | 21.6783 | 59.9774 | 11.77 | 38.615 | 21.3865 | 60.0174 | 11.77
38.6348 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6259 | 21.9743 | 60.0271 | 11.77 | 38.6205 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6372 | 21.6783 | 59.9774 | 11.77 | 38.6233 | 21.3865 | 60.0174 | 11.77
38.6432 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6342 | 21.9764 | 60.0271 | 11.77 | 38.6288 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6455 | 21.6783 | 59.9774 | 11.77 | 38.6316 | 21.3865 | 60.0174 | 11.77
38.6515 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6426 | 21.9764 | 60.0271 | 11.77 | 38.6371 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6538 | 21.6783 | 59.9774 | 11.77 | 38.6399 | 21.3966 | 60.0174 | 11.77
38.6598 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6509 | 21.9711 | 60.0271 | 11.77 | 38.6455 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6621 | 21.6871 | 59.9774 | 11.77 | 38.6482 | 21.3966 | 60.0174 | 11.77
38.6682 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6592 | 21.9711 | 60.0271 | 11.77 | 38.6538 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6704 | 21.6871 | 59.9774 | 11.77 | 38.6567 | 21.3966 | 60.0174 | 11.77
38.6765 | 21.5656 | 59.9646 | 11.77 | 38.6675 | 21.9711 | 60.0271 | 11.77 | 38.6621 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.6787 | 21.6871 | 59.9774 | 11.77 | 38.665 | 21.3966 | 60.0174 | 11.77
38.6848 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.6759 | 21.9711 | 60.0271 | 11.77 | 38.6704 | 21.5602 | 60.033 | 11.77 | 38.687 | 21.6871 | 59.9774 | 11.77 | 38.6733 | 21.3966 | 60.0174 | 11.77
38.6932 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.6842 | 21.9711 | 60.0271 | 11.77 | 38.6788 | 21.5695 | 60.033 | 11.77 | 38.6956 | 21.6871 | 59.9786 | 11.77 | 38.6816 | 21.3966 | 60.0174 | 11.77
38.7015 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.6925 | 21.9711 | 60.0271 | 11.77 | 38.6871 | 21.5695 | 60.033 | 11.77 | 38.7039 | 21.6871 | 59.9786 | 11.77 | 38.6899 | 21.3993 | 60.0174 | 11.77
38.7099 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7009 | 21.9721 | 60.0271 | 11.77 | 38.6954 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7122 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.6982 | 21.3993 | 60.0174 | 11.77
38.7182 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7092 | 21.9721 | 60.0271 | 11.77 | 38.7037 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7205 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7065 | 21.3993 | 60.0174 | 11.77
38.7265 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7175 | 21.9721 | 60.0271 | 11.77 | 38.7122 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7288 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7148 | 21.3993 | 60.0174 | 11.77
38.7349 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7258 | 21.9721 | 60.0271 | 11.77 | 38.7205 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7371 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7234 | 21.4012 | 60.0174 | 11.77
38.7432 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7342 | 21.9767 | 60.0282 | 11.77 | 38.7288 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7454 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7317 | 21.4012 | 60.0174 | 11.77
38.7516 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7425 | 21.9767 | 60.0282 | 11.77 | 38.7371 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7539 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.74 | 21.4012 | 60.0174 | 11.77
38.7599 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7509 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7454 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7622 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7483 | 21.4012 | 60.0174 | 11.77
38.7682 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7592 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7538 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7705 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7566 | 21.4012 | 60.0174 | 11.77
38.7766 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7675 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7621 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7788 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7649 | 21.4012 | 60.0174 | 11.77
38.7849 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7758 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7704 | 21.571 | 60.033 | 11.77 | 38.7871 | 21.6876 | 59.9786 | 11.77 | 38.7732 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.7932 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7842 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7787 | 21.571 | 60.0334 | 11.77 | 38.7954 | 21.6809 | 59.9786 | 11.77 | 38.7815 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8016 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.7925 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7871 | 21.571 | 60.0334 | 11.77 | 38.8037 | 21.6809 | 59.9786 | 11.77 | 38.79 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8099 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.8008 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.7954 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8123 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.7983 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8183 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.8091 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.8037 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8206 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8066 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8266 | 21.5656 | 59.9654 | 11.77 | 38.8175 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.812 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8289 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8149 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8349 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8258 | 21.9788 | 60.0282 | 11.77 | 38.8203 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8372 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8232 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8433 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8341 | 21.9737 | 60.0282 | 11.77 | 38.8287 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8455 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8315 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8516 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8425 | 21.9737 | 60.0282 | 11.77 | 38.837 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8538 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8398 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.86 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8508 | 21.9686 | 60.0282 | 11.77 | 38.8453 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8621 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8481 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8683 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8591 | 21.9686 | 60.0282 | 11.77 | 38.8536 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8706 | 21.6819 | 59.9786 | 11.77 | 38.8564 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8766 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8674 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.8621 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8789 | 21.6824 | 59.9786 | 11.77 | 38.865 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8849 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8758 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.8704 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8872 | 21.6824 | 59.9786 | 11.77 | 38.8733 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.8933 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8841 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.8787 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.8955 | 21.6824 | 59.9793 | 11.77 | 38.8816 | 21.3957 | 60.0189 | 11.77
38.9016 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.8925 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.887 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.9038 | 21.6824 | 59.9793 | 11.77 | 38.8899 | 21.3985 | 60.0189 | 11.77
38.91 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9008 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.8954 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.9121 | 21.6824 | 59.9793 | 11.77 | 38.8982 | 21.3985 | 60.0189 | 11.77
38.9183 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9091 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.9037 | 21.5699 | 60.0334 | 11.77 | 38.9204 | 21.6824 | 59.9793 | 11.77 | 38.9065 | 21.4003 | 60.0189 | 11.77
38.9267 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9174 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.912 | 21.5652 | 60.0334 | 11.77 | 38.929 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9148 | 21.4003 | 60.0189 | 11.77
38.935 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9258 | 21.9717 | 60.0282 | 11.77 | 38.9203 | 21.5652 | 60.0334 | 11.77 | 38.9373 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9231 | 21.4012 | 60.0189 | 11.77
38.9433 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9341 | 21.9732 | 60.0298 | 11.77 | 38.9286 | 21.5006 | 60.0334 | 11.77 | 38.9456 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9316 | 21.4012 | 60.0189 | 11.77
38.9517 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9424 | 21.9732 | 60.0298 | 11.77 | 38.937 | 21.5006 | 60.0334 | 11.77 | 38.9539 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9399 | 21.4012 | 60.0189 | 11.77
38.96 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9507 | 21.9732 | 60.0298 | 11.77 | 38.9453 | 21.5006 | 60.0334 | 11.77 | 38.9622 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9482 | 21.4012 | 60.0189 | 11.77
38.9684 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.959 | 21.9732 | 60.0298 | 11.77 | 38.9536 | 21.5006 | 60.0334 | 11.77 | 38.9705 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9565 | 21.4012 | 60.0189 | 11.77
38.9767 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9674 | 21.9664 | 60.0298 | 11.77 | 38.9619 | 21.5021 | 60.0334 | 11.77 | 38.9788 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9648 | 21.4012 | 60.0189 | 11.77
38.985 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9757 | 21.9664 | 60.0298 | 11.77 | 38.9703 | 21.5021 | 60.0334 | 11.77 | 38.9873 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9731 | 21.4012 | 60.0201 | 11.77
38.9933 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9841 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 38.9786 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 38.9956 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9814 | 21.4012 | 60.0201 | 11.77
39.0017 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 38.9924 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 38.9869 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0039 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9897 | 21.4012 | 60.0201 | 11.77
39.01 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0007 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 38.9952 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0122 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 38.9983 | 21.4012 | 60.0201 | 11.77
39.0184 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.009 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0037 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0205 | 21.6829 | 59.9793 | 11.77 | 39.0066 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0267 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0174 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.012 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0288 | 21.6834 | 59.9793 | 11.77 | 39.0149 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.035 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0257 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0203 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0374 | 21.6834 | 59.9793 | 11.77 | 39.0232 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0434 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0341 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0286 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0457 | 21.6834 | 59.9793 | 11.77 | 39.0315 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0517 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0424 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0369 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.054 | 21.6834 | 59.9793 | 11.77 | 39.0398 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0601 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0507 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0453 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0623 | 21.6834 | 59.9793 | 11.77 | 39.0481 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0684 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.059 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0536 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0706 | 21.6834 | 59.9793 | 11.77 | 39.0564 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0768 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0674 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0619 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0789 | 21.6861 | 59.9793 | 11.77 | 39.0649 | 21.2941 | 60.0201 | 11.77
39.0851 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0757 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0702 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0872 | 21.6861 | 59.9793 | 11.77 | 39.0732 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.0934 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.084 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0786 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.0957 | 21.6861 | 59.9805 | 11.77 | 39.0815 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1017 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.0923 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0869 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.104 | 21.6861 | 59.9805 | 11.77 | 39.0898 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1101 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1006 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.0952 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1123 | 21.6861 | 59.9805 | 11.77 | 39.0981 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1184 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.109 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.1035 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1206 | 21.6861 | 59.9805 | 11.77 | 39.1064 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1268 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1173 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.1118 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1289 | 21.6872 | 59.9805 | 11.77 | 39.1147 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1351 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1257 | 21.9685 | 60.0298 | 11.77 | 39.1202 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1372 | 21.6872 | 59.9805 | 11.77 | 39.123 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1434 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.134 | 21.8981 | 60.031 | 11.77 | 39.1285 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1455 | 21.6872 | 59.9805 | 11.77 | 39.1316 | 21.2928 | 60.0201 | 11.77
39.1518 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1423 | 21.8981 | 60.031 | 11.77 | 39.1368 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1541 | 21.6872 | 59.9805 | 11.77 | 39.1399 | 21.2902 | 60.0201 | 11.77
39.1601 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1506 | 21.9026 | 60.031 | 11.77 | 39.1451 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1624 | 21.6872 | 59.9805 | 11.77 | 39.1482 | 21.2902 | 60.0201 | 11.77
39.1685 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.159 | 21.9026 | 60.031 | 11.77 | 39.1536 | 21.5052 | 60.0342 | 11.77 | 39.1707 | 21.6872 | 59.9805 | 11.77 | 39.1565 | 21.2902 | 60.0201 | 11.77
39.1768 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1673 | 21.9049 | 60.031 | 11.77 | 39.1619 | 21.5064 | 60.0342 | 11.77 | 39.179 | 21.6805 | 59.9805 | 11.77 | 39.1648 | 21.2902 | 60.0201 | 11.77
39.1851 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1757 | 21.9049 | 60.031 | 11.77 | 39.1702 | 21.5064 | 60.0342 | 11.77 | 39.1873 | 21.6805 | 59.9805 | 11.77 | 39.1731 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.1935 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.184 | 21.9049 | 60.031 | 11.77 | 39.1785 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.1956 | 21.6805 | 59.9805 | 11.77 | 39.1814 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2018 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.1923 | 21.9049 | 60.031 | 11.77 | 39.1869 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2039 | 21.6805 | 59.9805 | 11.77 | 39.1897 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2101 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.2006 | 21.9049 | 60.031 | 11.77 | 39.1952 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2124 | 21.6805 | 59.9805 | 11.77 | 39.198 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2185 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.2089 | 21.9049 | 60.031 | 11.77 | 39.2035 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2207 | 21.6805 | 59.9805 | 11.77 | 39.2065 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2268 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.2173 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2118 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.229 | 21.6738 | 59.9805 | 11.77 | 39.2148 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2352 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.2256 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2201 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2373 | 21.6738 | 59.9805 | 11.77 | 39.2231 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2435 | 21.494 | 59.9654 | 11.77 | 39.2339 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2285 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2456 | 21.6738 | 59.9805 | 11.77 | 39.2314 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2518 | 21.4941 | 59.9654 | 11.77 | 39.2422 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2368 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2539 | 21.6738 | 59.9805 | 11.77 | 39.2397 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2602 | 21.4941 | 59.9654 | 11.77 | 39.2506 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2451 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2622 | 21.6655 | 59.9805 | 11.77 | 39.248 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2685 | 21.4969 | 59.9654 | 11.77 | 39.2589 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2534 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2708 | 21.6655 | 59.9805 | 11.77 | 39.2563 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2769 | 21.4969 | 59.9654 | 11.77 | 39.2673 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2618 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2791 | 21.6655 | 59.9805 | 11.77 | 39.2646 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2852 | 21.4969 | 59.9649 | 11.77 | 39.2756 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2701 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2874 | 21.6655 | 59.9805 | 11.77 | 39.2732 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.2935 | 21.4969 | 59.9649 | 11.77 | 39.2839 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2784 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.2957 | 21.6142 | 59.9813 | 11.77 | 39.2815 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3019 | 21.4969 | 59.9649 | 11.77 | 39.2922 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.2867 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.304 | 21.6142 | 59.9813 | 11.77 | 39.2898 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3102 | 21.4969 | 59.9649 | 11.77 | 39.3006 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.295 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3123 | 21.6002 | 59.9813 | 11.77 | 39.2981 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3185 | 21.4946 | 59.9649 | 11.77 | 39.3089 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.3035 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3206 | 21.6002 | 59.9813 | 11.77 | 39.3064 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3269 | 21.4946 | 59.9649 | 11.77 | 39.3172 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.3118 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3291 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.3147 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3352 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3256 | 21.8401 | 60.031 | 11.77 | 39.3201 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3374 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.323 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3436 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3339 | 21.8401 | 60.0317 | 11.77 | 39.3284 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3457 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.3313 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3519 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3422 | 21.8401 | 60.0317 | 11.77 | 39.3368 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.354 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.3398 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3602 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3505 | 21.8401 | 60.0317 | 11.77 | 39.3451 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3623 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.3481 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.3686 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3589 | 21.8401 | 60.0317 | 11.77 | 39.3534 | 21.5064 | 60.0346 | 11.77 | 39.3706 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.3564 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.3769 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3672 | 21.8401 | 60.0317 | 11.77 | 39.3617 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.3789 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.3647 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.3853 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3755 | 21.8401 | 60.0317 | 11.77 | 39.3701 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.3875 | 21.5849 | 59.9813 | 11.77 | 39.373 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.3936 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3839 | 21.8375 | 60.0317 | 11.77 | 39.3784 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.3958 | 21.5783 | 59.9813 | 11.77 | 39.3813 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4019 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.3922 | 21.8375 | 60.0317 | 11.77 | 39.3867 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4041 | 21.5783 | 59.9813 | 11.77 | 39.3896 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4103 | 21.4942 | 59.9649 | 11.77 | 39.4005 | 21.8375 | 60.0317 | 11.77 | 39.395 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4124 | 21.5788 | 59.9813 | 11.77 | 39.3979 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4186 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4089 | 21.8375 | 60.0317 | 11.77 | 39.4033 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4207 | 21.5788 | 59.9813 | 11.77 | 39.4065 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4269 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4172 | 21.8327 | 60.0317 | 11.77 | 39.4117 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.429 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4148 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4353 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4255 | 21.8327 | 60.0317 | 11.77 | 39.42 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4373 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4231 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4436 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4338 | 21.8327 | 60.0317 | 11.77 | 39.4283 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4458 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4314 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.452 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4421 | 21.8327 | 60.0317 | 11.77 | 39.4366 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4541 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4397 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4603 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4505 | 21.8327 | 60.0317 | 11.77 | 39.4451 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4624 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.448 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4686 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4588 | 21.8327 | 60.0317 | 11.77 | 39.4534 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4707 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4563 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.477 | 21.4956 | 59.9649 | 11.77 | 39.4672 | 21.8315 | 60.0317 | 11.77 | 39.4617 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.479 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4646 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4853 | 21.4952 | 59.9638 | 11.77 | 39.4755 | 21.8315 | 60.0317 | 11.77 | 39.47 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4873 | 21.5764 | 59.9813 | 11.77 | 39.4731 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.4937 | 21.4952 | 59.9638 | 11.77 | 39.4838 | 21.8315 | 60.0317 | 11.77 | 39.4783 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.4956 | 21.5833 | 59.9824 | 11.77 | 39.4814 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.502 | 21.4952 | 59.9638 | 11.77 | 39.4921 | 21.8315 | 60.0317 | 11.77 | 39.4867 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5042 | 21.5833 | 59.9824 | 11.77 | 39.4897 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5103 | 21.4952 | 59.9638 | 11.77 | 39.5005 | 21.8315 | 60.0317 | 11.77 | 39.495 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5125 | 21.5996 | 59.9824 | 11.77 | 39.498 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5187 | 21.4954 | 59.9638 | 11.77 | 39.5088 | 21.8315 | 60.0317 | 11.77 | 39.5033 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5208 | 21.5996 | 59.9824 | 11.77 | 39.5063 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.527 | 21.4954 | 59.9638 | 11.77 | 39.5172 | 21.8356 | 60.0317 | 11.77 | 39.5116 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5291 | 21.5996 | 59.9824 | 11.77 | 39.5146 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5353 | 21.4954 | 59.9638 | 11.77 | 39.5255 | 21.8356 | 60.0317 | 11.77 | 39.52 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5374 | 21.5996 | 59.9824 | 11.77 | 39.5229 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5437 | 21.4954 | 59.9638 | 11.77 | 39.5338 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5283 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5457 | 21.5996 | 59.9824 | 11.77 | 39.5312 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.552 | 21.4966 | 59.9638 | 11.77 | 39.5421 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5366 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.554 | 21.5996 | 59.9824 | 11.77 | 39.5396 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5604 | 21.4966 | 59.9638 | 11.77 | 39.5504 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5449 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5625 | 21.6125 | 59.9824 | 11.77 | 39.5481 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5687 | 21.4966 | 59.9638 | 11.77 | 39.5588 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5533 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5708 | 21.6125 | 59.9824 | 11.77 | 39.5564 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.577 | 21.4966 | 59.9638 | 11.77 | 39.5671 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5616 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5791 | 21.6138 | 59.9824 | 11.77 | 39.5647 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5854 | 21.4966 | 59.9638 | 11.77 | 39.5754 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5699 | 21.4237 | 60.0346 | 11.77 | 39.5874 | 21.6138 | 59.9824 | 11.77 | 39.573 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.5937 | 21.4966 | 59.9638 | 11.77 | 39.5837 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5782 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.5957 | 21.6138 | 59.9824 | 11.77 | 39.5813 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.6021 | 21.4901 | 59.9638 | 11.77 | 39.5921 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.5865 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.604 | 21.6138 | 59.9824 | 11.77 | 39.5896 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.6104 | 21.4901 | 59.9638 | 11.77 | 39.6004 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.595 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6123 | 21.6209 | 59.9824 | 11.77 | 39.5979 | 21.2911 | 60.0209 | 11.77
39.6187 | 21.4901 | 59.9638 | 11.77 | 39.6088 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6033 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6208 | 21.6209 | 59.9824 | 11.77 | 39.6062 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6271 | 21.4901 | 59.9638 | 11.77 | 39.6171 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6116 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6292 | 21.6209 | 59.9824 | 11.77 | 39.6147 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6354 | 21.4903 | 59.9638 | 11.77 | 39.6254 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6199 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6375 | 21.6209 | 59.9824 | 11.77 | 39.623 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6437 | 21.4903 | 59.9638 | 11.77 | 39.6337 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6283 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6458 | 21.6298 | 59.9824 | 11.77 | 39.6313 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6521 | 21.488 | 59.9638 | 11.77 | 39.642 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6366 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6541 | 21.6298 | 59.9824 | 11.77 | 39.6396 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6604 | 21.488 | 59.9638 | 11.77 | 39.6504 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6449 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6624 | 21.6301 | 59.9824 | 11.77 | 39.6479 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6688 | 21.488 | 59.9638 | 11.77 | 39.6587 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6532 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6707 | 21.6301 | 59.9824 | 11.77 | 39.6562 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6771 | 21.488 | 59.9638 | 11.77 | 39.6671 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6615 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6792 | 21.6301 | 59.9824 | 11.77 | 39.6646 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6854 | 21.488 | 59.9622 | 11.77 | 39.6754 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6699 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6875 | 21.6301 | 59.9824 | 11.77 | 39.6729 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.6938 | 21.488 | 59.9622 | 11.77 | 39.6837 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6782 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.6958 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.6814 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7021 | 21.4936 | 59.9622 | 11.77 | 39.692 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6865 | 21.4237 | 60.0349 | 11.77 | 39.7041 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.6897 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7104 | 21.4936 | 59.9622 | 11.77 | 39.7004 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.6948 | 21.4214 | 60.0349 | 11.77 | 39.7124 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.698 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7188 | 21.4936 | 59.9622 | 11.77 | 39.7087 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.7032 | 21.4214 | 60.0349 | 11.77 | 39.7207 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7063 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7271 | 21.4936 | 59.9622 | 11.77 | 39.717 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.7115 | 21.4182 | 60.0349 | 11.77 | 39.729 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7146 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7355 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.7253 | 21.8356 | 60.0322 | 11.77 | 39.7198 | 21.4182 | 60.0349 | 11.77 | 39.7375 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7229 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7438 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.7336 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7281 | 21.4167 | 60.0349 | 11.77 | 39.7458 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7312 | 21.2902 | 60.0209 | 11.77
39.7521 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.742 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7366 | 21.4167 | 60.0349 | 11.77 | 39.7542 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7395 | 21.2893 | 60.0209 | 11.77
39.7605 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.7503 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7449 | 21.4167 | 60.0349 | 11.77 | 39.7625 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.748 | 21.2893 | 60.0209 | 11.77
39.7688 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.7587 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7532 | 21.4167 | 60.0349 | 11.77 | 39.7708 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7563 | 21.2919 | 60.0209 | 11.77
39.7772 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.767 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7615 | 21.4167 | 60.0349 | 11.77 | 39.7791 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7646 | 21.2919 | 60.0209 | 11.77
39.7855 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.7753 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7698 | 21.4167 | 60.0349 | 11.77 | 39.7874 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7729 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.7938 | 21.4879 | 59.9622 | 11.77 | 39.7836 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7782 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.7959 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7812 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8022 | 21.4852 | 59.9622 | 11.77 | 39.792 | 21.8356 | 60.0325 | 11.77 | 39.7865 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8042 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7896 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8105 | 21.4852 | 59.9622 | 11.77 | 39.8003 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.7948 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8125 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.7979 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8188 | 21.4853 | 59.9622 | 11.77 | 39.8087 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8031 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8208 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8062 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8272 | 21.4853 | 59.9622 | 11.77 | 39.817 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8115 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8291 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8145 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8355 | 21.4047 | 59.9622 | 11.77 | 39.8253 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8198 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8374 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.823 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8439 | 21.4047 | 59.9622 | 11.77 | 39.8336 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8281 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8457 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8313 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8522 | 21.3645 | 59.9622 | 11.77 | 39.8419 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8364 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8542 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8396 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8605 | 21.3645 | 59.9622 | 11.77 | 39.8503 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8447 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8625 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8479 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8689 | 21.3645 | 59.9622 | 11.77 | 39.8586 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8531 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8708 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8562 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8772 | 21.3645 | 59.9622 | 11.77 | 39.8669 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8615 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8792 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8645 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8856 | 21.3657 | 59.9607 | 11.77 | 39.8752 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8698 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8875 | 21.6301 | 59.984 | 11.77 | 39.8728 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.8939 | 21.3657 | 59.9607 | 11.77 | 39.8836 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8781 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.8958 | 21.6301 | 59.9844 | 11.77 | 39.8811 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9022 | 21.3661 | 59.9607 | 11.77 | 39.8919 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8865 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9041 | 21.6301 | 59.9844 | 11.77 | 39.8896 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9106 | 21.3661 | 59.9607 | 11.77 | 39.9003 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.8948 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9126 | 21.6301 | 59.9844 | 11.77 | 39.8979 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9189 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9086 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.9031 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9209 | 21.6301 | 59.9844 | 11.77 | 39.9062 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9272 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9169 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.9114 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9292 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9146 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9356 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9252 | 21.8399 | 60.0325 | 11.77 | 39.9198 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9375 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9229 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9439 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9336 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9281 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9458 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9312 | 21.2919 | 60.0205 | 11.77
39.9523 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9419 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9364 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9541 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9395 | 21.2928 | 60.0205 | 11.77
39.9606 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9502 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9447 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9624 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9478 | 21.2928 | 60.0205 | 11.77
39.9689 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9586 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.953 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9709 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9563 | 21.2928 | 60.0205 | 11.77
39.9773 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9669 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9614 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9792 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9646 | 21.2928 | 60.0205 | 11.77
39.9856 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9752 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9697 | 21.4167 | 60.0342 | 11.77 | 39.9875 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9729 | 21.2928 | 60.0205 | 11.77
39.994 | 21.3658 | 59.9607 | 11.77 | 39.9835 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.978 | 21.4167 | 60.0338 | 11.77 | 39.9958 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9812 | 21.2928 | 60.0205 | 11.77
40.0023 | 21.3634 | 59.9607 | 11.77 | 39.9919 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9863 | 21.4167 | 60.0338 | 11.77 | 40.0042 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9895 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0107 | 21.3634 | 59.9607 | 11.77 | 40.0002 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 39.9948 | 21.4112 | 60.0338 | 11.77 | 40.0125 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 39.9978 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.019 | 21.3634 | 59.9607 | 11.77 | 40.0085 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0031 | 21.4112 | 60.0338 | 11.77 | 40.0208 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0061 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0273 | 21.3634 | 59.9607 | 11.77 | 40.0168 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0114 | 21.4112 | 60.0338 | 11.77 | 40.0293 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0144 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0356 | 21.3634 | 59.9607 | 11.77 | 40.0252 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0197 | 21.4112 | 60.0338 | 11.77 | 40.0376 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0229 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.044 | 21.3634 | 59.9607 | 11.77 | 40.0335 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.028 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0459 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0312 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0523 | 21.3638 | 59.9607 | 11.77 | 40.0418 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0364 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0542 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0396 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0607 | 21.3638 | 59.9607 | 11.77 | 40.0502 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0447 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0625 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0479 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.069 | 21.3638 | 59.9607 | 11.77 | 40.0585 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.053 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0708 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0562 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0774 | 21.3638 | 59.9607 | 11.77 | 40.0668 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0613 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0791 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0645 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.0857 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.0751 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0697 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0876 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0728 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.094 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.0835 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.078 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.0959 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0811 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1024 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.0918 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0863 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.1042 | 21.5493 | 59.9844 | 11.77 | 40.0894 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1107 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1002 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.0946 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.1125 | 21.5412 | 59.9844 | 11.77 | 40.0979 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.119 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1085 | 21.8399 | 60.0322 | 11.77 | 40.103 | 21.4098 | 60.0338 | 11.77 | 40.1208 | 21.5412 | 59.9844 | 11.77 | 40.1062 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1274 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1168 | 21.7577 | 60.0322 | 11.77 | 40.1113 | 21.4144 | 60.0338 | 11.77 | 40.1292 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1145 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1357 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1251 | 21.7577 | 60.0322 | 11.77 | 40.1196 | 21.4144 | 60.0338 | 11.77 | 40.1375 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1228 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1441 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1335 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1279 | 21.4144 | 60.0338 | 11.77 | 40.146 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1311 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1524 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1418 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1362 | 21.4144 | 60.0338 | 11.77 | 40.1543 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1394 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1607 | 21.3635 | 59.9595 | 11.77 | 40.1501 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1447 | 21.4144 | 60.0338 | 11.77 | 40.1626 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1477 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1691 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.1584 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.153 | 21.4144 | 60.0338 | 11.77 | 40.1709 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.156 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1774 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.1667 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1613 | 21.4097 | 60.0338 | 11.77 | 40.1792 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1646 | 21.2875 | 60.0205 | 11.77
40.1858 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.1751 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1696 | 21.4097 | 60.0338 | 11.77 | 40.1875 | 21.5346 | 59.9844 | 11.77 | 40.1729 | 21.2875 | 60.0209 | 11.77
40.1941 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.1834 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.178 | 21.4097 | 60.0326 | 11.77 | 40.1958 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.1812 | 21.2875 | 60.0209 | 11.77
40.2024 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.1918 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1863 | 21.4097 | 60.0326 | 11.77 | 40.2043 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.1895 | 21.2862 | 60.0209 | 11.77
40.2108 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2001 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.1946 | 21.4097 | 60.0326 | 11.77 | 40.2126 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.1978 | 21.2862 | 60.0209 | 11.77
40.2191 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2084 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2029 | 21.4097 | 60.0326 | 11.77 | 40.2209 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2061 | 21.2862 | 60.0209 | 11.77
40.2274 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2167 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2113 | 21.4097 | 60.0326 | 11.77 | 40.2292 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2144 | 21.2862 | 60.0209 | 11.77
40.2358 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2251 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2196 | 21.4097 | 60.0326 | 11.77 | 40.2375 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2227 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2441 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2334 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2279 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.2458 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2312 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2525 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2418 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2362 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.2542 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2395 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2608 | 21.3612 | 59.9595 | 11.77 | 40.2501 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2445 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.2627 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2478 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2691 | 21.3613 | 59.9595 | 11.77 | 40.2584 | 21.7577 | 60.0325 | 11.77 | 40.2529 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.271 | 21.5349 | 59.9844 | 11.77 | 40.2561 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2775 | 21.3613 | 59.9595 | 11.77 | 40.2667 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.2612 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.2793 | 21.5421 | 59.9844 | 11.77 | 40.2644 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2858 | 21.3613 | 59.9587 | 11.77 | 40.275 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.2695 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.2876 | 21.5421 | 59.9844 | 11.77 | 40.2727 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.2942 | 21.3613 | 59.9587 | 11.77 | 40.2834 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.2778 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.2959 | 21.5421 | 59.9848 | 11.77 | 40.281 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3025 | 21.3613 | 59.9587 | 11.77 | 40.2917 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.2863 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.3042 | 21.5421 | 59.9848 | 11.77 | 40.2893 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3109 | 21.3613 | 59.9587 | 11.77 | 40.3 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.2946 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.3125 | 21.5421 | 59.9848 | 11.77 | 40.2979 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3192 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3083 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.3029 | 21.4074 | 60.0326 | 11.77 | 40.321 | 21.5421 | 59.9848 | 11.77 | 40.3062 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3275 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3167 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.3112 | 21.4059 | 60.0326 | 11.77 | 40.3293 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3145 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3358 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.325 | 21.7688 | 60.0325 | 11.77 | 40.3196 | 21.4059 | 60.0326 | 11.77 | 40.3376 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3228 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3442 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3334 | 21.7688 | 60.0317 | 11.77 | 40.3279 | 21.408 | 60.0326 | 11.77 | 40.3459 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3311 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3525 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3417 | 21.7688 | 60.0317 | 11.77 | 40.3362 | 21.408 | 60.0326 | 11.77 | 40.3542 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3394 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3609 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.35 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3445 | 21.3298 | 60.0326 | 11.77 | 40.3625 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3477 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3692 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3583 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3528 | 21.3298 | 60.0326 | 11.77 | 40.3708 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.356 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3776 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3666 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3612 | 21.3298 | 60.0326 | 11.77 | 40.3794 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3645 | 21.2802 | 60.0209 | 11.77
40.3859 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.375 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3695 | 21.3298 | 60.0326 | 11.77 | 40.3877 | 21.5416 | 59.9848 | 11.77 | 40.3728 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.3942 | 21.3558 | 59.9587 | 11.77 | 40.3833 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3778 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.396 | 21.5423 | 59.9848 | 11.77 | 40.3811 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4026 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.3917 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3861 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4043 | 21.5423 | 59.9848 | 11.77 | 40.3894 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4109 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.3945 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4126 | 21.5423 | 59.9848 | 11.77 | 40.3977 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4193 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4083 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4028 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4209 | 21.5423 | 59.9848 | 11.77 | 40.406 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4276 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4166 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4111 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4292 | 21.5423 | 59.9848 | 11.77 | 40.4143 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4359 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.425 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4194 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4377 | 21.5423 | 59.9848 | 11.77 | 40.4226 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4443 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4333 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4277 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.446 | 21.468 | 59.9848 | 11.77 | 40.4309 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4526 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4417 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4362 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4543 | 21.468 | 59.9848 | 11.77 | 40.4395 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4609 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.45 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4445 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4626 | 21.468 | 59.9848 | 11.77 | 40.4478 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4693 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4583 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4528 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4709 | 21.468 | 59.9848 | 11.77 | 40.4561 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4776 | 21.285 | 59.9587 | 11.77 | 40.4666 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4611 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4792 | 21.468 | 59.9848 | 11.77 | 40.4644 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.486 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.4749 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4695 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4875 | 21.468 | 59.9848 | 11.77 | 40.4727 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.4943 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.4833 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4778 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.4961 | 21.474 | 59.9859 | 11.77 | 40.481 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.5026 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.4916 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4861 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.5044 | 21.474 | 59.9859 | 11.77 | 40.4893 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.511 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.4999 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.4944 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.5127 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.4976 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.5193 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.5082 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.5028 | 21.3275 | 60.0315 | 11.77 | 40.521 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5061 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.5276 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.5166 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.5111 | 21.3325 | 60.0315 | 11.77 | 40.5293 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5144 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.536 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.5249 | 21.6975 | 60.0317 | 11.77 | 40.5194 | 21.3325 | 60.0315 | 11.77 | 40.5376 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5227 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.5443 | 21.285 | 59.9583 | 11.77 | 40.5333 | 21.6975 | 60.0314 | 11.77 | 40.5277 | 21.3335 | 60.0315 | 11.77 | 40.5459 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.531 | 21.2802 | 60.0213 | 11.77
40.5527 | 21.2872 | 59.9583 | 11.77 | 40.5416 | 21.6975 | 60.0314 | 11.77 | 40.536 | 21.3335 | 60.0315 | 11.77 | 40.5544 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5393 | 21.283 | 60.0213 | 11.77
40.561 | 21.2872 | 59.9583 | 11.77 | 40.5499 | 21.6975 | 60.0314 | 11.77 | 40.5444 | 21.3335 | 60.0315 | 11.77 | 40.5627 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5476 | 21.283 | 60.0213 | 11.77
40.5694 | 21.2872 | 59.9583 | 11.77 | 40.5582 | 21.6975 | 60.0314 | 11.77 | 40.5527 | 21.3335 | 60.0315 | 11.77 | 40.571 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5559 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.5777 | 21.2872 | 59.9583 | 11.77 | 40.5666 | 21.6975 | 60.0314 | 11.77 | 40.561 | 21.3335 | 60.0315 | 11.77 | 40.5793 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5642 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.586 | 21.2872 | 59.9583 | 11.77 | 40.5749 | 21.6975 | 60.0314 | 11.77 | 40.5693 | 21.3335 | 60.0315 | 11.77 | 40.5876 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5728 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.5944 | 21.2872 | 59.9583 | 11.77 | 40.5832 | 21.6945 | 60.0314 | 11.77 | 40.5778 | 21.3335 | 60.0307 | 11.77 | 40.5959 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5811 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6027 | 21.2935 | 59.9583 | 11.77 | 40.5916 | 21.6945 | 60.0314 | 11.77 | 40.5861 | 21.3335 | 60.0307 | 11.77 | 40.6042 | 21.4747 | 59.9859 | 11.77 | 40.5894 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6111 | 21.2935 | 59.9583 | 11.77 | 40.5999 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.5944 | 21.3335 | 60.0307 | 11.77 | 40.6128 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.5977 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6194 | 21.2935 | 59.9583 | 11.77 | 40.6082 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6027 | 21.3335 | 60.0307 | 11.77 | 40.6211 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.606 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6277 | 21.2935 | 59.9583 | 11.77 | 40.6165 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6111 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6294 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6143 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6361 | 21.2932 | 59.9583 | 11.77 | 40.6249 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6194 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6377 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6226 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6444 | 21.2932 | 59.9583 | 11.77 | 40.6332 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6277 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.646 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6309 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6527 | 21.2932 | 59.9583 | 11.77 | 40.6415 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.636 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6543 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6394 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6611 | 21.2932 | 59.9583 | 11.77 | 40.6498 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6444 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6626 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6477 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6694 | 21.2932 | 59.9583 | 11.77 | 40.6582 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6527 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6711 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.656 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6778 | 21.2932 | 59.9583 | 11.77 | 40.6665 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.661 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6794 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6643 | 21.2858 | 60.0213 | 11.77
40.6861 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.6749 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6693 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.6877 | 21.476 | 59.9859 | 11.77 | 40.6726 | 21.2967 | 60.0213 | 11.77
40.6944 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.6832 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6776 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.696 | 21.476 | 59.9867 | 11.77 | 40.6809 | 21.2967 | 60.0213 | 11.77
40.7028 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.6915 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.686 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7043 | 21.476 | 59.9867 | 11.77 | 40.6892 | 21.2967 | 60.0213 | 11.77
40.7111 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.6998 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.6943 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7126 | 21.476 | 59.9867 | 11.77 | 40.6975 | 21.2967 | 60.0213 | 11.77
40.7195 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.7081 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.7026 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7209 | 21.476 | 59.9867 | 11.77 | 40.7058 | 21.2987 | 60.0213 | 11.77
40.7278 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.7165 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.7109 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7292 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7144 | 21.2987 | 60.0213 | 11.77
40.7361 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.7248 | 21.691 | 60.0314 | 11.77 | 40.7194 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7378 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7227 | 21.3024 | 60.0213 | 11.77
40.7445 | 21.3013 | 59.9591 | 11.77 | 40.7332 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.7277 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7461 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.731 | 21.3024 | 60.0213 | 11.77
40.7528 | 21.3016 | 59.9591 | 11.77 | 40.7415 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.736 | 21.3312 | 60.0307 | 11.77 | 40.7544 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7393 | 21.3024 | 60.0213 | 11.77
40.7611 | 21.3016 | 59.9591 | 11.77 | 40.7498 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.7443 | 21.3348 | 60.0307 | 11.77 | 40.7627 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7476 | 21.3024 | 60.0213 | 11.77
40.7695 | 21.3016 | 59.9591 | 11.77 | 40.7581 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.7527 | 21.3348 | 60.0307 | 11.77 | 40.771 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7559 | 21.3011 | 60.0213 | 11.77
40.7778 | 21.3016 | 59.9591 | 11.77 | 40.7665 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.761 | 21.3348 | 60.0307 | 11.77 | 40.7793 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7642 | 21.3011 | 60.0213 | 11.77
40.7862 | 21.3016 | 59.9591 | 11.77 | 40.7748 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.7693 | 21.3348 | 60.0307 | 11.77 | 40.7876 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7725 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.7945 | 21.3016 | 59.9591 | 11.77 | 40.7831 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.7776 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.7961 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.781 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8029 | 21.3083 | 59.9591 | 11.77 | 40.7914 | 21.691 | 60.0306 | 11.77 | 40.7859 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8044 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7893 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8112 | 21.3083 | 59.9591 | 11.77 | 40.7997 | 21.6888 | 60.0306 | 11.77 | 40.7943 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8127 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.7976 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8195 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8081 | 21.6888 | 60.0306 | 11.77 | 40.8026 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.821 | 21.47 | 59.9867 | 11.77 | 40.8059 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8279 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8164 | 21.6888 | 60.0306 | 11.77 | 40.8109 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8293 | 21.4678 | 59.9867 | 11.77 | 40.8142 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8362 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8248 | 21.6888 | 60.0306 | 11.77 | 40.8192 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8376 | 21.4678 | 59.9867 | 11.77 | 40.8225 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8445 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8331 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8276 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8459 | 21.4678 | 59.9867 | 11.77 | 40.8308 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8529 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8414 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8359 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8545 | 21.4678 | 59.9867 | 11.77 | 40.8391 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8612 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8497 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8442 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8628 | 21.4678 | 59.9867 | 11.77 | 40.8477 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8696 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8581 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8525 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8711 | 21.4678 | 59.9867 | 11.77 | 40.856 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8779 | 21.3011 | 59.9591 | 11.77 | 40.8664 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.861 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8794 | 21.4684 | 59.9867 | 11.77 | 40.8643 | 21.3011 | 60.0225 | 11.77
40.8862 | 21.301 | 59.9599 | 11.77 | 40.8748 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8693 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.8877 | 21.4684 | 59.9867 | 11.77 | 40.8726 | 21.2958 | 60.0225 | 11.77
40.8946 | 21.301 | 59.9599 | 11.77 | 40.8831 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8776 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.896 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.8809 | 21.2958 | 60.0225 | 11.77
40.9029 | 21.301 | 59.9599 | 11.77 | 40.8914 | 21.6901 | 60.0306 | 11.77 | 40.8859 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9043 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.8892 | 21.2958 | 60.0225 | 11.77
40.9113 | 21.301 | 59.9599 | 11.77 | 40.8997 | 21.6887 | 60.0306 | 11.77 | 40.8942 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9128 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.8975 | 21.2958 | 60.0225 | 11.77
40.9196 | 21.3092 | 59.9599 | 11.77 | 40.908 | 21.6887 | 60.0306 | 11.77 | 40.9026 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9211 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9058 | 21.2932 | 60.0225 | 11.77
40.9279 | 21.3092 | 59.9599 | 11.77 | 40.9164 | 21.6887 | 60.0306 | 11.77 | 40.9109 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9294 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9141 | 21.2932 | 60.0225 | 11.77
40.9363 | 21.3092 | 59.9599 | 11.77 | 40.9247 | 21.6887 | 60.0306 | 11.77 | 40.9192 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9377 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9226 | 21.2932 | 60.0225 | 11.77
40.9446 | 21.3092 | 59.9599 | 11.77 | 40.933 | 21.6887 | 60.0302 | 11.77 | 40.9275 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.946 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9309 | 21.2932 | 60.0225 | 11.77
40.9529 | 21.3092 | 59.9599 | 11.77 | 40.9413 | 21.6887 | 60.0302 | 11.77 | 40.9359 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9543 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9392 | 21.2952 | 60.0225 | 11.77
40.9613 | 21.3092 | 59.9599 | 11.77 | 40.9497 | 21.6887 | 60.0302 | 11.77 | 40.9442 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9626 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9475 | 21.2952 | 60.0225 | 11.77
40.9696 | 21.3016 | 59.9599 | 11.77 | 40.958 | 21.6887 | 60.0302 | 11.77 | 40.9525 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9712 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9558 | 21.2952 | 60.0225 | 11.77
40.978 | 21.3016 | 59.9599 | 11.77 | 40.9664 | 21.6899 | 60.0302 | 11.77 | 40.9608 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9795 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9641 | 21.2952 | 60.0225 | 11.77
40.9863 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 40.9747 | 21.6899 | 60.0302 | 11.77 | 40.9692 | 21.2817 | 60.0303 | 11.77 | 40.9878 | 21.4684 | 59.9871 | 11.77 | 40.9724 | 21.2952 | 60.0228 | 11.77
40.9946 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 40.983 | 21.6899 | 60.0302 | 11.77 | 40.9775 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 40.9961 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 40.9807 | 21.2952 | 60.0228 | 11.77
41.003 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 40.9913 | 21.6899 | 60.0302 | 11.77 | 40.9858 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0044 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 40.9893 | 21.2952 | 60.0228 | 11.77
41.0113 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 40.9997 | 21.6899 | 60.0302 | 11.77 | 40.9941 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0127 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 40.9976 | 21.2952 | 60.0228 | 11.77
41.0197 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 41.008 | 21.6899 | 60.0302 | 11.77 | 41.0024 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.021 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 41.0059 | 21.2952 | 60.0228 | 11.77
41.028 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 41.0164 | 21.6878 | 60.0302 | 11.77 | 41.0109 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0295 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 41.0142 | 21.2952 | 60.0228 | 11.77
41.0363 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 41.0247 | 21.6878 | 60.0302 | 11.77 | 41.0192 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0378 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 41.0225 | 21.2962 | 60.0228 | 11.77
41.0447 | 21.3019 | 59.9599 | 11.77 | 41.033 | 21.6878 | 60.0302 | 11.77 | 41.0275 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0461 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 41.0308 | 21.2962 | 60.0228 | 11.77
41.053 | 21.3016 | 59.9599 | 11.77 | 41.0413 | 21.6878 | 60.0302 | 11.77 | 41.0358 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0544 | 21.466 | 59.9871 | 11.77 | 41.0391 | 21.2962 | 60.0228 | 11.77
41.0613 | 21.3016 | 59.9599 | 11.77 | 41.0496 | 21.6878 | 60.0302 | 11.77 | 41.0442 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0627 | 21.4597 | 59.9871 | 11.77 | 41.0474 | 21.2962 | 60.0228 | 11.77
41.0697 | 21.2944 | 59.9599 | 11.77 | 41.058 | 21.6878 | 60.0302 | 11.77 | 41.0525 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.071 | 21.4597 | 59.9871 | 11.77 | 41.0559 | 21.2962 | 60.0228 | 11.77
41.078 | 21.2944 | 59.9599 | 11.77 | 41.0663 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.0608 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0793 | 21.4597 | 59.9871 | 11.77 | 41.0642 | 21.2962 | 60.0228 | 11.77
41.0864 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.0746 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.0691 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0879 | 21.4597 | 59.9871 | 11.77 | 41.0725 | 21.2981 | 60.0228 | 11.77
41.0947 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.0829 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.0775 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.0962 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.0808 | 21.2981 | 60.0228 | 11.77
41.1031 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.0913 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.0858 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1045 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.0891 | 21.2981 | 60.0228 | 11.77
41.1114 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.0996 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.0941 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1128 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.0974 | 21.2981 | 60.0228 | 11.77
41.1197 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.108 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.1024 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1211 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1057 | 21.2981 | 60.0228 | 11.77
41.1281 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.1163 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.1108 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1294 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.114 | 21.2981 | 60.0228 | 11.77
41.1364 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.1246 | 21.6876 | 60.0302 | 11.77 | 41.1191 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1377 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1226 | 21.3009 | 60.0228 | 11.77
41.1447 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.1329 | 21.6876 | 60.0294 | 11.77 | 41.1274 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1462 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1309 | 21.3009 | 60.0228 | 11.77
41.1531 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.1412 | 21.6876 | 60.0294 | 11.77 | 41.1357 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1545 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1392 | 21.3009 | 60.0228 | 11.77
41.1614 | 21.2944 | 59.9618 | 11.77 | 41.1496 | 21.6876 | 60.0294 | 11.77 | 41.144 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1628 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1475 | 21.3009 | 60.0228 | 11.77
41.1698 | 21.2941 | 59.9618 | 11.77 | 41.1579 | 21.6876 | 60.0294 | 11.77 | 41.1525 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1711 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1558 | 21.2705 | 60.0228 | 11.77
41.1781 | 21.2941 | 59.9618 | 11.77 | 41.1663 | 21.6876 | 60.0294 | 11.77 | 41.1608 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1794 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1641 | 21.2705 | 60.0228 | 11.77
41.1864 | 21.2964 | 59.9618 | 11.77 | 41.1746 | 21.6876 | 60.0294 | 11.77 | 41.1691 | 21.2817 | 60.0299 | 11.77 | 41.1877 | 21.4597 | 59.9879 | 11.77 | 41.1724 | 21.2743 | 60.024 | 11.77
41.1948 | 21.2964 | 59.9618 | 11.77 | 41.1829 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.1774 | 21.2767 | 60.0303 | 11.77 | 41.196 | 21.3798 | 59.9879 | 11.77 | 41.1807 | 21.2743 | 60.024 | 11.77
41.2031 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.1912 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.1858 | 21.2767 | 60.0303 | 11.77 | 41.2046 | 21.3798 | 59.9879 | 11.77 | 41.189 | 21.2743 | 60.024 | 11.77
41.2115 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.1996 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.1941 | 21.2767 | 60.0303 | 11.77 | 41.2129 | 21.3798 | 59.9879 | 11.77 | 41.1975 | 21.2743 | 60.024 | 11.77
41.2198 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.2079 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.2024 | 21.2767 | 60.0303 | 11.77 | 41.2212 | 21.3798 | 59.9879 | 11.77 | 41.2058 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2281 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.2162 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.2107 | 21.2756 | 60.0303 | 11.77 | 41.2295 | 21.3775 | 59.9879 | 11.77 | 41.2141 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2365 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.2245 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.2191 | 21.2756 | 60.0303 | 11.77 | 41.2378 | 21.3775 | 59.9879 | 11.77 | 41.2224 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2448 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.2329 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.2274 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2461 | 21.3775 | 59.9879 | 11.77 | 41.2307 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2531 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.2412 | 21.6834 | 60.0294 | 11.77 | 41.2357 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2544 | 21.3775 | 59.9879 | 11.77 | 41.239 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2615 | 21.2995 | 59.9618 | 11.77 | 41.2496 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.244 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2627 | 21.3533 | 59.9879 | 11.77 | 41.2473 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2698 | 21.2982 | 59.9618 | 11.77 | 41.2579 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.2523 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2712 | 21.3533 | 59.9879 | 11.77 | 41.2556 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2782 | 21.2982 | 59.9618 | 11.77 | 41.2662 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.2607 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2795 | 21.3563 | 59.9879 | 11.77 | 41.2642 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2865 | 21.2985 | 59.963 | 11.77 | 41.2745 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.269 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2878 | 21.3563 | 59.9879 | 11.77 | 41.2725 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.2948 | 21.2985 | 59.963 | 11.77 | 41.2828 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.2773 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.2961 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.2808 | 21.2683 | 60.024 | 11.77
41.3032 | 21.2985 | 59.963 | 11.77 | 41.2912 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.2856 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.3044 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.2891 | 21.2671 | 60.024 | 11.77
41.3115 | 21.2985 | 59.963 | 11.77 | 41.2995 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.2941 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.3127 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.2974 | 21.2671 | 60.024 | 11.77
41.3199 | 21.2985 | 59.963 | 11.77 | 41.3079 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.3024 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.321 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3057 | 21.2671 | 60.024 | 11.77
41.3282 | 21.2985 | 59.963 | 11.77 | 41.3162 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.3107 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.3296 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.314 | 21.2671 | 60.024 | 11.77
41.3365 | 21.2985 | 59.9632 | 11.77 | 41.3245 | 21.6812 | 60.0294 | 11.77 | 41.319 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.3379 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3223 | 21.2671 | 60.024 | 11.77
41.3449 | 21.2985 | 59.9632 | 11.77 | 41.3328 | 21.6812 | 60.0286 | 11.77 | 41.3274 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.3462 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3308 | 21.2671 | 60.024 | 11.77
41.3532 | 21.2985 | 59.9632 | 11.77 | 41.3412 | 21.6812 | 60.0286 | 11.77 | 41.3357 | 21.2779 | 60.0303 | 11.77 | 41.3545 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3391 | 21.2619 | 60.024 | 11.77
41.3615 | 21.2985 | 59.9632 | 11.77 | 41.3495 | 21.6812 | 60.0286 | 11.77 | 41.344 | 21.2809 | 60.0303 | 11.77 | 41.3628 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3474 | 21.2619 | 60.024 | 11.77
41.3699 | 21.2985 | 59.9632 | 11.77 | 41.3578 | 21.6812 | 60.0286 | 11.77 | 41.3523 | 21.2809 | 60.0303 | 11.77 | 41.3711 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3557 | 21.2619 | 60.024 | 11.77
41.3782 | 21.2985 | 59.9632 | 11.77 | 41.3661 | 21.6812 | 60.0286 | 11.77 | 41.3606 | 21.2809 | 60.0303 | 11.77 | 41.3794 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.364 | 21.2619 | 60.024 | 11.77
41.3866 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.3745 | 21.6812 | 60.0286 | 11.77 | 41.369 | 21.2809 | 60.0303 | 11.77 | 41.3879 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3723 | 21.2619 | 60.0248 | 11.77
41.3949 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.3828 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.3773 | 21.2809 | 60.0311 | 11.77 | 41.3962 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3806 | 21.2619 | 60.0248 | 11.77
41.4032 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.3911 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.3856 | 21.2809 | 60.0311 | 11.77 | 41.4045 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3889 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4116 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.3995 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.3939 | 21.2832 | 60.0311 | 11.77 | 41.4128 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.3972 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4199 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4078 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.4023 | 21.2832 | 60.0311 | 11.77 | 41.4211 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.4058 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4283 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4161 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.4106 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4294 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.4141 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4366 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4244 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.4189 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4377 | 21.3563 | 59.9887 | 11.77 | 41.4224 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4449 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4328 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.4272 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4463 | 21.3674 | 59.9887 | 11.77 | 41.4307 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4533 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4411 | 21.6768 | 60.0286 | 11.77 | 41.4357 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4546 | 21.3674 | 59.9887 | 11.77 | 41.439 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4616 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4495 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.444 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4629 | 21.3674 | 59.9887 | 11.77 | 41.4473 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4699 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4578 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.4523 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4712 | 21.3674 | 59.9887 | 11.77 | 41.4556 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4783 | 21.2983 | 59.9632 | 11.77 | 41.4661 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.4606 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4795 | 21.3674 | 59.9887 | 11.77 | 41.4639 | 21.2639 | 60.0248 | 11.77
41.4866 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.4744 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.4689 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4878 | 21.3674 | 59.9887 | 11.77 | 41.4724 | 21.2626 | 60.0248 | 11.77
41.495 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.4828 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.4773 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.4961 | 21.3674 | 59.989 | 11.77 | 41.4807 | 21.2626 | 60.0248 | 11.77
41.5033 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.4911 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.4856 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5046 | 21.3674 | 59.989 | 11.77 | 41.489 | 21.2626 | 60.0248 | 11.77
41.5116 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.4995 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.4939 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5129 | 21.3674 | 59.989 | 11.77 | 41.4973 | 21.2626 | 60.0248 | 11.77
41.52 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5078 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.5022 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5212 | 21.3674 | 59.989 | 11.77 | 41.5056 | 21.2626 | 60.0248 | 11.77
41.5283 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5161 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.5106 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5295 | 21.3674 | 59.989 | 11.77 | 41.5139 | 21.2626 | 60.0248 | 11.77
41.5367 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5244 | 21.6747 | 60.0286 | 11.77 | 41.5189 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5378 | 21.3674 | 59.989 | 11.77 | 41.5222 | 21.2663 | 60.0248 | 11.77
41.545 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5327 | 21.6747 | 60.0278 | 11.77 | 41.5272 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5461 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5305 | 21.2663 | 60.0248 | 11.77
41.5533 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5411 | 21.6747 | 60.0278 | 11.77 | 41.5355 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5544 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5388 | 21.2663 | 60.0248 | 11.77
41.5617 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5494 | 21.6747 | 60.0278 | 11.77 | 41.5439 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.563 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5474 | 21.2663 | 60.0248 | 11.77
41.57 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5577 | 21.6747 | 60.0278 | 11.77 | 41.5522 | 21.2846 | 60.0311 | 11.77 | 41.5713 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5557 | 21.2663 | 60.0248 | 11.77
41.5783 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.566 | 21.6814 | 60.0278 | 11.77 | 41.5605 | 21.2824 | 60.0311 | 11.77 | 41.5796 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.564 | 21.2663 | 60.0248 | 11.77
41.5867 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5744 | 21.6814 | 60.0278 | 11.77 | 41.5688 | 21.2824 | 60.0311 | 11.77 | 41.5879 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5723 | 21.2663 | 60.0256 | 11.77
41.595 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5827 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.5771 | 21.2847 | 60.0319 | 11.77 | 41.5962 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5806 | 21.2663 | 60.0256 | 11.77
41.6034 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5911 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.5856 | 21.2847 | 60.0319 | 11.77 | 41.6045 | 21.3704 | 59.989 | 11.77 | 41.5889 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6117 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.5994 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.5939 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6128 | 21.3642 | 59.989 | 11.77 | 41.5972 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.62 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.6077 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6022 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6213 | 21.3642 | 59.989 | 11.77 | 41.6055 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6284 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.616 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6105 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6296 | 21.3621 | 59.989 | 11.77 | 41.614 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6367 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.6244 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6189 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6379 | 21.3621 | 59.989 | 11.77 | 41.6223 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6451 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.6327 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6272 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6462 | 21.3559 | 59.989 | 11.77 | 41.6306 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6534 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.6411 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6355 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6545 | 21.3559 | 59.989 | 11.77 | 41.6389 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6617 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.6494 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6438 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6628 | 21.3559 | 59.989 | 11.77 | 41.6472 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6701 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.6577 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6522 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6711 | 21.3559 | 59.989 | 11.77 | 41.6555 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6784 | 21.2983 | 59.964 | 11.77 | 41.666 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6605 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6794 | 21.3559 | 59.989 | 11.77 | 41.6638 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6867 | 21.2983 | 59.9636 | 11.77 | 41.6743 | 21.68 | 60.0278 | 11.77 | 41.6688 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.688 | 21.3559 | 59.989 | 11.77 | 41.6721 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.6951 | 21.2983 | 59.9636 | 11.77 | 41.6827 | 21.6779 | 60.0278 | 11.77 | 41.6771 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.6963 | 21.3559 | 59.9894 | 11.77 | 41.6807 | 21.2673 | 60.0256 | 11.77
41.7034 | 21.3012 | 59.9636 | 11.77 | 41.691 | 21.6779 | 60.0278 | 11.77 | 41.6854 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.7046 | 21.3559 | 59.9894 | 11.77 | 41.689 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7118 | 21.3012 | 59.9636 | 11.77 | 41.6993 | 21.6779 | 60.0278 | 11.77 | 41.6938 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.7129 | 21.3559 | 59.9894 | 11.77 | 41.6973 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7201 | 21.3012 | 59.9636 | 11.77 | 41.7076 | 21.6779 | 60.0278 | 11.77 | 41.7021 | 21.2861 | 60.0319 | 11.77 | 41.7212 | 21.3559 | 59.9894 | 11.77 | 41.7056 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7284 | 21.3012 | 59.9636 | 11.77 | 41.716 | 21.6779 | 60.0278 | 11.77 | 41.7104 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7295 | 21.3559 | 59.9894 | 11.77 | 41.7139 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7368 | 21.3025 | 59.9636 | 11.77 | 41.7243 | 21.6779 | 60.0278 | 11.77 | 41.7188 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7378 | 21.3559 | 59.9894 | 11.77 | 41.7222 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7451 | 21.3025 | 59.9636 | 11.77 | 41.7327 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7272 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7463 | 21.3517 | 59.9894 | 11.77 | 41.7305 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7534 | 21.3029 | 59.9636 | 11.77 | 41.741 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7355 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7546 | 21.3517 | 59.9894 | 11.77 | 41.7388 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7618 | 21.3029 | 59.9636 | 11.77 | 41.7493 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7438 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7629 | 21.3517 | 59.9894 | 11.77 | 41.7471 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7701 | 21.3029 | 59.9636 | 11.77 | 41.7576 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7521 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7712 | 21.3517 | 59.9894 | 11.77 | 41.7556 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7785 | 21.3029 | 59.9636 | 11.77 | 41.766 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7605 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7795 | 21.3525 | 59.9894 | 11.77 | 41.7639 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7868 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.7743 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7688 | 21.2928 | 60.0319 | 11.77 | 41.7878 | 21.3525 | 59.9894 | 11.77 | 41.7722 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.7951 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.7827 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7771 | 21.2928 | 60.033 | 11.77 | 41.7961 | 21.3525 | 59.9894 | 11.77 | 41.7805 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8035 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.791 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7854 | 21.2928 | 60.033 | 11.77 | 41.8047 | 21.3525 | 59.9894 | 11.77 | 41.7888 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8118 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.7993 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.7937 | 21.2928 | 60.033 | 11.77 | 41.813 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.7971 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8202 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8076 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.8021 | 21.2928 | 60.033 | 11.77 | 41.8213 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8054 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8285 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8159 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.8104 | 21.2882 | 60.033 | 11.77 | 41.8296 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8137 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8368 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8243 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.8187 | 21.2882 | 60.033 | 11.77 | 41.8379 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8223 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8452 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8326 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.827 | 21.2859 | 60.033 | 11.77 | 41.8462 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8306 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8535 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8409 | 21.6779 | 60.0271 | 11.77 | 41.8354 | 21.2859 | 60.033 | 11.77 | 41.8545 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8389 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8618 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8492 | 21.6694 | 60.0271 | 11.77 | 41.8438 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.863 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8472 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8702 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8576 | 21.6694 | 60.0271 | 11.77 | 41.8521 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.8713 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8555 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8785 | 21.2237 | 59.9636 | 11.77 | 41.8659 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.8604 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.8796 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8638 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8869 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.8743 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.8688 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.8879 | 21.3524 | 59.9894 | 11.77 | 41.8721 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.8952 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.8826 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.8771 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.8962 | 21.3524 | 59.9902 | 11.77 | 41.8804 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9035 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.8909 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.8854 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.9045 | 21.3524 | 59.9902 | 11.77 | 41.8887 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9119 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.8992 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.8937 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.9128 | 21.3532 | 59.9902 | 11.77 | 41.8972 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9202 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9076 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.902 | 21.2873 | 60.033 | 11.77 | 41.9214 | 21.3532 | 59.9902 | 11.77 | 41.9055 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9286 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9159 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.9104 | 21.1803 | 60.033 | 11.77 | 41.9297 | 21.3547 | 59.9902 | 11.77 | 41.9138 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9369 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9243 | 21.672 | 60.0271 | 11.77 | 41.9187 | 21.1803 | 60.033 | 11.77 | 41.938 | 21.3547 | 59.9902 | 11.77 | 41.9221 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9452 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9326 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.927 | 21.1803 | 60.033 | 11.77 | 41.9463 | 21.3547 | 59.9902 | 11.77 | 41.9304 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9536 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9409 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9353 | 21.1803 | 60.033 | 11.77 | 41.9546 | 21.3547 | 59.9902 | 11.77 | 41.9387 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9619 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9492 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9437 | 21.1777 | 60.033 | 11.77 | 41.9629 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.947 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9702 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9575 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.952 | 21.1777 | 60.033 | 11.77 | 41.9712 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.9553 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9786 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9659 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9603 | 21.1777 | 60.033 | 11.77 | 41.9795 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.9639 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9869 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9742 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9686 | 21.1777 | 60.033 | 11.77 | 41.988 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.9722 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
41.9953 | 21.2237 | 59.9628 | 11.77 | 41.9825 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9771 | 21.1777 | 60.0342 | 11.77 | 41.9963 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.9805 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0036 | 21.217 | 59.9628 | 11.77 | 41.9908 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9854 | 21.1777 | 60.0342 | 11.77 | 42.0046 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.9888 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0119 | 21.217 | 59.9628 | 11.77 | 41.9992 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 41.9937 | 21.0981 | 60.0342 | 11.77 | 42.0129 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 41.9971 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0203 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0075 | 21.672 | 60.0267 | 11.77 | 42.002 | 21.0981 | 60.0342 | 11.77 | 42.0212 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 42.0054 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0286 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0159 | 21.6769 | 60.0267 | 11.77 | 42.0103 | 21.0981 | 60.0342 | 11.77 | 42.0295 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 42.0137 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.037 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0242 | 21.6769 | 60.0267 | 11.77 | 42.0187 | 21.0981 | 60.0342 | 11.77 | 42.0378 | 21.3546 | 59.9902 | 11.77 | 42.022 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0453 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0325 | 21.6756 | 60.0267 | 11.77 | 42.027 | 21.0981 | 60.0342 | 11.77 | 42.0464 | 21.3562 | 59.9902 | 11.77 | 42.0303 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0536 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0408 | 21.6756 | 60.0267 | 11.77 | 42.0353 | 21.0981 | 60.0342 | 11.77 | 42.0547 | 21.3562 | 59.9902 | 11.77 | 42.0388 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.062 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0492 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.0436 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.063 | 21.357 | 59.9902 | 11.77 | 42.0471 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0703 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0575 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.052 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.0713 | 21.357 | 59.9902 | 11.77 | 42.0554 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0786 | 21.2148 | 59.9628 | 11.77 | 42.0659 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.0603 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.0796 | 21.357 | 59.9902 | 11.77 | 42.0637 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.087 | 21.2148 | 59.9624 | 11.77 | 42.0742 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.0686 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.0879 | 21.357 | 59.9902 | 11.77 | 42.072 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.0953 | 21.2148 | 59.9624 | 11.77 | 42.0825 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.0769 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.0962 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.0803 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1037 | 21.2144 | 59.9624 | 11.77 | 42.0908 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.0852 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.1047 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.0886 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.112 | 21.2144 | 59.9624 | 11.77 | 42.0992 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.0936 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.113 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.0969 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1203 | 21.2144 | 59.9624 | 11.77 | 42.1075 | 21.6822 | 60.0267 | 11.77 | 42.1019 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.1213 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.1055 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1287 | 21.2144 | 59.9624 | 11.77 | 42.1158 | 21.5579 | 60.0267 | 11.77 | 42.1102 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.1296 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.1138 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.137 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1241 | 21.5579 | 60.0267 | 11.77 | 42.1185 | 21.0337 | 60.0342 | 11.77 | 42.1379 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.1221 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1454 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1324 | 21.5579 | 60.0259 | 11.77 | 42.127 | 21.0348 | 60.0342 | 11.77 | 42.1462 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.1304 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1537 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1408 | 21.5579 | 60.0259 | 11.77 | 42.1353 | 21.0348 | 60.0342 | 11.77 | 42.1545 | 21.357 | 59.9914 | 11.77 | 42.1387 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.162 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1491 | 21.5579 | 60.0259 | 11.77 | 42.1436 | 21.0348 | 60.0342 | 11.77 | 42.1631 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.147 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1704 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1575 | 21.5579 | 60.0259 | 11.77 | 42.1519 | 21.0348 | 60.0342 | 11.77 | 42.1714 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.1553 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1787 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1658 | 21.5696 | 60.0259 | 11.77 | 42.1603 | 21.0348 | 60.0342 | 11.77 | 42.1797 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.1636 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.187 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1741 | 21.5696 | 60.0259 | 11.77 | 42.1686 | 21.0348 | 60.0342 | 11.77 | 42.188 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.1721 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.1954 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.1824 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.1769 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.1963 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.1804 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.2037 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.1908 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.1852 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2046 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.1887 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.2121 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.1991 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.1935 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2129 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.197 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.2204 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.2075 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2019 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2214 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2053 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.2287 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.2158 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2102 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2297 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2136 | 21.2714 | 60.0256 | 11.77
42.2371 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.2241 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2185 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.238 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2219 | 21.2633 | 60.0256 | 11.77
42.2454 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.2324 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2268 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2463 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2302 | 21.2633 | 60.0256 | 11.77
42.2538 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.2408 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2352 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2546 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2385 | 21.2613 | 60.0256 | 11.77
42.2621 | 21.2161 | 59.9624 | 11.77 | 42.2491 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2435 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2629 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2471 | 21.2613 | 60.0256 | 11.77
42.2704 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.2574 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2518 | 21.0324 | 60.0354 | 11.77 | 42.2712 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2554 | 21.2613 | 60.0256 | 11.77
42.2788 | 21.2157 | 59.9624 | 11.77 | 42.2657 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2601 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.2795 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.2637 | 21.2613 | 60.0256 | 11.77
42.2871 | 21.2157 | 59.9616 | 11.77 | 42.274 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2684 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.2881 | 21.36 | 59.9914 | 11.77 | 42.272 | 21.2613 | 60.0256 | 11.77
42.2954 | 21.2157 | 59.9616 | 11.77 | 42.2824 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2769 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.2964 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.2803 | 21.2613 | 60.0256 | 11.77
42.3038 | 21.2134 | 59.9616 | 11.77 | 42.2907 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2852 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3047 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.2886 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3121 | 21.2134 | 59.9616 | 11.77 | 42.2991 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.2935 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.313 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.2969 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3205 | 21.2134 | 59.9616 | 11.77 | 42.3074 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.3018 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3213 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3052 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3288 | 21.2134 | 59.9616 | 11.77 | 42.3157 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.3102 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3296 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3137 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3372 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.324 | 21.5657 | 60.0259 | 11.77 | 42.3185 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3379 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.322 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3455 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3324 | 21.5657 | 60.0251 | 11.77 | 42.3268 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3464 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3303 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3538 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3407 | 21.5657 | 60.0251 | 11.77 | 42.3351 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3547 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3386 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3622 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3491 | 21.5657 | 60.0251 | 11.77 | 42.3435 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.363 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3469 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3705 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3574 | 21.5657 | 60.0251 | 11.77 | 42.3518 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3713 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3552 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3788 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3657 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.3601 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3796 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3635 | 21.2601 | 60.0256 | 11.77
42.3872 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.374 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.3684 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3879 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3718 | 21.2601 | 60.0252 | 11.77
42.3955 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3824 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.3767 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.3962 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3801 | 21.2601 | 60.0252 | 11.77
42.4038 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.3907 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.3851 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4048 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.3887 | 21.2601 | 60.0252 | 11.77
42.4122 | 21.2136 | 59.9616 | 11.77 | 42.399 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.3934 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4131 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.397 | 21.2601 | 60.0252 | 11.77
42.4205 | 21.2139 | 59.9616 | 11.77 | 42.4073 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4017 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4214 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4053 | 21.2601 | 60.0252 | 11.77
42.4289 | 21.2139 | 59.9616 | 11.77 | 42.4157 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.41 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4297 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4136 | 21.2601 | 60.0252 | 11.77
42.4372 | 21.2091 | 59.9616 | 11.77 | 42.424 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4185 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.438 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4219 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4456 | 21.2091 | 59.9616 | 11.77 | 42.4324 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4268 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4463 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4302 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4539 | 21.2091 | 59.9616 | 11.77 | 42.4407 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4351 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4546 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4385 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4622 | 21.2091 | 59.9616 | 11.77 | 42.449 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4434 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4631 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4468 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4706 | 21.2091 | 59.9616 | 11.77 | 42.4573 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4517 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4714 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4553 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4789 | 21.2091 | 59.9616 | 11.77 | 42.4656 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4601 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4797 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4636 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4872 | 21.2091 | 59.9604 | 11.77 | 42.474 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4684 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.488 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4719 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.4956 | 21.2091 | 59.9604 | 11.77 | 42.4823 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4767 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.4963 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4802 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.5039 | 21.2091 | 59.9604 | 11.77 | 42.4907 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.485 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.5046 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4885 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.5123 | 21.2091 | 59.9604 | 11.77 | 42.499 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.4934 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.5129 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.4968 | 21.2668 | 60.0252 | 11.77
42.5206 | 21.2091 | 59.9604 | 11.77 | 42.5073 | 21.5636 | 60.0251 | 11.77 | 42.5017 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.5212 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5051 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.5289 | 21.2091 | 59.9604 | 11.77 | 42.5156 | 21.5663 | 60.0251 | 11.77 | 42.51 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.5298 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5134 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.5373 | 21.2094 | 59.9604 | 11.77 | 42.524 | 21.5663 | 60.0251 | 11.77 | 42.5183 | 21.0272 | 60.0354 | 11.77 | 42.5381 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.522 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.5456 | 21.2094 | 59.9604 | 11.77 | 42.5323 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5267 | 21.0318 | 60.0354 | 11.77 | 42.5464 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5303 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.554 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.5406 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.535 | 21.0318 | 60.0354 | 11.77 | 42.5547 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5386 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.5623 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.549 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5433 | 21.0318 | 60.0354 | 11.77 | 42.563 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5469 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.5706 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.5573 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5516 | 21.0318 | 60.0354 | 11.77 | 42.5713 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5552 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.579 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.5656 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5599 | 21.0318 | 60.0354 | 11.77 | 42.5796 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5635 | 21.2636 | 60.0252 | 11.77
42.5873 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.574 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5684 | 21.0318 | 60.0354 | 11.77 | 42.5881 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5718 | 21.2649 | 60.0244 | 11.77
42.5956 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.5823 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5767 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.5964 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5801 | 21.2649 | 60.0244 | 11.77
42.604 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.5906 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.585 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6047 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5884 | 21.2649 | 60.0244 | 11.77
42.6123 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.5989 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.5933 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.613 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.5969 | 21.2649 | 60.0244 | 11.77
42.6207 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.6073 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6017 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6213 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.6052 | 21.2649 | 60.0244 | 11.77
42.629 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.6156 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.61 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6296 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.6135 | 21.2649 | 60.0244 | 11.77
42.6373 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.6239 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6183 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6379 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.6218 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.6457 | 21.2163 | 59.9604 | 11.77 | 42.6323 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6266 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6465 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.6301 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.654 | 21.214 | 59.9604 | 11.77 | 42.6406 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6349 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6548 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.6384 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.6624 | 21.214 | 59.9604 | 11.77 | 42.6489 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6433 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6631 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.6467 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.6707 | 21.214 | 59.9604 | 11.77 | 42.6572 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6516 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6714 | 21.36 | 59.9922 | 11.77 | 42.655 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.679 | 21.214 | 59.9604 | 11.77 | 42.6656 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6599 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6797 | 21.3608 | 59.9922 | 11.77 | 42.6636 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.6874 | 21.214 | 59.9593 | 11.77 | 42.6739 | 21.5663 | 60.0247 | 11.77 | 42.6682 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.688 | 21.3608 | 59.9922 | 11.77 | 42.6719 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.6957 | 21.214 | 59.9593 | 11.77 | 42.6823 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.6766 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.6963 | 21.3546 | 59.9922 | 11.77 | 42.6802 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.704 | 21.214 | 59.9593 | 11.77 | 42.6906 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.6849 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7048 | 21.3546 | 59.9922 | 11.77 | 42.6885 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.7124 | 21.214 | 59.9593 | 11.77 | 42.6989 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.6932 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7131 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.6968 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.7207 | 21.214 | 59.9593 | 11.77 | 42.7072 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7015 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7214 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7051 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.7291 | 21.214 | 59.9593 | 11.77 | 42.7156 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7098 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7297 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7134 | 21.2708 | 60.0244 | 11.77
42.7374 | 21.2153 | 59.9593 | 11.77 | 42.7239 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7183 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.738 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7217 | 21.2734 | 60.0244 | 11.77
42.7458 | 21.2153 | 59.9593 | 11.77 | 42.7322 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7266 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7463 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.73 | 21.2734 | 60.0244 | 11.77
42.7541 | 21.2156 | 59.9593 | 11.77 | 42.7405 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7349 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7546 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7385 | 21.2734 | 60.0244 | 11.77
42.7624 | 21.2156 | 59.9593 | 11.77 | 42.7489 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7432 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7629 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7468 | 21.2734 | 60.0244 | 11.77
42.7708 | 21.2156 | 59.9593 | 11.77 | 42.7572 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7516 | 21.0318 | 60.0346 | 11.77 | 42.7715 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7551 | 21.2734 | 60.0244 | 11.77
42.7791 | 21.2156 | 59.9593 | 11.77 | 42.7656 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7599 | 21.0303 | 60.0346 | 11.77 | 42.7798 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7634 | 21.2734 | 60.0244 | 11.77
42.7874 | 21.2153 | 59.9593 | 11.77 | 42.7739 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7682 | 21.0303 | 60.0346 | 11.77 | 42.7881 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7717 | 21.2734 | 60.0236 | 11.77
42.7958 | 21.2153 | 59.9593 | 11.77 | 42.7822 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7765 | 21.028 | 60.0342 | 11.77 | 42.7964 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.78 | 21.2734 | 60.0236 | 11.77
42.8041 | 21.2092 | 59.9593 | 11.77 | 42.7905 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7849 | 21.028 | 60.0342 | 11.77 | 42.8047 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7883 | 21.2734 | 60.0236 | 11.77
42.8125 | 21.2092 | 59.9593 | 11.77 | 42.7989 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.7932 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.813 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.7966 | 21.2734 | 60.0236 | 11.77
42.8208 | 21.2092 | 59.9593 | 11.77 | 42.8072 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.8015 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8213 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8052 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8291 | 21.2092 | 59.9593 | 11.77 | 42.8155 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.8098 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8298 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8135 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8375 | 21.2092 | 59.9593 | 11.77 | 42.8239 | 21.5635 | 60.0247 | 11.77 | 42.8181 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8381 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8218 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8458 | 21.2092 | 59.9593 | 11.77 | 42.8322 | 21.5624 | 60.0247 | 11.77 | 42.8265 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8464 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8301 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8542 | 21.198 | 59.9593 | 11.77 | 42.8405 | 21.5624 | 60.0247 | 11.77 | 42.8348 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8547 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8384 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8625 | 21.198 | 59.9593 | 11.77 | 42.8488 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8431 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.863 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8467 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8708 | 21.198 | 59.9593 | 11.77 | 42.8572 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8514 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8713 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.855 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8792 | 21.198 | 59.9593 | 11.77 | 42.8655 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8599 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8796 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8633 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8875 | 21.1704 | 59.9577 | 11.77 | 42.8738 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8682 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8882 | 21.3525 | 59.9922 | 11.77 | 42.8718 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.8958 | 21.1704 | 59.9577 | 11.77 | 42.8821 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8765 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.8965 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.8801 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9042 | 21.1704 | 59.9577 | 11.77 | 42.8905 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8848 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.9048 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.8884 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9125 | 21.1704 | 59.9577 | 11.77 | 42.8988 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.8931 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.9131 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.8967 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9209 | 21.1704 | 59.9577 | 11.77 | 42.9072 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.9015 | 21.0249 | 60.0342 | 11.77 | 42.9214 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.905 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9292 | 21.1704 | 59.9577 | 11.77 | 42.9155 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.9098 | 21.0234 | 60.0342 | 11.77 | 42.9297 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9133 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9375 | 21.0906 | 59.9577 | 11.77 | 42.9238 | 21.5603 | 60.0247 | 11.77 | 42.9181 | 21.0234 | 60.0342 | 11.77 | 42.938 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9216 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9459 | 21.0906 | 59.9577 | 11.77 | 42.9321 | 21.5603 | 60.0239 | 11.77 | 42.9264 | 21.0211 | 60.0342 | 11.77 | 42.9465 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9299 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9542 | 21.0906 | 59.9577 | 11.77 | 42.9405 | 21.5603 | 60.0239 | 11.77 | 42.9348 | 21.0211 | 60.0342 | 11.77 | 42.9548 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9382 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9626 | 21.0906 | 59.9577 | 11.77 | 42.9488 | 21.5603 | 60.0239 | 11.77 | 42.9431 | 21.0211 | 60.0342 | 11.77 | 42.9631 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9468 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9709 | 21.0911 | 59.9577 | 11.77 | 42.9572 | 21.5603 | 60.0239 | 11.77 | 42.9514 | 21.0211 | 60.0342 | 11.77 | 42.9714 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9551 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9792 | 21.0911 | 59.9577 | 11.77 | 42.9655 | 21.5603 | 60.0239 | 11.77 | 42.9597 | 21.0273 | 60.0342 | 11.77 | 42.9797 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9634 | 21.1901 | 60.0236 | 11.77
42.9876 | 21.0926 | 59.9577 | 11.77 | 42.9738 | 21.5603 | 60.0239 | 11.77 | 42.9681 | 21.0273 | 60.0342 | 11.77 | 42.988 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9717 | 21.1901 | 60.024 | 11.77
42.9959 | 21.0926 | 59.9577 | 11.77 | 42.9821 | 21.4671 | 60.0239 | 11.77 | 42.9764 | 21.0273 | 60.033 | 11.77 | 42.9963 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.98 | 21.1901 | 60.024 | 11.77
43.0042 | 21.0927 | 59.9577 | 11.77 | 42.9904 | 21.4671 | 60.0239 | 11.77 | 42.9847 | 21.0273 | 60.033 | 11.77 | 43.0046 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9883 | 21.1913 | 60.024 | 11.77
43.0126 | 21.0927 | 59.9577 | 11.77 | 42.9988 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 42.993 | 21.0273 | 60.033 | 11.77 | 43.0132 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 42.9966 | 21.1913 | 60.024 | 11.77
43.0209 | 21.0927 | 59.9577 | 11.77 | 43.0071 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0013 | 21.0273 | 60.033 | 11.77 | 43.0215 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0049 | 21.186 | 60.024 | 11.77
43.0293 | 21.0927 | 59.9577 | 11.77 | 43.0154 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0098 | 21.0273 | 60.033 | 11.77 | 43.0298 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0134 | 21.186 | 60.024 | 11.77
43.0376 | 21.0927 | 59.9577 | 11.77 | 43.0237 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0181 | 21.0273 | 60.033 | 11.77 | 43.0381 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0217 | 21.186 | 60.024 | 11.77
43.046 | 21.0927 | 59.9577 | 11.77 | 43.0321 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0264 | 21.019 | 60.033 | 11.77 | 43.0464 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.03 | 21.186 | 60.024 | 11.77
43.0543 | 21.0932 | 59.9577 | 11.77 | 43.0404 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0347 | 21.019 | 60.033 | 11.77 | 43.0547 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0383 | 21.186 | 60.024 | 11.77
43.0626 | 21.0932 | 59.9577 | 11.77 | 43.0488 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0431 | 21.0167 | 60.033 | 11.77 | 43.063 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0466 | 21.186 | 60.024 | 11.77
43.071 | 21.0932 | 59.9577 | 11.77 | 43.0571 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0514 | 21.0167 | 60.033 | 11.77 | 43.0715 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0549 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.0793 | 21.0932 | 59.9577 | 11.77 | 43.0654 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0597 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.0798 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0632 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.0876 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.0737 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.068 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.0881 | 21.3525 | 59.9929 | 11.77 | 43.0715 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.096 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.0821 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0764 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.0964 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.0801 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.1043 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.0904 | 21.4685 | 60.0239 | 11.77 | 43.0847 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.1047 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.0884 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.1127 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.0988 | 21.4648 | 60.0239 | 11.77 | 43.093 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.113 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.0967 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.121 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1071 | 21.4648 | 60.0239 | 11.77 | 43.1013 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.1213 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.105 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.1293 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1154 | 21.4628 | 60.0239 | 11.77 | 43.1096 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.1299 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1133 | 21.1879 | 60.024 | 11.77
43.1377 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1237 | 21.4628 | 60.0239 | 11.77 | 43.118 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.1382 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1216 | 21.122 | 60.024 | 11.77
43.146 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1321 | 21.4628 | 60.0235 | 11.77 | 43.1263 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.1465 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1299 | 21.122 | 60.024 | 11.77
43.1544 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1404 | 21.4628 | 60.0235 | 11.77 | 43.1346 | 21.0152 | 60.033 | 11.77 | 43.1548 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1382 | 21.1249 | 60.024 | 11.77
43.1627 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1487 | 21.4628 | 60.0235 | 11.77 | 43.1429 | 21.0129 | 60.033 | 11.77 | 43.1631 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1465 | 21.1249 | 60.024 | 11.77
43.1711 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.157 | 21.4628 | 60.0235 | 11.77 | 43.1514 | 21.0129 | 60.033 | 11.77 | 43.1714 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.155 | 21.1249 | 60.024 | 11.77
43.1794 | 21.0932 | 59.9561 | 11.77 | 43.1654 | 21.4628 | 60.0235 | 11.77 | 43.1597 | 21.014 | 60.033 | 11.77 | 43.1797 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1633 | 21.1249 | 60.024 | 11.77
43.1877 | 21.0911 | 59.9561 | 11.77 | 43.1737 | 21.4628 | 60.0235 | 11.77 | 43.168 | 21.014 | 60.033 | 11.77 | 43.188 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1716 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.1961 | 21.0911 | 59.9561 | 11.77 | 43.1821 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.1763 | 21.014 | 60.0319 | 11.77 | 43.1965 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1799 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2044 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.1904 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.1847 | 21.014 | 60.0319 | 11.77 | 43.2048 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1882 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2127 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.1987 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.193 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2131 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.1965 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2211 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.207 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2013 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2214 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2048 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2294 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.2153 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2096 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2297 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2131 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2378 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.2237 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2179 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.238 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2217 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2461 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.232 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2263 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2463 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.23 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2544 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.2404 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2346 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2549 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2383 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2628 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.2487 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2429 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2632 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2466 | 21.128 | 60.0248 | 11.77
43.2711 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.257 | 21.46 | 60.0235 | 11.77 | 43.2512 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2715 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2549 | 21.1309 | 60.0248 | 11.77
43.2794 | 21.0881 | 59.9561 | 11.77 | 43.2653 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.2596 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2798 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2632 | 21.1309 | 60.0248 | 11.77
43.2878 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.2737 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.2679 | 21.0125 | 60.0319 | 11.77 | 43.2881 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2715 | 21.1309 | 60.0248 | 11.77
43.2961 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.282 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.2762 | 21.0094 | 60.0319 | 11.77 | 43.2964 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2798 | 21.1309 | 60.0248 | 11.77
43.3045 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.2903 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.2845 | 21.0094 | 60.0319 | 11.77 | 43.3047 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2883 | 21.126 | 60.0248 | 11.77
43.3128 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.2986 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.293 | 21.0094 | 60.0319 | 11.77 | 43.3132 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.2966 | 21.126 | 60.0248 | 11.77
43.3212 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.307 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.3013 | 21.0094 | 60.0319 | 11.77 | 43.3215 | 21.3525 | 59.9925 | 11.77 | 43.3049 | 21.1272 | 60.0248 | 11.77
43.3295 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3153 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.3096 | 21.0139 | 60.0319 | 11.77 | 43.3298 | 21.3486 | 59.9925 | 11.77 | 43.3132 | 21.1272 | 60.0248 | 11.77
43.3378 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3237 | 21.4589 | 60.0235 | 11.77 | 43.3179 | 21.0139 | 60.0319 | 11.77 | 43.3381 | 21.3486 | 59.9925 | 11.77 | 43.3215 | 21.1272 | 60.0248 | 11.77
43.3462 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.332 | 21.4603 | 60.0227 | 11.77 | 43.3262 | 21.0139 | 60.0319 | 11.77 | 43.3464 | 21.2322 | 59.9925 | 11.77 | 43.3298 | 21.1272 | 60.0248 | 11.77
43.3545 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3403 | 21.4603 | 60.0227 | 11.77 | 43.3346 | 21.0139 | 60.0319 | 11.77 | 43.3547 | 21.2322 | 59.9925 | 11.77 | 43.3381 | 21.126 | 60.0248 | 11.77
43.3629 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3486 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3429 | 21.0139 | 60.0319 | 11.77 | 43.363 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3464 | 21.126 | 60.0248 | 11.77
43.3712 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.357 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3512 | 21.0139 | 60.0319 | 11.77 | 43.3716 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3547 | 21.126 | 60.0248 | 11.77
43.3795 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3653 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3595 | 21.0124 | 60.0319 | 11.77 | 43.3799 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3633 | 21.126 | 60.0248 | 11.77
43.3879 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3737 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3679 | 21.0124 | 60.0319 | 11.77 | 43.3882 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3716 | 21.128 | 60.0259 | 11.77
43.3962 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.382 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3762 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.3965 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3799 | 21.128 | 60.0259 | 11.77
43.4045 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3903 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3845 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4048 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3882 | 21.1292 | 60.0259 | 11.77
43.4129 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.3986 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.3928 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4131 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.3965 | 21.1292 | 60.0259 | 11.77
43.4212 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4069 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.4012 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4214 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.4048 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4296 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4153 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.4095 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4297 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.4131 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4379 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4236 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.4178 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4382 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.4214 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4463 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4319 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.4261 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4465 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.4299 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4546 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4402 | 21.4653 | 60.0227 | 11.77 | 43.4344 | 21.0124 | 60.0307 | 11.77 | 43.4548 | 21.2286 | 59.9925 | 11.77 | 43.4382 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4629 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4486 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4429 | 21.0135 | 60.0307 | 11.77 | 43.4631 | 21.2287 | 59.9925 | 11.77 | 43.4465 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4713 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4569 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4512 | 21.0135 | 60.0307 | 11.77 | 43.4714 | 21.2287 | 59.9925 | 11.77 | 43.4548 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4796 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4653 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4595 | 21.0135 | 60.0307 | 11.77 | 43.4797 | 21.2272 | 59.9925 | 11.77 | 43.4631 | 21.132 | 60.0259 | 11.77
43.4879 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4736 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4678 | 21.0135 | 60.0307 | 11.77 | 43.488 | 21.2272 | 59.9925 | 11.77 | 43.4714 | 21.134 | 60.0259 | 11.77
43.4963 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4819 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4762 | 21.0135 | 60.0307 | 11.77 | 43.4966 | 21.2272 | 59.9917 | 11.77 | 43.4797 | 21.134 | 60.0259 | 11.77
43.5046 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4902 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4845 | 21.0135 | 60.0307 | 11.77 | 43.5049 | 21.2272 | 59.9917 | 11.77 | 43.488 | 21.134 | 60.0259 | 11.77
43.513 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.4986 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.4928 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5132 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.4963 | 21.134 | 60.0259 | 11.77
43.5213 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5069 | 21.4643 | 60.0227 | 11.77 | 43.5011 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5215 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5049 | 21.1287 | 60.0259 | 11.77
43.5296 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5153 | 21.4615 | 60.0227 | 11.77 | 43.5095 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5298 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5132 | 21.1287 | 60.0259 | 11.77
43.538 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5236 | 21.4615 | 60.0227 | 11.77 | 43.5178 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5381 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5215 | 21.1287 | 60.0259 | 11.77
43.5463 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5319 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5261 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5464 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5298 | 21.1287 | 60.0259 | 11.77
43.5547 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5402 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5344 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5549 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5381 | 21.1306 | 60.0259 | 11.77
43.563 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5486 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5427 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5632 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5464 | 21.1306 | 60.0259 | 11.77
43.5714 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5569 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5511 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5715 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5547 | 21.1429 | 60.0259 | 11.77
43.5797 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5652 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5594 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5798 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.563 | 21.1429 | 60.0259 | 11.77
43.588 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5735 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5677 | 21.0112 | 60.0307 | 11.77 | 43.5881 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5715 | 21.1458 | 60.0279 | 11.77
43.5963 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5819 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.576 | 21.0112 | 60.0299 | 11.77 | 43.5964 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5798 | 21.1458 | 60.0279 | 11.77
43.6047 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5902 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5845 | 21.0112 | 60.0299 | 11.77 | 43.6047 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5881 | 21.088 | 60.0279 | 11.77
43.613 | 21.0881 | 59.9557 | 11.77 | 43.5986 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.5928 | 21.0136 | 60.0299 | 11.77 | 43.6133 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.5964 | 21.088 | 60.0279 | 11.77
43.6214 | 21.0878 | 59.9557 | 11.77 | 43.6069 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.6011 | 21.0136 | 60.0299 | 11.77 | 43.6216 | 21.2264 | 59.9917 | 11.77 | 43.6047 | 21.088 | 60.0279 | 11.77
43.6297 | 21.0878 | 59.9557 | 11.77 | 43.6152 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.6094 | 21.0136 | 60.0299 | 11.77 | 43.6299 | 21.2266 | 59.9917 | 11.77 | 43.613 | 21.088 | 60.0279 | 11.77
43.6381 | 21.0878 | 59.9557 | 11.77 | 43.6235 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.6178 | 21.0136 | 60.0299 | 11.77 | 43.6382 | 21.2266 | 59.9917 | 11.77 | 43.6213 | 21.088 | 60.0279 | 11.77
43.6464 | 21.0878 | 59.9557 | 11.77 | 43.6319 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.6261 | 21.0136 | 60.0299 | 11.77 | 43.6465 | 21.2242 | 59.9917 | 11.77 | 43.6296 | 21.088 | 60.0279 | 11.77
43.6547 | 21.0878 | 59.9557 | 11.77 | 43.6402 | 21.4595 | 60.0219 | 11.77 | 43.6344 | 21.0136 | 60.0299 | 11.77 | 43.6548 | 21.2242 | 59.9917 | 11.77 | 43.6379 | 21.0833 | 60.0279 | 11.77
43.6631 | 21.0878 | 59.9557 | 11.77 | 43.6485 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.6427 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.6631 | 21.2242 | 59.9917 | 11.77 | 43.6465 | 21.0833 | 60.0279 | 11.77
43.6714 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.6569 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.651 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.6714 | 21.2242 | 59.9917 | 11.77 | 43.6548 | 21.0833 | 60.0279 | 11.77
43.6797 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.6652 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.6594 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.6799 | 21.2242 | 59.9917 | 11.77 | 43.6631 | 21.0833 | 60.0279 | 11.77
43.6881 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.6735 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.6677 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.6882 | 21.2242 | 59.9917 | 11.77 | 43.6714 | 21.0833 | 60.0279 | 11.77
43.6964 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.6818 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.676 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.6965 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.6797 | 21.0833 | 60.0279 | 11.77
43.7048 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.6902 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.6843 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.7048 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.688 | 21.0877 | 60.0279 | 11.77
43.7131 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.6985 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.6927 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.7131 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.6963 | 21.0877 | 60.0279 | 11.77
43.7214 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.7068 | 21.4585 | 60.0219 | 11.77 | 43.701 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.7214 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.7046 | 21.0877 | 60.0279 | 11.77
43.7298 | 21.0848 | 59.9557 | 11.77 | 43.7151 | 21.4592 | 60.0219 | 11.77 | 43.7094 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.7297 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.7131 | 21.0877 | 60.0279 | 11.77
43.7381 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7235 | 21.4592 | 60.0219 | 11.77 | 43.7177 | 21.0146 | 60.0299 | 11.77 | 43.7383 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.7214 | 21.0898 | 60.0279 | 11.77
43.7465 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7318 | 21.4592 | 60.0211 | 11.77 | 43.7261 | 20.9194 | 60.0299 | 11.77 | 43.7466 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.7297 | 21.0898 | 60.0279 | 11.77
43.7548 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7402 | 21.4592 | 60.0211 | 11.77 | 43.7344 | 20.9194 | 60.0299 | 11.77 | 43.7549 | 21.2242 | 59.9906 | 11.77 | 43.738 | 21.0898 | 60.0279 | 11.77
43.7632 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7485 | 21.4592 | 60.0211 | 11.77 | 43.7427 | 20.9194 | 60.0299 | 11.77 | 43.7632 | 21.2285 | 59.9906 | 11.77 | 43.7463 | 21.0898 | 60.0279 | 11.77
43.7715 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7568 | 21.4592 | 60.0211 | 11.77 | 43.751 | 20.9194 | 60.0299 | 11.77 | 43.7715 | 21.2285 | 59.9906 | 11.77 | 43.7546 | 21.0898 | 60.0279 | 11.77
43.7798 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7651 | 21.4592 | 60.0211 | 11.77 | 43.7593 | 20.9194 | 60.0299 | 11.77 | 43.7798 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.7629 | 21.0898 | 60.0279 | 11.77
43.7882 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7735 | 21.4592 | 60.0211 | 11.77 | 43.7677 | 20.9194 | 60.0299 | 11.77 | 43.7881 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.7712 | 21.0913 | 60.0299 | 11.77
43.7965 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7818 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.776 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.7966 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.7795 | 21.0913 | 60.0299 | 11.77
43.8048 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7902 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.7843 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8049 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.7881 | 21.091 | 60.0299 | 11.77
43.8132 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.7985 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.7926 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8132 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.7964 | 21.091 | 60.0299 | 11.77
43.8215 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8068 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.801 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8215 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8047 | 21.091 | 60.0299 | 11.77
43.8299 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8151 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.8093 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8298 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.813 | 21.091 | 60.0299 | 11.77
43.8382 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8235 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.8176 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8381 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8213 | 21.0795 | 60.0299 | 11.77
43.8465 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8318 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.8259 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8464 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8296 | 21.0795 | 60.0299 | 11.77
43.8549 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8401 | 21.4084 | 60.0211 | 11.77 | 43.8344 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.855 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8379 | 21.0795 | 60.0299 | 11.77
43.8632 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8484 | 21.4073 | 60.0211 | 11.77 | 43.8427 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8633 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8462 | 21.0795 | 60.0299 | 11.77
43.8716 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8568 | 21.4073 | 60.0211 | 11.77 | 43.851 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8716 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8547 | 21.0746 | 60.0299 | 11.77
43.8799 | 21.0869 | 59.9557 | 11.77 | 43.8651 | 21.4053 | 60.0211 | 11.77 | 43.8593 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8799 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.863 | 21.0746 | 60.0299 | 11.77
43.8882 | 21.0866 | 59.9561 | 11.77 | 43.8735 | 21.4053 | 60.0211 | 11.77 | 43.8677 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8882 | 21.2277 | 59.9906 | 11.77 | 43.8713 | 21.0746 | 60.0299 | 11.77
43.8966 | 21.0866 | 59.9561 | 11.77 | 43.8818 | 21.4053 | 60.0211 | 11.77 | 43.876 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.8965 | 21.227 | 59.9894 | 11.77 | 43.8796 | 21.0746 | 60.0299 | 11.77
43.9049 | 21.0866 | 59.9561 | 11.77 | 43.8901 | 21.4053 | 60.0211 | 11.77 | 43.8843 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.9048 | 21.227 | 59.9894 | 11.77 | 43.8879 | 21.0799 | 60.0299 | 11.77
43.9133 | 21.0866 | 59.9561 | 11.77 | 43.8984 | 21.4053 | 60.0211 | 11.77 | 43.8926 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.9133 | 21.227 | 59.9894 | 11.77 | 43.8962 | 21.0799 | 60.0299 | 11.77
43.9216 | 21.0866 | 59.9561 | 11.77 | 43.9067 | 21.4053 | 60.0211 | 11.77 | 43.9009 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.9216 | 21.227 | 59.9894 | 11.77 | 43.9045 | 21.0799 | 60.0299 | 11.77
43.9299 | 21.0866 | 59.9561 | 11.77 | 43.9151 | 21.4027 | 60.0211 | 11.77 | 43.9093 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.9299 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9128 | 21.0799 | 60.0299 | 11.77
43.9383 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9234 | 21.4027 | 60.0211 | 11.77 | 43.9176 | 20.9194 | 60.0296 | 11.77 | 43.9382 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9211 | 21.0799 | 60.0299 | 11.77
43.9466 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9318 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9259 | 20.9225 | 60.0296 | 11.77 | 43.9465 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9297 | 21.0799 | 60.0299 | 11.77
43.955 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9401 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9342 | 20.9225 | 60.0296 | 11.77 | 43.9548 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.938 | 21.0767 | 60.0299 | 11.77
43.9633 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9484 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9426 | 20.9247 | 60.0296 | 11.77 | 43.9631 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9463 | 21.0767 | 60.0299 | 11.77
43.9716 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9567 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9509 | 20.9247 | 60.0296 | 11.77 | 43.9714 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9546 | 21.0767 | 60.0299 | 11.77
43.98 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9651 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9592 | 20.9247 | 60.0296 | 11.77 | 43.98 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9629 | 21.0767 | 60.0299 | 11.77
43.9883 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9734 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9675 | 20.9247 | 60.0296 | 11.77 | 43.9883 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9712 | 21.0756 | 60.0318 | 11.77
43.9966 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9818 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.976 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 43.9966 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9795 | 21.0756 | 60.0318 | 11.77
44.005 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9901 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9843 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0049 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9878 | 21.0859 | 60.0318 | 11.77
44.0133 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 43.9984 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 43.9926 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0132 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 43.9963 | 21.0859 | 60.0318 | 11.77
44.0217 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 44.0067 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 44.0009 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0215 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 44.0046 | 21.088 | 60.0318 | 11.77
44.03 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 44.0151 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 44.0092 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0298 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 44.0129 | 21.088 | 60.0318 | 11.77
44.0384 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 44.0234 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 44.0176 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0383 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 44.0212 | 21.0859 | 60.0318 | 11.77
44.0467 | 21.083 | 59.9561 | 11.77 | 44.0317 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 44.0259 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0466 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 44.0295 | 21.0859 | 60.0318 | 11.77
44.055 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.04 | 21.4027 | 60.02 | 11.77 | 44.0342 | 20.9247 | 60.0299 | 11.77 | 44.0549 | 21.2256 | 59.9894 | 11.77 | 44.0378 | 21.0859 | 60.0318 | 11.77
44.0634 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.0484 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0425 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.0632 | 21.2247 | 59.9894 | 11.77 | 44.0461 | 21.0859 | 60.0318 | 11.77
44.0717 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.0567 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0509 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.0715 | 21.2247 | 59.9894 | 11.77 | 44.0544 | 21.0811 | 60.0318 | 11.77
44.08 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.0651 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0592 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.0798 | 21.2247 | 59.9894 | 11.77 | 44.0627 | 21.0811 | 60.0318 | 11.77
44.0884 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.0734 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0675 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.0881 | 21.2247 | 59.9894 | 11.77 | 44.0713 | 21.0944 | 60.0318 | 11.77
44.0967 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.0817 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0758 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.0967 | 21.2247 | 59.9886 | 11.77 | 44.0796 | 21.0944 | 60.0318 | 11.77
44.1051 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.09 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0842 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.105 | 21.2247 | 59.9886 | 11.77 | 44.0879 | 21.0967 | 60.0318 | 11.77
44.1134 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.0984 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.0925 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1133 | 21.2234 | 59.9886 | 11.77 | 44.0962 | 21.0967 | 60.0318 | 11.77
44.1217 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1067 | 21.3805 | 60.02 | 11.77 | 44.1008 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1216 | 21.2234 | 59.9886 | 11.77 | 44.1045 | 21.1013 | 60.0318 | 11.77
44.1301 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1151 | 21.3779 | 60.02 | 11.77 | 44.1091 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1299 | 21.2234 | 59.9886 | 11.77 | 44.1128 | 21.1013 | 60.0318 | 11.77
44.1384 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1234 | 21.3779 | 60.02 | 11.77 | 44.1174 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1382 | 21.2234 | 59.9886 | 11.77 | 44.1211 | 21.1013 | 60.0318 | 11.77
44.1468 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1317 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1259 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1465 | 21.2234 | 59.9886 | 11.77 | 44.1294 | 21.1013 | 60.0318 | 11.77
44.1551 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.14 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1342 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.155 | 21.2234 | 59.9886 | 11.77 | 44.1377 | 21.1013 | 60.0318 | 11.77
44.1635 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1484 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1425 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1633 | 21.2226 | 59.9886 | 11.77 | 44.1462 | 21.1013 | 60.0318 | 11.77
44.1718 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1567 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1508 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1716 | 21.2226 | 59.9886 | 11.77 | 44.1545 | 21.1036 | 60.0318 | 11.77
44.1801 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.165 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1592 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1799 | 21.2226 | 59.9886 | 11.77 | 44.1628 | 21.1036 | 60.0318 | 11.77
44.1884 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1733 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1675 | 20.9262 | 60.0299 | 11.77 | 44.1882 | 21.2226 | 59.9886 | 11.77 | 44.1711 | 21.0988 | 60.0341 | 11.77
44.1968 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1817 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1758 | 20.9262 | 60.0303 | 11.77 | 44.1965 | 21.2226 | 59.9886 | 11.77 | 44.1794 | 21.0988 | 60.0341 | 11.77
44.2051 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.19 | 21.3779 | 60.0192 | 11.77 | 44.1841 | 20.9262 | 60.0303 | 11.77 | 44.2048 | 21.2226 | 59.9886 | 11.77 | 44.1877 | 21.0967 | 60.0341 | 11.77
44.2135 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.1984 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.1925 | 20.9262 | 60.0303 | 11.77 | 44.2134 | 21.2227 | 59.9886 | 11.77 | 44.196 | 21.0967 | 60.0341 | 11.77
44.2218 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.2067 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2008 | 20.9262 | 60.0303 | 11.77 | 44.2217 | 21.2227 | 59.9886 | 11.77 | 44.2043 | 21.0922 | 60.0341 | 11.77
44.2302 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.215 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2091 | 20.9251 | 60.0303 | 11.77 | 44.23 | 21.2212 | 59.9886 | 11.77 | 44.2126 | 21.0922 | 60.0341 | 11.77
44.2385 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.2233 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2174 | 20.9251 | 60.0303 | 11.77 | 44.2383 | 21.2212 | 59.9886 | 11.77 | 44.2212 | 21.0922 | 60.0341 | 11.77
44.2468 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.2317 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2258 | 20.9251 | 60.0303 | 11.77 | 44.2466 | 21.2212 | 59.9886 | 11.77 | 44.2295 | 21.0922 | 60.0341 | 11.77
44.2552 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.24 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2341 | 20.9251 | 60.0303 | 11.77 | 44.2549 | 21.2212 | 59.9886 | 11.77 | 44.2378 | 21.0922 | 60.0341 | 11.77
44.2635 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.2484 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2424 | 20.9273 | 60.0303 | 11.77 | 44.2632 | 21.2212 | 59.9886 | 11.77 | 44.2461 | 21.0922 | 60.0341 | 11.77
44.2719 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.2567 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2507 | 20.9273 | 60.0303 | 11.77 | 44.2717 | 21.2212 | 59.9886 | 11.77 | 44.2544 | 21.0936 | 60.0341 | 11.77
44.2802 | 21.086 | 59.9561 | 11.77 | 44.265 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.259 | 20.9273 | 60.0303 | 11.77 | 44.28 | 21.2204 | 59.9886 | 11.77 | 44.2627 | 21.0936 | 60.0341 | 11.77
44.2885 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.2733 | 21.3752 | 60.0192 | 11.77 | 44.2675 | 20.9273 | 60.0303 | 11.77 | 44.2883 | 21.2204 | 59.9886 | 11.77 | 44.271 | 21.0949 | 60.0341 | 11.77
44.2969 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.2816 | 21.3781 | 60.0192 | 11.77 | 44.2758 | 20.9273 | 60.0303 | 11.77 | 44.2966 | 21.2204 | 59.9871 | 11.77 | 44.2793 | 21.0949 | 60.0341 | 11.77
44.3052 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.29 | 21.3781 | 60.0192 | 11.77 | 44.2841 | 20.9273 | 60.0303 | 11.77 | 44.3049 | 21.2204 | 59.9871 | 11.77 | 44.2878 | 21.0949 | 60.0341 | 11.77
44.3135 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.2983 | 21.3764 | 60.0192 | 11.77 | 44.2924 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3132 | 21.2204 | 59.9871 | 11.77 | 44.2961 | 21.0949 | 60.0341 | 11.77
44.3219 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.3066 | 21.3764 | 60.0192 | 11.77 | 44.3008 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3215 | 21.2204 | 59.9871 | 11.77 | 44.3044 | 21.098 | 60.0341 | 11.77
44.3302 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.3149 | 21.3754 | 60.0192 | 11.77 | 44.3091 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3298 | 21.1334 | 59.9871 | 11.77 | 44.3127 | 21.098 | 60.0341 | 11.77
44.3386 | 21.0839 | 59.9565 | 11.77 | 44.3233 | 21.3754 | 60.0192 | 11.77 | 44.3174 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3384 | 21.1334 | 59.9871 | 11.77 | 44.321 | 21.1081 | 60.0341 | 11.77
44.3469 | 21.0839 | 59.9565 | 11.77 | 44.3316 | 21.3754 | 60.018 | 11.77 | 44.3257 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3467 | 21.0591 | 59.9871 | 11.77 | 44.3293 | 21.1081 | 60.0341 | 11.77
44.3553 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.34 | 21.3754 | 60.018 | 11.77 | 44.3341 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.355 | 21.0591 | 59.9871 | 11.77 | 44.3376 | 21.0982 | 60.0341 | 11.77
44.3636 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.3483 | 21.3754 | 60.018 | 11.77 | 44.3424 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3633 | 21.0612 | 59.9871 | 11.77 | 44.3459 | 21.0982 | 60.0341 | 11.77
44.3719 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.3566 | 21.3754 | 60.018 | 11.77 | 44.3507 | 20.9288 | 60.0303 | 11.77 | 44.3716 | 21.0612 | 59.9871 | 11.77 | 44.3542 | 21.0889 | 60.0341 | 11.77
44.3802 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.3649 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.359 | 20.9319 | 60.0303 | 11.77 | 44.3799 | 21.0612 | 59.9871 | 11.77 | 44.3628 | 21.0889 | 60.0341 | 11.77
44.3886 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.3733 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.3673 | 20.9319 | 60.0303 | 11.77 | 44.3882 | 21.0612 | 59.9871 | 11.77 | 44.3711 | 21.0871 | 60.0369 | 11.77
44.3969 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.3816 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.3757 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.3967 | 21.0612 | 59.9871 | 11.77 | 44.3794 | 21.0871 | 60.0369 | 11.77
44.4053 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.39 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.384 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.405 | 21.0612 | 59.9871 | 11.77 | 44.3877 | 21.0871 | 60.0369 | 11.77
44.4136 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.3983 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.3923 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4133 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.396 | 21.0871 | 60.0369 | 11.77
44.422 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.4066 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.4006 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4216 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4043 | 21.0186 | 60.0369 | 11.77
44.4303 | 21.0844 | 59.9565 | 11.77 | 44.4149 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.4091 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4299 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4126 | 21.0186 | 60.0369 | 11.77
44.4386 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.4233 | 21.3308 | 60.0181 | 11.77 | 44.4174 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4382 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4209 | 21.0186 | 60.0369 | 11.77
44.447 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.4316 | 21.3282 | 60.0181 | 11.77 | 44.4257 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4465 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4292 | 21.0186 | 60.0369 | 11.77
44.4553 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.4399 | 21.3282 | 60.0181 | 11.77 | 44.434 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4551 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4377 | 21.0226 | 60.0369 | 11.77
44.4637 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.4482 | 21.3282 | 60.0181 | 11.77 | 44.4424 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4634 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.446 | 21.0226 | 60.0369 | 11.77
44.472 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.4566 | 21.3282 | 60.0181 | 11.77 | 44.4507 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4717 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4543 | 20.995 | 60.0369 | 11.77
44.4803 | 21.086 | 59.9565 | 11.77 | 44.4649 | 21.3282 | 60.0181 | 11.77 | 44.459 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.48 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4626 | 20.995 | 60.0369 | 11.77
44.4887 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.4733 | 21.3282 | 60.0181 | 11.77 | 44.4673 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4883 | 21.0609 | 59.9871 | 11.77 | 44.4709 | 20.9983 | 60.0369 | 11.77
44.497 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.4816 | 21.3265 | 60.0181 | 11.77 | 44.4756 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.4966 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.4792 | 20.9983 | 60.0369 | 11.77
44.5053 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.4899 | 21.3265 | 60.0181 | 11.77 | 44.484 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5049 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.4875 | 20.9983 | 60.0369 | 11.77
44.5137 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.4982 | 21.332 | 60.0181 | 11.77 | 44.4923 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5134 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.4958 | 20.9983 | 60.0369 | 11.77
44.522 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5066 | 21.332 | 60.0181 | 11.77 | 44.5006 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5217 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5042 | 20.9983 | 60.0369 | 11.77
44.5304 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5149 | 21.332 | 60.0181 | 11.77 | 44.5089 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.53 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5127 | 20.9983 | 60.0369 | 11.77
44.5387 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5233 | 21.332 | 60.0181 | 11.77 | 44.5173 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5383 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.521 | 21.0025 | 60.0369 | 11.77
44.5471 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5316 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5256 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5466 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5293 | 21.0025 | 60.0369 | 11.77
44.5554 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5399 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5339 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5549 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5376 | 21.0007 | 60.0369 | 11.77
44.5637 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5482 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5422 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5632 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5459 | 21.0007 | 60.0369 | 11.77
44.5721 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5566 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5507 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5718 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5542 | 21.0007 | 60.0369 | 11.77
44.5804 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5649 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.559 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5801 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5625 | 21.0007 | 60.0369 | 11.77
44.5887 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5732 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5673 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5884 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5708 | 21.0007 | 60.0392 | 11.77
44.5971 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5815 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5756 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.5967 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5791 | 21.0007 | 60.0392 | 11.77
44.6054 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5899 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5839 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.605 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5876 | 21.0048 | 60.0392 | 11.77
44.6138 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.5982 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.5923 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6133 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.5959 | 21.0048 | 60.0392 | 11.77
44.6221 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.6066 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.6006 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6216 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6042 | 21.0048 | 60.0392 | 11.77
44.6305 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.6149 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.6089 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6301 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6125 | 21.0048 | 60.0392 | 11.77
44.6388 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.6232 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.6172 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6384 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6208 | 21.0082 | 60.0392 | 11.77
44.6471 | 21.0796 | 59.9553 | 11.77 | 44.6315 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.6256 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6467 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6292 | 21.0082 | 60.0392 | 11.77
44.6555 | 21.0754 | 59.9553 | 11.77 | 44.6399 | 21.332 | 60.0169 | 11.77 | 44.6339 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.655 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6375 | 21.0082 | 60.0392 | 11.77
44.6638 | 21.0754 | 59.9553 | 11.77 | 44.6482 | 21.3443 | 60.0169 | 11.77 | 44.6422 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6633 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6458 | 21.0082 | 60.0392 | 11.77
44.6721 | 21.0759 | 59.9553 | 11.77 | 44.6566 | 21.3443 | 60.0169 | 11.77 | 44.6505 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6716 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6541 | 21.0107 | 60.0392 | 11.77
44.6805 | 21.0759 | 59.9553 | 11.77 | 44.6649 | 21.3443 | 60.0169 | 11.77 | 44.6589 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6799 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6626 | 21.0107 | 60.0392 | 11.77
44.6888 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.6732 | 21.3443 | 60.0169 | 11.77 | 44.6672 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6885 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6709 | 21.0125 | 60.0392 | 11.77
44.6972 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.6815 | 21.3443 | 60.0169 | 11.77 | 44.6755 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.6968 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6792 | 21.0125 | 60.0392 | 11.77
44.7055 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.6899 | 21.3443 | 60.0169 | 11.77 | 44.6838 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7051 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6875 | 21.0125 | 60.0392 | 11.77
44.7138 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.6982 | 21.3435 | 60.0169 | 11.77 | 44.6921 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7134 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.6958 | 21.0125 | 60.0392 | 11.77
44.7222 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7065 | 21.3435 | 60.0169 | 11.77 | 44.7006 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7217 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.7041 | 21.0116 | 60.0392 | 11.77
44.7305 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7148 | 21.3435 | 60.0169 | 11.77 | 44.7089 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.73 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.7124 | 21.0116 | 60.0392 | 11.77
44.7389 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7232 | 21.3435 | 60.0169 | 11.77 | 44.7172 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7383 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.7207 | 21.0073 | 60.0392 | 11.77
44.7472 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7315 | 21.3435 | 60.0161 | 11.77 | 44.7255 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7468 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.729 | 21.0073 | 60.0392 | 11.77
44.7556 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7399 | 21.3435 | 60.0161 | 11.77 | 44.7339 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7551 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.7375 | 21.009 | 60.0392 | 11.77
44.7639 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7482 | 21.3435 | 60.0161 | 11.77 | 44.7422 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7634 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.7458 | 21.009 | 60.0392 | 11.77
44.7722 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7565 | 21.3435 | 60.0161 | 11.77 | 44.7505 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7717 | 21.0609 | 59.9863 | 11.77 | 44.7542 | 21.0123 | 60.0392 | 11.77
44.7805 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7648 | 21.3435 | 60.0161 | 11.77 | 44.7588 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.78 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.7625 | 21.0123 | 60.0392 | 11.77
44.7889 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7732 | 21.3435 | 60.0161 | 11.77 | 44.7672 | 20.9329 | 60.0315 | 11.77 | 44.7883 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.7708 | 21.0123 | 60.0415 | 11.77
44.7972 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7815 | 21.3353 | 60.0161 | 11.77 | 44.7755 | 20.9319 | 60.0319 | 11.77 | 44.7966 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.7791 | 21.0123 | 60.0415 | 11.77
44.8056 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7899 | 21.3353 | 60.0161 | 11.77 | 44.7838 | 20.9319 | 60.0319 | 11.77 | 44.8052 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.7874 | 21.0148 | 60.0415 | 11.77
44.8139 | 21.0759 | 59.9546 | 11.77 | 44.7982 | 21.3353 | 60.0161 | 11.77 | 44.7921 | 20.9334 | 60.0319 | 11.77 | 44.8135 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.7957 | 21.0148 | 60.0415 | 11.77
44.8223 | 21.0775 | 59.9546 | 11.77 | 44.8065 | 21.3353 | 60.0161 | 11.77 | 44.8004 | 20.9334 | 60.0319 | 11.77 | 44.8218 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.804 | 21.0148 | 60.0415 | 11.77
44.8306 | 21.0775 | 59.9546 | 11.77 | 44.8148 | 21.2853 | 60.0161 | 11.77 | 44.8088 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8301 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.8125 | 21.0148 | 60.0415 | 11.77
44.8389 | 21.078 | 59.9546 | 11.77 | 44.8232 | 21.2853 | 60.0161 | 11.77 | 44.8171 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8384 | 21.0616 | 59.9863 | 11.77 | 44.8208 | 21.0105 | 60.0415 | 11.77
44.8473 | 21.078 | 59.9546 | 11.77 | 44.8315 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8254 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8467 | 21.0687 | 59.9863 | 11.77 | 44.8291 | 21.0105 | 60.0415 | 11.77
44.8556 | 21.081 | 59.9546 | 11.77 | 44.8398 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8337 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.855 | 21.0687 | 59.9863 | 11.77 | 44.8374 | 21.0105 | 60.0415 | 11.77
44.864 | 21.081 | 59.9546 | 11.77 | 44.8481 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8422 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8635 | 21.0746 | 59.9863 | 11.77 | 44.8457 | 21.0105 | 60.0415 | 11.77
44.8723 | 21.081 | 59.9546 | 11.77 | 44.8565 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8505 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8718 | 21.0746 | 59.9863 | 11.77 | 44.854 | 21.0129 | 60.0415 | 11.77
44.8806 | 21.081 | 59.9546 | 11.77 | 44.8648 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8588 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8801 | 21.0746 | 59.9863 | 11.77 | 44.8623 | 21.0129 | 60.0415 | 11.77
44.889 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.8732 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8671 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8884 | 21.0746 | 59.9863 | 11.77 | 44.8706 | 21.0129 | 60.0415 | 11.77
44.8973 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.8815 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8755 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.8967 | 21.0746 | 59.9867 | 11.77 | 44.8789 | 21.0129 | 60.0415 | 11.77
44.9057 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.8898 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8838 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.905 | 21.0746 | 59.9867 | 11.77 | 44.8875 | 20.9482 | 60.0415 | 11.77
44.914 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.8981 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.8921 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9133 | 21.0746 | 59.9867 | 11.77 | 44.8958 | 20.9482 | 60.0415 | 11.77
44.9223 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9065 | 21.2837 | 60.0161 | 11.77 | 44.9004 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9216 | 21.0746 | 59.9867 | 11.77 | 44.9041 | 20.9746 | 60.0415 | 11.77
44.9307 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9148 | 21.2828 | 60.0161 | 11.77 | 44.9087 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9302 | 21.0821 | 59.9867 | 11.77 | 44.9124 | 20.9746 | 60.0415 | 11.77
44.939 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9232 | 21.2828 | 60.0161 | 11.77 | 44.9171 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9385 | 21.0821 | 59.9867 | 11.77 | 44.9207 | 20.9746 | 60.0415 | 11.77
44.9474 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9315 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9254 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9468 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.929 | 20.9746 | 60.0415 | 11.77
44.9557 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9398 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9337 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9551 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9373 | 20.9703 | 60.0415 | 11.77
44.964 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9481 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.942 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9634 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9456 | 20.9703 | 60.0415 | 11.77
44.9724 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9565 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9504 | 20.9355 | 60.0319 | 11.77 | 44.9717 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9539 | 20.9703 | 60.0415 | 11.77
44.9807 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9648 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9587 | 20.9288 | 60.0319 | 11.77 | 44.98 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9624 | 20.9703 | 60.0415 | 11.77
44.989 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9731 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.967 | 20.9288 | 60.0319 | 11.77 | 44.9885 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9707 | 20.9779 | 60.0435 | 11.77
44.9974 | 21.081 | 59.9534 | 11.77 | 44.9814 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9753 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 44.9968 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.979 | 20.9779 | 60.0435 | 11.77
45.0057 | 21.075 | 59.9534 | 11.77 | 44.9898 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9838 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0051 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9873 | 20.9265 | 60.0435 | 11.77
45.0141 | 21.075 | 59.9534 | 11.77 | 44.9981 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 44.9921 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0134 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 44.9956 | 20.9265 | 60.0435 | 11.77
45.0224 | 21.0048 | 59.9534 | 11.77 | 45.0065 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 45.0004 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0217 | 21.08 | 59.9867 | 11.77 | 45.0039 | 20.9265 | 60.0435 | 11.77
45.0308 | 21.0048 | 59.9534 | 11.77 | 45.0148 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 45.0087 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.03 | 21.0813 | 59.9867 | 11.77 | 45.0122 | 20.9265 | 60.0435 | 11.77
45.0391 | 21.0048 | 59.9534 | 11.77 | 45.0231 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 45.017 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0383 | 21.0813 | 59.9867 | 11.77 | 45.0205 | 20.925 | 60.0435 | 11.77
45.0474 | 21.0048 | 59.9534 | 11.77 | 45.0314 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 45.0254 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0469 | 21.0813 | 59.9867 | 11.77 | 45.0288 | 20.925 | 60.0435 | 11.77
45.0558 | 21.0052 | 59.9534 | 11.77 | 45.0398 | 21.2828 | 60.0154 | 11.77 | 45.0337 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0552 | 21.0813 | 59.9867 | 11.77 | 45.0374 | 20.925 | 60.0435 | 11.77
45.0641 | 21.0052 | 59.9534 | 11.77 | 45.0481 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.042 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0635 | 21.082 | 59.9867 | 11.77 | 45.0457 | 20.925 | 60.0435 | 11.77
45.0724 | 21.0052 | 59.9534 | 11.77 | 45.0564 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.0503 | 20.9288 | 60.0326 | 11.77 | 45.0718 | 21.082 | 59.9867 | 11.77 | 45.054 | 20.925 | 60.0435 | 11.77
45.0808 | 21.0052 | 59.9534 | 11.77 | 45.0648 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.0587 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.0801 | 21.082 | 59.9867 | 11.77 | 45.0623 | 20.925 | 60.0435 | 11.77
45.0891 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.0731 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.067 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.0884 | 21.082 | 59.9867 | 11.77 | 45.0706 | 20.9234 | 60.0435 | 11.77
45.0975 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.0814 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.0753 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.0967 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.0789 | 20.9234 | 60.0435 | 11.77
45.1058 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.0897 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.0836 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1052 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.0872 | 20.9234 | 60.0435 | 11.77
45.1142 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.0981 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.092 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1135 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.0955 | 20.9234 | 60.0435 | 11.77
45.1225 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.1064 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.1003 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1218 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1038 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1308 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.1147 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.1086 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1301 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1123 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1392 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.123 | 21.2788 | 60.0154 | 11.77 | 45.1169 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1384 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1206 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1475 | 21.0069 | 59.953 | 11.77 | 45.1314 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1252 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1467 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1289 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1559 | 21.007 | 59.953 | 11.77 | 45.1397 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1337 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.155 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1372 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1642 | 21.007 | 59.953 | 11.77 | 45.1481 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.142 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1636 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1455 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1725 | 21.0074 | 59.953 | 11.77 | 45.1564 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1503 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1719 | 21.082 | 59.9878 | 11.77 | 45.1538 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1809 | 21.0074 | 59.953 | 11.77 | 45.1647 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1586 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1802 | 21.0817 | 59.9878 | 11.77 | 45.1621 | 20.9282 | 60.0435 | 11.77
45.1892 | 21.0054 | 59.953 | 11.77 | 45.173 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.167 | 20.9264 | 60.0326 | 11.77 | 45.1885 | 21.0817 | 59.9878 | 11.77 | 45.1704 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.1975 | 21.0054 | 59.953 | 11.77 | 45.1814 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1753 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.1968 | 21.0817 | 59.9878 | 11.77 | 45.1787 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2059 | 21.0054 | 59.953 | 11.77 | 45.1897 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1836 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2051 | 21.0817 | 59.9878 | 11.77 | 45.187 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2142 | 21.0054 | 59.953 | 11.77 | 45.1981 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.1919 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2134 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.1956 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2226 | 21.0054 | 59.953 | 11.77 | 45.2064 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.2003 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2219 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2039 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2309 | 21.0054 | 59.953 | 11.77 | 45.2147 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.2086 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2302 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2122 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2393 | 21.0055 | 59.953 | 11.77 | 45.223 | 21.2788 | 60.0146 | 11.77 | 45.2169 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2385 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2205 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2476 | 21.0055 | 59.953 | 11.77 | 45.2314 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2252 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2468 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2288 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2559 | 21.0055 | 59.953 | 11.77 | 45.2397 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2335 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2551 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2371 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2643 | 21.0055 | 59.953 | 11.77 | 45.248 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2419 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2634 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2454 | 20.9299 | 60.0455 | 11.77
45.2726 | 20.995 | 59.953 | 11.77 | 45.2563 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2502 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2717 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2537 | 20.9327 | 60.0455 | 11.77
45.2809 | 20.995 | 59.953 | 11.77 | 45.2647 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2585 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2803 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.262 | 20.9327 | 60.0455 | 11.77
45.2893 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.273 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2668 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2886 | 21.0839 | 59.9878 | 11.77 | 45.2705 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.2976 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.2814 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2753 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.2969 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.2788 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.306 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.2897 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2836 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.3052 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.2871 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.3143 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.298 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.2919 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.3135 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.2954 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.3227 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.3063 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.3002 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.3218 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3037 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.331 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.3147 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.3085 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.3301 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.312 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.3393 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.323 | 21.2752 | 60.0146 | 11.77 | 45.3169 | 20.9264 | 60.033 | 11.77 | 45.3386 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3203 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.3477 | 20.995 | 59.9514 | 11.77 | 45.3314 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3252 | 20.9181 | 60.033 | 11.77 | 45.3469 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3286 | 20.9225 | 60.0455 | 11.77
45.356 | 20.9955 | 59.9514 | 11.77 | 45.3397 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3335 | 20.9181 | 60.033 | 11.77 | 45.3552 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3369 | 20.9259 | 60.0455 | 11.77
45.3643 | 20.9955 | 59.9514 | 11.77 | 45.348 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3418 | 20.9159 | 60.033 | 11.77 | 45.3635 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3455 | 20.9259 | 60.0455 | 11.77
45.3727 | 20.9955 | 59.9514 | 11.77 | 45.3563 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3502 | 20.9159 | 60.033 | 11.77 | 45.3718 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3538 | 20.9287 | 60.0455 | 11.77
45.381 | 20.9955 | 59.9514 | 11.77 | 45.3647 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3585 | 20.9159 | 60.033 | 11.77 | 45.3801 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3621 | 20.9287 | 60.0455 | 11.77
45.3894 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.373 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3668 | 20.9159 | 60.033 | 11.77 | 45.3884 | 21.0839 | 59.989 | 11.77 | 45.3704 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.3977 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.3813 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3751 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.3967 | 21.0846 | 59.989 | 11.77 | 45.3787 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.406 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.3896 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3835 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4053 | 21.0846 | 59.989 | 11.77 | 45.387 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4144 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.398 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.3918 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4136 | 21.0844 | 59.989 | 11.77 | 45.3953 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4227 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.4063 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4001 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4219 | 21.0844 | 59.989 | 11.77 | 45.4036 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4311 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.4147 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4084 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4302 | 21.0844 | 59.989 | 11.77 | 45.4119 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4394 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.423 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4167 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4385 | 21.0844 | 59.989 | 11.77 | 45.4202 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4478 | 20.9972 | 59.9514 | 11.77 | 45.4313 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4252 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4468 | 21.0802 | 59.989 | 11.77 | 45.4287 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4561 | 20.9977 | 59.9514 | 11.77 | 45.4396 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4335 | 20.9144 | 60.0327 | 11.77 | 45.4551 | 21.0802 | 59.989 | 11.77 | 45.437 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4644 | 20.9977 | 59.9514 | 11.77 | 45.448 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4418 | 20.9207 | 60.0327 | 11.77 | 45.4636 | 21.0802 | 59.989 | 11.77 | 45.4453 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4728 | 20.9977 | 59.9514 | 11.77 | 45.4563 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4501 | 20.9207 | 60.0327 | 11.77 | 45.4719 | 21.0802 | 59.989 | 11.77 | 45.4536 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4811 | 20.9977 | 59.9514 | 11.77 | 45.4647 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4585 | 20.9207 | 60.0327 | 11.77 | 45.4802 | 21.0802 | 59.989 | 11.77 | 45.4619 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4894 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.473 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4668 | 20.9207 | 60.0327 | 11.77 | 45.4885 | 21.0802 | 59.989 | 11.77 | 45.4702 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.4978 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.4813 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4751 | 20.9186 | 60.0327 | 11.77 | 45.4968 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.4785 | 20.9308 | 60.0475 | 11.77
45.5061 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.4896 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4834 | 20.9186 | 60.0327 | 11.77 | 45.5051 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.4868 | 20.93 | 60.0475 | 11.77
45.5145 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.498 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.4918 | 20.9186 | 60.0327 | 11.77 | 45.5134 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.4951 | 20.93 | 60.0475 | 11.77
45.5228 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.5063 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.5001 | 20.9186 | 60.0327 | 11.77 | 45.522 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5037 | 20.9328 | 60.0475 | 11.77
45.5312 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.5146 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.5084 | 20.9171 | 60.0327 | 11.77 | 45.5303 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.512 | 20.9328 | 60.0475 | 11.77
45.5395 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.5229 | 21.2807 | 60.0146 | 11.77 | 45.5167 | 20.9171 | 60.0327 | 11.77 | 45.5386 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5203 | 20.9328 | 60.0475 | 11.77
45.5478 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.5313 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.525 | 20.9171 | 60.0327 | 11.77 | 45.5469 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5286 | 20.9328 | 60.0475 | 11.77
45.5562 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.5396 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5334 | 20.9171 | 60.0327 | 11.77 | 45.5552 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5369 | 20.9349 | 60.0475 | 11.77
45.5645 | 20.9612 | 59.9498 | 11.77 | 45.548 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5417 | 20.914 | 60.0327 | 11.77 | 45.5635 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5452 | 20.9349 | 60.0475 | 11.77
45.5728 | 20.9619 | 59.9498 | 11.77 | 45.5563 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.55 | 20.914 | 60.0327 | 11.77 | 45.5718 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5535 | 20.9349 | 60.0475 | 11.77
45.5812 | 20.9619 | 59.9498 | 11.77 | 45.5646 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5583 | 20.914 | 60.0327 | 11.77 | 45.5803 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5618 | 20.9349 | 60.0475 | 11.77
45.5895 | 20.9619 | 59.9498 | 11.77 | 45.5729 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5668 | 20.914 | 60.0327 | 11.77 | 45.5886 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5701 | 20.9349 | 60.0486 | 11.77
45.5979 | 20.9619 | 59.9498 | 11.77 | 45.5813 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5751 | 20.9186 | 60.0311 | 11.77 | 45.5969 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5784 | 20.9349 | 60.0486 | 11.77
45.6062 | 20.9619 | 59.9498 | 11.77 | 45.5896 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5834 | 20.9186 | 60.0311 | 11.77 | 45.6052 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5869 | 20.9383 | 60.0486 | 11.77
45.6146 | 20.9619 | 59.9498 | 11.77 | 45.598 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.5917 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6135 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.5952 | 20.9383 | 60.0486 | 11.77
45.6229 | 20.9578 | 59.9498 | 11.77 | 45.6063 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.6001 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6218 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.6035 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6312 | 20.9578 | 59.9498 | 11.77 | 45.6146 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.6084 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6301 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.6118 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6396 | 20.9578 | 59.9498 | 11.77 | 45.623 | 21.2807 | 60.0142 | 11.77 | 45.6167 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6387 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.6201 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6479 | 20.9578 | 59.9498 | 11.77 | 45.6313 | 21.2822 | 60.0142 | 11.77 | 45.625 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.647 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.6284 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6562 | 20.9585 | 59.9498 | 11.77 | 45.6396 | 21.2822 | 60.0142 | 11.77 | 45.6333 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6553 | 21.0842 | 59.9898 | 11.77 | 45.6367 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6646 | 20.9585 | 59.9498 | 11.77 | 45.6479 | 21.2806 | 60.0142 | 11.77 | 45.6417 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6636 | 21.0847 | 59.9898 | 11.77 | 45.645 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6729 | 20.9585 | 59.9498 | 11.77 | 45.6563 | 21.2806 | 60.0142 | 11.77 | 45.65 | 20.9171 | 60.0311 | 11.77 | 45.6719 | 21.0847 | 59.9898 | 11.77 | 45.6533 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6813 | 20.9585 | 59.9498 | 11.77 | 45.6646 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.6583 | 20.9118 | 60.0311 | 11.77 | 45.6802 | 21.0876 | 59.9898 | 11.77 | 45.6619 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.6896 | 20.9585 | 59.9482 | 11.77 | 45.673 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.6666 | 20.9118 | 60.0311 | 11.77 | 45.6885 | 21.0876 | 59.9898 | 11.77 | 45.6702 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.698 | 20.9585 | 59.9482 | 11.77 | 45.6813 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.675 | 20.9118 | 60.0311 | 11.77 | 45.697 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.6785 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.7063 | 20.9585 | 59.9482 | 11.77 | 45.6896 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.6833 | 20.9118 | 60.0311 | 11.77 | 45.7053 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.6868 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.7146 | 20.9585 | 59.9482 | 11.77 | 45.6979 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.6917 | 20.9103 | 60.0311 | 11.77 | 45.7136 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.6951 | 20.9384 | 60.0486 | 11.77
45.723 | 20.9585 | 59.9482 | 11.77 | 45.7063 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.7 | 20.9103 | 60.0311 | 11.77 | 45.7219 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7034 | 20.9341 | 60.0486 | 11.77
45.7313 | 20.9585 | 59.9482 | 11.77 | 45.7146 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.7084 | 20.8043 | 60.0311 | 11.77 | 45.7302 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7117 | 20.9341 | 60.0486 | 11.77
45.7397 | 20.8756 | 59.9482 | 11.77 | 45.723 | 21.277 | 60.0142 | 11.77 | 45.7167 | 20.8043 | 60.0311 | 11.77 | 45.7385 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.72 | 20.9354 | 60.0486 | 11.77
45.748 | 20.8756 | 59.9482 | 11.77 | 45.7313 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.725 | 20.8043 | 60.0311 | 11.77 | 45.7468 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7283 | 20.9354 | 60.0486 | 11.77
45.7563 | 20.8709 | 59.9482 | 11.77 | 45.7396 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7333 | 20.8043 | 60.0311 | 11.77 | 45.7551 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7368 | 20.9354 | 60.0486 | 11.77
45.7647 | 20.8709 | 59.9482 | 11.77 | 45.7479 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7416 | 20.8085 | 60.0311 | 11.77 | 45.7637 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7451 | 20.9354 | 60.0486 | 11.77
45.773 | 20.8711 | 59.9482 | 11.77 | 45.7563 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.75 | 20.8085 | 60.0311 | 11.77 | 45.772 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7534 | 20.9354 | 60.0486 | 11.77
45.7814 | 20.8711 | 59.9482 | 11.77 | 45.7646 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7583 | 20.7599 | 60.0311 | 11.77 | 45.7803 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.7617 | 20.9354 | 60.0486 | 11.77
45.7897 | 20.8711 | 59.9482 | 11.77 | 45.7729 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7666 | 20.7599 | 60.0311 | 11.77 | 45.7886 | 21.0876 | 59.9902 | 11.77 | 45.77 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.798 | 20.8711 | 59.9482 | 11.77 | 45.7812 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7749 | 20.7586 | 60.0296 | 11.77 | 45.7969 | 21.0891 | 59.9902 | 11.77 | 45.7783 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8064 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.7896 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7833 | 20.7586 | 60.0296 | 11.77 | 45.8052 | 21.0891 | 59.9902 | 11.77 | 45.7866 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8147 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.7979 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7916 | 20.7506 | 60.0296 | 11.77 | 45.8135 | 21.0899 | 59.9902 | 11.77 | 45.7949 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8231 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.8063 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.7999 | 20.7506 | 60.0296 | 11.77 | 45.822 | 21.0899 | 59.9902 | 11.77 | 45.8032 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8314 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.8146 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8082 | 20.7485 | 60.0296 | 11.77 | 45.8303 | 21.0899 | 59.9902 | 11.77 | 45.8115 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8398 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.8229 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8167 | 20.7485 | 60.0296 | 11.77 | 45.8386 | 21.0899 | 59.9902 | 11.77 | 45.8201 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8481 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.8312 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.825 | 20.7485 | 60.0296 | 11.77 | 45.8469 | 21.0897 | 59.9902 | 11.77 | 45.8284 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8564 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.8396 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8333 | 20.7485 | 60.0296 | 11.77 | 45.8552 | 21.0897 | 59.9902 | 11.77 | 45.8367 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8648 | 20.8463 | 59.9482 | 11.77 | 45.8479 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8416 | 20.7485 | 60.0296 | 11.77 | 45.8635 | 21.0897 | 59.9902 | 11.77 | 45.845 | 20.9236 | 60.0494 | 11.77
45.8731 | 20.8431 | 59.9482 | 11.77 | 45.8563 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8499 | 20.7485 | 60.0296 | 11.77 | 45.8718 | 21.0897 | 59.9902 | 11.77 | 45.8533 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.8814 | 20.8431 | 59.9482 | 11.77 | 45.8646 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8583 | 20.7535 | 60.0296 | 11.77 | 45.8804 | 21.0897 | 59.9902 | 11.77 | 45.8616 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.8898 | 20.8431 | 59.9467 | 11.77 | 45.8729 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8666 | 20.7535 | 60.0296 | 11.77 | 45.8887 | 21.0897 | 59.9902 | 11.77 | 45.8699 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.8981 | 20.8431 | 59.9467 | 11.77 | 45.8812 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8749 | 20.7535 | 60.0296 | 11.77 | 45.897 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.8782 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9065 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.8896 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8832 | 20.7535 | 60.0296 | 11.77 | 45.9053 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.8865 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9148 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.8979 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8916 | 20.7599 | 60.0296 | 11.77 | 45.9136 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.895 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9232 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9062 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.8999 | 20.7599 | 60.0296 | 11.77 | 45.9219 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9033 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9315 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9146 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.9082 | 20.7599 | 60.0296 | 11.77 | 45.9302 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9116 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9398 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9229 | 21.277 | 60.0138 | 11.77 | 45.9165 | 20.7599 | 60.0296 | 11.77 | 45.9387 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9199 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9482 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9312 | 21.2786 | 60.0134 | 11.77 | 45.9249 | 20.7644 | 60.0296 | 11.77 | 45.947 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9282 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9565 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9396 | 21.2786 | 60.0134 | 11.77 | 45.9332 | 20.7644 | 60.0296 | 11.77 | 45.9553 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9365 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9648 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9479 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9415 | 20.7632 | 60.0296 | 11.77 | 45.9636 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9448 | 20.9198 | 60.0494 | 11.77
45.9732 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9562 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9498 | 20.7632 | 60.0296 | 11.77 | 45.9719 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9531 | 20.9218 | 60.0494 | 11.77
45.9815 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9645 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9583 | 20.7604 | 60.0296 | 11.77 | 45.9802 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9614 | 20.9218 | 60.0494 | 11.77
45.9899 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9729 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9666 | 20.7604 | 60.0296 | 11.77 | 45.9885 | 21.0897 | 59.991 | 11.77 | 45.9697 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
45.9982 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9812 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9749 | 20.7604 | 60.0276 | 11.77 | 45.9971 | 21.0905 | 59.991 | 11.77 | 45.9783 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0066 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9896 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9832 | 20.7604 | 60.0276 | 11.77 | 46.0054 | 21.0905 | 59.991 | 11.77 | 45.9866 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0149 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 45.9979 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9915 | 20.7604 | 60.0276 | 11.77 | 46.0137 | 21.0884 | 59.991 | 11.77 | 45.9949 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0233 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0062 | 21.284 | 60.0134 | 11.77 | 45.9999 | 20.7604 | 60.0276 | 11.77 | 46.022 | 21.0884 | 59.991 | 11.77 | 46.0032 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0316 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0145 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0082 | 20.7583 | 60.0276 | 11.77 | 46.0303 | 21.0884 | 59.991 | 11.77 | 46.0115 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0399 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0229 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0165 | 20.7583 | 60.0276 | 11.77 | 46.0386 | 21.0884 | 59.991 | 11.77 | 46.0198 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0483 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0312 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0248 | 20.7583 | 60.0276 | 11.77 | 46.0469 | 21.0884 | 59.991 | 11.77 | 46.0281 | 20.9218 | 60.0502 | 11.77
46.0566 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0396 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0332 | 20.7583 | 60.0276 | 11.77 | 46.0552 | 21.0884 | 59.991 | 11.77 | 46.0364 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.0649 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0479 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0415 | 20.7583 | 60.0276 | 11.77 | 46.0637 | 21.0882 | 59.991 | 11.77 | 46.0447 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.0733 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0562 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0498 | 20.7583 | 60.0276 | 11.77 | 46.072 | 21.0882 | 59.991 | 11.77 | 46.0532 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.0816 | 20.8462 | 59.9467 | 11.77 | 46.0645 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0581 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.0803 | 21.0882 | 59.991 | 11.77 | 46.0615 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.09 | 20.8462 | 59.9459 | 11.77 | 46.0729 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0665 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.0886 | 21.0882 | 59.991 | 11.77 | 46.0698 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.0983 | 20.8462 | 59.9459 | 11.77 | 46.0812 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0748 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.0969 | 21.0882 | 59.9917 | 11.77 | 46.0781 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.1067 | 20.8462 | 59.9459 | 11.77 | 46.0895 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0831 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.1052 | 21.0882 | 59.9917 | 11.77 | 46.0864 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.115 | 20.8462 | 59.9459 | 11.77 | 46.0978 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0914 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.1135 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.0947 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.1233 | 20.8404 | 59.9459 | 11.77 | 46.1062 | 21.2824 | 60.0134 | 11.77 | 46.0997 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.1221 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.103 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.1317 | 20.8404 | 59.9459 | 11.77 | 46.1145 | 21.2744 | 60.0134 | 11.77 | 46.1082 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.1304 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1113 | 20.9283 | 60.0502 | 11.77
46.14 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1229 | 21.2744 | 60.0134 | 11.77 | 46.1165 | 20.757 | 60.0276 | 11.77 | 46.1387 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1196 | 20.924 | 60.0502 | 11.77
46.1483 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1312 | 21.2744 | 60.013 | 11.77 | 46.1248 | 20.7542 | 60.0276 | 11.77 | 46.147 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1279 | 20.924 | 60.0502 | 11.77
46.1567 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1395 | 21.2744 | 60.013 | 11.77 | 46.1331 | 20.7542 | 60.0276 | 11.77 | 46.1553 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1365 | 20.924 | 60.0502 | 11.77
46.165 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1478 | 21.2744 | 60.013 | 11.77 | 46.1415 | 20.7521 | 60.0276 | 11.77 | 46.1636 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1448 | 20.924 | 60.0502 | 11.77
46.1734 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1562 | 21.2744 | 60.013 | 11.77 | 46.1498 | 20.7521 | 60.0276 | 11.77 | 46.1719 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1531 | 20.924 | 60.0502 | 11.77
46.1817 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1645 | 21.2249 | 60.013 | 11.77 | 46.1581 | 20.7521 | 60.0276 | 11.77 | 46.1804 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1614 | 20.924 | 60.0502 | 11.77
46.1901 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1729 | 21.2249 | 60.013 | 11.77 | 46.1664 | 20.7521 | 60.0276 | 11.77 | 46.1887 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1697 | 20.9234 | 60.0509 | 11.77
46.1984 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1812 | 21.2249 | 60.013 | 11.77 | 46.1748 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.197 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.178 | 20.9234 | 60.0509 | 11.77
46.2067 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1895 | 21.2249 | 60.013 | 11.77 | 46.1831 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2053 | 21.0918 | 59.9917 | 11.77 | 46.1863 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2151 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.1978 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.1914 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2136 | 21.0922 | 59.9917 | 11.77 | 46.1946 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2234 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2062 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.1997 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2219 | 21.0922 | 59.9917 | 11.77 | 46.2029 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2318 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2145 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2081 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2302 | 21.0922 | 59.9917 | 11.77 | 46.2112 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2401 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2228 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2164 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2388 | 21.0922 | 59.9917 | 11.77 | 46.2197 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2484 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2311 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2247 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2471 | 21.0556 | 59.9917 | 11.77 | 46.228 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2568 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2395 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.233 | 20.7521 | 60.0264 | 11.77 | 46.2554 | 21.0556 | 59.9917 | 11.77 | 46.2363 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2651 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2478 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2415 | 20.7508 | 60.0264 | 11.77 | 46.2637 | 21.0556 | 59.9917 | 11.77 | 46.2446 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2735 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2562 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2498 | 20.7508 | 60.0264 | 11.77 | 46.272 | 21.0556 | 59.9917 | 11.77 | 46.2529 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2818 | 20.8406 | 59.9459 | 11.77 | 46.2645 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2581 | 20.7508 | 60.0264 | 11.77 | 46.2803 | 21.0556 | 59.9917 | 11.77 | 46.2612 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2902 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.2728 | 21.2213 | 60.013 | 11.77 | 46.2664 | 20.7508 | 60.0264 | 11.77 | 46.2886 | 21.0556 | 59.9917 | 11.77 | 46.2695 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.2985 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.2811 | 21.2205 | 60.013 | 11.77 | 46.2747 | 20.7508 | 60.0264 | 11.77 | 46.2969 | 21.0556 | 59.9925 | 11.77 | 46.2778 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3068 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.2895 | 21.2205 | 60.013 | 11.77 | 46.2831 | 20.7508 | 60.0264 | 11.77 | 46.3054 | 21.0556 | 59.9925 | 11.77 | 46.2861 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3152 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.2978 | 21.2205 | 60.013 | 11.77 | 46.2914 | 20.7572 | 60.0264 | 11.77 | 46.3137 | 21.0556 | 59.9925 | 11.77 | 46.2947 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3235 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3062 | 21.2205 | 60.013 | 11.77 | 46.2997 | 20.7572 | 60.0264 | 11.77 | 46.322 | 21.0556 | 59.9925 | 11.77 | 46.303 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3318 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3145 | 21.2205 | 60.013 | 11.77 | 46.308 | 20.7456 | 60.0264 | 11.77 | 46.3303 | 21.0556 | 59.9925 | 11.77 | 46.3113 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3402 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3228 | 21.2205 | 60.013 | 11.77 | 46.3164 | 20.7456 | 60.0264 | 11.77 | 46.3386 | 21.0556 | 59.9925 | 11.77 | 46.3196 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3485 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3311 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.3247 | 20.7456 | 60.0264 | 11.77 | 46.3469 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3279 | 20.9195 | 60.0509 | 11.77
46.3569 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3395 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.333 | 20.7456 | 60.0264 | 11.77 | 46.3552 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3362 | 20.9216 | 60.0509 | 11.77
46.3652 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3478 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.3413 | 20.7456 | 60.0264 | 11.77 | 46.3638 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3445 | 20.9216 | 60.0509 | 11.77
46.3736 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3561 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.3497 | 20.7456 | 60.0264 | 11.77 | 46.3721 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3528 | 20.9159 | 60.0509 | 11.77
46.3819 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3644 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.358 | 20.7446 | 60.0264 | 11.77 | 46.3804 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3611 | 20.9159 | 60.0509 | 11.77
46.3902 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3728 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.3663 | 20.7446 | 60.0264 | 11.77 | 46.3887 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3694 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.3986 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3811 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.3746 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.397 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3779 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4069 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3895 | 21.2174 | 60.0122 | 11.77 | 46.3831 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4053 | 21.0535 | 59.9925 | 11.77 | 46.3862 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4153 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.3978 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.3914 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4136 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.3945 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4236 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.4061 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.3997 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4221 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.4028 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4319 | 20.8425 | 59.9455 | 11.77 | 46.4144 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.408 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4304 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.4111 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4403 | 20.843 | 59.9455 | 11.77 | 46.4228 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.4163 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4387 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.4194 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4486 | 20.843 | 59.9455 | 11.77 | 46.4311 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.4247 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.447 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.4277 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.457 | 20.843 | 59.9455 | 11.77 | 46.4395 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.433 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4553 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.436 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4653 | 20.843 | 59.9455 | 11.77 | 46.4478 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.4413 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4636 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.4443 | 20.9159 | 60.0513 | 11.77
46.4737 | 20.843 | 59.9455 | 11.77 | 46.4561 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.4496 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4719 | 20.9838 | 59.9925 | 11.77 | 46.4529 | 20.9188 | 60.0513 | 11.77
46.482 | 20.843 | 59.9455 | 11.77 | 46.4644 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.458 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4805 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.4612 | 20.9188 | 60.0513 | 11.77
46.4903 | 20.8056 | 59.9451 | 11.77 | 46.4728 | 21.2157 | 60.0122 | 11.77 | 46.4663 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4888 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.4695 | 20.9188 | 60.0513 | 11.77
46.4987 | 20.8056 | 59.9451 | 11.77 | 46.4811 | 21.1727 | 60.0122 | 11.77 | 46.4746 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.4971 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.4778 | 20.9188 | 60.0513 | 11.77
46.507 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.4894 | 21.1727 | 60.0122 | 11.77 | 46.4829 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5054 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.4861 | 20.9188 | 60.0513 | 11.77
46.5154 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.4977 | 21.1727 | 60.0122 | 11.77 | 46.4913 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5137 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.4944 | 20.9188 | 60.0513 | 11.77
46.5237 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5061 | 21.1727 | 60.0122 | 11.77 | 46.4996 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.522 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5027 | 20.9224 | 60.0513 | 11.77
46.532 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5144 | 21.1727 | 60.0122 | 11.77 | 46.5079 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5303 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.511 | 20.9224 | 60.0513 | 11.77
46.5404 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5228 | 21.1727 | 60.0122 | 11.77 | 46.5162 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5386 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5193 | 20.9181 | 60.0513 | 11.77
46.5487 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5311 | 21.1727 | 60.0119 | 11.77 | 46.5247 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5471 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5276 | 20.9181 | 60.0513 | 11.77
46.5571 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5394 | 21.1727 | 60.0119 | 11.77 | 46.533 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5554 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5361 | 20.9181 | 60.0513 | 11.77
46.5654 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5477 | 21.1727 | 60.0119 | 11.77 | 46.5413 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5637 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5444 | 20.9181 | 60.0513 | 11.77
46.5737 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5561 | 21.1727 | 60.0119 | 11.77 | 46.5496 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.572 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5527 | 20.8133 | 60.0513 | 11.77
46.5821 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5644 | 21.1646 | 60.0119 | 11.77 | 46.558 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5803 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.561 | 20.8133 | 60.0513 | 11.77
46.5904 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5728 | 21.1646 | 60.0119 | 11.77 | 46.5663 | 20.7446 | 60.0256 | 11.77 | 46.5886 | 20.9846 | 59.9925 | 11.77 | 46.5693 | 20.8133 | 60.0526 | 11.77
46.5988 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5811 | 21.1672 | 60.0119 | 11.77 | 46.5746 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.5969 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.5776 | 20.8133 | 60.0526 | 11.77
46.6071 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5894 | 21.1672 | 60.0119 | 11.77 | 46.5829 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6055 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.5859 | 20.8133 | 60.0526 | 11.77
46.6154 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.5977 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.5912 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6138 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.5942 | 20.8133 | 60.0526 | 11.77
46.6238 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6061 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.5996 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6221 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6025 | 20.8133 | 60.0526 | 11.77
46.6321 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6144 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6079 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6304 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6108 | 20.8133 | 60.0526 | 11.77
46.6405 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6227 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6162 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6387 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6194 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6488 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.631 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6245 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.647 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6277 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6572 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6394 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6329 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6553 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.636 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6655 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6477 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6412 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6638 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6443 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6738 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6561 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6495 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6721 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6526 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6822 | 20.8088 | 59.9451 | 11.77 | 46.6644 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6578 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6804 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6609 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6905 | 20.8088 | 59.9447 | 11.77 | 46.6727 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6663 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.6887 | 20.9862 | 59.9925 | 11.77 | 46.6692 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.6989 | 20.8088 | 59.9447 | 11.77 | 46.681 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6746 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.697 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.6775 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7072 | 20.8059 | 59.9447 | 11.77 | 46.6894 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6829 | 20.7446 | 60.0252 | 11.77 | 46.7053 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.6858 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7155 | 20.8059 | 59.9447 | 11.77 | 46.6977 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6912 | 20.7484 | 60.0252 | 11.77 | 46.7136 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.6943 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7239 | 20.8041 | 59.9447 | 11.77 | 46.7061 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.6996 | 20.7484 | 60.0252 | 11.77 | 46.7219 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7026 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7322 | 20.8041 | 59.9447 | 11.77 | 46.7144 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.7079 | 20.7484 | 60.0252 | 11.77 | 46.7305 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7109 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7406 | 20.8041 | 59.9447 | 11.77 | 46.7227 | 21.1658 | 60.0119 | 11.77 | 46.7162 | 20.7484 | 60.0252 | 11.77 | 46.7388 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7192 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7489 | 20.8041 | 59.9447 | 11.77 | 46.7311 | 21.1637 | 60.0107 | 11.77 | 46.7245 | 20.7482 | 60.0252 | 11.77 | 46.7471 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7275 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7572 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7394 | 21.1637 | 60.0107 | 11.77 | 46.7329 | 20.7482 | 60.0252 | 11.77 | 46.7554 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7358 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7656 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7477 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7412 | 20.7482 | 60.0252 | 11.77 | 46.7637 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7441 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7739 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.756 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7495 | 20.7482 | 60.0252 | 11.77 | 46.772 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7524 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7823 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7644 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7578 | 20.7482 | 60.0252 | 11.77 | 46.7803 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7607 | 20.8095 | 60.0526 | 11.77
46.7906 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7727 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7661 | 20.7482 | 60.0252 | 11.77 | 46.7888 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.769 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.799 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7811 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7745 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.7971 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7776 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8073 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7894 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7828 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8054 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7859 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8156 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.7977 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7911 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8137 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.7942 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.824 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.806 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.7994 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.822 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8025 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8323 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.8144 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.8079 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8303 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8108 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8407 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.8227 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.8162 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8386 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8191 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.849 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.8311 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.8245 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8472 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8274 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8573 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.8394 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.8328 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8555 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8357 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8657 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.8477 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.8412 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8638 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.844 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.874 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.856 | 21.1614 | 60.0107 | 11.77 | 46.8495 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8721 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8523 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8824 | 20.8043 | 59.9447 | 11.77 | 46.8644 | 21.1599 | 60.0107 | 11.77 | 46.8578 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8804 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8608 | 20.8095 | 60.0529 | 11.77
46.8907 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.8727 | 21.1599 | 60.0107 | 11.77 | 46.8661 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.8887 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8691 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.899 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.881 | 21.1599 | 60.0107 | 11.77 | 46.8745 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.897 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8774 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9074 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.8893 | 21.1599 | 60.0107 | 11.77 | 46.8828 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.9055 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.8857 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9157 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.8977 | 21.1576 | 60.0107 | 11.77 | 46.8911 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.9138 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.894 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9241 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.906 | 21.1576 | 60.0107 | 11.77 | 46.8994 | 20.7482 | 60.026 | 11.77 | 46.9221 | 20.9862 | 59.9933 | 11.77 | 46.9023 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9324 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9144 | 21.157 | 60.0107 | 11.77 | 46.9078 | 20.7432 | 60.026 | 11.77 | 46.9304 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9106 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9407 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9227 | 21.157 | 60.0107 | 11.77 | 46.9161 | 20.7432 | 60.026 | 11.77 | 46.9387 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9189 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9491 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.931 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9244 | 20.7442 | 60.026 | 11.77 | 46.947 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9272 | 20.813 | 60.0529 | 11.77
46.9574 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9393 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9327 | 20.7442 | 60.026 | 11.77 | 46.9553 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9358 | 20.7511 | 60.0529 | 11.77
46.9658 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9477 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.941 | 20.743 | 60.026 | 11.77 | 46.9636 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9441 | 20.7511 | 60.0529 | 11.77
46.9741 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.956 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9495 | 20.743 | 60.026 | 11.77 | 46.9722 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9524 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
46.9825 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9644 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9578 | 20.743 | 60.026 | 11.77 | 46.9805 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9607 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
46.9908 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9727 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9661 | 20.743 | 60.026 | 11.77 | 46.9888 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.969 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
46.9991 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.981 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9744 | 20.743 | 60.0264 | 11.77 | 46.9971 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9773 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0075 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9893 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9828 | 20.743 | 60.0264 | 11.77 | 47.0054 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9856 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0158 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 46.9977 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9911 | 20.743 | 60.0264 | 11.77 | 47.0137 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 46.9939 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0242 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 47.006 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 46.9994 | 20.743 | 60.0264 | 11.77 | 47.022 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0022 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0325 | 20.8043 | 59.9443 | 11.77 | 47.0143 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 47.0077 | 20.743 | 60.0264 | 11.77 | 47.0305 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0105 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0408 | 20.8118 | 59.9443 | 11.77 | 47.0226 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 47.0161 | 20.743 | 60.0264 | 11.77 | 47.0388 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.019 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0492 | 20.8118 | 59.9443 | 11.77 | 47.031 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 47.0244 | 20.745 | 60.0264 | 11.77 | 47.0471 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0273 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0575 | 20.8114 | 59.9443 | 11.77 | 47.0393 | 21.157 | 60.0095 | 11.77 | 47.0327 | 20.745 | 60.0264 | 11.77 | 47.0554 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0356 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0659 | 20.8114 | 59.9443 | 11.77 | 47.0477 | 21.1555 | 60.0095 | 11.77 | 47.041 | 20.745 | 60.0264 | 11.77 | 47.0637 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0439 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0742 | 20.811 | 59.9443 | 11.77 | 47.056 | 21.1555 | 60.0095 | 11.77 | 47.0494 | 20.745 | 60.0264 | 11.77 | 47.072 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0522 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0826 | 20.811 | 59.9443 | 11.77 | 47.0643 | 21.1555 | 60.0095 | 11.77 | 47.0577 | 20.745 | 60.0264 | 11.77 | 47.0803 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0605 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0909 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.0726 | 21.1555 | 60.0095 | 11.77 | 47.066 | 20.745 | 60.0264 | 11.77 | 47.0889 | 20.9801 | 59.9933 | 11.77 | 47.0688 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.0992 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.081 | 21.1549 | 60.0095 | 11.77 | 47.0743 | 20.7478 | 60.0264 | 11.77 | 47.0972 | 20.9801 | 59.9937 | 11.77 | 47.0771 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1076 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.0893 | 21.1549 | 60.0095 | 11.77 | 47.0826 | 20.7478 | 60.0264 | 11.77 | 47.1055 | 20.9801 | 59.9937 | 11.77 | 47.0854 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1159 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.0977 | 21.1549 | 60.0095 | 11.77 | 47.0911 | 20.7478 | 60.0264 | 11.77 | 47.1138 | 20.9801 | 59.9937 | 11.77 | 47.0938 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1242 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.106 | 21.1549 | 60.0095 | 11.77 | 47.0994 | 20.7478 | 60.0264 | 11.77 | 47.1221 | 20.9801 | 59.9937 | 11.77 | 47.1023 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1326 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.1143 | 21.1566 | 60.0095 | 11.77 | 47.1077 | 20.7478 | 60.0264 | 11.77 | 47.1304 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1106 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1409 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.1226 | 21.1566 | 60.0095 | 11.77 | 47.116 | 20.7478 | 60.0264 | 11.77 | 47.1387 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1189 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1493 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.131 | 21.1566 | 60.0083 | 11.77 | 47.1244 | 20.7515 | 60.0264 | 11.77 | 47.147 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1272 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1576 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.1393 | 21.1566 | 60.0083 | 11.77 | 47.1327 | 20.7515 | 60.0264 | 11.77 | 47.1555 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1355 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.166 | 20.811 | 59.9447 | 11.77 | 47.1476 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.141 | 20.7515 | 60.0264 | 11.77 | 47.1638 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1438 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1743 | 20.8035 | 59.9447 | 11.77 | 47.156 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.1493 | 20.7515 | 60.0264 | 11.77 | 47.1721 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1521 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.1826 | 20.8035 | 59.9447 | 11.77 | 47.1643 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.1577 | 20.7515 | 60.0264 | 11.77 | 47.1804 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1604 | 20.6689 | 60.0529 | 11.77
47.191 | 20.8035 | 59.9447 | 11.77 | 47.1727 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.166 | 20.7515 | 60.0264 | 11.77 | 47.1887 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1687 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.1993 | 20.8035 | 59.9447 | 11.77 | 47.181 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.1743 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.197 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1772 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2077 | 20.8035 | 59.9447 | 11.77 | 47.1893 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.1826 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2053 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1855 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.216 | 20.8035 | 59.9447 | 11.77 | 47.1976 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.191 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2139 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.1938 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2243 | 20.803 | 59.9447 | 11.77 | 47.206 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.1993 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2222 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.2021 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2327 | 20.803 | 59.9447 | 11.77 | 47.2143 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.2076 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2305 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.2104 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.241 | 20.8026 | 59.9447 | 11.77 | 47.2227 | 21.1754 | 60.0083 | 11.77 | 47.2159 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2388 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.2188 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2494 | 20.8026 | 59.9447 | 11.77 | 47.231 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2242 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2471 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.2271 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2577 | 20.8026 | 59.9447 | 11.77 | 47.2393 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2327 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2554 | 20.9781 | 59.9937 | 11.77 | 47.2354 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2661 | 20.8026 | 59.9447 | 11.77 | 47.2476 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.241 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2637 | 20.972 | 59.9937 | 11.77 | 47.2437 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2744 | 20.8026 | 59.9447 | 11.77 | 47.256 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2493 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2722 | 20.972 | 59.9937 | 11.77 | 47.252 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2827 | 20.8026 | 59.9447 | 11.77 | 47.2643 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2576 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2805 | 20.9724 | 59.9937 | 11.77 | 47.2605 | 20.6689 | 60.0533 | 11.77
47.2911 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.2726 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.266 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2888 | 20.9724 | 59.9937 | 11.77 | 47.2688 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.2994 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.2809 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2743 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.2971 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.2771 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3077 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.2893 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2826 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3054 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.2854 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3161 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.2976 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2909 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3137 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.2937 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3244 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.306 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.2993 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.322 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.302 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3328 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.3143 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.3076 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3306 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3103 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3411 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.3226 | 21.1757 | 60.0083 | 11.77 | 47.3159 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3389 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3186 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3495 | 20.8026 | 59.9459 | 11.77 | 47.3309 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3242 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3472 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3269 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3578 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3393 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3326 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3555 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3352 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3661 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3476 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3409 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3638 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3438 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3745 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.356 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3492 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3721 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3521 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3828 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3643 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3575 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3804 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3604 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3912 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3726 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.366 | 20.7515 | 60.0268 | 11.77 | 47.3887 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3687 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.3995 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3809 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3743 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.3972 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.377 | 20.6703 | 60.0533 | 11.77
47.4078 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3893 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3826 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4055 | 20.9724 | 59.9941 | 11.77 | 47.3853 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4162 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.3976 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3909 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4138 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.3936 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4245 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.4059 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.3992 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4221 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.4019 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4329 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.4142 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.4076 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4304 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.4102 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4412 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.4226 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.4159 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4387 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.4187 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4496 | 20.8101 | 59.9459 | 11.77 | 47.431 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.4242 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.447 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.427 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4579 | 20.8096 | 59.9459 | 11.77 | 47.4393 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.4325 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4556 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.4353 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4662 | 20.8096 | 59.9459 | 11.77 | 47.4476 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.4409 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4639 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.4436 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4746 | 20.8096 | 59.9459 | 11.77 | 47.4559 | 21.1757 | 60.008 | 11.77 | 47.4492 | 20.7515 | 60.0272 | 11.77 | 47.4722 | 20.9704 | 59.9941 | 11.77 | 47.4519 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4829 | 20.8096 | 59.9459 | 11.77 | 47.4643 | 21.1723 | 60.008 | 11.77 | 47.4575 | 20.7487 | 60.0272 | 11.77 | 47.4805 | 20.9712 | 59.9941 | 11.77 | 47.4602 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4912 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.4726 | 21.1723 | 60.008 | 11.77 | 47.4658 | 20.7487 | 60.0272 | 11.77 | 47.4888 | 20.9712 | 59.9941 | 11.77 | 47.4685 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.4996 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.481 | 21.1723 | 60.008 | 11.77 | 47.4742 | 20.745 | 60.0272 | 11.77 | 47.4971 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.4768 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5079 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.4893 | 21.1723 | 60.008 | 11.77 | 47.4825 | 20.745 | 60.0272 | 11.77 | 47.5054 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.4851 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5163 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.4976 | 21.1723 | 60.008 | 11.77 | 47.4908 | 20.745 | 60.0272 | 11.77 | 47.5139 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.4934 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5246 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5059 | 21.1723 | 60.008 | 11.77 | 47.4991 | 20.745 | 60.0272 | 11.77 | 47.5222 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.502 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.533 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5143 | 21.1703 | 60.008 | 11.77 | 47.5076 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5305 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.5103 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5413 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5226 | 21.1703 | 60.008 | 11.77 | 47.5159 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5388 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.5186 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5496 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5309 | 21.1703 | 60.0075 | 11.77 | 47.5242 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5471 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.5269 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.558 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5392 | 21.1703 | 60.0075 | 11.77 | 47.5325 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5554 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.5352 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5663 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5476 | 21.1703 | 60.0075 | 11.77 | 47.5408 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5637 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.5435 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5746 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5559 | 21.1703 | 60.0075 | 11.77 | 47.5492 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.572 | 20.9712 | 59.9944 | 11.77 | 47.5518 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.583 | 20.8064 | 59.9463 | 11.77 | 47.5643 | 21.1696 | 60.0075 | 11.77 | 47.5575 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5806 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.5601 | 20.6619 | 60.0533 | 11.77
47.5913 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.5726 | 21.1696 | 60.0075 | 11.77 | 47.5658 | 20.7363 | 60.0272 | 11.77 | 47.5889 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.5684 | 20.6633 | 60.0533 | 11.77
47.5997 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.5809 | 21.1696 | 60.0075 | 11.77 | 47.5741 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.5972 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.5767 | 20.6633 | 60.0533 | 11.77
47.608 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.5892 | 21.1696 | 60.0075 | 11.77 | 47.5825 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6055 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.5852 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6164 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.5976 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.5908 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6138 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.5935 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6247 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6059 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.5991 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6221 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6018 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6331 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6143 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6074 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6304 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6101 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6414 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6226 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6158 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6389 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6184 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6497 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6309 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6241 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6472 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6267 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6581 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6392 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6324 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6555 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.635 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6664 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6476 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6407 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6638 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6433 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6747 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6559 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6492 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6721 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6516 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6831 | 20.797 | 59.9463 | 11.77 | 47.6642 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6575 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6804 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6599 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6914 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.6725 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6658 | 20.7363 | 60.0265 | 11.77 | 47.6887 | 20.9758 | 59.9944 | 11.77 | 47.6685 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.6998 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.6809 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6741 | 20.735 | 60.0265 | 11.77 | 47.6973 | 20.8974 | 59.9952 | 11.77 | 47.6768 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.7081 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.6893 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6824 | 20.735 | 60.0265 | 11.77 | 47.7056 | 20.8974 | 59.9952 | 11.77 | 47.6851 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.7165 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.6976 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6908 | 20.735 | 60.0265 | 11.77 | 47.7139 | 20.8974 | 59.9952 | 11.77 | 47.6934 | 20.6589 | 60.0533 | 11.77
47.7248 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7059 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.6991 | 20.735 | 60.0265 | 11.77 | 47.7222 | 20.8974 | 59.9952 | 11.77 | 47.7017 | 20.6644 | 60.0533 | 11.77
47.7331 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7142 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.7074 | 20.735 | 60.0265 | 11.77 | 47.7305 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.71 | 20.6644 | 60.0533 | 11.77
47.7415 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7226 | 21.1689 | 60.0075 | 11.77 | 47.7157 | 20.735 | 60.0265 | 11.77 | 47.7388 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7183 | 20.6644 | 60.0533 | 11.77
47.7498 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7309 | 21.1689 | 60.0072 | 11.77 | 47.7241 | 20.7398 | 60.0265 | 11.77 | 47.7471 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7266 | 20.6644 | 60.0533 | 11.77
47.7581 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7393 | 21.1689 | 60.0072 | 11.77 | 47.7324 | 20.7398 | 60.0265 | 11.77 | 47.7554 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7349 | 20.666 | 60.0533 | 11.77
47.7665 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7476 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.7407 | 20.737 | 60.0265 | 11.77 | 47.7639 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7434 | 20.666 | 60.0533 | 11.77
47.7748 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7559 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.749 | 20.737 | 60.0265 | 11.77 | 47.7722 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7517 | 20.666 | 60.0533 | 11.77
47.7832 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7642 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.7574 | 20.737 | 60.0265 | 11.77 | 47.7805 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.76 | 20.666 | 60.0533 | 11.77
47.7915 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7726 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.7657 | 20.737 | 60.0265 | 11.77 | 47.7888 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7683 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.7999 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7809 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.774 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.7971 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7766 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8082 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7892 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.7823 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8054 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7849 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8165 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.7975 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.7908 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8137 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.7932 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8249 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8059 | 21.1675 | 60.0072 | 11.77 | 47.7991 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8223 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8015 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8332 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8142 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8074 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8306 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8098 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8416 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8226 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8157 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8389 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8181 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8499 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8309 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8241 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8472 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8267 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8582 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8392 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8324 | 20.737 | 60.0257 | 11.77 | 47.8555 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.835 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8666 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8475 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8407 | 20.7357 | 60.0257 | 11.77 | 47.8638 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8433 | 20.6574 | 60.0525 | 11.77
47.8749 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8559 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.849 | 20.7357 | 60.0257 | 11.77 | 47.8721 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8516 | 20.6546 | 60.0525 | 11.77
47.8833 | 20.797 | 59.9471 | 11.77 | 47.8642 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8573 | 20.6883 | 60.0257 | 11.77 | 47.8806 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8599 | 20.6546 | 60.0525 | 11.77
47.8916 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.8726 | 21.0776 | 60.0072 | 11.77 | 47.8657 | 20.6883 | 60.0257 | 11.77 | 47.8889 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8682 | 20.6524 | 60.0525 | 11.77
47.8999 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.8809 | 21.0755 | 60.0072 | 11.77 | 47.874 | 20.6863 | 60.0257 | 11.77 | 47.8972 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8765 | 20.6524 | 60.0525 | 11.77
47.9083 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.8892 | 21.0755 | 60.0072 | 11.77 | 47.8823 | 20.6863 | 60.0257 | 11.77 | 47.9055 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8848 | 20.6524 | 60.0525 | 11.77
47.9166 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.8975 | 21.0755 | 60.0072 | 11.77 | 47.8906 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9138 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.8931 | 20.6524 | 60.0525 | 11.77
47.925 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9059 | 21.0755 | 60.0072 | 11.77 | 47.899 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9221 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.9014 | 20.6524 | 60.0525 | 11.77
47.9333 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9142 | 21.0755 | 60.0072 | 11.77 | 47.9073 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9304 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.9099 | 20.6524 | 60.0525 | 11.77
47.9417 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9225 | 21.0755 | 60.0072 | 11.77 | 47.9156 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9387 | 20.8911 | 59.9952 | 11.77 | 47.9182 | 20.6535 | 60.0525 | 11.77
47.95 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9308 | 21.0755 | 60.0064 | 11.77 | 47.924 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9473 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9265 | 20.6535 | 60.0525 | 11.77
47.9583 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9392 | 21.0755 | 60.0064 | 11.77 | 47.9324 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9556 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9348 | 20.6535 | 60.0525 | 11.77
47.9667 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9476 | 21.0755 | 60.0064 | 11.77 | 47.9407 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9639 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9431 | 20.6535 | 60.0525 | 11.77
47.975 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9559 | 21.0755 | 60.0064 | 11.77 | 47.949 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9722 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9514 | 20.6535 | 60.0525 | 11.77
47.9834 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9642 | 21.0755 | 60.0064 | 11.77 | 47.9573 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9805 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9597 | 20.6535 | 60.0525 | 11.77
47.9917 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9725 | 21.0755 | 60.0064 | 11.77 | 47.9657 | 20.6835 | 60.0257 | 11.77 | 47.9888 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.968 | 20.6535 | 60.0509 | 11.77
48 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9809 | 21.0721 | 60.0064 | 11.77 | 47.974 | 20.6825 | 60.0249 | 11.77 | 47.9971 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9763 | 20.6535 | 60.0509 | 11.77
48.0084 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9892 | 21.0721 | 60.0064 | 11.77 | 47.9823 | 20.6825 | 60.0249 | 11.77 | 48.0056 | 20.8875 | 59.9952 | 11.77 | 47.9849 | 20.6507 | 60.0509 | 11.77
48.0167 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 47.9976 | 21.0721 | 60.0064 | 11.77 | 47.9906 | 20.6805 | 60.0249 | 11.77 | 48.0139 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 47.9932 | 20.6507 | 60.0509 | 11.77
48.0251 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0059 | 21.0721 | 60.0064 | 11.77 | 47.9989 | 20.6805 | 60.0249 | 11.77 | 48.0222 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0015 | 20.6507 | 60.0509 | 11.77
48.0334 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0142 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0073 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0305 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0098 | 20.6507 | 60.0509 | 11.77
48.0417 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0225 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0156 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0388 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0181 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.0501 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0309 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0239 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0471 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0264 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.0584 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0392 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0322 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0554 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0347 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.0668 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0475 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0406 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0637 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.043 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.0751 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0558 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.049 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0723 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0513 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.0834 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0642 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0573 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0806 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0596 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.0918 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0725 | 21.0715 | 60.0064 | 11.77 | 48.0656 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0889 | 20.8865 | 59.9952 | 11.77 | 48.0681 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.1001 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0809 | 21.0299 | 60.0064 | 11.77 | 48.074 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.0972 | 20.8865 | 59.9948 | 11.77 | 48.0764 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.1085 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0892 | 21.0299 | 60.0064 | 11.77 | 48.0823 | 20.6829 | 60.0249 | 11.77 | 48.1055 | 20.8865 | 59.9948 | 11.77 | 48.0847 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.1168 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.0975 | 21.0299 | 60.0064 | 11.77 | 48.0906 | 20.681 | 60.0249 | 11.77 | 48.1138 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.093 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.1252 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1058 | 21.0299 | 60.0064 | 11.77 | 48.0989 | 20.681 | 60.0249 | 11.77 | 48.1221 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1013 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.1335 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1142 | 21.0299 | 60.0064 | 11.77 | 48.1073 | 20.6799 | 60.0249 | 11.77 | 48.1306 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1096 | 20.6486 | 60.0509 | 11.77
48.1418 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1225 | 21.0299 | 60.0064 | 11.77 | 48.1156 | 20.6799 | 60.0249 | 11.77 | 48.1389 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1179 | 20.654 | 60.0509 | 11.77
48.1502 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1309 | 21.0299 | 60.006 | 11.77 | 48.1239 | 20.6799 | 60.0249 | 11.77 | 48.1472 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1262 | 20.654 | 60.0509 | 11.77
48.1585 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1392 | 21.0299 | 60.006 | 11.77 | 48.1322 | 20.6799 | 60.0249 | 11.77 | 48.1555 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1345 | 20.6554 | 60.0509 | 11.77
48.1668 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1475 | 21.0295 | 60.006 | 11.77 | 48.1406 | 20.6799 | 60.0249 | 11.77 | 48.1638 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1431 | 20.6554 | 60.0509 | 11.77
48.1752 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1559 | 21.0295 | 60.006 | 11.77 | 48.1489 | 20.6799 | 60.0249 | 11.77 | 48.1721 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1514 | 20.6554 | 60.0509 | 11.77
48.1835 | 20.797 | 59.9467 | 11.77 | 48.1642 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.1572 | 20.6772 | 60.0249 | 11.77 | 48.1804 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.1597 | 20.6554 | 60.0509 | 11.77
48.1919 | 20.7901 | 59.9467 | 11.77 | 48.1725 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.1655 | 20.6772 | 60.0249 | 11.77 | 48.189 | 20.8835 | 59.9948 | 11.77 | 48.168 | 20.6554 | 60.0502 | 11.77
48.2002 | 20.7901 | 59.9467 | 11.77 | 48.1808 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.174 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.1973 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.1763 | 20.6554 | 60.0502 | 11.77
48.2086 | 20.7901 | 59.9467 | 11.77 | 48.1892 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.1823 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2056 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.1846 | 20.6467 | 60.0502 | 11.77
48.2169 | 20.7901 | 59.9467 | 11.77 | 48.1975 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.1906 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2139 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.1929 | 20.6467 | 60.0502 | 11.77
48.2252 | 20.7901 | 59.9467 | 11.77 | 48.2059 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.1989 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2222 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2012 | 20.6467 | 60.0502 | 11.77
48.2336 | 20.7901 | 59.9467 | 11.77 | 48.2142 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2072 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2305 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2095 | 20.6467 | 60.0502 | 11.77
48.2419 | 20.7898 | 59.9467 | 11.77 | 48.2225 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2156 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2388 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2178 | 20.6439 | 60.0502 | 11.77
48.2502 | 20.7898 | 59.9467 | 11.77 | 48.2308 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2239 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2471 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2263 | 20.6439 | 60.0502 | 11.77
48.2586 | 20.7898 | 59.9467 | 11.77 | 48.2392 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2322 | 20.6772 | 60.0233 | 11.77 | 48.2556 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2346 | 20.6439 | 60.0502 | 11.77
48.2669 | 20.7898 | 59.9467 | 11.77 | 48.2475 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2405 | 20.6752 | 60.0233 | 11.77 | 48.2639 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2429 | 20.6439 | 60.0502 | 11.77
48.2753 | 20.7898 | 59.9467 | 11.77 | 48.2559 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2489 | 20.6752 | 60.0233 | 11.77 | 48.2722 | 20.8819 | 59.9948 | 11.77 | 48.2512 | 20.6417 | 60.0502 | 11.77
48.2836 | 20.7898 | 59.9467 | 11.77 | 48.2642 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2572 | 20.6752 | 60.0233 | 11.77 | 48.2805 | 20.8809 | 59.9948 | 11.77 | 48.2595 | 20.6417 | 60.0502 | 11.77
48.292 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.2725 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2655 | 20.6752 | 60.0233 | 11.77 | 48.2888 | 20.8809 | 59.9948 | 11.77 | 48.2678 | 20.6472 | 60.0502 | 11.77
48.3003 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.2808 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2738 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.2971 | 20.8809 | 59.9944 | 11.77 | 48.2761 | 20.6472 | 60.0502 | 11.77
48.3087 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.2892 | 21.03 | 60.006 | 11.77 | 48.2822 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3054 | 20.8809 | 59.9944 | 11.77 | 48.2844 | 20.5973 | 60.0502 | 11.77
48.317 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.2975 | 21.028 | 60.006 | 11.77 | 48.2905 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.314 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.2927 | 20.5973 | 60.0502 | 11.77
48.3253 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3058 | 21.028 | 60.006 | 11.77 | 48.2988 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3223 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3013 | 20.5973 | 60.0502 | 11.77
48.3337 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3141 | 21.028 | 60.006 | 11.77 | 48.3071 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3306 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3096 | 20.5973 | 60.0502 | 11.77
48.342 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3225 | 21.028 | 60.006 | 11.77 | 48.3156 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3389 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3179 | 20.601 | 60.0502 | 11.77
48.3503 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3308 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3239 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3472 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3262 | 20.601 | 60.0502 | 11.77
48.3587 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3392 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3322 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3555 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3345 | 20.5955 | 60.0502 | 11.77
48.367 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3475 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3405 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3638 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3428 | 20.5955 | 60.0502 | 11.77
48.3754 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3558 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3489 | 20.6741 | 60.0233 | 11.77 | 48.3723 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3511 | 20.5955 | 60.0502 | 11.77
48.3837 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3642 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3572 | 20.6765 | 60.0233 | 11.77 | 48.3806 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3594 | 20.5955 | 60.0502 | 11.77
48.3921 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3725 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3655 | 20.6765 | 60.0233 | 11.77 | 48.3889 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3677 | 20.5927 | 60.0482 | 11.77
48.4004 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3809 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3738 | 20.6746 | 60.0225 | 11.77 | 48.3972 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.376 | 20.5927 | 60.0482 | 11.77
48.4087 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3892 | 21.028 | 60.0056 | 11.77 | 48.3822 | 20.6746 | 60.0225 | 11.77 | 48.4055 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3845 | 20.5927 | 60.0482 | 11.77
48.4171 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.3975 | 21.0276 | 60.0056 | 11.77 | 48.3905 | 20.581 | 60.0225 | 11.77 | 48.4138 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.3928 | 20.5927 | 60.0482 | 11.77
48.4254 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4058 | 21.0276 | 60.0056 | 11.77 | 48.3988 | 20.581 | 60.0225 | 11.77 | 48.4221 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4011 | 20.5906 | 60.0482 | 11.77
48.4337 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4142 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4071 | 20.5799 | 60.0225 | 11.77 | 48.4304 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4094 | 20.5906 | 60.0482 | 11.77
48.4421 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4225 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4154 | 20.5799 | 60.0225 | 11.77 | 48.439 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4177 | 20.5906 | 60.0482 | 11.77
48.4504 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4308 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4238 | 20.5799 | 60.0225 | 11.77 | 48.4473 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.426 | 20.5906 | 60.0482 | 11.77
48.4588 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4391 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4321 | 20.5799 | 60.0225 | 11.77 | 48.4556 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4343 | 20.5844 | 60.0482 | 11.77
48.4671 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4475 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4404 | 20.5799 | 60.0225 | 11.77 | 48.4639 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4426 | 20.5844 | 60.0482 | 11.77
48.4755 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4558 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4487 | 20.5799 | 60.0225 | 11.77 | 48.4722 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4509 | 20.5844 | 60.0482 | 11.77
48.4838 | 20.7898 | 59.9475 | 11.77 | 48.4642 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4572 | 20.5771 | 60.0225 | 11.77 | 48.4805 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4595 | 20.5844 | 60.0482 | 11.77
48.4921 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.4725 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4655 | 20.5771 | 60.0225 | 11.77 | 48.4888 | 20.8779 | 59.9944 | 11.77 | 48.4678 | 20.5611 | 60.0482 | 11.77
48.5005 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.4808 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4738 | 20.5403 | 60.0225 | 11.77 | 48.4973 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.4761 | 20.5611 | 60.0482 | 11.77
48.5088 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.4891 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4821 | 20.5403 | 60.0225 | 11.77 | 48.5056 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.4844 | 20.5668 | 60.0482 | 11.77
48.5172 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.4975 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4905 | 20.5451 | 60.0225 | 11.77 | 48.5139 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.4927 | 20.5668 | 60.0482 | 11.77
48.5255 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5058 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.4988 | 20.5451 | 60.0225 | 11.77 | 48.5222 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.501 | 20.5706 | 60.0482 | 11.77
48.5338 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5142 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.5071 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5305 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.5093 | 20.5706 | 60.0482 | 11.77
48.5422 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5225 | 21.0263 | 60.0056 | 11.77 | 48.5154 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5388 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.5176 | 20.5706 | 60.0482 | 11.77
48.5505 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5308 | 21.0263 | 60.0048 | 11.77 | 48.5238 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5471 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.5259 | 20.5706 | 60.0482 | 11.77
48.5589 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5391 | 21.0263 | 60.0048 | 11.77 | 48.5321 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5557 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.5342 | 20.5655 | 60.0482 | 11.77
48.5672 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5475 | 21.0263 | 60.0048 | 11.77 | 48.5404 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.564 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.5427 | 20.5655 | 60.0482 | 11.77
48.5755 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5558 | 21.0263 | 60.0048 | 11.77 | 48.5487 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5723 | 20.8779 | 59.9937 | 11.77 | 48.551 | 20.6294 | 60.0482 | 11.77
48.5839 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5641 | 21.0242 | 60.0048 | 11.77 | 48.5571 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5806 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.5593 | 20.6294 | 60.0482 | 11.77
48.5922 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5725 | 21.0242 | 60.0048 | 11.77 | 48.5654 | 20.5441 | 60.0225 | 11.77 | 48.5889 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.5676 | 20.6294 | 60.0459 | 11.77
48.6006 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5808 | 21.0242 | 60.0048 | 11.77 | 48.5737 | 20.5441 | 60.021 | 11.77 | 48.5972 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.5759 | 20.6294 | 60.0459 | 11.77
48.6089 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5892 | 21.0242 | 60.0048 | 11.77 | 48.582 | 20.5441 | 60.021 | 11.77 | 48.6055 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.5842 | 20.6294 | 60.0459 | 11.77
48.6172 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.5975 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.5905 | 20.5417 | 60.021 | 11.77 | 48.614 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.5925 | 20.6294 | 60.0459 | 11.77
48.6256 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6058 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.5988 | 20.5417 | 60.021 | 11.77 | 48.6223 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.6008 | 20.6294 | 60.0459 | 11.77
48.6339 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6141 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6071 | 20.5399 | 60.021 | 11.77 | 48.6306 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.6091 | 20.6294 | 60.0459 | 11.77
48.6423 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6225 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6154 | 20.5399 | 60.021 | 11.77 | 48.6389 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.6177 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.6506 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6308 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6238 | 20.5399 | 60.021 | 11.77 | 48.6472 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.626 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.6589 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6392 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6321 | 20.5399 | 60.021 | 11.77 | 48.6555 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.6343 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.6673 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6475 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6404 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.6638 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.6426 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.6756 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6558 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6487 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.6721 | 20.8835 | 59.9937 | 11.77 | 48.6509 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.684 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6641 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.657 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.6807 | 20.8926 | 59.9937 | 11.77 | 48.6592 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.6923 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6725 | 21.0229 | 60.0048 | 11.77 | 48.6654 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.689 | 20.8926 | 59.9937 | 11.77 | 48.6675 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.7007 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6808 | 21.0226 | 60.0048 | 11.77 | 48.6737 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.6973 | 20.8926 | 59.9941 | 11.77 | 48.6758 | 20.6216 | 60.0459 | 11.77
48.709 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6891 | 21.0226 | 60.0048 | 11.77 | 48.682 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.7056 | 20.8926 | 59.9941 | 11.77 | 48.6841 | 20.6176 | 60.0459 | 11.77
48.7173 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.6974 | 21.0226 | 60.0048 | 11.77 | 48.6903 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.7139 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.6924 | 20.6176 | 60.0459 | 11.77
48.7257 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7058 | 21.0226 | 60.0048 | 11.77 | 48.6987 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.7222 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7009 | 20.6176 | 60.0459 | 11.77
48.734 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7141 | 21.0226 | 60.0048 | 11.77 | 48.707 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.7305 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7092 | 20.6176 | 60.0459 | 11.77
48.7424 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7225 | 21.0226 | 60.0048 | 11.77 | 48.7153 | 20.5389 | 60.021 | 11.77 | 48.739 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7175 | 20.6166 | 60.0459 | 11.77
48.7507 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7308 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7236 | 20.5347 | 60.021 | 11.77 | 48.7473 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7258 | 20.6166 | 60.0459 | 11.77
48.759 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7391 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7321 | 20.5347 | 60.021 | 11.77 | 48.7556 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7341 | 20.6149 | 60.0459 | 11.77
48.7674 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7475 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7404 | 20.5347 | 60.021 | 11.77 | 48.7639 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7424 | 20.6149 | 60.0459 | 11.77
48.7757 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7558 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7487 | 20.5347 | 60.021 | 11.77 | 48.7722 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7507 | 20.6149 | 60.0459 | 11.77
48.7841 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7642 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.757 | 20.5347 | 60.021 | 11.77 | 48.7805 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.759 | 20.6149 | 60.0459 | 11.77
48.7924 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7725 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7654 | 20.5347 | 60.021 | 11.77 | 48.7888 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7673 | 20.6149 | 60.0436 | 11.77
48.8008 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7808 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7737 | 20.5336 | 60.0194 | 11.77 | 48.7974 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7759 | 20.6149 | 60.0436 | 11.77
48.8091 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7891 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.782 | 20.5336 | 60.0194 | 11.77 | 48.8057 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7842 | 20.6189 | 60.0436 | 11.77
48.8174 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.7975 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7903 | 20.5336 | 60.0194 | 11.77 | 48.814 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.7925 | 20.6189 | 60.0436 | 11.77
48.8258 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.8058 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.7987 | 20.5336 | 60.0194 | 11.77 | 48.8223 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8008 | 20.6189 | 60.0436 | 11.77
48.8341 | 20.7898 | 59.9471 | 11.77 | 48.8141 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.807 | 20.5336 | 60.0194 | 11.77 | 48.8306 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8091 | 20.6189 | 60.0436 | 11.77
48.8424 | 20.7832 | 59.9471 | 11.77 | 48.8224 | 21.0226 | 60.0041 | 11.77 | 48.8153 | 20.5336 | 60.0194 | 11.77 | 48.8389 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8174 | 20.6155 | 60.0436 | 11.77
48.8508 | 20.7832 | 59.9471 | 11.77 | 48.8308 | 21.0205 | 60.0041 | 11.77 | 48.8236 | 20.5318 | 60.0194 | 11.77 | 48.8472 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8257 | 20.6155 | 60.0436 | 11.77
48.8591 | 20.7804 | 59.9471 | 11.77 | 48.8391 | 21.0205 | 60.0041 | 11.77 | 48.832 | 20.5318 | 60.0194 | 11.77 | 48.8555 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.834 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.8675 | 20.7804 | 59.9471 | 11.77 | 48.8475 | 20.9726 | 60.0041 | 11.77 | 48.8403 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.864 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8423 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.8758 | 20.7804 | 59.9471 | 11.77 | 48.8558 | 20.9726 | 60.0041 | 11.77 | 48.8486 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.8723 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8508 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.8842 | 20.7804 | 59.9471 | 11.77 | 48.8641 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.8569 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.8806 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8591 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.8925 | 20.7804 | 59.9467 | 11.77 | 48.8724 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.8654 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.8889 | 20.8994 | 59.9941 | 11.77 | 48.8674 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.9008 | 20.7804 | 59.9467 | 11.77 | 48.8808 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.8737 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.8972 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.8757 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.9092 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.8891 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.882 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9055 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.884 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.9175 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.8975 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.8903 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9138 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.8923 | 20.62 | 60.0436 | 11.77
48.9258 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9058 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.8987 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9224 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9006 | 20.6174 | 60.0436 | 11.77
48.9342 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9141 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.907 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9307 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9089 | 20.6174 | 60.0436 | 11.77
48.9425 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9225 | 20.9719 | 60.0041 | 11.77 | 48.9153 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.939 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9172 | 20.6156 | 60.0436 | 11.77
48.9509 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9308 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9236 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9473 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9258 | 20.6156 | 60.0436 | 11.77
48.9592 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9391 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.932 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9556 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9341 | 20.6172 | 60.0436 | 11.77
48.9676 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9474 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9403 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9639 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9424 | 20.6172 | 60.0436 | 11.77
48.9759 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9558 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9486 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9722 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9507 | 20.6172 | 60.0436 | 11.77
48.9842 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9641 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9569 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.9807 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.959 | 20.6172 | 60.0436 | 11.77
48.9926 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9725 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9653 | 20.5333 | 60.0194 | 11.77 | 48.989 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9673 | 20.6146 | 60.0416 | 11.77
49.0009 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9808 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9736 | 20.5333 | 60.0187 | 11.77 | 48.9973 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9756 | 20.6146 | 60.0416 | 11.77
49.0092 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9891 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9819 | 20.5333 | 60.0187 | 11.77 | 49.0056 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9839 | 20.6146 | 60.0416 | 11.77
49.0176 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 48.9974 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9902 | 20.5358 | 60.0187 | 11.77 | 49.0139 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 48.9922 | 20.6146 | 60.0416 | 11.77
49.0259 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0058 | 20.9719 | 60.0037 | 11.77 | 48.9985 | 20.5358 | 60.0187 | 11.77 | 49.0222 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 49.0005 | 20.583 | 60.0416 | 11.77
49.0343 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0141 | 20.9706 | 60.0037 | 11.77 | 49.007 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0305 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 49.009 | 20.583 | 60.0416 | 11.77
49.0426 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0225 | 20.9706 | 60.0037 | 11.77 | 49.0153 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0388 | 20.9014 | 59.9937 | 11.77 | 49.0173 | 20.5796 | 60.0416 | 11.77
49.051 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0308 | 20.9706 | 60.0037 | 11.77 | 49.0236 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0474 | 20.9009 | 59.9937 | 11.77 | 49.0256 | 20.5796 | 60.0416 | 11.77
49.0593 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0391 | 20.9706 | 60.0037 | 11.77 | 49.0319 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0557 | 20.9009 | 59.9937 | 11.77 | 49.0339 | 20.5796 | 60.0416 | 11.77
49.0677 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0474 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0403 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.064 | 20.9009 | 59.9937 | 11.77 | 49.0422 | 20.5796 | 60.0416 | 11.77
49.076 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0558 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0486 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0723 | 20.9009 | 59.9937 | 11.77 | 49.0505 | 20.584 | 60.0416 | 11.77
49.0843 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0641 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0569 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0806 | 20.9009 | 59.9937 | 11.77 | 49.0588 | 20.584 | 60.0416 | 11.77
49.0927 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0724 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0652 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0889 | 20.9009 | 59.9937 | 11.77 | 49.0671 | 20.584 | 60.0416 | 11.77
49.101 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0807 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0736 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.0972 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.0754 | 20.584 | 60.0416 | 11.77
49.1093 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0891 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0819 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1057 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.084 | 20.584 | 60.0416 | 11.77
49.1177 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.0975 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0902 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.114 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.0923 | 20.584 | 60.0416 | 11.77
49.126 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1058 | 20.9703 | 60.0037 | 11.77 | 49.0985 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1223 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1006 | 20.5885 | 60.0416 | 11.77
49.1344 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1141 | 20.9684 | 60.0037 | 11.77 | 49.1069 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1306 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1089 | 20.5885 | 60.0416 | 11.77
49.1427 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1224 | 20.9684 | 60.0037 | 11.77 | 49.1152 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1389 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1172 | 20.5942 | 60.0416 | 11.77
49.1511 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1308 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1235 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1472 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1255 | 20.5942 | 60.0416 | 11.77
49.1594 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1391 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1318 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1555 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1338 | 20.5919 | 60.0416 | 11.77
49.1677 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1475 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1403 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1641 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1421 | 20.5919 | 60.0416 | 11.77
49.1761 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1558 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1486 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1724 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1504 | 20.5919 | 60.0416 | 11.77
49.1844 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1641 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1569 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.1807 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1589 | 20.5919 | 60.0416 | 11.77
49.1927 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1724 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1652 | 20.5358 | 60.0186 | 11.77 | 49.189 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1672 | 20.5919 | 60.04 | 11.77
49.2011 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1808 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1736 | 20.5358 | 60.0182 | 11.77 | 49.1973 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1755 | 20.5919 | 60.04 | 11.77
49.2094 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1891 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1819 | 20.5358 | 60.0182 | 11.77 | 49.2056 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1838 | 20.5919 | 60.04 | 11.77
49.2178 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.1974 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1902 | 20.5358 | 60.0182 | 11.77 | 49.2139 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.1921 | 20.5919 | 60.04 | 11.77
49.2261 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2057 | 20.9622 | 60.0029 | 11.77 | 49.1985 | 20.5358 | 60.0182 | 11.77 | 49.2224 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2004 | 20.5902 | 60.04 | 11.77
49.2345 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2141 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2069 | 20.5358 | 60.0182 | 11.77 | 49.2307 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2087 | 20.5902 | 60.04 | 11.77
49.2428 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2224 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2152 | 20.5358 | 60.0182 | 11.77 | 49.239 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.217 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.2511 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2308 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2235 | 20.5367 | 60.0182 | 11.77 | 49.2473 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2253 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.2595 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2391 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2318 | 20.5367 | 60.0182 | 11.77 | 49.2556 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2339 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.2678 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2474 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2402 | 20.5367 | 60.0182 | 11.77 | 49.2639 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2422 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.2762 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2558 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2485 | 20.5367 | 60.0182 | 11.77 | 49.2722 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2505 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.2845 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2641 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2568 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.2805 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2588 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.2928 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2725 | 20.9542 | 60.0029 | 11.77 | 49.2651 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.2891 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2671 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.3012 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2808 | 20.9509 | 60.0029 | 11.77 | 49.2736 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.2974 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2754 | 20.5868 | 60.04 | 11.77
49.3095 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2891 | 20.9509 | 60.0029 | 11.77 | 49.2819 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.3057 | 20.9009 | 59.9933 | 11.77 | 49.2837 | 20.5845 | 60.04 | 11.77
49.3179 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.2974 | 20.9509 | 60.0029 | 11.77 | 49.2902 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.314 | 20.7143 | 59.9933 | 11.77 | 49.292 | 20.5845 | 60.04 | 11.77
49.3262 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3058 | 20.9509 | 60.0029 | 11.77 | 49.2985 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.3223 | 20.7143 | 59.9933 | 11.77 | 49.3003 | 20.5845 | 60.04 | 11.77
49.3345 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3141 | 20.9528 | 60.0029 | 11.77 | 49.3069 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.3306 | 20.7143 | 59.9933 | 11.77 | 49.3088 | 20.5845 | 60.04 | 11.77
49.3429 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3224 | 20.9528 | 60.0029 | 11.77 | 49.3152 | 20.5403 | 60.0182 | 11.77 | 49.3389 | 20.7143 | 59.9933 | 11.77 | 49.3171 | 20.5805 | 60.04 | 11.77
49.3512 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3307 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3235 | 20.5441 | 60.0182 | 11.77 | 49.3474 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3254 | 20.5805 | 60.04 | 11.77
49.3596 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3391 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3318 | 20.5441 | 60.0182 | 11.77 | 49.3557 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3337 | 20.5805 | 60.04 | 11.77
49.3679 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3474 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3402 | 20.5441 | 60.0182 | 11.77 | 49.364 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.342 | 20.5805 | 60.04 | 11.77
49.3763 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3558 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3485 | 20.5441 | 60.0182 | 11.77 | 49.3723 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3503 | 20.5771 | 60.04 | 11.77
49.3846 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3641 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3568 | 20.5441 | 60.0182 | 11.77 | 49.3806 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3586 | 20.5771 | 60.04 | 11.77
49.3929 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3724 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3651 | 20.5441 | 60.0182 | 11.77 | 49.3889 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3669 | 20.5748 | 60.0388 | 11.77
49.4013 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3807 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3735 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.3972 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3752 | 20.5748 | 60.0388 | 11.77
49.4096 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3891 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3818 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4058 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3838 | 20.5793 | 60.0388 | 11.77
49.418 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.3975 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3901 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4141 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.3921 | 20.5793 | 60.0388 | 11.77
49.4263 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4058 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.3984 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4224 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.4004 | 20.5793 | 60.0388 | 11.77
49.4346 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4141 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4069 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4307 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.4087 | 20.5793 | 60.0388 | 11.77
49.443 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4224 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4152 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.439 | 20.7133 | 59.9933 | 11.77 | 49.417 | 20.5793 | 60.0388 | 11.77
49.4513 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4308 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4235 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4473 | 20.7153 | 59.9933 | 11.77 | 49.4253 | 20.5793 | 60.0388 | 11.77
49.4597 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4391 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4318 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4556 | 20.7153 | 59.9933 | 11.77 | 49.4336 | 20.5887 | 60.0388 | 11.77
49.468 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4474 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4401 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4639 | 20.7153 | 59.9933 | 11.77 | 49.4419 | 20.5887 | 60.0388 | 11.77
49.4763 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4557 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4485 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4724 | 20.7153 | 59.9933 | 11.77 | 49.4502 | 20.5887 | 60.0388 | 11.77
49.4847 | 20.7062 | 59.9467 | 11.77 | 49.4641 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4568 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4807 | 20.6271 | 59.9933 | 11.77 | 49.4587 | 20.5887 | 60.0388 | 11.77
49.493 | 20.709 | 59.9471 | 11.77 | 49.4724 | 20.9528 | 60.0021 | 11.77 | 49.4651 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.489 | 20.6271 | 59.9933 | 11.77 | 49.467 | 20.5947 | 60.0388 | 11.77
49.5014 | 20.709 | 59.9471 | 11.77 | 49.4808 | 20.9518 | 60.0021 | 11.77 | 49.4734 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.4973 | 20.6271 | 59.9929 | 11.77 | 49.4753 | 20.5947 | 60.0388 | 11.77
49.5097 | 20.709 | 59.9471 | 11.77 | 49.4891 | 20.9518 | 60.0021 | 11.77 | 49.4818 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5056 | 20.6271 | 59.9929 | 11.77 | 49.4836 | 20.5947 | 60.0388 | 11.77
49.518 | 20.709 | 59.9471 | 11.77 | 49.4974 | 20.9518 | 60.0021 | 11.77 | 49.4901 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5139 | 20.6271 | 59.9929 | 11.77 | 49.4919 | 20.5947 | 60.0388 | 11.77
49.5264 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5057 | 20.9518 | 60.0021 | 11.77 | 49.4984 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5222 | 20.6271 | 59.9929 | 11.77 | 49.5002 | 20.5991 | 60.0388 | 11.77
49.5347 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5141 | 20.9444 | 60.0021 | 11.77 | 49.5067 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5308 | 20.6271 | 59.9929 | 11.77 | 49.5085 | 20.5991 | 60.0388 | 11.77
49.5431 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5224 | 20.9444 | 60.0021 | 11.77 | 49.5151 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5391 | 20.6271 | 59.9929 | 11.77 | 49.5168 | 20.5991 | 60.0388 | 11.77
49.5514 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5308 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5234 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5474 | 20.6256 | 59.9929 | 11.77 | 49.5251 | 20.5991 | 60.0388 | 11.77
49.5598 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5391 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5317 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5557 | 20.6256 | 59.9929 | 11.77 | 49.5337 | 20.5973 | 60.0388 | 11.77
49.5681 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5474 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.54 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.564 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.542 | 20.5973 | 60.0388 | 11.77
49.5764 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5558 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5485 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5723 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.5503 | 20.5892 | 60.0388 | 11.77
49.5848 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5641 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5568 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5806 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.5586 | 20.5892 | 60.0388 | 11.77
49.5931 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5724 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5651 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5891 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.5669 | 20.5892 | 60.0373 | 11.77
49.6014 | 20.7154 | 59.9471 | 11.77 | 49.5807 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5734 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.5974 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.5752 | 20.5892 | 60.0373 | 11.77
49.6098 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.5891 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5818 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6057 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.5835 | 20.5892 | 60.0373 | 11.77
49.6181 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.5974 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5901 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.614 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.5918 | 20.5892 | 60.0373 | 11.77
49.6265 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.6058 | 20.9444 | 60.0013 | 11.77 | 49.5984 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6223 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6001 | 20.5381 | 60.0373 | 11.77
49.6348 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.6141 | 20.9432 | 60.0013 | 11.77 | 49.6067 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6306 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6086 | 20.5381 | 60.0373 | 11.77
49.6432 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.6224 | 20.9432 | 60.0013 | 11.77 | 49.6151 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6389 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6169 | 20.5358 | 60.0373 | 11.77
49.6515 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.6307 | 20.9432 | 60.0013 | 11.77 | 49.6234 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6472 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6252 | 20.5358 | 60.0373 | 11.77
49.6599 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.6391 | 20.9432 | 60.0013 | 11.77 | 49.6317 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6558 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6335 | 20.5343 | 60.0373 | 11.77
49.6682 | 20.7172 | 59.9471 | 11.77 | 49.6474 | 20.9338 | 60.0013 | 11.77 | 49.64 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6641 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6418 | 20.5343 | 60.0373 | 11.77
49.6765 | 20.7172 | 59.9469 | 11.77 | 49.6558 | 20.9338 | 60.0013 | 11.77 | 49.6484 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6724 | 20.6226 | 59.9929 | 11.77 | 49.6501 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.6848 | 20.7172 | 59.9469 | 11.77 | 49.6641 | 20.9338 | 60.0013 | 11.77 | 49.6567 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6807 | 20.6289 | 59.9929 | 11.77 | 49.6584 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.6932 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.6724 | 20.9338 | 60.0013 | 11.77 | 49.665 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.689 | 20.6289 | 59.9929 | 11.77 | 49.6667 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.7015 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.6808 | 20.9338 | 60.0013 | 11.77 | 49.6733 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.6973 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.675 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.7099 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.6891 | 20.9338 | 60.0013 | 11.77 | 49.6818 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7056 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.6836 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.7182 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.6974 | 20.9319 | 60.0013 | 11.77 | 49.6901 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7141 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.6919 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.7266 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7057 | 20.9319 | 60.0013 | 11.77 | 49.6984 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7224 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7002 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.7349 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7141 | 20.9319 | 60.0013 | 11.77 | 49.7067 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7307 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7085 | 20.5402 | 60.0373 | 11.77
49.7433 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7224 | 20.9319 | 60.0013 | 11.77 | 49.7151 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.739 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7168 | 20.5379 | 60.0373 | 11.77
49.7516 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7308 | 20.9319 | 60.0005 | 11.77 | 49.7234 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7473 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7251 | 20.5379 | 60.0373 | 11.77
49.7599 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7391 | 20.9319 | 60.0005 | 11.77 | 49.7317 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7556 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7334 | 20.5333 | 60.0373 | 11.77
49.7682 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7474 | 20.9308 | 60.0005 | 11.77 | 49.74 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7639 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7417 | 20.5333 | 60.0373 | 11.77
49.7766 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7557 | 20.9308 | 60.0005 | 11.77 | 49.7484 | 20.5451 | 60.019 | 11.77 | 49.7725 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.75 | 20.5333 | 60.0373 | 11.77
49.7849 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7641 | 20.9308 | 60.0005 | 11.77 | 49.7567 | 20.5441 | 60.019 | 11.77 | 49.7808 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7585 | 20.5333 | 60.0373 | 11.77
49.7933 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7724 | 20.9308 | 60.0005 | 11.77 | 49.765 | 20.5441 | 60.019 | 11.77 | 49.7891 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7668 | 20.5333 | 60.0357 | 11.77
49.8016 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7808 | 20.9658 | 60.0005 | 11.77 | 49.7733 | 20.5441 | 60.019 | 11.77 | 49.7974 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7751 | 20.5333 | 60.0357 | 11.77
49.81 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7891 | 20.9658 | 60.0005 | 11.77 | 49.7817 | 20.5441 | 60.019 | 11.77 | 49.8057 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7834 | 20.5333 | 60.0357 | 11.77
49.8183 | 20.7201 | 59.9478 | 11.77 | 49.7974 | 20.9658 | 60.0005 | 11.77 | 49.79 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.814 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.7917 | 20.5333 | 60.0357 | 11.77
49.8267 | 20.6372 | 59.9478 | 11.77 | 49.8057 | 20.9658 | 60.0005 | 11.77 | 49.7983 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8223 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8 | 20.531 | 60.0357 | 11.77
49.835 | 20.6372 | 59.9478 | 11.77 | 49.8141 | 20.9656 | 60.0005 | 11.77 | 49.8066 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8308 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8083 | 20.531 | 60.0357 | 11.77
49.8433 | 20.523 | 59.9478 | 11.77 | 49.8224 | 20.9656 | 60.0005 | 11.77 | 49.8151 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8391 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8167 | 20.5295 | 60.0357 | 11.77
49.8517 | 20.523 | 59.9478 | 11.77 | 49.8307 | 20.9656 | 60.0005 | 11.77 | 49.8234 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8474 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8252 | 20.5295 | 60.0357 | 11.77
49.86 | 20.523 | 59.9478 | 11.77 | 49.8391 | 20.9656 | 60.0005 | 11.77 | 49.8317 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8557 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8335 | 20.5295 | 60.0357 | 11.77
49.8683 | 20.523 | 59.9478 | 11.77 | 49.8474 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.84 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.864 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8418 | 20.5295 | 60.0357 | 11.77
49.8767 | 20.5212 | 59.9478 | 11.77 | 49.8558 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.8484 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8723 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8501 | 20.5264 | 60.0357 | 11.77
49.885 | 20.5212 | 59.9478 | 11.77 | 49.8641 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.8567 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8806 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8584 | 20.5264 | 60.0357 | 11.77
49.8934 | 20.5212 | 59.9478 | 11.77 | 49.8724 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.865 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8889 | 20.6289 | 59.9925 | 11.77 | 49.8667 | 20.5264 | 60.0357 | 11.77
49.9017 | 20.5212 | 59.9478 | 11.77 | 49.8807 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.8733 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.8975 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.875 | 20.5264 | 60.0357 | 11.77
49.9101 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.8891 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.8816 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.9058 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.8833 | 20.524 | 60.0357 | 11.77
49.9184 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.8974 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.89 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.9141 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.8916 | 20.524 | 60.0357 | 11.77
49.9267 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9058 | 20.9675 | 60.0005 | 11.77 | 49.8983 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.9224 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.9001 | 20.524 | 60.0357 | 11.77
49.9351 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9141 | 20.9663 | 60.0005 | 11.77 | 49.9066 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.9307 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.9084 | 20.524 | 60.0357 | 11.77
49.9434 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9224 | 20.9663 | 60.0005 | 11.77 | 49.9149 | 20.421 | 60.019 | 11.77 | 49.939 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.9167 | 20.5285 | 60.0357 | 11.77
49.9518 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9307 | 20.9663 | 59.9998 | 11.77 | 49.9233 | 20.4225 | 60.019 | 11.77 | 49.9473 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.925 | 20.5285 | 60.0357 | 11.77
49.9601 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9391 | 20.9663 | 59.9998 | 11.77 | 49.9316 | 20.4225 | 60.019 | 11.77 | 49.9558 | 20.6289 | 59.9921 | 11.77 | 49.9333 | 20.5285 | 60.0357 | 11.77
49.9684 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9474 | 20.9722 | 59.9998 | 11.77 | 49.9399 | 20.4207 | 60.019 | 11.77 | 49.9641 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.9417 | 20.5285 | 60.0357 | 11.77
49.9768 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9557 | 20.9722 | 59.9998 | 11.77 | 49.9482 | 20.4207 | 60.019 | 11.77 | 49.9724 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.95 | 20.5329 | 60.0357 | 11.77
49.9851 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9641 | 20.9722 | 59.9998 | 11.77 | 49.9567 | 20.4207 | 60.019 | 11.77 | 49.9807 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.9583 | 20.5329 | 60.0357 | 11.77
49.9935 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9724 | 20.9722 | 59.9998 | 11.77 | 49.965 | 20.4207 | 60.019 | 11.77 | 49.989 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.9666 | 20.5329 | 60.0337 | 11.77
50.0018 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9808 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 49.9733 | 20.4173 | 60.0186 | 11.77 | 49.9973 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.9751 | 20.5329 | 60.0337 | 11.77
50.0101 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9891 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 49.9816 | 20.4173 | 60.0186 | 11.77 | 50.0056 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.9834 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0185 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 49.9974 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 49.99 | 20.4173 | 60.0186 | 11.77 | 50.0142 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 49.9917 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0268 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 50.0057 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 49.9983 | 20.4173 | 60.0186 | 11.77 | 50.0225 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0352 | 20.5176 | 59.9478 | 11.77 | 50.0141 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 50.0066 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0308 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0083 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0435 | 20.5173 | 59.9478 | 11.77 | 50.0224 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 50.0149 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0391 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0166 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0518 | 20.5173 | 59.9478 | 11.77 | 50.0308 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 50.0233 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0474 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0249 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0602 | 20.5155 | 59.9478 | 11.77 | 50.0391 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 50.0316 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0557 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0332 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0685 | 20.5155 | 59.9478 | 11.77 | 50.0474 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 50.0399 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.064 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0415 | 20.5344 | 60.0337 | 11.77
50.0769 | 20.515 | 59.9478 | 11.77 | 50.0557 | 20.9704 | 59.9998 | 11.77 | 50.0482 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0725 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.05 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.0852 | 20.515 | 59.9478 | 11.77 | 50.0641 | 20.9692 | 59.9998 | 11.77 | 50.0566 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0808 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0583 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.0935 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.0724 | 20.9692 | 59.9998 | 11.77 | 50.0649 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0891 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0667 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1019 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.0807 | 20.966 | 59.9998 | 11.77 | 50.0732 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.0974 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.075 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1102 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.0891 | 20.966 | 59.9998 | 11.77 | 50.0815 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.1057 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0833 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1186 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.0974 | 20.9137 | 59.9998 | 11.77 | 50.09 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.114 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0916 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1269 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1058 | 20.9137 | 59.9998 | 11.77 | 50.0983 | 20.4074 | 60.0186 | 11.77 | 50.1223 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.0999 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1353 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1141 | 20.9119 | 59.9998 | 11.77 | 50.1066 | 20.405 | 60.0186 | 11.77 | 50.1306 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.1082 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1436 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1224 | 20.9119 | 59.9998 | 11.77 | 50.1149 | 20.405 | 60.0186 | 11.77 | 50.1392 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.1165 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1519 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1307 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1233 | 20.405 | 60.0186 | 11.77 | 50.1475 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.125 | 20.5321 | 60.0337 | 11.77
50.1603 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1391 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1316 | 20.405 | 60.0186 | 11.77 | 50.1558 | 20.6319 | 59.9921 | 11.77 | 50.1333 | 20.5306 | 60.0337 | 11.77
50.1686 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1474 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1399 | 20.4043 | 60.0186 | 11.77 | 50.1641 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1416 | 20.5306 | 60.0337 | 11.77
50.1769 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1558 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1482 | 20.4043 | 60.0186 | 11.77 | 50.1724 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1499 | 20.5275 | 60.0337 | 11.77
50.1853 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1641 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1566 | 20.4043 | 60.0186 | 11.77 | 50.1807 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1582 | 20.5275 | 60.0337 | 11.77
50.1936 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1724 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1649 | 20.4043 | 60.0186 | 11.77 | 50.189 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1665 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.202 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1807 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1732 | 20.4043 | 60.0179 | 11.77 | 50.1975 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1748 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.2103 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1891 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1815 | 20.4043 | 60.0179 | 11.77 | 50.2058 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1831 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.2187 | 20.515 | 59.9485 | 11.77 | 50.1974 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1899 | 20.4043 | 60.0179 | 11.77 | 50.2141 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.1917 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.227 | 20.5147 | 59.9485 | 11.77 | 50.2057 | 20.9118 | 59.9986 | 11.77 | 50.1982 | 20.4043 | 60.0179 | 11.77 | 50.2224 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.2354 | 20.5147 | 59.9485 | 11.77 | 50.2141 | 20.9087 | 59.9986 | 11.77 | 50.2065 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2307 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2083 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.2437 | 20.5143 | 59.9485 | 11.77 | 50.2224 | 20.9087 | 59.9986 | 11.77 | 50.2148 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.239 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2166 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.252 | 20.5143 | 59.9485 | 11.77 | 50.2308 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2233 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2473 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2249 | 20.5251 | 60.0322 | 11.77
50.2603 | 20.5143 | 59.9485 | 11.77 | 50.2391 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2316 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2559 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2332 | 20.5122 | 60.0322 | 11.77
50.2687 | 20.5143 | 59.9485 | 11.77 | 50.2474 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2399 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2642 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2415 | 20.5122 | 60.0322 | 11.77
50.277 | 20.5124 | 59.9485 | 11.77 | 50.2557 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2482 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2725 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2498 | 20.5235 | 60.0322 | 11.77
50.2854 | 20.5124 | 59.9485 | 11.77 | 50.2641 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2566 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2808 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2581 | 20.5235 | 60.0322 | 11.77
50.2937 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.2724 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2649 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2891 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2666 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3021 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.2808 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2732 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.2974 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2749 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3104 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.2891 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2815 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3057 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2832 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3187 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.2974 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2899 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3142 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2915 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3271 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3058 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.2982 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3225 | 20.6247 | 59.9921 | 11.77 | 50.2998 | 20.5242 | 60.0322 | 11.77
50.3354 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3141 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.3065 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3308 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3081 | 20.5242 | 60.0322 | 11.77
50.3438 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3224 | 20.9082 | 59.9986 | 11.77 | 50.3148 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3391 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3164 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3521 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3307 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3232 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3474 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3247 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3604 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3391 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3315 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3557 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.333 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3688 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3474 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3398 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.364 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3416 | 20.522 | 60.0322 | 11.77
50.3771 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3558 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3481 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3723 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3499 | 20.551 | 60.0322 | 11.77
50.3855 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3641 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3564 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3809 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3582 | 20.551 | 60.0322 | 11.77
50.3938 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3724 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3649 | 20.4093 | 60.0179 | 11.77 | 50.3892 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3665 | 20.551 | 60.0311 | 11.77
50.4021 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3807 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3732 | 20.4093 | 60.0174 | 11.77 | 50.3975 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3748 | 20.551 | 60.0311 | 11.77
50.4105 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3891 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3815 | 20.4093 | 60.0174 | 11.77 | 50.4058 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3831 | 20.5497 | 60.0311 | 11.77
50.4188 | 20.5124 | 59.9497 | 11.77 | 50.3974 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3898 | 20.4086 | 60.0174 | 11.77 | 50.4141 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3914 | 20.5497 | 60.0311 | 11.77
50.4272 | 20.5122 | 59.9497 | 11.77 | 50.4058 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.3982 | 20.4086 | 60.0174 | 11.77 | 50.4224 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.3997 | 20.5497 | 60.0311 | 11.77
50.4355 | 20.5122 | 59.9497 | 11.77 | 50.4141 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4065 | 20.4062 | 60.0174 | 11.77 | 50.4307 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.408 | 20.5497 | 60.0311 | 11.77
50.4438 | 20.5122 | 59.9497 | 11.77 | 50.4224 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4148 | 20.4062 | 60.0174 | 11.77 | 50.4392 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.4165 | 20.5475 | 60.0311 | 11.77
50.4522 | 20.5122 | 59.9497 | 11.77 | 50.4308 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4231 | 20.4062 | 60.0174 | 11.77 | 50.4475 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.4248 | 20.5475 | 60.0311 | 11.77
50.4605 | 20.5117 | 59.9497 | 11.77 | 50.4391 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4315 | 20.4062 | 60.0174 | 11.77 | 50.4558 | 20.5083 | 59.9921 | 11.77 | 50.4331 | 20.5475 | 60.0311 | 11.77
50.4689 | 20.5117 | 59.9497 | 11.77 | 50.4474 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4398 | 20.4062 | 60.0174 | 11.77 | 50.4641 | 20.5048 | 59.9921 | 11.77 | 50.4414 | 20.5475 | 60.0311 | 11.77
50.4772 | 20.5117 | 59.9497 | 11.77 | 50.4557 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4481 | 20.4062 | 60.0174 | 11.77 | 50.4724 | 20.5048 | 59.9921 | 11.77 | 50.4497 | 20.5475 | 60.0311 | 11.77
50.4855 | 20.5117 | 59.9497 | 11.77 | 50.4641 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4564 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.4807 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 50.458 | 20.5475 | 60.0311 | 11.77
50.4939 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.4724 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4648 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.489 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 50.4663 | 20.5447 | 60.0311 | 11.77
50.5022 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.4808 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4731 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.4976 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.4746 | 20.5447 | 60.0311 | 11.77
50.5106 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.4891 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4814 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5059 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.4832 | 20.5447 | 60.0311 | 11.77
50.5189 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.4974 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4897 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5142 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.4915 | 20.5447 | 60.0311 | 11.77
50.5273 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.5057 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.4982 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5225 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.4998 | 20.5447 | 60.0311 | 11.77
50.5356 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.5141 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5065 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5308 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5081 | 20.5447 | 60.0311 | 11.77
50.5439 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.5225 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5148 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5391 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5164 | 20.5433 | 60.0311 | 11.77
50.5523 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.5308 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5231 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5474 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5247 | 20.5433 | 60.0311 | 11.77
50.5606 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.5391 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5315 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5559 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.533 | 20.5433 | 60.0311 | 11.77
50.5689 | 20.5191 | 59.9501 | 11.77 | 50.5474 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5398 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5642 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5413 | 20.5433 | 60.0311 | 11.77
50.5773 | 20.5115 | 59.9501 | 11.77 | 50.5558 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5481 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5725 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5496 | 20.5478 | 60.0311 | 11.77
50.5856 | 20.5115 | 59.9501 | 11.77 | 50.5641 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5564 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5808 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5581 | 20.5478 | 60.0311 | 11.77
50.594 | 20.5115 | 59.9501 | 11.77 | 50.5724 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5648 | 20.4045 | 60.0174 | 11.77 | 50.5891 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 50.5664 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6023 | 20.5115 | 59.9501 | 11.77 | 50.5807 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5731 | 20.4045 | 60.0167 | 11.77 | 50.5974 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.5747 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6107 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.5891 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5814 | 20.4045 | 60.0167 | 11.77 | 50.6057 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.583 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.619 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.5974 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5897 | 20.4045 | 60.0167 | 11.77 | 50.614 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.5913 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6273 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6058 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.5981 | 20.4045 | 60.0167 | 11.77 | 50.6226 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.5996 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6357 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6141 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.6064 | 20.4045 | 60.0167 | 11.77 | 50.6309 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6079 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.644 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6224 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.6147 | 20.4045 | 60.0167 | 11.77 | 50.6392 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6162 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6523 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6308 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.623 | 20.4038 | 60.0167 | 11.77 | 50.6475 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6248 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6607 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6391 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.6315 | 20.4038 | 60.0167 | 11.77 | 50.6558 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6331 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.669 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6475 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.6398 | 20.4038 | 60.0167 | 11.77 | 50.6641 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6414 | 20.5541 | 60.0299 | 11.77
50.6774 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6558 | 20.9082 | 59.9978 | 11.77 | 50.6481 | 20.4038 | 60.0167 | 11.77 | 50.6724 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6497 | 20.5589 | 60.0299 | 11.77
50.6857 | 20.511 | 59.9501 | 11.77 | 50.6641 | 20.9099 | 59.9978 | 11.77 | 50.6564 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.6809 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.658 | 20.5589 | 60.0299 | 11.77
50.6941 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.6724 | 20.9099 | 59.9978 | 11.77 | 50.6648 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.6892 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6663 | 20.5567 | 60.0299 | 11.77
50.7024 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.6808 | 20.9099 | 59.9978 | 11.77 | 50.6731 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.6975 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6746 | 20.5567 | 60.0299 | 11.77
50.7107 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.6891 | 20.9099 | 59.9978 | 11.77 | 50.6814 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7058 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6829 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7191 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.6974 | 20.9178 | 59.9978 | 11.77 | 50.6897 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7141 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6912 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7274 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.7057 | 20.9178 | 59.9978 | 11.77 | 50.6981 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7224 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.6997 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7357 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.7141 | 20.9178 | 59.9978 | 11.77 | 50.7064 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7307 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.708 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7441 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.7224 | 20.9178 | 59.9978 | 11.77 | 50.7147 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7393 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7163 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7524 | 20.511 | 59.9513 | 11.77 | 50.7308 | 20.9178 | 59.9982 | 11.77 | 50.723 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7476 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7246 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7608 | 20.5184 | 59.9513 | 11.77 | 50.7391 | 20.9178 | 59.9982 | 11.77 | 50.7314 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7559 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7329 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7691 | 20.5184 | 59.9513 | 11.77 | 50.7474 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7397 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7642 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7412 | 20.5538 | 60.0299 | 11.77
50.7775 | 20.5181 | 59.9513 | 11.77 | 50.7558 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.748 | 20.4097 | 60.0167 | 11.77 | 50.7725 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7495 | 20.5525 | 60.0299 | 11.77
50.7858 | 20.5181 | 59.9513 | 11.77 | 50.7641 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7563 | 20.4081 | 60.0167 | 11.77 | 50.7808 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7578 | 20.5525 | 60.0299 | 11.77
50.7941 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.7725 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7648 | 20.4081 | 60.0167 | 11.77 | 50.7891 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7661 | 20.5503 | 60.0283 | 11.77
50.8025 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.7808 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7731 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.7976 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7747 | 20.5503 | 60.0283 | 11.77
50.8108 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.7891 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7814 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8059 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.783 | 20.5475 | 60.0283 | 11.77
50.8192 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.7974 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7897 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8142 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7913 | 20.5475 | 60.0283 | 11.77
50.8275 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.8058 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.7981 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8225 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.7996 | 20.5353 | 60.0283 | 11.77
50.8358 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.8141 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.8064 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8308 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8079 | 20.5353 | 60.0283 | 11.77
50.8442 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.8224 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.8147 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8391 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8162 | 20.5353 | 60.0283 | 11.77
50.8525 | 20.5177 | 59.9513 | 11.77 | 50.8307 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.823 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8474 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8245 | 20.5353 | 60.0283 | 11.77
50.8609 | 20.4827 | 59.9513 | 11.77 | 50.8391 | 20.918 | 59.9982 | 11.77 | 50.8314 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8557 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8328 | 20.5353 | 60.0283 | 11.77
50.8692 | 20.4827 | 59.9513 | 11.77 | 50.8475 | 20.9197 | 59.9982 | 11.77 | 50.8397 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8643 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8413 | 20.5353 | 60.0283 | 11.77
50.8775 | 20.4753 | 59.9513 | 11.77 | 50.8558 | 20.9197 | 59.9982 | 11.77 | 50.848 | 20.4004 | 60.0159 | 11.77 | 50.8726 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8496 | 20.4825 | 60.0283 | 11.77
50.8859 | 20.4753 | 59.9513 | 11.77 | 50.8641 | 20.9207 | 59.9982 | 11.77 | 50.8563 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.8809 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8579 | 20.4825 | 60.0283 | 11.77
50.8942 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.8724 | 20.9207 | 59.9982 | 11.77 | 50.8647 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.8892 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8662 | 20.4811 | 60.0283 | 11.77
50.9026 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.8808 | 20.9207 | 59.9982 | 11.77 | 50.873 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.8975 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8745 | 20.4811 | 60.0283 | 11.77
50.9109 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.8891 | 20.9207 | 59.9982 | 11.77 | 50.8813 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9058 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8828 | 20.4791 | 60.0283 | 11.77
50.9193 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.8975 | 20.9209 | 59.9982 | 11.77 | 50.8896 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9141 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8911 | 20.4791 | 60.0283 | 11.77
50.9276 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9058 | 20.9209 | 59.9982 | 11.77 | 50.8981 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9226 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.8994 | 20.4791 | 60.0283 | 11.77
50.9359 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9141 | 20.9209 | 59.9982 | 11.77 | 50.9064 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9309 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9077 | 20.4791 | 60.0283 | 11.77
50.9442 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9224 | 20.9209 | 59.9982 | 11.77 | 50.9147 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9392 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9163 | 20.4815 | 60.0283 | 11.77
50.9526 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9308 | 20.9209 | 59.9994 | 11.77 | 50.923 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9475 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9246 | 20.4815 | 60.0283 | 11.77
50.9609 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9391 | 20.9209 | 59.9994 | 11.77 | 50.9314 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9558 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9329 | 20.4815 | 60.0283 | 11.77
50.9693 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9474 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.9397 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9641 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9412 | 20.4815 | 60.0283 | 11.77
50.9776 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9557 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.948 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9724 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9495 | 20.4815 | 60.0283 | 11.77
50.986 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9641 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.9563 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.981 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9578 | 20.4815 | 60.0283 | 11.77
50.9943 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9725 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.9647 | 20.4057 | 60.0159 | 11.77 | 50.9893 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9661 | 20.4815 | 60.0267 | 11.77
51.0026 | 20.4753 | 59.952 | 11.77 | 50.9808 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.973 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 50.9976 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9744 | 20.4815 | 60.0267 | 11.77
51.011 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 50.9891 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.9813 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0059 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9829 | 20.4862 | 60.0267 | 11.77
51.0193 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 50.9974 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.9896 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0142 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9912 | 20.4862 | 60.0267 | 11.77
51.0276 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0058 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 50.998 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0225 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 50.9995 | 20.4848 | 60.0267 | 11.77
51.036 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0141 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 51.0063 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0308 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0078 | 20.4848 | 60.0267 | 11.77
51.0443 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0225 | 20.9236 | 59.9994 | 11.77 | 51.0146 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0393 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0161 | 20.4848 | 60.0267 | 11.77
51.0527 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0308 | 20.93 | 59.9994 | 11.77 | 51.0229 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0476 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0244 | 20.4848 | 60.0267 | 11.77
51.061 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0391 | 20.93 | 59.9994 | 11.77 | 51.0314 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0559 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0327 | 20.4848 | 60.0267 | 11.77
51.0694 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0474 | 20.9309 | 59.9994 | 11.77 | 51.0397 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0642 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.041 | 20.4848 | 60.0267 | 11.77
51.0777 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0558 | 20.9309 | 59.9994 | 11.77 | 51.048 | 20.4109 | 60.0151 | 11.77 | 51.0725 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0493 | 20.4821 | 60.0267 | 11.77
51.086 | 20.4748 | 59.952 | 11.77 | 51.0641 | 20.9271 | 59.9994 | 11.77 | 51.0563 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.0808 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0579 | 20.4821 | 60.0267 | 11.77
51.0944 | 20.4748 | 59.9528 | 11.77 | 51.0724 | 20.9271 | 59.9994 | 11.77 | 51.0647 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.0891 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0662 | 20.4821 | 60.0267 | 11.77
51.1027 | 20.4748 | 59.9528 | 11.77 | 51.0808 | 20.9271 | 59.9994 | 11.77 | 51.073 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.0974 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0745 | 20.4821 | 60.0267 | 11.77
51.1111 | 20.4748 | 59.9528 | 11.77 | 51.0891 | 20.9271 | 59.9994 | 11.77 | 51.0813 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.106 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0828 | 20.4801 | 60.0267 | 11.77
51.1194 | 20.4748 | 59.9528 | 11.77 | 51.0975 | 20.9271 | 59.9994 | 11.77 | 51.0896 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1143 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0911 | 20.4801 | 60.0267 | 11.77
51.1277 | 20.473 | 59.9528 | 11.77 | 51.1058 | 20.9271 | 59.9994 | 11.77 | 51.098 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1226 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.0994 | 20.4801 | 60.0267 | 11.77
51.1361 | 20.473 | 59.9528 | 11.77 | 51.1141 | 20.9283 | 59.9994 | 11.77 | 51.1063 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1309 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1077 | 20.4801 | 60.0267 | 11.77
51.1444 | 20.473 | 59.9528 | 11.77 | 51.1224 | 20.9283 | 59.9994 | 11.77 | 51.1146 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1392 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.116 | 20.4788 | 60.0267 | 11.77
51.1527 | 20.473 | 59.9528 | 11.77 | 51.1308 | 20.9283 | 60.0013 | 11.77 | 51.1229 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1475 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1245 | 20.4788 | 60.0267 | 11.77
51.1611 | 20.473 | 59.9528 | 11.77 | 51.1391 | 20.9283 | 60.0013 | 11.77 | 51.1313 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1558 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1328 | 20.4788 | 60.0267 | 11.77
51.1694 | 20.473 | 59.9528 | 11.77 | 51.1475 | 20.9283 | 60.0013 | 11.77 | 51.1396 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1643 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1411 | 20.4788 | 60.0267 | 11.77
51.1778 | 20.4725 | 59.9528 | 11.77 | 51.1558 | 20.9283 | 60.0013 | 11.77 | 51.1479 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1726 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1494 | 20.4634 | 60.0267 | 11.77
51.1861 | 20.4725 | 59.9528 | 11.77 | 51.1641 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.1562 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1809 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1577 | 20.4634 | 60.0267 | 11.77
51.1945 | 20.4725 | 59.9528 | 11.77 | 51.1724 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.1647 | 20.4101 | 60.0151 | 11.77 | 51.1892 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.166 | 20.4634 | 60.0256 | 11.77
51.2028 | 20.4725 | 59.9528 | 11.77 | 51.1808 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.173 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.1975 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1743 | 20.4634 | 60.0256 | 11.77
51.2111 | 20.4725 | 59.9528 | 11.77 | 51.1891 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.1813 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2058 | 20.5014 | 59.9917 | 11.77 | 51.1826 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2195 | 20.4725 | 59.9528 | 11.77 | 51.1974 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.1896 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2141 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.1909 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2278 | 20.4991 | 59.9528 | 11.77 | 51.2057 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.198 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2227 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.1995 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2361 | 20.4991 | 59.9528 | 11.77 | 51.2141 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.2063 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.231 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2078 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2445 | 20.4991 | 59.9528 | 11.77 | 51.2225 | 20.93 | 60.0013 | 11.77 | 51.2146 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2393 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2161 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2528 | 20.4991 | 59.9528 | 11.77 | 51.2308 | 20.931 | 60.0013 | 11.77 | 51.2229 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2476 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2244 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2612 | 20.4991 | 59.9528 | 11.77 | 51.2391 | 20.931 | 60.0013 | 11.77 | 51.2313 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2559 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2327 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2695 | 20.4991 | 59.9528 | 11.77 | 51.2474 | 20.9312 | 60.0013 | 11.77 | 51.2396 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2642 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.241 | 20.4605 | 60.0256 | 11.77
51.2779 | 20.5011 | 59.9528 | 11.77 | 51.2558 | 20.9312 | 60.0013 | 11.77 | 51.2479 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2725 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2493 | 20.4558 | 60.0256 | 11.77
51.2862 | 20.5011 | 59.9528 | 11.77 | 51.2641 | 20.9312 | 60.0013 | 11.77 | 51.2562 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.281 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2576 | 20.4558 | 60.0256 | 11.77
51.2945 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.2725 | 20.9312 | 60.0013 | 11.77 | 51.2646 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2893 | 20.5018 | 59.9917 | 11.77 | 51.2661 | 20.4558 | 60.0256 | 11.77
51.3029 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.2808 | 20.9273 | 60.0013 | 11.77 | 51.2729 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.2976 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.2744 | 20.4558 | 60.0256 | 11.77
51.3112 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.2891 | 20.9273 | 60.0013 | 11.77 | 51.2812 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3059 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.2827 | 20.4549 | 60.0256 | 11.77
51.3195 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.2974 | 20.9273 | 60.0013 | 11.77 | 51.2896 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3142 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.291 | 20.4549 | 60.0256 | 11.77
51.3279 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.3058 | 20.9273 | 60.0013 | 11.77 | 51.298 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3225 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.2993 | 20.4549 | 60.0256 | 11.77
51.3362 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.3141 | 20.9283 | 60.0013 | 11.77 | 51.3063 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3308 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3076 | 20.4549 | 60.0256 | 11.77
51.3446 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.3224 | 20.9283 | 60.0013 | 11.77 | 51.3146 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3391 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3159 | 20.4529 | 60.0256 | 11.77
51.3529 | 20.5007 | 59.9536 | 11.77 | 51.3307 | 20.9224 | 60.0029 | 11.77 | 51.3229 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3477 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3242 | 20.4529 | 60.0256 | 11.77
51.3612 | 20.5006 | 59.9536 | 11.77 | 51.3391 | 20.9224 | 60.0029 | 11.77 | 51.3313 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.356 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3328 | 20.4502 | 60.0256 | 11.77
51.3696 | 20.5006 | 59.9536 | 11.77 | 51.3475 | 20.8879 | 60.0029 | 11.77 | 51.3396 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3643 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3411 | 20.4502 | 60.0256 | 11.77
51.3779 | 20.4991 | 59.9536 | 11.77 | 51.3558 | 20.8879 | 60.0029 | 11.77 | 51.3479 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3726 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3494 | 20.4492 | 60.0256 | 11.77
51.3863 | 20.4991 | 59.9536 | 11.77 | 51.3641 | 20.8879 | 60.0029 | 11.77 | 51.3562 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3809 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3577 | 20.4492 | 60.0256 | 11.77
51.3946 | 20.4991 | 59.9536 | 11.77 | 51.3724 | 20.8879 | 60.0029 | 11.77 | 51.3646 | 20.4101 | 60.0147 | 11.77 | 51.3892 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.366 | 20.4492 | 60.0232 | 11.77
51.403 | 20.4991 | 59.9536 | 11.77 | 51.3808 | 20.8193 | 60.0029 | 11.77 | 51.3729 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.3975 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3743 | 20.4492 | 60.0232 | 11.77
51.4113 | 20.4991 | 59.9536 | 11.77 | 51.3891 | 20.8193 | 60.0029 | 11.77 | 51.3812 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.406 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3826 | 20.4472 | 60.0232 | 11.77
51.4196 | 20.4991 | 59.9536 | 11.77 | 51.3975 | 20.8006 | 60.0029 | 11.77 | 51.3895 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4143 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3909 | 20.4472 | 60.0232 | 11.77
51.428 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4058 | 20.8006 | 60.0029 | 11.77 | 51.3979 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4226 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.3992 | 20.4535 | 60.0232 | 11.77
51.4363 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4141 | 20.8006 | 60.0029 | 11.77 | 51.4062 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4309 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.4077 | 20.4535 | 60.0232 | 11.77
51.4446 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4224 | 20.8006 | 60.0029 | 11.77 | 51.4146 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4392 | 20.5018 | 59.9921 | 11.77 | 51.416 | 20.4535 | 60.0232 | 11.77
51.453 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4308 | 20.801 | 60.0029 | 11.77 | 51.4229 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4475 | 20.5014 | 59.9921 | 11.77 | 51.4243 | 20.4535 | 60.0232 | 11.77
51.4613 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4391 | 20.801 | 60.0029 | 11.77 | 51.4313 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4558 | 20.5014 | 59.9921 | 11.77 | 51.4326 | 20.4416 | 60.0232 | 11.77
51.4697 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4474 | 20.801 | 60.0029 | 11.77 | 51.4396 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4644 | 20.5034 | 59.9921 | 11.77 | 51.4409 | 20.4416 | 60.0232 | 11.77
51.478 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4557 | 20.801 | 60.0029 | 11.77 | 51.4479 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4727 | 20.5034 | 59.9921 | 11.77 | 51.4492 | 20.4416 | 60.0232 | 11.77
51.4864 | 20.4986 | 59.9536 | 11.77 | 51.4641 | 20.803 | 60.0029 | 11.77 | 51.4562 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.481 | 20.5034 | 59.9921 | 11.77 | 51.4575 | 20.4416 | 60.0232 | 11.77
51.4947 | 20.4986 | 59.9552 | 11.77 | 51.4724 | 20.803 | 60.0029 | 11.77 | 51.4646 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4893 | 20.5034 | 59.9921 | 11.77 | 51.4658 | 20.4319 | 60.0232 | 11.77
51.503 | 20.4986 | 59.9552 | 11.77 | 51.4808 | 20.8043 | 60.0029 | 11.77 | 51.4729 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.4976 | 20.5034 | 59.9913 | 11.77 | 51.4744 | 20.4319 | 60.0232 | 11.77
51.5114 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.4891 | 20.8043 | 60.0029 | 11.77 | 51.4812 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5059 | 20.5034 | 59.9913 | 11.77 | 51.4827 | 20.4319 | 60.0232 | 11.77
51.5197 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.4974 | 20.8043 | 60.0029 | 11.77 | 51.4895 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5142 | 20.5034 | 59.9913 | 11.77 | 51.491 | 20.4319 | 60.0232 | 11.77
51.528 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5058 | 20.8043 | 60.0029 | 11.77 | 51.4979 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5227 | 20.5034 | 59.9913 | 11.77 | 51.4993 | 20.4319 | 60.0232 | 11.77
51.5364 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5141 | 20.8046 | 60.0029 | 11.77 | 51.5062 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.531 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5076 | 20.4319 | 60.0232 | 11.77
51.5447 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5225 | 20.8046 | 60.0029 | 11.77 | 51.5145 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5393 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5159 | 20.4371 | 60.0232 | 11.77
51.5531 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5308 | 20.8046 | 60.0048 | 11.77 | 51.5228 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5476 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5242 | 20.4371 | 60.0232 | 11.77
51.5614 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5391 | 20.8046 | 60.0048 | 11.77 | 51.5312 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5559 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5325 | 20.4482 | 60.0232 | 11.77
51.5697 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5474 | 20.806 | 60.0048 | 11.77 | 51.5396 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5642 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.541 | 20.4482 | 60.0232 | 11.77
51.5781 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5558 | 20.806 | 60.0048 | 11.77 | 51.5479 | 20.4176 | 60.0151 | 11.77 | 51.5725 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5493 | 20.4482 | 60.0232 | 11.77
51.5864 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5641 | 20.8024 | 60.0048 | 11.77 | 51.5562 | 20.4161 | 60.0151 | 11.77 | 51.5808 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5576 | 20.4482 | 60.0232 | 11.77
51.5948 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5724 | 20.8024 | 60.0048 | 11.77 | 51.5646 | 20.4161 | 60.0151 | 11.77 | 51.5894 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5659 | 20.4628 | 60.0213 | 11.77
51.6031 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5807 | 20.8024 | 60.0048 | 11.77 | 51.5729 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.5977 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5742 | 20.4628 | 60.0213 | 11.77
51.6115 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5891 | 20.8024 | 60.0048 | 11.77 | 51.5812 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.606 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5825 | 20.4628 | 60.0213 | 11.77
51.6198 | 20.497 | 59.9552 | 11.77 | 51.5974 | 20.8024 | 60.0048 | 11.77 | 51.5895 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6143 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5908 | 20.4628 | 60.0213 | 11.77
51.6281 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6058 | 20.8024 | 60.0048 | 11.77 | 51.5979 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6226 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.5991 | 20.4618 | 60.0214 | 11.77
51.6365 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6141 | 20.8028 | 60.0048 | 11.77 | 51.6062 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6309 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6074 | 20.4618 | 60.0214 | 11.77
51.6448 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6224 | 20.8028 | 60.0048 | 11.77 | 51.6145 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6392 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.616 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.6531 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6307 | 20.8041 | 60.0048 | 11.77 | 51.6228 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6477 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6243 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.6615 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6391 | 20.8041 | 60.0048 | 11.77 | 51.6312 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.656 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6326 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.6698 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6474 | 20.8041 | 60.0048 | 11.77 | 51.6395 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6643 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6409 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.6782 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6558 | 20.8041 | 60.0048 | 11.77 | 51.6478 | 20.2154 | 60.0155 | 11.77 | 51.6726 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6492 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.6865 | 20.4968 | 59.9552 | 11.77 | 51.6641 | 20.8061 | 60.0048 | 11.77 | 51.6561 | 20.2161 | 60.0155 | 11.77 | 51.6809 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6575 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.6948 | 20.4968 | 59.9556 | 11.77 | 51.6724 | 20.8061 | 60.0048 | 11.77 | 51.6646 | 20.2161 | 60.0155 | 11.77 | 51.6892 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6658 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.7032 | 20.4968 | 59.9556 | 11.77 | 51.6807 | 20.8061 | 60.0048 | 11.77 | 51.6729 | 20.2161 | 60.0155 | 11.77 | 51.6975 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6741 | 20.4575 | 60.0214 | 11.77
51.7115 | 20.4968 | 59.9556 | 11.77 | 51.6891 | 20.8061 | 60.0048 | 11.77 | 51.6812 | 20.2161 | 60.0155 | 11.77 | 51.7061 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6826 | 20.4566 | 60.0214 | 11.77
51.7198 | 20.4968 | 59.9556 | 11.77 | 51.6974 | 20.8061 | 60.0048 | 11.77 | 51.6895 | 20.2161 | 60.0155 | 11.77 | 51.7144 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6909 | 20.4566 | 60.0214 | 11.77
51.7282 | 20.4968 | 59.9556 | 11.77 | 51.7057 | 20.8061 | 60.0048 | 11.77 | 51.6979 | 20.2161 | 60.0155 | 11.77 | 51.7227 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.6992 | 20.4523 | 60.0214 | 11.77
51.7365 | 20.4968 | 59.9556 | 11.77 | 51.7141 | 20.8064 | 60.0048 | 11.77 | 51.7062 | 20.2112 | 60.0155 | 11.77 | 51.731 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7075 | 20.4523 | 60.0214 | 11.77
51.7449 | 20.4938 | 59.9556 | 11.77 | 51.7224 | 20.8064 | 60.0048 | 11.77 | 51.7145 | 20.2112 | 60.0155 | 11.77 | 51.7393 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7158 | 20.4523 | 60.0214 | 11.77
51.7532 | 20.4938 | 59.9556 | 11.77 | 51.7308 | 20.8064 | 60.0068 | 11.77 | 51.7228 | 20.2112 | 60.0155 | 11.77 | 51.7476 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7241 | 20.4523 | 60.0214 | 11.77
51.7616 | 20.4938 | 59.9556 | 11.77 | 51.7391 | 20.8064 | 60.0068 | 11.77 | 51.7312 | 20.2112 | 60.0155 | 11.77 | 51.7559 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7324 | 20.4523 | 60.0214 | 11.77
51.7699 | 20.4938 | 59.9556 | 11.77 | 51.7474 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7395 | 20.2112 | 60.0155 | 11.77 | 51.7644 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7407 | 20.4523 | 60.0214 | 11.77
51.7782 | 20.4933 | 59.9556 | 11.77 | 51.7557 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7478 | 20.2112 | 60.0155 | 11.77 | 51.7727 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7493 | 20.4495 | 60.0214 | 11.77
51.7866 | 20.4933 | 59.9556 | 11.77 | 51.7641 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7561 | 20.2135 | 60.0155 | 11.77 | 51.781 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7576 | 20.4495 | 60.0214 | 11.77
51.7949 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.7724 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7645 | 20.2135 | 60.0155 | 11.77 | 51.7893 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7659 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8033 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.7808 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7728 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.7976 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7742 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8116 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.7891 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7811 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8059 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7825 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8199 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.7974 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7894 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8142 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7908 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8283 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.8057 | 20.8009 | 60.0068 | 11.77 | 51.7979 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8225 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.7991 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8366 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.8141 | 20.8029 | 60.0068 | 11.77 | 51.8062 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8311 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8074 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8449 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.8224 | 20.8029 | 60.0068 | 11.77 | 51.8145 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8394 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8159 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8533 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.8307 | 20.8029 | 60.0068 | 11.77 | 51.8228 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8477 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8242 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8616 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.8391 | 20.8029 | 60.0068 | 11.77 | 51.8312 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.856 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8325 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.87 | 20.4954 | 59.9556 | 11.77 | 51.8474 | 20.8033 | 60.0068 | 11.77 | 51.8395 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8643 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8408 | 20.4561 | 60.019 | 11.77
51.8783 | 20.4953 | 59.9556 | 11.77 | 51.8557 | 20.8033 | 60.0068 | 11.77 | 51.8478 | 20.2135 | 60.0159 | 11.77 | 51.8726 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8491 | 20.4527 | 60.019 | 11.77
51.8867 | 20.4953 | 59.9556 | 11.77 | 51.8641 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.8561 | 20.2142 | 60.0159 | 11.77 | 51.8809 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8574 | 20.4527 | 60.019 | 11.77
51.895 | 20.4953 | 59.9564 | 11.77 | 51.8724 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.8645 | 20.2142 | 60.0159 | 11.77 | 51.8894 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8657 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9033 | 20.4953 | 59.9564 | 11.77 | 51.8807 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.8728 | 20.2142 | 60.0159 | 11.77 | 51.8977 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.874 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9117 | 20.4953 | 59.9564 | 11.77 | 51.889 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.8811 | 20.2142 | 60.0159 | 11.77 | 51.906 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8823 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.92 | 20.4953 | 59.9564 | 11.77 | 51.8974 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.8894 | 20.2159 | 60.0159 | 11.77 | 51.9143 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8909 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9283 | 20.4953 | 59.9564 | 11.77 | 51.9058 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.8978 | 20.2159 | 60.0159 | 11.77 | 51.9226 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.8992 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9367 | 20.4953 | 59.9564 | 11.77 | 51.9141 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.9061 | 20.2159 | 60.0159 | 11.77 | 51.9309 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.9075 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.945 | 20.4938 | 59.9564 | 11.77 | 51.9224 | 20.8046 | 60.0068 | 11.77 | 51.9144 | 20.2159 | 60.0159 | 11.77 | 51.9392 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.9158 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9534 | 20.4938 | 59.9564 | 11.77 | 51.9307 | 20.8028 | 60.008 | 11.77 | 51.9227 | 20.2159 | 60.0159 | 11.77 | 51.9478 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.9241 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9617 | 20.4938 | 59.9564 | 11.77 | 51.9391 | 20.8028 | 60.008 | 11.77 | 51.931 | 20.2159 | 60.0159 | 11.77 | 51.9561 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.9324 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.97 | 20.4938 | 59.9564 | 11.77 | 51.9474 | 20.8028 | 60.008 | 11.77 | 51.9395 | 20.2182 | 60.0159 | 11.77 | 51.9644 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.9407 | 20.3642 | 60.019 | 11.77
51.9784 | 20.4938 | 59.9564 | 11.77 | 51.9557 | 20.8028 | 60.008 | 11.77 | 51.9478 | 20.2182 | 60.0159 | 11.77 | 51.9727 | 20.5034 | 59.9914 | 11.77 | 51.949 | 20.3615 | 60.019 | 11.77
51.9867 | 20.4938 | 59.9564 | 11.77 | 51.9641 | 20.8032 | 60.008 | 11.77 | 51.9561 | 20.2182 | 60.0159 | 11.77 | 51.981 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 51.9575 | 20.3615 | 60.019 | 11.77
51.9951 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 51.9724 | 20.8032 | 60.008 | 11.77 | 51.9644 | 20.2182 | 60.0159 | 11.77 | 51.9893 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 51.9658 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0034 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 51.9807 | 20.8032 | 60.008 | 11.77 | 51.9728 | 20.2182 | 60.0167 | 11.77 | 51.9976 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 51.9741 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0117 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 51.9891 | 20.8032 | 60.008 | 11.77 | 51.9811 | 20.2182 | 60.0167 | 11.77 | 52.0061 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 51.9824 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0201 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 51.9974 | 20.8032 | 60.008 | 11.77 | 51.9894 | 20.2182 | 60.0167 | 11.77 | 52.0144 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 51.9907 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0284 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.0057 | 20.8032 | 60.008 | 11.77 | 51.9977 | 20.2182 | 60.0167 | 11.77 | 52.0227 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 51.999 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0367 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.014 | 20.8045 | 60.008 | 11.77 | 52.0061 | 20.2129 | 60.0167 | 11.77 | 52.031 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0073 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0451 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.0224 | 20.8045 | 60.008 | 11.77 | 52.0144 | 20.2129 | 60.0167 | 11.77 | 52.0393 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0156 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0534 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.0307 | 20.8065 | 60.008 | 11.77 | 52.0227 | 20.2146 | 60.0167 | 11.77 | 52.0476 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0242 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0618 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.0391 | 20.8065 | 60.008 | 11.77 | 52.031 | 20.2146 | 60.0167 | 11.77 | 52.0559 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0325 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0701 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.0474 | 20.8065 | 60.008 | 11.77 | 52.0394 | 20.2146 | 60.0167 | 11.77 | 52.0645 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0408 | 20.3591 | 60.0174 | 11.77
52.0785 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.0557 | 20.8065 | 60.008 | 11.77 | 52.0477 | 20.2146 | 60.0167 | 11.77 | 52.0728 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0491 | 20.3574 | 60.0174 | 11.77
52.0868 | 20.4933 | 59.9564 | 11.77 | 52.064 | 20.7394 | 60.008 | 11.77 | 52.056 | 20.2131 | 60.0167 | 11.77 | 52.0811 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0574 | 20.3574 | 60.0174 | 11.77
52.0951 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.0724 | 20.7394 | 60.008 | 11.77 | 52.0643 | 20.2131 | 60.0167 | 11.77 | 52.0894 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0657 | 20.3564 | 60.0174 | 11.77
52.1035 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.0807 | 20.7394 | 60.008 | 11.77 | 52.0728 | 20.2131 | 60.0167 | 11.77 | 52.0977 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.074 | 20.3564 | 60.0174 | 11.77
52.1118 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.0891 | 20.7394 | 60.008 | 11.77 | 52.0811 | 20.2131 | 60.0167 | 11.77 | 52.106 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0823 | 20.3578 | 60.0174 | 11.77
52.1201 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.0974 | 20.7394 | 60.008 | 11.77 | 52.0894 | 20.2131 | 60.0167 | 11.77 | 52.1143 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0908 | 20.3578 | 60.0174 | 11.77
52.1285 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1057 | 20.7394 | 60.008 | 11.77 | 52.0977 | 20.2131 | 60.0167 | 11.77 | 52.1226 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.0991 | 20.3578 | 60.0174 | 11.77
52.1368 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.114 | 20.7414 | 60.008 | 11.77 | 52.1061 | 20.2225 | 60.0167 | 11.77 | 52.1311 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1074 | 20.3578 | 60.0174 | 11.77
52.1452 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1224 | 20.7414 | 60.008 | 11.77 | 52.1144 | 20.2225 | 60.0167 | 11.77 | 52.1394 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1157 | 20.3578 | 60.0174 | 11.77
52.1535 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1307 | 20.7414 | 60.0092 | 11.77 | 52.1227 | 20.2241 | 60.0167 | 11.77 | 52.1477 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.124 | 20.3578 | 60.0174 | 11.77
52.1618 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.139 | 20.7414 | 60.0092 | 11.77 | 52.131 | 20.2241 | 60.0167 | 11.77 | 52.156 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1323 | 20.2295 | 60.0174 | 11.77
52.1702 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1473 | 20.7414 | 60.0092 | 11.77 | 52.1394 | 20.2241 | 60.0167 | 11.77 | 52.1643 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1406 | 20.2295 | 60.0174 | 11.77
52.1785 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1557 | 20.7414 | 60.0092 | 11.77 | 52.1477 | 20.2241 | 60.0167 | 11.77 | 52.1726 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1489 | 20.2287 | 60.0174 | 11.77
52.1869 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.164 | 20.7414 | 60.0092 | 11.77 | 52.156 | 20.2241 | 60.0167 | 11.77 | 52.1809 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1575 | 20.2287 | 60.0174 | 11.77
52.1952 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1724 | 20.7414 | 60.0092 | 11.77 | 52.1643 | 20.2241 | 60.0167 | 11.77 | 52.1895 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1658 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2036 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1807 | 20.7434 | 60.0092 | 11.77 | 52.1727 | 20.2241 | 60.0182 | 11.77 | 52.1978 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1741 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2119 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.189 | 20.7434 | 60.0092 | 11.77 | 52.181 | 20.2241 | 60.0182 | 11.77 | 52.2061 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1824 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2202 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.1974 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.1893 | 20.2213 | 60.0182 | 11.77 | 52.2144 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.1907 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2285 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.2057 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.1976 | 20.2213 | 60.0182 | 11.77 | 52.2227 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.199 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2369 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.2141 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.2061 | 20.216 | 60.0182 | 11.77 | 52.231 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2073 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2452 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.2224 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.2144 | 20.216 | 60.0182 | 11.77 | 52.2393 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2156 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2536 | 20.4105 | 59.9572 | 11.77 | 52.2307 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.2227 | 20.216 | 60.0182 | 11.77 | 52.2478 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2241 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2619 | 20.4089 | 59.9572 | 11.77 | 52.239 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.231 | 20.216 | 60.0182 | 11.77 | 52.2561 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2324 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2703 | 20.4089 | 59.9572 | 11.77 | 52.2474 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.2394 | 20.216 | 60.0182 | 11.77 | 52.2644 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2407 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2786 | 20.4084 | 59.9572 | 11.77 | 52.2557 | 20.7251 | 60.0092 | 11.77 | 52.2477 | 20.216 | 60.0182 | 11.77 | 52.2727 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.249 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2869 | 20.4084 | 59.9572 | 11.77 | 52.264 | 20.7264 | 60.0092 | 11.77 | 52.256 | 20.1845 | 60.0182 | 11.77 | 52.281 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2573 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.2953 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.2723 | 20.7264 | 60.0092 | 11.77 | 52.2643 | 20.1845 | 60.0182 | 11.77 | 52.2893 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.2656 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.3036 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.2807 | 20.7332 | 60.0092 | 11.77 | 52.2727 | 20.1845 | 60.0182 | 11.77 | 52.2976 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.2739 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.312 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.289 | 20.7332 | 60.0092 | 11.77 | 52.281 | 20.1845 | 60.0182 | 11.77 | 52.3062 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.2822 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.3203 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.2974 | 20.7332 | 60.0092 | 11.77 | 52.2893 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3145 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.2908 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.3286 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3057 | 20.7332 | 60.0092 | 11.77 | 52.2976 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3228 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.2991 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.337 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.314 | 20.7354 | 60.0092 | 11.77 | 52.306 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3311 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3074 | 20.2301 | 60.0159 | 11.77
52.3453 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3223 | 20.7354 | 60.0092 | 11.77 | 52.3143 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3394 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3157 | 20.2387 | 60.0159 | 11.77
52.3536 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3307 | 20.7354 | 60.0103 | 11.77 | 52.3226 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3477 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.324 | 20.2387 | 60.0159 | 11.77
52.362 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.339 | 20.7354 | 60.0103 | 11.77 | 52.3309 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.356 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3323 | 20.2387 | 60.0159 | 11.77
52.3703 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3474 | 20.7354 | 60.0103 | 11.77 | 52.3394 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3643 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3406 | 20.2387 | 60.0159 | 11.77
52.3787 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3557 | 20.7354 | 60.0103 | 11.77 | 52.3477 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3728 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3489 | 20.2387 | 60.0159 | 11.77
52.387 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.364 | 20.7354 | 60.0103 | 11.77 | 52.356 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3811 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3574 | 20.2387 | 60.0159 | 11.77
52.3954 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3723 | 20.7354 | 60.0103 | 11.77 | 52.3643 | 20.1862 | 60.0182 | 11.77 | 52.3894 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3657 | 20.2387 | 60.0155 | 11.77
52.4037 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3807 | 20.7436 | 60.0103 | 11.77 | 52.3727 | 20.1937 | 60.019 | 11.77 | 52.3977 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.374 | 20.2387 | 60.0155 | 11.77
52.412 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.389 | 20.7436 | 60.0103 | 11.77 | 52.381 | 20.1937 | 60.019 | 11.77 | 52.406 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3823 | 20.2387 | 60.0155 | 11.77
52.4203 | 20.4084 | 59.9575 | 11.77 | 52.3973 | 20.7436 | 60.0103 | 11.77 | 52.3893 | 20.1937 | 60.019 | 11.77 | 52.4143 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3906 | 20.2387 | 60.0155 | 11.77
52.4287 | 20.3323 | 59.9575 | 11.77 | 52.4056 | 20.7436 | 60.0103 | 11.77 | 52.3976 | 20.1937 | 60.019 | 11.77 | 52.4226 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.3989 | 20.2387 | 60.0155 | 11.77
52.437 | 20.3323 | 59.9575 | 11.77 | 52.414 | 20.7443 | 60.0103 | 11.77 | 52.406 | 20.1946 | 60.019 | 11.77 | 52.4312 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4072 | 20.2387 | 60.0155 | 11.77
52.4454 | 20.3323 | 59.9575 | 11.77 | 52.4223 | 20.7443 | 60.0103 | 11.77 | 52.4143 | 20.1946 | 60.019 | 11.77 | 52.4395 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4155 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.4537 | 20.3323 | 59.9575 | 11.77 | 52.4307 | 20.7443 | 60.0103 | 11.77 | 52.4226 | 20.1946 | 60.019 | 11.77 | 52.4478 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4241 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.4621 | 20.3403 | 59.9575 | 11.77 | 52.439 | 20.7443 | 60.0103 | 11.77 | 52.4309 | 20.1946 | 60.019 | 11.77 | 52.4561 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4324 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.4704 | 20.3403 | 59.9575 | 11.77 | 52.4473 | 20.7465 | 60.0103 | 11.77 | 52.4393 | 20.1946 | 60.019 | 11.77 | 52.4644 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4407 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.4787 | 20.3403 | 59.9575 | 11.77 | 52.4556 | 20.7465 | 60.0103 | 11.77 | 52.4476 | 20.1946 | 60.019 | 11.77 | 52.4727 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.449 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.4871 | 20.3403 | 59.9575 | 11.77 | 52.464 | 20.7465 | 60.0103 | 11.77 | 52.4559 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.481 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4573 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.4954 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.4723 | 20.7465 | 60.0103 | 11.77 | 52.4642 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.4895 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.4656 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5038 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.4807 | 20.7465 | 60.0103 | 11.77 | 52.4727 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.4978 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.4739 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5121 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.489 | 20.7465 | 60.0103 | 11.77 | 52.481 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5061 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.4822 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5204 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.4973 | 20.7478 | 60.0103 | 11.77 | 52.4893 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5144 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.4907 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5288 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5056 | 20.7478 | 60.0103 | 11.77 | 52.4976 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5227 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.499 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5371 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.514 | 20.7478 | 60.0103 | 11.77 | 52.506 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.531 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5073 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5454 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5223 | 20.7478 | 60.0103 | 11.77 | 52.5143 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5393 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5156 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5538 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5306 | 20.7478 | 60.0115 | 11.77 | 52.5226 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5479 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5239 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5621 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5389 | 20.7478 | 60.0115 | 11.77 | 52.5309 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5562 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5322 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5705 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5473 | 20.7478 | 60.0115 | 11.77 | 52.5392 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5645 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5405 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5788 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5556 | 20.7478 | 60.0115 | 11.77 | 52.5476 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5728 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5488 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5872 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.564 | 20.7453 | 60.0115 | 11.77 | 52.5559 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5811 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5574 | 20.2386 | 60.0155 | 11.77
52.5955 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5723 | 20.7453 | 60.0115 | 11.77 | 52.5642 | 20.1954 | 60.019 | 11.77 | 52.5894 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5657 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6038 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5806 | 20.7453 | 60.0115 | 11.77 | 52.5725 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.5977 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.574 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6122 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5889 | 20.7453 | 60.0115 | 11.77 | 52.5809 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.606 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5823 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6205 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.5973 | 20.7453 | 60.0115 | 11.77 | 52.5892 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6145 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5906 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6288 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.6057 | 20.7453 | 60.0115 | 11.77 | 52.5975 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6228 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.5989 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6372 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.614 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6058 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6311 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6072 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6455 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.6223 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6143 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6394 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6155 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6539 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.6306 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6226 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6477 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.624 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6622 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.639 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6309 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.656 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6323 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6705 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.6473 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6392 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6643 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6406 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6789 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.6556 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6476 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6729 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6489 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6872 | 20.3465 | 59.9583 | 11.77 | 52.6639 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6559 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6812 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6572 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.6956 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.6723 | 20.7466 | 60.0115 | 11.77 | 52.6642 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6895 | 20.5123 | 59.9914 | 11.77 | 52.6655 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7039 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.6806 | 20.7473 | 60.0115 | 11.77 | 52.6725 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.6978 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.6738 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7122 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.689 | 20.7473 | 60.0115 | 11.77 | 52.6809 | 20.1902 | 60.0194 | 11.77 | 52.7061 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.6821 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7206 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.6973 | 20.7508 | 60.0114 | 11.77 | 52.6892 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7144 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.6907 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7289 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7056 | 20.7508 | 60.0114 | 11.77 | 52.6975 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7227 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.699 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7372 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7139 | 20.6849 | 60.0114 | 11.77 | 52.7058 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7312 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7073 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7456 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7223 | 20.6849 | 60.0114 | 11.77 | 52.7142 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7395 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7156 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7539 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7306 | 20.6849 | 60.013 | 11.77 | 52.7225 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7478 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7239 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7623 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.739 | 20.6849 | 60.013 | 11.77 | 52.7308 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7561 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7322 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7706 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7473 | 20.6849 | 60.013 | 11.77 | 52.7391 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7644 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7405 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7789 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7556 | 20.6849 | 60.013 | 11.77 | 52.7476 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7727 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7488 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7873 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7639 | 20.6856 | 60.013 | 11.77 | 52.7559 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.781 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7573 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.7956 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7723 | 20.6856 | 60.013 | 11.77 | 52.7642 | 20.191 | 60.0194 | 11.77 | 52.7896 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7656 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.804 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7806 | 20.6805 | 60.013 | 11.77 | 52.7725 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.7979 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7739 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8123 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7889 | 20.6805 | 60.013 | 11.77 | 52.7809 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8062 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7822 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8206 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.7972 | 20.6827 | 60.013 | 11.77 | 52.7892 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8145 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7905 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.829 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8056 | 20.6827 | 60.013 | 11.77 | 52.7975 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8228 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.7988 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8373 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8139 | 20.6827 | 60.013 | 11.77 | 52.8058 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8311 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8071 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8457 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8223 | 20.6827 | 60.013 | 11.77 | 52.8142 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8394 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8154 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.854 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8306 | 20.6827 | 60.013 | 11.77 | 52.8225 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8477 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.824 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8623 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8389 | 20.6827 | 60.013 | 11.77 | 52.8308 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8562 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8323 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8707 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8472 | 20.6834 | 60.013 | 11.77 | 52.8391 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8645 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8406 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.879 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8556 | 20.6834 | 60.013 | 11.77 | 52.8475 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8728 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8489 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8874 | 20.3465 | 59.9587 | 11.77 | 52.8639 | 20.6918 | 60.013 | 11.77 | 52.8558 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8811 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8572 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.8957 | 20.3465 | 59.9591 | 11.77 | 52.8723 | 20.6918 | 60.013 | 11.77 | 52.8641 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8894 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8655 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.904 | 20.3465 | 59.9591 | 11.77 | 52.8806 | 20.6886 | 60.013 | 11.77 | 52.8724 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.8977 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8738 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9124 | 20.3465 | 59.9591 | 11.77 | 52.8889 | 20.6886 | 60.013 | 11.77 | 52.8809 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.906 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8821 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9207 | 20.3465 | 59.9591 | 11.77 | 52.8972 | 20.6886 | 60.013 | 11.77 | 52.8892 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.9146 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8906 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.929 | 20.3467 | 59.9591 | 11.77 | 52.9056 | 20.6886 | 60.013 | 11.77 | 52.8975 | 20.191 | 60.0201 | 11.77 | 52.9229 | 20.5123 | 59.9918 | 11.77 | 52.8989 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9374 | 20.3467 | 59.9591 | 11.77 | 52.9139 | 20.6886 | 60.013 | 11.77 | 52.9058 | 20.1894 | 60.0201 | 11.77 | 52.9312 | 20.5093 | 59.9918 | 11.77 | 52.9072 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9457 | 20.3467 | 59.9591 | 11.77 | 52.9222 | 20.6886 | 60.013 | 11.77 | 52.9141 | 20.1894 | 60.0201 | 11.77 | 52.9395 | 20.5093 | 59.9918 | 11.77 | 52.9155 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9541 | 20.3467 | 59.9591 | 11.77 | 52.9305 | 20.6842 | 60.0149 | 11.77 | 52.9225 | 20.1894 | 60.0201 | 11.77 | 52.9478 | 20.5093 | 59.9918 | 11.77 | 52.9238 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9624 | 20.3453 | 59.9591 | 11.77 | 52.9389 | 20.6842 | 60.0149 | 11.77 | 52.9308 | 20.1894 | 60.0201 | 11.77 | 52.9561 | 20.5093 | 59.9918 | 11.77 | 52.9321 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9707 | 20.3453 | 59.9591 | 11.77 | 52.9472 | 20.6842 | 60.0149 | 11.77 | 52.9391 | 20.1908 | 60.0201 | 11.77 | 52.9644 | 20.5093 | 59.9918 | 11.77 | 52.9404 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9791 | 20.3453 | 59.9591 | 11.77 | 52.9556 | 20.6842 | 60.0149 | 11.77 | 52.9474 | 20.1908 | 60.0201 | 11.77 | 52.9729 | 20.5093 | 59.9918 | 11.77 | 52.9487 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9874 | 20.3453 | 59.9591 | 11.77 | 52.9639 | 20.6842 | 60.0149 | 11.77 | 52.9558 | 20.1899 | 60.0201 | 11.77 | 52.9812 | 20.5101 | 59.9918 | 11.77 | 52.9573 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
52.9958 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 52.9722 | 20.6842 | 60.0149 | 11.77 | 52.9641 | 20.1899 | 60.0201 | 11.77 | 52.9895 | 20.5101 | 59.9918 | 11.77 | 52.9656 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
53.0041 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 52.9805 | 20.6864 | 60.0149 | 11.77 | 52.9724 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 52.9978 | 20.5101 | 59.9918 | 11.77 | 52.9739 | 20.2386 | 60.0159 | 11.77
53.0125 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 52.9889 | 20.6864 | 60.0149 | 11.77 | 52.9807 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0061 | 20.5101 | 59.9918 | 11.77 | 52.9822 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0208 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 52.9972 | 20.6864 | 60.0149 | 11.77 | 52.9891 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0144 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 52.9905 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0291 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0056 | 20.6864 | 60.0149 | 11.77 | 52.9974 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0227 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 52.9988 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0374 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0139 | 20.688 | 60.0149 | 11.77 | 53.0057 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0312 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0071 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0458 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0222 | 20.688 | 60.0149 | 11.77 | 53.014 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0396 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0154 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0541 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0305 | 20.6887 | 60.0149 | 11.77 | 53.0225 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0479 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0237 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0625 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0389 | 20.6887 | 60.0149 | 11.77 | 53.0308 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0562 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0322 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0708 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0472 | 20.6887 | 60.0149 | 11.77 | 53.0391 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0645 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0405 | 20.2434 | 60.0159 | 11.77
53.0792 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0555 | 20.6887 | 60.0149 | 11.77 | 53.0474 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0728 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0488 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.0875 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.0638 | 20.691 | 60.0149 | 11.77 | 53.0558 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0811 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0571 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.0958 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.0722 | 20.691 | 60.0149 | 11.77 | 53.0641 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0894 | 20.5117 | 59.9918 | 11.77 | 53.0654 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1042 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.0805 | 20.691 | 60.0149 | 11.77 | 53.0724 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.0979 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.0737 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1125 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.0889 | 20.691 | 60.0149 | 11.77 | 53.0807 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1062 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.082 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1208 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.0972 | 20.6926 | 60.0149 | 11.77 | 53.0891 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1145 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.0903 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1292 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1055 | 20.6926 | 60.0149 | 11.77 | 53.0974 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1228 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.0989 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1375 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1138 | 20.6933 | 60.0149 | 11.77 | 53.1057 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1311 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.1072 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1459 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1222 | 20.6933 | 60.0149 | 11.77 | 53.114 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1394 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.1155 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1542 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1305 | 20.6105 | 60.0169 | 11.77 | 53.1224 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1477 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.1238 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1625 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1389 | 20.6105 | 60.0169 | 11.77 | 53.1307 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1562 | 20.5116 | 59.9922 | 11.77 | 53.1321 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1709 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1472 | 20.6131 | 60.0169 | 11.77 | 53.139 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1646 | 20.5125 | 59.9922 | 11.77 | 53.1404 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1792 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1555 | 20.6131 | 60.0169 | 11.77 | 53.1473 | 20.1899 | 60.0194 | 11.77 | 53.1729 | 20.5125 | 59.9922 | 11.77 | 53.1487 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1876 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1638 | 20.6147 | 60.0169 | 11.77 | 53.1558 | 20.1914 | 60.0194 | 11.77 | 53.1812 | 20.5125 | 59.9922 | 11.77 | 53.157 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.1959 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1722 | 20.6147 | 60.0169 | 11.77 | 53.1641 | 20.1914 | 60.0194 | 11.77 | 53.1895 | 20.5125 | 59.9922 | 11.77 | 53.1655 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2042 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1805 | 20.6154 | 60.0169 | 11.77 | 53.1724 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.1978 | 20.5125 | 59.9922 | 11.77 | 53.1738 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2126 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1888 | 20.6154 | 60.0169 | 11.77 | 53.1807 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2061 | 20.5125 | 59.9922 | 11.77 | 53.1821 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2209 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.1971 | 20.552 | 60.0169 | 11.77 | 53.1891 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2146 | 20.514 | 59.9922 | 11.77 | 53.1904 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2292 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2055 | 20.552 | 60.0169 | 11.77 | 53.1974 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2229 | 20.514 | 59.9922 | 11.77 | 53.1987 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2376 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2138 | 20.5492 | 60.0169 | 11.77 | 53.2057 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2312 | 20.514 | 59.9922 | 11.77 | 53.207 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2459 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2222 | 20.5492 | 60.0169 | 11.77 | 53.214 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2395 | 20.514 | 59.9922 | 11.77 | 53.2153 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2543 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2305 | 20.5509 | 60.0169 | 11.77 | 53.2224 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2478 | 20.5139 | 59.9922 | 11.77 | 53.2236 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2626 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2388 | 20.5509 | 60.0169 | 11.77 | 53.2307 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2561 | 20.5139 | 59.9922 | 11.77 | 53.2322 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2709 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2471 | 20.5509 | 60.0169 | 11.77 | 53.239 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2644 | 20.5139 | 59.9922 | 11.77 | 53.2405 | 20.2472 | 60.0159 | 11.77
53.2793 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2555 | 20.5509 | 60.0169 | 11.77 | 53.2473 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2729 | 20.5139 | 59.9922 | 11.77 | 53.2488 | 20.2495 | 60.0159 | 11.77
53.2876 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2638 | 20.5519 | 60.0169 | 11.77 | 53.2557 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2812 | 20.5215 | 59.9922 | 11.77 | 53.2571 | 20.2495 | 60.0159 | 11.77
53.296 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2722 | 20.5519 | 60.0169 | 11.77 | 53.264 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2896 | 20.5215 | 59.9922 | 11.77 | 53.2654 | 20.2495 | 60.0159 | 11.77
53.3043 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2805 | 20.5561 | 60.0169 | 11.77 | 53.2723 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.2979 | 20.5215 | 59.9933 | 11.77 | 53.2737 | 20.2495 | 60.0159 | 11.77
53.3127 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2888 | 20.5561 | 60.0169 | 11.77 | 53.2806 | 20.1905 | 60.019 | 11.77 | 53.3062 | 20.5215 | 59.9933 | 11.77 | 53.282 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.321 | 20.3384 | 59.9595 | 11.77 | 53.2971 | 20.5561 | 60.0169 | 11.77 | 53.2889 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3145 | 20.5215 | 59.9933 | 11.77 | 53.2903 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.3293 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3055 | 20.5561 | 60.0169 | 11.77 | 53.2974 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3228 | 20.5215 | 59.9933 | 11.77 | 53.2988 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.3376 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3138 | 20.5571 | 60.0169 | 11.77 | 53.3057 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3311 | 20.5215 | 59.9933 | 11.77 | 53.3071 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.346 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3221 | 20.5571 | 60.0169 | 11.77 | 53.314 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3396 | 20.5215 | 59.9933 | 11.77 | 53.3154 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.3543 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3304 | 20.5588 | 60.0196 | 11.77 | 53.3223 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3479 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3237 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.3627 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3388 | 20.5588 | 60.0196 | 11.77 | 53.3307 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3562 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.332 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.371 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3471 | 20.5613 | 60.0196 | 11.77 | 53.339 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3645 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3403 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.3794 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3555 | 20.5613 | 60.0196 | 11.77 | 53.3473 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3728 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3486 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.3877 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3638 | 20.5613 | 60.0196 | 11.77 | 53.3556 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3811 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3569 | 20.252 | 60.0159 | 11.77
53.396 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3721 | 20.5613 | 60.0196 | 11.77 | 53.364 | 20.1931 | 60.019 | 11.77 | 53.3894 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3655 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4044 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3804 | 20.5623 | 60.0196 | 11.77 | 53.3723 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.3979 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3738 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4127 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3888 | 20.5623 | 60.0196 | 11.77 | 53.3806 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4062 | 20.523 | 59.9933 | 11.77 | 53.3821 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4211 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.3971 | 20.564 | 60.0196 | 11.77 | 53.3889 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4146 | 20.5318 | 59.9933 | 11.77 | 53.3904 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4294 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4054 | 20.564 | 60.0196 | 11.77 | 53.3973 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4229 | 20.5318 | 59.9933 | 11.77 | 53.3987 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4377 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4138 | 20.5574 | 60.0196 | 11.77 | 53.4056 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4312 | 20.5318 | 59.9933 | 11.77 | 53.407 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4461 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4221 | 20.5574 | 60.0196 | 11.77 | 53.4139 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4395 | 20.5318 | 59.9933 | 11.77 | 53.4153 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4544 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4304 | 20.5574 | 60.0196 | 11.77 | 53.4222 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4478 | 20.5326 | 59.9933 | 11.77 | 53.4236 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4627 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4387 | 20.5574 | 60.0196 | 11.77 | 53.4307 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4563 | 20.5326 | 59.9933 | 11.77 | 53.4321 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4711 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4471 | 20.5584 | 60.0196 | 11.77 | 53.439 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4646 | 20.5326 | 59.9933 | 11.77 | 53.4404 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4794 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4554 | 20.5584 | 60.0196 | 11.77 | 53.4473 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4729 | 20.5326 | 59.9933 | 11.77 | 53.4487 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4878 | 20.3451 | 59.9595 | 11.77 | 53.4637 | 20.5558 | 60.0196 | 11.77 | 53.4556 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4812 | 20.5326 | 59.9933 | 11.77 | 53.457 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.4961 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.472 | 20.5558 | 60.0196 | 11.77 | 53.464 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4895 | 20.5326 | 59.9933 | 11.77 | 53.4653 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5044 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.4804 | 20.5558 | 60.0196 | 11.77 | 53.4723 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.4978 | 20.5326 | 59.9945 | 11.77 | 53.4736 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5128 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.4887 | 20.5558 | 60.0196 | 11.77 | 53.4806 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.5061 | 20.5326 | 59.9945 | 11.77 | 53.4819 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5211 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.4971 | 20.5569 | 60.0196 | 11.77 | 53.4889 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.5146 | 20.463 | 59.9945 | 11.77 | 53.4902 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5294 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.5054 | 20.5569 | 60.0196 | 11.77 | 53.4973 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.5229 | 20.463 | 59.9945 | 11.77 | 53.4988 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5378 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.5137 | 20.5611 | 60.0196 | 11.77 | 53.5056 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.5312 | 20.4571 | 59.9945 | 11.77 | 53.5071 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5461 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.522 | 20.5611 | 60.0196 | 11.77 | 53.5139 | 20.1931 | 60.0186 | 11.77 | 53.5396 | 20.4571 | 59.9945 | 11.77 | 53.5154 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5545 | 20.3451 | 59.9591 | 11.77 | 53.5304 | 20.5611 | 60.0224 | 11.77 | 53.5222 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5479 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.5237 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5628 | 20.3446 | 59.9591 | 11.77 | 53.5387 | 20.5611 | 60.0224 | 11.77 | 53.5306 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5562 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.532 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5711 | 20.3446 | 59.9591 | 11.77 | 53.5471 | 20.5611 | 60.0224 | 11.77 | 53.5389 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5645 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.5403 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5795 | 20.3446 | 59.9591 | 11.77 | 53.5554 | 20.5611 | 60.0224 | 11.77 | 53.5472 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5728 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.5486 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5878 | 20.3446 | 59.9591 | 11.77 | 53.5637 | 20.5819 | 60.0224 | 11.77 | 53.5555 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5813 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.5569 | 20.252 | 60.0166 | 11.77
53.5962 | 20.3446 | 59.9591 | 11.77 | 53.572 | 20.5819 | 60.0224 | 11.77 | 53.564 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5896 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.5654 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6045 | 20.3446 | 59.9591 | 11.77 | 53.5804 | 20.5849 | 60.0224 | 11.77 | 53.5723 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.5979 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.5737 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6129 | 20.3506 | 59.9591 | 11.77 | 53.5887 | 20.5849 | 60.0224 | 11.77 | 53.5806 | 20.1893 | 60.0186 | 11.77 | 53.6062 | 20.4587 | 59.9945 | 11.77 | 53.582 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6212 | 20.3506 | 59.9591 | 11.77 | 53.597 | 20.5822 | 60.0224 | 11.77 | 53.5889 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6145 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.5903 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6295 | 20.3506 | 59.9591 | 11.77 | 53.6053 | 20.5822 | 60.0224 | 11.77 | 53.5973 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6228 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.5986 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6378 | 20.3506 | 59.9591 | 11.77 | 53.6137 | 20.5822 | 60.0224 | 11.77 | 53.6056 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6311 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.6069 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6462 | 20.3506 | 59.9591 | 11.77 | 53.622 | 20.5822 | 60.0224 | 11.77 | 53.6139 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6396 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.6152 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6545 | 20.3506 | 59.9591 | 11.77 | 53.6304 | 20.5851 | 60.0224 | 11.77 | 53.6222 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6479 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.6235 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6629 | 20.3492 | 59.9591 | 11.77 | 53.6387 | 20.5851 | 60.0224 | 11.77 | 53.6306 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6562 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.6321 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6712 | 20.3492 | 59.9591 | 11.77 | 53.647 | 20.5851 | 60.0224 | 11.77 | 53.6389 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6646 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.6404 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6796 | 20.3492 | 59.9591 | 11.77 | 53.6553 | 20.5851 | 60.0224 | 11.77 | 53.6472 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6729 | 20.4595 | 59.9945 | 11.77 | 53.6487 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6879 | 20.3492 | 59.9591 | 11.77 | 53.6637 | 20.5877 | 60.0224 | 11.77 | 53.6555 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6812 | 20.4557 | 59.9945 | 11.77 | 53.657 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.6962 | 20.3492 | 59.9603 | 11.77 | 53.672 | 20.5877 | 60.0224 | 11.77 | 53.6639 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.6895 | 20.4557 | 59.9945 | 11.77 | 53.6653 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7046 | 20.3492 | 59.9603 | 11.77 | 53.6803 | 20.5897 | 60.0224 | 11.77 | 53.6722 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.698 | 20.4557 | 59.9953 | 11.77 | 53.6736 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7129 | 20.3492 | 59.9603 | 11.77 | 53.6887 | 20.5897 | 60.0224 | 11.77 | 53.6805 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7063 | 20.4557 | 59.9953 | 11.77 | 53.6819 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7213 | 20.3492 | 59.9603 | 11.77 | 53.697 | 20.5907 | 60.0224 | 11.77 | 53.6888 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7146 | 20.4557 | 59.9953 | 11.77 | 53.6902 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7296 | 20.3492 | 59.9603 | 11.77 | 53.7053 | 20.5907 | 60.0224 | 11.77 | 53.6973 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7229 | 20.4557 | 59.9953 | 11.77 | 53.6987 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7379 | 20.3492 | 59.9603 | 11.77 | 53.7136 | 20.5907 | 60.0224 | 11.77 | 53.7056 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7312 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.707 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7463 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.722 | 20.5907 | 60.0224 | 11.77 | 53.7139 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7395 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7153 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7546 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7303 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7222 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7478 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7236 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7629 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7386 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7305 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7561 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7319 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7713 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7469 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7389 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7646 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7402 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7796 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7553 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7472 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7729 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7485 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.788 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7636 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7555 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7812 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7568 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.7963 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.772 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7638 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.7896 | 20.4493 | 59.9953 | 11.77 | 53.7654 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8046 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7803 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7722 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.7979 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.7737 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.813 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7886 | 20.5848 | 60.0251 | 11.77 | 53.7805 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8062 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.782 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8213 | 20.3555 | 59.9603 | 11.77 | 53.7969 | 20.5904 | 60.0251 | 11.77 | 53.7888 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8145 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.7903 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8297 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8053 | 20.5904 | 60.0251 | 11.77 | 53.7971 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.823 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.7986 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.838 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8136 | 20.5904 | 60.0251 | 11.77 | 53.8055 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8313 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.8069 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8463 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.822 | 20.5904 | 60.0251 | 11.77 | 53.8138 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8396 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.8152 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8547 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8303 | 20.5904 | 60.0251 | 11.77 | 53.8221 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8479 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.8235 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.863 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8386 | 20.5904 | 60.0251 | 11.77 | 53.8304 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8562 | 20.4502 | 59.9953 | 11.77 | 53.832 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8713 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8469 | 20.5856 | 60.0251 | 11.77 | 53.8389 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8645 | 20.4517 | 59.9953 | 11.77 | 53.8403 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8797 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8553 | 20.5856 | 60.0251 | 11.77 | 53.8472 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8728 | 20.4517 | 59.9953 | 11.77 | 53.8486 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.888 | 20.3527 | 59.9603 | 11.77 | 53.8636 | 20.5893 | 60.0251 | 11.77 | 53.8555 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8811 | 20.4517 | 59.9953 | 11.77 | 53.8569 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.8964 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.8719 | 20.5893 | 60.0251 | 11.77 | 53.8638 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8896 | 20.4517 | 59.9953 | 11.77 | 53.8652 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9047 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.8802 | 20.5893 | 60.0251 | 11.77 | 53.8722 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.8979 | 20.4517 | 59.9965 | 11.77 | 53.8735 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9131 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.8885 | 20.5893 | 60.0251 | 11.77 | 53.8805 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9062 | 20.4517 | 59.9965 | 11.77 | 53.8818 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9214 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.8969 | 20.6087 | 60.0251 | 11.77 | 53.8888 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9146 | 20.4517 | 59.9965 | 11.77 | 53.8901 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9297 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9052 | 20.6087 | 60.0251 | 11.77 | 53.8971 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9229 | 20.4517 | 59.9965 | 11.77 | 53.8987 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.938 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9136 | 20.6469 | 60.0251 | 11.77 | 53.9055 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9312 | 20.4593 | 59.9965 | 11.77 | 53.907 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9464 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9219 | 20.6469 | 60.0251 | 11.77 | 53.9138 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9395 | 20.4593 | 59.9965 | 11.77 | 53.9153 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9547 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9302 | 20.6469 | 60.0279 | 11.77 | 53.9221 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.948 | 20.4593 | 59.9965 | 11.77 | 53.9236 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9631 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9385 | 20.6469 | 60.0279 | 11.77 | 53.9304 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9563 | 20.4593 | 59.9965 | 11.77 | 53.9319 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9714 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9469 | 20.6489 | 60.0279 | 11.77 | 53.9388 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9646 | 20.4622 | 59.9965 | 11.77 | 53.9402 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9798 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9552 | 20.6489 | 60.0279 | 11.77 | 53.9471 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9729 | 20.4622 | 59.9965 | 11.77 | 53.9485 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9881 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9636 | 20.6489 | 60.0279 | 11.77 | 53.9554 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9812 | 20.4638 | 59.9965 | 11.77 | 53.9568 | 20.252 | 60.017 | 11.77
53.9964 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9719 | 20.6489 | 60.0279 | 11.77 | 53.9637 | 20.1885 | 60.0182 | 11.77 | 53.9895 | 20.4638 | 59.9965 | 11.77 | 53.9651 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0048 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9802 | 20.6503 | 60.0279 | 11.77 | 53.9722 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 53.9978 | 20.4638 | 59.9965 | 11.77 | 53.9736 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0131 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9885 | 20.6503 | 60.0279 | 11.77 | 53.9805 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0063 | 20.4638 | 59.9965 | 11.77 | 53.9819 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0215 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 53.9969 | 20.6533 | 60.0279 | 11.77 | 53.9888 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0146 | 20.4638 | 59.9965 | 11.77 | 53.9902 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0298 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0052 | 20.6533 | 60.0279 | 11.77 | 53.9971 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0229 | 20.4638 | 59.9965 | 11.77 | 53.9985 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0381 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0135 | 20.6552 | 60.0279 | 11.77 | 54.0055 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0312 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0068 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0465 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0219 | 20.6552 | 60.0279 | 11.77 | 54.0138 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0396 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0151 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0548 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0302 | 20.6552 | 60.0279 | 11.77 | 54.0221 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0479 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0234 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0631 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0385 | 20.6552 | 60.0279 | 11.77 | 54.0304 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0562 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0317 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0715 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0468 | 20.6555 | 60.0279 | 11.77 | 54.0388 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0645 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0403 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0798 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0552 | 20.6555 | 60.0279 | 11.77 | 54.0471 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.073 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0486 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0882 | 20.3527 | 59.9607 | 11.77 | 54.0635 | 20.6508 | 60.0279 | 11.77 | 54.0554 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0813 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0569 | 20.252 | 60.017 | 11.77
54.0965 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.0718 | 20.6508 | 60.0279 | 11.77 | 54.0637 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0896 | 20.3868 | 59.9965 | 11.77 | 54.0652 | 20.2486 | 60.017 | 11.77
54.1048 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.0801 | 20.6508 | 60.0279 | 11.77 | 54.0721 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.0979 | 20.3868 | 59.998 | 11.77 | 54.0735 | 20.2486 | 60.017 | 11.77
54.1132 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.0885 | 20.6508 | 60.0279 | 11.77 | 54.0804 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1062 | 20.3868 | 59.998 | 11.77 | 54.0818 | 20.2486 | 60.017 | 11.77
54.1215 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.0968 | 20.6437 | 60.0279 | 11.77 | 54.0887 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1145 | 20.3868 | 59.998 | 11.77 | 54.0901 | 20.2486 | 60.017 | 11.77
54.1299 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.1052 | 20.6437 | 60.0279 | 11.77 | 54.097 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1228 | 20.3868 | 59.998 | 11.77 | 54.0984 | 20.2486 | 60.017 | 11.77
54.1382 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.1135 | 20.6457 | 60.0279 | 11.77 | 54.1055 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1313 | 20.3868 | 59.998 | 11.77 | 54.1069 | 20.2486 | 60.017 | 11.77
54.1465 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.1218 | 20.6457 | 60.0279 | 11.77 | 54.1138 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1396 | 20.3868 | 59.998 | 11.77 | 54.1152 | 20.247 | 60.017 | 11.77
54.1549 | 20.3527 | 59.9611 | 11.77 | 54.1301 | 20.6457 | 60.0306 | 11.77 | 54.1221 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1479 | 20.383 | 59.998 | 11.77 | 54.1235 | 20.247 | 60.017 | 11.77
54.1632 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1385 | 20.6457 | 60.0306 | 11.77 | 54.1304 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1562 | 20.383 | 59.998 | 11.77 | 54.1318 | 20.2446 | 60.017 | 11.77
54.1715 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1468 | 20.6457 | 60.0306 | 11.77 | 54.1388 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1646 | 20.383 | 59.998 | 11.77 | 54.1401 | 20.2446 | 60.017 | 11.77
54.1799 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1551 | 20.6457 | 60.0306 | 11.77 | 54.1471 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1729 | 20.383 | 59.998 | 11.77 | 54.1484 | 20.2446 | 60.017 | 11.77
54.1882 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1635 | 20.6457 | 60.0306 | 11.77 | 54.1554 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1812 | 20.3773 | 59.998 | 11.77 | 54.1567 | 20.2446 | 60.017 | 11.77
54.1966 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1718 | 20.6457 | 60.0306 | 11.77 | 54.1637 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.1895 | 20.3773 | 59.998 | 11.77 | 54.165 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2049 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1801 | 20.6562 | 60.0306 | 11.77 | 54.1721 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.198 | 20.3418 | 59.998 | 11.77 | 54.1736 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2132 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1884 | 20.6562 | 60.0306 | 11.77 | 54.1804 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2063 | 20.3418 | 59.998 | 11.77 | 54.1819 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2216 | 20.3604 | 59.9611 | 11.77 | 54.1968 | 20.6582 | 60.0306 | 11.77 | 54.1887 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2146 | 20.3418 | 59.998 | 11.77 | 54.1902 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2299 | 20.3576 | 59.9611 | 11.77 | 54.2051 | 20.6582 | 60.0306 | 11.77 | 54.197 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2229 | 20.3418 | 59.998 | 11.77 | 54.1985 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2383 | 20.3576 | 59.9611 | 11.77 | 54.2134 | 20.6582 | 60.0306 | 11.77 | 54.2054 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2312 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2068 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2466 | 20.3576 | 59.9611 | 11.77 | 54.2217 | 20.6582 | 60.0306 | 11.77 | 54.2137 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2395 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2151 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2549 | 20.3576 | 59.9611 | 11.77 | 54.2301 | 20.6582 | 60.0306 | 11.77 | 54.222 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2478 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2234 | 20.2446 | 60.0162 | 11.77
54.2633 | 20.3576 | 59.9611 | 11.77 | 54.2384 | 20.6582 | 60.0306 | 11.77 | 54.2303 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2563 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2317 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.2716 | 20.3576 | 59.9611 | 11.77 | 54.2468 | 20.6471 | 60.0306 | 11.77 | 54.2386 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2646 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2402 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.2799 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.2551 | 20.6471 | 60.0306 | 11.77 | 54.2471 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2729 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2485 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.2883 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.2634 | 20.6423 | 60.0306 | 11.77 | 54.2554 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2812 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2568 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.2966 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.2717 | 20.6423 | 60.0306 | 11.77 | 54.2637 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2896 | 20.342 | 59.998 | 11.77 | 54.2651 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.305 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.28 | 20.6423 | 60.0306 | 11.77 | 54.272 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.2979 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.2734 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.3133 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.2884 | 20.6423 | 60.0306 | 11.77 | 54.2804 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.3062 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.2817 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.3217 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.2967 | 20.6467 | 60.0306 | 11.77 | 54.2887 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.3147 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.29 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.33 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3051 | 20.6467 | 60.0306 | 11.77 | 54.297 | 20.1885 | 60.0186 | 11.77 | 54.323 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.2983 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.3383 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3134 | 20.6487 | 60.0306 | 11.77 | 54.3053 | 20.1923 | 60.0186 | 11.77 | 54.3313 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3069 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.3466 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3217 | 20.6487 | 60.0306 | 11.77 | 54.3137 | 20.1923 | 60.0186 | 11.77 | 54.3396 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3152 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.355 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.33 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.322 | 20.1923 | 60.0186 | 11.77 | 54.3479 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3235 | 20.2438 | 60.0162 | 11.77
54.3633 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3384 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.3303 | 20.1923 | 60.0186 | 11.77 | 54.3562 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3318 | 20.2421 | 60.0162 | 11.77
54.3717 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3467 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.3386 | 20.1939 | 60.0186 | 11.77 | 54.3645 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3401 | 20.2421 | 60.0162 | 11.77
54.38 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.355 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.347 | 20.1939 | 60.0186 | 11.77 | 54.3728 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3484 | 20.2421 | 60.0162 | 11.77
54.3884 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3633 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.3553 | 20.1939 | 60.0186 | 11.77 | 54.3813 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3567 | 20.2421 | 60.0162 | 11.77
54.3967 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3717 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.3636 | 20.1939 | 60.0186 | 11.77 | 54.3896 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.365 | 20.2421 | 60.0159 | 11.77
54.405 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.38 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.3719 | 20.1939 | 60.0186 | 11.77 | 54.3979 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3735 | 20.2421 | 60.0159 | 11.77
54.4134 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3883 | 20.5917 | 60.0334 | 11.77 | 54.3804 | 20.1939 | 60.0186 | 11.77 | 54.4062 | 20.342 | 59.9988 | 11.77 | 54.3818 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4217 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.3967 | 20.5899 | 60.0334 | 11.77 | 54.3887 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4146 | 20.343 | 59.9988 | 11.77 | 54.3901 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4301 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.405 | 20.5899 | 60.0334 | 11.77 | 54.397 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4229 | 20.343 | 59.9988 | 11.77 | 54.3984 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4384 | 20.3571 | 59.9611 | 11.77 | 54.4133 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.4053 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4312 | 20.3446 | 59.9988 | 11.77 | 54.4067 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4467 | 20.3501 | 59.9611 | 11.77 | 54.4216 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.4137 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4397 | 20.3446 | 59.9988 | 11.77 | 54.415 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4551 | 20.3501 | 59.9611 | 11.77 | 54.43 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.422 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.448 | 20.3235 | 59.9988 | 11.77 | 54.4233 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4634 | 20.3501 | 59.9611 | 11.77 | 54.4383 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.4303 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4563 | 20.3235 | 59.9988 | 11.77 | 54.4316 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4717 | 20.3501 | 59.9611 | 11.77 | 54.4467 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.4386 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4646 | 20.3237 | 59.9988 | 11.77 | 54.4402 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4801 | 20.3503 | 59.9611 | 11.77 | 54.455 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.447 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4729 | 20.3237 | 59.9988 | 11.77 | 54.4485 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4884 | 20.3503 | 59.9611 | 11.77 | 54.4633 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.4553 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4812 | 20.3237 | 59.9988 | 11.77 | 54.4568 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.4968 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.4716 | 20.5922 | 60.0334 | 11.77 | 54.4636 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4895 | 20.3237 | 59.9988 | 11.77 | 54.4651 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5051 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.4799 | 20.5859 | 60.0334 | 11.77 | 54.4719 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.4978 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.4734 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5134 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.4883 | 20.5859 | 60.0334 | 11.77 | 54.4803 | 20.1948 | 60.0186 | 11.77 | 54.5063 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.4817 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5218 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.4966 | 20.5896 | 60.0334 | 11.77 | 54.4886 | 20.1919 | 60.0186 | 11.77 | 54.5146 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.49 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5301 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5049 | 20.5896 | 60.0334 | 11.77 | 54.4969 | 20.1919 | 60.0186 | 11.77 | 54.5229 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.4983 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5385 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5132 | 20.5896 | 60.0334 | 11.77 | 54.5052 | 20.1919 | 60.0186 | 11.77 | 54.5312 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5068 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5468 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5216 | 20.5896 | 60.0334 | 11.77 | 54.5137 | 20.1919 | 60.0186 | 11.77 | 54.5396 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5151 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5551 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5299 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.522 | 20.1919 | 60.0186 | 11.77 | 54.5479 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5234 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5635 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5383 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.5303 | 20.1919 | 60.0186 | 11.77 | 54.5562 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5317 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5718 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5466 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.5386 | 20.1928 | 60.0186 | 11.77 | 54.5647 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.54 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5801 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5549 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.547 | 20.1928 | 60.0186 | 11.77 | 54.573 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5483 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5885 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5632 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.5553 | 20.1928 | 60.0186 | 11.77 | 54.5813 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5566 | 20.2435 | 60.0159 | 11.77
54.5968 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5715 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.5636 | 20.1928 | 60.0186 | 11.77 | 54.5896 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5649 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6052 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5799 | 20.594 | 60.0349 | 11.77 | 54.5719 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.5979 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5735 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6135 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5882 | 20.594 | 60.0349 | 11.77 | 54.5803 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6062 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5818 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6218 | 20.3503 | 59.9615 | 11.77 | 54.5966 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.5886 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6145 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5901 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6302 | 20.3434 | 59.9615 | 11.77 | 54.6049 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.5969 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6228 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.5984 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6385 | 20.3434 | 59.9615 | 11.77 | 54.6132 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.6052 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6313 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.6067 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6469 | 20.3434 | 59.9615 | 11.77 | 54.6215 | 20.5896 | 60.0349 | 11.77 | 54.6136 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6396 | 20.3237 | 59.9996 | 11.77 | 54.615 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6552 | 20.3434 | 59.9615 | 11.77 | 54.6299 | 20.4616 | 60.0349 | 11.77 | 54.6219 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6479 | 20.3247 | 59.9996 | 11.77 | 54.6233 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6635 | 20.2584 | 59.9615 | 11.77 | 54.6382 | 20.4616 | 60.0349 | 11.77 | 54.6302 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6562 | 20.3247 | 59.9996 | 11.77 | 54.6316 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6719 | 20.2584 | 59.9615 | 11.77 | 54.6465 | 20.4616 | 60.0349 | 11.77 | 54.6385 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6646 | 20.3247 | 59.9996 | 11.77 | 54.6401 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6802 | 20.2584 | 59.9615 | 11.77 | 54.6548 | 20.4616 | 60.0349 | 11.77 | 54.647 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6729 | 20.3247 | 59.9996 | 11.77 | 54.6484 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6885 | 20.2584 | 59.9615 | 11.77 | 54.6631 | 20.4616 | 60.0349 | 11.77 | 54.6553 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6812 | 20.3265 | 59.9996 | 11.77 | 54.6567 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.6969 | 20.2584 | 59.9623 | 11.77 | 54.6715 | 20.4616 | 60.0349 | 11.77 | 54.6636 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.6897 | 20.3265 | 59.9996 | 11.77 | 54.665 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7052 | 20.2584 | 59.9623 | 11.77 | 54.6798 | 20.4653 | 60.0349 | 11.77 | 54.6719 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.698 | 20.3265 | 60.0003 | 11.77 | 54.6733 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7136 | 20.2584 | 59.9623 | 11.77 | 54.6882 | 20.4653 | 60.0349 | 11.77 | 54.6802 | 20.1928 | 60.0193 | 11.77 | 54.7063 | 20.3265 | 60.0003 | 11.77 | 54.6816 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7219 | 20.2584 | 59.9623 | 11.77 | 54.6965 | 20.4634 | 60.0349 | 11.77 | 54.6886 | 20.1936 | 60.0193 | 11.77 | 54.7146 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.6899 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7303 | 20.2584 | 59.9623 | 11.77 | 54.7048 | 20.4634 | 60.0349 | 11.77 | 54.6969 | 20.1936 | 60.0193 | 11.77 | 54.7229 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.6982 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7386 | 20.2584 | 59.9623 | 11.77 | 54.7131 | 20.4634 | 60.0349 | 11.77 | 54.7052 | 20.1936 | 60.0193 | 11.77 | 54.7312 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7068 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7469 | 20.1452 | 59.9623 | 11.77 | 54.7215 | 20.4634 | 60.0349 | 11.77 | 54.7135 | 20.1936 | 60.0193 | 11.77 | 54.7395 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7151 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7552 | 20.1452 | 59.9623 | 11.77 | 54.7298 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7219 | 20.1936 | 60.0193 | 11.77 | 54.7478 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7234 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7636 | 20.1452 | 59.9623 | 11.77 | 54.7382 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7302 | 20.1936 | 60.0193 | 11.77 | 54.7563 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7317 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7719 | 20.1452 | 59.9623 | 11.77 | 54.7465 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7385 | 20.1887 | 60.0193 | 11.77 | 54.7646 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.74 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7803 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.7548 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7468 | 20.1887 | 60.0193 | 11.77 | 54.7729 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7483 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7886 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.7631 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7552 | 20.1887 | 60.0193 | 11.77 | 54.7812 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7566 | 20.2435 | 60.0151 | 11.77
54.7969 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.7714 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7635 | 20.1887 | 60.0193 | 11.77 | 54.7896 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7649 | 20.2435 | 60.0155 | 11.77
54.8053 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.7798 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7719 | 20.1887 | 60.0197 | 11.77 | 54.7979 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7734 | 20.2435 | 60.0155 | 11.77
54.8136 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.7881 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7802 | 20.1887 | 60.0197 | 11.77 | 54.8062 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7817 | 20.2435 | 60.0155 | 11.77
54.822 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.7964 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7886 | 20.1887 | 60.0197 | 11.77 | 54.8147 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.79 | 20.2435 | 60.0155 | 11.77
54.8303 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.8047 | 20.4634 | 60.0369 | 11.77 | 54.7969 | 20.1887 | 60.0197 | 11.77 | 54.823 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.7983 | 20.2435 | 60.0155 | 11.77
54.8387 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.8131 | 20.4306 | 60.0369 | 11.77 | 54.8052 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8313 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8066 | 20.2435 | 60.0155 | 11.77
54.847 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.8214 | 20.4306 | 60.0369 | 11.77 | 54.8135 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8396 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8149 | 20.2421 | 60.0155 | 11.77
54.8553 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.8297 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8219 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8479 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8232 | 20.2421 | 60.0155 | 11.77
54.8636 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.8381 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8302 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8562 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8315 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.872 | 20.1361 | 59.9623 | 11.77 | 54.8464 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8385 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8645 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8401 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.8803 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.8547 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8468 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8728 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8484 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.8887 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.863 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8552 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8813 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8567 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.897 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.8714 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8635 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8896 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.865 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9054 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.8797 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8718 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.8979 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8733 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9137 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.8881 | 20.4263 | 60.0369 | 11.77 | 54.8801 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9062 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8816 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.922 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.8964 | 20.4253 | 60.0369 | 11.77 | 54.8885 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9146 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8899 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9304 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9047 | 20.4253 | 60.0369 | 11.77 | 54.8969 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9229 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.8982 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9387 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.913 | 20.4253 | 60.0369 | 11.77 | 54.9052 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9312 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9067 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9471 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9213 | 20.4253 | 60.0369 | 11.77 | 54.9135 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9397 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.915 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9554 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9297 | 20.4253 | 60.0377 | 11.77 | 54.9219 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.948 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9233 | 20.2438 | 60.0155 | 11.77
54.9637 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.938 | 20.4253 | 60.0377 | 11.77 | 54.9302 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9563 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9316 | 20.2446 | 60.0155 | 11.77
54.972 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9464 | 20.4253 | 60.0377 | 11.77 | 54.9385 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9646 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9399 | 20.2446 | 60.0155 | 11.77
54.9804 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9547 | 20.4253 | 60.0377 | 11.77 | 54.9468 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9729 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9482 | 20.2446 | 60.0155 | 11.77
54.9887 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.963 | 20.4253 | 60.0377 | 11.77 | 54.9552 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9812 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9565 | 20.2446 | 60.0155 | 11.77
54.9971 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9713 | 20.4253 | 60.0377 | 11.77 | 54.9635 | 20.1873 | 60.0197 | 11.77 | 54.9895 | 20.3266 | 60.0003 | 11.77 | 54.9648 | 20.247 | 60.0159 | 11.77
55.0054 | 20.0231 | 59.9623 | 11.77 | 54.9797 | 20.4276 | 60.0377 | 11.77 | 54.9718 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 54.9978 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 54.9734 | 20.247 | 60.0159 | 11.77
55.0138 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 54.988 | 20.4276 | 60.0377 | 11.77 | 54.9801 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0063 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 54.9817 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0221 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 54.9963 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 54.9885 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0146 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 54.99 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0304 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0046 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 54.9968 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0229 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 54.9983 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0388 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0129 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0051 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0312 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0066 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0471 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0213 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0134 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0396 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0149 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0555 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0296 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0219 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0479 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0232 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0638 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.038 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0302 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0562 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0315 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0721 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0463 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0385 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.0647 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.04 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0805 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0546 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0468 | 20.1873 | 60.0201 | 11.77 | 55.073 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0483 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0888 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0629 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0551 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.0813 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0566 | 20.2486 | 60.0159 | 11.77
55.0971 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0712 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0635 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.0896 | 20.3271 | 60.0003 | 11.77 | 55.0649 | 20.2495 | 60.0159 | 11.77
55.1055 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0796 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0718 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.0979 | 20.3271 | 60.0011 | 11.77 | 55.0732 | 20.2495 | 60.0159 | 11.77
55.1138 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0879 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0801 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1062 | 20.3271 | 60.0011 | 11.77 | 55.0815 | 20.2518 | 60.0159 | 11.77
55.1222 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.0963 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0884 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1145 | 20.3271 | 60.0011 | 11.77 | 55.0898 | 20.2518 | 60.0159 | 11.77
55.1305 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1046 | 20.4323 | 60.0377 | 11.77 | 55.0968 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1228 | 20.3271 | 60.0011 | 11.77 | 55.0981 | 20.2535 | 60.0159 | 11.77
55.1388 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1129 | 20.4346 | 60.0377 | 11.77 | 55.1051 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1313 | 20.329 | 60.0011 | 11.77 | 55.1067 | 20.2535 | 60.0159 | 11.77
55.1472 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1212 | 20.4346 | 60.0377 | 11.77 | 55.1134 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1396 | 20.329 | 60.0011 | 11.77 | 55.115 | 20.2535 | 60.0159 | 11.77
55.1555 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1296 | 20.4346 | 60.0389 | 11.77 | 55.1217 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1479 | 20.329 | 60.0011 | 11.77 | 55.1233 | 20.2535 | 60.0159 | 11.77
55.1638 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1379 | 20.4346 | 60.0389 | 11.77 | 55.1301 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1562 | 20.329 | 60.0011 | 11.77 | 55.1316 | 20.2535 | 60.0159 | 11.77
55.1722 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1462 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1384 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1646 | 20.329 | 60.0011 | 11.77 | 55.1399 | 20.2535 | 60.0159 | 11.77
55.1805 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1545 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1467 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1729 | 20.329 | 60.0011 | 11.77 | 55.1482 | 20.2543 | 60.0159 | 11.77
55.1889 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1628 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.155 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1812 | 20.3291 | 60.0011 | 11.77 | 55.1565 | 20.2543 | 60.0159 | 11.77
55.1972 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1712 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1635 | 20.121 | 60.0201 | 11.77 | 55.1897 | 20.3291 | 60.0011 | 11.77 | 55.1648 | 20.2515 | 60.0174 | 11.77
55.2055 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1795 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1718 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.198 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.1733 | 20.2515 | 60.0174 | 11.77
55.2139 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1879 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1801 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2063 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.1816 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2222 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.1962 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1884 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2146 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.1899 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2306 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.2045 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.1968 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2229 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.1982 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2389 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.2128 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2051 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2312 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2065 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2472 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.2212 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2134 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2395 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2148 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2556 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.2295 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2217 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2478 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2231 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2639 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.2378 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2301 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2563 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2314 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2722 | 20.0174 | 59.9623 | 11.77 | 55.2462 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2384 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2646 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.24 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2806 | 20.0201 | 59.9623 | 11.77 | 55.2545 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2467 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2729 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2483 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2889 | 20.0201 | 59.9623 | 11.77 | 55.2628 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.255 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2812 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2566 | 20.2531 | 60.0174 | 11.77
55.2973 | 20.0218 | 59.9619 | 11.77 | 55.2711 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2634 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2896 | 20.3296 | 60.0011 | 11.77 | 55.2649 | 20.254 | 60.0174 | 11.77
55.3056 | 20.0218 | 59.9619 | 11.77 | 55.2795 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.2717 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.2979 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.2732 | 20.254 | 60.0174 | 11.77
55.3139 | 20.0218 | 59.9619 | 11.77 | 55.2878 | 20.4393 | 60.0389 | 11.77 | 55.28 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3062 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.2815 | 20.258 | 60.0174 | 11.77
55.3223 | 20.0218 | 59.9619 | 11.77 | 55.2961 | 20.435 | 60.0389 | 11.77 | 55.2883 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3147 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.2898 | 20.258 | 60.0174 | 11.77
55.3306 | 20.0218 | 59.9619 | 11.77 | 55.3044 | 20.435 | 60.0389 | 11.77 | 55.2968 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.323 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.2981 | 20.258 | 60.0174 | 11.77
55.339 | 20.0218 | 59.9619 | 11.77 | 55.3127 | 20.435 | 60.0389 | 11.77 | 55.3051 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3313 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3064 | 20.258 | 60.0174 | 11.77
55.3473 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3211 | 20.435 | 60.0389 | 11.77 | 55.3134 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3396 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3149 | 20.258 | 60.0174 | 11.77
55.3556 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3294 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3217 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3479 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3232 | 20.258 | 60.0174 | 11.77
55.364 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3378 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3301 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3562 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3315 | 20.1342 | 60.0174 | 11.77
55.3723 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3461 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3384 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3645 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3398 | 20.1342 | 60.0174 | 11.77
55.3806 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3544 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3467 | 20.121 | 60.0205 | 11.77 | 55.3728 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3481 | 20.1342 | 60.0174 | 11.77
55.389 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3627 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.355 | 20.1183 | 60.0205 | 11.77 | 55.3813 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3564 | 20.1342 | 60.0174 | 11.77
55.3973 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3711 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3633 | 20.1183 | 60.0205 | 11.77 | 55.3896 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3647 | 20.1359 | 60.0193 | 11.77
55.4057 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3794 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3717 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.3979 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.373 | 20.1359 | 60.0193 | 11.77
55.414 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3877 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.38 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4062 | 20.3296 | 60.0015 | 11.77 | 55.3816 | 20.1384 | 60.0193 | 11.77
55.4223 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.3961 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3883 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4146 | 20.324 | 60.0015 | 11.77 | 55.3899 | 20.1384 | 60.0193 | 11.77
55.4307 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.4044 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.3966 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4229 | 20.324 | 60.0015 | 11.77 | 55.3982 | 20.1333 | 60.0193 | 11.77
55.439 | 20.0216 | 59.9619 | 11.77 | 55.4127 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.405 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4312 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4065 | 20.1333 | 60.0193 | 11.77
55.4474 | 20.0219 | 59.9619 | 11.77 | 55.421 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4133 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4395 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4148 | 20.1333 | 60.0193 | 11.77
55.4557 | 20.0219 | 59.9619 | 11.77 | 55.4294 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4216 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.448 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4231 | 20.1333 | 60.0193 | 11.77
55.4641 | 20.0219 | 59.9619 | 11.77 | 55.4377 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4299 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4563 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4314 | 20.1333 | 60.0193 | 11.77
55.4724 | 20.0219 | 59.9619 | 11.77 | 55.446 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4384 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4646 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4397 | 20.1333 | 60.0193 | 11.77
55.4807 | 20.0232 | 59.9619 | 11.77 | 55.4543 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4467 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4729 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4482 | 20.1349 | 60.0193 | 11.77
55.489 | 20.0232 | 59.9619 | 11.77 | 55.4626 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.455 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4812 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4565 | 20.1349 | 60.0193 | 11.77
55.4974 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.471 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4633 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4895 | 20.3222 | 60.0015 | 11.77 | 55.4648 | 20.1374 | 60.0193 | 11.77
55.5057 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.4793 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.4717 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.4978 | 20.3222 | 60.0019 | 11.77 | 55.4731 | 20.1374 | 60.0193 | 11.77
55.5141 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.4877 | 20.4379 | 60.0397 | 11.77 | 55.48 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5063 | 20.3222 | 60.0019 | 11.77 | 55.4814 | 20.1383 | 60.0193 | 11.77
55.5224 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.496 | 20.4333 | 60.0397 | 11.77 | 55.4883 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5146 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.4897 | 20.1383 | 60.0193 | 11.77
55.5308 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5043 | 20.4333 | 60.0397 | 11.77 | 55.4966 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5229 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.498 | 20.14 | 60.0193 | 11.77
55.5391 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5126 | 20.4333 | 60.0397 | 11.77 | 55.505 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5312 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5063 | 20.14 | 60.0193 | 11.77
55.5474 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.521 | 20.4333 | 60.0397 | 11.77 | 55.5133 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5396 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5149 | 20.1387 | 60.0193 | 11.77
55.5558 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5293 | 20.4333 | 60.0405 | 11.77 | 55.5216 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5479 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5232 | 20.1387 | 60.0193 | 11.77
55.5641 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5376 | 20.4333 | 60.0405 | 11.77 | 55.5299 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5562 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5315 | 20.1387 | 60.0193 | 11.77
55.5724 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.546 | 20.4333 | 60.0405 | 11.77 | 55.5383 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5645 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5398 | 20.1387 | 60.0193 | 11.77
55.5808 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5543 | 20.4333 | 60.0405 | 11.77 | 55.5466 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.573 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5481 | 20.1412 | 60.0193 | 11.77
55.5891 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5626 | 20.4344 | 60.0405 | 11.77 | 55.5549 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5813 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5564 | 20.1412 | 60.0193 | 11.77
55.5974 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5709 | 20.4344 | 60.0405 | 11.77 | 55.5632 | 20.12 | 60.0205 | 11.77 | 55.5896 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5647 | 20.1387 | 60.0213 | 11.77
55.6058 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5793 | 20.4344 | 60.0405 | 11.77 | 55.5717 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.5979 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.573 | 20.1387 | 60.0213 | 11.77
55.6141 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5876 | 20.4344 | 60.0405 | 11.77 | 55.58 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6062 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5815 | 20.1387 | 60.0213 | 11.77
55.6225 | 20.0232 | 59.9607 | 11.77 | 55.5959 | 20.4344 | 60.0405 | 11.77 | 55.5883 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6145 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5898 | 20.1387 | 60.0213 | 11.77
55.6308 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6042 | 20.4344 | 60.0405 | 11.77 | 55.5966 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6228 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.5981 | 20.1387 | 60.0213 | 11.77
55.6392 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6125 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.605 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6313 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.6064 | 20.1387 | 60.0213 | 11.77
55.6475 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6209 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6133 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6396 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.6147 | 20.1395 | 60.0213 | 11.77
55.6558 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6292 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6216 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6479 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.623 | 20.1395 | 60.0213 | 11.77
55.6642 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6376 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6299 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6562 | 20.3193 | 60.0019 | 11.77 | 55.6313 | 20.1412 | 60.0213 | 11.77
55.6725 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6459 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6383 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6646 | 20.3124 | 60.0019 | 11.77 | 55.6396 | 20.1412 | 60.0213 | 11.77
55.6808 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6542 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6466 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6729 | 20.3124 | 60.0019 | 11.77 | 55.6482 | 20.1437 | 60.0213 | 11.77
55.6892 | 20.0231 | 59.9607 | 11.77 | 55.6625 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6549 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6812 | 20.3124 | 60.0019 | 11.77 | 55.6565 | 20.1437 | 60.0213 | 11.77
55.6975 | 20.0231 | 59.9603 | 11.77 | 55.6708 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6632 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.6895 | 20.3124 | 60.0019 | 11.77 | 55.6648 | 20.1131 | 60.0213 | 11.77
55.7059 | 20.0231 | 59.9603 | 11.77 | 55.6792 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6715 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.698 | 20.3124 | 60.0023 | 11.77 | 55.6731 | 20.1131 | 60.0213 | 11.77
55.7142 | 20.0231 | 59.9603 | 11.77 | 55.6875 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6799 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7063 | 20.3124 | 60.0023 | 11.77 | 55.6814 | 20.1158 | 60.0213 | 11.77
55.7225 | 20.0231 | 59.9603 | 11.77 | 55.6959 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6882 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7146 | 20.3124 | 60.0023 | 11.77 | 55.6897 | 20.1158 | 60.0213 | 11.77
55.7309 | 20.0231 | 59.9603 | 11.77 | 55.7042 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.6965 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7229 | 20.3124 | 60.0023 | 11.77 | 55.698 | 20.0463 | 60.0213 | 11.77
55.7392 | 20.0231 | 59.9603 | 11.77 | 55.7125 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.7048 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7312 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7063 | 20.0463 | 60.0213 | 11.77
55.7476 | 20.0234 | 59.9603 | 11.77 | 55.7208 | 20.4335 | 60.0405 | 11.77 | 55.7133 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7395 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7146 | 20.0463 | 60.0213 | 11.77
55.7559 | 20.0234 | 59.9603 | 11.77 | 55.7292 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7216 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7478 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7231 | 20.0463 | 60.0213 | 11.77
55.7642 | 20.0234 | 59.9603 | 11.77 | 55.7375 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7299 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7563 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7314 | 20.0414 | 60.0213 | 11.77
55.7726 | 20.0234 | 59.9603 | 11.77 | 55.7458 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7382 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7646 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7397 | 20.0414 | 60.0213 | 11.77
55.7809 | 20.0234 | 59.9603 | 11.77 | 55.7542 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7466 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7729 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.748 | 20.0414 | 60.0213 | 11.77
55.7892 | 20.0234 | 59.9603 | 11.77 | 55.7625 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7549 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7812 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7563 | 20.0414 | 60.0213 | 11.77
55.7976 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.7708 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7632 | 20.12 | 60.0209 | 11.77 | 55.7896 | 20.3134 | 60.0023 | 11.77 | 55.7646 | 20.0414 | 60.0239 | 11.77
55.8059 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.7791 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7715 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.7979 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.7729 | 20.0414 | 60.0239 | 11.77
55.8143 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.7875 | 20.4335 | 60.0409 | 11.77 | 55.7799 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.8062 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.7812 | 20.0417 | 60.0239 | 11.77
55.8226 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.7958 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.7882 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.8145 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.7898 | 20.0417 | 60.0239 | 11.77
55.8309 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8041 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.7965 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.823 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.7981 | 20.0417 | 60.0239 | 11.77
55.8393 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8124 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8048 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.8313 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.8064 | 20.0417 | 60.0239 | 11.77
55.8476 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8207 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8132 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.8396 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.8147 | 20.0417 | 60.0239 | 11.77
55.856 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8291 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8215 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.8479 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.823 | 20.0417 | 60.0239 | 11.77
55.8643 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8374 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8298 | 20.12 | 60.0213 | 11.77 | 55.8562 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.8313 | 20.0386 | 60.0239 | 11.77
55.8727 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8458 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8381 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.8645 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.8396 | 20.0386 | 60.0239 | 11.77
55.881 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8541 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8466 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.8728 | 20.2028 | 60.0023 | 11.77 | 55.8479 | 20.0386 | 60.0239 | 11.77
55.8893 | 20.0247 | 59.9603 | 11.77 | 55.8624 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8549 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.8813 | 20.21 | 60.0023 | 11.77 | 55.8564 | 20.0386 | 60.0239 | 11.77
55.8976 | 20.0247 | 59.9599 | 11.77 | 55.8707 | 20.4358 | 60.0409 | 11.77 | 55.8632 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.8896 | 20.21 | 60.0023 | 11.77 | 55.8647 | 20.036 | 60.0239 | 11.77
55.906 | 20.0247 | 59.9599 | 11.77 | 55.879 | 20.4459 | 60.0409 | 11.77 | 55.8715 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.8979 | 20.21 | 60.0027 | 11.77 | 55.873 | 20.036 | 60.0239 | 11.77
55.9143 | 20.0247 | 59.9599 | 11.77 | 55.8874 | 20.4459 | 60.0409 | 11.77 | 55.8799 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9062 | 20.21 | 60.0027 | 11.77 | 55.8813 | 20.0389 | 60.0239 | 11.77
55.9227 | 20.0247 | 59.9599 | 11.77 | 55.8957 | 20.4491 | 60.0409 | 11.77 | 55.8882 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9146 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.8896 | 20.0389 | 60.0239 | 11.77
55.931 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9041 | 20.4491 | 60.0409 | 11.77 | 55.8965 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9229 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.8979 | 20.0389 | 60.0239 | 11.77
55.9394 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9124 | 20.4491 | 60.0409 | 11.77 | 55.9048 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9312 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9062 | 20.0389 | 60.0239 | 11.77
55.9477 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9207 | 20.4491 | 60.0409 | 11.77 | 55.9132 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9395 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9146 | 20.0414 | 60.0239 | 11.77
55.956 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.929 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9215 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.948 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9229 | 20.0414 | 60.0239 | 11.77
55.9644 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9374 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9298 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9563 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9314 | 20.0443 | 60.0239 | 11.77
55.9727 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9457 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9381 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9646 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9397 | 20.0443 | 60.0239 | 11.77
55.981 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.954 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9464 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9729 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.948 | 20.0443 | 60.0239 | 11.77
55.9894 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9623 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9548 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9812 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9563 | 20.0443 | 60.0239 | 11.77
55.9977 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9706 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9631 | 20.0369 | 60.0213 | 11.77 | 55.9895 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9646 | 20.0518 | 60.0271 | 11.77
56.0061 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.979 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9714 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 55.9978 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9729 | 20.0518 | 60.0271 | 11.77
56.0144 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9873 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9797 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0061 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9812 | 19.9896 | 60.0271 | 11.77
56.0227 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 55.9957 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9882 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0146 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.9895 | 19.9896 | 60.0271 | 11.77
56.0311 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.004 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 55.9965 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0229 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 55.998 | 19.9896 | 60.0271 | 11.77
56.0394 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.0123 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 56.0048 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0312 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 56.0063 | 19.9896 | 60.0271 | 11.77
56.0478 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.0206 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 56.0131 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0396 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 56.0146 | 19.9851 | 60.0271 | 11.77
56.0561 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.0289 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 56.0215 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0479 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 56.0229 | 19.9851 | 60.0271 | 11.77
56.0644 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.0373 | 20.4491 | 60.0412 | 11.77 | 56.0298 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0562 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 56.0312 | 19.9851 | 60.0271 | 11.77
56.0728 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.0456 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0381 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0645 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 56.0396 | 19.9851 | 60.0271 | 11.77
56.0811 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.054 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0464 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.073 | 20.1347 | 60.0027 | 11.77 | 56.0479 | 19.9892 | 60.0271 | 11.77
56.0894 | 20.0275 | 59.9599 | 11.77 | 56.0623 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0548 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0813 | 20.1312 | 60.0027 | 11.77 | 56.0562 | 19.9892 | 60.0271 | 11.77
56.0978 | 20.0278 | 59.9595 | 11.77 | 56.0706 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0631 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0896 | 20.1312 | 60.0027 | 11.77 | 56.0647 | 19.9912 | 60.0271 | 11.77
56.1061 | 20.0278 | 59.9595 | 11.77 | 56.0789 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0714 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.0979 | 20.1312 | 60.0038 | 11.77 | 56.073 | 19.9912 | 60.0271 | 11.77
56.1145 | 20.0278 | 59.9595 | 11.77 | 56.0872 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0797 | 20.0369 | 60.0209 | 11.77 | 56.1062 | 20.1312 | 60.0038 | 11.77 | 56.0813 | 19.9866 | 60.0271 | 11.77
56.1228 | 20.0278 | 59.9595 | 11.77 | 56.0956 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0881 | 20.0353 | 60.0209 | 11.77 | 56.1145 | 20.1312 | 60.0038 | 11.77 | 56.0896 | 19.9866 | 60.0271 | 11.77
56.1311 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1039 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.0964 | 20.0353 | 60.0209 | 11.77 | 56.1228 | 20.1312 | 60.0038 | 11.77 | 56.0979 | 19.9893 | 60.0271 | 11.77
56.1395 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1122 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.1047 | 20.0366 | 60.0209 | 11.77 | 56.1311 | 20.1312 | 60.0038 | 11.77 | 56.1062 | 19.9893 | 60.0271 | 11.77
56.1478 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1205 | 20.4467 | 60.0412 | 11.77 | 56.113 | 20.0366 | 60.0209 | 11.77 | 56.1396 | 20.1312 | 60.0038 | 11.77 | 56.1145 | 19.9913 | 60.0271 | 11.77
56.1562 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1289 | 20.4467 | 60.042 | 11.77 | 56.1215 | 20.0366 | 60.0209 | 11.77 | 56.1479 | 20.1342 | 60.0038 | 11.77 | 56.1228 | 19.9913 | 60.0271 | 11.77
56.1645 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1372 | 20.4467 | 60.042 | 11.77 | 56.1298 | 20.0366 | 60.0209 | 11.77 | 56.1562 | 20.1342 | 60.0038 | 11.77 | 56.1311 | 19.9927 | 60.0271 | 11.77
56.1729 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1456 | 20.4467 | 60.042 | 11.77 | 56.1381 | 20.0366 | 60.0209 | 11.77 | 56.1646 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1396 | 19.9927 | 60.0271 | 11.77
56.1812 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1539 | 20.4467 | 60.042 | 11.77 | 56.1464 | 20.0366 | 60.0209 | 11.77 | 56.1729 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1479 | 19.9925 | 60.0271 | 11.77
56.1895 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1622 | 20.4467 | 60.042 | 11.77 | 56.1548 | 20.0392 | 60.0209 | 11.77 | 56.1812 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1562 | 19.9925 | 60.0271 | 11.77
56.1978 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1705 | 20.4467 | 60.042 | 11.77 | 56.1631 | 20.0392 | 60.0209 | 11.77 | 56.1895 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1646 | 19.9925 | 60.0306 | 11.77
56.2062 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1788 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.1714 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.198 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1729 | 19.9925 | 60.0306 | 11.77
56.2145 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1872 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.1797 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2063 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1812 | 19.9938 | 60.0306 | 11.77
56.2229 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.1955 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.1881 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2146 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1895 | 19.9938 | 60.0306 | 11.77
56.2312 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.2039 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.1964 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2229 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.1978 | 19.9938 | 60.0306 | 11.77
56.2396 | 20.0312 | 59.9595 | 11.77 | 56.2122 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.2047 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2312 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2061 | 19.9938 | 60.0306 | 11.77
56.2479 | 20.0311 | 59.9595 | 11.77 | 56.2205 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.213 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2395 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2146 | 19.9882 | 60.0306 | 11.77
56.2562 | 20.0311 | 59.9595 | 11.77 | 56.2288 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.2214 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2478 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2229 | 19.9882 | 60.0306 | 11.77
56.2646 | 20.0311 | 59.9595 | 11.77 | 56.2371 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.2297 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2561 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2312 | 19.9882 | 60.0306 | 11.77
56.2729 | 20.0311 | 59.9595 | 11.77 | 56.2455 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.238 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2646 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2395 | 19.9882 | 60.0306 | 11.77
56.2812 | 20.0311 | 59.9595 | 11.77 | 56.2538 | 20.3647 | 60.042 | 11.77 | 56.2463 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2729 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2478 | 19.9896 | 60.0306 | 11.77
56.2896 | 20.0311 | 59.9595 | 11.77 | 56.2621 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.2546 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2812 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2561 | 19.9896 | 60.0306 | 11.77
56.2979 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.2704 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.2631 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2896 | 20.1354 | 60.0038 | 11.77 | 56.2644 | 19.9943 | 60.0306 | 11.77
56.3063 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.2788 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.2714 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.2979 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.2727 | 19.9943 | 60.0306 | 11.77
56.3146 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.2871 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.2797 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3062 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.2812 | 19.9943 | 60.0306 | 11.77
56.3229 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.2954 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.288 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3145 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.2896 | 19.9943 | 60.0306 | 11.77
56.3313 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3038 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.2964 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3228 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.2979 | 19.9943 | 60.0306 | 11.77
56.3396 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3121 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3047 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3313 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3062 | 19.9943 | 60.0306 | 11.77
56.348 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3204 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.313 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3396 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3145 | 19.9955 | 60.0306 | 11.77
56.3563 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3287 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3213 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3479 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3228 | 19.9955 | 60.0306 | 11.77
56.3646 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3371 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3297 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3562 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3311 | 19.9259 | 60.0306 | 11.77
56.373 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3454 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.338 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3645 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3394 | 19.9259 | 60.0306 | 11.77
56.3813 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3537 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3463 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3728 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3477 | 19.9259 | 60.0306 | 11.77
56.3896 | 20.0311 | 59.9591 | 11.77 | 56.3621 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3546 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3811 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3562 | 19.9259 | 60.0306 | 11.77
56.398 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.3704 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.363 | 20.0392 | 60.0205 | 11.77 | 56.3896 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3645 | 19.923 | 60.0337 | 11.77
56.4063 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.3787 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3713 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.3979 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3728 | 19.923 | 60.0337 | 11.77
56.4147 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.387 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3796 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4062 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3811 | 19.923 | 60.0337 | 11.77
56.423 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.3954 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3879 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4146 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3894 | 19.923 | 60.0337 | 11.77
56.4313 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.4037 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.3964 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4229 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.3977 | 19.9169 | 60.0337 | 11.77
56.4397 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.412 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4047 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4312 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.406 | 19.9169 | 60.0337 | 11.77
56.448 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.4203 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.413 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4395 | 20.1354 | 60.0042 | 11.77 | 56.4143 | 19.9169 | 60.0337 | 11.77
56.4564 | 20.029 | 59.9591 | 11.77 | 56.4286 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4213 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4478 | 20.1326 | 60.0042 | 11.77 | 56.4226 | 19.9169 | 60.0337 | 11.77
56.4647 | 20.0293 | 59.9591 | 11.77 | 56.437 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4297 | 20.0392 | 60.0201 | 11.77 | 56.4563 | 20.1326 | 60.0042 | 11.77 | 56.4312 | 19.9608 | 60.0337 | 11.77
56.4731 | 20.0293 | 59.9591 | 11.77 | 56.4453 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.438 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.4646 | 20.1326 | 60.0042 | 11.77 | 56.4395 | 19.9608 | 60.0337 | 11.77
56.4814 | 20.0293 | 59.9591 | 11.77 | 56.4537 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4463 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.4729 | 20.1326 | 60.0042 | 11.77 | 56.4478 | 19.9562 | 60.0337 | 11.77
56.4897 | 20.0293 | 59.9591 | 11.77 | 56.462 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4546 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.4812 | 20.1326 | 60.0042 | 11.77 | 56.4561 | 19.9562 | 60.0337 | 11.77
56.498 | 20.0293 | 59.9588 | 11.77 | 56.4703 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.463 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.4895 | 20.1326 | 60.0042 | 11.77 | 56.4644 | 19.9584 | 60.0337 | 11.77
56.5064 | 20.0293 | 59.9588 | 11.77 | 56.4786 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4713 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.4978 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.4727 | 19.9584 | 60.0337 | 11.77
56.5147 | 20.0321 | 59.9588 | 11.77 | 56.4869 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4796 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5061 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.481 | 19.9615 | 60.0337 | 11.77
56.5231 | 20.0321 | 59.9588 | 11.77 | 56.4953 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4879 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5144 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.4893 | 19.9615 | 60.0337 | 11.77
56.5314 | 20.0321 | 59.9588 | 11.77 | 56.5036 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.4963 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5229 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.4978 | 19.9615 | 60.0337 | 11.77
56.5398 | 20.0321 | 59.9588 | 11.77 | 56.512 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.5046 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5312 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.5061 | 19.9615 | 60.0337 | 11.77
56.5481 | 20.0321 | 59.9588 | 11.77 | 56.5203 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.5129 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5396 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.5144 | 19.9615 | 60.0337 | 11.77
56.5564 | 20.0321 | 59.9588 | 11.77 | 56.5286 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5212 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5479 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.5227 | 19.9615 | 60.0337 | 11.77
56.5648 | 20.0351 | 59.9588 | 11.77 | 56.5369 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5297 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5562 | 20.1326 | 60.0046 | 11.77 | 56.531 | 19.965 | 60.0337 | 11.77
56.5731 | 20.0351 | 59.9588 | 11.77 | 56.5453 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.538 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5645 | 20.0642 | 60.0046 | 11.77 | 56.5393 | 19.965 | 60.0337 | 11.77
56.5815 | 20.0351 | 59.9588 | 11.77 | 56.5536 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5463 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5728 | 20.0642 | 60.0046 | 11.77 | 56.5476 | 19.965 | 60.0337 | 11.77
56.5898 | 20.0351 | 59.9588 | 11.77 | 56.5619 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5546 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5813 | 20.0642 | 60.0046 | 11.77 | 56.5559 | 19.965 | 60.0337 | 11.77
56.5981 | 20.0364 | 59.9588 | 11.77 | 56.5703 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5629 | 19.9388 | 60.0201 | 11.77 | 56.5896 | 20.0642 | 60.0046 | 11.77 | 56.5642 | 19.9642 | 60.0357 | 11.77
56.6065 | 20.0364 | 59.9588 | 11.77 | 56.5786 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5713 | 19.9388 | 60.0209 | 11.77 | 56.5979 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.5728 | 19.9642 | 60.0357 | 11.77
56.6148 | 20.0364 | 59.9588 | 11.77 | 56.5869 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5796 | 19.9388 | 60.0209 | 11.77 | 56.6062 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.5811 | 19.9642 | 60.0357 | 11.77
56.6231 | 20.0364 | 59.9588 | 11.77 | 56.5952 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5879 | 19.9388 | 60.0209 | 11.77 | 56.6145 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.5894 | 19.9642 | 60.0357 | 11.77
56.6315 | 20.0305 | 59.9588 | 11.77 | 56.6036 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.5962 | 19.9388 | 60.0209 | 11.77 | 56.6228 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.5977 | 19.9642 | 60.0357 | 11.77
56.6398 | 20.0305 | 59.9588 | 11.77 | 56.6119 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6046 | 19.9412 | 60.0209 | 11.77 | 56.6311 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.606 | 19.9642 | 60.0357 | 11.77
56.6482 | 20.031 | 59.9588 | 11.77 | 56.6202 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6129 | 19.9412 | 60.0209 | 11.77 | 56.6394 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.6143 | 19.9613 | 60.0357 | 11.77
56.6565 | 20.031 | 59.9588 | 11.77 | 56.6285 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6212 | 19.9412 | 60.0209 | 11.77 | 56.6479 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.6226 | 19.9613 | 60.0357 | 11.77
56.6649 | 20.031 | 59.9588 | 11.77 | 56.6368 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6295 | 19.9412 | 60.0209 | 11.77 | 56.6562 | 20.0661 | 60.0046 | 11.77 | 56.6309 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.6732 | 20.031 | 59.9588 | 11.77 | 56.6452 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6379 | 19.9412 | 60.0209 | 11.77 | 56.6646 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6392 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.6815 | 20.031 | 59.9588 | 11.77 | 56.6535 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6462 | 19.9412 | 60.0209 | 11.77 | 56.6729 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6477 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.6898 | 20.031 | 59.9588 | 11.77 | 56.6619 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6545 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.6812 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.656 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.6982 | 20.031 | 59.9576 | 11.77 | 56.6702 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6628 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.6895 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6643 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.7065 | 20.031 | 59.9576 | 11.77 | 56.6785 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6713 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.6978 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6726 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.7149 | 20.031 | 59.9576 | 11.77 | 56.6868 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6796 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7061 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6809 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.7232 | 20.031 | 59.9576 | 11.77 | 56.6951 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6879 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7146 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6892 | 19.9644 | 60.0357 | 11.77
56.7316 | 20.031 | 59.9576 | 11.77 | 56.7035 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.6962 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7229 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.6975 | 19.9619 | 60.0357 | 11.77
56.7399 | 20.031 | 59.9576 | 11.77 | 56.7118 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.7046 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7312 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.7058 | 19.9619 | 60.0357 | 11.77
56.7482 | 20.0323 | 59.9576 | 11.77 | 56.7202 | 20.2583 | 60.0424 | 11.77 | 56.7129 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7395 | 20.0667 | 60.0046 | 11.77 | 56.7141 | 19.9562 | 60.0357 | 11.77
56.7566 | 20.0323 | 59.9576 | 11.77 | 56.7285 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7212 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7478 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7227 | 19.9562 | 60.0357 | 11.77
56.7649 | 20.0323 | 59.9576 | 11.77 | 56.7368 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7295 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7561 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.731 | 19.9562 | 60.0357 | 11.77
56.7733 | 20.0323 | 59.9576 | 11.77 | 56.7451 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7379 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7644 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7393 | 19.9562 | 60.0357 | 11.77
56.7816 | 19.8916 | 59.9576 | 11.77 | 56.7534 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7462 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7729 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7476 | 19.9562 | 60.0357 | 11.77
56.7899 | 19.8916 | 59.9576 | 11.77 | 56.7618 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7545 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7812 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7559 | 19.9562 | 60.0357 | 11.77
56.7983 | 19.9002 | 59.9576 | 11.77 | 56.7701 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7628 | 19.9421 | 60.0209 | 11.77 | 56.7896 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7642 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.8066 | 19.9002 | 59.9576 | 11.77 | 56.7784 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7712 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.7979 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7725 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.8149 | 19.9002 | 59.9576 | 11.77 | 56.7867 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7795 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8062 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7808 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.8233 | 19.9002 | 59.9576 | 11.77 | 56.7951 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7878 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8145 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7891 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.8316 | 19.9002 | 59.9576 | 11.77 | 56.8034 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.7961 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8228 | 20.0669 | 60.0046 | 11.77 | 56.7976 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.84 | 19.9002 | 59.9576 | 11.77 | 56.8118 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.8046 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8311 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8059 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.8483 | 19.8972 | 59.9576 | 11.77 | 56.8201 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.8129 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8396 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8142 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.8566 | 19.8972 | 59.9576 | 11.77 | 56.8284 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.8212 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8479 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8225 | 19.9562 | 60.0376 | 11.77
56.865 | 19.8972 | 59.9576 | 11.77 | 56.8367 | 20.2583 | 60.042 | 11.77 | 56.8295 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8562 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8308 | 19.9584 | 60.0376 | 11.77
56.8733 | 19.8972 | 59.9576 | 11.77 | 56.845 | 20.26 | 60.042 | 11.77 | 56.8379 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8645 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8391 | 19.9584 | 60.0376 | 11.77
56.8817 | 19.8972 | 59.9576 | 11.77 | 56.8534 | 20.26 | 60.042 | 11.77 | 56.8462 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8728 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8474 | 19.9688 | 60.0376 | 11.77
56.89 | 19.8972 | 59.9576 | 11.77 | 56.8617 | 20.2631 | 60.042 | 11.77 | 56.8545 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8811 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.8557 | 19.9688 | 60.0376 | 11.77
56.8983 | 19.8987 | 59.9564 | 11.77 | 56.8701 | 20.2631 | 60.042 | 11.77 | 56.8628 | 19.9421 | 60.0213 | 11.77 | 56.8894 | 20.0681 | 60.0046 | 11.77 | 56.864 | 19.9688 | 60.0376 | 11.77
56.9067 | 19.8987 | 59.9564 | 11.77 | 56.8784 | 20.2631 | 60.042 | 11.77 | 56.8711 | 19.9438 | 60.0213 | 11.77 | 56.8977 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.8726 | 19.9688 | 60.0376 | 11.77
56.915 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.8867 | 20.2631 | 60.042 | 11.77 | 56.8795 | 19.9438 | 60.0213 | 11.77 | 56.9062 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.8809 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9234 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.895 | 20.2654 | 60.042 | 11.77 | 56.8878 | 19.9438 | 60.0213 | 11.77 | 56.9146 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.8892 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9317 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9033 | 20.2654 | 60.042 | 11.77 | 56.8961 | 19.9438 | 60.0213 | 11.77 | 56.9229 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.8975 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.94 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9117 | 20.2654 | 60.042 | 11.77 | 56.9044 | 19.9438 | 60.0213 | 11.77 | 56.9312 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.9058 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9484 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.92 | 20.2654 | 60.042 | 11.77 | 56.9128 | 19.9438 | 60.0213 | 11.77 | 56.9395 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.9141 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9567 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9283 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9211 | 19.9373 | 60.0213 | 11.77 | 56.9478 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.9224 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9651 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9366 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9294 | 19.9373 | 60.0213 | 11.77 | 56.9561 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.9307 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9734 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.945 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9377 | 19.9383 | 60.0213 | 11.77 | 56.9646 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.9392 | 19.9138 | 60.0376 | 11.77
56.9817 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9533 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9462 | 19.9383 | 60.0213 | 11.77 | 56.9729 | 20.0681 | 60.0054 | 11.77 | 56.9475 | 19.9053 | 60.0376 | 11.77
56.9901 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9616 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9545 | 19.9383 | 60.0213 | 11.77 | 56.9812 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 56.9558 | 19.9053 | 60.0376 | 11.77
56.9984 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.97 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9628 | 19.9383 | 60.0213 | 11.77 | 56.9895 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 56.9641 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0067 | 19.8592 | 59.9564 | 11.77 | 56.9783 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9711 | 19.9383 | 60.0217 | 11.77 | 56.9978 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 56.9724 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0151 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 56.9866 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9795 | 19.9383 | 60.0217 | 11.77 | 57.0061 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 56.9807 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0234 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 56.9949 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9878 | 19.9383 | 60.0217 | 11.77 | 57.0144 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 56.989 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0318 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0033 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 56.9961 | 19.9383 | 60.0217 | 11.77 | 57.0227 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 56.9973 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0401 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0116 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0044 | 19.9383 | 60.0217 | 11.77 | 57.0312 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0056 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0485 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0199 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0128 | 19.9383 | 60.0217 | 11.77 | 57.0396 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0142 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0568 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0283 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0211 | 19.9335 | 60.0217 | 11.77 | 57.0479 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0225 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0651 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0366 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0294 | 19.9335 | 60.0217 | 11.77 | 57.0562 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0308 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0735 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0449 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0377 | 19.9335 | 60.0217 | 11.77 | 57.0645 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0391 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0818 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0532 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0461 | 19.9335 | 60.0217 | 11.77 | 57.0728 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0474 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0901 | 19.8597 | 59.9564 | 11.77 | 57.0616 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0544 | 19.9335 | 60.0217 | 11.77 | 57.0811 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.0557 | 19.9035 | 60.0388 | 11.77
57.0985 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.0699 | 20.2654 | 60.0424 | 11.77 | 57.0627 | 19.9335 | 60.0217 | 11.77 | 57.0894 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 57.064 | 19.9074 | 60.0388 | 11.77
57.1068 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.0782 | 20.2609 | 60.0424 | 11.77 | 57.071 | 19.9359 | 60.0217 | 11.77 | 57.0979 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.0723 | 19.9074 | 60.0388 | 11.77
57.1152 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.0865 | 20.2609 | 60.0424 | 11.77 | 57.0795 | 19.9359 | 60.0217 | 11.77 | 57.1062 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.0806 | 19.8541 | 60.0388 | 11.77
57.1235 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.0948 | 20.2609 | 60.0424 | 11.77 | 57.0878 | 19.9359 | 60.0217 | 11.77 | 57.1145 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.0891 | 19.8541 | 60.0388 | 11.77
57.1318 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1032 | 20.2609 | 60.0424 | 11.77 | 57.0961 | 19.9359 | 60.0217 | 11.77 | 57.1228 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.0974 | 19.8541 | 60.0388 | 11.77
57.1402 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1115 | 20.2609 | 60.0424 | 11.77 | 57.1044 | 19.9359 | 60.0217 | 11.77 | 57.1311 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1057 | 19.8541 | 60.0388 | 11.77
57.1485 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1199 | 20.2609 | 60.0424 | 11.77 | 57.1128 | 19.9359 | 60.0217 | 11.77 | 57.1394 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.114 | 19.8541 | 60.0388 | 11.77
57.1569 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1282 | 20.2609 | 60.0432 | 11.77 | 57.1211 | 19.9368 | 60.0217 | 11.77 | 57.1477 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1223 | 19.8541 | 60.0388 | 11.77
57.1652 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1365 | 20.2609 | 60.0432 | 11.77 | 57.1294 | 19.9368 | 60.0217 | 11.77 | 57.1562 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1306 | 19.8573 | 60.0388 | 11.77
57.1736 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1448 | 20.2609 | 60.0432 | 11.77 | 57.1377 | 19.9368 | 60.0217 | 11.77 | 57.1646 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1389 | 19.8573 | 60.0388 | 11.77
57.1819 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1531 | 20.2609 | 60.0432 | 11.77 | 57.146 | 19.9368 | 60.0217 | 11.77 | 57.1729 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1472 | 19.8573 | 60.0388 | 11.77
57.1902 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1615 | 20.2609 | 60.0432 | 11.77 | 57.1544 | 19.9368 | 60.0217 | 11.77 | 57.1812 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1555 | 19.8573 | 60.0388 | 11.77
57.1985 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1698 | 20.2609 | 60.0432 | 11.77 | 57.1627 | 19.9368 | 60.0217 | 11.77 | 57.1895 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1641 | 19.8573 | 60.0404 | 11.77
57.2069 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1782 | 20.2555 | 60.0432 | 11.77 | 57.171 | 19.9368 | 60.0229 | 11.77 | 57.1978 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1724 | 19.8573 | 60.0404 | 11.77
57.2152 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1865 | 20.2555 | 60.0432 | 11.77 | 57.1793 | 19.9368 | 60.0229 | 11.77 | 57.2061 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.1807 | 19.8573 | 60.0404 | 11.77
57.2236 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.1948 | 20.2555 | 60.0432 | 11.77 | 57.1877 | 19.9368 | 60.0229 | 11.77 | 57.2144 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.189 | 19.8573 | 60.0404 | 11.77
57.2319 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2031 | 20.2555 | 60.0432 | 11.77 | 57.196 | 19.9368 | 60.0229 | 11.77 | 57.2229 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.1973 | 19.8598 | 60.0404 | 11.77
57.2403 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2114 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2043 | 19.9368 | 60.0229 | 11.77 | 57.2312 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.2056 | 19.8598 | 60.0404 | 11.77
57.2486 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2198 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2126 | 19.9368 | 60.0229 | 11.77 | 57.2395 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.2139 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.2569 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2281 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2211 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.2478 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.2222 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.2653 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2365 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2294 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.2561 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.2305 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.2736 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2448 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2377 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.2644 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.239 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.282 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2531 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.246 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.2727 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.2473 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.2903 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2614 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2544 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.281 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.2556 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.2986 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2698 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2627 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.2896 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.2639 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.307 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2781 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.271 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.2979 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.2722 | 19.8555 | 60.0404 | 11.77
57.3153 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2864 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2793 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3062 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.2805 | 19.8546 | 60.0404 | 11.77
57.3236 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.2947 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.2877 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3145 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.2888 | 19.8546 | 60.0404 | 11.77
57.332 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.303 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.296 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3228 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.2971 | 19.8546 | 60.0404 | 11.77
57.3403 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3114 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.3043 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3311 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3054 | 19.8546 | 60.0404 | 11.77
57.3487 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3197 | 20.2545 | 60.0432 | 11.77 | 57.3126 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3394 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3137 | 19.8508 | 60.0404 | 11.77
57.357 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3281 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.321 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3479 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3223 | 19.8508 | 60.0404 | 11.77
57.3654 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3364 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3293 | 19.9377 | 60.0229 | 11.77 | 57.3562 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3306 | 19.8525 | 60.0404 | 11.77
57.3737 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3447 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3376 | 19.9329 | 60.0228 | 11.77 | 57.3645 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3389 | 19.8525 | 60.0404 | 11.77
57.382 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.353 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3459 | 19.9329 | 60.0228 | 11.77 | 57.3728 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3472 | 19.8556 | 60.0404 | 11.77
57.3904 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3613 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3542 | 19.9303 | 60.0228 | 11.77 | 57.3811 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3555 | 19.8556 | 60.0404 | 11.77
57.3987 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3697 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3627 | 19.9303 | 60.0228 | 11.77 | 57.3894 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3638 | 19.8556 | 60.0415 | 11.77
57.407 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.378 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.371 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.3977 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3721 | 19.8556 | 60.0415 | 11.77
57.4154 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3864 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3793 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.406 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3804 | 19.8581 | 60.0415 | 11.77
57.4237 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.3947 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.3876 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4146 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3887 | 19.8581 | 60.0415 | 11.77
57.4321 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.403 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.396 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4229 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.3972 | 19.8581 | 60.0415 | 11.77
57.4404 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4113 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4043 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4312 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4055 | 19.8581 | 60.0415 | 11.77
57.4487 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4196 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4126 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4395 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4138 | 19.858 | 60.0415 | 11.77
57.4571 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.428 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4209 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4478 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4221 | 19.858 | 60.0415 | 11.77
57.4654 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4363 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4293 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4561 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4304 | 19.858 | 60.0415 | 11.77
57.4738 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4446 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4376 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4644 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4387 | 19.858 | 60.0415 | 11.77
57.4821 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4529 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4459 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4727 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.447 | 19.8605 | 60.0415 | 11.77
57.4904 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4613 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4542 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4812 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4553 | 19.8605 | 60.0415 | 11.77
57.4988 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4696 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4626 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4895 | 20.0701 | 60.0061 | 11.77 | 57.4636 | 19.8605 | 60.0415 | 11.77
57.5071 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4779 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4709 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.4978 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.4722 | 19.8605 | 60.0415 | 11.77
57.5154 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4863 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4792 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5061 | 20.0701 | 60.0058 | 11.77 | 57.4805 | 19.8605 | 60.0415 | 11.77
57.5238 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.4946 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.4875 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5144 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.4888 | 19.8605 | 60.0415 | 11.77
57.5321 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5029 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.496 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5227 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.4971 | 19.8622 | 60.0415 | 11.77
57.5405 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5112 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5043 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.531 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5054 | 19.8622 | 60.0415 | 11.77
57.5488 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5196 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5126 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5396 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5137 | 19.8679 | 60.0415 | 11.77
57.5572 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5279 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5209 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5479 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.522 | 19.8679 | 60.0415 | 11.77
57.5655 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5362 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5293 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5562 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5303 | 19.8679 | 60.0415 | 11.77
57.5738 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5446 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5376 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5645 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5386 | 19.8679 | 60.0415 | 11.77
57.5822 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5529 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5459 | 19.9303 | 60.0232 | 11.77 | 57.5728 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5471 | 19.8679 | 60.0415 | 11.77
57.5905 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5612 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5542 | 19.8645 | 60.0232 | 11.77 | 57.5811 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5554 | 19.8679 | 60.0415 | 11.77
57.5988 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5695 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5626 | 19.8645 | 60.0232 | 11.77 | 57.5894 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5637 | 19.8696 | 60.0439 | 11.77
57.6072 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5779 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5709 | 19.8645 | 60.024 | 11.77 | 57.5977 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.572 | 19.8696 | 60.0439 | 11.77
57.6155 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5862 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5792 | 19.8645 | 60.024 | 11.77 | 57.6062 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5803 | 19.8687 | 60.0439 | 11.77
57.6239 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.5945 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5875 | 19.8645 | 60.024 | 11.77 | 57.6145 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5886 | 19.8687 | 60.0439 | 11.77
57.6322 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6028 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.5958 | 19.8645 | 60.024 | 11.77 | 57.6228 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.5969 | 19.8648 | 60.0439 | 11.77
57.6405 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6111 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6042 | 19.8645 | 60.024 | 11.77 | 57.6311 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.6052 | 19.8648 | 60.0439 | 11.77
57.6489 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6195 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6125 | 19.8645 | 60.024 | 11.77 | 57.6394 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.6135 | 19.8648 | 60.0439 | 11.77
57.6572 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6278 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6208 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.6477 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.6221 | 19.8648 | 60.0439 | 11.77
57.6656 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6362 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6292 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.656 | 20.0695 | 60.0058 | 11.77 | 57.6304 | 19.8648 | 60.0439 | 11.77
57.6739 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6445 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6376 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.6643 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.6387 | 19.8648 | 60.0439 | 11.77
57.6823 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6528 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6459 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.6729 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.647 | 19.8665 | 60.0439 | 11.77
57.6906 | 19.8597 | 59.956 | 11.77 | 57.6611 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6542 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.6812 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.6553 | 19.8665 | 60.0439 | 11.77
57.6989 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.6694 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6625 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.6895 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 57.6636 | 19.8576 | 60.0439 | 11.77
57.7073 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.6778 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6709 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.6978 | 20.0659 | 60.0054 | 11.77 | 57.6719 | 19.8576 | 60.0439 | 11.77
57.7156 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.6861 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6792 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.7061 | 20.0659 | 60.0054 | 11.77 | 57.6802 | 19.8601 | 60.0439 | 11.77
57.7239 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.6945 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6875 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.7144 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.6885 | 19.8601 | 60.0439 | 11.77
57.7323 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7028 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.6958 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.7227 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.697 | 19.8601 | 60.0439 | 11.77
57.7406 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7111 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7042 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.731 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7053 | 19.8601 | 60.0439 | 11.77
57.749 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7194 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7125 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.7395 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7136 | 19.8618 | 60.0439 | 11.77
57.7573 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7277 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7208 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.7478 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7219 | 19.8618 | 60.0439 | 11.77
57.7657 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7361 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7291 | 19.8632 | 60.024 | 11.77 | 57.7561 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7302 | 19.8652 | 60.0439 | 11.77
57.774 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7444 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7375 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.7644 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7385 | 19.8652 | 60.0439 | 11.77
57.7823 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7527 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7458 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.7727 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7468 | 19.8677 | 60.0439 | 11.77
57.7906 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.761 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7542 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.781 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7551 | 19.8677 | 60.0439 | 11.77
57.799 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7694 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7625 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.7893 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7634 | 19.8677 | 60.0458 | 11.77
57.8073 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7777 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7708 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.7979 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.772 | 19.8677 | 60.0458 | 11.77
57.8157 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.786 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7792 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.8062 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7803 | 19.8634 | 60.0458 | 11.77
57.824 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.7944 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7875 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.8145 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7886 | 19.8634 | 60.0458 | 11.77
57.8324 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8027 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.7958 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.8228 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.7969 | 19.8627 | 60.0458 | 11.77
57.8407 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.811 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.8041 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.8311 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8052 | 19.8627 | 60.0458 | 11.77
57.849 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8193 | 20.2545 | 60.0436 | 11.77 | 57.8125 | 19.864 | 60.024 | 11.77 | 57.8394 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8135 | 19.8652 | 60.0458 | 11.77
57.8574 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8277 | 20.2522 | 60.0436 | 11.77 | 57.8208 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.8477 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8218 | 19.8652 | 60.0458 | 11.77
57.8657 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.836 | 20.2522 | 60.0436 | 11.77 | 57.8291 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.856 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8301 | 19.8702 | 60.0458 | 11.77
57.8741 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8443 | 20.2567 | 60.0436 | 11.77 | 57.8374 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.8645 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8384 | 19.8702 | 60.0458 | 11.77
57.8824 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8527 | 20.2567 | 60.0436 | 11.77 | 57.8458 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.8728 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8467 | 19.8702 | 60.0458 | 11.77
57.8907 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.861 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.8541 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.8811 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8552 | 19.8702 | 60.0458 | 11.77
57.8991 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8693 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.8624 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.8894 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8635 | 19.8727 | 60.0458 | 11.77
57.9074 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8776 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.8707 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.8977 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8718 | 19.8727 | 60.0458 | 11.77
57.9157 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.886 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.8792 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.906 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8801 | 19.8737 | 60.0458 | 11.77
57.9241 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.8943 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.8875 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.9143 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8884 | 19.8737 | 60.0458 | 11.77
57.9324 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9026 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.8958 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.9226 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.8967 | 19.8986 | 60.0458 | 11.77
57.9408 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9109 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.9041 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.9312 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.905 | 19.8986 | 60.0458 | 11.77
57.9491 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9193 | 20.2577 | 60.0436 | 11.77 | 57.9125 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.9395 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9133 | 19.8972 | 60.0458 | 11.77
57.9575 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9276 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9208 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.9478 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9216 | 19.8972 | 60.0458 | 11.77
57.9658 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9359 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9291 | 19.8675 | 60.024 | 11.77 | 57.9561 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9302 | 19.9018 | 60.0458 | 11.77
57.9741 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9443 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9374 | 19.8683 | 60.024 | 11.77 | 57.9644 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9385 | 19.9018 | 60.0458 | 11.77
57.9825 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9526 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9458 | 19.8683 | 60.024 | 11.77 | 57.9727 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9468 | 19.9018 | 60.0458 | 11.77
57.9908 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9609 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9541 | 19.8683 | 60.024 | 11.77 | 57.981 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9551 | 19.9018 | 60.0458 | 11.77
57.9991 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9692 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9624 | 19.8683 | 60.024 | 11.77 | 57.9895 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9634 | 19.9073 | 60.049 | 11.77
58.0075 | 19.8577 | 59.9556 | 11.77 | 57.9775 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9707 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 57.9978 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.9717 | 19.9073 | 60.049 | 11.77
58.0158 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 57.9859 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.979 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0061 | 20.0711 | 60.0054 | 11.77 | 57.98 | 19.9098 | 60.049 | 11.77
58.0242 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 57.9942 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9874 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0144 | 20.0717 | 60.0054 | 11.77 | 57.9883 | 19.9098 | 60.049 | 11.77
58.0325 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0026 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 57.9957 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0227 | 20.0717 | 60.0054 | 11.77 | 57.9966 | 19.9098 | 60.049 | 11.77
58.0408 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0109 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.004 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.031 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0049 | 19.9098 | 60.049 | 11.77
58.0492 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0192 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0123 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0393 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0134 | 19.9104 | 60.049 | 11.77
58.0575 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0275 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0208 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0476 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0217 | 19.9104 | 60.049 | 11.77
58.0659 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0359 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0291 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0562 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.03 | 19.8847 | 60.049 | 11.77
58.0742 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0442 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0374 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0645 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0383 | 19.8847 | 60.049 | 11.77
58.0826 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0525 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0457 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0728 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0466 | 19.8847 | 60.049 | 11.77
58.0909 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0609 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0541 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0811 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0549 | 19.8847 | 60.049 | 11.77
58.0992 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0692 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0624 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0894 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.0632 | 19.8807 | 60.049 | 11.77
58.1076 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0775 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0707 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.0977 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.0715 | 19.8807 | 60.049 | 11.77
58.1159 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0858 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.079 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.106 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.0798 | 19.8773 | 60.049 | 11.77
58.1242 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.0942 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0874 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1143 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.0884 | 19.8773 | 60.049 | 11.77
58.1326 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.1025 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.0957 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1228 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.0967 | 19.8773 | 60.049 | 11.77
58.1409 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.1108 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.104 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1311 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.105 | 19.8773 | 60.049 | 11.77
58.1493 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.1191 | 20.2577 | 60.0429 | 11.77 | 58.1123 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1394 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1133 | 19.8794 | 60.049 | 11.77
58.1576 | 19.8577 | 59.9557 | 11.77 | 58.1274 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1207 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1477 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1216 | 19.8794 | 60.049 | 11.77
58.1659 | 19.8562 | 59.9557 | 11.77 | 58.1358 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.129 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.156 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1299 | 19.8857 | 60.049 | 11.77
58.1743 | 19.8562 | 59.9557 | 11.77 | 58.1441 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1373 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1643 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1382 | 19.8857 | 60.049 | 11.77
58.1826 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.1525 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1456 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1726 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1465 | 19.8878 | 60.049 | 11.77
58.1909 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.1608 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1539 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1812 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1548 | 19.8878 | 60.049 | 11.77
58.1993 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.1691 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1624 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1895 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1633 | 19.8843 | 60.0525 | 11.77
58.2076 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.1774 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1707 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.1978 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1716 | 19.8843 | 60.0525 | 11.77
58.216 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.1857 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.179 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2061 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1799 | 19.883 | 60.0525 | 11.77
58.2243 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.1941 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1873 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2144 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1882 | 19.883 | 60.0525 | 11.77
58.2327 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2024 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.1957 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2227 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.1965 | 19.879 | 60.0525 | 11.77
58.241 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2108 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.204 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.231 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2048 | 19.879 | 60.0525 | 11.77
58.2493 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2191 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.2123 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2393 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2131 | 19.879 | 60.0525 | 11.77
58.2577 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2274 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.2206 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2478 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2214 | 19.879 | 60.0525 | 11.77
58.266 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2357 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.229 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2561 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2297 | 19.8819 | 60.0525 | 11.77
58.2744 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.244 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.2373 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2644 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.238 | 19.8819 | 60.0525 | 11.77
58.2827 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2524 | 20.2577 | 60.0424 | 11.77 | 58.2456 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2727 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2466 | 19.8812 | 60.0525 | 11.77
58.291 | 19.8558 | 59.9557 | 11.77 | 58.2607 | 20.1399 | 60.0424 | 11.77 | 58.2539 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.281 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2549 | 19.8812 | 60.0525 | 11.77
58.2994 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.269 | 20.1399 | 60.0424 | 11.77 | 58.2623 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2893 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2632 | 19.8833 | 60.0525 | 11.77
58.3077 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.2773 | 20.1399 | 60.0424 | 11.77 | 58.2706 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.2976 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2715 | 19.8833 | 60.0525 | 11.77
58.316 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.2857 | 20.1399 | 60.0424 | 11.77 | 58.2789 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3059 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2798 | 19.8896 | 60.0525 | 11.77
58.3244 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.294 | 20.1399 | 60.0424 | 11.77 | 58.2872 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3145 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2881 | 19.8896 | 60.0525 | 11.77
58.3327 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.3023 | 20.1399 | 60.0424 | 11.77 | 58.2957 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3228 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.2964 | 19.8917 | 60.0525 | 11.77
58.3411 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.3107 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.304 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3311 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3047 | 19.8917 | 60.0525 | 11.77
58.3494 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.319 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.3123 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3394 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.313 | 19.8876 | 60.0525 | 11.77
58.3578 | 19.8558 | 59.9564 | 11.77 | 58.3273 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.3206 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3477 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3213 | 19.8876 | 60.0525 | 11.77
58.3661 | 19.8529 | 59.9564 | 11.77 | 58.3356 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.329 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.356 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3298 | 19.8876 | 60.0525 | 11.77
58.3744 | 19.8529 | 59.9564 | 11.77 | 58.344 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.3373 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3643 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3381 | 19.8876 | 60.0525 | 11.77
58.3828 | 19.8525 | 59.9564 | 11.77 | 58.3523 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.3456 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3728 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3464 | 19.8893 | 60.0525 | 11.77
58.3911 | 19.8525 | 59.9564 | 11.77 | 58.3607 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.3539 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3811 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3547 | 19.8893 | 60.0525 | 11.77
58.3994 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.369 | 20.1369 | 60.0424 | 11.77 | 58.3622 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3894 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.363 | 19.8893 | 60.056 | 11.77
58.4078 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.3773 | 20.1346 | 60.0424 | 11.77 | 58.3706 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.3977 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3713 | 19.8893 | 60.056 | 11.77
58.4161 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.3856 | 20.1346 | 60.0424 | 11.77 | 58.3789 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.406 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3796 | 19.8893 | 60.056 | 11.77
58.4245 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.3939 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.3872 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4143 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3879 | 19.8893 | 60.056 | 11.77
58.4328 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4023 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.3955 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4226 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.3962 | 19.8955 | 60.056 | 11.77
58.4411 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4106 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4039 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4309 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4045 | 19.8955 | 60.056 | 11.77
58.4495 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4189 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4122 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4395 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4131 | 19.8916 | 60.056 | 11.77
58.4578 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4272 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4205 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4478 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4214 | 19.8916 | 60.056 | 11.77
58.4662 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4355 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4288 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4561 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4297 | 19.8862 | 60.056 | 11.77
58.4745 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4439 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4373 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4644 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.438 | 19.8862 | 60.056 | 11.77
58.4828 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4522 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4456 | 19.8683 | 60.0244 | 11.77 | 58.4727 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4463 | 19.8816 | 60.056 | 11.77
58.4912 | 19.8564 | 59.9564 | 11.77 | 58.4606 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4539 | 19.8666 | 60.0244 | 11.77 | 58.481 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4546 | 19.8816 | 60.056 | 11.77
58.4995 | 19.8564 | 59.9572 | 11.77 | 58.4689 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4622 | 19.8666 | 60.0244 | 11.77 | 58.4893 | 20.0665 | 60.0058 | 11.77 | 58.4629 | 19.8816 | 60.056 | 11.77
58.5078 | 19.8564 | 59.9572 | 11.77 | 58.4772 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4706 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.4976 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.4712 | 19.8816 | 60.056 | 11.77
58.5162 | 19.8564 | 59.9572 | 11.77 | 58.4855 | 20.1329 | 60.0424 | 11.77 | 58.4789 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5061 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.4795 | 19.8374 | 60.056 | 11.77
58.5245 | 19.8564 | 59.9572 | 11.77 | 58.4939 | 20.1348 | 60.0424 | 11.77 | 58.4872 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5144 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.488 | 19.8374 | 60.056 | 11.77
58.5329 | 19.8564 | 59.9572 | 11.77 | 58.5022 | 20.1348 | 60.0424 | 11.77 | 58.4955 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5227 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.4963 | 19.8435 | 60.056 | 11.77
58.5412 | 19.8564 | 59.9572 | 11.77 | 58.5105 | 20.1348 | 60.0424 | 11.77 | 58.5039 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.531 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.5046 | 19.8435 | 60.056 | 11.77
58.5496 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5189 | 20.1348 | 60.0424 | 11.77 | 58.5122 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5393 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.5129 | 19.84 | 60.056 | 11.77
58.5579 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5272 | 20.1325 | 60.0417 | 11.77 | 58.5205 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5476 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.5212 | 19.84 | 60.056 | 11.77
58.5662 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5355 | 20.1325 | 60.0417 | 11.77 | 58.5288 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5559 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.5295 | 19.8415 | 60.056 | 11.77
58.5746 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5438 | 20.1325 | 60.0417 | 11.77 | 58.5371 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5645 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.5378 | 19.8415 | 60.056 | 11.77
58.5829 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5522 | 20.1325 | 60.0417 | 11.77 | 58.5455 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5728 | 20.0665 | 60.0054 | 11.77 | 58.5461 | 19.8415 | 60.056 | 11.77
58.5912 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5605 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.5538 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5811 | 20.0667 | 60.0054 | 11.77 | 58.5544 | 19.8415 | 60.056 | 11.77
58.5996 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5688 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.5621 | 19.8535 | 60.0244 | 11.77 | 58.5894 | 20.0667 | 60.0054 | 11.77 | 58.5627 | 19.8443 | 60.0599 | 11.77
58.6079 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5771 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.5704 | 19.8535 | 60.024 | 11.77 | 58.5977 | 20.0667 | 60.0054 | 11.77 | 58.5713 | 19.8443 | 60.0599 | 11.77
58.6163 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5854 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.5789 | 19.8535 | 60.024 | 11.77 | 58.606 | 20.0667 | 60.0054 | 11.77 | 58.5796 | 19.8407 | 60.0599 | 11.77
58.6246 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.5938 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.5872 | 19.8535 | 60.024 | 11.77 | 58.6143 | 20.0673 | 60.0054 | 11.77 | 58.5879 | 19.8407 | 60.0599 | 11.77
58.6329 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.6021 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.5955 | 19.8535 | 60.024 | 11.77 | 58.6226 | 20.0673 | 60.0054 | 11.77 | 58.5962 | 19.8402 | 60.0599 | 11.77
58.6413 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.6105 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.6038 | 19.8511 | 60.024 | 11.77 | 58.6311 | 20.0709 | 60.0054 | 11.77 | 58.6045 | 19.8402 | 60.0599 | 11.77
58.6496 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.6188 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.6122 | 19.8511 | 60.024 | 11.77 | 58.6394 | 20.0709 | 60.0054 | 11.77 | 58.6128 | 19.7964 | 60.0599 | 11.77
58.658 | 19.8621 | 59.9572 | 11.77 | 58.6271 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.6205 | 19.8511 | 60.024 | 11.77 | 58.6477 | 20.0709 | 60.0054 | 11.77 | 58.6211 | 19.7964 | 60.0599 | 11.77
58.6663 | 19.8618 | 59.9572 | 11.77 | 58.6354 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.6288 | 19.8511 | 60.024 | 11.77 | 58.656 | 20.0709 | 60.0054 | 11.77 | 58.6294 | 19.7896 | 60.0599 | 11.77
58.6747 | 19.8618 | 59.9572 | 11.77 | 58.6437 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.6371 | 19.8494 | 60.024 | 11.77 | 58.6643 | 20.0709 | 60.0054 | 11.77 | 58.6377 | 19.7896 | 60.0599 | 11.77
58.683 | 19.8618 | 59.9572 | 11.77 | 58.6521 | 20.1286 | 60.0417 | 11.77 | 58.6455 | 19.8494 | 60.024 | 11.77 | 58.6726 | 20.0709 | 60.0054 | 11.77 | 58.646 | 19.7887 | 60.0599 | 11.77
58.6913 | 19.8618 | 59.9572 | 11.77 | 58.6604 | 20.1269 | 60.0417 | 11.77 | 58.6538 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.6809 | 20.0369 | 60.0054 | 11.77 | 58.6545 | 19.7887 | 60.0599 | 11.77
58.6996 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.6688 | 20.1269 | 60.0417 | 11.77 | 58.6621 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.6892 | 20.0369 | 60.0054 | 11.77 | 58.6628 | 19.7887 | 60.0599 | 11.77
58.708 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.6771 | 20.1311 | 60.0417 | 11.77 | 58.6704 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.6978 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.6711 | 19.7887 | 60.0599 | 11.77
58.7163 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.6854 | 20.1311 | 60.0417 | 11.77 | 58.6788 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7061 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.6794 | 19.7942 | 60.0599 | 11.77
58.7247 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.6937 | 20.1281 | 60.0417 | 11.77 | 58.6871 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7144 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.6877 | 19.7942 | 60.0599 | 11.77
58.733 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.702 | 20.1281 | 60.0417 | 11.77 | 58.6954 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7227 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.696 | 19.7938 | 60.0599 | 11.77
58.7414 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7104 | 20.1281 | 60.0417 | 11.77 | 58.7037 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.731 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7043 | 19.7938 | 60.0599 | 11.77
58.7497 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7187 | 20.1281 | 60.0417 | 11.77 | 58.7122 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7393 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7126 | 19.7938 | 60.0599 | 11.77
58.758 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7271 | 20.1281 | 60.0405 | 11.77 | 58.7205 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7476 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7209 | 19.7938 | 60.0599 | 11.77
58.7664 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7354 | 20.1281 | 60.0405 | 11.77 | 58.7288 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7561 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7292 | 19.7969 | 60.0599 | 11.77
58.7747 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7437 | 20.1281 | 60.0405 | 11.77 | 58.7371 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7644 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7378 | 19.7969 | 60.0599 | 11.77
58.7831 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.752 | 20.1281 | 60.0405 | 11.77 | 58.7454 | 19.8543 | 60.024 | 11.77 | 58.7727 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7461 | 19.7984 | 60.0599 | 11.77
58.7914 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7604 | 20.1264 | 60.0405 | 11.77 | 58.7538 | 19.8502 | 60.024 | 11.77 | 58.781 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7544 | 19.7984 | 60.0599 | 11.77
58.7997 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.7687 | 20.1264 | 60.0405 | 11.77 | 58.7621 | 19.8502 | 60.024 | 11.77 | 58.7893 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7627 | 19.7984 | 60.0627 | 11.77
58.8081 | 19.8584 | 59.9576 | 11.77 | 58.777 | 20.1264 | 60.0405 | 11.77 | 58.7704 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.7976 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.771 | 19.7984 | 60.0627 | 11.77
58.8164 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.7853 | 20.1264 | 60.0405 | 11.77 | 58.7787 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8059 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7793 | 19.7953 | 60.0627 | 11.77
58.8247 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.7936 | 20.1241 | 60.0405 | 11.77 | 58.7871 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8142 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7876 | 19.7953 | 60.0627 | 11.77
58.8331 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.802 | 20.1241 | 60.0405 | 11.77 | 58.7954 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8228 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.7959 | 19.7977 | 60.0627 | 11.77
58.8414 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8103 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8037 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8311 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8042 | 19.7977 | 60.0627 | 11.77
58.8498 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8187 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.812 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8394 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8125 | 19.7977 | 60.0627 | 11.77
58.8581 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.827 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8204 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8477 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8208 | 19.7977 | 60.0627 | 11.77
58.8665 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8353 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8287 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.856 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8293 | 19.7968 | 60.0627 | 11.77
58.8748 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8436 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.837 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8643 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8376 | 19.7968 | 60.0627 | 11.77
58.8831 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8519 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8453 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8726 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8459 | 19.8 | 60.0627 | 11.77
58.8914 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8603 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8538 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8809 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8542 | 19.8 | 60.0627 | 11.77
58.8998 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8686 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8621 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8894 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 58.8625 | 19.7963 | 60.0627 | 11.77
58.9081 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.877 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8704 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.8977 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.8708 | 19.7963 | 60.0627 | 11.77
58.9165 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8853 | 20.126 | 60.0405 | 11.77 | 58.8787 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.906 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.8792 | 19.7346 | 60.0627 | 11.77
58.9248 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.8936 | 20.1282 | 60.0405 | 11.77 | 58.8871 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.9143 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.8875 | 19.7346 | 60.0627 | 11.77
58.9332 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.9019 | 20.1282 | 60.0405 | 11.77 | 58.8954 | 19.8492 | 60.0228 | 11.77 | 58.9226 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.8958 | 19.7346 | 60.0627 | 11.77
58.9415 | 19.7756 | 59.9576 | 11.77 | 58.9102 | 20.1282 | 60.0405 | 11.77 | 58.9037 | 19.8475 | 60.0228 | 11.77 | 58.9309 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9041 | 19.7346 | 60.0627 | 11.77
58.9498 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9186 | 20.1282 | 60.0405 | 11.77 | 58.912 | 19.8475 | 60.0228 | 11.77 | 58.9392 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9126 | 19.7311 | 60.0627 | 11.77
58.9582 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9269 | 20.1282 | 60.0393 | 11.77 | 58.9204 | 19.8491 | 60.0228 | 11.77 | 58.9475 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9209 | 19.7311 | 60.0627 | 11.77
58.9665 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9352 | 20.1282 | 60.0393 | 11.77 | 58.9287 | 19.8491 | 60.0228 | 11.77 | 58.9561 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9292 | 19.7335 | 60.0627 | 11.77
58.9749 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9435 | 20.1251 | 60.0393 | 11.77 | 58.937 | 19.8491 | 60.0228 | 11.77 | 58.9644 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9375 | 19.7335 | 60.0627 | 11.77
58.9832 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9519 | 20.1251 | 60.0393 | 11.77 | 58.9453 | 19.8491 | 60.0228 | 11.77 | 58.9727 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9458 | 19.7335 | 60.0627 | 11.77
58.9915 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9602 | 20.1251 | 60.0393 | 11.77 | 58.9536 | 19.8491 | 60.0228 | 11.77 | 58.981 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9541 | 19.7335 | 60.0627 | 11.77
58.9999 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9686 | 20.1251 | 60.0393 | 11.77 | 58.962 | 19.8491 | 60.0228 | 11.77 | 58.9893 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9624 | 19.7366 | 60.0654 | 11.77
59.0082 | 19.7636 | 59.9576 | 11.77 | 58.9769 | 20.1251 | 60.0393 | 11.77 | 58.9703 | 19.8491 | 60.0216 | 11.77 | 58.9976 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9707 | 19.7366 | 60.0654 | 11.77
59.0165 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 58.9852 | 20.1251 | 60.0393 | 11.77 | 58.9786 | 19.8491 | 60.0216 | 11.77 | 59.0059 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.979 | 19.7366 | 60.0654 | 11.77
59.0249 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 58.9935 | 20.1234 | 60.0393 | 11.77 | 58.9869 | 19.8491 | 60.0216 | 11.77 | 59.0144 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9873 | 19.7366 | 60.0654 | 11.77
59.0332 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0018 | 20.1234 | 60.0393 | 11.77 | 58.9954 | 19.8491 | 60.0216 | 11.77 | 59.0227 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 58.9958 | 19.737 | 60.0654 | 11.77
59.0416 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0102 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0037 | 19.8539 | 60.0216 | 11.77 | 59.031 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0042 | 19.737 | 60.0654 | 11.77
59.0499 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0185 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.012 | 19.8539 | 60.0216 | 11.77 | 59.0393 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0125 | 19.737 | 60.0654 | 11.77
59.0583 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0269 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0203 | 19.8539 | 60.0216 | 11.77 | 59.0476 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0208 | 19.737 | 60.0654 | 11.77
59.0666 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0352 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0287 | 19.8539 | 60.0216 | 11.77 | 59.0559 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0291 | 19.737 | 60.0654 | 11.77
59.0749 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0435 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.037 | 19.7579 | 60.0216 | 11.77 | 59.0642 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0374 | 19.737 | 60.0654 | 11.77
59.0833 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0518 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0453 | 19.7579 | 60.0216 | 11.77 | 59.0725 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0457 | 19.7339 | 60.0654 | 11.77
59.0916 | 19.7616 | 59.9576 | 11.77 | 59.0601 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0536 | 19.7579 | 60.0216 | 11.77 | 59.0811 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.054 | 19.7339 | 60.0654 | 11.77
59.0999 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.0685 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.062 | 19.7579 | 60.0216 | 11.77 | 59.0894 | 20.0369 | 60.0058 | 11.77 | 59.0623 | 19.7292 | 60.0654 | 11.77
59.1083 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.0768 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0703 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.0977 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.0706 | 19.7292 | 60.0654 | 11.77
59.1166 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.0851 | 20.1211 | 60.0393 | 11.77 | 59.0786 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.106 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.0789 | 19.7292 | 60.0654 | 11.77
59.125 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.0934 | 20.123 | 60.0393 | 11.77 | 59.0869 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.1143 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.0874 | 19.7292 | 60.0654 | 11.77
59.1333 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1018 | 20.123 | 60.0393 | 11.77 | 59.0953 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.1226 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.0957 | 19.7316 | 60.0654 | 11.77
59.1416 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1101 | 20.123 | 60.0393 | 11.77 | 59.1036 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.1309 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.104 | 19.7316 | 60.0654 | 11.77
59.15 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1185 | 20.123 | 60.0393 | 11.77 | 59.1119 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.1392 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1123 | 19.7316 | 60.0654 | 11.77
59.1583 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1268 | 20.123 | 60.0377 | 11.77 | 59.1202 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.1477 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1206 | 19.7316 | 60.0654 | 11.77
59.1667 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1351 | 20.123 | 60.0377 | 11.77 | 59.1287 | 19.7569 | 60.0216 | 11.77 | 59.156 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1289 | 19.7316 | 60.0654 | 11.77
59.175 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1434 | 20.123 | 60.0377 | 11.77 | 59.137 | 19.7554 | 60.0216 | 11.77 | 59.1643 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1372 | 19.7316 | 60.0654 | 11.77
59.1833 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1517 | 20.123 | 60.0377 | 11.77 | 59.1453 | 19.7554 | 60.0216 | 11.77 | 59.1726 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1455 | 19.7348 | 60.0654 | 11.77
59.1917 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1601 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.1536 | 19.7554 | 60.0216 | 11.77 | 59.1809 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1538 | 19.7348 | 60.0654 | 11.77
59.2 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1684 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.162 | 19.7554 | 60.0216 | 11.77 | 59.1892 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1621 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2083 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1768 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.1703 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.1975 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1707 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2167 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1851 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.1786 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2061 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.179 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.225 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.1934 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.1869 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2144 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1873 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2334 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2017 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.1952 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2227 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.1956 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2417 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2101 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.2036 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.231 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2039 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2501 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2184 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.2119 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2393 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2122 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2584 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2267 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.2202 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2476 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2205 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2667 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.235 | 20.1273 | 60.0377 | 11.77 | 59.2285 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2559 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2288 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2751 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2433 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2369 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2642 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2371 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2834 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2517 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2452 | 19.7554 | 60.0205 | 11.77 | 59.2727 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2454 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.2917 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.26 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2535 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.281 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2539 | 19.7351 | 60.0675 | 11.77
59.3001 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2684 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2618 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.2893 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2622 | 19.6326 | 60.0675 | 11.77
59.3084 | 19.7616 | 59.9572 | 11.77 | 59.2767 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2703 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.2976 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2705 | 19.6326 | 60.0675 | 11.77
59.3168 | 19.765 | 59.9572 | 11.77 | 59.285 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2786 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3059 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2788 | 19.6295 | 60.0675 | 11.77
59.3251 | 19.765 | 59.9572 | 11.77 | 59.2933 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2869 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3142 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2871 | 19.6295 | 60.0675 | 11.77
59.3334 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3016 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.2952 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3225 | 20.0369 | 60.0061 | 11.77 | 59.2954 | 19.6295 | 60.0675 | 11.77
59.3418 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.31 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.3036 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3308 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3037 | 19.6295 | 60.0675 | 11.77
59.3501 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3183 | 20.1295 | 60.0377 | 11.77 | 59.3119 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3394 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.312 | 19.6293 | 60.0675 | 11.77
59.3585 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3267 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3202 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3477 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3203 | 19.6293 | 60.0675 | 11.77
59.3668 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.335 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3285 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.356 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3286 | 19.6293 | 60.0675 | 11.77
59.3751 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3433 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3369 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3643 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3369 | 19.6293 | 60.0675 | 11.77
59.3835 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3516 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3452 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3726 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3455 | 19.6293 | 60.0675 | 11.77
59.3918 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.36 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3535 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3809 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3538 | 19.6293 | 60.0675 | 11.77
59.4001 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3683 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3618 | 19.7557 | 60.0205 | 11.77 | 59.3892 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3621 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4085 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3766 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3702 | 19.7557 | 60.0197 | 11.77 | 59.3977 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3704 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4168 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3849 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3785 | 19.7557 | 60.0197 | 11.77 | 59.406 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3787 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4252 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.3932 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3868 | 19.7557 | 60.0197 | 11.77 | 59.4143 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.387 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4335 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4016 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.3951 | 19.7557 | 60.0197 | 11.77 | 59.4226 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.3953 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4419 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4099 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4036 | 19.7029 | 60.0197 | 11.77 | 59.4309 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4036 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4502 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4183 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4119 | 19.7029 | 60.0197 | 11.77 | 59.4392 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4119 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4585 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4266 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4202 | 19.7029 | 60.0197 | 11.77 | 59.4475 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4202 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4669 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4349 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4285 | 19.7029 | 60.0197 | 11.77 | 59.4558 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4285 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4752 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4432 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4369 | 19.7029 | 60.0197 | 11.77 | 59.4644 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.437 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4836 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4516 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4452 | 19.7029 | 60.0197 | 11.77 | 59.4727 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4453 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.4919 | 19.772 | 59.9572 | 11.77 | 59.4599 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4535 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.481 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4536 | 19.6258 | 60.0686 | 11.77
59.5002 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.4682 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4618 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.4893 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4619 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5086 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.4766 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4702 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.4976 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4702 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5169 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.4849 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4785 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.5059 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4785 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5252 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.4932 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4868 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.5142 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4868 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5336 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5015 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.4951 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.5225 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.4951 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5419 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5099 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5035 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.531 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5034 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5503 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5182 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5118 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.5393 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5117 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5586 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5266 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5201 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.5476 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5203 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5669 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5349 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5284 | 19.7042 | 60.0197 | 11.77 | 59.5559 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5286 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5753 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5432 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5367 | 19.7032 | 60.0197 | 11.77 | 59.5642 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5369 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5836 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5515 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5452 | 19.7032 | 60.0197 | 11.77 | 59.5725 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5452 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.5919 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5598 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5535 | 19.6575 | 60.0197 | 11.77 | 59.5808 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5535 | 19.6213 | 60.0686 | 11.77
59.6003 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5682 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5618 | 19.6575 | 60.0197 | 11.77 | 59.5891 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5618 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6086 | 19.772 | 59.9568 | 11.77 | 59.5765 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5701 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.5977 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5701 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.617 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.5848 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5785 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.606 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5784 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6253 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.5931 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5868 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6143 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.5867 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6337 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6015 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.5951 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6226 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.595 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.642 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6098 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.6034 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6309 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6033 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6503 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6181 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.6118 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6392 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6118 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6587 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6265 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.6201 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6475 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6201 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.667 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6348 | 20.1295 | 60.0373 | 11.77 | 59.6284 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.656 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6284 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6754 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6431 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6367 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6643 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6367 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.6837 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6514 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6451 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6726 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.645 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.692 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6598 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6534 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6809 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6533 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7004 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6681 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6617 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6892 | 19.9535 | 60.0061 | 11.77 | 59.6616 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7087 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6765 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.67 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.6975 | 19.9535 | 60.0058 | 11.77 | 59.6699 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.717 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6848 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6785 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7058 | 19.9535 | 60.0058 | 11.77 | 59.6782 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7254 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.6931 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6868 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7141 | 19.9535 | 60.0058 | 11.77 | 59.6865 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7337 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7014 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.6951 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7227 | 19.9535 | 60.0058 | 11.77 | 59.6951 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7421 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7097 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.7034 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.731 | 19.8363 | 60.0058 | 11.77 | 59.7034 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7504 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7181 | 20.1256 | 60.0373 | 11.77 | 59.7118 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7393 | 19.8363 | 60.0058 | 11.77 | 59.7117 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7588 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7264 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7201 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7476 | 19.8359 | 60.0058 | 11.77 | 59.72 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7671 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7347 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7284 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7559 | 19.8359 | 60.0058 | 11.77 | 59.7283 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7754 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.743 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7367 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7642 | 19.8359 | 60.0058 | 11.77 | 59.7366 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7838 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7514 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7451 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7725 | 19.8359 | 60.0058 | 11.77 | 59.7449 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.7921 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7597 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7534 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7808 | 19.8359 | 60.0058 | 11.77 | 59.7532 | 19.6213 | 60.0691 | 11.77
59.8004 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7681 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7617 | 19.6575 | 60.0193 | 11.77 | 59.7893 | 19.8359 | 60.0058 | 11.77 | 59.7615 | 19.6231 | 60.0687 | 11.77
59.8088 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7764 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.77 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.7976 | 19.8347 | 60.0058 | 11.77 | 59.7698 | 19.6231 | 60.0687 | 11.77
59.8171 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.7847 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7784 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.8059 | 19.8347 | 60.0058 | 11.77 | 59.7781 | 19.6231 | 60.0687 | 11.77
59.8255 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.793 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.7867 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.8142 | 19.8364 | 60.0058 | 11.77 | 59.7866 | 19.6231 | 60.0687 | 11.77
59.8338 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.8013 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.795 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.8225 | 19.8364 | 60.0058 | 11.77 | 59.7949 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8421 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.8097 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8033 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.8308 | 19.8364 | 60.0058 | 11.77 | 59.8032 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8505 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.818 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8118 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.8391 | 19.8364 | 60.0058 | 11.77 | 59.8115 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8588 | 19.7783 | 59.9568 | 11.77 | 59.8264 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8201 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.8477 | 19.8364 | 60.0058 | 11.77 | 59.8198 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8672 | 19.705 | 59.9568 | 11.77 | 59.8347 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8284 | 19.6575 | 60.0189 | 11.77 | 59.856 | 19.8364 | 60.0058 | 11.77 | 59.8281 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8755 | 19.705 | 59.9568 | 11.77 | 59.843 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8367 | 19.6589 | 60.0189 | 11.77 | 59.8643 | 19.8364 | 60.0059 | 11.77 | 59.8364 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8838 | 19.705 | 59.9568 | 11.77 | 59.8513 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8451 | 19.6589 | 60.0189 | 11.77 | 59.8726 | 19.8364 | 60.0059 | 11.77 | 59.8447 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.8922 | 19.705 | 59.9568 | 11.77 | 59.8596 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8534 | 19.6589 | 60.0189 | 11.77 | 59.8809 | 19.8364 | 60.0059 | 11.77 | 59.853 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9005 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.868 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8617 | 19.6589 | 60.0189 | 11.77 | 59.8892 | 19.8364 | 60.0059 | 11.77 | 59.8613 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9088 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.8763 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.87 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.8975 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.8696 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9172 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.8846 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8784 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9058 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.8782 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9255 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.8929 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.8867 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9143 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.8865 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9339 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.9013 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.895 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9226 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.8948 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9422 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.9096 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9033 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9309 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9031 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9506 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.918 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9117 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9392 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9114 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9589 | 19.705 | 59.9564 | 11.77 | 59.9263 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.92 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9475 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9197 | 19.5416 | 60.0687 | 11.77
59.9672 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9346 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9283 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9558 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.928 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
59.9756 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9429 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9366 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9641 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9363 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
59.9839 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9512 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9449 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9724 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9446 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
59.9922 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9596 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9534 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.981 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9529 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0006 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9679 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9617 | 19.6581 | 60.0189 | 11.77 | 59.9893 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9614 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0089 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9763 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.97 | 19.6581 | 60.0185 | 11.77 | 59.9976 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9697 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0173 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9846 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9783 | 19.6581 | 60.0185 | 11.77 | 60.0059 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.978 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0256 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 59.9929 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.9867 | 19.6581 | 60.0185 | 11.77 | 60.0142 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9863 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0339 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 60.0012 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 59.995 | 19.6581 | 60.0185 | 11.77 | 60.0225 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 59.9946 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0423 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 60.0096 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 60.0033 | 19.6581 | 60.0185 | 11.77 | 60.0308 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0029 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0506 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 60.0179 | 20.1256 | 60.037 | 11.77 | 60.0116 | 19.6581 | 60.0185 | 11.77 | 60.0393 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0112 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.059 | 19.7079 | 59.9564 | 11.77 | 60.0262 | 20.1233 | 60.037 | 11.77 | 60.02 | 19.6558 | 60.0185 | 11.77 | 60.0476 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0195 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0673 | 19.7074 | 59.9564 | 11.77 | 60.0345 | 20.1233 | 60.037 | 11.77 | 60.0283 | 19.6558 | 60.0185 | 11.77 | 60.0559 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0278 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0757 | 19.7074 | 59.9564 | 11.77 | 60.0428 | 20.1243 | 60.037 | 11.77 | 60.0366 | 19.6558 | 60.0185 | 11.77 | 60.0642 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0361 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.084 | 19.706 | 59.9564 | 11.77 | 60.0512 | 20.1243 | 60.037 | 11.77 | 60.0449 | 19.6558 | 60.0185 | 11.77 | 60.0725 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0444 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.0923 | 19.706 | 59.9564 | 11.77 | 60.0595 | 20.1243 | 60.037 | 11.77 | 60.0533 | 19.6558 | 60.0185 | 11.77 | 60.0808 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.053 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1006 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.0679 | 20.1243 | 60.037 | 11.77 | 60.0616 | 19.6558 | 60.0185 | 11.77 | 60.0891 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0613 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.109 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.0762 | 20.1265 | 60.037 | 11.77 | 60.0699 | 19.6607 | 60.0185 | 11.77 | 60.0974 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0696 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1173 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.0845 | 20.1265 | 60.037 | 11.77 | 60.0782 | 19.6607 | 60.0185 | 11.77 | 60.106 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0779 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1257 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.0928 | 20.0766 | 60.037 | 11.77 | 60.0867 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1143 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0862 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.134 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.1012 | 20.0766 | 60.037 | 11.77 | 60.095 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1226 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.0945 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1424 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.1095 | 20.0766 | 60.037 | 11.77 | 60.1033 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1309 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.1028 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1507 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.1178 | 20.0766 | 60.037 | 11.77 | 60.1116 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1392 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.1111 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.159 | 19.706 | 59.9568 | 11.77 | 60.1262 | 20.0766 | 60.0366 | 11.77 | 60.12 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1475 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.1194 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1674 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1345 | 20.0766 | 60.0366 | 11.77 | 60.1283 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1558 | 19.8364 | 60.0055 | 11.77 | 60.1277 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1757 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1428 | 20.0766 | 60.0366 | 11.77 | 60.1366 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1641 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1362 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1841 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1511 | 20.0766 | 60.0366 | 11.77 | 60.1449 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1726 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1445 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.1924 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1595 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.1533 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1809 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1528 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.2007 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1678 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.1616 | 19.6632 | 60.0185 | 11.77 | 60.1892 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1611 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2091 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1761 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.1699 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.1975 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1694 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2174 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1844 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.1782 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2058 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1777 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2257 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.1927 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.1866 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2141 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.186 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2341 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2011 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.1949 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2224 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.1943 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2424 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2094 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2032 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.231 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.2026 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2508 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2178 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2115 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2393 | 19.8294 | 60.0055 | 11.77 | 60.2109 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2591 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2261 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.22 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2476 | 19.8251 | 60.0055 | 11.77 | 60.2192 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2675 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2344 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2283 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2559 | 19.8251 | 60.0055 | 11.77 | 60.2278 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2758 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2427 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2366 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2642 | 19.8251 | 60.0055 | 11.77 | 60.2361 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2841 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2511 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2449 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2725 | 19.8251 | 60.0055 | 11.77 | 60.2444 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.2924 | 19.7032 | 59.9568 | 11.77 | 60.2594 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2533 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2808 | 19.8251 | 60.0055 | 11.77 | 60.2527 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3008 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.2678 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2616 | 19.6632 | 60.0181 | 11.77 | 60.2891 | 19.8251 | 60.0055 | 11.77 | 60.261 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3091 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.2761 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2699 | 19.6625 | 60.0181 | 11.77 | 60.2976 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.2693 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3175 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.2844 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2782 | 19.6625 | 60.0181 | 11.77 | 60.3059 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.2776 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3258 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.2927 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2866 | 19.6553 | 60.0181 | 11.77 | 60.3142 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.2859 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3342 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.301 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.2949 | 19.6553 | 60.0181 | 11.77 | 60.3225 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.2942 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3425 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3094 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3032 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3308 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3025 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3508 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3177 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3115 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3391 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3108 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3592 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.326 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3199 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3474 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3193 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3675 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3344 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3282 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3557 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3276 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3759 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3427 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3365 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3643 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3359 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3842 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.351 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3448 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3726 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3442 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.3925 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3593 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3533 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3809 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3525 | 19.5416 | 60.069 | 11.77
60.4009 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3677 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3616 | 19.653 | 60.0181 | 11.77 | 60.3892 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3608 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4092 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.376 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3699 | 19.653 | 60.0173 | 11.77 | 60.3975 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3691 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4175 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3843 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3782 | 19.653 | 60.0173 | 11.77 | 60.4058 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3774 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4259 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.3926 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3866 | 19.653 | 60.0173 | 11.77 | 60.4141 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.3857 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4342 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.401 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.3949 | 19.653 | 60.0173 | 11.77 | 60.4226 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.394 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4426 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.4093 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.4032 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4309 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4026 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4509 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.4177 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.4115 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4392 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4109 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4593 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.426 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.4199 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4475 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4192 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4676 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.4343 | 19.9813 | 60.0366 | 11.77 | 60.4282 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4558 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4275 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4759 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.4426 | 19.9832 | 60.0366 | 11.77 | 60.4365 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4641 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4358 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4843 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.4509 | 19.9832 | 60.0366 | 11.77 | 60.4448 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4724 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4441 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.4926 | 19.7032 | 59.9576 | 11.77 | 60.4593 | 19.9811 | 60.0366 | 11.77 | 60.4532 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4807 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4524 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5009 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.4676 | 19.9811 | 60.0366 | 11.77 | 60.4615 | 19.6579 | 60.0173 | 11.77 | 60.4893 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4607 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5093 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.476 | 19.9796 | 60.0366 | 11.77 | 60.4698 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.4976 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.469 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5176 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.4843 | 19.9796 | 60.0366 | 11.77 | 60.4781 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5059 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4773 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.526 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.4926 | 19.9796 | 60.0366 | 11.77 | 60.4865 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5142 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4856 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5343 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5009 | 19.9796 | 60.0366 | 11.77 | 60.4949 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5225 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.4941 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5426 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5093 | 19.9796 | 60.0366 | 11.77 | 60.5032 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5308 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5024 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.551 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5176 | 19.9796 | 60.0366 | 11.77 | 60.5115 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5391 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5107 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5593 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5259 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5198 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5474 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.519 | 19.5416 | 60.0686 | 11.77
60.5677 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5342 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5282 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5559 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5273 | 19.5399 | 60.0686 | 11.77
60.576 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5425 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5365 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5642 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5356 | 19.5399 | 60.0686 | 11.77
60.5844 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5509 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5448 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5725 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5439 | 19.5399 | 60.0686 | 11.77
60.5927 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5592 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5531 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5808 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5522 | 19.5399 | 60.0686 | 11.77
60.601 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5676 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5615 | 19.6546 | 60.0173 | 11.77 | 60.5891 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5605 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6093 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5759 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5698 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.5974 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5688 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6177 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5842 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5781 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6057 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5771 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.626 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.5925 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5864 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6143 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.5857 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6344 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6009 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.5948 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6226 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.594 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6427 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6092 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6031 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6309 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6023 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6511 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6175 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6115 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6392 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6106 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6594 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6259 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6198 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6475 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6189 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6677 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6342 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6282 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6558 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6272 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6761 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6425 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6365 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6641 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6355 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6844 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6508 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6448 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6724 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6438 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.6927 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6592 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6531 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6809 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6521 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7011 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6675 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6615 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6892 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6604 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7094 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6758 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6698 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.6975 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6689 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7178 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6841 | 19.9796 | 60.0358 | 11.77 | 60.6781 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.7058 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6772 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7261 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.6925 | 19.9782 | 60.0358 | 11.77 | 60.6864 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.7141 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6855 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7344 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.7008 | 19.9782 | 60.0358 | 11.77 | 60.6948 | 19.6546 | 60.0169 | 11.77 | 60.7224 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.6938 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7428 | 19.7066 | 59.9572 | 11.77 | 60.7091 | 19.9795 | 60.0358 | 11.77 | 60.7031 | 19.661 | 60.0169 | 11.77 | 60.7307 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.7021 | 19.5399 | 60.069 | 11.77
60.7511 | 19.7051 | 59.9572 | 11.77 | 60.7175 | 19.9795 | 60.0358 | 11.77 | 60.7114 | 19.661 | 60.0169 | 11.77 | 60.739 | 19.8251 | 60.0047 | 11.77 | 60.7104 | 19.5352 | 60.069 | 11.77
60.7595 | 19.7051 | 59.9572 | 11.77 | 60.7258 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7197 | 19.661 | 60.0169 | 11.77 | 60.7476 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7188 | 19.5352 | 60.069 | 11.77
60.7678 | 19.7051 | 59.9572 | 11.77 | 60.7341 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7281 | 19.661 | 60.0169 | 11.77 | 60.7559 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7271 | 19.5352 | 60.069 | 11.77
60.7762 | 19.7051 | 59.9572 | 11.77 | 60.7424 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7365 | 19.6603 | 60.0169 | 11.77 | 60.7642 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7354 | 19.5352 | 60.069 | 11.77
60.7845 | 19.7051 | 59.9572 | 11.77 | 60.7508 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7448 | 19.6603 | 60.0169 | 11.77 | 60.7725 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7437 | 19.5352 | 60.069 | 11.77
60.7928 | 19.7051 | 59.9572 | 11.77 | 60.7591 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7531 | 19.6603 | 60.0169 | 11.77 | 60.7808 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.752 | 19.5352 | 60.069 | 11.77
60.8011 | 19.7052 | 59.9572 | 11.77 | 60.7675 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7615 | 19.6603 | 60.0169 | 11.77 | 60.7891 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7605 | 19.5352 | 60.0694 | 11.77
60.8095 | 19.7052 | 59.9572 | 11.77 | 60.7758 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7698 | 19.6603 | 60.0165 | 11.77 | 60.7974 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7688 | 19.5352 | 60.0694 | 11.77
60.8178 | 19.7052 | 59.9572 | 11.77 | 60.7841 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7781 | 19.6603 | 60.0165 | 11.77 | 60.8059 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7771 | 19.5352 | 60.0694 | 11.77
60.8262 | 19.7052 | 59.9572 | 11.77 | 60.7924 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7864 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8142 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7854 | 19.5352 | 60.0694 | 11.77
60.8345 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8007 | 19.9795 | 60.0354 | 11.77 | 60.7948 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8225 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.7937 | 19.535 | 60.0694 | 11.77
60.8429 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8091 | 19.9773 | 60.0354 | 11.77 | 60.8031 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8308 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.802 | 19.535 | 60.0694 | 11.77
60.8512 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8174 | 19.9773 | 60.0354 | 11.77 | 60.8114 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8391 | 19.8247 | 60.0047 | 11.77 | 60.8103 | 19.535 | 60.0694 | 11.77
60.8595 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8257 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8197 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8474 | 19.8229 | 60.0047 | 11.77 | 60.8186 | 19.535 | 60.0694 | 11.77
60.8679 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.834 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8281 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8557 | 19.8229 | 60.0047 | 11.77 | 60.8269 | 19.535 | 60.0694 | 11.77
60.8762 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8424 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8364 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.864 | 19.8229 | 60.0047 | 11.77 | 60.8352 | 19.535 | 60.0694 | 11.77
60.8846 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8507 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8447 | 19.6588 | 60.0165 | 11.77 | 60.8726 | 19.8229 | 60.0047 | 11.77 | 60.8438 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.8929 | 19.7113 | 59.9572 | 11.77 | 60.8591 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.853 | 19.6564 | 60.0165 | 11.77 | 60.8809 | 19.8229 | 60.0047 | 11.77 | 60.8521 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9012 | 19.7113 | 59.958 | 11.77 | 60.8674 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8615 | 19.6564 | 60.0165 | 11.77 | 60.8892 | 19.8229 | 60.0047 | 11.77 | 60.8604 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9096 | 19.7113 | 59.958 | 11.77 | 60.8757 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8698 | 19.6564 | 60.0165 | 11.77 | 60.8975 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.8687 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9179 | 19.7113 | 59.958 | 11.77 | 60.884 | 19.9818 | 60.0354 | 11.77 | 60.8781 | 19.6564 | 60.0165 | 11.77 | 60.9058 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.877 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9262 | 19.7113 | 59.958 | 11.77 | 60.8923 | 19.9766 | 60.0354 | 11.77 | 60.8864 | 19.6726 | 60.0165 | 11.77 | 60.9141 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.8853 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9346 | 19.7108 | 59.958 | 11.77 | 60.9007 | 19.9766 | 60.0354 | 11.77 | 60.8948 | 19.6726 | 60.0165 | 11.77 | 60.9224 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.8936 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9429 | 19.7108 | 59.958 | 11.77 | 60.909 | 19.9752 | 60.0354 | 11.77 | 60.9031 | 19.6726 | 60.0165 | 11.77 | 60.9307 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9019 | 19.5315 | 60.0694 | 11.77
60.9513 | 19.7165 | 59.958 | 11.77 | 60.9174 | 19.9752 | 60.0354 | 11.77 | 60.9114 | 19.6726 | 60.0165 | 11.77 | 60.9392 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9102 | 19.5331 | 60.0694 | 11.77
60.9596 | 19.7165 | 59.958 | 11.77 | 60.9257 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9197 | 19.6726 | 60.0165 | 11.77 | 60.9475 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9185 | 19.5331 | 60.0694 | 11.77
60.968 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.934 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9281 | 19.6726 | 60.0165 | 11.77 | 60.9558 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9268 | 19.5331 | 60.0694 | 11.77
60.9763 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.9423 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9364 | 19.6762 | 60.0165 | 11.77 | 60.9641 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9353 | 19.5331 | 60.0694 | 11.77
60.9846 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.9507 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9447 | 19.6762 | 60.0165 | 11.77 | 60.9724 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9436 | 19.5331 | 60.0694 | 11.77
60.993 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.959 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.953 | 19.6762 | 60.0165 | 11.77 | 60.9807 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9519 | 19.5331 | 60.0694 | 11.77
61.0013 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.9673 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9614 | 19.6762 | 60.0165 | 11.77 | 60.989 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9602 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0096 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.9756 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9697 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 60.9976 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9685 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.018 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.9839 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.978 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0059 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9768 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0263 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 60.9923 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9863 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0142 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9851 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0347 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 61.0006 | 19.9867 | 60.0338 | 11.77 | 60.9948 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0225 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 60.9934 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.043 | 19.7151 | 59.958 | 11.77 | 61.009 | 19.9845 | 60.0338 | 11.77 | 61.0031 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0308 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0017 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0513 | 19.7286 | 59.958 | 11.77 | 61.0173 | 19.9845 | 60.0338 | 11.77 | 61.0114 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0391 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.01 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0597 | 19.7286 | 59.958 | 11.77 | 61.0256 | 19.9817 | 60.0339 | 11.77 | 61.0197 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0474 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0183 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.068 | 19.7286 | 59.958 | 11.77 | 61.0339 | 19.9817 | 60.0339 | 11.77 | 61.0281 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0557 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0269 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0764 | 19.7286 | 59.958 | 11.77 | 61.0423 | 19.9803 | 60.0339 | 11.77 | 61.0364 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0642 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0352 | 19.5331 | 60.0699 | 11.77
61.0847 | 19.7286 | 59.958 | 11.77 | 61.0506 | 19.9803 | 60.0339 | 11.77 | 61.0447 | 19.6762 | 60.0158 | 11.77 | 61.0725 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0435 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.093 | 19.7286 | 59.958 | 11.77 | 61.0589 | 19.9803 | 60.0339 | 11.77 | 61.053 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.0808 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0518 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1014 | 19.7286 | 59.9596 | 11.77 | 61.0673 | 19.9803 | 60.0339 | 11.77 | 61.0614 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.0891 | 19.8223 | 60.0043 | 11.77 | 61.0601 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1097 | 19.7286 | 59.9596 | 11.77 | 61.0756 | 19.9803 | 60.0339 | 11.77 | 61.0697 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.0974 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.0684 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.118 | 19.7271 | 59.9596 | 11.77 | 61.0839 | 19.9803 | 60.0339 | 11.77 | 61.078 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.1057 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.0767 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1264 | 19.7271 | 59.9596 | 11.77 | 61.0922 | 19.9781 | 60.0339 | 11.77 | 61.0863 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.114 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.085 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1347 | 19.7271 | 59.9596 | 11.77 | 61.1006 | 19.9781 | 60.0339 | 11.77 | 61.0947 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.1226 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.0933 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1431 | 19.7271 | 59.9596 | 11.77 | 61.1089 | 19.9781 | 60.0339 | 11.77 | 61.103 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.1309 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1016 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1514 | 19.7266 | 59.9596 | 11.77 | 61.1172 | 19.9781 | 60.0339 | 11.77 | 61.1113 | 19.6741 | 60.0158 | 11.77 | 61.1392 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1101 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1597 | 19.7266 | 59.9596 | 11.77 | 61.1255 | 19.9739 | 60.0323 | 11.77 | 61.1196 | 19.6719 | 60.0158 | 11.77 | 61.1475 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1184 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1681 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1339 | 19.9739 | 60.0323 | 11.77 | 61.1281 | 19.6719 | 60.0158 | 11.77 | 61.1558 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1267 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1764 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1422 | 19.9739 | 60.0323 | 11.77 | 61.1364 | 19.6719 | 60.0158 | 11.77 | 61.1641 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.135 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1848 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1506 | 19.9739 | 60.0323 | 11.77 | 61.1447 | 19.6719 | 60.0158 | 11.77 | 61.1724 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1433 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.1931 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1589 | 19.9739 | 60.0323 | 11.77 | 61.153 | 19.6719 | 60.0158 | 11.77 | 61.1807 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1516 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2014 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1672 | 19.9739 | 60.0323 | 11.77 | 61.1614 | 19.6719 | 60.0158 | 11.77 | 61.1892 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1599 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2098 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1755 | 19.9597 | 60.0323 | 11.77 | 61.1697 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.1975 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1682 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2181 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1838 | 19.9597 | 60.0323 | 11.77 | 61.178 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2058 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1765 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2264 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.1922 | 19.9597 | 60.0323 | 11.77 | 61.1863 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2141 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1848 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2348 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2005 | 19.9597 | 60.0323 | 11.77 | 61.1947 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2224 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.1931 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2431 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2089 | 19.9659 | 60.0323 | 11.77 | 61.203 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2307 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.2017 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2515 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2172 | 19.9659 | 60.0323 | 11.77 | 61.2113 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.239 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.21 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2598 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2255 | 19.9705 | 60.0323 | 11.77 | 61.2196 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2473 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.2183 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2682 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2338 | 19.9705 | 60.0323 | 11.77 | 61.228 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2559 | 19.8223 | 60.0039 | 11.77 | 61.2266 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2765 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2422 | 19.9705 | 60.0323 | 11.77 | 61.2363 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2642 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2349 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2848 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2505 | 19.9705 | 60.0323 | 11.77 | 61.2446 | 19.6719 | 60.0146 | 11.77 | 61.2725 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2432 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.2932 | 19.7267 | 59.9596 | 11.77 | 61.2589 | 19.9685 | 60.0323 | 11.77 | 61.2529 | 19.6698 | 60.0146 | 11.77 | 61.2808 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2515 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.3015 | 19.7267 | 59.9608 | 11.77 | 61.2672 | 19.9685 | 60.0323 | 11.77 | 61.2614 | 19.6698 | 60.0146 | 11.77 | 61.2891 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2598 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.3098 | 19.7267 | 59.9608 | 11.77 | 61.2755 | 19.9685 | 60.0323 | 11.77 | 61.2697 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.2974 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2681 | 19.5286 | 60.0699 | 11.77
61.3182 | 19.7252 | 59.9608 | 11.77 | 61.2838 | 19.9685 | 60.0323 | 11.77 | 61.278 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3057 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2764 | 19.5321 | 60.0699 | 11.77
61.3265 | 19.7252 | 59.9608 | 11.77 | 61.2921 | 19.9657 | 60.0323 | 11.77 | 61.2863 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3142 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2847 | 19.5321 | 60.0699 | 11.77
61.3349 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3005 | 19.9657 | 60.0323 | 11.77 | 61.2947 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3225 | 19.8217 | 60.0039 | 11.77 | 61.2932 | 19.5321 | 60.0699 | 11.77
61.3432 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3088 | 19.9162 | 60.0323 | 11.77 | 61.303 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3308 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3015 | 19.5321 | 60.0699 | 11.77
61.3515 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3171 | 19.9162 | 60.0323 | 11.77 | 61.3113 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3391 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3098 | 19.5294 | 60.0699 | 11.77
61.3599 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3254 | 19.9162 | 60.0304 | 11.77 | 61.3196 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3474 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3181 | 19.5294 | 60.0699 | 11.77
61.3682 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3338 | 19.9162 | 60.0304 | 11.77 | 61.328 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3557 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3264 | 19.5294 | 60.0699 | 11.77
61.3766 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3421 | 19.9207 | 60.0304 | 11.77 | 61.3363 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.364 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3347 | 19.5294 | 60.0699 | 11.77
61.3849 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3505 | 19.9207 | 60.0304 | 11.77 | 61.3446 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3723 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.343 | 19.5294 | 60.0699 | 11.77
61.3932 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3588 | 19.9207 | 60.0304 | 11.77 | 61.3529 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3809 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3513 | 19.5294 | 60.0699 | 11.77
61.4016 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3671 | 19.9207 | 60.0304 | 11.77 | 61.3613 | 19.665 | 60.0146 | 11.77 | 61.3892 | 19.7038 | 60.0039 | 11.77 | 61.3596 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4099 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3754 | 19.9179 | 60.0304 | 11.77 | 61.3696 | 19.6643 | 60.0138 | 11.77 | 61.3975 | 19.7055 | 60.0039 | 11.77 | 61.3679 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4182 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3837 | 19.9179 | 60.0304 | 11.77 | 61.3779 | 19.6643 | 60.0138 | 11.77 | 61.4058 | 19.7055 | 60.0039 | 11.77 | 61.3765 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4266 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.3921 | 19.9179 | 60.0304 | 11.77 | 61.3862 | 19.6643 | 60.0138 | 11.77 | 61.4141 | 19.7055 | 60.0039 | 11.77 | 61.3848 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4349 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4004 | 19.9179 | 60.0304 | 11.77 | 61.3947 | 19.6643 | 60.0138 | 11.77 | 61.4224 | 19.7055 | 60.0039 | 11.77 | 61.3931 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4433 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4088 | 19.9143 | 60.0304 | 11.77 | 61.403 | 19.6622 | 60.0138 | 11.77 | 61.4307 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4014 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4516 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4171 | 19.9143 | 60.0304 | 11.77 | 61.4113 | 19.6622 | 60.0138 | 11.77 | 61.439 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4097 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4599 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4254 | 19.9143 | 60.0304 | 11.77 | 61.4196 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.4475 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.418 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4683 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4337 | 19.9143 | 60.0304 | 11.77 | 61.428 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.4558 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4263 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4766 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4421 | 19.9143 | 60.0304 | 11.77 | 61.4363 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.4641 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4346 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.485 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4504 | 19.9143 | 60.0304 | 11.77 | 61.4446 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.4724 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4429 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.4933 | 19.7248 | 59.9608 | 11.77 | 61.4587 | 19.9123 | 60.0304 | 11.77 | 61.4529 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.4807 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4512 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.5016 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.467 | 19.9123 | 60.0304 | 11.77 | 61.4613 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.489 | 19.7049 | 60.0039 | 11.77 | 61.4595 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.51 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.4754 | 19.9171 | 60.0304 | 11.77 | 61.4696 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.4973 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.468 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.5183 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.4837 | 19.9171 | 60.0304 | 11.77 | 61.4779 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.5059 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.4763 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.5266 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.492 | 19.9171 | 60.0304 | 11.77 | 61.4862 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.5142 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.4846 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.535 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.5004 | 19.9171 | 60.0304 | 11.77 | 61.4946 | 19.6607 | 60.0138 | 11.77 | 61.5225 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.4929 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.5433 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.5087 | 19.9193 | 60.0304 | 11.77 | 61.5029 | 19.616 | 60.0138 | 11.77 | 61.5308 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5012 | 19.5294 | 60.0691 | 11.77
61.5517 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.517 | 19.9193 | 60.0304 | 11.77 | 61.5112 | 19.616 | 60.0138 | 11.77 | 61.5391 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5095 | 19.5324 | 60.0691 | 11.77
61.56 | 19.7248 | 59.9616 | 11.77 | 61.5253 | 19.9173 | 60.0288 | 11.77 | 61.5195 | 19.6145 | 60.0138 | 11.77 | 61.5474 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5178 | 19.5324 | 60.0691 | 11.77
61.5683 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.5337 | 19.9173 | 60.0288 | 11.77 | 61.528 | 19.6145 | 60.0138 | 11.77 | 61.5557 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5261 | 19.5299 | 60.0691 | 11.77
61.5767 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.542 | 19.9173 | 60.0288 | 11.77 | 61.5363 | 19.6175 | 60.0138 | 11.77 | 61.564 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5344 | 19.5299 | 60.0691 | 11.77
61.585 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.5504 | 19.9173 | 60.0288 | 11.77 | 61.5446 | 19.6175 | 60.0138 | 11.77 | 61.5725 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5427 | 19.5299 | 60.0691 | 11.77
61.5934 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.5587 | 19.9173 | 60.0288 | 11.77 | 61.5529 | 19.6175 | 60.0138 | 11.77 | 61.5808 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.551 | 19.5299 | 60.0691 | 11.77
61.6017 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.567 | 19.9173 | 60.0288 | 11.77 | 61.5613 | 19.6175 | 60.0138 | 11.77 | 61.5891 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5596 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.61 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.5753 | 19.9162 | 60.0288 | 11.77 | 61.5696 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.5974 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5679 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6184 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.5837 | 19.9162 | 60.0288 | 11.77 | 61.5779 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6057 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5762 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6267 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.592 | 19.8771 | 60.0288 | 11.77 | 61.5862 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.614 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5845 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.635 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6003 | 19.8771 | 60.0288 | 11.77 | 61.5946 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6223 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.5928 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6434 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6086 | 19.8771 | 60.0288 | 11.77 | 61.6029 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6309 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6011 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6517 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6169 | 19.8771 | 60.0288 | 11.77 | 61.6112 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6392 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6094 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6601 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6253 | 19.8747 | 60.0288 | 11.77 | 61.6195 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6475 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6177 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6684 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6336 | 19.8747 | 60.0288 | 11.77 | 61.6279 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6558 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.626 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6768 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.642 | 19.8727 | 60.0288 | 11.77 | 61.6362 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6641 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6343 | 19.5259 | 60.0683 | 11.77
61.6851 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6503 | 19.8727 | 60.0288 | 11.77 | 61.6445 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6724 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6428 | 19.5294 | 60.0683 | 11.77
61.6934 | 19.7181 | 59.9616 | 11.77 | 61.6586 | 19.8715 | 60.0288 | 11.77 | 61.6528 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6807 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6511 | 19.5294 | 60.0683 | 11.77
61.7018 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.6669 | 19.8715 | 60.0288 | 11.77 | 61.6613 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.689 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 61.6594 | 19.5262 | 60.0683 | 11.77
61.7101 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.6753 | 19.8715 | 60.0288 | 11.77 | 61.6696 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.6975 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.6677 | 19.5262 | 60.0683 | 11.77
61.7184 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.6836 | 19.8715 | 60.0288 | 11.77 | 61.6779 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.7058 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.676 | 19.5262 | 60.0683 | 11.77
61.7268 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.692 | 19.8715 | 60.0288 | 11.77 | 61.6862 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.7141 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.6843 | 19.5262 | 60.0683 | 11.77
61.7351 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7003 | 19.8715 | 60.0288 | 11.77 | 61.6946 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.7224 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.6926 | 19.5309 | 60.0683 | 11.77
61.7435 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7086 | 19.8736 | 60.0288 | 11.77 | 61.7029 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.7307 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7009 | 19.5309 | 60.0683 | 11.77
61.7518 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7169 | 19.8736 | 60.0288 | 11.77 | 61.7112 | 19.6175 | 60.0123 | 11.77 | 61.739 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7092 | 19.5309 | 60.0683 | 11.77
61.7601 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7253 | 19.8736 | 60.0268 | 11.77 | 61.7195 | 19.5169 | 60.0123 | 11.77 | 61.7473 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7175 | 19.5309 | 60.0683 | 11.77
61.7685 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7336 | 19.8736 | 60.0268 | 11.77 | 61.7279 | 19.5169 | 60.0123 | 11.77 | 61.7556 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7258 | 19.5309 | 60.0683 | 11.77
61.7768 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7419 | 19.8736 | 60.0268 | 11.77 | 61.7362 | 19.5169 | 60.0123 | 11.77 | 61.7642 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7344 | 19.5309 | 60.0683 | 11.77
61.7852 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7502 | 19.8736 | 60.0268 | 11.77 | 61.7445 | 19.5169 | 60.0123 | 11.77 | 61.7725 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7427 | 19.5284 | 60.0683 | 11.77
61.7935 | 19.7181 | 59.962 | 11.77 | 61.7585 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.7528 | 19.5164 | 60.0123 | 11.77 | 61.7808 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.751 | 19.5284 | 60.0683 | 11.77
61.8018 | 19.6352 | 59.962 | 11.77 | 61.7669 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.7612 | 19.5164 | 60.0123 | 11.77 | 61.7891 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7593 | 19.5314 | 60.0671 | 11.77
61.8102 | 19.6352 | 59.962 | 11.77 | 61.7752 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.7695 | 19.5164 | 60.0119 | 11.77 | 61.7974 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7676 | 19.5314 | 60.0671 | 11.77
61.8185 | 19.6352 | 59.962 | 11.77 | 61.7836 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.7778 | 19.5164 | 60.0119 | 11.77 | 61.8057 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7759 | 19.5274 | 60.0671 | 11.77
61.8268 | 19.6352 | 59.962 | 11.77 | 61.7919 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.7861 | 19.5164 | 60.0119 | 11.77 | 61.814 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7842 | 19.5274 | 60.0671 | 11.77
61.8352 | 19.5223 | 59.962 | 11.77 | 61.8002 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.7946 | 19.5164 | 60.0119 | 11.77 | 61.8225 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.7925 | 19.5274 | 60.0671 | 11.77
61.8435 | 19.5223 | 59.962 | 11.77 | 61.8085 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.8029 | 19.5164 | 60.0119 | 11.77 | 61.8308 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8008 | 19.5274 | 60.0671 | 11.77
61.8519 | 19.5223 | 59.962 | 11.77 | 61.8169 | 19.8613 | 60.0268 | 11.77 | 61.8112 | 19.5164 | 60.0119 | 11.77 | 61.8391 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8091 | 19.5274 | 60.0671 | 11.77
61.8602 | 19.5223 | 59.962 | 11.77 | 61.8252 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8195 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.8474 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8176 | 19.5274 | 60.0671 | 11.77
61.8685 | 19.5168 | 59.962 | 11.77 | 61.8336 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8279 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.8557 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8259 | 19.5249 | 60.0671 | 11.77
61.8769 | 19.5168 | 59.962 | 11.77 | 61.8419 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8362 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.864 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8342 | 19.5249 | 60.0671 | 11.77
61.8852 | 19.5168 | 59.962 | 11.77 | 61.8502 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8445 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.8723 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8425 | 19.5217 | 60.0671 | 11.77
61.8936 | 19.5168 | 59.962 | 11.77 | 61.8585 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8528 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.8806 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8508 | 19.5217 | 60.0671 | 11.77
61.9019 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.8669 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8612 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.8892 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8591 | 19.5217 | 60.0671 | 11.77
61.9102 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.8752 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8695 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.8975 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8674 | 19.5217 | 60.0671 | 11.77
61.9186 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.8835 | 19.866 | 60.0268 | 11.77 | 61.8778 | 19.5152 | 60.0119 | 11.77 | 61.9058 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8757 | 19.5217 | 60.0671 | 11.77
61.9269 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.8918 | 19.8951 | 60.0268 | 11.77 | 61.8861 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9141 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.884 | 19.5217 | 60.0671 | 11.77
61.9352 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.9001 | 19.8951 | 60.0268 | 11.77 | 61.8945 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9224 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.8923 | 19.5222 | 60.0671 | 11.77
61.9436 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.9085 | 19.8951 | 60.0268 | 11.77 | 61.9028 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9307 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9006 | 19.5222 | 60.0671 | 11.77
61.9519 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.9168 | 19.8951 | 60.0268 | 11.77 | 61.9111 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.939 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9092 | 19.5222 | 60.0671 | 11.77
61.9603 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.9252 | 19.8951 | 60.0256 | 11.77 | 61.9194 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9473 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9175 | 19.5222 | 60.0671 | 11.77
61.9686 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.9335 | 19.8951 | 60.0256 | 11.77 | 61.9279 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9558 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9258 | 19.5165 | 60.0671 | 11.77
61.9769 | 19.5148 | 59.9612 | 11.77 | 61.9418 | 19.8927 | 60.0256 | 11.77 | 61.9362 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9641 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9341 | 19.5165 | 60.0671 | 11.77
61.9853 | 19.5153 | 59.9612 | 11.77 | 61.9501 | 19.8927 | 60.0256 | 11.77 | 61.9445 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9724 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9424 | 19.5177 | 60.0671 | 11.77
61.9936 | 19.5153 | 59.9612 | 11.77 | 61.9585 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 61.9528 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.9807 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9507 | 19.5177 | 60.0671 | 11.77
62.002 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 61.9668 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 61.9612 | 19.5167 | 60.0119 | 11.77 | 61.989 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.959 | 19.5177 | 60.0655 | 11.77
62.0103 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 61.9752 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 61.9695 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 61.9973 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9673 | 19.5177 | 60.0655 | 11.77
62.0186 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 61.9835 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 61.9778 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0056 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9756 | 19.5177 | 60.0655 | 11.77
62.027 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 61.9918 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 61.9861 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0142 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9839 | 19.5177 | 60.0655 | 11.77
62.0353 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0001 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 61.9945 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0225 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 61.9924 | 19.5181 | 60.0655 | 11.77
62.0436 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0085 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 62.0028 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0308 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0007 | 19.5181 | 60.0655 | 11.77
62.052 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0168 | 19.8909 | 60.0256 | 11.77 | 62.0111 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0391 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.009 | 19.5246 | 60.0655 | 11.77
62.0603 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0251 | 19.8898 | 60.0256 | 11.77 | 62.0195 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0474 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0173 | 19.5246 | 60.0655 | 11.77
62.0687 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0334 | 19.8898 | 60.0256 | 11.77 | 62.0278 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0557 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0256 | 19.5246 | 60.0655 | 11.77
62.077 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0418 | 19.8898 | 60.0256 | 11.77 | 62.0361 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.064 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0339 | 19.5246 | 60.0655 | 11.77
62.0853 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0501 | 19.8898 | 60.0256 | 11.77 | 62.0444 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0723 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0422 | 19.5246 | 60.0655 | 11.77
62.0937 | 19.5114 | 59.9612 | 11.77 | 62.0584 | 19.8898 | 60.0256 | 11.77 | 62.0529 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0808 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0505 | 19.5246 | 60.0655 | 11.77
62.102 | 19.5114 | 59.96 | 11.77 | 62.0668 | 19.8898 | 60.0256 | 11.77 | 62.0612 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0891 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.0588 | 19.5254 | 60.0655 | 11.77
62.1104 | 19.5114 | 59.96 | 11.77 | 62.0751 | 19.8856 | 60.0256 | 11.77 | 62.0695 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.0974 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.0671 | 19.5254 | 60.0655 | 11.77
62.1187 | 19.5114 | 59.96 | 11.77 | 62.0834 | 19.8856 | 60.0256 | 11.77 | 62.0778 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1057 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.0754 | 19.5254 | 60.0655 | 11.77
62.127 | 19.5114 | 59.96 | 11.77 | 62.0917 | 19.8856 | 60.0256 | 11.77 | 62.0862 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.114 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.084 | 19.5254 | 60.0655 | 11.77
62.1354 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1001 | 19.8856 | 60.0256 | 11.77 | 62.0945 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1223 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.0923 | 19.5222 | 60.0655 | 11.77
62.1437 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1084 | 19.8856 | 60.0256 | 11.77 | 62.1028 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1306 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1006 | 19.5222 | 60.0655 | 11.77
62.152 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1168 | 19.8856 | 60.0256 | 11.77 | 62.1111 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1392 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1089 | 19.5197 | 60.0655 | 11.77
62.1604 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1251 | 19.8856 | 60.0241 | 11.77 | 62.1195 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1475 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1172 | 19.5197 | 60.0655 | 11.77
62.1687 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1334 | 19.8856 | 60.0241 | 11.77 | 62.1278 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1558 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1255 | 19.5197 | 60.0655 | 11.77
62.1771 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1417 | 19.8846 | 60.0241 | 11.77 | 62.1361 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1641 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1338 | 19.5197 | 60.0655 | 11.77
62.1854 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1501 | 19.8846 | 60.0241 | 11.77 | 62.1444 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1724 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1421 | 19.5159 | 60.0655 | 11.77
62.1938 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1584 | 19.8846 | 60.0241 | 11.77 | 62.1528 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1807 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1504 | 19.5159 | 60.0655 | 11.77
62.2021 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1667 | 19.8846 | 60.0241 | 11.77 | 62.1611 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.189 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1587 | 19.5127 | 60.0636 | 11.77
62.2104 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.175 | 19.8846 | 60.0241 | 11.77 | 62.1694 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.1973 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1672 | 19.5127 | 60.0636 | 11.77
62.2188 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1834 | 19.8846 | 60.0241 | 11.77 | 62.1777 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2058 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1755 | 19.5532 | 60.0636 | 11.77
62.2271 | 19.5118 | 59.96 | 11.77 | 62.1917 | 19.8827 | 60.0241 | 11.77 | 62.1862 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2141 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1838 | 19.5532 | 60.0636 | 11.77
62.2354 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.2001 | 19.8827 | 60.0241 | 11.77 | 62.1945 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2224 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.1921 | 19.5985 | 60.0636 | 11.77
62.2438 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.2084 | 19.8827 | 60.0241 | 11.77 | 62.2028 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2307 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2004 | 19.5985 | 60.0636 | 11.77
62.2521 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.2167 | 19.8827 | 60.0241 | 11.77 | 62.2111 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.239 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2087 | 19.5985 | 60.0636 | 11.77
62.2605 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.225 | 19.8827 | 60.0241 | 11.77 | 62.2195 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2473 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.217 | 19.5985 | 60.0636 | 11.77
62.2688 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.2333 | 19.8827 | 60.0241 | 11.77 | 62.2278 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2556 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2253 | 19.5919 | 60.0636 | 11.77
62.2771 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.2417 | 19.8854 | 60.0241 | 11.77 | 62.2361 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2639 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2336 | 19.5919 | 60.0636 | 11.77
62.2855 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.25 | 19.8854 | 60.0241 | 11.77 | 62.2444 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2725 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2419 | 19.5919 | 60.0636 | 11.77
62.2938 | 19.5099 | 59.96 | 11.77 | 62.2584 | 19.8854 | 60.0241 | 11.77 | 62.2528 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2808 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2505 | 19.5919 | 60.0636 | 11.77
62.3022 | 19.5099 | 59.9592 | 11.77 | 62.2667 | 19.8854 | 60.0241 | 11.77 | 62.2611 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2891 | 19.7049 | 60.0035 | 11.77 | 62.2588 | 19.5957 | 60.0636 | 11.77
62.3105 | 19.5099 | 59.9592 | 11.77 | 62.275 | 19.8854 | 60.0241 | 11.77 | 62.2694 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.2974 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.2671 | 19.5957 | 60.0636 | 11.77
62.3188 | 19.5039 | 59.9592 | 11.77 | 62.2833 | 19.8854 | 60.0241 | 11.77 | 62.2777 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3057 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.2754 | 19.5957 | 60.0636 | 11.77
62.3272 | 19.5039 | 59.9592 | 11.77 | 62.2917 | 19.8844 | 60.0241 | 11.77 | 62.2861 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.314 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.2837 | 19.5957 | 60.0636 | 11.77
62.3355 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3 | 19.8844 | 60.0241 | 11.77 | 62.2944 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3223 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.292 | 19.6007 | 60.0636 | 11.77
62.3438 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3083 | 19.8844 | 60.0241 | 11.77 | 62.3027 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3308 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3003 | 19.6007 | 60.0636 | 11.77
62.3522 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3167 | 19.8844 | 60.0241 | 11.77 | 62.311 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3391 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3086 | 19.6041 | 60.0636 | 11.77
62.3605 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.325 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3195 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3474 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3169 | 19.6041 | 60.0636 | 11.77
62.3689 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3333 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3278 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3557 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3252 | 19.6019 | 60.0636 | 11.77
62.3772 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3417 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3361 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.364 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3335 | 19.6019 | 60.0636 | 11.77
62.3855 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.35 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3444 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3723 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.342 | 19.6019 | 60.0636 | 11.77
62.3939 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3583 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3528 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3806 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3503 | 19.6019 | 60.0636 | 11.77
62.4022 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3666 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3611 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3889 | 19.7049 | 60.0031 | 11.77 | 62.3586 | 19.5981 | 60.0612 | 11.77
62.4106 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.375 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3694 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.3975 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.3669 | 19.5981 | 60.0612 | 11.77
62.4189 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3833 | 19.8826 | 60.0229 | 11.77 | 62.3777 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4058 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.3752 | 19.5953 | 60.0612 | 11.77
62.4272 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.3917 | 19.8802 | 60.0229 | 11.77 | 62.3861 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4141 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.3835 | 19.5953 | 60.0612 | 11.77
62.4356 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.4 | 19.8802 | 60.0229 | 11.77 | 62.3944 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4224 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.3918 | 19.5953 | 60.0612 | 11.77
62.4439 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.4083 | 19.8802 | 60.0229 | 11.77 | 62.4027 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4307 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.4001 | 19.5953 | 60.0612 | 11.77
62.4522 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.4166 | 19.8802 | 60.0229 | 11.77 | 62.411 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.439 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.4084 | 19.5931 | 60.0612 | 11.77
62.4606 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.425 | 19.8802 | 60.0229 | 11.77 | 62.4194 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4473 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.4167 | 19.5931 | 60.0612 | 11.77
62.4689 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.4333 | 19.8802 | 60.0229 | 11.77 | 62.4277 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4558 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.4253 | 19.5931 | 60.0612 | 11.77
62.4773 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.4417 | 19.8791 | 60.0229 | 11.77 | 62.436 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4641 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.4336 | 19.5931 | 60.0612 | 11.77
62.4856 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.45 | 19.8791 | 60.0229 | 11.77 | 62.4443 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4724 | 19.6146 | 60.0031 | 11.77 | 62.4419 | 19.5965 | 60.0612 | 11.77
62.494 | 19.5053 | 59.9592 | 11.77 | 62.4583 | 19.8838 | 60.0229 | 11.77 | 62.4528 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4807 | 19.6153 | 60.0031 | 11.77 | 62.4502 | 19.5965 | 60.0612 | 11.77
62.5023 | 19.5058 | 59.9584 | 11.77 | 62.4666 | 19.8838 | 60.0229 | 11.77 | 62.4611 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.489 | 19.6153 | 60.0031 | 11.77 | 62.4585 | 19.5973 | 60.0612 | 11.77
62.5106 | 19.5058 | 59.9584 | 11.77 | 62.4749 | 19.8636 | 60.0229 | 11.77 | 62.4694 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.4973 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.4668 | 19.5973 | 60.0612 | 11.77
62.519 | 19.5058 | 59.9584 | 11.77 | 62.4833 | 19.8636 | 60.0229 | 11.77 | 62.4777 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5056 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.4751 | 19.5951 | 60.0612 | 11.77
62.5273 | 19.5058 | 59.9584 | 11.77 | 62.4916 | 19.8612 | 60.0229 | 11.77 | 62.4861 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5139 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.4834 | 19.5951 | 60.0612 | 11.77
62.5356 | 19.5058 | 59.9584 | 11.77 | 62.4999 | 19.8612 | 60.0229 | 11.77 | 62.4944 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5225 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.4917 | 19.5951 | 60.0612 | 11.77
62.544 | 19.5058 | 59.9584 | 11.77 | 62.5082 | 19.8612 | 60.0229 | 11.77 | 62.5027 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5308 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5 | 19.5951 | 60.0612 | 11.77
62.5523 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5166 | 19.8612 | 60.0229 | 11.77 | 62.511 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5391 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5085 | 19.5951 | 60.0612 | 11.77
62.5607 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5249 | 19.8602 | 60.0217 | 11.77 | 62.5194 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5474 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5168 | 19.5951 | 60.0612 | 11.77
62.569 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5333 | 19.8602 | 60.0217 | 11.77 | 62.5277 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5557 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5251 | 19.5931 | 60.0612 | 11.77
62.5773 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5416 | 19.8602 | 60.0217 | 11.77 | 62.536 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.564 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5334 | 19.5931 | 60.0612 | 11.77
62.5857 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5499 | 19.8602 | 60.0217 | 11.77 | 62.5444 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5723 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5417 | 19.5909 | 60.0612 | 11.77
62.594 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5582 | 19.8602 | 60.0217 | 11.77 | 62.5527 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5806 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.55 | 19.5909 | 60.0612 | 11.77
62.6024 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5666 | 19.8602 | 60.0217 | 11.77 | 62.561 | 19.5167 | 60.0111 | 11.77 | 62.5891 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5583 | 19.588 | 60.0592 | 11.77
62.6107 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5749 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.5693 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.5974 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5667 | 19.588 | 60.0592 | 11.77
62.619 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5833 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.5778 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6057 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.575 | 19.588 | 60.0592 | 11.77
62.6274 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5916 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.5861 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.614 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5833 | 19.588 | 60.0592 | 11.77
62.6357 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.5999 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.5944 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6223 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.5918 | 19.5919 | 60.0592 | 11.77
62.644 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.6082 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.6027 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6306 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6001 | 19.5919 | 60.0592 | 11.77
62.6524 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.6166 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.6111 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6389 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6084 | 19.5881 | 60.0592 | 11.77
62.6607 | 19.5073 | 59.9584 | 11.77 | 62.6249 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.6194 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6475 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6167 | 19.5881 | 60.0592 | 11.77
62.6691 | 19.5077 | 59.9584 | 11.77 | 62.6332 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.6277 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6558 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.625 | 19.5915 | 60.0592 | 11.77
62.6774 | 19.5077 | 59.9584 | 11.77 | 62.6415 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.636 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6641 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6333 | 19.5915 | 60.0592 | 11.77
62.6858 | 19.5077 | 59.9584 | 11.77 | 62.6499 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.6444 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6724 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6416 | 19.5915 | 60.0592 | 11.77
62.6941 | 19.5077 | 59.9584 | 11.77 | 62.6582 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.6527 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6807 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6499 | 19.5915 | 60.0592 | 11.77
62.7024 | 19.5077 | 59.9576 | 11.77 | 62.6666 | 19.8587 | 60.0217 | 11.77 | 62.661 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.689 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6582 | 19.5404 | 60.0592 | 11.77
62.7108 | 19.5077 | 59.9576 | 11.77 | 62.6749 | 19.8651 | 60.0217 | 11.77 | 62.6693 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.6973 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6665 | 19.5404 | 60.0592 | 11.77
62.7191 | 19.5077 | 59.9576 | 11.77 | 62.6832 | 19.8651 | 60.0217 | 11.77 | 62.6777 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7056 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.675 | 19.5404 | 60.0592 | 11.77
62.7274 | 19.5077 | 59.9576 | 11.77 | 62.6915 | 19.8651 | 60.0217 | 11.77 | 62.686 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7141 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6833 | 19.5404 | 60.0592 | 11.77
62.7358 | 19.5077 | 59.9576 | 11.77 | 62.6998 | 19.8651 | 60.0217 | 11.77 | 62.6943 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7224 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.6917 | 19.5376 | 60.0592 | 11.77
62.7441 | 19.5077 | 59.9576 | 11.77 | 62.7082 | 19.8636 | 60.0217 | 11.77 | 62.7026 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7307 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7 | 19.5376 | 60.0592 | 11.77
62.7525 | 19.5092 | 59.9576 | 11.77 | 62.7165 | 19.8636 | 60.0217 | 11.77 | 62.7111 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.739 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7083 | 19.538 | 60.0592 | 11.77
62.7608 | 19.5092 | 59.9576 | 11.77 | 62.7249 | 19.8686 | 60.0205 | 11.77 | 62.7194 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7473 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7166 | 19.538 | 60.0592 | 11.77
62.7691 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7332 | 19.8686 | 60.0205 | 11.77 | 62.7277 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7556 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7249 | 19.5352 | 60.0592 | 11.77
62.7775 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7415 | 19.8686 | 60.0205 | 11.77 | 62.736 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7639 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7332 | 19.5352 | 60.0592 | 11.77
62.7858 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7498 | 19.8686 | 60.0205 | 11.77 | 62.7444 | 19.5167 | 60.0115 | 11.77 | 62.7725 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7415 | 19.5352 | 60.0592 | 11.77
62.7942 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7582 | 19.8686 | 60.0205 | 11.77 | 62.7527 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.7808 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7498 | 19.5352 | 60.0592 | 11.77
62.8025 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7665 | 19.8686 | 60.0205 | 11.77 | 62.761 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.7891 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7583 | 19.533 | 60.0561 | 11.77
62.8109 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7748 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.7693 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.7974 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7666 | 19.533 | 60.0561 | 11.77
62.8192 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7831 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.7777 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8057 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7749 | 19.5343 | 60.0561 | 11.77
62.8275 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7915 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.786 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.814 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7832 | 19.5343 | 60.0561 | 11.77
62.8358 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.7998 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.7943 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8223 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7915 | 19.5377 | 60.0561 | 11.77
62.8442 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8082 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.8026 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8306 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.7998 | 19.5377 | 60.0561 | 11.77
62.8525 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8165 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.811 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8391 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8081 | 19.5377 | 60.0561 | 11.77
62.8609 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8248 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.8193 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8474 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8164 | 19.5377 | 60.0561 | 11.77
62.8692 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8331 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.8276 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8557 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8247 | 19.5415 | 60.0561 | 11.77
62.8776 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8415 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.8359 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.864 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.833 | 19.5415 | 60.0561 | 11.77
62.8859 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8498 | 19.8611 | 60.0205 | 11.77 | 62.8444 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8723 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8416 | 19.5415 | 60.0561 | 11.77
62.8942 | 19.512 | 59.9576 | 11.77 | 62.8582 | 19.8596 | 60.0205 | 11.77 | 62.8527 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8806 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8499 | 19.5415 | 60.0561 | 11.77
62.9026 | 19.5122 | 59.9568 | 11.77 | 62.8665 | 19.8596 | 60.0205 | 11.77 | 62.861 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8889 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8582 | 19.5177 | 60.0561 | 11.77
62.9109 | 19.5122 | 59.9568 | 11.77 | 62.8748 | 19.8596 | 60.0205 | 11.77 | 62.8693 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.8972 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8665 | 19.5177 | 60.0561 | 11.77
62.9193 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.8831 | 19.8596 | 60.0205 | 11.77 | 62.8777 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9058 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8748 | 19.5095 | 60.0561 | 11.77
62.9276 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.8915 | 19.865 | 60.0205 | 11.77 | 62.886 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9141 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8831 | 19.5095 | 60.0561 | 11.77
62.9359 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.8998 | 19.865 | 60.0205 | 11.77 | 62.8943 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9224 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8914 | 19.5095 | 60.0561 | 11.77
62.9443 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.9081 | 19.865 | 60.0205 | 11.77 | 62.9026 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9307 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.8997 | 19.5095 | 60.0561 | 11.77
62.9526 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.9164 | 19.865 | 60.0205 | 11.77 | 62.911 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.939 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.908 | 19.5121 | 60.0561 | 11.77
62.9609 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.9248 | 19.865 | 60.0193 | 11.77 | 62.9193 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9473 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9163 | 19.5121 | 60.0561 | 11.77
62.9693 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.9331 | 19.865 | 60.0193 | 11.77 | 62.9276 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9556 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9248 | 19.5121 | 60.0561 | 11.77
62.9776 | 19.5094 | 59.9568 | 11.77 | 62.9415 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9359 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9641 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9331 | 19.5121 | 60.0561 | 11.77
62.986 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9498 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9443 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9724 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9414 | 19.5159 | 60.0561 | 11.77
62.9943 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9581 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9526 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.9807 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9497 | 19.5159 | 60.0561 | 11.77
63.0027 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9664 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9609 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 62.989 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.958 | 19.5195 | 60.0534 | 11.77
63.011 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9748 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9692 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 62.9973 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9663 | 19.5195 | 60.0534 | 11.77
63.0193 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9831 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9777 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0056 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9746 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.0276 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9915 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.986 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0139 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9829 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.036 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 62.9998 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 62.9943 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0222 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9912 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.0443 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0081 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0026 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0308 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 62.9995 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.0527 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0164 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.011 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0391 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.0081 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.061 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0247 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0193 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0474 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.0164 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.0694 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0331 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0276 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0557 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.0247 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.0777 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0414 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0359 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.064 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.033 | 19.5161 | 60.0534 | 11.77
63.086 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0497 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0443 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0723 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.0413 | 19.4589 | 60.0534 | 11.77
63.0944 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.058 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0526 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0806 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.0496 | 19.4589 | 60.0534 | 11.77
63.1027 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0664 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0609 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0889 | 19.6153 | 60.0035 | 11.77 | 63.0579 | 19.4562 | 60.0534 | 11.77
63.1111 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0747 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0692 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.0974 | 19.6153 | 60.0031 | 11.77 | 63.0662 | 19.4562 | 60.0534 | 11.77
63.1194 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0831 | 19.8198 | 60.0193 | 11.77 | 63.0776 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.1057 | 19.6153 | 60.0031 | 11.77 | 63.0745 | 19.4562 | 60.0534 | 11.77
63.1277 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0914 | 19.8183 | 60.0193 | 11.77 | 63.0859 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.114 | 19.6153 | 60.0031 | 11.77 | 63.083 | 19.4562 | 60.0534 | 11.77
63.1361 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.0997 | 19.8183 | 60.0193 | 11.77 | 63.0942 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.1223 | 19.6153 | 60.0031 | 11.77 | 63.0913 | 19.4528 | 60.0534 | 11.77
63.1444 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.108 | 19.8183 | 60.0193 | 11.77 | 63.1027 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.1306 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.0996 | 19.4528 | 60.0534 | 11.77
63.1527 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.1164 | 19.8183 | 60.0193 | 11.77 | 63.111 | 19.4006 | 60.0115 | 11.77 | 63.1389 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1079 | 19.4528 | 60.0534 | 11.77
63.1611 | 19.3958 | 59.9568 | 11.77 | 63.1247 | 19.8175 | 60.0189 | 11.77 | 63.1193 | 19.3991 | 60.0115 | 11.77 | 63.1472 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1162 | 19.4528 | 60.0534 | 11.77
63.1694 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1331 | 19.8175 | 60.0189 | 11.77 | 63.1276 | 19.3991 | 60.0115 | 11.77 | 63.1558 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1245 | 19.4509 | 60.0534 | 11.77
63.1778 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1414 | 19.8175 | 60.0189 | 11.77 | 63.136 | 19.3991 | 60.0115 | 11.77 | 63.1641 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1328 | 19.4509 | 60.0534 | 11.77
63.1861 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1497 | 19.8175 | 60.0189 | 11.77 | 63.1443 | 19.3991 | 60.0115 | 11.77 | 63.1724 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1411 | 19.4482 | 60.0534 | 11.77
63.1945 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.158 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.1526 | 19.3991 | 60.0115 | 11.77 | 63.1807 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1494 | 19.4482 | 60.0534 | 11.77
63.2028 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1664 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.1609 | 19.3991 | 60.0115 | 11.77 | 63.189 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1577 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2111 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1747 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.1693 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.1973 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1663 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2195 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.183 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.1776 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2056 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1746 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2278 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1913 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.1859 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2139 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1829 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2361 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.1997 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.1942 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2224 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1912 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2445 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.208 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2026 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2307 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.1995 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2528 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.2164 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2109 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.239 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2078 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2612 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.2247 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2192 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2473 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2161 | 19.4535 | 60.0514 | 11.77
63.2695 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.233 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2275 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2556 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2244 | 19.4574 | 60.0514 | 11.77
63.2778 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.2413 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.236 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2639 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2327 | 19.4574 | 60.0514 | 11.77
63.2862 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.2497 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2443 | 19.3991 | 60.0119 | 11.77 | 63.2722 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.241 | 19.4574 | 60.0514 | 11.77
63.2945 | 19.3973 | 59.9568 | 11.77 | 63.258 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2526 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.2808 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2495 | 19.4574 | 60.0514 | 11.77
63.3029 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.2664 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2609 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.2891 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2578 | 19.461 | 60.0514 | 11.77
63.3112 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.2747 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2693 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.2974 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2661 | 19.461 | 60.0514 | 11.77
63.3195 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.283 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2776 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3057 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2744 | 19.4576 | 60.0514 | 11.77
63.3279 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.2913 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2859 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.314 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.2827 | 19.4576 | 60.0514 | 11.77
63.3362 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.2997 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.2942 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3223 | 19.6118 | 60.0031 | 11.77 | 63.291 | 19.4576 | 60.0514 | 11.77
63.3445 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.308 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.3026 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3306 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.2993 | 19.4576 | 60.0514 | 11.77
63.3529 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.3163 | 19.8311 | 60.0189 | 11.77 | 63.3109 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3389 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3076 | 19.4576 | 60.0514 | 11.77
63.3612 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.3246 | 19.8311 | 60.0182 | 11.77 | 63.3192 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3474 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3159 | 19.4576 | 60.0514 | 11.77
63.3696 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.333 | 19.8311 | 60.0182 | 11.77 | 63.3275 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3557 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3245 | 19.4557 | 60.0514 | 11.77
63.3779 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.3413 | 19.8296 | 60.0182 | 11.77 | 63.3359 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.364 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3328 | 19.4557 | 60.0514 | 11.77
63.3863 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.3497 | 19.8296 | 60.0182 | 11.77 | 63.3442 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3723 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3411 | 19.453 | 60.0514 | 11.77
63.3946 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.358 | 19.8296 | 60.0182 | 11.77 | 63.3525 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3806 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3494 | 19.453 | 60.0514 | 11.77
63.4029 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.3663 | 19.8296 | 60.0182 | 11.77 | 63.3608 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3889 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3577 | 19.453 | 60.0498 | 11.77
63.4113 | 19.3973 | 59.9572 | 11.77 | 63.3746 | 19.8296 | 60.0182 | 11.77 | 63.3693 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.3972 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.366 | 19.453 | 60.0498 | 11.77
63.4196 | 19.3959 | 59.9572 | 11.77 | 63.383 | 19.8296 | 60.0182 | 11.77 | 63.3776 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4055 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3743 | 19.453 | 60.0498 | 11.77
63.4279 | 19.3959 | 59.9572 | 11.77 | 63.3913 | 19.8288 | 60.0182 | 11.77 | 63.3859 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4141 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3826 | 19.453 | 60.0498 | 11.77
63.4363 | 19.3959 | 59.9572 | 11.77 | 63.3997 | 19.8288 | 60.0182 | 11.77 | 63.3942 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4224 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3909 | 19.4543 | 60.0498 | 11.77
63.4446 | 19.3959 | 59.9572 | 11.77 | 63.408 | 19.8288 | 60.0182 | 11.77 | 63.4026 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4307 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.3992 | 19.4543 | 60.0498 | 11.77
63.453 | 19.3959 | 59.9572 | 11.77 | 63.4163 | 19.8288 | 60.0182 | 11.77 | 63.4109 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.439 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4077 | 19.4543 | 60.0498 | 11.77
63.4613 | 19.3959 | 59.9572 | 11.77 | 63.4246 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4192 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4473 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.416 | 19.4543 | 60.0498 | 11.77
63.4696 | 19.4019 | 59.9572 | 11.77 | 63.433 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4275 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4556 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4243 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.478 | 19.4019 | 59.9572 | 11.77 | 63.4413 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4359 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4639 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4326 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.4863 | 19.4019 | 59.9572 | 11.77 | 63.4496 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4442 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4724 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4409 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.4947 | 19.4019 | 59.9572 | 11.77 | 63.4579 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4525 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4807 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4492 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.503 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.4662 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4608 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.489 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4575 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.5114 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.4746 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4692 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.4973 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4658 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.5197 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.4829 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4775 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5056 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4741 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.528 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.4913 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4858 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5139 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4827 | 19.4497 | 60.0498 | 11.77
63.5363 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.4996 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.4941 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5222 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.491 | 19.4463 | 60.0498 | 11.77
63.5447 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5079 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.5026 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5305 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.4993 | 19.4463 | 60.0498 | 11.77
63.553 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5162 | 19.8267 | 60.0182 | 11.77 | 63.5109 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5391 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5076 | 19.4417 | 60.0498 | 11.77
63.5614 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5246 | 19.8316 | 60.0174 | 11.77 | 63.5192 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5474 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5159 | 19.4417 | 60.0498 | 11.77
63.5697 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5329 | 19.8316 | 60.0174 | 11.77 | 63.5275 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5557 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5242 | 19.4254 | 60.0498 | 11.77
63.5781 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5413 | 19.8316 | 60.0174 | 11.77 | 63.5359 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.564 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5325 | 19.4254 | 60.0498 | 11.77
63.5864 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5496 | 19.8316 | 60.0174 | 11.77 | 63.5442 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5723 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5408 | 19.4254 | 60.0498 | 11.77
63.5947 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5579 | 19.8308 | 60.0174 | 11.77 | 63.5525 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5806 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5491 | 19.4254 | 60.0498 | 11.77
63.6031 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5662 | 19.8308 | 60.0174 | 11.77 | 63.5608 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5889 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5574 | 19.4306 | 60.0479 | 11.77
63.6114 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5746 | 19.8375 | 60.0174 | 11.77 | 63.5692 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.5974 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5659 | 19.4306 | 60.0479 | 11.77
63.6198 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5829 | 19.8375 | 60.0174 | 11.77 | 63.5775 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.6057 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5742 | 19.4306 | 60.0479 | 11.77
63.6281 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5912 | 19.8375 | 60.0174 | 11.77 | 63.5858 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.614 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5825 | 19.4306 | 60.0479 | 11.77
63.6364 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.5995 | 19.8375 | 60.0174 | 11.77 | 63.5941 | 19.4022 | 60.0119 | 11.77 | 63.6223 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5908 | 19.4324 | 60.0479 | 11.77
63.6448 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6079 | 19.836 | 60.0174 | 11.77 | 63.6025 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6306 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.5991 | 19.4324 | 60.0479 | 11.77
63.6531 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6162 | 19.836 | 60.0174 | 11.77 | 63.6108 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6389 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6074 | 19.4324 | 60.0479 | 11.77
63.6614 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6246 | 19.8287 | 60.0174 | 11.77 | 63.6191 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6472 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6157 | 19.4324 | 60.0479 | 11.77
63.6698 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6329 | 19.8287 | 60.0174 | 11.77 | 63.6274 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6555 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.624 | 19.4291 | 60.0479 | 11.77
63.6781 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6412 | 19.8287 | 60.0174 | 11.77 | 63.6359 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6641 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6323 | 19.4291 | 60.0479 | 11.77
63.6865 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6495 | 19.8287 | 60.0174 | 11.77 | 63.6442 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6724 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6409 | 19.4549 | 60.0479 | 11.77
63.6948 | 19.4019 | 59.9576 | 11.77 | 63.6579 | 19.8279 | 60.0174 | 11.77 | 63.6525 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6807 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6492 | 19.4549 | 60.0479 | 11.77
63.7032 | 19.4006 | 59.9584 | 11.77 | 63.6662 | 19.8279 | 60.0174 | 11.77 | 63.6608 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.689 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6575 | 19.4549 | 60.0479 | 11.77
63.7115 | 19.4006 | 59.9584 | 11.77 | 63.6746 | 19.8264 | 60.0174 | 11.77 | 63.6692 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.6973 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6658 | 19.4549 | 60.0479 | 11.77
63.7198 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.6829 | 19.8264 | 60.0174 | 11.77 | 63.6775 | 19.401 | 60.0119 | 11.77 | 63.7056 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6741 | 19.4549 | 60.0479 | 11.77
63.7281 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.6912 | 19.8264 | 60.0174 | 11.77 | 63.6858 | 19.4025 | 60.0119 | 11.77 | 63.7139 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6824 | 19.4549 | 60.0479 | 11.77
63.7365 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.6995 | 19.8264 | 60.0174 | 11.77 | 63.6941 | 19.4025 | 60.0119 | 11.77 | 63.7222 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.6907 | 19.4565 | 60.0479 | 11.77
63.7448 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7079 | 19.8294 | 60.0174 | 11.77 | 63.7025 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7307 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.699 | 19.4565 | 60.0479 | 11.77
63.7532 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7162 | 19.8294 | 60.0174 | 11.77 | 63.7108 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.739 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.7073 | 19.4565 | 60.0479 | 11.77
63.7615 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7245 | 19.8286 | 60.0154 | 11.77 | 63.7191 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7473 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.7156 | 19.4565 | 60.0479 | 11.77
63.7699 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7328 | 19.8286 | 60.0154 | 11.77 | 63.7274 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7556 | 19.5633 | 60.0031 | 11.77 | 63.7241 | 19.4531 | 60.0479 | 11.77
63.7782 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7412 | 19.8271 | 60.0154 | 11.77 | 63.7358 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7639 | 19.5604 | 60.0031 | 11.77 | 63.7324 | 19.4531 | 60.0479 | 11.77
63.7865 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7495 | 19.8271 | 60.0154 | 11.77 | 63.7441 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7722 | 19.5604 | 60.0031 | 11.77 | 63.7407 | 19.4019 | 60.0479 | 11.77
63.7949 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7579 | 19.8271 | 60.0154 | 11.77 | 63.7524 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7805 | 19.5604 | 60.0031 | 11.77 | 63.749 | 19.4019 | 60.0479 | 11.77
63.8032 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7662 | 19.8271 | 60.0154 | 11.77 | 63.7609 | 19.3994 | 60.0119 | 11.77 | 63.7891 | 19.5604 | 60.0031 | 11.77 | 63.7573 | 19.4001 | 60.0463 | 11.77
63.8116 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7745 | 19.8271 | 60.0154 | 11.77 | 63.7692 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.7974 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.7656 | 19.4001 | 60.0463 | 11.77
63.8199 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7828 | 19.8271 | 60.0154 | 11.77 | 63.7775 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.8057 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.7739 | 19.4001 | 60.0463 | 11.77
63.8282 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7912 | 19.825 | 60.0154 | 11.77 | 63.7858 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.814 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.7822 | 19.4001 | 60.0463 | 11.77
63.8366 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.7995 | 19.825 | 60.0154 | 11.77 | 63.7942 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.8223 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.7905 | 19.4001 | 60.0463 | 11.77
63.8449 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8079 | 19.8242 | 60.0154 | 11.77 | 63.8025 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.8306 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.7991 | 19.4001 | 60.0463 | 11.77
63.8532 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8162 | 19.8242 | 60.0154 | 11.77 | 63.8108 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.8389 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.8074 | 19.3946 | 60.0463 | 11.77
63.8616 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8245 | 19.8226 | 60.0154 | 11.77 | 63.8191 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.8472 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.8157 | 19.3946 | 60.0463 | 11.77
63.8699 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8328 | 19.8226 | 60.0154 | 11.77 | 63.8275 | 19.3994 | 60.0115 | 11.77 | 63.8557 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.824 | 19.3946 | 60.0463 | 11.77
63.8783 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8412 | 19.8226 | 60.0154 | 11.77 | 63.8358 | 19.3963 | 60.0115 | 11.77 | 63.864 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.8323 | 19.3946 | 60.0463 | 11.77
63.8866 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8495 | 19.8226 | 60.0154 | 11.77 | 63.8441 | 19.3963 | 60.0115 | 11.77 | 63.8723 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.8406 | 19.3928 | 60.0463 | 11.77
63.8949 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8578 | 19.8197 | 60.0154 | 11.77 | 63.8524 | 19.3928 | 60.0115 | 11.77 | 63.8806 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.8489 | 19.3928 | 60.0463 | 11.77
63.9033 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8661 | 19.8197 | 60.0154 | 11.77 | 63.8608 | 19.3928 | 60.0115 | 11.77 | 63.8889 | 19.5599 | 60.0031 | 11.77 | 63.8572 | 19.3928 | 60.0463 | 11.77
63.9116 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8745 | 19.8074 | 60.0154 | 11.77 | 63.8691 | 19.3163 | 60.0115 | 11.77 | 63.8972 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.8655 | 19.3928 | 60.0463 | 11.77
63.92 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8828 | 19.8074 | 60.0154 | 11.77 | 63.8774 | 19.3163 | 60.0115 | 11.77 | 63.9055 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.8738 | 19.4021 | 60.0463 | 11.77
63.9283 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8912 | 19.8074 | 60.0154 | 11.77 | 63.8857 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9141 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.8823 | 19.4021 | 60.0463 | 11.77
63.9366 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.8995 | 19.8074 | 60.0154 | 11.77 | 63.8942 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9224 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.8906 | 19.4021 | 60.0463 | 11.77
63.945 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.9078 | 19.8074 | 60.0154 | 11.77 | 63.9025 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9307 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.8989 | 19.4021 | 60.0463 | 11.77
63.9533 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.9161 | 19.8074 | 60.0154 | 11.77 | 63.9108 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.939 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.9072 | 19.4003 | 60.0463 | 11.77
63.9616 | 19.4003 | 59.9584 | 11.77 | 63.9245 | 19.81 | 60.0131 | 11.77 | 63.9191 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9473 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.9155 | 19.4003 | 60.0463 | 11.77
63.97 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9328 | 19.81 | 60.0131 | 11.77 | 63.9275 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9556 | 19.5599 | 60.0028 | 11.77 | 63.9238 | 19.3974 | 60.0463 | 11.77
63.9783 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9412 | 19.8085 | 60.0131 | 11.77 | 63.9358 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9639 | 19.5588 | 60.0028 | 11.77 | 63.9321 | 19.3974 | 60.0463 | 11.77
63.9867 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9495 | 19.8085 | 60.0131 | 11.77 | 63.9441 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9722 | 19.5588 | 60.0028 | 11.77 | 63.9404 | 19.3795 | 60.0463 | 11.77
63.995 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9578 | 19.7922 | 60.0131 | 11.77 | 63.9524 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.9807 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9487 | 19.3795 | 60.0463 | 11.77
64.0034 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9661 | 19.7922 | 60.0131 | 11.77 | 63.9608 | 19.322 | 60.0115 | 11.77 | 63.989 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9573 | 19.3778 | 60.0439 | 11.77
64.0117 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9745 | 19.7428 | 60.0131 | 11.77 | 63.9691 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 63.9973 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9656 | 19.3778 | 60.0439 | 11.77
64.02 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9828 | 19.7428 | 60.0131 | 11.77 | 63.9774 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0056 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9739 | 19.3778 | 60.0439 | 11.77
64.0284 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9911 | 19.7428 | 60.0131 | 11.77 | 63.9857 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0139 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9822 | 19.3778 | 60.0439 | 11.77
64.0367 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 63.9995 | 19.7428 | 60.0131 | 11.77 | 63.9941 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0222 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9905 | 19.3833 | 60.0439 | 11.77
64.045 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 64.0078 | 19.7428 | 60.0131 | 11.77 | 64.0024 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0305 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 63.9988 | 19.3833 | 60.0439 | 11.77
64.0534 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 64.0161 | 19.7428 | 60.0131 | 11.77 | 64.0107 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0388 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0071 | 19.381 | 60.0439 | 11.77
64.0617 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 64.0245 | 19.7392 | 60.0131 | 11.77 | 64.019 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0474 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0154 | 19.381 | 60.0439 | 11.77
64.0701 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 64.0328 | 19.7392 | 60.0131 | 11.77 | 64.0275 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0557 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0237 | 19.3851 | 60.0439 | 11.77
64.0784 | 19.3999 | 59.9584 | 11.77 | 64.0411 | 19.7392 | 60.0131 | 11.77 | 64.0358 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.064 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0322 | 19.3851 | 60.0439 | 11.77
64.0867 | 19.3985 | 59.9584 | 11.77 | 64.0494 | 19.7392 | 60.0131 | 11.77 | 64.0441 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0723 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0405 | 19.3821 | 60.0439 | 11.77
64.0951 | 19.3985 | 59.9584 | 11.77 | 64.0578 | 19.7392 | 60.0131 | 11.77 | 64.0524 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0806 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0488 | 19.3821 | 60.0439 | 11.77
64.1034 | 19.4041 | 59.9592 | 11.77 | 64.0661 | 19.7392 | 60.0131 | 11.77 | 64.0608 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0889 | 19.5571 | 60.0028 | 11.77 | 64.0571 | 19.3843 | 60.0439 | 11.77
64.1118 | 19.4041 | 59.9592 | 11.77 | 64.0745 | 19.7356 | 60.0131 | 11.77 | 64.0691 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.0972 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.0654 | 19.3843 | 60.0439 | 11.77
64.1201 | 19.4041 | 59.9592 | 11.77 | 64.0828 | 19.7356 | 60.0131 | 11.77 | 64.0774 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1057 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.0737 | 19.3843 | 60.0439 | 11.77
64.1284 | 19.4041 | 59.9592 | 11.77 | 64.0911 | 19.7356 | 60.0131 | 11.77 | 64.0857 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.114 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.082 | 19.3843 | 60.0439 | 11.77
64.1368 | 19.4041 | 59.9592 | 11.77 | 64.0994 | 19.7356 | 60.0131 | 11.77 | 64.0941 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1223 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.0903 | 19.3549 | 60.0439 | 11.77
64.1451 | 19.4041 | 59.9592 | 11.77 | 64.1078 | 19.7409 | 60.0131 | 11.77 | 64.1024 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1306 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.0986 | 19.3549 | 60.0439 | 11.77
64.1534 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1161 | 19.7409 | 60.0131 | 11.77 | 64.1107 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1389 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1072 | 19.3535 | 60.0439 | 11.77
64.1618 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1245 | 19.7405 | 60.0107 | 11.77 | 64.119 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1472 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1155 | 19.3535 | 60.0439 | 11.77
64.1701 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1328 | 19.7405 | 60.0107 | 11.77 | 64.1274 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1555 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1238 | 19.35 | 60.0439 | 11.77
64.1785 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1411 | 19.7437 | 60.0107 | 11.77 | 64.1357 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1638 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1321 | 19.35 | 60.0439 | 11.77
64.1868 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1494 | 19.7437 | 60.0107 | 11.77 | 64.144 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1724 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1404 | 19.3517 | 60.0439 | 11.77
64.1952 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1578 | 19.7437 | 60.0107 | 11.77 | 64.1523 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1807 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1487 | 19.3517 | 60.0439 | 11.77
64.2035 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1661 | 19.7437 | 60.0107 | 11.77 | 64.1608 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.189 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.157 | 19.3503 | 60.0408 | 11.77
64.2118 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1744 | 19.7425 | 60.0107 | 11.77 | 64.1691 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.1973 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1653 | 19.3503 | 60.0408 | 11.77
64.2202 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1827 | 19.7425 | 60.0107 | 11.77 | 64.1774 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2056 | 19.5571 | 60.0024 | 11.77 | 64.1736 | 19.348 | 60.0408 | 11.77
64.2285 | 19.4036 | 59.9592 | 11.77 | 64.1911 | 19.7425 | 60.0107 | 11.77 | 64.1857 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2139 | 19.564 | 60.0024 | 11.77 | 64.1819 | 19.348 | 60.0408 | 11.77
64.2368 | 19.4109 | 59.9592 | 11.77 | 64.1994 | 19.7425 | 60.0107 | 11.77 | 64.1941 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2222 | 19.564 | 60.0024 | 11.77 | 64.1904 | 19.348 | 60.0408 | 11.77
64.2452 | 19.4109 | 59.9592 | 11.77 | 64.2078 | 19.7421 | 60.0107 | 11.77 | 64.2024 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2307 | 19.563 | 60.0024 | 11.77 | 64.1987 | 19.348 | 60.0408 | 11.77
64.2535 | 19.4109 | 59.9592 | 11.77 | 64.2161 | 19.7421 | 60.0107 | 11.77 | 64.2107 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.239 | 19.563 | 60.0024 | 11.77 | 64.207 | 19.3541 | 60.0408 | 11.77
64.2619 | 19.4109 | 59.9592 | 11.77 | 64.2244 | 19.7401 | 60.0107 | 11.77 | 64.219 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2473 | 19.563 | 60.0024 | 11.77 | 64.2153 | 19.3541 | 60.0408 | 11.77
64.2702 | 19.4109 | 59.9592 | 11.77 | 64.2327 | 19.7401 | 60.0107 | 11.77 | 64.2274 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2556 | 19.563 | 60.0024 | 11.77 | 64.2236 | 19.3581 | 60.0408 | 11.77
64.2785 | 19.4109 | 59.9592 | 11.77 | 64.2411 | 19.739 | 60.0107 | 11.77 | 64.2357 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2639 | 19.5629 | 60.0024 | 11.77 | 64.2319 | 19.3581 | 60.0408 | 11.77
64.2869 | 19.4107 | 59.9592 | 11.77 | 64.2494 | 19.739 | 60.0107 | 11.77 | 64.244 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2722 | 19.5629 | 60.0024 | 11.77 | 64.2402 | 19.3581 | 60.0408 | 11.77
64.2952 | 19.4107 | 59.9592 | 11.77 | 64.2578 | 19.739 | 60.0107 | 11.77 | 64.2524 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2805 | 19.5629 | 60.0024 | 11.77 | 64.2485 | 19.3581 | 60.0408 | 11.77
64.3036 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.2661 | 19.739 | 60.0107 | 11.77 | 64.2607 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2888 | 19.5629 | 60.0024 | 11.77 | 64.2568 | 19.325 | 60.0408 | 11.77
64.3119 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.2744 | 19.7386 | 60.0107 | 11.77 | 64.269 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.2974 | 19.5629 | 60.0016 | 11.77 | 64.2654 | 19.325 | 60.0408 | 11.77
64.3202 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.2828 | 19.7386 | 60.0107 | 11.77 | 64.2773 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3057 | 19.5629 | 60.0016 | 11.77 | 64.2737 | 19.323 | 60.0408 | 11.77
64.3286 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.2911 | 19.7544 | 60.0107 | 11.77 | 64.2858 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.314 | 19.5629 | 60.0016 | 11.77 | 64.282 | 19.323 | 60.0408 | 11.77
64.3369 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.2994 | 19.7544 | 60.0107 | 11.77 | 64.2941 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3223 | 19.5629 | 60.0016 | 11.77 | 64.2903 | 19.3216 | 60.0408 | 11.77
64.3452 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3077 | 19.7544 | 60.0107 | 11.77 | 64.3024 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3306 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.2986 | 19.3216 | 60.0408 | 11.77
64.3536 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3161 | 19.7544 | 60.0107 | 11.77 | 64.3107 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3389 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3069 | 19.3166 | 60.0408 | 11.77
64.3619 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3244 | 19.7541 | 60.008 | 11.77 | 64.3191 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3472 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3152 | 19.3166 | 60.0408 | 11.77
64.3703 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3328 | 19.7541 | 60.008 | 11.77 | 64.3274 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3557 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3235 | 19.3166 | 60.0408 | 11.77
64.3786 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3411 | 19.7611 | 60.008 | 11.77 | 64.3357 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.364 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3318 | 19.3166 | 60.0408 | 11.77
64.3869 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3494 | 19.7611 | 60.008 | 11.77 | 64.344 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3723 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3403 | 19.3149 | 60.0408 | 11.77
64.3953 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3577 | 19.7599 | 60.008 | 11.77 | 64.3524 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3806 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3486 | 19.3149 | 60.0408 | 11.77
64.4036 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3661 | 19.7599 | 60.008 | 11.77 | 64.3607 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.3889 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3569 | 19.3149 | 60.0369 | 11.77
64.412 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3744 | 19.7599 | 60.008 | 11.77 | 64.369 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.3972 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3652 | 19.3149 | 60.0369 | 11.77
64.4203 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3828 | 19.7599 | 60.008 | 11.77 | 64.3773 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4055 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3735 | 19.3236 | 60.0369 | 11.77
64.4286 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3911 | 19.7599 | 60.008 | 11.77 | 64.3857 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4138 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3818 | 19.3236 | 60.0369 | 11.77
64.437 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.3994 | 19.7599 | 60.008 | 11.77 | 64.394 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4224 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3901 | 19.3188 | 60.0369 | 11.77
64.4453 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.4077 | 19.7577 | 60.008 | 11.77 | 64.4023 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4307 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.3984 | 19.3188 | 60.0369 | 11.77
64.4536 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.4161 | 19.7577 | 60.008 | 11.77 | 64.4106 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.439 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4067 | 19.3188 | 60.0369 | 11.77
64.462 | 19.4107 | 59.9604 | 11.77 | 64.4244 | 19.7566 | 60.008 | 11.77 | 64.4191 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4473 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4153 | 19.3188 | 60.0369 | 11.77
64.4703 | 19.4073 | 59.9604 | 11.77 | 64.4327 | 19.7566 | 60.008 | 11.77 | 64.4274 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4556 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4236 | 19.3174 | 60.0369 | 11.77
64.4787 | 19.4073 | 59.9604 | 11.77 | 64.441 | 19.7566 | 60.008 | 11.77 | 64.4357 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4639 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4319 | 19.3174 | 60.0369 | 11.77
64.487 | 19.4073 | 59.9604 | 11.77 | 64.4494 | 19.7566 | 60.008 | 11.77 | 64.444 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4722 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4402 | 19.3227 | 60.0369 | 11.77
64.4954 | 19.4073 | 59.9604 | 11.77 | 64.4577 | 19.7566 | 60.008 | 11.77 | 64.4524 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4807 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4485 | 19.3227 | 60.0369 | 11.77
64.5037 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.4661 | 19.7566 | 60.008 | 11.77 | 64.4607 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.489 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.4568 | 19.3227 | 60.0369 | 11.77
64.512 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.4744 | 19.7544 | 60.008 | 11.77 | 64.469 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.4973 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.4651 | 19.3227 | 60.0369 | 11.77
64.5204 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.4827 | 19.7544 | 60.008 | 11.77 | 64.4773 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5056 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.4734 | 19.3213 | 60.0369 | 11.77
64.5287 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.491 | 19.7532 | 60.008 | 11.77 | 64.4857 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5139 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.4817 | 19.3213 | 60.0369 | 11.77
64.537 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.4994 | 19.7532 | 60.008 | 11.77 | 64.494 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5222 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.4902 | 19.3213 | 60.0369 | 11.77
64.5454 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5077 | 19.7532 | 60.008 | 11.77 | 64.5023 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5305 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.4985 | 19.3213 | 60.0369 | 11.77
64.5537 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5161 | 19.7532 | 60.008 | 11.77 | 64.5106 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5388 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5068 | 19.321 | 60.0369 | 11.77
64.5621 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5244 | 19.7528 | 60.0056 | 11.77 | 64.519 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5474 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5151 | 19.321 | 60.0369 | 11.77
64.5704 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5327 | 19.7528 | 60.0056 | 11.77 | 64.5273 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5557 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5234 | 19.321 | 60.0369 | 11.77
64.5787 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.541 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.5356 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.564 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5317 | 19.321 | 60.0369 | 11.77
64.5871 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5494 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.5439 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5723 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.54 | 19.3139 | 60.0369 | 11.77
64.5954 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5577 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.5524 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5806 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5483 | 19.3139 | 60.0369 | 11.77
64.6038 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.566 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.5607 | 19.322 | 60.0111 | 11.77 | 64.5889 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5569 | 19.3139 | 60.033 | 11.77
64.6121 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5744 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.569 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.5972 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5652 | 19.3139 | 60.033 | 11.77
64.6204 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5827 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.5773 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.6055 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5735 | 19.3125 | 60.033 | 11.77
64.6288 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5911 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.5857 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.614 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5818 | 19.3125 | 60.033 | 11.77
64.6371 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.5994 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.594 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.6223 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5901 | 19.3125 | 60.033 | 11.77
64.6454 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.6077 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.6023 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.6306 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.5984 | 19.3125 | 60.033 | 11.77
64.6538 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.616 | 19.7499 | 60.0056 | 11.77 | 64.6106 | 19.322 | 60.0107 | 11.77 | 64.6389 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.6067 | 19.3125 | 60.033 | 11.77
64.6621 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.6244 | 19.7553 | 60.0056 | 11.77 | 64.619 | 19.3235 | 60.0107 | 11.77 | 64.6472 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.615 | 19.3125 | 60.033 | 11.77
64.6705 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.6327 | 19.7553 | 60.0056 | 11.77 | 64.6273 | 19.3235 | 60.0107 | 11.77 | 64.6555 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.6233 | 19.3154 | 60.033 | 11.77
64.6788 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.6411 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6356 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.6638 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.6318 | 19.3154 | 60.033 | 11.77
64.6871 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.6494 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6439 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.6724 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.6401 | 19.3164 | 60.033 | 11.77
64.6955 | 19.4073 | 59.9608 | 11.77 | 64.6577 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6523 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.6807 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.6484 | 19.3164 | 60.033 | 11.77
64.7038 | 19.4073 | 59.9604 | 11.77 | 64.666 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6606 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.689 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 64.6567 | 19.2962 | 60.033 | 11.77
64.7122 | 19.4073 | 59.9604 | 11.77 | 64.6744 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6689 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.6973 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.665 | 19.2962 | 60.033 | 11.77
64.7205 | 19.4045 | 59.9604 | 11.77 | 64.6827 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6772 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7056 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.6733 | 19.2953 | 60.033 | 11.77
64.7288 | 19.4045 | 59.9604 | 11.77 | 64.691 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.6857 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7139 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.6816 | 19.2953 | 60.033 | 11.77
64.7372 | 19.4045 | 59.9604 | 11.77 | 64.6993 | 19.7576 | 60.0056 | 11.77 | 64.694 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7222 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.6899 | 19.2953 | 60.033 | 11.77
64.7455 | 19.4045 | 59.9604 | 11.77 | 64.7077 | 19.7568 | 60.0056 | 11.77 | 64.7023 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7305 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.6982 | 19.2953 | 60.033 | 11.77
64.7538 | 19.4026 | 59.9604 | 11.77 | 64.716 | 19.7568 | 60.0056 | 11.77 | 64.7106 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.739 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7068 | 19.2924 | 60.033 | 11.77
64.7622 | 19.4026 | 59.9604 | 11.77 | 64.7244 | 19.7568 | 60.0033 | 11.77 | 64.719 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7473 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7151 | 19.2924 | 60.033 | 11.77
64.7705 | 19.4026 | 59.9604 | 11.77 | 64.7327 | 19.7568 | 60.0033 | 11.77 | 64.7273 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7556 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7234 | 19.265 | 60.033 | 11.77
64.7789 | 19.4026 | 59.9604 | 11.77 | 64.741 | 19.7568 | 60.0033 | 11.77 | 64.7356 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7639 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7317 | 19.265 | 60.033 | 11.77
64.7872 | 19.4026 | 59.9604 | 11.77 | 64.7493 | 19.7568 | 60.0033 | 11.77 | 64.744 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7722 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.74 | 19.2744 | 60.033 | 11.77
64.7955 | 19.4026 | 59.9604 | 11.77 | 64.7577 | 19.7568 | 60.0033 | 11.77 | 64.7523 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7805 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7483 | 19.2744 | 60.033 | 11.77
64.8039 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 64.7661 | 19.7568 | 60.0033 | 11.77 | 64.7606 | 19.3282 | 60.0107 | 11.77 | 64.7888 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7566 | 19.2312 | 60.0287 | 11.77
64.8122 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 64.7744 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.7689 | 19.3282 | 60.0103 | 11.77 | 64.7974 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7649 | 19.2312 | 60.0287 | 11.77
64.8206 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 64.7827 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.7773 | 19.3282 | 60.0103 | 11.77 | 64.8057 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7732 | 19.2294 | 60.0287 | 11.77
64.8289 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 64.791 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.7856 | 19.3282 | 60.0103 | 11.77 | 64.814 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7817 | 19.2294 | 60.0287 | 11.77
64.8372 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.7994 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.7939 | 19.3282 | 60.0103 | 11.77 | 64.8223 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.79 | 19.2294 | 60.0287 | 11.77
64.8456 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8077 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.8022 | 19.3282 | 60.0103 | 11.77 | 64.8306 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.7983 | 19.2294 | 60.0287 | 11.77
64.8539 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.816 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.8107 | 19.3282 | 60.0103 | 11.77 | 64.8389 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8066 | 19.2282 | 60.0287 | 11.77
64.8622 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8243 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.819 | 19.327 | 60.0103 | 11.77 | 64.8472 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8149 | 19.2282 | 60.0287 | 11.77
64.8706 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8327 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.8273 | 19.327 | 60.0103 | 11.77 | 64.8555 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8232 | 19.2272 | 60.0287 | 11.77
64.8789 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.841 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.8356 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.864 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8315 | 19.2272 | 60.0287 | 11.77
64.8873 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8494 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.844 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.8723 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8398 | 19.2297 | 60.0287 | 11.77
64.8956 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8577 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.8523 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.8806 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8484 | 19.2297 | 60.0287 | 11.77
64.904 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.866 | 19.7551 | 60.0033 | 11.77 | 64.8606 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.8889 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8567 | 19.228 | 60.0287 | 11.77
64.9123 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8743 | 19.7545 | 60.0033 | 11.77 | 64.8689 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.8972 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.865 | 19.228 | 60.0287 | 11.77
64.9206 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8827 | 19.7545 | 60.0033 | 11.77 | 64.8773 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.9055 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8733 | 19.2247 | 60.0287 | 11.77
64.929 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.891 | 19.7545 | 60.0033 | 11.77 | 64.8856 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.9138 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8816 | 19.2247 | 60.0287 | 11.77
64.9373 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.8994 | 19.7545 | 60.0033 | 11.77 | 64.8939 | 19.3249 | 60.0103 | 11.77 | 64.9224 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8899 | 19.223 | 60.0287 | 11.77
64.9456 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9077 | 19.7545 | 60.0033 | 11.77 | 64.9022 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.9307 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.8982 | 19.223 | 60.0287 | 11.77
64.954 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.916 | 19.7545 | 60.0033 | 11.77 | 64.9106 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.939 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9065 | 19.222 | 60.0287 | 11.77
64.9623 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9244 | 19.7545 | 60.0021 | 11.77 | 64.9189 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.9473 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9148 | 19.222 | 60.0287 | 11.77
64.9707 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9327 | 19.7545 | 60.0021 | 11.77 | 64.9272 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.9556 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9233 | 19.2291 | 60.0287 | 11.77
64.979 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.941 | 19.7484 | 60.0021 | 11.77 | 64.9355 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.9639 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9316 | 19.2291 | 60.0287 | 11.77
64.9873 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9493 | 19.7484 | 60.0021 | 11.77 | 64.944 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.9722 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9399 | 19.2224 | 60.0287 | 11.77
64.9957 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9577 | 19.7484 | 60.0021 | 11.77 | 64.9523 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.9805 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9482 | 19.2224 | 60.0287 | 11.77
65.004 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.966 | 19.7484 | 60.0021 | 11.77 | 64.9606 | 19.3245 | 60.0103 | 11.77 | 64.989 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9565 | 19.2184 | 60.0244 | 11.77
65.0124 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9744 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 64.9689 | 19.3245 | 60.0095 | 11.77 | 64.9973 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9648 | 19.2184 | 60.0244 | 11.77
65.0207 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9827 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 64.9773 | 19.3245 | 60.0095 | 11.77 | 65.0056 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9731 | 19.2184 | 60.0244 | 11.77
65.029 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.991 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 64.9856 | 19.3245 | 60.0095 | 11.77 | 65.0139 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9814 | 19.2184 | 60.0244 | 11.77
65.0374 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 64.9993 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 64.9939 | 19.3245 | 60.0095 | 11.77 | 65.0222 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.99 | 19.2231 | 60.0244 | 11.77
65.0457 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.0077 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0022 | 19.3245 | 60.0095 | 11.77 | 65.0305 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 64.9983 | 19.2231 | 60.0244 | 11.77
65.054 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.016 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0106 | 19.3245 | 60.0095 | 11.77 | 65.0388 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0066 | 19.2191 | 60.0244 | 11.77
65.0624 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.0244 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0189 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.0474 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0149 | 19.2191 | 60.0244 | 11.77
65.0707 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.0327 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0272 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.0557 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0232 | 19.2157 | 60.0244 | 11.77
65.0791 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.041 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0355 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.064 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0315 | 19.2157 | 60.0244 | 11.77
65.0874 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.0493 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0439 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.0723 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0398 | 19.214 | 60.0244 | 11.77
65.0957 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.0577 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0522 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.0806 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0481 | 19.214 | 60.0244 | 11.77
65.1041 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.066 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0605 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.0889 | 19.5595 | 60.0016 | 11.77 | 65.0564 | 19.2107 | 60.0244 | 11.77
65.1124 | 19.3135 | 59.9604 | 11.77 | 65.0743 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0688 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.0972 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.0649 | 19.2107 | 60.0244 | 11.77
65.1208 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.0827 | 19.7511 | 60.0021 | 11.77 | 65.0773 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1055 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.0732 | 19.2107 | 60.0244 | 11.77
65.1291 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.091 | 19.6354 | 60.0021 | 11.77 | 65.0856 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.114 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.0815 | 19.2107 | 60.0244 | 11.77
65.1375 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.0994 | 19.6354 | 60.0021 | 11.77 | 65.0939 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1223 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.0898 | 19.2105 | 60.0244 | 11.77
65.1458 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1077 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1022 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1306 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.0981 | 19.2105 | 60.0244 | 11.77
65.1541 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.116 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1106 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1389 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.1064 | 19.2105 | 60.0244 | 11.77
65.1624 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1243 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1189 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1472 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.1147 | 19.2105 | 60.0244 | 11.77
65.1708 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1327 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1272 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1555 | 19.5595 | 60.0012 | 11.77 | 65.123 | 19.2088 | 60.0244 | 11.77
65.1791 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.141 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1356 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1638 | 19.5585 | 60.0012 | 11.77 | 65.1316 | 19.2088 | 60.0244 | 11.77
65.1875 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1494 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1439 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1724 | 19.5585 | 60.0012 | 11.77 | 65.1399 | 19.2161 | 60.0244 | 11.77
65.1958 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1577 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1522 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.1807 | 19.5585 | 60.0012 | 11.77 | 65.1482 | 19.2161 | 60.0244 | 11.77
65.2042 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.166 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1605 | 19.3239 | 60.0095 | 11.77 | 65.189 | 19.5585 | 60.0012 | 11.77 | 65.1565 | 19.2144 | 60.0205 | 11.77
65.2125 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1743 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1689 | 19.3239 | 60.0091 | 11.77 | 65.1973 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.1648 | 19.2144 | 60.0205 | 11.77
65.2208 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1827 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1772 | 19.3239 | 60.0091 | 11.77 | 65.2056 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.1731 | 19.2077 | 60.0205 | 11.77
65.2292 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.191 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1855 | 19.3239 | 60.0091 | 11.77 | 65.2139 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.1814 | 19.2077 | 60.0205 | 11.77
65.2375 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.1993 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.1938 | 19.3239 | 60.0091 | 11.77 | 65.2222 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.1897 | 19.2122 | 60.0205 | 11.77
65.2458 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2076 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2023 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2305 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.1982 | 19.2122 | 60.0205 | 11.77
65.2542 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.216 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2106 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.239 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.2065 | 19.2099 | 60.0205 | 11.77
65.2625 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2244 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2189 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2473 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.2148 | 19.2099 | 60.0205 | 11.77
65.2708 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2327 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2272 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2556 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.2231 | 19.2733 | 60.0205 | 11.77
65.2792 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.241 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2356 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2639 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.2314 | 19.2733 | 60.0205 | 11.77
65.2875 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2493 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2439 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2722 | 19.5516 | 60.0012 | 11.77 | 65.2397 | 19.2717 | 60.0205 | 11.77
65.2959 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2577 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2522 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2805 | 19.5515 | 60.0012 | 11.77 | 65.248 | 19.2717 | 60.0205 | 11.77
65.3042 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.266 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2605 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2888 | 19.5515 | 60.0012 | 11.77 | 65.2563 | 19.2848 | 60.0205 | 11.77
65.3126 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2744 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2689 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.2971 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.2649 | 19.2848 | 60.0205 | 11.77
65.3209 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2827 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2772 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3057 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.2732 | 19.2842 | 60.0205 | 11.77
65.3292 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.291 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2855 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.314 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.2815 | 19.2842 | 60.0205 | 11.77
65.3376 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.2993 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.2938 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3223 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.2898 | 19.2806 | 60.0205 | 11.77
65.3459 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3077 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3022 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3306 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.2981 | 19.2806 | 60.0205 | 11.77
65.3542 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.316 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3105 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3389 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.3064 | 19.28 | 60.0205 | 11.77
65.3626 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3243 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3188 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3472 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.3147 | 19.28 | 60.0205 | 11.77
65.3709 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3326 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3271 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3555 | 19.5515 | 60.0008 | 11.77 | 65.323 | 19.2785 | 60.0205 | 11.77
65.3793 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.341 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3356 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.364 | 19.5035 | 60.0008 | 11.77 | 65.3313 | 19.2785 | 60.0205 | 11.77
65.3876 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3493 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3439 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3723 | 19.5035 | 60.0008 | 11.77 | 65.3398 | 19.2814 | 60.0205 | 11.77
65.3959 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3577 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3522 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3806 | 19.5035 | 60.0008 | 11.77 | 65.3481 | 19.2814 | 60.0205 | 11.77
65.4043 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.366 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3605 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3889 | 19.5035 | 60.0008 | 11.77 | 65.3564 | 19.2793 | 60.0166 | 11.77
65.4126 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3743 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3689 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.3972 | 19.5035 | 60.0008 | 11.77 | 65.3647 | 19.2793 | 60.0166 | 11.77
65.421 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3827 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3772 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4055 | 19.5035 | 60.0008 | 11.77 | 65.373 | 19.2793 | 60.0166 | 11.77
65.4293 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.391 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3855 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4138 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.3813 | 19.2793 | 60.0166 | 11.77
65.4376 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.3994 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.3938 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4221 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.3896 | 19.2793 | 60.0166 | 11.77
65.446 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.4077 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.4022 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4307 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.3979 | 19.2793 | 60.0166 | 11.77
65.4543 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.416 | 19.5875 | 60.0021 | 11.77 | 65.4105 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.439 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.4065 | 19.2815 | 60.0166 | 11.77
65.4626 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.4243 | 19.5844 | 60.0021 | 11.77 | 65.4188 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4473 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.4148 | 19.2815 | 60.0166 | 11.77
65.471 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.4327 | 19.5844 | 60.0021 | 11.77 | 65.4271 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4556 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.4231 | 19.28 | 60.0166 | 11.77
65.4793 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.441 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4355 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4639 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.4314 | 19.28 | 60.0166 | 11.77
65.4877 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.4493 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4438 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4722 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.4397 | 19.28 | 60.0166 | 11.77
65.496 | 19.3196 | 59.9604 | 11.77 | 65.4576 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4521 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4805 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.448 | 19.28 | 60.0166 | 11.77
65.5043 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.466 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4606 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.489 | 19.4138 | 60.0008 | 11.77 | 65.4563 | 19.2779 | 60.0166 | 11.77
65.5127 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.4743 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4689 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.4973 | 19.4133 | 60.0004 | 11.77 | 65.4646 | 19.2779 | 60.0166 | 11.77
65.521 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.4827 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4772 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.5056 | 19.4133 | 60.0004 | 11.77 | 65.4731 | 19.2821 | 60.0166 | 11.77
65.5294 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.491 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4855 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.5139 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.4814 | 19.2821 | 60.0166 | 11.77
65.5377 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.4993 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.4939 | 19.329 | 60.0091 | 11.77 | 65.5222 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.4897 | 19.2821 | 60.0166 | 11.77
65.5461 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5077 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.5022 | 19.3306 | 60.0091 | 11.77 | 65.5305 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.498 | 19.2821 | 60.0166 | 11.77
65.5544 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.516 | 19.5826 | 60.0021 | 11.77 | 65.5105 | 19.3306 | 60.0091 | 11.77 | 65.5388 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.5063 | 19.2785 | 60.0166 | 11.77
65.5627 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5244 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5188 | 19.324 | 60.0091 | 11.77 | 65.5471 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.5146 | 19.2785 | 60.0166 | 11.77
65.571 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5327 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5272 | 19.324 | 60.0091 | 11.77 | 65.5557 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.5229 | 19.278 | 60.0166 | 11.77
65.5794 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.541 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5355 | 19.324 | 60.0091 | 11.77 | 65.564 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.5312 | 19.278 | 60.0166 | 11.77
65.5877 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5493 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5438 | 19.324 | 60.0091 | 11.77 | 65.5723 | 19.4152 | 60.0004 | 11.77 | 65.5398 | 19.2587 | 60.0166 | 11.77
65.5961 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5577 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5521 | 19.324 | 60.0091 | 11.77 | 65.5806 | 19.4151 | 60.0004 | 11.77 | 65.5481 | 19.2587 | 60.0166 | 11.77
65.6044 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.566 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5605 | 19.324 | 60.0091 | 11.77 | 65.5889 | 19.4151 | 60.0004 | 11.77 | 65.5564 | 19.256 | 60.0131 | 11.77
65.6128 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5743 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5688 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.5972 | 19.4151 | 60.0004 | 11.77 | 65.5647 | 19.256 | 60.0131 | 11.77
65.6211 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.5826 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5771 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6055 | 19.4151 | 60.0004 | 11.77 | 65.573 | 19.256 | 60.0131 | 11.77
65.6294 | 19.3196 | 59.9608 | 11.77 | 65.591 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5854 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.614 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.5813 | 19.256 | 60.0131 | 11.77
65.6378 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.5993 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.5939 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6223 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.5896 | 19.256 | 60.0131 | 11.77
65.6461 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.6077 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6022 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6306 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.5979 | 19.256 | 60.0131 | 11.77
65.6544 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.616 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6105 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6389 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.6064 | 19.2548 | 60.0131 | 11.77
65.6628 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.6243 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6188 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6472 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.6147 | 19.2548 | 60.0131 | 11.77
65.6711 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.6326 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6272 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6555 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.623 | 19.2663 | 60.0131 | 11.77
65.6795 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.641 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6355 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6638 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.6313 | 19.2663 | 60.0131 | 11.77
65.6878 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.6493 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6438 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6721 | 19.4142 | 60.0004 | 11.77 | 65.6396 | 19.2663 | 60.0131 | 11.77
65.6961 | 19.3234 | 59.9608 | 11.77 | 65.6577 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6521 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6807 | 19.4179 | 60.0004 | 11.77 | 65.6479 | 19.2663 | 60.0131 | 11.77
65.7045 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.666 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6605 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.689 | 19.4179 | 60.0004 | 11.77 | 65.6562 | 19.258 | 60.0131 | 11.77
65.7128 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.6743 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6688 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.6973 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.6646 | 19.258 | 60.0131 | 11.77
65.7212 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.6827 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6771 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7056 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.6731 | 19.2575 | 60.0131 | 11.77
65.7295 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.691 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6854 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7139 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.6814 | 19.2575 | 60.0131 | 11.77
65.7378 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.6993 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.6938 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7222 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.6897 | 19.2575 | 60.0131 | 11.77
65.7462 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.7076 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.7021 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7305 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.698 | 19.2575 | 60.0131 | 11.77
65.7545 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.716 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.7104 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.739 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.7063 | 19.2626 | 60.0131 | 11.77
65.7628 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.7243 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.7188 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7473 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.7146 | 19.2626 | 60.0131 | 11.77
65.7712 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.7327 | 19.5826 | 60.0029 | 11.77 | 65.7272 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7556 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.7229 | 19.2621 | 60.0131 | 11.77
65.7795 | 19.3262 | 59.96 | 11.77 | 65.741 | 19.5897 | 60.0029 | 11.77 | 65.7355 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7639 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.7312 | 19.2621 | 60.0131 | 11.77
65.7879 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.7493 | 19.5897 | 60.0029 | 11.77 | 65.7438 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7722 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.7397 | 19.26 | 60.0131 | 11.77
65.7962 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.7576 | 19.5897 | 60.0029 | 11.77 | 65.7521 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7805 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.748 | 19.26 | 60.0131 | 11.77
65.8045 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.766 | 19.5897 | 60.0029 | 11.77 | 65.7605 | 19.324 | 60.0099 | 11.77 | 65.7888 | 19.4179 | 59.9996 | 11.77 | 65.7563 | 19.2651 | 60.01 | 11.77
65.8129 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.7743 | 19.5897 | 60.0029 | 11.77 | 65.7688 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.7971 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.7646 | 19.2651 | 60.01 | 11.77
65.8212 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.7827 | 19.5897 | 60.0029 | 11.77 | 65.7771 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8057 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.7729 | 19.2332 | 60.01 | 11.77
65.8296 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.791 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.7854 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.814 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.7812 | 19.2332 | 60.01 | 11.77
65.8379 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.7993 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.7938 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8223 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.7896 | 19.2326 | 60.01 | 11.77
65.8463 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.8076 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8021 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8306 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.7979 | 19.2326 | 60.01 | 11.77
65.8546 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.816 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8104 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8389 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.8064 | 19.2326 | 60.01 | 11.77
65.8629 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.8243 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8187 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8472 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.8147 | 19.2326 | 60.01 | 11.77
65.8712 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.8326 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8271 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8555 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.823 | 19.2297 | 60.01 | 11.77
65.8796 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.841 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8354 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.864 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.8313 | 19.2297 | 60.01 | 11.77
65.8879 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.8493 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8438 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8723 | 19.4169 | 59.9996 | 11.77 | 65.8396 | 19.2266 | 60.01 | 11.77
65.8963 | 19.2532 | 59.96 | 11.77 | 65.8577 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8522 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8806 | 19.4154 | 59.9996 | 11.77 | 65.8479 | 19.2266 | 60.01 | 11.77
65.9046 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.866 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8605 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8889 | 19.4154 | 59.9996 | 11.77 | 65.8562 | 19.2266 | 60.01 | 11.77
65.9129 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.8743 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8688 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.8972 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.8645 | 19.2266 | 60.01 | 11.77
65.9213 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.8826 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8771 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9055 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.873 | 19.2231 | 60.01 | 11.77
65.9296 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.891 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8855 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9138 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.8813 | 19.2231 | 60.01 | 11.77
65.938 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.8993 | 19.5951 | 60.0029 | 11.77 | 65.8938 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9221 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.8896 | 19.2231 | 60.01 | 11.77
65.9463 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.9077 | 19.5935 | 60.0029 | 11.77 | 65.9021 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9307 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.8979 | 19.2231 | 60.01 | 11.77
65.9547 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.916 | 19.5935 | 60.0029 | 11.77 | 65.9104 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.939 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.9062 | 19.2231 | 60.01 | 11.77
65.963 | 19.2532 | 59.9596 | 11.77 | 65.9243 | 19.5935 | 60.0021 | 11.77 | 65.9188 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9473 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.9146 | 19.2231 | 60.01 | 11.77
65.9713 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.9326 | 19.5935 | 60.0021 | 11.77 | 65.9271 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9556 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.9229 | 19.2219 | 60.01 | 11.77
65.9797 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.941 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9354 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9639 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.9314 | 19.2219 | 60.01 | 11.77
65.988 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.9493 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9437 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9722 | 19.4154 | 59.9985 | 11.77 | 65.9397 | 19.2157 | 60.01 | 11.77
65.9963 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.9576 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9521 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9805 | 19.4145 | 59.9985 | 11.77 | 65.948 | 19.2157 | 60.01 | 11.77
66.0047 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.966 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9604 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.989 | 19.4145 | 59.9985 | 11.77 | 65.9563 | 19.2157 | 60.0073 | 11.77
66.013 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.9743 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9688 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 65.9973 | 19.4145 | 59.9985 | 11.77 | 65.9646 | 19.2157 | 60.0073 | 11.77
66.0214 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.9827 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9771 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0056 | 19.4145 | 59.9985 | 11.77 | 65.9729 | 19.2145 | 60.0073 | 11.77
66.0297 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.991 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9855 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0139 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 65.9812 | 19.2145 | 60.0073 | 11.77
66.038 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 65.9993 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 65.9938 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0222 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 65.9895 | 19.2145 | 60.0073 | 11.77
66.0464 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0076 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 66.0021 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0305 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 65.998 | 19.2145 | 60.0073 | 11.77
66.0547 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.016 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 66.0104 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0388 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0063 | 19.2199 | 60.0073 | 11.77
66.063 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0243 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 66.0188 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0471 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0146 | 19.2199 | 60.0073 | 11.77
66.0714 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0327 | 19.5896 | 60.0021 | 11.77 | 66.0271 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0557 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0229 | 19.2182 | 60.0073 | 11.77
66.0797 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.041 | 19.5879 | 60.0021 | 11.77 | 66.0354 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.064 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0312 | 19.2182 | 60.0073 | 11.77
66.0881 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0493 | 19.5879 | 60.0021 | 11.77 | 66.0437 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0723 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0396 | 19.2182 | 60.0073 | 11.77
66.0964 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0576 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.0521 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0806 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0479 | 19.2182 | 60.0073 | 11.77
66.1047 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.066 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.0604 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0889 | 19.4144 | 59.9985 | 11.77 | 66.0562 | 19.217 | 60.0073 | 11.77
66.1131 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0743 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.0687 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.0972 | 19.4144 | 59.9981 | 11.77 | 66.0647 | 19.217 | 60.0073 | 11.77
66.1214 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0826 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.077 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1055 | 19.4144 | 59.9981 | 11.77 | 66.073 | 19.2112 | 60.0073 | 11.77
66.1298 | 19.2512 | 59.9596 | 11.77 | 66.0909 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.0854 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.114 | 19.4129 | 59.9981 | 11.77 | 66.0813 | 19.2112 | 60.0073 | 11.77
66.1381 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.0993 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.0938 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1223 | 19.4129 | 59.9981 | 11.77 | 66.0896 | 19.2146 | 60.0073 | 11.77
66.1465 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1076 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.1021 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1306 | 19.4129 | 59.9981 | 11.77 | 66.0979 | 19.2146 | 60.0073 | 11.77
66.1548 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.116 | 19.5934 | 60.0021 | 11.77 | 66.1104 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1389 | 19.4129 | 59.9981 | 11.77 | 66.1062 | 19.2134 | 60.0073 | 11.77
66.1631 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1243 | 19.5934 | 60.0005 | 11.77 | 66.1188 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1472 | 19.4129 | 59.9981 | 11.77 | 66.1145 | 19.2134 | 60.0073 | 11.77
66.1714 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1326 | 19.5934 | 60.0005 | 11.77 | 66.1271 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1555 | 19.4129 | 59.9981 | 11.77 | 66.1228 | 19.2134 | 60.0073 | 11.77
66.1798 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.141 | 19.5934 | 60.0005 | 11.77 | 66.1354 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1638 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1313 | 19.2134 | 60.0073 | 11.77
66.1881 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1493 | 19.5934 | 60.0005 | 11.77 | 66.1437 | 19.324 | 60.0103 | 11.77 | 66.1724 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1396 | 19.2132 | 60.0073 | 11.77
66.1965 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1577 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.1521 | 19.3255 | 60.0103 | 11.77 | 66.1807 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1479 | 19.2132 | 60.0073 | 11.77
66.2048 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.166 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.1604 | 19.3255 | 60.0103 | 11.77 | 66.189 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1562 | 19.2103 | 60.0046 | 11.77
66.2132 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1743 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.1687 | 19.3255 | 60.0099 | 11.77 | 66.1973 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1646 | 19.2103 | 60.0046 | 11.77
66.2215 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1826 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.177 | 19.3255 | 60.0099 | 11.77 | 66.2056 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1729 | 19.2103 | 60.0046 | 11.77
66.2298 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.191 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.1854 | 19.3255 | 60.0099 | 11.77 | 66.2139 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1812 | 19.2103 | 60.0046 | 11.77
66.2382 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.1993 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.1937 | 19.3255 | 60.0099 | 11.77 | 66.2222 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.1897 | 19.2103 | 60.0046 | 11.77
66.2465 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2076 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.202 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2305 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.198 | 19.2103 | 60.0046 | 11.77
66.2549 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2159 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2103 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.239 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.2063 | 19.2101 | 60.0046 | 11.77
66.2632 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2243 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2188 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2473 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.2146 | 19.2101 | 60.0046 | 11.77
66.2715 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2326 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2271 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2556 | 19.412 | 59.9981 | 11.77 | 66.2229 | 19.2072 | 60.0046 | 11.77
66.2799 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.241 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2354 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2639 | 19.4104 | 59.9981 | 11.77 | 66.2312 | 19.2072 | 60.0046 | 11.77
66.2882 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2493 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2437 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2722 | 19.4104 | 59.9981 | 11.77 | 66.2395 | 19.2072 | 60.0046 | 11.77
66.2965 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2576 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2521 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2805 | 19.3342 | 59.9981 | 11.77 | 66.2478 | 19.2072 | 60.0046 | 11.77
66.3049 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.266 | 19.5842 | 60.0005 | 11.77 | 66.2604 | 19.3225 | 60.0099 | 11.77 | 66.2888 | 19.3342 | 59.9981 | 11.77 | 66.2563 | 19.1934 | 60.0046 | 11.77
66.3132 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2743 | 19.5832 | 60.0005 | 11.77 | 66.2687 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.2974 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.2646 | 19.1934 | 60.0046 | 11.77
66.3216 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2827 | 19.5832 | 60.0005 | 11.77 | 66.2771 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.3057 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.2729 | 19.1979 | 60.0046 | 11.77
66.3299 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.291 | 19.5831 | 60.0005 | 11.77 | 66.2854 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.314 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.2812 | 19.1979 | 60.0046 | 11.77
66.3382 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.2993 | 19.5831 | 60.0005 | 11.77 | 66.2937 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.3223 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.2896 | 19.2013 | 60.0046 | 11.77
66.3466 | 19.2485 | 59.9596 | 11.77 | 66.3076 | 19.5815 | 60.0005 | 11.77 | 66.302 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.3306 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.2979 | 19.2013 | 60.0046 | 11.77
66.3549 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.316 | 19.5815 | 60.0005 | 11.77 | 66.3104 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.3389 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3062 | 19.2013 | 60.0046 | 11.77
66.3633 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3243 | 19.5815 | 59.999 | 11.77 | 66.3187 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.3472 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3145 | 19.2013 | 60.0046 | 11.77
66.3716 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3326 | 19.5815 | 59.999 | 11.77 | 66.327 | 19.3213 | 60.0099 | 11.77 | 66.3555 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.323 | 19.1955 | 60.0046 | 11.77
66.3799 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3409 | 19.5814 | 59.999 | 11.77 | 66.3353 | 19.2717 | 60.0099 | 11.77 | 66.364 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3313 | 19.1955 | 60.0046 | 11.77
66.3883 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3493 | 19.5814 | 59.999 | 11.77 | 66.3438 | 19.2717 | 60.0099 | 11.77 | 66.3723 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3396 | 19.1946 | 60.0046 | 11.77
66.3966 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3576 | 19.5814 | 59.999 | 11.77 | 66.3521 | 19.2717 | 60.0099 | 11.77 | 66.3806 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3479 | 19.1946 | 60.0046 | 11.77
66.4049 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.366 | 19.5814 | 59.999 | 11.77 | 66.3604 | 19.2717 | 60.0099 | 11.77 | 66.3889 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3562 | 19.1929 | 60.0019 | 11.77
66.4133 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3743 | 19.5814 | 59.999 | 11.77 | 66.3687 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.3972 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3645 | 19.1929 | 60.0019 | 11.77
66.4216 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3826 | 19.5814 | 59.999 | 11.77 | 66.3771 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.4055 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3728 | 19.1929 | 60.0019 | 11.77
66.43 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.391 | 19.5804 | 59.999 | 11.77 | 66.3854 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.4138 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3813 | 19.1929 | 60.0019 | 11.77
66.4383 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.3993 | 19.5804 | 59.999 | 11.77 | 66.3937 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.4224 | 19.3342 | 59.9969 | 11.77 | 66.3896 | 19.1929 | 60.0019 | 11.77
66.4467 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4077 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.402 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.4307 | 19.336 | 59.9969 | 11.77 | 66.3979 | 19.1929 | 60.0019 | 11.77
66.455 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.416 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.4104 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.439 | 19.336 | 59.9969 | 11.77 | 66.4062 | 19.1919 | 60.0019 | 11.77
66.4633 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4243 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.4187 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.4473 | 19.3414 | 59.9969 | 11.77 | 66.4146 | 19.1919 | 60.0019 | 11.77
66.4716 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4326 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.427 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.4556 | 19.3414 | 59.9969 | 11.77 | 66.4229 | 19.192 | 60.0019 | 11.77
66.48 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.441 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.4353 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.4639 | 19.3414 | 59.9969 | 11.77 | 66.4312 | 19.192 | 60.0019 | 11.77
66.4883 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4493 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.4437 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.4722 | 19.3414 | 59.9969 | 11.77 | 66.4395 | 19.1903 | 60.0019 | 11.77
66.4967 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4576 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.452 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.4805 | 19.3414 | 59.9969 | 11.77 | 66.448 | 19.1903 | 60.0019 | 11.77
66.505 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4659 | 19.5736 | 59.999 | 11.77 | 66.4603 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.489 | 19.3414 | 59.9969 | 11.77 | 66.4563 | 19.1903 | 60.0019 | 11.77
66.5134 | 19.2485 | 59.9595 | 11.77 | 66.4743 | 19.5727 | 59.999 | 11.77 | 66.4686 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.4973 | 19.3414 | 59.9957 | 11.77 | 66.4646 | 19.1903 | 60.0019 | 11.77
66.5217 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.4827 | 19.5727 | 59.999 | 11.77 | 66.4771 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.5056 | 19.3414 | 59.9957 | 11.77 | 66.4729 | 19.1894 | 60.0019 | 11.77
66.53 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.491 | 19.5711 | 59.999 | 11.77 | 66.4854 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.5139 | 19.3414 | 59.9957 | 11.77 | 66.4812 | 19.1894 | 60.0019 | 11.77
66.5384 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.4993 | 19.5711 | 59.999 | 11.77 | 66.4937 | 19.2729 | 60.0096 | 11.77 | 66.5222 | 19.3414 | 59.9957 | 11.77 | 66.4895 | 19.1893 | 60.0019 | 11.77
66.5467 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5076 | 19.571 | 59.999 | 11.77 | 66.502 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.5305 | 19.3387 | 59.9957 | 11.77 | 66.4978 | 19.1893 | 60.0019 | 11.77
66.5551 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.516 | 19.571 | 59.999 | 11.77 | 66.5104 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.5388 | 19.3387 | 59.9957 | 11.77 | 66.5063 | 19.1893 | 60.0019 | 11.77
66.5634 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5243 | 19.571 | 59.9974 | 11.77 | 66.5187 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.5474 | 19.3387 | 59.9957 | 11.77 | 66.5146 | 19.1893 | 60.0019 | 11.77
66.5717 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5327 | 19.571 | 59.9974 | 11.77 | 66.527 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.5557 | 19.3387 | 59.9957 | 11.77 | 66.5229 | 19.1893 | 60.0019 | 11.77
66.5801 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.541 | 19.4773 | 59.9974 | 11.77 | 66.5353 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.564 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5312 | 19.1893 | 60.0019 | 11.77
66.5884 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5493 | 19.4773 | 59.9974 | 11.77 | 66.5437 | 19.2717 | 60.0096 | 11.77 | 66.5723 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5396 | 19.1867 | 60.0019 | 11.77
66.5967 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5576 | 19.4773 | 59.9974 | 11.77 | 66.552 | 19.2698 | 60.0096 | 11.77 | 66.5806 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5479 | 19.1867 | 60.0019 | 11.77
66.6051 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.566 | 19.4773 | 59.9974 | 11.77 | 66.5603 | 19.2698 | 60.0096 | 11.77 | 66.5889 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5562 | 19.1865 | 59.9995 | 11.77
66.6134 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5743 | 19.4773 | 59.9974 | 11.77 | 66.5686 | 19.2698 | 60.0088 | 11.77 | 66.5972 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5645 | 19.1865 | 59.9995 | 11.77
66.6218 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5826 | 19.4773 | 59.9974 | 11.77 | 66.577 | 19.2698 | 60.0088 | 11.77 | 66.6057 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.573 | 19.1865 | 59.9995 | 11.77
66.6301 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5909 | 19.4764 | 59.9974 | 11.77 | 66.5853 | 19.2698 | 60.0088 | 11.77 | 66.614 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5813 | 19.1865 | 59.9995 | 11.77
66.6384 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.5993 | 19.4764 | 59.9974 | 11.77 | 66.5936 | 19.2698 | 60.0088 | 11.77 | 66.6223 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5896 | 19.2073 | 59.9995 | 11.77
66.6468 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.6077 | 19.4764 | 59.9974 | 11.77 | 66.6019 | 19.2698 | 60.0088 | 11.77 | 66.6306 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.5979 | 19.2073 | 59.9995 | 11.77
66.6551 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.616 | 19.4764 | 59.9974 | 11.77 | 66.6104 | 19.2698 | 60.0088 | 11.77 | 66.6389 | 19.2206 | 59.9957 | 11.77 | 66.6062 | 19.2073 | 59.9995 | 11.77
66.6635 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.6243 | 19.4837 | 59.9974 | 11.77 | 66.6187 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.6472 | 19.2197 | 59.9957 | 11.77 | 66.6145 | 19.2073 | 59.9995 | 11.77
66.6718 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.6326 | 19.4837 | 59.9974 | 11.77 | 66.627 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.6555 | 19.2197 | 59.9957 | 11.77 | 66.6228 | 19.2128 | 59.9995 | 11.77
66.6801 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.641 | 19.4836 | 59.9974 | 11.77 | 66.6354 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.6638 | 19.2197 | 59.9957 | 11.77 | 66.6313 | 19.2128 | 59.9995 | 11.77
66.6885 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.6493 | 19.4836 | 59.9974 | 11.77 | 66.6437 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.6724 | 19.2197 | 59.9957 | 11.77 | 66.6396 | 19.2113 | 59.9995 | 11.77
66.6968 | 19.2487 | 59.9595 | 11.77 | 66.6577 | 19.4836 | 59.9974 | 11.77 | 66.652 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.6807 | 19.2197 | 59.9957 | 11.77 | 66.6479 | 19.2113 | 59.9995 | 11.77
66.7051 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.666 | 19.4836 | 59.9974 | 11.77 | 66.6603 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.689 | 19.2197 | 59.9957 | 11.77 | 66.6562 | 19.2113 | 59.9995 | 11.77
66.7135 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.6743 | 19.4836 | 59.9974 | 11.77 | 66.6687 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.6973 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.6646 | 19.2113 | 59.9995 | 11.77
66.7218 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.6826 | 19.4836 | 59.9974 | 11.77 | 66.677 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.7056 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.6729 | 19.2113 | 59.9995 | 11.77
66.7302 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.691 | 19.4814 | 59.9974 | 11.77 | 66.6853 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.7139 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.6812 | 19.2113 | 59.9995 | 11.77
66.7385 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.6993 | 19.4814 | 59.9974 | 11.77 | 66.6936 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.7222 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.6895 | 19.2167 | 59.9995 | 11.77
66.7469 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7076 | 19.4814 | 59.9974 | 11.77 | 66.702 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.7307 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.698 | 19.2167 | 59.9995 | 11.77
66.7552 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.716 | 19.4814 | 59.9974 | 11.77 | 66.7103 | 19.2694 | 60.0088 | 11.77 | 66.739 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7063 | 19.2167 | 59.9995 | 11.77
66.7635 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7243 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.7186 | 19.2682 | 60.0088 | 11.77 | 66.7473 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7146 | 19.2167 | 59.9995 | 11.77
66.7719 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7327 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.7269 | 19.2682 | 60.0088 | 11.77 | 66.7556 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7229 | 19.2236 | 59.9995 | 11.77
66.7802 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.741 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.7354 | 19.2682 | 60.0088 | 11.77 | 66.7639 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7312 | 19.2236 | 59.9995 | 11.77
66.7885 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7493 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.7437 | 19.2682 | 60.0088 | 11.77 | 66.7722 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7395 | 19.2228 | 59.9995 | 11.77
66.7969 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7576 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.752 | 19.1138 | 60.0088 | 11.77 | 66.7805 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7478 | 19.2228 | 59.9995 | 11.77
66.8052 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.766 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.7603 | 19.1138 | 60.0088 | 11.77 | 66.7891 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7563 | 19.2228 | 59.998 | 11.77
66.8136 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7743 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.7687 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.7974 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7646 | 19.2228 | 59.998 | 11.77
66.8219 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7827 | 19.4814 | 59.9962 | 11.77 | 66.777 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.8057 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7729 | 19.217 | 59.998 | 11.77
66.8302 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.791 | 19.4805 | 59.9962 | 11.77 | 66.7853 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.814 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7812 | 19.217 | 59.998 | 11.77
66.8386 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.7993 | 19.4805 | 59.9962 | 11.77 | 66.7936 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.8223 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7896 | 19.2156 | 59.998 | 11.77
66.8469 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8077 | 19.5152 | 59.9962 | 11.77 | 66.802 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.8306 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.7979 | 19.2156 | 59.998 | 11.77
66.8553 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.816 | 19.5152 | 59.9962 | 11.77 | 66.8103 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.8389 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8062 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.8636 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8243 | 19.5152 | 59.9962 | 11.77 | 66.8186 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.8472 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8145 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.8719 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8326 | 19.5152 | 59.9962 | 11.77 | 66.8269 | 19.0226 | 60.008 | 11.77 | 66.8557 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.823 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.8803 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.841 | 19.5153 | 59.9962 | 11.77 | 66.8353 | 19.0224 | 60.008 | 11.77 | 66.864 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8313 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.8886 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8493 | 19.5153 | 59.9962 | 11.77 | 66.8436 | 19.0224 | 60.008 | 11.77 | 66.8723 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8396 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.8969 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8577 | 19.5153 | 59.9962 | 11.77 | 66.8519 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.8806 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8479 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.9053 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.866 | 19.5153 | 59.9962 | 11.77 | 66.8602 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.8889 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8562 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.9136 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8743 | 19.5145 | 59.9962 | 11.77 | 66.8687 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.8972 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8645 | 19.2147 | 59.998 | 11.77
66.922 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8826 | 19.5145 | 59.9962 | 11.77 | 66.877 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.9055 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8728 | 19.1746 | 59.998 | 11.77
66.9303 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.891 | 19.5145 | 59.9962 | 11.77 | 66.8853 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.9141 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8813 | 19.1746 | 59.998 | 11.77
66.9386 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.8994 | 19.5145 | 59.9962 | 11.77 | 66.8936 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.9224 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8896 | 19.1723 | 59.998 | 11.77
66.947 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9077 | 19.5132 | 59.9962 | 11.77 | 66.902 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.9307 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.8979 | 19.1723 | 59.998 | 11.77
66.9553 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.916 | 19.5132 | 59.9962 | 11.77 | 66.9103 | 19.0213 | 60.008 | 11.77 | 66.939 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.9062 | 19.1723 | 59.998 | 11.77
66.9637 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9243 | 19.5132 | 59.9943 | 11.77 | 66.9186 | 19.0195 | 60.008 | 11.77 | 66.9473 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.9146 | 19.1723 | 59.998 | 11.77
66.972 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9327 | 19.5132 | 59.9943 | 11.77 | 66.927 | 19.0195 | 60.008 | 11.77 | 66.9556 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.9229 | 19.1723 | 59.998 | 11.77
66.9803 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.941 | 19.5076 | 59.9943 | 11.77 | 66.9353 | 19.0195 | 60.008 | 11.77 | 66.9639 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.9312 | 19.1723 | 59.998 | 11.77
66.9887 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9493 | 19.5076 | 59.9943 | 11.77 | 66.9436 | 19.0195 | 60.008 | 11.77 | 66.9724 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.9395 | 19.1724 | 59.998 | 11.77
66.997 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9576 | 19.5068 | 59.9943 | 11.77 | 66.9519 | 19.0185 | 60.008 | 11.77 | 66.9807 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.948 | 19.1724 | 59.998 | 11.77
67.0053 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.966 | 19.5068 | 59.9943 | 11.77 | 66.9603 | 19.0185 | 60.008 | 11.77 | 66.989 | 19.2197 | 59.9949 | 11.77 | 66.9563 | 19.1715 | 59.996 | 11.77
67.0137 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9743 | 19.5068 | 59.9943 | 11.77 | 66.9686 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 66.9973 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 66.9646 | 19.1715 | 59.996 | 11.77
67.022 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.9827 | 19.5068 | 59.9943 | 11.77 | 66.9769 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0056 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 66.9729 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0304 | 19.2487 | 59.9591 | 11.77 | 66.991 | 19.5068 | 59.9943 | 11.77 | 66.9852 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0139 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 66.9812 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0387 | 19.2546 | 59.9591 | 11.77 | 66.9993 | 19.5068 | 59.9943 | 11.77 | 66.9937 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0222 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 66.9895 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0471 | 19.2546 | 59.9591 | 11.77 | 67.0077 | 19.5055 | 59.9943 | 11.77 | 67.002 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0305 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 66.9978 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0554 | 19.2546 | 59.9591 | 11.77 | 67.016 | 19.5055 | 59.9943 | 11.77 | 67.0103 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0391 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0063 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0637 | 19.2546 | 59.9591 | 11.77 | 67.0244 | 19.5055 | 59.9943 | 11.77 | 67.0186 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0474 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0146 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0721 | 19.2602 | 59.9591 | 11.77 | 67.0327 | 19.5055 | 59.9943 | 11.77 | 67.027 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0557 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0229 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0804 | 19.2602 | 59.9591 | 11.77 | 67.041 | 19.4183 | 59.9943 | 11.77 | 67.0353 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.064 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0312 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0887 | 19.2602 | 59.9591 | 11.77 | 67.0493 | 19.4183 | 59.9943 | 11.77 | 67.0436 | 19.0182 | 60.0069 | 11.77 | 67.0723 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0396 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.0971 | 19.2602 | 59.9591 | 11.77 | 67.0577 | 19.4176 | 59.9943 | 11.77 | 67.0519 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.0806 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0479 | 19.1752 | 59.996 | 11.77
67.1054 | 19.2602 | 59.9599 | 11.77 | 67.066 | 19.4176 | 59.9943 | 11.77 | 67.0603 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.0889 | 19.2216 | 59.9949 | 11.77 | 67.0562 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1138 | 19.2602 | 59.9599 | 11.77 | 67.0743 | 19.4176 | 59.9943 | 11.77 | 67.0686 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.0974 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.0647 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1221 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.0827 | 19.4176 | 59.9943 | 11.77 | 67.0769 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.1057 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.073 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1304 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.091 | 19.4176 | 59.9943 | 11.77 | 67.0852 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.114 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.0813 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1388 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.0994 | 19.4176 | 59.9943 | 11.77 | 67.0936 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.1223 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.0896 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1471 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.1077 | 19.4216 | 59.9943 | 11.77 | 67.1019 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.1306 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.0979 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1555 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.116 | 19.4216 | 59.9943 | 11.77 | 67.1102 | 19.0248 | 60.0069 | 11.77 | 67.1389 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1062 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1638 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.1243 | 19.4273 | 59.9927 | 11.77 | 67.1185 | 19.0235 | 60.0069 | 11.77 | 67.1472 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1145 | 19.1862 | 59.996 | 11.77
67.1721 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.1327 | 19.4273 | 59.9927 | 11.77 | 67.127 | 19.0235 | 60.0069 | 11.77 | 67.1558 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1228 | 19.1847 | 59.996 | 11.77
67.1805 | 19.2674 | 59.9599 | 11.77 | 67.141 | 19.4273 | 59.9927 | 11.77 | 67.1353 | 19.0166 | 60.0069 | 11.77 | 67.1641 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1313 | 19.1847 | 59.996 | 11.77
67.1888 | 19.2671 | 59.9599 | 11.77 | 67.1494 | 19.4273 | 59.9927 | 11.77 | 67.1436 | 19.0166 | 60.0069 | 11.77 | 67.1724 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1396 | 19.182 | 59.996 | 11.77
67.1971 | 19.2671 | 59.9599 | 11.77 | 67.1577 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.1519 | 19.0166 | 60.0069 | 11.77 | 67.1807 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1479 | 19.182 | 59.996 | 11.77
67.2055 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.166 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.1603 | 19.0166 | 60.0069 | 11.77 | 67.189 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1562 | 19.182 | 59.9945 | 11.77
67.2138 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.1744 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.1686 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.1973 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1646 | 19.182 | 59.9945 | 11.77
67.2222 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.1827 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.1769 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2056 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1729 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2305 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.191 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.1853 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2139 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1812 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2388 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.1993 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.1936 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2224 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.1897 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2472 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.2077 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.2019 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2307 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.198 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2555 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.216 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.2102 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.239 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2063 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2639 | 19.2657 | 59.9599 | 11.77 | 67.2244 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.2186 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2473 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2146 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2722 | 19.2653 | 59.9599 | 11.77 | 67.2327 | 19.4274 | 59.9927 | 11.77 | 67.2269 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2556 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2229 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2805 | 19.2653 | 59.9599 | 11.77 | 67.241 | 19.4261 | 59.9927 | 11.77 | 67.2352 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2639 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2312 | 19.1811 | 59.9945 | 11.77
67.2889 | 19.264 | 59.9599 | 11.77 | 67.2493 | 19.4261 | 59.9927 | 11.77 | 67.2435 | 19.0166 | 60.0057 | 11.77 | 67.2722 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2395 | 19.1812 | 59.9945 | 11.77
67.2972 | 19.264 | 59.9599 | 11.77 | 67.2577 | 19.4254 | 59.9927 | 11.77 | 67.252 | 19.0156 | 60.0057 | 11.77 | 67.2808 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.248 | 19.1812 | 59.9945 | 11.77
67.3055 | 19.264 | 59.9611 | 11.77 | 67.2661 | 19.4254 | 59.9927 | 11.77 | 67.2603 | 19.0156 | 60.0057 | 11.77 | 67.2891 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2563 | 19.1849 | 59.9945 | 11.77
67.3139 | 19.264 | 59.9611 | 11.77 | 67.2744 | 19.4255 | 59.9927 | 11.77 | 67.2686 | 19.0156 | 60.0057 | 11.77 | 67.2974 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2646 | 19.1849 | 59.9945 | 11.77
67.3222 | 19.264 | 59.9611 | 11.77 | 67.2827 | 19.4255 | 59.9927 | 11.77 | 67.2769 | 19.0156 | 60.0057 | 11.77 | 67.3057 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2729 | 19.1849 | 59.9945 | 11.77
67.3306 | 19.264 | 59.9611 | 11.77 | 67.291 | 19.4255 | 59.9927 | 11.77 | 67.2853 | 19.0153 | 60.0057 | 11.77 | 67.314 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2812 | 19.1849 | 59.9945 | 11.77
67.3389 | 19.2699 | 59.9611 | 11.77 | 67.2994 | 19.4255 | 59.9927 | 11.77 | 67.2936 | 19.0153 | 60.0057 | 11.77 | 67.3223 | 19.2216 | 59.9946 | 11.77 | 67.2896 | 19.1849 | 59.9945 | 11.77
67.3473 | 19.2699 | 59.9611 | 11.77 | 67.3077 | 19.4255 | 59.9927 | 11.77 | 67.3019 | 19.0153 | 60.0057 | 11.77 | 67.3306 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.2979 | 19.1849 | 59.9945 | 11.77
67.3556 | 19.27 | 59.9611 | 11.77 | 67.316 | 19.4255 | 59.9927 | 11.77 | 67.3102 | 19.0153 | 60.0057 | 11.77 | 67.3391 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3062 | 19.184 | 59.9945 | 11.77
67.3639 | 19.27 | 59.9611 | 11.77 | 67.3243 | 19.4255 | 59.9911 | 11.77 | 67.3186 | 19.0185 | 60.0057 | 11.77 | 67.3474 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3147 | 19.184 | 59.9945 | 11.77
67.3723 | 19.2686 | 59.9611 | 11.77 | 67.3327 | 19.4255 | 59.9911 | 11.77 | 67.3269 | 19.0185 | 60.0057 | 11.77 | 67.3557 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.323 | 19.184 | 59.9945 | 11.77
67.3806 | 19.2686 | 59.9611 | 11.77 | 67.3411 | 19.4255 | 59.9911 | 11.77 | 67.3352 | 19.0185 | 60.0057 | 11.77 | 67.364 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3313 | 19.184 | 59.9945 | 11.77
67.3889 | 19.2686 | 59.9611 | 11.77 | 67.3494 | 19.4255 | 59.9911 | 11.77 | 67.3435 | 19.0185 | 60.0057 | 11.77 | 67.3723 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3396 | 19.1792 | 59.9945 | 11.77
67.3973 | 19.2686 | 59.9611 | 11.77 | 67.3577 | 19.4255 | 59.9911 | 11.77 | 67.3519 | 19.038 | 60.0057 | 11.77 | 67.3806 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3479 | 19.1792 | 59.9945 | 11.77
67.4056 | 19.2681 | 59.9611 | 11.77 | 67.366 | 19.4255 | 59.9911 | 11.77 | 67.3602 | 19.038 | 60.0057 | 11.77 | 67.3889 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3562 | 19.1793 | 59.9929 | 11.77
67.414 | 19.2681 | 59.9611 | 11.77 | 67.3744 | 19.4248 | 59.9911 | 11.77 | 67.3685 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.3972 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.3645 | 19.1793 | 59.9929 | 11.77
67.4223 | 19.2682 | 59.9611 | 11.77 | 67.3827 | 19.4248 | 59.9911 | 11.77 | 67.377 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.4058 | 19.223 | 59.9946 | 11.77 | 67.373 | 19.1778 | 59.9929 | 11.77
67.4306 | 19.2682 | 59.9611 | 11.77 | 67.3911 | 19.4235 | 59.9911 | 11.77 | 67.3853 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.4141 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.3813 | 19.1778 | 59.9929 | 11.77
67.439 | 19.1886 | 59.9611 | 11.77 | 67.3994 | 19.4235 | 59.9911 | 11.77 | 67.3936 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.4224 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.3896 | 19.1778 | 59.9929 | 11.77
67.4473 | 19.1886 | 59.9611 | 11.77 | 67.4077 | 19.4235 | 59.9911 | 11.77 | 67.4019 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.4307 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.3979 | 19.1778 | 59.9929 | 11.77
67.4557 | 19.1884 | 59.9611 | 11.77 | 67.4161 | 19.4235 | 59.9911 | 11.77 | 67.4103 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.439 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.4062 | 19.1771 | 59.9929 | 11.77
67.464 | 19.1884 | 59.9611 | 11.77 | 67.4244 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4186 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.4473 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.4146 | 19.1771 | 59.9929 | 11.77
67.4723 | 19.1884 | 59.9611 | 11.77 | 67.4327 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4269 | 19.037 | 60.0045 | 11.77 | 67.4556 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.4229 | 19.1771 | 59.9929 | 11.77
67.4807 | 19.1884 | 59.9611 | 11.77 | 67.441 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4352 | 19.0367 | 60.0045 | 11.77 | 67.4641 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.4314 | 19.1771 | 59.9929 | 11.77
67.489 | 19.1867 | 59.9611 | 11.77 | 67.4494 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4436 | 19.0367 | 60.0045 | 11.77 | 67.4724 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.4397 | 19.2 | 59.9929 | 11.77
67.4973 | 19.1867 | 59.9611 | 11.77 | 67.4577 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4519 | 19.0367 | 60.0045 | 11.77 | 67.4807 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.448 | 19.2 | 59.9929 | 11.77
67.5057 | 19.1867 | 59.9638 | 11.77 | 67.4661 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4602 | 19.0367 | 60.0045 | 11.77 | 67.489 | 19.2239 | 59.9946 | 11.77 | 67.4563 | 19.2 | 59.9929 | 11.77
67.514 | 19.1867 | 59.9638 | 11.77 | 67.4744 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4685 | 19.0367 | 60.0045 | 11.77 | 67.4973 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.4646 | 19.2 | 59.9929 | 11.77
67.5224 | 19.1867 | 59.9638 | 11.77 | 67.4827 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4769 | 19.0367 | 60.0045 | 11.77 | 67.5056 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.4729 | 19.2001 | 59.9929 | 11.77
67.5307 | 19.1867 | 59.9638 | 11.77 | 67.4911 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4852 | 19.0351 | 60.0045 | 11.77 | 67.5139 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.4812 | 19.2001 | 59.9929 | 11.77
67.539 | 19.1005 | 59.9638 | 11.77 | 67.4994 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.4935 | 19.0351 | 60.0045 | 11.77 | 67.5225 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.4895 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5474 | 19.1005 | 59.9638 | 11.77 | 67.5078 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.5018 | 19.0351 | 60.0045 | 11.77 | 67.5308 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.498 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5557 | 19.1005 | 59.9638 | 11.77 | 67.5161 | 19.4293 | 59.9911 | 11.77 | 67.5103 | 19.0351 | 60.0045 | 11.77 | 67.5391 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.5063 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5641 | 19.1005 | 59.9638 | 11.77 | 67.5244 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5186 | 19.0341 | 60.0045 | 11.77 | 67.5474 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.5146 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5724 | 19.0994 | 59.9638 | 11.77 | 67.5327 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5269 | 19.0341 | 60.0045 | 11.77 | 67.5557 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.5229 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5807 | 19.0994 | 59.9638 | 11.77 | 67.5411 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5352 | 19.0341 | 60.0045 | 11.77 | 67.564 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.5312 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5891 | 19.068 | 59.9638 | 11.77 | 67.5494 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5436 | 19.0341 | 60.0045 | 11.77 | 67.5723 | 19.2239 | 59.9953 | 11.77 | 67.5396 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.5974 | 19.068 | 59.9638 | 11.77 | 67.5577 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5519 | 19.0341 | 60.0045 | 11.77 | 67.5806 | 19.2253 | 59.9953 | 11.77 | 67.5479 | 19.1981 | 59.9929 | 11.77
67.6057 | 19.0684 | 59.9638 | 11.77 | 67.566 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5602 | 19.0341 | 60.0045 | 11.77 | 67.5891 | 19.2253 | 59.9953 | 11.77 | 67.5564 | 19.1981 | 59.9914 | 11.77
67.6141 | 19.0684 | 59.9638 | 11.77 | 67.5744 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5686 | 19.0338 | 60.0033 | 11.77 | 67.5974 | 19.2309 | 59.9953 | 11.77 | 67.5647 | 19.1981 | 59.9914 | 11.77
67.6224 | 19.082 | 59.9638 | 11.77 | 67.5828 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5769 | 19.0338 | 60.0033 | 11.77 | 67.6057 | 19.2309 | 59.9953 | 11.77 | 67.573 | 19.1982 | 59.9914 | 11.77
67.6308 | 19.082 | 59.9638 | 11.77 | 67.5911 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5852 | 19.0338 | 60.0033 | 11.77 | 67.614 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.5813 | 19.1982 | 59.9914 | 11.77
67.6391 | 19.082 | 59.9638 | 11.77 | 67.5994 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.5935 | 19.0338 | 60.0033 | 11.77 | 67.6223 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.5896 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6474 | 19.082 | 59.9638 | 11.77 | 67.6077 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.6019 | 19.0322 | 60.0033 | 11.77 | 67.6306 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.5979 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6558 | 19.0813 | 59.9638 | 11.77 | 67.6161 | 19.4293 | 59.9904 | 11.77 | 67.6102 | 19.0322 | 60.0033 | 11.77 | 67.6389 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.6062 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6641 | 19.0813 | 59.9638 | 11.77 | 67.6244 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6185 | 19.0312 | 60.0033 | 11.77 | 67.6475 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.6147 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6725 | 19.0812 | 59.9638 | 11.77 | 67.6328 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6268 | 19.0312 | 60.0033 | 11.77 | 67.6558 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.623 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6808 | 19.0812 | 59.9638 | 11.77 | 67.6411 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6353 | 19.0312 | 60.0033 | 11.77 | 67.6641 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.6313 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6891 | 19.0815 | 59.9638 | 11.77 | 67.6494 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6436 | 19.0312 | 60.0033 | 11.77 | 67.6724 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.6396 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.6975 | 19.0815 | 59.9638 | 11.77 | 67.6578 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6519 | 19.0312 | 60.0033 | 11.77 | 67.6807 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.6479 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.7058 | 19.0803 | 59.9666 | 11.77 | 67.6661 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6602 | 19.0312 | 60.0033 | 11.77 | 67.689 | 19.2318 | 59.9953 | 11.77 | 67.6562 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.7141 | 19.0803 | 59.9666 | 11.77 | 67.6744 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6686 | 19.0283 | 60.0033 | 11.77 | 67.6973 | 19.2318 | 59.9961 | 11.77 | 67.6646 | 19.1995 | 59.9914 | 11.77
67.7225 | 19.0803 | 59.9666 | 11.77 | 67.6827 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6769 | 19.0283 | 60.0033 | 11.77 | 67.7058 | 19.2318 | 59.9961 | 11.77 | 67.6731 | 19.1983 | 59.9914 | 11.77
67.7308 | 19.0803 | 59.9666 | 11.77 | 67.6911 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6852 | 19.0283 | 60.0033 | 11.77 | 67.7141 | 19.2318 | 59.9961 | 11.77 | 67.6814 | 19.1983 | 59.9914 | 11.77
67.7392 | 19.0803 | 59.9666 | 11.77 | 67.6994 | 19.3921 | 59.9904 | 11.77 | 67.6935 | 19.0283 | 60.0033 | 11.77 | 67.7224 | 19.2318 | 59.9961 | 11.77 | 67.6897 | 19.1983 | 59.9914 | 11.77
67.7475 | 19.0803 | 59.9666 | 11.77 | 67.7078 | 19.3895 | 59.9904 | 11.77 | 67.7019 | 19.0283 | 60.0033 | 11.77 | 67.7307 | 19.2332 | 59.9961 | 11.77 | 67.698 | 19.1983 | 59.9914 | 11.77
67.7558 | 19.0806 | 59.9666 | 11.77 | 67.7161 | 19.3895 | 59.9904 | 11.77 | 67.7102 | 19.0283 | 60.0033 | 11.77 | 67.739 | 19.2332 | 59.9961 | 11.77 | 67.7063 | 19.1977 | 59.9914 | 11.77
67.7642 | 19.0806 | 59.9666 | 11.77 | 67.7244 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7185 | 19.0307 | 60.0033 | 11.77 | 67.7473 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7146 | 19.1977 | 59.9914 | 11.77
67.7725 | 19.0805 | 59.9666 | 11.77 | 67.7328 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7269 | 19.0307 | 60.0033 | 11.77 | 67.7556 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7229 | 19.1977 | 59.9914 | 11.77
67.7809 | 19.0805 | 59.9666 | 11.77 | 67.7411 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7352 | 19.0305 | 60.0033 | 11.77 | 67.7639 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7312 | 19.1977 | 59.9914 | 11.77
67.7892 | 19.0795 | 59.9666 | 11.77 | 67.7495 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7435 | 19.0305 | 60.0033 | 11.77 | 67.7725 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7397 | 19.1977 | 59.9914 | 11.77
67.7975 | 19.0795 | 59.9666 | 11.77 | 67.7578 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7518 | 19.0305 | 60.0033 | 11.77 | 67.7808 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.748 | 19.1977 | 59.9914 | 11.77
67.8059 | 19.0795 | 59.9666 | 11.77 | 67.7661 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7603 | 19.0305 | 60.0033 | 11.77 | 67.7891 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7563 | 19.1977 | 59.9898 | 11.77
67.8142 | 19.0795 | 59.9666 | 11.77 | 67.7744 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7686 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.7974 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7646 | 19.1977 | 59.9898 | 11.77
67.8225 | 19.0797 | 59.9666 | 11.77 | 67.7828 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7769 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8057 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7729 | 19.1584 | 59.9898 | 11.77
67.8309 | 19.0797 | 59.9666 | 11.77 | 67.7911 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7852 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.814 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7812 | 19.1584 | 59.9898 | 11.77
67.8392 | 19.0797 | 59.9666 | 11.77 | 67.7994 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.7936 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8223 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7896 | 19.1577 | 59.9898 | 11.77
67.8476 | 19.0797 | 59.9666 | 11.77 | 67.8078 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8019 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8308 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.7981 | 19.1577 | 59.9898 | 11.77
67.8559 | 19.084 | 59.9666 | 11.77 | 67.8161 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8102 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8391 | 19.2341 | 59.9961 | 11.77 | 67.8064 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.8642 | 19.084 | 59.9666 | 11.77 | 67.8245 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8185 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8474 | 19.2313 | 59.9961 | 11.77 | 67.8147 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.8726 | 19.084 | 59.9666 | 11.77 | 67.8328 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8269 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8557 | 19.2313 | 59.9961 | 11.77 | 67.823 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.8809 | 19.084 | 59.9666 | 11.77 | 67.8411 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8352 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.864 | 19.2258 | 59.9961 | 11.77 | 67.8313 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.8893 | 19.0842 | 59.9666 | 11.77 | 67.8494 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8435 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8723 | 19.2258 | 59.9961 | 11.77 | 67.8396 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.8976 | 19.0842 | 59.9666 | 11.77 | 67.8578 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8518 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8806 | 19.2258 | 59.9961 | 11.77 | 67.8479 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.9059 | 19.0842 | 59.9697 | 11.77 | 67.8661 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8602 | 19.0305 | 60.0018 | 11.77 | 67.8889 | 19.2258 | 59.9961 | 11.77 | 67.8564 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.9142 | 19.0842 | 59.9697 | 11.77 | 67.8745 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8685 | 19.0322 | 60.0018 | 11.77 | 67.8975 | 19.2258 | 59.9977 | 11.77 | 67.8647 | 19.0702 | 59.9898 | 11.77
67.9226 | 19.0842 | 59.9697 | 11.77 | 67.8828 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8768 | 19.0322 | 60.0018 | 11.77 | 67.9058 | 19.2258 | 59.9977 | 11.77 | 67.873 | 19.0685 | 59.9898 | 11.77
67.9309 | 19.0842 | 59.9697 | 11.77 | 67.8911 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8853 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9141 | 19.2258 | 59.9977 | 11.77 | 67.8813 | 19.0685 | 59.9898 | 11.77
67.9393 | 19.0778 | 59.9697 | 11.77 | 67.8995 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.8936 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9224 | 19.2258 | 59.9977 | 11.77 | 67.8896 | 19.0659 | 59.9898 | 11.77
67.9476 | 19.0778 | 59.9697 | 11.77 | 67.9078 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.9019 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9307 | 19.2258 | 59.9977 | 11.77 | 67.8979 | 19.0659 | 59.9898 | 11.77
67.9559 | 19.0778 | 59.9697 | 11.77 | 67.9161 | 19.3908 | 59.99 | 11.77 | 67.9102 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.939 | 19.2258 | 59.9977 | 11.77 | 67.9062 | 19.0659 | 59.9898 | 11.77
67.9643 | 19.0778 | 59.9697 | 11.77 | 67.9244 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9186 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9473 | 19.2294 | 59.9977 | 11.77 | 67.9148 | 19.0659 | 59.9898 | 11.77
67.9726 | 19.0777 | 59.9697 | 11.77 | 67.9328 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9269 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9558 | 19.2294 | 59.9977 | 11.77 | 67.9231 | 19.0659 | 59.9898 | 11.77
67.981 | 19.0777 | 59.9697 | 11.77 | 67.9412 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9352 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9641 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9314 | 19.0659 | 59.9898 | 11.77
67.9893 | 19.078 | 59.9697 | 11.77 | 67.9495 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9435 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9724 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9397 | 19.0645 | 59.9898 | 11.77
67.9976 | 19.078 | 59.9697 | 11.77 | 67.9578 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9519 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.9807 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.948 | 19.0645 | 59.9898 | 11.77
68.006 | 19.078 | 59.9697 | 11.77 | 67.9661 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9602 | 19.0312 | 60.0018 | 11.77 | 67.989 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9563 | 19.0645 | 59.9879 | 11.77
68.0143 | 19.078 | 59.9697 | 11.77 | 67.9745 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9685 | 19.0312 | 60.001 | 11.77 | 67.9973 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9646 | 19.0645 | 59.9879 | 11.77
68.0226 | 19.0855 | 59.9697 | 11.77 | 67.9828 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9768 | 19.0312 | 60.001 | 11.77 | 68.0056 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9731 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.031 | 19.0855 | 59.9697 | 11.77 | 67.9911 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9852 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0142 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9814 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.0393 | 19.0855 | 59.9697 | 11.77 | 67.9995 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 67.9935 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0225 | 19.2309 | 59.9977 | 11.77 | 67.9897 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.0477 | 19.0855 | 59.9697 | 11.77 | 68.0078 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0018 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0308 | 19.2317 | 59.9977 | 11.77 | 67.998 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.056 | 19.0854 | 59.9697 | 11.77 | 68.0162 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0103 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0391 | 19.2317 | 59.9977 | 11.77 | 68.0063 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.0643 | 19.0854 | 59.9697 | 11.77 | 68.0245 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0186 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0474 | 19.2317 | 59.9977 | 11.77 | 68.0146 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.0727 | 19.0857 | 59.9697 | 11.77 | 68.0328 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0269 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0557 | 19.2317 | 59.9977 | 11.77 | 68.0229 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.081 | 19.0857 | 59.9697 | 11.77 | 68.0411 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0352 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.064 | 19.2332 | 59.9977 | 11.77 | 68.0312 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.0894 | 19.0793 | 59.9697 | 11.77 | 68.0495 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0436 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0723 | 19.2332 | 59.9977 | 11.77 | 68.0398 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.0977 | 19.0793 | 59.9697 | 11.77 | 68.0578 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0519 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0808 | 19.2332 | 59.9977 | 11.77 | 68.0481 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.106 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.0662 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0602 | 19.0309 | 60.001 | 11.77 | 68.0891 | 19.2332 | 59.9977 | 11.77 | 68.0564 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.1143 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.0745 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0685 | 19.0293 | 60.001 | 11.77 | 68.0974 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.0647 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.1227 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.0828 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0769 | 19.0293 | 60.001 | 11.77 | 68.1057 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.073 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.131 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.0912 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0852 | 19.0345 | 60.001 | 11.77 | 68.114 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.0813 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.1394 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.0995 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.0935 | 19.0345 | 60.001 | 11.77 | 68.1223 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.0896 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.1477 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.1078 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.1018 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1306 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.0981 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.156 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.1161 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.1102 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1392 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.1064 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.1644 | 19.0793 | 59.9717 | 11.77 | 68.1245 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.1185 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1475 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.1147 | 19.0184 | 59.9879 | 11.77
68.1727 | 19.0767 | 59.9717 | 11.77 | 68.1328 | 19.3908 | 59.9896 | 11.77 | 68.1268 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1558 | 19.2341 | 59.9992 | 11.77 | 68.123 | 19.0182 | 59.9879 | 11.77
68.1811 | 19.0767 | 59.9717 | 11.77 | 68.1412 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1353 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1641 | 19.2355 | 59.9992 | 11.77 | 68.1313 | 19.0182 | 59.9879 | 11.77
68.1894 | 19.0767 | 59.9717 | 11.77 | 68.1495 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1436 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1724 | 19.2355 | 59.9992 | 11.77 | 68.1396 | 19.0182 | 59.9879 | 11.77
68.1977 | 19.0767 | 59.9717 | 11.77 | 68.1578 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1519 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.1807 | 19.2355 | 59.9992 | 11.77 | 68.1479 | 19.0182 | 59.9879 | 11.77
68.2061 | 19.0756 | 59.9717 | 11.77 | 68.1662 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1602 | 19.0694 | 60.001 | 11.77 | 68.189 | 19.2355 | 59.9992 | 11.77 | 68.1565 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2144 | 19.0756 | 59.9717 | 11.77 | 68.1745 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1686 | 19.0694 | 60.0002 | 11.77 | 68.1973 | 19.2364 | 59.9991 | 11.77 | 68.1648 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2227 | 19.0464 | 59.9717 | 11.77 | 68.1829 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1769 | 19.0694 | 60.0002 | 11.77 | 68.2058 | 19.2364 | 59.9991 | 11.77 | 68.1731 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2311 | 19.0464 | 59.9717 | 11.77 | 68.1912 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1852 | 19.0694 | 60.0002 | 11.77 | 68.2141 | 19.2364 | 59.9991 | 11.77 | 68.1814 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2394 | 19.047 | 59.9717 | 11.77 | 68.1995 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.1935 | 19.0694 | 60.0002 | 11.77 | 68.2224 | 19.2364 | 59.9991 | 11.77 | 68.1897 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2477 | 19.047 | 59.9717 | 11.77 | 68.2078 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.2019 | 19.0694 | 60.0002 | 11.77 | 68.2307 | 19.1631 | 59.9991 | 11.77 | 68.198 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2561 | 19.0468 | 59.9717 | 11.77 | 68.2162 | 19.3874 | 59.9896 | 11.77 | 68.2102 | 19.0694 | 60.0002 | 11.77 | 68.239 | 19.1631 | 59.9991 | 11.77 | 68.2063 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2644 | 19.0468 | 59.9717 | 11.77 | 68.2245 | 19.3903 | 59.9896 | 11.77 | 68.2185 | 19.0632 | 60.0002 | 11.77 | 68.2473 | 19.1631 | 59.9991 | 11.77 | 68.2148 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2728 | 19.0468 | 59.9717 | 11.77 | 68.2328 | 19.3903 | 59.9896 | 11.77 | 68.2268 | 19.0632 | 60.0002 | 11.77 | 68.2556 | 19.1631 | 59.9991 | 11.77 | 68.2231 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2811 | 19.0468 | 59.9717 | 11.77 | 68.2412 | 19.3903 | 59.9896 | 11.77 | 68.2352 | 19.0137 | 60.0002 | 11.77 | 68.2642 | 19.1639 | 59.9991 | 11.77 | 68.2314 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2894 | 19.0468 | 59.9717 | 11.77 | 68.2495 | 19.3903 | 59.9896 | 11.77 | 68.2435 | 19.0137 | 60.0002 | 11.77 | 68.2725 | 19.1639 | 59.9991 | 11.77 | 68.2397 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.2978 | 19.0468 | 59.9717 | 11.77 | 68.2579 | 19.3903 | 59.9896 | 11.77 | 68.2518 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.2808 | 19.1643 | 59.9991 | 11.77 | 68.248 | 19.0223 | 59.9871 | 11.77
68.3061 | 19.0468 | 59.9732 | 11.77 | 68.2662 | 19.3903 | 59.9896 | 11.77 | 68.2601 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.2891 | 19.1643 | 59.9991 | 11.77 | 68.2563 | 19.0223 | 59.9872 | 11.77
68.3145 | 19.0468 | 59.9732 | 11.77 | 68.2745 | 19.3923 | 59.9896 | 11.77 | 68.2686 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.2974 | 19.1643 | 60.001 | 11.77 | 68.2646 | 19.0223 | 59.9872 | 11.77
68.3228 | 19.0511 | 59.9732 | 11.77 | 68.2828 | 19.3923 | 59.9896 | 11.77 | 68.2769 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3057 | 19.1643 | 60.001 | 11.77 | 68.2732 | 19.0221 | 59.9872 | 11.77
68.3311 | 19.0511 | 59.9732 | 11.77 | 68.2912 | 19.3923 | 59.9896 | 11.77 | 68.2852 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.314 | 19.1657 | 60.001 | 11.77 | 68.2815 | 19.0221 | 59.9872 | 11.77
68.3394 | 19.0511 | 59.9732 | 11.77 | 68.2995 | 19.3923 | 59.9896 | 11.77 | 68.2936 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3223 | 19.1657 | 60.001 | 11.77 | 68.2898 | 19.0221 | 59.9872 | 11.77
68.3478 | 19.0511 | 59.9732 | 11.77 | 68.3079 | 19.3923 | 59.9896 | 11.77 | 68.3019 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3308 | 19.1666 | 60.001 | 11.77 | 68.2981 | 19.0221 | 59.9872 | 11.77
68.3561 | 19.0573 | 59.9732 | 11.77 | 68.3162 | 19.3923 | 59.9896 | 11.77 | 68.3102 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3391 | 19.1666 | 60.001 | 11.77 | 68.3064 | 19.021 | 59.9872 | 11.77
68.3645 | 19.0573 | 59.9732 | 11.77 | 68.3245 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3185 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3474 | 19.1666 | 60.001 | 11.77 | 68.3147 | 19.021 | 59.9872 | 11.77
68.3728 | 19.0579 | 59.9732 | 11.77 | 68.3329 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3269 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3557 | 19.1666 | 60.001 | 11.77 | 68.323 | 19.021 | 59.9872 | 11.77
68.3811 | 19.0579 | 59.9732 | 11.77 | 68.3412 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3352 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.364 | 19.0898 | 60.001 | 11.77 | 68.3315 | 19.021 | 59.9872 | 11.77
68.3895 | 19.0904 | 59.9732 | 11.77 | 68.3495 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3435 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3723 | 19.0898 | 60.001 | 11.77 | 68.3398 | 19.021 | 59.9872 | 11.77
68.3978 | 19.0904 | 59.9732 | 11.77 | 68.3578 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3518 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3806 | 19.0901 | 60.001 | 11.77 | 68.3481 | 19.021 | 59.9872 | 11.77
68.4062 | 19.0904 | 59.9732 | 11.77 | 68.3662 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3602 | 19.0066 | 60.0002 | 11.77 | 68.3892 | 19.0901 | 60.001 | 11.77 | 68.3564 | 19.0205 | 59.9856 | 11.77
68.4145 | 19.0904 | 59.9732 | 11.77 | 68.3745 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3685 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.3975 | 19.0901 | 60.001 | 11.77 | 68.3647 | 19.0205 | 59.9856 | 11.77
68.4228 | 19.0895 | 59.9732 | 11.77 | 68.3829 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3768 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4058 | 19.0901 | 60.001 | 11.77 | 68.373 | 19.0208 | 59.9856 | 11.77
68.4312 | 19.0895 | 59.9732 | 11.77 | 68.3912 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3851 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4141 | 19.0901 | 60.001 | 11.77 | 68.3813 | 19.0208 | 59.9856 | 11.77
68.4395 | 19.09 | 59.9732 | 11.77 | 68.3995 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.3936 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4224 | 19.0901 | 60.001 | 11.77 | 68.3899 | 19.0208 | 59.9856 | 11.77
68.4478 | 19.09 | 59.9732 | 11.77 | 68.4079 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4019 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4307 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.3982 | 19.0208 | 59.9856 | 11.77
68.4562 | 19.0905 | 59.9732 | 11.77 | 68.4162 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4102 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.439 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4065 | 19.0208 | 59.9856 | 11.77
68.4645 | 19.0905 | 59.9732 | 11.77 | 68.4246 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4186 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4473 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4148 | 19.0208 | 59.9856 | 11.77
68.4728 | 19.0905 | 59.9732 | 11.77 | 68.4329 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4269 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4558 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4231 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.4812 | 19.0905 | 59.9732 | 11.77 | 68.4412 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4352 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4641 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4314 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.4895 | 19.0905 | 59.9732 | 11.77 | 68.4495 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4435 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4724 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4397 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.4979 | 19.0905 | 59.9732 | 11.77 | 68.4579 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4519 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4807 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4482 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.5062 | 19.0898 | 59.9748 | 11.77 | 68.4662 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4602 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.489 | 19.0926 | 60.001 | 11.77 | 68.4565 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.5145 | 19.0898 | 59.9748 | 11.77 | 68.4745 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4685 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.4973 | 19.0929 | 60.003 | 11.77 | 68.4648 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.5229 | 19.0898 | 59.9748 | 11.77 | 68.4829 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4768 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5056 | 19.0929 | 60.003 | 11.77 | 68.4731 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.5312 | 19.0898 | 59.9748 | 11.77 | 68.4912 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4852 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5142 | 19.0929 | 60.003 | 11.77 | 68.4814 | 19.0198 | 59.9856 | 11.77
68.5396 | 19.0903 | 59.9748 | 11.77 | 68.4996 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.4935 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5225 | 19.0929 | 60.003 | 11.77 | 68.4897 | 19.0192 | 59.9856 | 11.77
68.5479 | 19.0903 | 59.9748 | 11.77 | 68.5079 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5018 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5308 | 19.0929 | 60.003 | 11.77 | 68.498 | 19.0192 | 59.9856 | 11.77
68.5562 | 19.0903 | 59.9748 | 11.77 | 68.5162 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5103 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5391 | 19.0929 | 60.003 | 11.77 | 68.5066 | 19.0192 | 59.9856 | 11.77
68.5646 | 19.0903 | 59.9748 | 11.77 | 68.5246 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5186 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5474 | 19.094 | 60.003 | 11.77 | 68.5149 | 19.0192 | 59.9856 | 11.77
68.5729 | 19.0903 | 59.9748 | 11.77 | 68.5329 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5269 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5557 | 19.094 | 60.003 | 11.77 | 68.5232 | 19.0192 | 59.9856 | 11.77
68.5812 | 19.0903 | 59.9748 | 11.77 | 68.5413 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5352 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.564 | 19.094 | 60.003 | 11.77 | 68.5315 | 19.0192 | 59.9856 | 11.77
68.5896 | 19.0904 | 59.9748 | 11.77 | 68.5496 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5436 | 19.0038 | 59.9995 | 11.77 | 68.5723 | 19.094 | 60.003 | 11.77 | 68.5398 | 19.0195 | 59.9856 | 11.77
68.5979 | 19.0904 | 59.9748 | 11.77 | 68.5579 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5519 | 19.003 | 59.9995 | 11.77 | 68.5808 | 19.0741 | 60.003 | 11.77 | 68.5481 | 19.0195 | 59.9856 | 11.77
68.6062 | 19.0981 | 59.9748 | 11.77 | 68.5662 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5602 | 19.003 | 59.9995 | 11.77 | 68.5891 | 19.0741 | 60.003 | 11.77 | 68.5564 | 19.0195 | 59.9845 | 11.77
68.6146 | 19.0981 | 59.9748 | 11.77 | 68.5746 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5685 | 19.003 | 59.9991 | 11.77 | 68.5974 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.5649 | 19.0195 | 59.9845 | 11.77
68.6229 | 19.0987 | 59.9748 | 11.77 | 68.5829 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5769 | 19.003 | 59.9991 | 11.77 | 68.6057 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.5732 | 19.0195 | 59.9845 | 11.77
68.6313 | 19.0987 | 59.9748 | 11.77 | 68.5912 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5852 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.614 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.5815 | 19.0195 | 59.9845 | 11.77
68.6396 | 19.0925 | 59.9748 | 11.77 | 68.5996 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.5935 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6223 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.5898 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6479 | 19.0925 | 59.9748 | 11.77 | 68.6079 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6018 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6306 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.5981 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6563 | 19.0925 | 59.9748 | 11.77 | 68.6163 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6102 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6389 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.6064 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6646 | 19.0925 | 59.9748 | 11.77 | 68.6246 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6185 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6475 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.6147 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6729 | 19.0925 | 59.9748 | 11.77 | 68.6329 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6268 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6558 | 19.0708 | 60.003 | 11.77 | 68.6233 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6813 | 19.0925 | 59.9748 | 11.77 | 68.6412 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6353 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6641 | 19.0711 | 60.003 | 11.77 | 68.6316 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6896 | 19.0931 | 59.9748 | 11.77 | 68.6496 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6436 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6724 | 19.0711 | 60.003 | 11.77 | 68.6399 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.6979 | 19.0931 | 59.9748 | 11.77 | 68.6579 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6519 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6807 | 19.0711 | 60.003 | 11.77 | 68.6482 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.7063 | 19.1008 | 59.9771 | 11.77 | 68.6663 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6602 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.689 | 19.0711 | 60.003 | 11.77 | 68.6565 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.7146 | 19.1008 | 59.9771 | 11.77 | 68.6746 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6686 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.6973 | 19.0711 | 60.0041 | 11.77 | 68.6648 | 19.0185 | 59.9845 | 11.77
68.723 | 19.1008 | 59.9771 | 11.77 | 68.6829 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6769 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.7058 | 19.0711 | 60.0041 | 11.77 | 68.6731 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.7313 | 19.1008 | 59.9771 | 11.77 | 68.6913 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6852 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.7141 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.6816 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.7396 | 19.1008 | 59.9771 | 11.77 | 68.6996 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.6935 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.7224 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.6899 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.748 | 19.1008 | 59.9771 | 11.77 | 68.7079 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7019 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.7307 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.6982 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.7563 | 19.1014 | 59.9771 | 11.77 | 68.7162 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7102 | 19.0014 | 59.9991 | 11.77 | 68.739 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7065 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.7646 | 19.1014 | 59.9771 | 11.77 | 68.7246 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7185 | 19.0005 | 59.9991 | 11.77 | 68.7473 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7148 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.773 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7329 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7268 | 19.0005 | 59.9991 | 11.77 | 68.7556 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7231 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.7813 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7413 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7352 | 19.0005 | 59.9991 | 11.77 | 68.7639 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7314 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.7896 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7496 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7435 | 19.0005 | 59.9991 | 11.77 | 68.7725 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7397 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.798 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7579 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7518 | 19.0004 | 59.9991 | 11.77 | 68.7808 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7483 | 19.0182 | 59.9845 | 11.77
68.8063 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7663 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7603 | 19.0004 | 59.9991 | 11.77 | 68.7891 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7566 | 19.0185 | 59.9837 | 11.77
68.8147 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7746 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7686 | 18.999 | 59.9979 | 11.77 | 68.7974 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7649 | 19.0185 | 59.9837 | 11.77
68.823 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.783 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7769 | 18.999 | 59.9979 | 11.77 | 68.8057 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7732 | 19.0185 | 59.9837 | 11.77
68.8313 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7913 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7852 | 18.999 | 59.9979 | 11.77 | 68.814 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7815 | 19.0185 | 59.9837 | 11.77
68.8397 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.7996 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.7936 | 18.999 | 59.9979 | 11.77 | 68.8223 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7898 | 19.0185 | 59.9837 | 11.77
68.848 | 19.0952 | 59.9771 | 11.77 | 68.8079 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8019 | 18.999 | 59.9979 | 11.77 | 68.8308 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.7981 | 19.0185 | 59.9837 | 11.77
68.8564 | 19.0895 | 59.9771 | 11.77 | 68.8163 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8102 | 18.999 | 59.9979 | 11.77 | 68.8391 | 19.0654 | 60.0041 | 11.77 | 68.8066 | 19.0206 | 59.9837 | 11.77
68.8647 | 19.0895 | 59.9771 | 11.77 | 68.8246 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8185 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.8474 | 19.0671 | 60.0041 | 11.77 | 68.8149 | 19.0206 | 59.9837 | 11.77
68.873 | 19.0832 | 59.9771 | 11.77 | 68.8329 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8269 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.8557 | 19.0671 | 60.0041 | 11.77 | 68.8232 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.8813 | 19.0832 | 59.9771 | 11.77 | 68.8413 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8352 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.864 | 19.0671 | 60.0041 | 11.77 | 68.8315 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.8897 | 19.0832 | 59.9771 | 11.77 | 68.8496 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8435 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.8723 | 19.0671 | 60.0041 | 11.77 | 68.8398 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.898 | 19.0832 | 59.9771 | 11.77 | 68.858 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8518 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.8806 | 19.0682 | 60.0041 | 11.77 | 68.8481 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.9064 | 19.0305 | 59.9791 | 11.77 | 68.8663 | 19.3923 | 59.9892 | 11.77 | 68.8602 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.8889 | 19.0682 | 60.0041 | 11.77 | 68.8564 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.9147 | 19.0305 | 59.9791 | 11.77 | 68.8746 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.8685 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.8975 | 19.0682 | 60.0045 | 11.77 | 68.865 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.923 | 19.0179 | 59.9791 | 11.77 | 68.883 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.8768 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.9058 | 19.0682 | 60.0045 | 11.77 | 68.8733 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.9314 | 19.0179 | 59.9791 | 11.77 | 68.8913 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.8853 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.9141 | 19.0682 | 60.0045 | 11.77 | 68.8816 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.9397 | 19.0065 | 59.9791 | 11.77 | 68.8997 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.8936 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.9224 | 19.0682 | 60.0045 | 11.77 | 68.8899 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.9481 | 19.0065 | 59.9791 | 11.77 | 68.908 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9019 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.9307 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.8982 | 19.0176 | 59.9837 | 11.77
68.9564 | 18.9959 | 59.9791 | 11.77 | 68.9163 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9102 | 18.9989 | 59.9979 | 11.77 | 68.939 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9065 | 18.9814 | 59.9837 | 11.77
68.9647 | 18.9959 | 59.9791 | 11.77 | 68.9246 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9186 | 19.0043 | 59.9979 | 11.77 | 68.9473 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9148 | 18.9814 | 59.9837 | 11.77
68.9731 | 18.9959 | 59.9791 | 11.77 | 68.933 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9269 | 19.0043 | 59.9979 | 11.77 | 68.9556 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9233 | 18.9814 | 59.9837 | 11.77
68.9814 | 18.9959 | 59.9791 | 11.77 | 68.9413 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9352 | 19.0043 | 59.9979 | 11.77 | 68.9641 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9316 | 18.9814 | 59.9837 | 11.77
68.9897 | 18.9994 | 59.9791 | 11.77 | 68.9496 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9435 | 19.0043 | 59.9979 | 11.77 | 68.9724 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9399 | 18.9814 | 59.9837 | 11.77
68.998 | 18.9994 | 59.9791 | 11.77 | 68.958 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9519 | 19.0043 | 59.9979 | 11.77 | 68.9807 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9482 | 18.9814 | 59.9837 | 11.77
69.0064 | 18.9994 | 59.9791 | 11.77 | 68.9663 | 19.3897 | 59.9892 | 11.77 | 68.9602 | 19.0043 | 59.9979 | 11.77 | 68.989 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9565 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0147 | 18.9994 | 59.9791 | 11.77 | 68.9747 | 19.3832 | 59.9892 | 11.77 | 68.9685 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 68.9973 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9648 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0231 | 19.0956 | 59.9791 | 11.77 | 68.983 | 19.3832 | 59.9892 | 11.77 | 68.9769 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0056 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9731 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0314 | 19.0956 | 59.9791 | 11.77 | 68.9913 | 19.3832 | 59.9892 | 11.77 | 68.9852 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0139 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9817 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0397 | 18.8991 | 59.9791 | 11.77 | 68.9996 | 19.3832 | 59.9892 | 11.77 | 68.9935 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0225 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.99 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0481 | 18.8991 | 59.9791 | 11.77 | 69.008 | 19.3826 | 59.9892 | 11.77 | 69.0018 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0308 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 68.9983 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0564 | 18.8991 | 59.9791 | 11.77 | 69.0163 | 19.3826 | 59.9892 | 11.77 | 69.0103 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0391 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.0066 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0648 | 18.8991 | 59.9791 | 11.77 | 69.0247 | 19.3826 | 59.9892 | 11.77 | 69.0186 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0474 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.0149 | 18.9835 | 59.9833 | 11.77
69.0731 | 18.8991 | 59.9791 | 11.77 | 69.033 | 19.3826 | 59.9892 | 11.77 | 69.0269 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0557 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.0232 | 18.9831 | 59.9833 | 11.77
69.0814 | 18.8991 | 59.9791 | 11.77 | 69.0413 | 19.3829 | 59.9892 | 11.77 | 69.0352 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.064 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.0315 | 18.9831 | 59.9833 | 11.77
69.0898 | 18.9082 | 59.9791 | 11.77 | 69.0497 | 19.3829 | 59.9892 | 11.77 | 69.0436 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0723 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.04 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.0981 | 18.9082 | 59.9791 | 11.77 | 69.058 | 19.3829 | 59.9892 | 11.77 | 69.0519 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0806 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.0483 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1064 | 18.9082 | 59.9814 | 11.77 | 69.0663 | 19.3829 | 59.9892 | 11.77 | 69.0602 | 19.0027 | 59.9971 | 11.77 | 69.0891 | 19.0685 | 60.0045 | 11.77 | 69.0566 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1148 | 18.9082 | 59.9814 | 11.77 | 69.0746 | 19.3829 | 59.9892 | 11.77 | 69.0685 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.0974 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.0649 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1231 | 18.9144 | 59.9814 | 11.77 | 69.083 | 19.3829 | 59.9892 | 11.77 | 69.0769 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.1057 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.0732 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1314 | 18.9144 | 59.9814 | 11.77 | 69.0913 | 19.2922 | 59.9892 | 11.77 | 69.0852 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.114 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.0815 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1398 | 18.9223 | 59.9814 | 11.77 | 69.0997 | 19.2922 | 59.9892 | 11.77 | 69.0935 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.1223 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.0898 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1481 | 18.9223 | 59.9814 | 11.77 | 69.108 | 19.2922 | 59.9892 | 11.77 | 69.1019 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.1306 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.0984 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1565 | 18.9223 | 59.9814 | 11.77 | 69.1163 | 19.2922 | 59.9892 | 11.77 | 69.1102 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.1389 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.1067 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1648 | 18.9223 | 59.9814 | 11.77 | 69.1247 | 19.2943 | 59.9884 | 11.77 | 69.1185 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.1472 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.115 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1731 | 18.9465 | 59.9814 | 11.77 | 69.133 | 19.2943 | 59.9884 | 11.77 | 69.1268 | 19.0018 | 59.9971 | 11.77 | 69.1558 | 19.0685 | 60.0053 | 11.77 | 69.1233 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1815 | 18.9465 | 59.9814 | 11.77 | 69.1414 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1353 | 19.0055 | 59.9971 | 11.77 | 69.1641 | 19.069 | 60.0053 | 11.77 | 69.1316 | 18.9836 | 59.9833 | 11.77
69.1898 | 18.9544 | 59.9814 | 11.77 | 69.1497 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1436 | 19.0055 | 59.9971 | 11.77 | 69.1724 | 19.069 | 60.0053 | 11.77 | 69.1399 | 18.9857 | 59.9833 | 11.77
69.1981 | 18.9544 | 59.9814 | 11.77 | 69.158 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1519 | 19.0054 | 59.9971 | 11.77 | 69.1807 | 19.0674 | 60.0053 | 11.77 | 69.1482 | 18.9857 | 59.9833 | 11.77
69.2065 | 18.9544 | 59.9814 | 11.77 | 69.1663 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1602 | 19.0054 | 59.9971 | 11.77 | 69.189 | 19.0674 | 60.0053 | 11.77 | 69.1567 | 18.9857 | 59.9829 | 11.77
69.2148 | 18.9544 | 59.9814 | 11.77 | 69.1747 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1686 | 19.0054 | 59.9963 | 11.77 | 69.1973 | 19.0674 | 60.0053 | 11.77 | 69.165 | 18.9857 | 59.9829 | 11.77
69.2231 | 18.9606 | 59.9814 | 11.77 | 69.183 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1769 | 19.0054 | 59.9963 | 11.77 | 69.2056 | 19.0674 | 60.0053 | 11.77 | 69.1733 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2315 | 18.9606 | 59.9814 | 11.77 | 69.1913 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1852 | 19.0054 | 59.9963 | 11.77 | 69.2141 | 19.0674 | 60.0053 | 11.77 | 69.1816 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2398 | 18.9672 | 59.9814 | 11.77 | 69.1997 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.1936 | 19.0054 | 59.9963 | 11.77 | 69.2224 | 19.0674 | 60.0053 | 11.77 | 69.1899 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2481 | 18.9672 | 59.9814 | 11.77 | 69.208 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.2019 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2307 | 19.0677 | 60.0053 | 11.77 | 69.1982 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2565 | 18.9751 | 59.9814 | 11.77 | 69.2164 | 19.2938 | 59.9884 | 11.77 | 69.2102 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.239 | 19.0677 | 60.0053 | 11.77 | 69.2065 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2648 | 18.9751 | 59.9814 | 11.77 | 69.2247 | 19.2931 | 59.9884 | 11.77 | 69.2185 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2473 | 19.0677 | 60.0053 | 11.77 | 69.2151 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2732 | 18.9761 | 59.9814 | 11.77 | 69.233 | 19.2931 | 59.9884 | 11.77 | 69.2269 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2556 | 19.0677 | 60.0053 | 11.77 | 69.2234 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2815 | 18.9761 | 59.9814 | 11.77 | 69.2414 | 19.2926 | 59.9884 | 11.77 | 69.2352 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2639 | 19.071 | 60.0053 | 11.77 | 69.2317 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2898 | 18.9761 | 59.9814 | 11.77 | 69.2497 | 19.2926 | 59.9884 | 11.77 | 69.2435 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2722 | 19.071 | 60.0053 | 11.77 | 69.24 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.2982 | 18.9761 | 59.9814 | 11.77 | 69.2581 | 19.2926 | 59.9884 | 11.77 | 69.2518 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2808 | 19.0721 | 60.0053 | 11.77 | 69.2483 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3065 | 18.9764 | 59.9838 | 11.77 | 69.2664 | 19.2926 | 59.9884 | 11.77 | 69.2603 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2891 | 19.0721 | 60.0053 | 11.77 | 69.2566 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3148 | 18.9764 | 59.9838 | 11.77 | 69.2747 | 19.2926 | 59.9884 | 11.77 | 69.2686 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.2974 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.2649 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3232 | 18.9764 | 59.9838 | 11.77 | 69.283 | 19.2926 | 59.9884 | 11.77 | 69.2769 | 19.0045 | 59.9963 | 11.77 | 69.3057 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.2734 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3315 | 18.9764 | 59.9838 | 11.77 | 69.2914 | 19.292 | 59.9884 | 11.77 | 69.2853 | 19.003 | 59.9963 | 11.77 | 69.314 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.2817 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3398 | 18.9764 | 59.9838 | 11.77 | 69.2997 | 19.292 | 59.9884 | 11.77 | 69.2936 | 19.003 | 59.9963 | 11.77 | 69.3223 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.29 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3482 | 18.9764 | 59.9838 | 11.77 | 69.308 | 19.292 | 59.9884 | 11.77 | 69.3019 | 18.9507 | 59.9963 | 11.77 | 69.3306 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.2983 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3565 | 18.976 | 59.9838 | 11.77 | 69.3164 | 19.292 | 59.9884 | 11.77 | 69.3102 | 18.9507 | 59.9963 | 11.77 | 69.3389 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3066 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3648 | 18.976 | 59.9838 | 11.77 | 69.3247 | 19.292 | 59.9872 | 11.77 | 69.3186 | 18.95 | 59.9963 | 11.77 | 69.3474 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3149 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3732 | 18.976 | 59.9838 | 11.77 | 69.3331 | 19.292 | 59.9872 | 11.77 | 69.3269 | 18.95 | 59.9963 | 11.77 | 69.3557 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3232 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3815 | 18.976 | 59.9838 | 11.77 | 69.3414 | 19.2917 | 59.9872 | 11.77 | 69.3352 | 18.95 | 59.9963 | 11.77 | 69.364 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3318 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3899 | 18.9717 | 59.9838 | 11.77 | 69.3497 | 19.2917 | 59.9872 | 11.77 | 69.3435 | 18.95 | 59.9963 | 11.77 | 69.3723 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3401 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.3982 | 18.9717 | 59.9838 | 11.77 | 69.358 | 19.2917 | 59.9872 | 11.77 | 69.3519 | 18.95 | 59.9963 | 11.77 | 69.3806 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3484 | 18.8695 | 59.9829 | 11.77
69.4065 | 18.9721 | 59.9838 | 11.77 | 69.3664 | 19.2917 | 59.9872 | 11.77 | 69.3602 | 18.95 | 59.9963 | 11.77 | 69.3889 | 19.0721 | 60.0057 | 11.77 | 69.3567 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4149 | 18.9721 | 59.9838 | 11.77 | 69.3747 | 19.2553 | 59.9872 | 11.77 | 69.3685 | 18.95 | 59.9948 | 11.77 | 69.3972 | 19.0738 | 60.0057 | 11.77 | 69.365 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4232 | 18.9721 | 59.9838 | 11.77 | 69.3831 | 19.2553 | 59.9872 | 11.77 | 69.377 | 18.95 | 59.9948 | 11.77 | 69.4058 | 19.0738 | 60.0057 | 11.77 | 69.3733 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4315 | 18.9721 | 59.9838 | 11.77 | 69.3914 | 19.2553 | 59.9872 | 11.77 | 69.3853 | 18.95 | 59.9948 | 11.77 | 69.4141 | 19.0738 | 60.0057 | 11.77 | 69.3816 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4399 | 18.9721 | 59.9838 | 11.77 | 69.3997 | 19.2553 | 59.9872 | 11.77 | 69.3936 | 18.95 | 59.9948 | 11.77 | 69.4224 | 19.0738 | 60.0057 | 11.77 | 69.3901 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4482 | 18.9721 | 59.9838 | 11.77 | 69.4081 | 19.2547 | 59.9872 | 11.77 | 69.4019 | 18.95 | 59.9948 | 11.77 | 69.4307 | 19.0738 | 60.0057 | 11.77 | 69.3984 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4565 | 18.9716 | 59.9838 | 11.77 | 69.4164 | 19.2547 | 59.9872 | 11.77 | 69.4103 | 18.95 | 59.9948 | 11.77 | 69.439 | 19.0738 | 60.0057 | 11.77 | 69.4067 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4649 | 18.9716 | 59.9838 | 11.77 | 69.4247 | 19.2547 | 59.9872 | 11.77 | 69.4186 | 18.9492 | 59.9948 | 11.77 | 69.4473 | 19.0748 | 60.0057 | 11.77 | 69.415 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4732 | 18.9729 | 59.9838 | 11.77 | 69.433 | 19.2547 | 59.9872 | 11.77 | 69.4269 | 18.9492 | 59.9948 | 11.77 | 69.4556 | 19.0748 | 60.0057 | 11.77 | 69.4233 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4815 | 18.9729 | 59.9838 | 11.77 | 69.4414 | 19.2621 | 59.9872 | 11.77 | 69.4352 | 18.9479 | 59.9948 | 11.77 | 69.4639 | 19.0751 | 60.0057 | 11.77 | 69.4316 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4899 | 18.9729 | 59.9838 | 11.77 | 69.4498 | 19.2621 | 59.9872 | 11.77 | 69.4436 | 18.9479 | 59.9948 | 11.77 | 69.4724 | 19.0751 | 60.0057 | 11.77 | 69.4402 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.4982 | 18.9729 | 59.9838 | 11.77 | 69.4581 | 19.2627 | 59.9872 | 11.77 | 69.4519 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.4807 | 19.0751 | 60.0057 | 11.77 | 69.4485 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.5066 | 18.9729 | 59.9858 | 11.77 | 69.4664 | 19.2627 | 59.9872 | 11.77 | 69.4602 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.489 | 19.0751 | 60.0057 | 11.77 | 69.4568 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.5149 | 18.9729 | 59.9858 | 11.77 | 69.4747 | 19.2559 | 59.9872 | 11.77 | 69.4686 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.4973 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.4651 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.5232 | 18.9725 | 59.9858 | 11.77 | 69.4831 | 19.2559 | 59.9872 | 11.77 | 69.4769 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5056 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.4734 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.5316 | 18.9725 | 59.9858 | 11.77 | 69.4914 | 19.2534 | 59.9872 | 11.77 | 69.4852 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5139 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.4817 | 18.8695 | 59.9825 | 11.77
69.5399 | 18.9725 | 59.9858 | 11.77 | 69.4998 | 19.2534 | 59.9872 | 11.77 | 69.4935 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5222 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.49 | 18.8705 | 59.9825 | 11.77
69.5482 | 18.9725 | 59.9858 | 11.77 | 69.5081 | 19.2536 | 59.9872 | 11.77 | 69.502 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5305 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.4985 | 18.8705 | 59.9825 | 11.77
69.5565 | 18.9725 | 59.9858 | 11.77 | 69.5164 | 19.2536 | 59.9872 | 11.77 | 69.5103 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5391 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5068 | 18.8766 | 59.9825 | 11.77
69.5649 | 18.9725 | 59.9858 | 11.77 | 69.5248 | 19.2527 | 59.9849 | 11.77 | 69.5186 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5474 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5151 | 18.8766 | 59.9825 | 11.77
69.5732 | 18.9734 | 59.9858 | 11.77 | 69.5331 | 19.2527 | 59.9849 | 11.77 | 69.5269 | 18.909 | 59.9948 | 11.77 | 69.5557 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5234 | 18.8766 | 59.9825 | 11.77
69.5816 | 18.9734 | 59.9858 | 11.77 | 69.5414 | 19.2527 | 59.9849 | 11.77 | 69.5353 | 18.916 | 59.9948 | 11.77 | 69.564 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5317 | 18.8766 | 59.9825 | 11.77
69.5899 | 18.9736 | 59.9858 | 11.77 | 69.5497 | 19.2527 | 59.9849 | 11.77 | 69.5436 | 18.916 | 59.9948 | 11.77 | 69.5723 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.54 | 18.8766 | 59.9825 | 11.77
69.5982 | 18.9736 | 59.9858 | 11.77 | 69.5581 | 19.2474 | 59.9849 | 11.77 | 69.5519 | 18.9155 | 59.9948 | 11.77 | 69.5806 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5483 | 18.8766 | 59.9825 | 11.77
69.6066 | 18.9785 | 59.9858 | 11.77 | 69.5664 | 19.2474 | 59.9849 | 11.77 | 69.5603 | 18.9155 | 59.9948 | 11.77 | 69.5889 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5569 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6149 | 18.9785 | 59.9858 | 11.77 | 69.5748 | 19.2474 | 59.9849 | 11.77 | 69.5686 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.5974 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5652 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6232 | 18.9795 | 59.9858 | 11.77 | 69.5831 | 19.2474 | 59.9849 | 11.77 | 69.5769 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.6057 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5735 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6316 | 18.9795 | 59.9858 | 11.77 | 69.5914 | 19.2464 | 59.9849 | 11.77 | 69.5852 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.614 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5818 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6399 | 18.9799 | 59.9858 | 11.77 | 69.5998 | 19.2464 | 59.9849 | 11.77 | 69.5936 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.6223 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5901 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6483 | 18.9799 | 59.9858 | 11.77 | 69.6081 | 19.2464 | 59.9849 | 11.77 | 69.6019 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.6306 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.5984 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6566 | 18.9794 | 59.9858 | 11.77 | 69.6165 | 19.2464 | 59.9849 | 11.77 | 69.6102 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.6389 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.6067 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6649 | 18.9794 | 59.9858 | 11.77 | 69.6248 | 19.2466 | 59.9849 | 11.77 | 69.6185 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.6472 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.6152 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6732 | 18.9808 | 59.9858 | 11.77 | 69.6331 | 19.2466 | 59.9849 | 11.77 | 69.627 | 18.9155 | 59.9936 | 11.77 | 69.6555 | 19.0751 | 60.0069 | 11.77 | 69.6235 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6816 | 18.9808 | 59.9858 | 11.77 | 69.6415 | 19.2456 | 59.9849 | 11.77 | 69.6353 | 18.9142 | 59.9936 | 11.77 | 69.6641 | 19.0685 | 60.0069 | 11.77 | 69.6318 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6899 | 18.9808 | 59.9858 | 11.77 | 69.6498 | 19.2456 | 59.9849 | 11.77 | 69.6436 | 18.9142 | 59.9936 | 11.77 | 69.6724 | 19.0685 | 60.0069 | 11.77 | 69.6401 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.6983 | 18.9808 | 59.9858 | 11.77 | 69.6581 | 19.2456 | 59.9849 | 11.77 | 69.652 | 18.9142 | 59.9936 | 11.77 | 69.6807 | 19.0685 | 60.0069 | 11.77 | 69.6484 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.7066 | 18.9803 | 59.9881 | 11.77 | 69.6664 | 19.2456 | 59.9849 | 11.77 | 69.6603 | 18.9142 | 59.9936 | 11.77 | 69.689 | 19.0685 | 60.0069 | 11.77 | 69.6567 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.7149 | 18.9803 | 59.9881 | 11.77 | 69.6748 | 19.2458 | 59.9849 | 11.77 | 69.6686 | 18.9136 | 59.9936 | 11.77 | 69.6973 | 19.0685 | 60.0073 | 11.77 | 69.665 | 18.8766 | 59.9833 | 11.77
69.7233 | 18.9557 | 59.9881 | 11.77 | 69.6831 | 19.2458 | 59.9849 | 11.77 | 69.6769 | 18.9136 | 59.9936 | 11.77 | 69.7056 | 19.0685 | 60.0073 | 11.77 | 69.6736 | 18.8775 | 59.9833 | 11.77
69.7316 | 18.9557 | 59.9881 | 11.77 | 69.6915 | 19.2532 | 59.9849 | 11.77 | 69.6853 | 18.9137 | 59.9936 | 11.77 | 69.7139 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.6819 | 18.8775 | 59.9833 | 11.77
69.7399 | 18.9584 | 59.9881 | 11.77 | 69.6998 | 19.2532 | 59.9849 | 11.77 | 69.6936 | 18.9137 | 59.9936 | 11.77 | 69.7222 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.6902 | 18.877 | 59.9833 | 11.77
69.7483 | 18.9584 | 59.9881 | 11.77 | 69.7081 | 19.2532 | 59.9849 | 11.77 | 69.7019 | 18.9137 | 59.9936 | 11.77 | 69.7307 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.6985 | 18.877 | 59.9833 | 11.77
69.7566 | 18.9584 | 59.9881 | 11.77 | 69.7165 | 19.2532 | 59.9849 | 11.77 | 69.7102 | 18.9137 | 59.9936 | 11.77 | 69.739 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7068 | 18.877 | 59.9833 | 11.77
69.765 | 18.9584 | 59.9881 | 11.77 | 69.7248 | 19.2532 | 59.9818 | 11.77 | 69.7186 | 18.9124 | 59.9936 | 11.77 | 69.7473 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7151 | 18.877 | 59.9833 | 11.77
69.7733 | 18.9637 | 59.9881 | 11.77 | 69.7332 | 19.2532 | 59.9818 | 11.77 | 69.7269 | 18.9124 | 59.9936 | 11.77 | 69.7556 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7234 | 18.877 | 59.9833 | 11.77
69.7816 | 18.9637 | 59.9881 | 11.77 | 69.7415 | 19.2803 | 59.9818 | 11.77 | 69.7352 | 18.9117 | 59.9936 | 11.77 | 69.7639 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7319 | 18.877 | 59.9833 | 11.77
69.7899 | 18.8961 | 59.9881 | 11.77 | 69.7498 | 19.2803 | 59.9818 | 11.77 | 69.7437 | 18.9117 | 59.9936 | 11.77 | 69.7722 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7402 | 18.8772 | 59.9833 | 11.77
69.7983 | 18.8961 | 59.9881 | 11.77 | 69.7582 | 19.2742 | 59.9818 | 11.77 | 69.752 | 18.9118 | 59.9936 | 11.77 | 69.7805 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7485 | 18.8772 | 59.9833 | 11.77
69.8066 | 18.8905 | 59.9881 | 11.77 | 69.7665 | 19.2742 | 59.9818 | 11.77 | 69.7603 | 18.9118 | 59.9936 | 11.77 | 69.7888 | 19.0725 | 60.0073 | 11.77 | 69.7568 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.8149 | 18.8905 | 59.9881 | 11.77 | 69.7748 | 19.2742 | 59.9818 | 11.77 | 69.7686 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.7974 | 19.0742 | 60.0073 | 11.77 | 69.7651 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.8233 | 18.887 | 59.9881 | 11.77 | 69.7831 | 19.2742 | 59.9818 | 11.77 | 69.777 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.8057 | 19.0742 | 60.0073 | 11.77 | 69.7734 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.8316 | 18.887 | 59.9881 | 11.77 | 69.7915 | 19.2742 | 59.9818 | 11.77 | 69.7853 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.814 | 19.0689 | 60.0073 | 11.77 | 69.7817 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.84 | 18.8908 | 59.9881 | 11.77 | 69.7998 | 19.2742 | 59.9818 | 11.77 | 69.7936 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.8223 | 19.0689 | 60.0073 | 11.77 | 69.7903 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.8483 | 18.8908 | 59.9881 | 11.77 | 69.8082 | 19.2724 | 59.9818 | 11.77 | 69.8019 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.8306 | 19.0689 | 60.0073 | 11.77 | 69.7986 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.8566 | 18.8912 | 59.9881 | 11.77 | 69.8165 | 19.2724 | 59.9818 | 11.77 | 69.8103 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.8389 | 19.0689 | 60.0073 | 11.77 | 69.8069 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.865 | 18.8912 | 59.9881 | 11.77 | 69.8248 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8186 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.8472 | 19.0699 | 60.0073 | 11.77 | 69.8152 | 18.8772 | 59.9837 | 11.77
69.8733 | 18.8924 | 59.9881 | 11.77 | 69.8332 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8269 | 18.9118 | 59.9921 | 11.77 | 69.8557 | 19.0699 | 60.0073 | 11.77 | 69.8235 | 18.8731 | 59.9837 | 11.77
69.8816 | 18.8924 | 59.9881 | 11.77 | 69.8415 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8353 | 18.9105 | 59.9921 | 11.77 | 69.864 | 19.0699 | 60.0073 | 11.77 | 69.8318 | 18.8731 | 59.9837 | 11.77
69.89 | 18.8867 | 59.9881 | 11.77 | 69.8499 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8436 | 18.9105 | 59.9921 | 11.77 | 69.8723 | 19.0699 | 60.0073 | 11.77 | 69.8401 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.8983 | 18.8867 | 59.9881 | 11.77 | 69.8582 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8519 | 18.9098 | 59.9921 | 11.77 | 69.8806 | 18.9946 | 60.0073 | 11.77 | 69.8486 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.9066 | 18.892 | 59.9916 | 11.77 | 69.8665 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8602 | 18.9098 | 59.9921 | 11.77 | 69.8889 | 18.9946 | 60.0073 | 11.77 | 69.8569 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.915 | 18.892 | 59.9916 | 11.77 | 69.8749 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.8687 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.8972 | 18.9946 | 60.0084 | 11.77 | 69.8652 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.9233 | 18.8932 | 59.9916 | 11.77 | 69.8832 | 19.2722 | 59.9818 | 11.77 | 69.877 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9055 | 18.9946 | 60.0084 | 11.77 | 69.8735 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.9316 | 18.8932 | 59.9916 | 11.77 | 69.8915 | 19.272 | 59.9818 | 11.77 | 69.8853 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9138 | 18.9946 | 60.0084 | 11.77 | 69.8818 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.94 | 18.8999 | 59.9916 | 11.77 | 69.8998 | 19.272 | 59.9818 | 11.77 | 69.8936 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9224 | 18.9946 | 60.0084 | 11.77 | 69.8901 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.9483 | 18.8999 | 59.9916 | 11.77 | 69.9082 | 19.2695 | 59.9818 | 11.77 | 69.902 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9307 | 18.9946 | 60.0084 | 11.77 | 69.8984 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.9566 | 18.8998 | 59.9916 | 11.77 | 69.9165 | 19.2695 | 59.9818 | 11.77 | 69.9103 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.939 | 18.9946 | 60.0084 | 11.77 | 69.907 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.965 | 18.8998 | 59.9916 | 11.77 | 69.9249 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9186 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9473 | 18.9992 | 60.0084 | 11.77 | 69.9153 | 18.8729 | 59.9837 | 11.77
69.9733 | 18.901 | 59.9916 | 11.77 | 69.9332 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.927 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9556 | 18.9992 | 60.0084 | 11.77 | 69.9236 | 18.8784 | 59.9837 | 11.77
69.9817 | 18.901 | 59.9916 | 11.77 | 69.9415 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9353 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9639 | 18.9992 | 60.0084 | 11.77 | 69.9319 | 18.8784 | 59.9837 | 11.77
69.99 | 18.8953 | 59.9916 | 11.77 | 69.9499 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9436 | 18.91 | 59.9921 | 11.77 | 69.9722 | 18.9992 | 60.0084 | 11.77 | 69.9402 | 18.8788 | 59.9837 | 11.77
69.9983 | 18.8953 | 59.9916 | 11.77 | 69.9582 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9519 | 18.908 | 59.9921 | 11.77 | 69.9805 | 18.9992 | 60.0084 | 11.77 | 69.9485 | 18.8788 | 59.9837 | 11.77
70.0067 | 18.8952 | 59.9916 | 11.77 | 69.9666 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9603 | 18.908 | 59.9921 | 11.77 | 69.989 | 18.9992 | 60.0084 | 11.77 | 69.9568 | 18.8788 | 59.9852 | 11.77
70.015 | 18.8952 | 59.9916 | 11.77 | 69.9749 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9686 | 18.908 | 59.9905 | 11.77 | 69.9973 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 69.9651 | 18.8788 | 59.9852 | 11.77
70.0233 | 18.8964 | 59.9916 | 11.77 | 69.9832 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9769 | 18.908 | 59.9905 | 11.77 | 70.0056 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 69.9736 | 18.8788 | 59.9852 | 11.77
70.0316 | 18.8964 | 59.9916 | 11.77 | 69.9916 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9854 | 18.9053 | 59.9905 | 11.77 | 70.0139 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 69.9819 | 18.8788 | 59.9852 | 11.77
70.04 | 18.8969 | 59.9916 | 11.77 | 69.9999 | 19.2772 | 59.9798 | 11.77 | 69.9937 | 18.9053 | 59.9905 | 11.77 | 70.0222 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 69.9902 | 18.8788 | 59.9852 | 11.77
70.0483 | 18.8969 | 59.9916 | 11.77 | 70.0082 | 19.2769 | 59.9798 | 11.77 | 70.002 | 18.9053 | 59.9905 | 11.77 | 70.0305 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 69.9985 | 18.8788 | 59.9852 | 11.77
70.0567 | 18.8968 | 59.9916 | 11.77 | 70.0165 | 19.2769 | 59.9798 | 11.77 | 70.0103 | 18.9053 | 59.9905 | 11.77 | 70.0388 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 70.0068 | 18.8865 | 59.9852 | 11.77
70.065 | 18.8968 | 59.9916 | 11.77 | 70.0249 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.0187 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.0471 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 70.0151 | 18.8865 | 59.9852 | 11.77
70.0733 | 18.8934 | 59.9916 | 11.77 | 70.0333 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.027 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.0557 | 19.0004 | 60.0084 | 11.77 | 70.0234 | 18.8824 | 59.9852 | 11.77
70.0817 | 18.8934 | 59.9916 | 11.77 | 70.0416 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.0353 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.064 | 19.0007 | 60.0084 | 11.77 | 70.032 | 18.8824 | 59.9852 | 11.77
70.09 | 18.8934 | 59.9916 | 11.77 | 70.0499 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.0436 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.0723 | 19.0007 | 60.0084 | 11.77 | 70.0403 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.0983 | 18.8934 | 59.9916 | 11.77 | 70.0582 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.052 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.0806 | 19.0007 | 60.0084 | 11.77 | 70.0486 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.1067 | 18.8932 | 59.9951 | 11.77 | 70.0666 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.0603 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.0889 | 19.0007 | 60.0084 | 11.77 | 70.0569 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.115 | 18.8932 | 59.9951 | 11.77 | 70.0749 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.0686 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.0972 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.0652 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.1233 | 18.895 | 59.9951 | 11.77 | 70.0833 | 19.2715 | 59.9798 | 11.77 | 70.077 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.1055 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.0735 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.1317 | 18.895 | 59.9951 | 11.77 | 70.0916 | 19.2738 | 59.9798 | 11.77 | 70.0853 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.114 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.0818 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.14 | 18.895 | 59.9951 | 11.77 | 70.0999 | 19.2738 | 59.9798 | 11.77 | 70.0936 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.1223 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.0903 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.1483 | 18.895 | 59.9951 | 11.77 | 70.1083 | 19.2741 | 59.9798 | 11.77 | 70.1019 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.1306 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.0986 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.1567 | 18.895 | 59.9951 | 11.77 | 70.1166 | 19.2741 | 59.9798 | 11.77 | 70.1104 | 18.8178 | 59.9905 | 11.77 | 70.1389 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.1069 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.165 | 18.895 | 59.9951 | 11.77 | 70.1249 | 19.2741 | 59.9782 | 11.77 | 70.1187 | 18.7712 | 59.9905 | 11.77 | 70.1472 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.1152 | 18.8828 | 59.9852 | 11.77
70.1733 | 18.8143 | 59.9951 | 11.77 | 70.1333 | 19.2741 | 59.9782 | 11.77 | 70.127 | 18.7712 | 59.9905 | 11.77 | 70.1555 | 19.0024 | 60.0092 | 11.77 | 70.1235 | 18.8822 | 59.9852 | 11.77
70.1817 | 18.8143 | 59.9951 | 11.77 | 70.1416 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.1354 | 18.77 | 59.9905 | 11.77 | 70.1638 | 19.0036 | 60.0092 | 11.77 | 70.1318 | 18.8822 | 59.9852 | 11.77
70.19 | 18.8159 | 59.9951 | 11.77 | 70.15 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.1437 | 18.77 | 59.9905 | 11.77 | 70.1721 | 19.0036 | 60.0092 | 11.77 | 70.1401 | 18.8832 | 59.9852 | 11.77
70.1983 | 18.8159 | 59.9951 | 11.77 | 70.1583 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.152 | 18.77 | 59.9905 | 11.77 | 70.1807 | 19.004 | 60.0092 | 11.77 | 70.1487 | 18.8832 | 59.9852 | 11.77
70.2067 | 18.8159 | 59.9951 | 11.77 | 70.1666 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.1603 | 18.77 | 59.9905 | 11.77 | 70.189 | 19.004 | 60.0092 | 11.77 | 70.157 | 18.8836 | 59.9868 | 11.77
70.215 | 18.8159 | 59.9951 | 11.77 | 70.1749 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.1687 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.1973 | 19.004 | 60.0092 | 11.77 | 70.1653 | 18.8836 | 59.9868 | 11.77
70.2233 | 18.8159 | 59.9951 | 11.77 | 70.1833 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.177 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2056 | 19.004 | 60.0092 | 11.77 | 70.1736 | 18.8836 | 59.9868 | 11.77
70.2317 | 18.8159 | 59.9951 | 11.77 | 70.1917 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.1853 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2139 | 19.004 | 60.0092 | 11.77 | 70.1819 | 18.8836 | 59.9868 | 11.77
70.24 | 18.8166 | 59.9951 | 11.77 | 70.2 | 19.1679 | 59.9782 | 11.77 | 70.1936 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2222 | 19.004 | 60.0092 | 11.77 | 70.1902 | 18.8836 | 59.9868 | 11.77
70.2484 | 18.8166 | 59.9951 | 11.77 | 70.2083 | 19.1671 | 59.9782 | 11.77 | 70.202 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2305 | 19.0007 | 60.0092 | 11.77 | 70.1985 | 18.8836 | 59.9868 | 11.77
70.2567 | 18.8181 | 59.9951 | 11.77 | 70.2166 | 19.1671 | 59.9782 | 11.77 | 70.2103 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2388 | 19.0007 | 60.0092 | 11.77 | 70.207 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.265 | 18.8181 | 59.9951 | 11.77 | 70.225 | 19.1671 | 59.9782 | 11.77 | 70.2186 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2473 | 19.0019 | 60.0092 | 11.77 | 70.2153 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.2733 | 18.8181 | 59.9951 | 11.77 | 70.2333 | 19.1671 | 59.9782 | 11.77 | 70.2271 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2556 | 19.0019 | 60.0092 | 11.77 | 70.2236 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.2817 | 18.8181 | 59.9951 | 11.77 | 70.2416 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.2354 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2639 | 19.0019 | 60.0092 | 11.77 | 70.2319 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.29 | 18.8188 | 59.9951 | 11.77 | 70.25 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.2437 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2722 | 19.0019 | 60.0092 | 11.77 | 70.2402 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.2983 | 18.8188 | 59.9951 | 11.77 | 70.2583 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.252 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2805 | 19.0022 | 60.0092 | 11.77 | 70.2485 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.3067 | 18.8154 | 59.9983 | 11.77 | 70.2667 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.2604 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2888 | 19.0022 | 60.0092 | 11.77 | 70.2568 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.315 | 18.8154 | 59.9983 | 11.77 | 70.275 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.2687 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.2971 | 19.0022 | 60.0107 | 11.77 | 70.2654 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.3233 | 18.8154 | 59.9983 | 11.77 | 70.2833 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.277 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3054 | 19.0022 | 60.0107 | 11.77 | 70.2737 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.3317 | 18.8154 | 59.9983 | 11.77 | 70.2917 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.2854 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.314 | 18.919 | 60.0107 | 11.77 | 70.282 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.34 | 18.8163 | 59.9983 | 11.77 | 70.3 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.2937 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3223 | 18.919 | 60.0107 | 11.77 | 70.2903 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.3484 | 18.8163 | 59.9983 | 11.77 | 70.3083 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.302 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3306 | 18.9202 | 60.0107 | 11.77 | 70.2986 | 18.8462 | 59.9868 | 11.77
70.3567 | 18.8163 | 59.9983 | 11.77 | 70.3167 | 19.167 | 59.9782 | 11.77 | 70.3103 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3389 | 18.9202 | 60.0107 | 11.77 | 70.3069 | 18.8434 | 59.9868 | 11.77
70.365 | 18.8163 | 59.9983 | 11.77 | 70.325 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3187 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3472 | 18.9221 | 60.0107 | 11.77 | 70.3152 | 18.8434 | 59.9868 | 11.77
70.3734 | 18.8215 | 59.9983 | 11.77 | 70.3334 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.327 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3555 | 18.9221 | 60.0107 | 11.77 | 70.3237 | 18.8434 | 59.9868 | 11.77
70.3817 | 18.8215 | 59.9983 | 11.77 | 70.3417 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3353 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3638 | 18.9221 | 60.0107 | 11.77 | 70.332 | 18.8434 | 59.9868 | 11.77
70.39 | 18.8231 | 59.9983 | 11.77 | 70.35 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3436 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3721 | 18.9221 | 60.0107 | 11.77 | 70.3403 | 18.8373 | 59.9868 | 11.77
70.3983 | 18.8231 | 59.9983 | 11.77 | 70.3583 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3521 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3806 | 18.9221 | 60.0107 | 11.77 | 70.3486 | 18.8373 | 59.9868 | 11.77
70.4067 | 18.8239 | 59.9983 | 11.77 | 70.3667 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3604 | 18.77 | 59.9893 | 11.77 | 70.3889 | 18.9221 | 60.0107 | 11.77 | 70.3569 | 18.8373 | 59.9875 | 11.77
70.415 | 18.8239 | 59.9983 | 11.77 | 70.375 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3687 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.3972 | 18.9228 | 60.0107 | 11.77 | 70.3652 | 18.8373 | 59.9875 | 11.77
70.4233 | 18.8184 | 59.9983 | 11.77 | 70.3834 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3771 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4055 | 18.9228 | 60.0107 | 11.77 | 70.3735 | 18.8373 | 59.9875 | 11.77
70.4317 | 18.8184 | 59.9983 | 11.77 | 70.3917 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3854 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4138 | 18.9228 | 60.0107 | 11.77 | 70.3821 | 18.8373 | 59.9875 | 11.77
70.44 | 18.8184 | 59.9983 | 11.77 | 70.4 | 19.167 | 59.9775 | 11.77 | 70.3937 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4221 | 18.9228 | 60.0107 | 11.77 | 70.3904 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.4484 | 18.8184 | 59.9983 | 11.77 | 70.4084 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.402 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4304 | 18.924 | 60.0107 | 11.77 | 70.3987 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.4567 | 18.8208 | 59.9983 | 11.77 | 70.4167 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4104 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4387 | 18.924 | 60.0107 | 11.77 | 70.407 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.465 | 18.8208 | 59.9983 | 11.77 | 70.425 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4187 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4473 | 18.9259 | 60.0107 | 11.77 | 70.4153 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.4734 | 18.8208 | 59.9983 | 11.77 | 70.4334 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.427 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4556 | 18.9259 | 60.0107 | 11.77 | 70.4236 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.4817 | 18.8208 | 59.9983 | 11.77 | 70.4417 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4354 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4639 | 18.9259 | 60.0107 | 11.77 | 70.4319 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.49 | 18.826 | 59.9983 | 11.77 | 70.4501 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4437 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4722 | 18.9259 | 60.0107 | 11.77 | 70.4404 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.4984 | 18.826 | 59.9983 | 11.77 | 70.4584 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.452 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4805 | 18.9266 | 60.0107 | 11.77 | 70.4487 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.5067 | 18.834 | 60.001 | 11.77 | 70.4667 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4603 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4888 | 18.9266 | 60.0107 | 11.77 | 70.457 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.515 | 18.834 | 60.001 | 11.77 | 70.475 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4688 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.4971 | 18.9266 | 60.0123 | 11.77 | 70.4653 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.5233 | 18.834 | 60.001 | 11.77 | 70.4834 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4771 | 18.77 | 59.989 | 11.77 | 70.5054 | 18.9266 | 60.0123 | 11.77 | 70.4736 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.5317 | 18.834 | 60.001 | 11.77 | 70.4918 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4854 | 18.7695 | 59.989 | 11.77 | 70.5139 | 18.9216 | 60.0123 | 11.77 | 70.4819 | 18.8404 | 59.9875 | 11.77
70.54 | 18.834 | 60.001 | 11.77 | 70.5001 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.4938 | 18.7695 | 59.989 | 11.77 | 70.5222 | 18.9216 | 60.0123 | 11.77 | 70.4902 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.5483 | 18.834 | 60.001 | 11.77 | 70.5084 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.5021 | 18.7695 | 59.989 | 11.77 | 70.5305 | 18.9216 | 60.0123 | 11.77 | 70.4988 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.5567 | 18.8288 | 60.001 | 11.77 | 70.5167 | 19.1701 | 59.9775 | 11.77 | 70.5104 | 18.7695 | 59.989 | 11.77 | 70.5388 | 18.9216 | 60.0123 | 11.77 | 70.5071 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.565 | 18.8288 | 60.001 | 11.77 | 70.5251 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5187 | 18.7695 | 59.989 | 11.77 | 70.5471 | 18.9186 | 60.0123 | 11.77 | 70.5154 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.5734 | 18.8288 | 60.001 | 11.77 | 70.5334 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5271 | 18.7695 | 59.989 | 11.77 | 70.5554 | 18.9186 | 60.0123 | 11.77 | 70.5237 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.5817 | 18.8288 | 60.001 | 11.77 | 70.5417 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5354 | 18.7716 | 59.989 | 11.77 | 70.5637 | 18.9186 | 60.0123 | 11.77 | 70.532 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.59 | 18.8303 | 60.001 | 11.77 | 70.5501 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5437 | 18.7716 | 59.989 | 11.77 | 70.5723 | 18.9186 | 60.0123 | 11.77 | 70.5403 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.5984 | 18.8303 | 60.001 | 11.77 | 70.5584 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.552 | 18.7716 | 59.989 | 11.77 | 70.5806 | 18.9193 | 60.0123 | 11.77 | 70.5486 | 18.7603 | 59.9875 | 11.77
70.6067 | 18.8312 | 60.001 | 11.77 | 70.5668 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5604 | 18.7716 | 59.989 | 11.77 | 70.5889 | 18.9193 | 60.0123 | 11.77 | 70.5571 | 18.7603 | 59.9879 | 11.77
70.615 | 18.8312 | 60.001 | 11.77 | 70.5751 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5687 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.5972 | 18.9205 | 60.0123 | 11.77 | 70.5654 | 18.7603 | 59.9879 | 11.77
70.6234 | 18.8312 | 60.001 | 11.77 | 70.5834 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.577 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6055 | 18.9205 | 60.0123 | 11.77 | 70.5737 | 18.7603 | 59.9879 | 11.77
70.6317 | 18.8312 | 60.001 | 11.77 | 70.5918 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5854 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6138 | 18.9296 | 60.0123 | 11.77 | 70.582 | 18.7603 | 59.9879 | 11.77
70.64 | 18.8315 | 60.001 | 11.77 | 70.6001 | 19.1701 | 59.9771 | 11.77 | 70.5938 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6221 | 18.9296 | 60.0123 | 11.77 | 70.5903 | 18.7232 | 59.9879 | 11.77
70.6483 | 18.8315 | 60.001 | 11.77 | 70.6085 | 19.1699 | 59.9771 | 11.77 | 70.6021 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6304 | 18.9296 | 60.0123 | 11.77 | 70.5986 | 18.7232 | 59.9879 | 11.77
70.6567 | 18.8297 | 60.001 | 11.77 | 70.6168 | 19.1699 | 59.9771 | 11.77 | 70.6104 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6389 | 18.9296 | 60.0123 | 11.77 | 70.6069 | 18.7072 | 59.9879 | 11.77
70.665 | 18.8297 | 60.001 | 11.77 | 70.6251 | 19.1699 | 59.9771 | 11.77 | 70.6188 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6472 | 18.9316 | 60.0123 | 11.77 | 70.6152 | 18.7072 | 59.9879 | 11.77
70.6733 | 18.8306 | 60.001 | 11.77 | 70.6335 | 19.1699 | 59.9771 | 11.77 | 70.6271 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6555 | 18.9316 | 60.0123 | 11.77 | 70.6238 | 18.7072 | 59.9879 | 11.77
70.6817 | 18.8306 | 60.001 | 11.77 | 70.6418 | 19.1677 | 59.9771 | 11.77 | 70.6354 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6638 | 18.9316 | 60.0123 | 11.77 | 70.6321 | 18.7072 | 59.9879 | 11.77
70.69 | 18.8306 | 60.001 | 11.77 | 70.6501 | 19.1677 | 59.9771 | 11.77 | 70.6438 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6721 | 18.9316 | 60.0123 | 11.77 | 70.6404 | 18.7072 | 59.9879 | 11.77
70.6984 | 18.8306 | 60.001 | 11.77 | 70.6584 | 19.1677 | 59.9771 | 11.77 | 70.6521 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6804 | 18.9336 | 60.0123 | 11.77 | 70.6487 | 18.7072 | 59.9879 | 11.77
70.7067 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.6668 | 19.1677 | 59.9771 | 11.77 | 70.6604 | 18.7716 | 59.9886 | 11.77 | 70.6887 | 18.9336 | 60.0123 | 11.77 | 70.657 | 18.6868 | 59.9879 | 11.77
70.715 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.6752 | 19.167 | 59.9771 | 11.77 | 70.6687 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.697 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.6653 | 18.6868 | 59.9879 | 11.77
70.7234 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.6835 | 19.167 | 59.9771 | 11.77 | 70.6771 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7056 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.6736 | 18.6868 | 59.9879 | 11.77
70.7317 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.6918 | 19.167 | 59.9771 | 11.77 | 70.6854 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7139 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.6821 | 18.6868 | 59.9879 | 11.77
70.74 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.7001 | 19.167 | 59.9771 | 11.77 | 70.6937 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7222 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.6904 | 18.6868 | 59.9879 | 11.77
70.7484 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.7085 | 19.167 | 59.9771 | 11.77 | 70.7021 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7305 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.6987 | 18.6868 | 59.9879 | 11.77
70.7567 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.7168 | 19.167 | 59.9771 | 11.77 | 70.7104 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7388 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.707 | 18.6392 | 59.9879 | 11.77
70.765 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.7252 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7188 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7471 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.7153 | 18.6392 | 59.9879 | 11.77
70.7733 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.7335 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7271 | 18.7654 | 59.9886 | 11.77 | 70.7554 | 18.9336 | 60.0143 | 11.77 | 70.7236 | 18.6392 | 59.9879 | 11.77
70.7817 | 18.8283 | 60.0029 | 11.77 | 70.7418 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7355 | 18.7276 | 59.9886 | 11.77 | 70.7637 | 18.9355 | 60.0143 | 11.77 | 70.7319 | 18.6392 | 59.9879 | 11.77
70.79 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.7502 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7438 | 18.7276 | 59.9886 | 11.77 | 70.7722 | 18.9355 | 60.0143 | 11.77 | 70.7405 | 18.6392 | 59.9879 | 11.77
70.7983 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.7585 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7521 | 18.728 | 59.9886 | 11.77 | 70.7805 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.7488 | 18.6392 | 59.9879 | 11.77
70.8067 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.7668 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7604 | 18.728 | 59.9886 | 11.77 | 70.7888 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.7571 | 18.6392 | 59.9872 | 11.77
70.815 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.7752 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7688 | 18.728 | 59.9882 | 11.77 | 70.7971 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.7654 | 18.6392 | 59.9872 | 11.77
70.8233 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.7835 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7771 | 18.728 | 59.9882 | 11.77 | 70.8054 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.7737 | 18.6392 | 59.9872 | 11.77
70.8317 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.7919 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7854 | 18.728 | 59.9882 | 11.77 | 70.8137 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.782 | 18.6392 | 59.9872 | 11.77
70.84 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.8002 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.7938 | 18.728 | 59.9882 | 11.77 | 70.822 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.7903 | 18.6392 | 59.9872 | 11.77
70.8484 | 18.8309 | 60.0029 | 11.77 | 70.8085 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.8021 | 18.728 | 59.9882 | 11.77 | 70.8303 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.7988 | 18.6392 | 59.9872 | 11.77
70.8567 | 18.8336 | 60.0029 | 11.77 | 70.8168 | 19.167 | 59.9767 | 11.77 | 70.8104 | 18.728 | 59.9882 | 11.77 | 70.8389 | 18.9376 | 60.0143 | 11.77 | 70.8071 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.865 | 18.8336 | 60.0029 | 11.77 | 70.8252 | 19.1679 | 59.9767 | 11.77 | 70.8187 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.8472 | 18.9361 | 60.0143 | 11.77 | 70.8154 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.8734 | 18.8336 | 60.0029 | 11.77 | 70.8336 | 19.1679 | 59.9767 | 11.77 | 70.8271 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.8555 | 18.9361 | 60.0143 | 11.77 | 70.8237 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.8817 | 18.8336 | 60.0029 | 11.77 | 70.8419 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8354 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.8638 | 18.9374 | 60.0143 | 11.77 | 70.832 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.89 | 18.8336 | 60.0029 | 11.77 | 70.8502 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8438 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.8721 | 18.9374 | 60.0143 | 11.77 | 70.8403 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.8983 | 18.8336 | 60.0029 | 11.77 | 70.8585 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8522 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.8804 | 18.9381 | 60.0143 | 11.77 | 70.8486 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.9067 | 18.8339 | 60.0057 | 11.77 | 70.8669 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8605 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.8887 | 18.9381 | 60.0143 | 11.77 | 70.8572 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.915 | 18.8339 | 60.0057 | 11.77 | 70.8752 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8688 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.897 | 18.9381 | 60.0158 | 11.77 | 70.8655 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.9233 | 18.8285 | 60.0057 | 11.77 | 70.8835 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8771 | 18.7299 | 59.9882 | 11.77 | 70.9055 | 18.9381 | 60.0158 | 11.77 | 70.8738 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.9317 | 18.8285 | 60.0057 | 11.77 | 70.8919 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8855 | 18.7294 | 59.9882 | 11.77 | 70.9138 | 18.9381 | 60.0158 | 11.77 | 70.8821 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.94 | 18.8285 | 60.0057 | 11.77 | 70.9002 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.8938 | 18.7294 | 59.9882 | 11.77 | 70.9221 | 18.9381 | 60.0158 | 11.77 | 70.8904 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.9483 | 18.8285 | 60.0057 | 11.77 | 70.9086 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.9021 | 18.7294 | 59.9882 | 11.77 | 70.9304 | 18.9381 | 60.0158 | 11.77 | 70.8987 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.9567 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9169 | 19.1677 | 59.9767 | 11.77 | 70.9104 | 18.7294 | 59.9882 | 11.77 | 70.9387 | 18.9381 | 60.0158 | 11.77 | 70.907 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.965 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9252 | 19.1677 | 59.9759 | 11.77 | 70.9188 | 18.7294 | 59.9882 | 11.77 | 70.947 | 18.94 | 60.0158 | 11.77 | 70.9155 | 18.6379 | 59.9872 | 11.77
70.9733 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9336 | 19.1677 | 59.9759 | 11.77 | 70.9271 | 18.7294 | 59.9882 | 11.77 | 70.9553 | 18.94 | 60.0158 | 11.77 | 70.9238 | 18.6383 | 59.9872 | 11.77
70.9817 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9419 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9354 | 18.7298 | 59.9882 | 11.77 | 70.9636 | 18.94 | 60.0158 | 11.77 | 70.9321 | 18.6383 | 59.9872 | 11.77
70.99 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9503 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9438 | 18.7298 | 59.9882 | 11.77 | 70.9722 | 18.94 | 60.0158 | 11.77 | 70.9404 | 18.6383 | 59.9872 | 11.77
70.9983 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9586 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9521 | 18.7286 | 59.9882 | 11.77 | 70.9805 | 18.9414 | 60.0158 | 11.77 | 70.9487 | 18.6383 | 59.9872 | 11.77
71.0067 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9669 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9604 | 18.7286 | 59.9882 | 11.77 | 70.9888 | 18.9414 | 60.0158 | 11.77 | 70.957 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.015 | 18.825 | 60.0057 | 11.77 | 70.9753 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9688 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 70.9971 | 18.9414 | 60.0158 | 11.77 | 70.9653 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0233 | 18.8259 | 60.0057 | 11.77 | 70.9836 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9772 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0054 | 18.9414 | 60.0158 | 11.77 | 70.9739 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0317 | 18.8259 | 60.0057 | 11.77 | 70.9919 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9855 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0137 | 18.9421 | 60.0158 | 11.77 | 70.9822 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.04 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0002 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 70.9938 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.022 | 18.9421 | 60.0158 | 11.77 | 70.9905 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0483 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0086 | 19.1678 | 59.9759 | 11.77 | 71.0022 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0303 | 18.9421 | 60.0158 | 11.77 | 70.9988 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0567 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.017 | 19.1678 | 59.9759 | 11.77 | 71.0105 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0388 | 18.9421 | 60.0158 | 11.77 | 71.0071 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.065 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0253 | 19.1676 | 59.9759 | 11.77 | 71.0188 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0471 | 18.9356 | 60.0158 | 11.77 | 71.0154 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0733 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0336 | 19.1676 | 59.9759 | 11.77 | 71.0271 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0554 | 18.9356 | 60.0158 | 11.77 | 71.0237 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0817 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0419 | 19.1676 | 59.9759 | 11.77 | 71.0355 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0637 | 18.9357 | 60.0158 | 11.77 | 71.0322 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.09 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0503 | 19.1676 | 59.9759 | 11.77 | 71.0438 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.072 | 18.9357 | 60.0158 | 11.77 | 71.0405 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.0983 | 18.7577 | 60.0057 | 11.77 | 71.0586 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 71.0521 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0803 | 18.9357 | 60.0158 | 11.77 | 71.0488 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.1067 | 18.7577 | 60.0073 | 11.77 | 71.067 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 71.0605 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0886 | 18.9357 | 60.0158 | 11.77 | 71.0571 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.115 | 18.7577 | 60.0073 | 11.77 | 71.0753 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 71.0688 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.0969 | 18.9309 | 60.017 | 11.77 | 71.0654 | 18.6377 | 59.9864 | 11.77
71.1233 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.0836 | 19.1669 | 59.9759 | 11.77 | 71.0771 | 18.7286 | 59.987 | 11.77 | 71.1055 | 18.9309 | 60.017 | 11.77 | 71.0737 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.1317 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.092 | 19.0828 | 59.9759 | 11.77 | 71.0854 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1138 | 18.9154 | 60.017 | 11.77 | 71.082 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.14 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1003 | 19.0828 | 59.9759 | 11.77 | 71.0939 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1221 | 18.9154 | 60.017 | 11.77 | 71.0906 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.1483 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1086 | 19.0805 | 59.9759 | 11.77 | 71.1022 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1304 | 18.9154 | 60.017 | 11.77 | 71.0989 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.1566 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.117 | 19.0805 | 59.9759 | 11.77 | 71.1105 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1387 | 18.9154 | 60.017 | 11.77 | 71.1072 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.165 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1253 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1189 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.147 | 18.916 | 60.017 | 11.77 | 71.1155 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.1733 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1337 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1272 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1553 | 18.916 | 60.017 | 11.77 | 71.1238 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.1816 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.142 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1355 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1636 | 18.916 | 60.017 | 11.77 | 71.1321 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.19 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1503 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1438 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1721 | 18.916 | 60.017 | 11.77 | 71.1404 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.1983 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1587 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1522 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1804 | 18.9182 | 60.017 | 11.77 | 71.1487 | 18.6368 | 59.9864 | 11.77
71.2066 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.167 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1605 | 18.7281 | 59.987 | 11.77 | 71.1887 | 18.9182 | 60.017 | 11.77 | 71.1572 | 18.6368 | 59.9856 | 11.77
71.215 | 18.7592 | 60.0073 | 11.77 | 71.1754 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1688 | 18.7281 | 59.9862 | 11.77 | 71.197 | 18.9182 | 60.017 | 11.77 | 71.1655 | 18.6368 | 59.9856 | 11.77
71.2233 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.1837 | 19.0744 | 59.9747 | 11.77 | 71.1771 | 18.7281 | 59.9862 | 11.77 | 71.2053 | 18.9182 | 60.017 | 11.77 | 71.1738 | 18.6368 | 59.9856 | 11.77
71.2316 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.192 | 19.0736 | 59.9747 | 11.77 | 71.1855 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2136 | 18.9196 | 60.017 | 11.77 | 71.1821 | 18.6368 | 59.9856 | 11.77
71.24 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.2004 | 19.0736 | 59.9747 | 11.77 | 71.1938 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2219 | 18.9196 | 60.017 | 11.77 | 71.1904 | 18.6362 | 59.9856 | 11.77
71.2483 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.2087 | 19.031 | 59.9747 | 11.77 | 71.2021 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2302 | 18.9196 | 60.017 | 11.77 | 71.1987 | 18.6362 | 59.9856 | 11.77
71.2566 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.217 | 19.031 | 59.9747 | 11.77 | 71.2106 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2385 | 18.9196 | 60.017 | 11.77 | 71.207 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.265 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.2253 | 19.031 | 59.9747 | 11.77 | 71.2189 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2471 | 18.9202 | 60.017 | 11.77 | 71.2156 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.2733 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.2337 | 19.031 | 59.9747 | 11.77 | 71.2272 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2554 | 18.9202 | 60.017 | 11.77 | 71.2239 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.2816 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.242 | 19.0288 | 59.9747 | 11.77 | 71.2355 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2637 | 18.9224 | 60.017 | 11.77 | 71.2322 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.29 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.2504 | 19.0288 | 59.9747 | 11.77 | 71.2439 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.272 | 18.9224 | 60.017 | 11.77 | 71.2405 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.2983 | 18.7537 | 60.0073 | 11.77 | 71.2587 | 19.0288 | 59.9747 | 11.77 | 71.2522 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2803 | 18.9224 | 60.017 | 11.77 | 71.2488 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3066 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.267 | 19.0288 | 59.9747 | 11.77 | 71.2605 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2886 | 18.9224 | 60.017 | 11.77 | 71.2571 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.315 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.2754 | 19.0289 | 59.9747 | 11.77 | 71.2689 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.2969 | 18.9224 | 60.0185 | 11.77 | 71.2654 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3233 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.2837 | 19.0289 | 59.9747 | 11.77 | 71.2772 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.3052 | 18.9224 | 60.0185 | 11.77 | 71.2739 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3316 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.2921 | 19.0298 | 59.9747 | 11.77 | 71.2855 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.3137 | 18.9224 | 60.0185 | 11.77 | 71.2822 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.34 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3004 | 19.0298 | 59.9747 | 11.77 | 71.2938 | 18.7305 | 59.9862 | 11.77 | 71.322 | 18.9224 | 60.0185 | 11.77 | 71.2905 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3483 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3087 | 19.0298 | 59.9747 | 11.77 | 71.3022 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3303 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.2988 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3566 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3171 | 19.0298 | 59.9747 | 11.77 | 71.3105 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3386 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3071 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.365 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3254 | 19.0298 | 59.9736 | 11.77 | 71.3188 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3469 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3154 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3733 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3337 | 19.0298 | 59.9736 | 11.77 | 71.3273 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3552 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3237 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3816 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3421 | 19.0298 | 59.9736 | 11.77 | 71.3356 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3635 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3323 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.39 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3504 | 19.0298 | 59.9736 | 11.77 | 71.3439 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3718 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3406 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.3983 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3588 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.3522 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3804 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3489 | 18.6366 | 59.9856 | 11.77
71.4066 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3671 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.3606 | 18.7302 | 59.9862 | 11.77 | 71.3887 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3572 | 18.6366 | 59.9852 | 11.77
71.4149 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3754 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.3689 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.397 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3655 | 18.6366 | 59.9852 | 11.77
71.4233 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3838 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.3772 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4053 | 18.9238 | 60.0185 | 11.77 | 71.3738 | 18.6366 | 59.9852 | 11.77
71.4316 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.3921 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.3856 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4136 | 18.9245 | 60.0185 | 11.77 | 71.3821 | 18.6366 | 59.9852 | 11.77
71.4399 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4005 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.3939 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4219 | 18.9245 | 60.0185 | 11.77 | 71.3906 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4483 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4088 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.4022 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4302 | 18.9266 | 60.0185 | 11.77 | 71.3989 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4566 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4171 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.4105 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4385 | 18.9266 | 60.0185 | 11.77 | 71.4072 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4649 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4255 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.4189 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.447 | 18.9266 | 60.0185 | 11.77 | 71.4155 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4733 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4338 | 19.0292 | 59.9736 | 11.77 | 71.4272 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4553 | 18.9266 | 60.0185 | 11.77 | 71.4238 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4816 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4421 | 19.0356 | 59.9736 | 11.77 | 71.4355 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4636 | 18.928 | 60.0185 | 11.77 | 71.4321 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4899 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4504 | 19.0356 | 59.9736 | 11.77 | 71.444 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4719 | 18.928 | 60.0185 | 11.77 | 71.4404 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.4983 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4588 | 19.0356 | 59.9736 | 11.77 | 71.4523 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4802 | 18.928 | 60.0185 | 11.77 | 71.449 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5066 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4671 | 19.0356 | 59.9736 | 11.77 | 71.4606 | 18.7302 | 59.9859 | 11.77 | 71.4885 | 18.928 | 60.0185 | 11.77 | 71.4573 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5149 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4755 | 19.0365 | 59.9736 | 11.77 | 71.4689 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.4968 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.4656 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5233 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4838 | 19.0365 | 59.9736 | 11.77 | 71.4773 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5051 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.4739 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5316 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.4921 | 19.0365 | 59.9736 | 11.77 | 71.4856 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5137 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.4822 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5399 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5005 | 19.0365 | 59.9736 | 11.77 | 71.4939 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.522 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.4905 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5483 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5088 | 19.0359 | 59.9736 | 11.77 | 71.5023 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5303 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.4988 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5566 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5172 | 19.0359 | 59.9736 | 11.77 | 71.5106 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5386 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.5073 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5649 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5255 | 19.0359 | 59.9728 | 11.77 | 71.5189 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5469 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.5156 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5733 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5338 | 19.0359 | 59.9728 | 11.77 | 71.5272 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5552 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.5239 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5816 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5422 | 19.036 | 59.9728 | 11.77 | 71.5356 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5635 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.5322 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5899 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5505 | 19.036 | 59.9728 | 11.77 | 71.5439 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5718 | 18.8553 | 60.0197 | 11.77 | 71.5405 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.5983 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5588 | 19.036 | 59.9728 | 11.77 | 71.5522 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5803 | 18.8504 | 60.0197 | 11.77 | 71.5488 | 18.6336 | 59.9852 | 11.77
71.6066 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5672 | 19.036 | 59.9728 | 11.77 | 71.5605 | 18.7321 | 59.9859 | 11.77 | 71.5886 | 18.8504 | 60.0197 | 11.77 | 71.5571 | 18.6336 | 59.9849 | 11.77
71.6149 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5755 | 19.0369 | 59.9728 | 11.77 | 71.569 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.5969 | 18.8504 | 60.0197 | 11.77 | 71.5657 | 18.6336 | 59.9849 | 11.77
71.6233 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5839 | 19.0369 | 59.9728 | 11.77 | 71.5773 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6052 | 18.8504 | 60.0197 | 11.77 | 71.574 | 18.6336 | 59.9849 | 11.77
71.6316 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.5922 | 19.0369 | 59.9728 | 11.77 | 71.5856 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6135 | 18.8504 | 60.0197 | 11.77 | 71.5823 | 18.6336 | 59.9849 | 11.77
71.6399 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6005 | 19.0369 | 59.9728 | 11.77 | 71.594 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6218 | 18.8504 | 60.0197 | 11.77 | 71.5906 | 18.6336 | 59.9849 | 11.77
71.6483 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6089 | 19.0369 | 59.9728 | 11.77 | 71.6023 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6301 | 18.8491 | 60.0197 | 11.77 | 71.5989 | 18.6336 | 59.9849 | 11.77
71.6566 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6172 | 19.0369 | 59.9728 | 11.77 | 71.6106 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6384 | 18.8491 | 60.0197 | 11.77 | 71.6072 | 18.6333 | 59.9849 | 11.77
71.6649 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6255 | 19.0417 | 59.9728 | 11.77 | 71.6189 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.647 | 18.8445 | 60.0197 | 11.77 | 71.6155 | 18.6333 | 59.9849 | 11.77
71.6732 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6339 | 19.0417 | 59.9728 | 11.77 | 71.6273 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6553 | 18.8445 | 60.0197 | 11.77 | 71.624 | 18.6333 | 59.9849 | 11.77
71.6816 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6422 | 19.0355 | 59.9728 | 11.77 | 71.6356 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6636 | 18.8445 | 60.0197 | 11.77 | 71.6323 | 18.6333 | 59.9849 | 11.77
71.6899 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6506 | 19.0355 | 59.9728 | 11.77 | 71.6439 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6719 | 18.8445 | 60.0197 | 11.77 | 71.6406 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.6982 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6589 | 19.0354 | 59.9728 | 11.77 | 71.6523 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6802 | 18.8445 | 60.0197 | 11.77 | 71.6489 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7066 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6672 | 19.0354 | 59.9728 | 11.77 | 71.6606 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6885 | 18.8445 | 60.0197 | 11.77 | 71.6572 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7149 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6755 | 19.0354 | 59.9728 | 11.77 | 71.6689 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.6968 | 18.8445 | 60.0209 | 11.77 | 71.6655 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7232 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6839 | 19.0354 | 59.9728 | 11.77 | 71.6772 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7051 | 18.8445 | 60.0209 | 11.77 | 71.6738 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7316 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.6923 | 19.0363 | 59.9728 | 11.77 | 71.6857 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7134 | 18.8445 | 60.0209 | 11.77 | 71.6824 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7399 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.7006 | 19.0363 | 59.9728 | 11.77 | 71.694 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7219 | 18.8445 | 60.0209 | 11.77 | 71.6907 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7482 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.7089 | 19.0358 | 59.9728 | 11.77 | 71.7023 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7302 | 18.8445 | 60.0209 | 11.77 | 71.699 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7566 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.7172 | 19.0358 | 59.9728 | 11.77 | 71.7107 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7385 | 18.8445 | 60.0209 | 11.77 | 71.7073 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7649 | 18.7511 | 60.008 | 11.77 | 71.7256 | 19.0358 | 59.9708 | 11.77 | 71.719 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7468 | 18.8467 | 60.0209 | 11.77 | 71.7156 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7732 | 18.7461 | 60.008 | 11.77 | 71.7339 | 19.0358 | 59.9708 | 11.77 | 71.7273 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7551 | 18.8467 | 60.0209 | 11.77 | 71.7239 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7816 | 18.7461 | 60.008 | 11.77 | 71.7422 | 19.0358 | 59.9708 | 11.77 | 71.7356 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7634 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7322 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7899 | 18.7461 | 60.008 | 11.77 | 71.7506 | 19.0358 | 59.9708 | 11.77 | 71.744 | 18.7321 | 59.9855 | 11.77 | 71.7717 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7407 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.7982 | 18.7461 | 60.008 | 11.77 | 71.7589 | 19.0336 | 59.9708 | 11.77 | 71.7523 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.78 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.749 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8065 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.7673 | 19.0336 | 59.9708 | 11.77 | 71.7606 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.7886 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7573 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8149 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.7756 | 19.0278 | 59.9708 | 11.77 | 71.769 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.7969 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7656 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8232 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.7839 | 19.0278 | 59.9708 | 11.77 | 71.7773 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.8052 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7739 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8316 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.7923 | 19.0278 | 59.9708 | 11.77 | 71.7856 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.8135 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7822 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8399 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.8006 | 19.0278 | 59.9708 | 11.77 | 71.7939 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.8218 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7905 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8482 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.809 | 19.0287 | 59.9708 | 11.77 | 71.8024 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.8301 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.7991 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8566 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.8173 | 19.0287 | 59.9708 | 11.77 | 71.8107 | 18.6867 | 59.9855 | 11.77 | 71.8384 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.8074 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8649 | 18.7534 | 60.008 | 11.77 | 71.8256 | 19.0287 | 59.9708 | 11.77 | 71.819 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8467 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.8157 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8732 | 18.7537 | 60.008 | 11.77 | 71.834 | 19.0287 | 59.9708 | 11.77 | 71.8274 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8552 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.824 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8816 | 18.7537 | 60.008 | 11.77 | 71.8423 | 19.0283 | 59.9708 | 11.77 | 71.8357 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8635 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.8323 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8899 | 18.7537 | 60.008 | 11.77 | 71.8506 | 19.0283 | 59.9708 | 11.77 | 71.844 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8718 | 18.8165 | 60.0209 | 11.77 | 71.8406 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.8982 | 18.7537 | 60.008 | 11.77 | 71.859 | 19.0383 | 59.9708 | 11.77 | 71.8523 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8801 | 18.8172 | 60.0209 | 11.77 | 71.8489 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9066 | 18.7537 | 60.0084 | 11.77 | 71.8673 | 19.0383 | 59.9708 | 11.77 | 71.8607 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8884 | 18.8172 | 60.0209 | 11.77 | 71.8574 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9149 | 18.7537 | 60.0084 | 11.77 | 71.8757 | 19.0383 | 59.9708 | 11.77 | 71.869 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.8967 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.8657 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9232 | 18.7502 | 60.0084 | 11.77 | 71.884 | 19.0383 | 59.9708 | 11.77 | 71.8773 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.905 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.874 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9315 | 18.7502 | 60.0084 | 11.77 | 71.8923 | 19.0344 | 59.9708 | 11.77 | 71.8857 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9133 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.8823 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9399 | 18.7502 | 60.0084 | 11.77 | 71.9007 | 19.0344 | 59.9708 | 11.77 | 71.894 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9219 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.8906 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9482 | 18.7502 | 60.0084 | 11.77 | 71.909 | 19.0344 | 59.9708 | 11.77 | 71.9023 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9302 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.8989 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9565 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9174 | 19.0344 | 59.9708 | 11.77 | 71.9106 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9385 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.9072 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9649 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9257 | 19.0345 | 59.9689 | 11.77 | 71.9191 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9468 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.9158 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9732 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.934 | 19.0345 | 59.9689 | 11.77 | 71.9274 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9551 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.9241 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9815 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9424 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.9357 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9634 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.9324 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9899 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9507 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.9441 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9717 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.9407 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
71.9982 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.959 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.9524 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.98 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.949 | 18.628 | 59.9849 | 11.77
72.0065 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9673 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.9607 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9883 | 18.8172 | 60.0213 | 11.77 | 71.9573 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0149 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9757 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.969 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 71.9968 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 71.9656 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0232 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9841 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.9774 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0051 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 71.9741 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0315 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 71.9924 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.9857 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0134 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 71.9824 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0399 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 72.0007 | 19.0701 | 59.9689 | 11.77 | 71.994 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0217 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 71.9907 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0482 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 72.009 | 19.0715 | 59.9689 | 11.77 | 72.0024 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.03 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 71.999 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0565 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 72.0174 | 19.0715 | 59.9689 | 11.77 | 72.0107 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0383 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 72.0073 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0648 | 18.7514 | 60.0084 | 11.77 | 72.0258 | 19.0658 | 59.9689 | 11.77 | 72.019 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0466 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 72.0156 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0732 | 18.7517 | 60.0084 | 11.77 | 72.0341 | 19.0658 | 59.9689 | 11.77 | 72.0273 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0549 | 18.8174 | 60.0213 | 11.77 | 72.0239 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0815 | 18.7517 | 60.0084 | 11.77 | 72.0424 | 19.0658 | 59.9689 | 11.77 | 72.0358 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0635 | 18.8183 | 60.0213 | 11.77 | 72.0325 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0898 | 18.7517 | 60.0084 | 11.77 | 72.0507 | 19.0658 | 59.9689 | 11.77 | 72.0441 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0718 | 18.8183 | 60.0213 | 11.77 | 72.0408 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.0982 | 18.7517 | 60.0084 | 11.77 | 72.0591 | 19.0658 | 59.9689 | 11.77 | 72.0524 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0801 | 18.8183 | 60.0213 | 11.77 | 72.0491 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.1065 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.0674 | 19.0658 | 59.9689 | 11.77 | 72.0607 | 18.6836 | 59.9855 | 11.77 | 72.0884 | 18.8183 | 60.0213 | 11.77 | 72.0574 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.1149 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.0757 | 19.0672 | 59.9689 | 11.77 | 72.0691 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.0967 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.0657 | 18.6285 | 59.9849 | 11.77
72.1232 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.0841 | 19.0672 | 59.9689 | 11.77 | 72.0774 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.105 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.074 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1315 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.0924 | 19.0672 | 59.9689 | 11.77 | 72.0857 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1133 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.0823 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1399 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.1008 | 19.0672 | 59.9689 | 11.77 | 72.0941 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1216 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.0908 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1482 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.1091 | 19.0723 | 59.9689 | 11.77 | 72.1024 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1301 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.0991 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1565 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.1174 | 19.0723 | 59.9689 | 11.77 | 72.1107 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1384 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1074 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1649 | 18.7517 | 60.0092 | 11.77 | 72.1258 | 19.0723 | 59.9665 | 11.77 | 72.119 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1467 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1157 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1732 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1341 | 19.0723 | 59.9665 | 11.77 | 72.1274 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.155 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.124 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1815 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1425 | 19.0723 | 59.9665 | 11.77 | 72.1357 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1633 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1323 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1898 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1508 | 19.0723 | 59.9665 | 11.77 | 72.144 | 18.6815 | 59.9855 | 11.77 | 72.1716 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1406 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.1982 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1591 | 19.0724 | 59.9665 | 11.77 | 72.1525 | 18.6817 | 59.9855 | 11.77 | 72.1799 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1492 | 18.6291 | 59.9849 | 11.77
72.2065 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1675 | 19.0724 | 59.9665 | 11.77 | 72.1608 | 18.6817 | 59.9855 | 11.77 | 72.1882 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1575 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2148 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1758 | 19.0737 | 59.9665 | 11.77 | 72.1691 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.1968 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1658 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2232 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1841 | 19.0737 | 59.9665 | 11.77 | 72.1774 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2051 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1741 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2315 | 18.7532 | 60.0092 | 11.77 | 72.1925 | 19.0737 | 59.9665 | 11.77 | 72.1858 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2134 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1824 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2398 | 18.7483 | 60.0092 | 11.77 | 72.2008 | 19.0737 | 59.9665 | 11.77 | 72.1941 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2217 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.1907 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2482 | 18.7483 | 60.0092 | 11.77 | 72.2092 | 19.0733 | 59.9665 | 11.77 | 72.2024 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.23 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.199 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2565 | 18.73 | 60.0092 | 11.77 | 72.2175 | 19.0733 | 59.9665 | 11.77 | 72.2108 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2383 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2075 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2648 | 18.73 | 60.0092 | 11.77 | 72.2258 | 19.0733 | 59.9665 | 11.77 | 72.2191 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2466 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2158 | 18.6297 | 59.9856 | 11.77
72.2732 | 18.73 | 60.0092 | 11.77 | 72.2342 | 19.0733 | 59.9665 | 11.77 | 72.2274 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2549 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2241 | 18.6346 | 59.9856 | 11.77
72.2815 | 18.73 | 60.0092 | 11.77 | 72.2425 | 18.9936 | 59.9665 | 11.77 | 72.2357 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2632 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2324 | 18.6346 | 59.9856 | 11.77
72.2898 | 18.73 | 60.0092 | 11.77 | 72.2509 | 18.9936 | 59.9665 | 11.77 | 72.2441 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2717 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2407 | 18.6346 | 59.9856 | 11.77
72.2982 | 18.73 | 60.0092 | 11.77 | 72.2592 | 18.9936 | 59.9665 | 11.77 | 72.2524 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.28 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.249 | 18.6346 | 59.9856 | 11.77
72.3065 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.2675 | 18.9936 | 59.9665 | 11.77 | 72.2607 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2883 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2573 | 18.6356 | 59.9856 | 11.77
72.3148 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.2759 | 18.9949 | 59.9665 | 11.77 | 72.2692 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.2966 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2656 | 18.6356 | 59.9856 | 11.77
72.3232 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.2842 | 18.9949 | 59.9665 | 11.77 | 72.2775 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3049 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2742 | 18.6356 | 59.9856 | 11.77
72.3315 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.2925 | 18.9949 | 59.9665 | 11.77 | 72.2858 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3132 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2825 | 18.6356 | 59.9856 | 11.77
72.3398 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.3009 | 18.9949 | 59.9665 | 11.77 | 72.2941 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3215 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2908 | 18.6356 | 59.9856 | 11.77
72.3481 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.3092 | 18.9945 | 59.9665 | 11.77 | 72.3025 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3298 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.2991 | 18.6356 | 59.9856 | 11.77
72.3565 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.3176 | 18.9945 | 59.9665 | 11.77 | 72.3108 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3384 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.3074 | 18.63 | 59.9856 | 11.77
72.3648 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.3259 | 18.995 | 59.965 | 11.77 | 72.3191 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3467 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.3157 | 18.63 | 59.9856 | 11.77
72.3731 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.3342 | 18.995 | 59.965 | 11.77 | 72.3275 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.355 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.324 | 18.63 | 59.9856 | 11.77
72.3815 | 18.7303 | 60.01 | 11.77 | 72.3426 | 18.995 | 59.965 | 11.77 | 72.3358 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3633 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.3325 | 18.63 | 59.9856 | 11.77
72.3898 | 18.7321 | 60.01 | 11.77 | 72.3509 | 18.995 | 59.965 | 11.77 | 72.3441 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3716 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.3408 | 18.63 | 59.9856 | 11.77
72.3981 | 18.7321 | 60.01 | 11.77 | 72.3593 | 18.991 | 59.965 | 11.77 | 72.3524 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3799 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.3491 | 18.63 | 59.9856 | 11.77
72.4065 | 18.7394 | 60.01 | 11.77 | 72.3676 | 18.991 | 59.965 | 11.77 | 72.3608 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3882 | 18.8183 | 60.022 | 11.77 | 72.3574 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4148 | 18.7394 | 60.01 | 11.77 | 72.3759 | 18.991 | 59.965 | 11.77 | 72.3691 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.3965 | 18.7522 | 60.022 | 11.77 | 72.3657 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4231 | 18.7394 | 60.01 | 11.77 | 72.3843 | 18.991 | 59.965 | 11.77 | 72.3774 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.405 | 18.7522 | 60.022 | 11.77 | 72.374 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4315 | 18.7394 | 60.01 | 11.77 | 72.3926 | 18.9907 | 59.965 | 11.77 | 72.3859 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.4133 | 18.7522 | 60.022 | 11.77 | 72.3823 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4398 | 18.7394 | 60.01 | 11.77 | 72.4009 | 18.9907 | 59.965 | 11.77 | 72.3942 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.4216 | 18.7522 | 60.022 | 11.77 | 72.3909 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4481 | 18.7394 | 60.01 | 11.77 | 72.4093 | 18.9907 | 59.965 | 11.77 | 72.4025 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.4299 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.3992 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4565 | 18.6737 | 60.01 | 11.77 | 72.4176 | 18.9907 | 59.965 | 11.77 | 72.4108 | 18.6817 | 59.9859 | 11.77 | 72.4382 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4075 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4648 | 18.6737 | 60.01 | 11.77 | 72.426 | 18.9911 | 59.965 | 11.77 | 72.4192 | 18.6813 | 59.9859 | 11.77 | 72.4465 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4158 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4731 | 18.6737 | 60.01 | 11.77 | 72.4343 | 18.9911 | 59.965 | 11.77 | 72.4275 | 18.6813 | 59.9859 | 11.77 | 72.4548 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4241 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4815 | 18.6737 | 60.01 | 11.77 | 72.4426 | 18.9911 | 59.965 | 11.77 | 72.4358 | 18.6813 | 59.9859 | 11.77 | 72.4631 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4324 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4898 | 18.6706 | 60.01 | 11.77 | 72.451 | 18.9911 | 59.965 | 11.77 | 72.4441 | 18.6813 | 59.9859 | 11.77 | 72.4717 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4407 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.4981 | 18.6706 | 60.01 | 11.77 | 72.4593 | 18.9911 | 59.965 | 11.77 | 72.4525 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.48 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4492 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5065 | 18.6706 | 60.0112 | 11.77 | 72.4677 | 18.9911 | 59.965 | 11.77 | 72.4608 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.4883 | 18.7509 | 60.022 | 11.77 | 72.4575 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5148 | 18.6706 | 60.0112 | 11.77 | 72.476 | 18.9924 | 59.965 | 11.77 | 72.4691 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.4966 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.4658 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5231 | 18.6706 | 60.0112 | 11.77 | 72.4843 | 18.9924 | 59.965 | 11.77 | 72.4775 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.5049 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.4741 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5315 | 18.6706 | 60.0112 | 11.77 | 72.4927 | 18.9921 | 59.965 | 11.77 | 72.4858 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.5132 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.4824 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5398 | 18.6706 | 60.0112 | 11.77 | 72.501 | 18.9921 | 59.965 | 11.77 | 72.4941 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.5215 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.4907 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5481 | 18.6706 | 60.0112 | 11.77 | 72.5093 | 18.9515 | 59.965 | 11.77 | 72.5024 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.5298 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.499 | 18.63 | 59.9868 | 11.77
72.5565 | 18.6712 | 60.0112 | 11.77 | 72.5177 | 18.9515 | 59.965 | 11.77 | 72.5109 | 18.6834 | 59.9859 | 11.77 | 72.5381 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.5076 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.5648 | 18.6712 | 60.0112 | 11.77 | 72.526 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5192 | 18.6809 | 59.9859 | 11.77 | 72.5466 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.5159 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.5731 | 18.6712 | 60.0112 | 11.77 | 72.5344 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5275 | 18.6809 | 59.9859 | 11.77 | 72.5549 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.5242 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.5815 | 18.6712 | 60.0112 | 11.77 | 72.5427 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5359 | 18.6809 | 59.9859 | 11.77 | 72.5632 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.5325 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.5898 | 18.6724 | 60.0112 | 11.77 | 72.551 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5442 | 18.6809 | 59.9859 | 11.77 | 72.5715 | 18.7517 | 60.0224 | 11.77 | 72.5408 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.5981 | 18.6724 | 60.0112 | 11.77 | 72.5594 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5525 | 18.6809 | 59.9859 | 11.77 | 72.5798 | 18.7525 | 60.0224 | 11.77 | 72.5491 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.6064 | 18.6741 | 60.0112 | 11.77 | 72.5677 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5608 | 18.6809 | 59.9859 | 11.77 | 72.5881 | 18.7525 | 60.0224 | 11.77 | 72.5574 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6148 | 18.6741 | 60.0112 | 11.77 | 72.576 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5692 | 18.6809 | 59.9851 | 11.77 | 72.5964 | 18.7525 | 60.0224 | 11.77 | 72.5659 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6231 | 18.6741 | 60.0112 | 11.77 | 72.5844 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5775 | 18.6809 | 59.9851 | 11.77 | 72.6047 | 18.7525 | 60.0224 | 11.77 | 72.5742 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6314 | 18.6741 | 60.0112 | 11.77 | 72.5927 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5858 | 18.6809 | 59.9851 | 11.77 | 72.6133 | 18.754 | 60.0224 | 11.77 | 72.5825 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6398 | 18.6741 | 60.0112 | 11.77 | 72.6011 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.5942 | 18.6809 | 59.9851 | 11.77 | 72.6216 | 18.754 | 60.0224 | 11.77 | 72.5908 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6481 | 18.6741 | 60.0112 | 11.77 | 72.6094 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.6025 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.6299 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.5991 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6564 | 18.6747 | 60.0112 | 11.77 | 72.6177 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.6108 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.6382 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6074 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6648 | 18.6747 | 60.0112 | 11.77 | 72.6261 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.6191 | 18.6795 | 59.9851 | 11.77 | 72.6465 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6157 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6731 | 18.6759 | 60.0112 | 11.77 | 72.6344 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.6276 | 18.6795 | 59.9851 | 11.77 | 72.6548 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6243 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6814 | 18.6759 | 60.0112 | 11.77 | 72.6428 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.6359 | 18.6795 | 59.9851 | 11.77 | 72.6631 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6326 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6898 | 18.6777 | 60.0112 | 11.77 | 72.6511 | 18.9457 | 59.963 | 11.77 | 72.6442 | 18.6795 | 59.9851 | 11.77 | 72.6714 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6409 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.6981 | 18.6777 | 60.0112 | 11.77 | 72.6594 | 18.947 | 59.963 | 11.77 | 72.6526 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.6799 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6492 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7064 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.6678 | 18.947 | 59.963 | 11.77 | 72.6609 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.6882 | 18.7563 | 60.0224 | 11.77 | 72.6575 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7148 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.6761 | 18.947 | 59.963 | 11.77 | 72.6692 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.6965 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.6658 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7231 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.6844 | 18.947 | 59.963 | 11.77 | 72.6775 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.7048 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.6741 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7314 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.6928 | 18.9468 | 59.963 | 11.77 | 72.6859 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.7131 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.6826 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7397 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.7011 | 18.9468 | 59.963 | 11.77 | 72.6942 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.7214 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.6909 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7481 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.7095 | 18.9473 | 59.963 | 11.77 | 72.7025 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.7297 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.6992 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7564 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.7178 | 18.9473 | 59.963 | 11.77 | 72.7109 | 18.6799 | 59.9851 | 11.77 | 72.738 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.7075 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7647 | 18.6777 | 60.0127 | 11.77 | 72.7261 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7192 | 18.679 | 59.9851 | 11.77 | 72.7463 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.7158 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7731 | 18.6795 | 60.0127 | 11.77 | 72.7345 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7275 | 18.679 | 59.9851 | 11.77 | 72.7549 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.7241 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7814 | 18.6795 | 60.0127 | 11.77 | 72.7428 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7358 | 18.679 | 59.9851 | 11.77 | 72.7632 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.7324 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7897 | 18.6795 | 60.0127 | 11.77 | 72.7512 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7443 | 18.679 | 59.9851 | 11.77 | 72.7715 | 18.7563 | 60.0232 | 11.77 | 72.741 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.7981 | 18.6795 | 60.0127 | 11.77 | 72.7595 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7526 | 18.6793 | 59.9851 | 11.77 | 72.7798 | 18.7571 | 60.0232 | 11.77 | 72.7493 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
72.8064 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.7678 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7609 | 18.6793 | 59.9851 | 11.77 | 72.7881 | 18.7571 | 60.0232 | 11.77 | 72.7576 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8147 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.7762 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7693 | 18.6791 | 59.9843 | 11.77 | 72.7964 | 18.7587 | 60.0232 | 11.77 | 72.7659 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8231 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.7845 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7776 | 18.6791 | 59.9843 | 11.77 | 72.8047 | 18.7587 | 60.0232 | 11.77 | 72.7742 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8314 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.7928 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7859 | 18.6791 | 59.9843 | 11.77 | 72.813 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.7825 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8397 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.8012 | 18.9473 | 59.9622 | 11.77 | 72.7942 | 18.6791 | 59.9843 | 11.77 | 72.8215 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.7908 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8481 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.8095 | 18.9453 | 59.9622 | 11.77 | 72.8026 | 18.6791 | 59.9843 | 11.77 | 72.8298 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.7993 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8564 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.8179 | 18.9453 | 59.9622 | 11.77 | 72.8109 | 18.6791 | 59.9843 | 11.77 | 72.8381 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8076 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8647 | 18.6779 | 60.0127 | 11.77 | 72.8262 | 18.9453 | 59.9622 | 11.77 | 72.8192 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.8464 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8159 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.873 | 18.6815 | 60.0127 | 11.77 | 72.8345 | 18.9453 | 59.9622 | 11.77 | 72.8276 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.8547 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8242 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8814 | 18.6815 | 60.0127 | 11.77 | 72.8429 | 18.9457 | 59.9622 | 11.77 | 72.8359 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.863 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8325 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.8897 | 18.6815 | 60.0127 | 11.77 | 72.8512 | 18.9457 | 59.9622 | 11.77 | 72.8442 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.8713 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8408 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.898 | 18.6815 | 60.0127 | 11.77 | 72.8596 | 18.9457 | 59.9622 | 11.77 | 72.8525 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.8796 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8491 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9064 | 18.6815 | 60.0143 | 11.77 | 72.8679 | 18.9457 | 59.9622 | 11.77 | 72.861 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.8882 | 18.7574 | 60.0232 | 11.77 | 72.8574 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9147 | 18.6815 | 60.0143 | 11.77 | 72.8762 | 18.9457 | 59.9622 | 11.77 | 72.8693 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.8965 | 18.7574 | 60.024 | 11.77 | 72.866 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.923 | 18.6815 | 60.0143 | 11.77 | 72.8846 | 18.9457 | 59.9622 | 11.77 | 72.8776 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.9048 | 18.7574 | 60.024 | 11.77 | 72.8743 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9314 | 18.6815 | 60.0143 | 11.77 | 72.8929 | 18.9456 | 59.9622 | 11.77 | 72.886 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.9131 | 18.7605 | 60.024 | 11.77 | 72.8826 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9397 | 18.675 | 60.0143 | 11.77 | 72.9012 | 18.9456 | 59.9622 | 11.77 | 72.8943 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.9214 | 18.7605 | 60.024 | 11.77 | 72.8909 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.948 | 18.675 | 60.0143 | 11.77 | 72.9096 | 18.9456 | 59.9622 | 11.77 | 72.9026 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.9297 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.8992 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9564 | 18.6596 | 60.0143 | 11.77 | 72.9179 | 18.9456 | 59.9622 | 11.77 | 72.9109 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.938 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9075 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9647 | 18.6596 | 60.0143 | 11.77 | 72.9263 | 18.9456 | 59.9611 | 11.77 | 72.9193 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.9463 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9158 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.973 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.9346 | 18.9456 | 59.9611 | 11.77 | 72.9276 | 18.6782 | 59.9843 | 11.77 | 72.9546 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9243 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9814 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.9429 | 18.9456 | 59.9611 | 11.77 | 72.9359 | 18.6772 | 59.9843 | 11.77 | 72.9631 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9326 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.9897 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.9513 | 18.9456 | 59.9611 | 11.77 | 72.9443 | 18.6772 | 59.9843 | 11.77 | 72.9714 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9409 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
72.998 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.9596 | 18.9456 | 59.9611 | 11.77 | 72.9526 | 18.6772 | 59.9843 | 11.77 | 72.9797 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9492 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.0063 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.968 | 18.9456 | 59.9611 | 11.77 | 72.9609 | 18.6772 | 59.9843 | 11.77 | 72.988 | 18.7621 | 60.024 | 11.77 | 72.9575 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0147 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.9763 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 72.9692 | 18.6768 | 59.9827 | 11.77 | 72.9963 | 18.7611 | 60.024 | 11.77 | 72.9658 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.023 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.9846 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 72.9777 | 18.6768 | 59.9827 | 11.77 | 73.0046 | 18.7611 | 60.024 | 11.77 | 72.9741 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0313 | 18.6602 | 60.0143 | 11.77 | 72.993 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 72.986 | 18.6768 | 59.9827 | 11.77 | 73.0129 | 18.7618 | 60.024 | 11.77 | 72.9827 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0397 | 18.6634 | 60.0143 | 11.77 | 73.0013 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 72.9943 | 18.6768 | 59.9827 | 11.77 | 73.0212 | 18.7618 | 60.024 | 11.77 | 72.991 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.048 | 18.6634 | 60.0143 | 11.77 | 73.0096 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 73.0027 | 18.6768 | 59.9827 | 11.77 | 73.0298 | 18.7618 | 60.024 | 11.77 | 72.9993 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0563 | 18.664 | 60.0143 | 11.77 | 73.018 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 73.011 | 18.6768 | 59.9827 | 11.77 | 73.0381 | 18.7618 | 60.024 | 11.77 | 73.0076 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0647 | 18.664 | 60.0143 | 11.77 | 73.0263 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 73.0193 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.0464 | 18.7318 | 60.024 | 11.77 | 73.0159 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.073 | 18.664 | 60.0143 | 11.77 | 73.0347 | 18.9469 | 59.9611 | 11.77 | 73.0276 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.0547 | 18.7318 | 60.024 | 11.77 | 73.0242 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0813 | 18.664 | 60.0143 | 11.77 | 73.043 | 18.9473 | 59.9611 | 11.77 | 73.036 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.063 | 18.7567 | 60.024 | 11.77 | 73.0325 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.0897 | 18.6641 | 60.0143 | 11.77 | 73.0513 | 18.9473 | 59.9611 | 11.77 | 73.0443 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.0713 | 18.7567 | 60.024 | 11.77 | 73.041 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.098 | 18.6641 | 60.0143 | 11.77 | 73.0597 | 18.9473 | 59.9611 | 11.77 | 73.0526 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.0796 | 18.759 | 60.024 | 11.77 | 73.0493 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1063 | 18.6673 | 60.0163 | 11.77 | 73.068 | 18.9473 | 59.9611 | 11.77 | 73.061 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.0879 | 18.759 | 60.024 | 11.77 | 73.0576 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1147 | 18.6673 | 60.0163 | 11.77 | 73.0764 | 18.9471 | 59.9611 | 11.77 | 73.0693 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.0964 | 18.76 | 60.0259 | 11.77 | 73.0659 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.123 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.0847 | 18.9471 | 59.9611 | 11.77 | 73.0776 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.1047 | 18.76 | 60.0259 | 11.77 | 73.0742 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1313 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.093 | 18.9471 | 59.9611 | 11.77 | 73.0859 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.113 | 18.76 | 60.0259 | 11.77 | 73.0825 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1396 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.1014 | 18.9471 | 59.9611 | 11.77 | 73.0944 | 18.6418 | 59.9827 | 11.77 | 73.1213 | 18.76 | 60.0259 | 11.77 | 73.0908 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.148 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.1097 | 18.9471 | 59.9611 | 11.77 | 73.1027 | 18.6489 | 59.9827 | 11.77 | 73.1296 | 18.76 | 60.0259 | 11.77 | 73.0994 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1563 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.118 | 18.9471 | 59.9611 | 11.77 | 73.111 | 18.6489 | 59.9827 | 11.77 | 73.1379 | 18.76 | 60.0259 | 11.77 | 73.1077 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1646 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.1264 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1194 | 18.6489 | 59.9827 | 11.77 | 73.1462 | 18.7619 | 60.0259 | 11.77 | 73.116 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.173 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.1347 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1277 | 18.6489 | 59.9827 | 11.77 | 73.1545 | 18.7619 | 60.0259 | 11.77 | 73.1243 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1813 | 18.6679 | 60.0163 | 11.77 | 73.1431 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.136 | 18.6485 | 59.9827 | 11.77 | 73.1628 | 18.7606 | 60.0259 | 11.77 | 73.1326 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.1896 | 18.6711 | 60.0163 | 11.77 | 73.1514 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1443 | 18.6485 | 59.9827 | 11.77 | 73.1714 | 18.7606 | 60.0259 | 11.77 | 73.1409 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.198 | 18.6711 | 60.0163 | 11.77 | 73.1597 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1527 | 18.6491 | 59.9827 | 11.77 | 73.1797 | 18.7616 | 60.0259 | 11.77 | 73.1492 | 18.6167 | 59.9872 | 11.77
73.2063 | 18.6717 | 60.0163 | 11.77 | 73.1681 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.161 | 18.6491 | 59.9827 | 11.77 | 73.188 | 18.7616 | 60.0259 | 11.77 | 73.1577 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.2146 | 18.6717 | 60.0163 | 11.77 | 73.1765 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1693 | 18.6491 | 59.982 | 11.77 | 73.1963 | 18.7616 | 60.0259 | 11.77 | 73.166 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.223 | 18.6717 | 60.0163 | 11.77 | 73.1848 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1777 | 18.6491 | 59.982 | 11.77 | 73.2046 | 18.7616 | 60.0259 | 11.77 | 73.1743 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.2313 | 18.6717 | 60.0163 | 11.77 | 73.1931 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.186 | 18.6491 | 59.982 | 11.77 | 73.2129 | 18.7597 | 60.0259 | 11.77 | 73.1826 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.2396 | 18.6717 | 60.0163 | 11.77 | 73.2014 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.1943 | 18.6491 | 59.982 | 11.77 | 73.2212 | 18.7597 | 60.0259 | 11.77 | 73.1909 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.248 | 18.6717 | 60.0163 | 11.77 | 73.2098 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2026 | 18.6491 | 59.982 | 11.77 | 73.2295 | 18.7597 | 60.0259 | 11.77 | 73.1992 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.2563 | 18.6004 | 60.0163 | 11.77 | 73.2181 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2111 | 18.6491 | 59.982 | 11.77 | 73.238 | 18.7597 | 60.0259 | 11.77 | 73.2075 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.2646 | 18.6004 | 60.0163 | 11.77 | 73.2264 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2194 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2463 | 18.7606 | 60.0259 | 11.77 | 73.2161 | 18.6167 | 59.9868 | 11.77
73.2729 | 18.6004 | 60.0163 | 11.77 | 73.2348 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2277 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2546 | 18.7606 | 60.0259 | 11.77 | 73.2244 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.2813 | 18.6004 | 60.0163 | 11.77 | 73.2432 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2361 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2629 | 18.7594 | 60.0259 | 11.77 | 73.2327 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.2896 | 18.601 | 60.0163 | 11.77 | 73.2515 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2444 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2712 | 18.7594 | 60.0259 | 11.77 | 73.241 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.2979 | 18.601 | 60.0163 | 11.77 | 73.2598 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2527 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2795 | 18.7613 | 60.0259 | 11.77 | 73.2493 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3063 | 18.601 | 60.0186 | 11.77 | 73.2681 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.261 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2878 | 18.7613 | 60.0259 | 11.77 | 73.2576 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3146 | 18.601 | 60.0186 | 11.77 | 73.2765 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2694 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.2961 | 18.7613 | 60.0278 | 11.77 | 73.2659 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3229 | 18.601 | 60.0186 | 11.77 | 73.2849 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2777 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.3044 | 18.7613 | 60.0278 | 11.77 | 73.2744 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3313 | 18.601 | 60.0186 | 11.77 | 73.2932 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.286 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.313 | 18.7567 | 60.0278 | 11.77 | 73.2827 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3396 | 18.6086 | 60.0186 | 11.77 | 73.3015 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.2944 | 18.6431 | 59.982 | 11.77 | 73.3213 | 18.7567 | 60.0278 | 11.77 | 73.291 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3479 | 18.6086 | 60.0186 | 11.77 | 73.3098 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.3027 | 18.6408 | 59.982 | 11.77 | 73.3296 | 18.7567 | 60.0278 | 11.77 | 73.2993 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3563 | 18.6086 | 60.0186 | 11.77 | 73.3182 | 18.9452 | 59.9603 | 11.77 | 73.311 | 18.6408 | 59.982 | 11.77 | 73.3379 | 18.7567 | 60.0278 | 11.77 | 73.3076 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3646 | 18.6086 | 60.0186 | 11.77 | 73.3265 | 18.9452 | 59.9599 | 11.77 | 73.3193 | 18.5958 | 59.982 | 11.77 | 73.3462 | 18.7542 | 60.0278 | 11.77 | 73.3159 | 18.6165 | 59.9868 | 11.77
73.3729 | 18.6086 | 60.0186 | 11.77 | 73.3348 | 18.9452 | 59.9599 | 11.77 | 73.3278 | 18.5958 | 59.982 | 11.77 | 73.3545 | 18.7542 | 60.0278 | 11.77 | 73.3242 | 18.6193 | 59.9868 | 11.77
73.3813 | 18.6086 | 60.0186 | 11.77 | 73.3432 | 18.9452 | 59.9599 | 11.77 | 73.3361 | 18.5958 | 59.982 | 11.77 | 73.3628 | 18.6789 | 60.0278 | 11.77 | 73.3328 | 18.6193 | 59.9868 | 11.77
73.3896 | 18.6112 | 60.0186 | 11.77 | 73.3516 | 18.9452 | 59.9599 | 11.77 | 73.3444 | 18.5958 | 59.982 | 11.77 | 73.3711 | 18.6789 | 60.0278 | 11.77 | 73.3411 | 18.6183 | 59.9868 | 11.77
73.3979 | 18.6112 | 60.0186 | 11.77 | 73.3599 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.3528 | 18.5958 | 59.982 | 11.77 | 73.3796 | 18.6789 | 60.0278 | 11.77 | 73.3494 | 18.6183 | 59.9868 | 11.77
73.4062 | 18.6112 | 60.0186 | 11.77 | 73.3682 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.3611 | 18.5958 | 59.982 | 11.77 | 73.3879 | 18.6789 | 60.0278 | 11.77 | 73.3577 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4146 | 18.6112 | 60.0186 | 11.77 | 73.3765 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.3694 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.3962 | 18.6799 | 60.0278 | 11.77 | 73.366 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4229 | 18.6067 | 60.0186 | 11.77 | 73.3849 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.3777 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4045 | 18.6799 | 60.0278 | 11.77 | 73.3743 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4312 | 18.6067 | 60.0186 | 11.77 | 73.3932 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.3861 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4128 | 18.6799 | 60.0278 | 11.77 | 73.3826 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4396 | 18.6067 | 60.0186 | 11.77 | 73.4016 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.3944 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4211 | 18.6799 | 60.0278 | 11.77 | 73.3911 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4479 | 18.6067 | 60.0186 | 11.77 | 73.4099 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.4027 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4294 | 18.6825 | 60.0278 | 11.77 | 73.3994 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4562 | 18.6067 | 60.0186 | 11.77 | 73.4183 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.4111 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4377 | 18.6825 | 60.0278 | 11.77 | 73.4077 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4646 | 18.6067 | 60.0186 | 11.77 | 73.4266 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.4194 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.446 | 18.6844 | 60.0278 | 11.77 | 73.416 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4729 | 18.6093 | 60.0186 | 11.77 | 73.4349 | 18.9456 | 59.9599 | 11.77 | 73.4277 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4546 | 18.6844 | 60.0278 | 11.77 | 73.4243 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4812 | 18.6093 | 60.0186 | 11.77 | 73.4432 | 18.9454 | 59.9599 | 11.77 | 73.436 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4629 | 18.6854 | 60.0278 | 11.77 | 73.4326 | 18.6183 | 59.9864 | 11.77
73.4896 | 18.6109 | 60.0186 | 11.77 | 73.4516 | 18.9454 | 59.9599 | 11.77 | 73.4445 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4712 | 18.6854 | 60.0278 | 11.77 | 73.4409 | 18.6178 | 59.9864 | 11.77
73.4979 | 18.6109 | 60.0186 | 11.77 | 73.46 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.4528 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4795 | 18.6811 | 60.0278 | 11.77 | 73.4492 | 18.6178 | 59.9864 | 11.77
73.5062 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.4683 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.4611 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4878 | 18.6811 | 60.0278 | 11.77 | 73.4578 | 18.6182 | 59.9864 | 11.77
73.5146 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.4766 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.4695 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.4961 | 18.6811 | 60.0302 | 11.77 | 73.4661 | 18.6182 | 59.9864 | 11.77
73.5229 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.485 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.4778 | 18.5958 | 59.9808 | 11.77 | 73.5044 | 18.6811 | 60.0302 | 11.77 | 73.4744 | 18.6182 | 59.9864 | 11.77
73.5312 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.4933 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.4861 | 18.598 | 59.9808 | 11.77 | 73.5127 | 18.6801 | 60.0302 | 11.77 | 73.4827 | 18.6182 | 59.9864 | 11.77
73.5396 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.5016 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.4944 | 18.598 | 59.9808 | 11.77 | 73.5212 | 18.6801 | 60.0302 | 11.77 | 73.491 | 18.6182 | 59.9864 | 11.77
73.5479 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.5099 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.5028 | 18.598 | 59.9808 | 11.77 | 73.5295 | 18.6801 | 60.0302 | 11.77 | 73.4993 | 18.6182 | 59.9864 | 11.77
73.5562 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.5183 | 18.9467 | 59.9599 | 11.77 | 73.5111 | 18.598 | 59.9808 | 11.77 | 73.5378 | 18.6801 | 60.0302 | 11.77 | 73.5076 | 18.6172 | 59.9864 | 11.77
73.5645 | 18.6109 | 60.0206 | 11.77 | 73.5267 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5194 | 18.598 | 59.9808 | 11.77 | 73.5461 | 18.6223 | 60.0302 | 11.77 | 73.5161 | 18.6172 | 59.9864 | 11.77
73.5728 | 18.5776 | 60.0206 | 11.77 | 73.535 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5278 | 18.598 | 59.9808 | 11.77 | 73.5544 | 18.6223 | 60.0302 | 11.77 | 73.5244 | 18.6172 | 59.9864 | 11.77
73.5812 | 18.5776 | 60.0206 | 11.77 | 73.5433 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5361 | 18.5122 | 59.9808 | 11.77 | 73.5627 | 18.6223 | 60.0302 | 11.77 | 73.5327 | 18.6172 | 59.9864 | 11.77
73.5895 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.5517 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5444 | 18.5122 | 59.9808 | 11.77 | 73.571 | 18.6223 | 60.0302 | 11.77 | 73.541 | 18.6172 | 59.9864 | 11.77
73.5978 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.56 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5527 | 18.5122 | 59.9808 | 11.77 | 73.5793 | 18.6241 | 60.0302 | 11.77 | 73.5493 | 18.6172 | 59.9864 | 11.77
73.6062 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.5684 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5612 | 18.5122 | 59.9808 | 11.77 | 73.5876 | 18.6241 | 60.0302 | 11.77 | 73.5576 | 18.6166 | 59.986 | 11.77
73.6145 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.5767 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5695 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.5962 | 18.6241 | 60.0302 | 11.77 | 73.5659 | 18.6166 | 59.986 | 11.77
73.6228 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.585 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5778 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6045 | 18.6241 | 60.0302 | 11.77 | 73.5745 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6312 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.5934 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5862 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6128 | 18.6234 | 60.0302 | 11.77 | 73.5828 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6395 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.6017 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.5945 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6211 | 18.6234 | 60.0302 | 11.77 | 73.5911 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6478 | 18.5792 | 60.0206 | 11.77 | 73.61 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.6028 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6294 | 18.6234 | 60.0302 | 11.77 | 73.5994 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6562 | 18.5814 | 60.0206 | 11.77 | 73.6184 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.6112 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6377 | 18.6234 | 60.0302 | 11.77 | 73.6077 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6645 | 18.5814 | 60.0206 | 11.77 | 73.6267 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.6195 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.646 | 18.6253 | 60.0302 | 11.77 | 73.616 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6728 | 18.5835 | 60.0206 | 11.77 | 73.6351 | 18.9467 | 59.9591 | 11.77 | 73.6278 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6543 | 18.6253 | 60.0302 | 11.77 | 73.6243 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6812 | 18.5835 | 60.0206 | 11.77 | 73.6434 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6361 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6628 | 18.6253 | 60.0302 | 11.77 | 73.6328 | 18.6142 | 59.986 | 11.77
73.6895 | 18.5835 | 60.0206 | 11.77 | 73.6517 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6445 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6711 | 18.6253 | 60.0302 | 11.77 | 73.6411 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.6978 | 18.5835 | 60.0206 | 11.77 | 73.6601 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6528 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6794 | 18.6253 | 60.0302 | 11.77 | 73.6494 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7061 | 18.5835 | 60.0225 | 11.77 | 73.6684 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6611 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.6877 | 18.6253 | 60.0302 | 11.77 | 73.6577 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7145 | 18.5835 | 60.0225 | 11.77 | 73.6768 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6696 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.696 | 18.6292 | 60.0325 | 11.77 | 73.666 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7228 | 18.5835 | 60.0225 | 11.77 | 73.6851 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6779 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7043 | 18.6292 | 60.0325 | 11.77 | 73.6743 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7311 | 18.5835 | 60.0225 | 11.77 | 73.6934 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6862 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7126 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.6826 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7395 | 18.585 | 60.0225 | 11.77 | 73.7018 | 18.9471 | 59.9591 | 11.77 | 73.6945 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7209 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.6912 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7478 | 18.585 | 60.0225 | 11.77 | 73.7101 | 18.9484 | 59.9591 | 11.77 | 73.7029 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7292 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.6995 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7561 | 18.5858 | 60.0225 | 11.77 | 73.7184 | 18.9484 | 59.9591 | 11.77 | 73.7112 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7378 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.7078 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7645 | 18.5858 | 60.0225 | 11.77 | 73.7268 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7195 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7461 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.7161 | 18.6077 | 59.986 | 11.77
73.7728 | 18.5878 | 60.0225 | 11.77 | 73.7351 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7279 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7544 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.7244 | 18.6007 | 59.986 | 11.77
73.7811 | 18.5878 | 60.0225 | 11.77 | 73.7435 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7362 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7627 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.7327 | 18.6007 | 59.986 | 11.77
73.7895 | 18.5878 | 60.0225 | 11.77 | 73.7518 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7445 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.771 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.741 | 18.6007 | 59.986 | 11.77
73.7978 | 18.5878 | 60.0225 | 11.77 | 73.7601 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7528 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7793 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.7495 | 18.6007 | 59.986 | 11.77
73.8061 | 18.5878 | 60.0225 | 11.77 | 73.7685 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7612 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7876 | 18.625 | 60.0325 | 11.77 | 73.7578 | 18.5978 | 59.9841 | 11.77
73.8145 | 18.5878 | 60.0225 | 11.77 | 73.7769 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7695 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.7959 | 18.6207 | 60.0325 | 11.77 | 73.7661 | 18.5978 | 59.9841 | 11.77
73.8228 | 18.4562 | 60.0225 | 11.77 | 73.7852 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7778 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8042 | 18.6207 | 60.0325 | 11.77 | 73.7744 | 18.5978 | 59.9841 | 11.77
73.8311 | 18.4562 | 60.0225 | 11.77 | 73.7935 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7863 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8127 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.7827 | 18.5978 | 59.9841 | 11.77
73.8394 | 18.4577 | 60.0225 | 11.77 | 73.8018 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.7946 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.821 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.791 | 18.5978 | 59.9841 | 11.77
73.8477 | 18.4577 | 60.0225 | 11.77 | 73.8102 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.8029 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8293 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.7993 | 18.5978 | 59.9841 | 11.77
73.8561 | 18.447 | 60.0225 | 11.77 | 73.8185 | 18.9483 | 59.9587 | 11.77 | 73.8112 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8376 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.8079 | 18.5968 | 59.9841 | 11.77
73.8644 | 18.447 | 60.0225 | 11.77 | 73.8268 | 18.9487 | 59.9587 | 11.77 | 73.8196 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8459 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.8162 | 18.5968 | 59.9841 | 11.77
73.8727 | 18.447 | 60.0225 | 11.77 | 73.8352 | 18.9487 | 59.9587 | 11.77 | 73.8279 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8542 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.8245 | 18.6025 | 59.9841 | 11.77
73.8811 | 18.447 | 60.0225 | 11.77 | 73.8436 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8362 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8625 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.8328 | 18.6025 | 59.9841 | 11.77
73.8894 | 18.447 | 60.0225 | 11.77 | 73.8519 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8446 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8708 | 18.6206 | 60.0325 | 11.77 | 73.8411 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.8977 | 18.447 | 60.0225 | 11.77 | 73.8602 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8529 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8792 | 18.6219 | 60.0325 | 11.77 | 73.8494 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9061 | 18.4425 | 60.0241 | 11.77 | 73.8685 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8612 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.8877 | 18.6219 | 60.0325 | 11.77 | 73.8577 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9144 | 18.4425 | 60.0241 | 11.77 | 73.8769 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8695 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.896 | 18.6237 | 60.0345 | 11.77 | 73.8662 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9227 | 18.4447 | 60.0241 | 11.77 | 73.8853 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8779 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9043 | 18.6237 | 60.0345 | 11.77 | 73.8745 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9311 | 18.4447 | 60.0241 | 11.77 | 73.8936 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8862 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9126 | 18.6237 | 60.0345 | 11.77 | 73.8828 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9394 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9019 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.8945 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9209 | 18.6237 | 60.0345 | 11.77 | 73.8911 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9477 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9103 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.903 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9292 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.8994 | 18.6021 | 59.9841 | 11.77
73.9561 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9186 | 18.9089 | 59.9587 | 11.77 | 73.9113 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9375 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9077 | 18.6013 | 59.9841 | 11.77
73.9644 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9269 | 18.9102 | 59.9579 | 11.77 | 73.9196 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9458 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.916 | 18.6013 | 59.9841 | 11.77
73.9727 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9352 | 18.9102 | 59.9579 | 11.77 | 73.9279 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9543 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9246 | 18.6009 | 59.9841 | 11.77
73.981 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9436 | 18.9102 | 59.9579 | 11.77 | 73.9363 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9626 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9329 | 18.6009 | 59.9841 | 11.77
73.9894 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.952 | 18.9102 | 59.9579 | 11.77 | 73.9446 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9709 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9412 | 18.6009 | 59.9841 | 11.77
73.9977 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9603 | 18.9102 | 59.9579 | 11.77 | 73.9529 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9792 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9495 | 18.6009 | 59.9841 | 11.77
74.006 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.9686 | 18.9102 | 59.9579 | 11.77 | 73.9613 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9875 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9578 | 18.6009 | 59.9825 | 11.77
74.0144 | 18.4455 | 60.0241 | 11.77 | 73.977 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 73.9696 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 73.9958 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9661 | 18.6009 | 59.9825 | 11.77
74.0227 | 18.447 | 60.0241 | 11.77 | 73.9853 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 73.9779 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0042 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9744 | 18.5995 | 59.9825 | 11.77
74.031 | 18.447 | 60.0241 | 11.77 | 73.9937 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 73.9863 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0125 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9829 | 18.5995 | 59.9825 | 11.77
74.0393 | 18.447 | 60.0241 | 11.77 | 74.002 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 73.9946 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0208 | 18.6263 | 60.0345 | 11.77 | 73.9912 | 18.5999 | 59.9825 | 11.77
74.0477 | 18.447 | 60.0241 | 11.77 | 74.0103 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 74.0029 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0293 | 18.6295 | 60.0345 | 11.77 | 73.9995 | 18.5999 | 59.9825 | 11.77
74.056 | 18.4492 | 60.0241 | 11.77 | 74.0187 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 74.0112 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0376 | 18.6295 | 60.0345 | 11.77 | 74.0078 | 18.5646 | 59.9825 | 11.77
74.0643 | 18.4492 | 60.0241 | 11.77 | 74.027 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 74.0197 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0459 | 18.6295 | 60.0345 | 11.77 | 74.0161 | 18.5646 | 59.9825 | 11.77
74.0727 | 18.4499 | 60.0241 | 11.77 | 74.0353 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 74.028 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0542 | 18.6295 | 60.0345 | 11.77 | 74.0244 | 18.5906 | 59.9825 | 11.77
74.081 | 18.4499 | 60.0241 | 11.77 | 74.0437 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 74.0363 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0625 | 18.6295 | 60.0345 | 11.77 | 74.0327 | 18.5906 | 59.9825 | 11.77
74.0893 | 18.4499 | 60.0241 | 11.77 | 74.052 | 18.9106 | 59.9579 | 11.77 | 74.0447 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0708 | 18.6295 | 60.0345 | 11.77 | 74.0413 | 18.5906 | 59.9825 | 11.77
74.0977 | 18.4499 | 60.0241 | 11.77 | 74.0604 | 18.8104 | 59.9579 | 11.77 | 74.053 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0791 | 18.6275 | 60.0345 | 11.77 | 74.0496 | 18.5906 | 59.9825 | 11.77
74.106 | 18.4499 | 60.0261 | 11.77 | 74.0687 | 18.8104 | 59.9579 | 11.77 | 74.0613 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0874 | 18.6275 | 60.0345 | 11.77 | 74.0579 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.1143 | 18.4499 | 60.0261 | 11.77 | 74.077 | 18.8104 | 59.9579 | 11.77 | 74.0696 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.0957 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.0662 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.1227 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.0854 | 18.8104 | 59.9579 | 11.77 | 74.078 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1042 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.0745 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.131 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.0937 | 18.8109 | 59.9579 | 11.77 | 74.0863 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1125 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.0828 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.1393 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1021 | 18.8109 | 59.9579 | 11.77 | 74.0946 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1208 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.0911 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.1476 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1104 | 18.8109 | 59.9579 | 11.77 | 74.103 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1292 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.0996 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.156 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1187 | 18.8109 | 59.9579 | 11.77 | 74.1113 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1375 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.1079 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.1643 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1271 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.1196 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1458 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.1162 | 18.5901 | 59.9825 | 11.77
74.1726 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1354 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.1279 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1541 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.1245 | 18.589 | 59.9825 | 11.77
74.181 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1437 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.1364 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1624 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.1328 | 18.589 | 59.9825 | 11.77
74.1893 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1521 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.1447 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1707 | 18.6275 | 60.0357 | 11.77 | 74.1411 | 18.5896 | 59.9825 | 11.77
74.1976 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1604 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.153 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1792 | 18.6232 | 60.0357 | 11.77 | 74.1494 | 18.5896 | 59.9825 | 11.77
74.2059 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1688 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.1614 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1875 | 18.6232 | 60.0357 | 11.77 | 74.158 | 18.5896 | 59.9802 | 11.77
74.2143 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1771 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.1697 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.1958 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.1663 | 18.5896 | 59.9802 | 11.77
74.2226 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1854 | 18.8125 | 59.9568 | 11.77 | 74.178 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2041 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.1746 | 18.5896 | 59.9802 | 11.77
74.2309 | 18.4446 | 60.0261 | 11.77 | 74.1938 | 18.8067 | 59.9568 | 11.77 | 74.1863 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2124 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.1829 | 18.5896 | 59.9802 | 11.77
74.2393 | 18.4399 | 60.0261 | 11.77 | 74.2021 | 18.8067 | 59.9568 | 11.77 | 74.1947 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2207 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.1912 | 18.5892 | 59.9802 | 11.77
74.2476 | 18.4399 | 60.0261 | 11.77 | 74.2104 | 18.8067 | 59.9568 | 11.77 | 74.203 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.229 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.1995 | 18.5892 | 59.9802 | 11.77
74.2559 | 18.4399 | 60.0261 | 11.77 | 74.2188 | 18.8067 | 59.9568 | 11.77 | 74.2113 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2373 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.2078 | 18.5873 | 59.9802 | 11.77
74.2643 | 18.4399 | 60.0261 | 11.77 | 74.2272 | 18.805 | 59.9568 | 11.77 | 74.2197 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2456 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.2163 | 18.5873 | 59.9802 | 11.77
74.2726 | 18.4376 | 60.0261 | 11.77 | 74.2355 | 18.805 | 59.9568 | 11.77 | 74.228 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2542 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.2246 | 18.5865 | 59.9802 | 11.77
74.2809 | 18.4376 | 60.0261 | 11.77 | 74.2438 | 18.8049 | 59.9568 | 11.77 | 74.2363 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2625 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.2329 | 18.5865 | 59.9802 | 11.77
74.2892 | 18.4376 | 60.0261 | 11.77 | 74.2521 | 18.8049 | 59.9568 | 11.77 | 74.2446 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2708 | 18.619 | 60.0357 | 11.77 | 74.2412 | 18.5872 | 59.9802 | 11.77
74.2976 | 18.4376 | 60.0261 | 11.77 | 74.2605 | 18.8049 | 59.9568 | 11.77 | 74.2531 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2791 | 18.618 | 60.0357 | 11.77 | 74.2495 | 18.5872 | 59.9802 | 11.77
74.3059 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.2689 | 18.8049 | 59.9568 | 11.77 | 74.2614 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2874 | 18.618 | 60.0357 | 11.77 | 74.2578 | 18.5872 | 59.9802 | 11.77
74.3142 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.2772 | 18.8049 | 59.9568 | 11.77 | 74.2697 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.2957 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.2661 | 18.5872 | 59.9802 | 11.77
74.3226 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.2855 | 18.8049 | 59.9568 | 11.77 | 74.2781 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 74.304 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.2747 | 18.5872 | 59.9802 | 11.77
74.3309 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.2939 | 18.807 | 59.9568 | 11.77 | 74.2864 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3123 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.283 | 18.5872 | 59.9802 | 11.77
74.3392 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3022 | 18.807 | 59.9568 | 11.77 | 74.2947 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3208 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.2913 | 18.587 | 59.9802 | 11.77
74.3476 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3105 | 18.807 | 59.9568 | 11.77 | 74.303 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3291 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.2996 | 18.587 | 59.9802 | 11.77
74.3559 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3188 | 18.807 | 59.9568 | 11.77 | 74.3114 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3374 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.3079 | 18.5862 | 59.9802 | 11.77
74.3642 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3272 | 18.807 | 59.9552 | 11.77 | 74.3197 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3457 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.3162 | 18.5862 | 59.9802 | 11.77
74.3725 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3356 | 18.807 | 59.9552 | 11.77 | 74.328 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.354 | 18.5492 | 60.0364 | 11.77 | 74.3245 | 18.5839 | 59.9802 | 11.77
74.3809 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3439 | 18.807 | 59.9552 | 11.77 | 74.3364 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3623 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.333 | 18.5839 | 59.9802 | 11.77
74.3892 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3522 | 18.807 | 59.9552 | 11.77 | 74.3447 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3706 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3413 | 18.5839 | 59.9802 | 11.77
74.3975 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3606 | 18.807 | 59.9552 | 11.77 | 74.353 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3789 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3496 | 18.5839 | 59.9802 | 11.77
74.4059 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3689 | 18.807 | 59.9552 | 11.77 | 74.3615 | 18.513 | 59.9804 | 11.77 | 74.3872 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3579 | 18.5839 | 59.9782 | 11.77
74.4142 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3773 | 18.8074 | 59.9552 | 11.77 | 74.3698 | 18.513 | 59.9808 | 11.77 | 74.3958 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3662 | 18.5839 | 59.9782 | 11.77
74.4225 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3856 | 18.8074 | 59.9552 | 11.77 | 74.3781 | 18.513 | 59.9808 | 11.77 | 74.4041 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3745 | 18.5839 | 59.9782 | 11.77
74.4308 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.3939 | 18.8074 | 59.9552 | 11.77 | 74.3864 | 18.5133 | 59.9808 | 11.77 | 74.4124 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3828 | 18.5839 | 59.9782 | 11.77
74.4392 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4023 | 18.8074 | 59.9552 | 11.77 | 74.3948 | 18.5133 | 59.9808 | 11.77 | 74.4207 | 18.5526 | 60.0364 | 11.77 | 74.3914 | 18.5843 | 59.9782 | 11.77
74.4475 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4106 | 18.8057 | 59.9552 | 11.77 | 74.4031 | 18.5133 | 59.9808 | 11.77 | 74.429 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.3997 | 18.5843 | 59.9782 | 11.77
74.4558 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4189 | 18.8057 | 59.9552 | 11.77 | 74.4114 | 18.5133 | 59.9808 | 11.77 | 74.4373 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.408 | 18.5843 | 59.9782 | 11.77
74.4642 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4273 | 18.8057 | 59.9552 | 11.77 | 74.4198 | 18.5133 | 59.9808 | 11.77 | 74.4456 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.4163 | 18.5843 | 59.9782 | 11.77
74.4725 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4356 | 18.8057 | 59.9552 | 11.77 | 74.4281 | 18.5133 | 59.9808 | 11.77 | 74.4539 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.4246 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.4808 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.444 | 18.8057 | 59.9552 | 11.77 | 74.4364 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.4622 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.4329 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.4892 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4523 | 18.8057 | 59.9552 | 11.77 | 74.4447 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.4707 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.4414 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.4975 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4606 | 18.8073 | 59.9552 | 11.77 | 74.4531 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.479 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.4497 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.5058 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.469 | 18.8073 | 59.9552 | 11.77 | 74.4614 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.4873 | 18.5552 | 60.0364 | 11.77 | 74.458 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.5142 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4774 | 18.8077 | 59.9552 | 11.77 | 74.4697 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.4956 | 18.5552 | 60.0376 | 11.77 | 74.4663 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.5225 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.4857 | 18.8077 | 59.9552 | 11.77 | 74.4781 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5039 | 18.5552 | 60.0376 | 11.77 | 74.4746 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.5308 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.494 | 18.8077 | 59.9552 | 11.77 | 74.4865 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5122 | 18.5562 | 60.0376 | 11.77 | 74.4829 | 18.5836 | 59.9782 | 11.77
74.5391 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5023 | 18.8077 | 59.9552 | 11.77 | 74.4948 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5205 | 18.5562 | 60.0376 | 11.77 | 74.4912 | 18.5833 | 59.9782 | 11.77
74.5475 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5107 | 18.8077 | 59.9552 | 11.77 | 74.5031 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5288 | 18.5562 | 60.0376 | 11.77 | 74.4998 | 18.5833 | 59.9782 | 11.77
74.5558 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.519 | 18.8077 | 59.9552 | 11.77 | 74.5115 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5371 | 18.5562 | 60.0376 | 11.77 | 74.5081 | 18.584 | 59.9782 | 11.77
74.5641 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5273 | 18.7303 | 59.9532 | 11.77 | 74.5198 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5457 | 18.5562 | 60.0376 | 11.77 | 74.5164 | 18.584 | 59.9782 | 11.77
74.5724 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5357 | 18.7303 | 59.9532 | 11.77 | 74.5281 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.554 | 18.5562 | 60.0376 | 11.77 | 74.5247 | 18.5832 | 59.9782 | 11.77
74.5808 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5441 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5365 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5623 | 18.5575 | 60.0376 | 11.77 | 74.533 | 18.5832 | 59.9782 | 11.77
74.5891 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5524 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5448 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5706 | 18.5575 | 60.0376 | 11.77 | 74.5413 | 18.5832 | 59.9782 | 11.77
74.5974 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5607 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5531 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5789 | 18.5575 | 60.0376 | 11.77 | 74.5496 | 18.5832 | 59.9782 | 11.77
74.6058 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5691 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5614 | 18.5126 | 59.9808 | 11.77 | 74.5872 | 18.5575 | 60.0376 | 11.77 | 74.5581 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6141 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5774 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5698 | 18.5126 | 59.9811 | 11.77 | 74.5955 | 18.5565 | 60.0376 | 11.77 | 74.5664 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6224 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5858 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5781 | 18.5126 | 59.9811 | 11.77 | 74.6038 | 18.5565 | 60.0376 | 11.77 | 74.5747 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6308 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.5941 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5864 | 18.5126 | 59.9811 | 11.77 | 74.6121 | 18.5565 | 60.0376 | 11.77 | 74.583 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6391 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.6024 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.5948 | 18.5126 | 59.9811 | 11.77 | 74.6206 | 18.5565 | 60.0376 | 11.77 | 74.5913 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6474 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.6108 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.6031 | 18.5105 | 59.9811 | 11.77 | 74.6289 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.5996 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6558 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.6191 | 18.7273 | 59.9532 | 11.77 | 74.6115 | 18.5105 | 59.9811 | 11.77 | 74.6372 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.6079 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6641 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.6274 | 18.7218 | 59.9532 | 11.77 | 74.6198 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.6455 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.6165 | 18.5832 | 59.9767 | 11.77
74.6724 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.6358 | 18.7218 | 59.9532 | 11.77 | 74.6282 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.6538 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.6248 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.6807 | 18.4376 | 60.0264 | 11.77 | 74.6441 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6365 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.6621 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.6331 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.6891 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.6525 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6448 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.6704 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.6414 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.6974 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.6608 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6532 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.6787 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.6497 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7057 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.6691 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6615 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.687 | 18.5525 | 60.0376 | 11.77 | 74.658 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7141 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.6775 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6698 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.6956 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.6663 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7224 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.6858 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6781 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.7039 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.6748 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7307 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.6942 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6865 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.7122 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.6831 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.739 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7025 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.6948 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.7205 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.6914 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7474 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7108 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.7031 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.7288 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.6997 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7557 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7192 | 18.7234 | 59.9532 | 11.77 | 74.7115 | 18.5107 | 59.9811 | 11.77 | 74.7371 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.708 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.764 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7275 | 18.7238 | 59.9512 | 11.77 | 74.7198 | 18.513 | 59.9811 | 11.77 | 74.7454 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7163 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7724 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7358 | 18.7238 | 59.9512 | 11.77 | 74.7281 | 18.513 | 59.9811 | 11.77 | 74.7537 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7246 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7807 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7442 | 18.7238 | 59.9512 | 11.77 | 74.7365 | 18.513 | 59.9811 | 11.77 | 74.762 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7332 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.789 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7526 | 18.7238 | 59.9512 | 11.77 | 74.7449 | 18.513 | 59.9811 | 11.77 | 74.7705 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7415 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.7974 | 18.4376 | 60.0265 | 11.77 | 74.7609 | 18.7241 | 59.9512 | 11.77 | 74.7532 | 18.513 | 59.9811 | 11.77 | 74.7788 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7498 | 18.5831 | 59.9767 | 11.77
74.8057 | 18.4344 | 60.0265 | 11.77 | 74.7692 | 18.7241 | 59.9512 | 11.77 | 74.7615 | 18.513 | 59.9811 | 11.77 | 74.7871 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7581 | 18.5831 | 59.9759 | 11.77
74.814 | 18.4344 | 60.0265 | 11.77 | 74.7776 | 18.7241 | 59.9512 | 11.77 | 74.7699 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.7954 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7664 | 18.5831 | 59.9759 | 11.77
74.8224 | 18.4344 | 60.0265 | 11.77 | 74.7859 | 18.7241 | 59.9512 | 11.77 | 74.7782 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8037 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7747 | 18.5831 | 59.9759 | 11.77
74.8307 | 18.4344 | 60.0265 | 11.77 | 74.7943 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.7865 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.812 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7832 | 18.5831 | 59.9759 | 11.77
74.839 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8026 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.7949 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8203 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7915 | 18.5393 | 59.9759 | 11.77
74.8473 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8109 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.8032 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8286 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.7998 | 18.5393 | 59.9759 | 11.77
74.8557 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8193 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.8115 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8369 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8081 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.864 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8276 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.8198 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8455 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8164 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.8723 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8359 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.8282 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8538 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8247 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.8806 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8443 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.8365 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8621 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.833 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.889 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.8526 | 18.7224 | 59.9512 | 11.77 | 74.8448 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8704 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8416 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.8973 | 18.4337 | 60.0265 | 11.77 | 74.861 | 18.7228 | 59.9512 | 11.77 | 74.8533 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8787 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8499 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9056 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.8693 | 18.7228 | 59.9512 | 11.77 | 74.8616 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.887 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8582 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.914 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.8776 | 18.7247 | 59.9512 | 11.77 | 74.8699 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.8953 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8665 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9223 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.886 | 18.7247 | 59.9512 | 11.77 | 74.8782 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9036 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8748 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9306 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.8943 | 18.7247 | 59.9512 | 11.77 | 74.8866 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9119 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8831 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.939 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9026 | 18.7247 | 59.9512 | 11.77 | 74.8949 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9204 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8914 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9473 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.911 | 18.7247 | 59.9512 | 11.77 | 74.9032 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9287 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.8999 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9556 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9194 | 18.7247 | 59.9512 | 11.77 | 74.9116 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.937 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9082 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.964 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9277 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9199 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9453 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9165 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9723 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.936 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9282 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9536 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9248 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9806 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9443 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9365 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9619 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9331 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9889 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9527 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9449 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9702 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9414 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
74.9973 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9611 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9532 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9785 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9497 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0056 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9694 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9615 | 18.5109 | 59.9819 | 11.77 | 74.9868 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9583 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0139 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9777 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.97 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 74.9954 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9666 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0222 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9861 | 18.7247 | 59.9501 | 11.77 | 74.9783 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0037 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9749 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0306 | 18.4337 | 60.0261 | 11.77 | 74.9944 | 18.7252 | 59.9501 | 11.77 | 74.9866 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.012 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9832 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0389 | 18.405 | 60.0261 | 11.77 | 75.0027 | 18.7252 | 59.9501 | 11.77 | 74.9949 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0203 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9915 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0472 | 18.405 | 60.0261 | 11.77 | 75.0111 | 18.7255 | 59.9501 | 11.77 | 75.0033 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0286 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 74.9998 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0556 | 18.405 | 60.0261 | 11.77 | 75.0194 | 18.7255 | 59.9501 | 11.77 | 75.0116 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0369 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 75.0081 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0639 | 18.405 | 60.0261 | 11.77 | 75.0278 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0199 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0452 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 75.0166 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0722 | 18.4059 | 60.0261 | 11.77 | 75.0361 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0283 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0535 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 75.0249 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0806 | 18.4059 | 60.0261 | 11.77 | 75.0444 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0366 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0618 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 75.0332 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0889 | 18.4059 | 60.0261 | 11.77 | 75.0528 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0449 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0703 | 18.5525 | 60.0384 | 11.77 | 75.0415 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.0972 | 18.4059 | 60.0261 | 11.77 | 75.0611 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0532 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0786 | 18.5528 | 60.0384 | 11.77 | 75.0498 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1056 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.0695 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0616 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0869 | 18.5528 | 60.0384 | 11.77 | 75.0581 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1139 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.0778 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0699 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.0952 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.0667 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1222 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.0861 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0782 | 18.5109 | 59.9823 | 11.77 | 75.1035 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.075 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1306 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.0945 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.0867 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1118 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.0833 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1389 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1028 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.095 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1201 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.0916 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1472 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1111 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.1033 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1284 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.0999 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1555 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1195 | 18.7271 | 59.9501 | 11.77 | 75.1116 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1367 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1082 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1638 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1279 | 18.7275 | 59.9489 | 11.77 | 75.12 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1453 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1165 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1722 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1362 | 18.7275 | 59.9489 | 11.77 | 75.1283 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1536 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.125 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1805 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1445 | 18.7275 | 59.9489 | 11.77 | 75.1366 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1619 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1333 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1888 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1529 | 18.7275 | 59.9489 | 11.77 | 75.145 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1702 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1416 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.1972 | 18.4059 | 60.0266 | 11.77 | 75.1612 | 18.7304 | 59.9489 | 11.77 | 75.1533 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1785 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1499 | 18.537 | 59.9759 | 11.77
75.2055 | 18.4047 | 60.0266 | 11.77 | 75.1696 | 18.7304 | 59.9489 | 11.77 | 75.1616 | 18.513 | 59.9823 | 11.77 | 75.1868 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1582 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2138 | 18.4047 | 60.0266 | 11.77 | 75.1779 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.1699 | 18.513 | 59.9819 | 11.77 | 75.1951 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1665 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2222 | 18.4047 | 60.0266 | 11.77 | 75.1862 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.1783 | 18.513 | 59.9819 | 11.77 | 75.2034 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1748 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2305 | 18.4047 | 60.0266 | 11.77 | 75.1946 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.1866 | 18.513 | 59.9819 | 11.77 | 75.2117 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1833 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2388 | 18.4047 | 60.0266 | 11.77 | 75.2029 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.1949 | 18.513 | 59.9819 | 11.77 | 75.2202 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.1917 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2472 | 18.4047 | 60.0266 | 11.77 | 75.2112 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.2034 | 18.513 | 59.9819 | 11.77 | 75.2285 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.2 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2555 | 18.4062 | 60.0266 | 11.77 | 75.2196 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.2117 | 18.513 | 59.9819 | 11.77 | 75.2368 | 18.5528 | 60.0388 | 11.77 | 75.2083 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2638 | 18.4062 | 60.0266 | 11.77 | 75.2279 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.22 | 18.5128 | 59.9819 | 11.77 | 75.2451 | 18.5539 | 60.0388 | 11.77 | 75.2166 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2722 | 18.4062 | 60.0266 | 11.77 | 75.2363 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.2283 | 18.5128 | 59.9819 | 11.77 | 75.2534 | 18.5539 | 60.0388 | 11.77 | 75.2249 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2805 | 18.4062 | 60.0266 | 11.77 | 75.2446 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.2367 | 18.5128 | 59.9819 | 11.77 | 75.2617 | 18.5539 | 60.0388 | 11.77 | 75.2332 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2888 | 18.4093 | 60.0266 | 11.77 | 75.2529 | 18.7286 | 59.9489 | 11.77 | 75.245 | 18.5128 | 59.9819 | 11.77 | 75.27 | 18.5539 | 60.0388 | 11.77 | 75.2417 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.2971 | 18.4093 | 60.0266 | 11.77 | 75.2613 | 18.7235 | 59.9489 | 11.77 | 75.2533 | 18.5105 | 59.9819 | 11.77 | 75.2783 | 18.5539 | 60.0388 | 11.77 | 75.25 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3055 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.2697 | 18.7235 | 59.9489 | 11.77 | 75.2617 | 18.5105 | 59.9819 | 11.77 | 75.2866 | 18.5539 | 60.0388 | 11.77 | 75.2583 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3138 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.278 | 18.7235 | 59.9489 | 11.77 | 75.27 | 18.5105 | 59.9819 | 11.77 | 75.2952 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.2666 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3221 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.2863 | 18.7235 | 59.9489 | 11.77 | 75.2783 | 18.5105 | 59.9819 | 11.77 | 75.3035 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.2749 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3304 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.2947 | 18.7251 | 59.9489 | 11.77 | 75.2866 | 18.5105 | 59.9819 | 11.77 | 75.3118 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.2832 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3388 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.303 | 18.7251 | 59.9489 | 11.77 | 75.295 | 18.5105 | 59.9819 | 11.77 | 75.3201 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.2915 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3471 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3113 | 18.7251 | 59.9489 | 11.77 | 75.3033 | 18.5097 | 59.9819 | 11.77 | 75.3284 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3 | 18.5393 | 59.9755 | 11.77
75.3554 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3197 | 18.7251 | 59.9489 | 11.77 | 75.3116 | 18.5097 | 59.9819 | 11.77 | 75.3367 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3083 | 18.5391 | 59.9755 | 11.77
75.3638 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.328 | 18.7251 | 59.9481 | 11.77 | 75.3201 | 18.5097 | 59.9819 | 11.77 | 75.345 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3167 | 18.5391 | 59.9755 | 11.77
75.3721 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3364 | 18.7251 | 59.9481 | 11.77 | 75.3284 | 18.5097 | 59.9819 | 11.77 | 75.3533 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.325 | 18.5391 | 59.9755 | 11.77
75.3804 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3447 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.3367 | 18.5103 | 59.9819 | 11.77 | 75.3616 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3333 | 18.5391 | 59.9755 | 11.77
75.3888 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.353 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.345 | 18.5103 | 59.9819 | 11.77 | 75.3701 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3416 | 18.5397 | 59.9755 | 11.77
75.3971 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3614 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.3534 | 18.5103 | 59.9819 | 11.77 | 75.3784 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3501 | 18.5397 | 59.9755 | 11.77
75.4054 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3698 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.3617 | 18.5103 | 59.9819 | 11.77 | 75.3867 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3584 | 18.5397 | 59.9751 | 11.77
75.4138 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3781 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.37 | 18.5103 | 59.9811 | 11.77 | 75.395 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.3667 | 18.5397 | 59.9751 | 11.77
75.4221 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3864 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.3784 | 18.5103 | 59.9811 | 11.77 | 75.4033 | 18.5539 | 60.0392 | 11.77 | 75.375 | 18.5397 | 59.9751 | 11.77
75.4304 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.3947 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.3867 | 18.5103 | 59.9811 | 11.77 | 75.4116 | 18.5519 | 60.0392 | 11.77 | 75.3833 | 18.5397 | 59.9751 | 11.77
75.4388 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.4031 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.395 | 18.5103 | 59.9811 | 11.77 | 75.4199 | 18.5519 | 60.0392 | 11.77 | 75.3916 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.4471 | 18.4093 | 60.0274 | 11.77 | 75.4114 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4033 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4282 | 18.5272 | 60.0392 | 11.77 | 75.3999 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.4554 | 18.4109 | 60.0274 | 11.77 | 75.4197 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4117 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4365 | 18.5272 | 60.0392 | 11.77 | 75.4084 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.4637 | 18.4109 | 60.0274 | 11.77 | 75.4281 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.42 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4451 | 18.3837 | 60.0392 | 11.77 | 75.4167 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.472 | 18.4109 | 60.0274 | 11.77 | 75.4365 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4283 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4534 | 18.3837 | 60.0392 | 11.77 | 75.425 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.4804 | 18.4109 | 60.0274 | 11.77 | 75.4448 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4368 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4617 | 18.4512 | 60.0392 | 11.77 | 75.4333 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.4887 | 18.4109 | 60.0274 | 11.77 | 75.4531 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4451 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.47 | 18.4512 | 60.0392 | 11.77 | 75.4417 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.497 | 18.4109 | 60.0274 | 11.77 | 75.4615 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4534 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4783 | 18.366 | 60.0392 | 11.77 | 75.45 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.5054 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.4698 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4617 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4866 | 18.366 | 60.0392 | 11.77 | 75.4583 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.5137 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.4781 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4701 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.4949 | 18.3252 | 60.0392 | 11.77 | 75.4668 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.522 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.4865 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4784 | 18.5101 | 59.9811 | 11.77 | 75.5032 | 18.3252 | 60.0392 | 11.77 | 75.4751 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.5304 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.4948 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4867 | 18.5173 | 59.9811 | 11.77 | 75.5115 | 18.2797 | 60.0392 | 11.77 | 75.4834 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.5387 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.5032 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.4951 | 18.5173 | 59.9811 | 11.77 | 75.52 | 18.2797 | 60.0392 | 11.77 | 75.4917 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.547 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.5115 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.5034 | 18.5173 | 59.9811 | 11.77 | 75.5283 | 18.3579 | 60.0392 | 11.77 | 75.5 | 18.5392 | 59.9751 | 11.77
75.5554 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.5198 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.5117 | 18.5173 | 59.9811 | 11.77 | 75.5366 | 18.3579 | 60.0392 | 11.77 | 75.5083 | 18.5389 | 59.9751 | 11.77
75.5637 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.5282 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5201 | 18.5179 | 59.9811 | 11.77 | 75.5449 | 18.353 | 60.0392 | 11.77 | 75.5166 | 18.5389 | 59.9751 | 11.77
75.572 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.5366 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5284 | 18.5179 | 59.9811 | 11.77 | 75.5532 | 18.353 | 60.0392 | 11.77 | 75.5251 | 18.5389 | 59.9751 | 11.77
75.5804 | 18.4096 | 60.0281 | 11.77 | 75.5449 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5367 | 18.5177 | 59.9811 | 11.77 | 75.5615 | 18.5162 | 60.0392 | 11.77 | 75.5334 | 18.5389 | 59.9751 | 11.77
75.5887 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.5532 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.545 | 18.5177 | 59.9811 | 11.77 | 75.5698 | 18.5162 | 60.0392 | 11.77 | 75.5417 | 18.5062 | 59.9751 | 11.77
75.597 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.5616 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5535 | 18.5118 | 59.9811 | 11.77 | 75.5781 | 18.5372 | 60.0392 | 11.77 | 75.55 | 18.5062 | 59.9751 | 11.77
75.6053 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.5699 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5618 | 18.5118 | 59.9811 | 11.77 | 75.5864 | 18.5372 | 60.0392 | 11.77 | 75.5583 | 18.5057 | 59.9743 | 11.77
75.6136 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.5782 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5701 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.595 | 18.5846 | 60.0392 | 11.77 | 75.5667 | 18.5057 | 59.9743 | 11.77
75.622 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.5865 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5785 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6033 | 18.5846 | 60.0392 | 11.77 | 75.575 | 18.5057 | 59.9743 | 11.77
75.6303 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.5949 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5868 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6116 | 18.6199 | 60.0392 | 11.77 | 75.5835 | 18.5057 | 59.9743 | 11.77
75.6386 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6033 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.5951 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6199 | 18.6199 | 60.0392 | 11.77 | 75.5918 | 18.5057 | 59.9743 | 11.77
75.647 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6116 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6034 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6282 | 18.6434 | 60.0392 | 11.77 | 75.6001 | 18.5057 | 59.9743 | 11.77
75.6553 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6199 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6118 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6365 | 18.6434 | 60.0392 | 11.77 | 75.6084 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.6636 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6283 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6201 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6448 | 18.6642 | 60.0392 | 11.77 | 75.6167 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.672 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6366 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6284 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6531 | 18.6642 | 60.0392 | 11.77 | 75.625 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.6803 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.645 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6368 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6614 | 18.6732 | 60.0392 | 11.77 | 75.6335 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.6886 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6533 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6451 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6699 | 18.6732 | 60.0392 | 11.77 | 75.6418 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.697 | 18.4105 | 60.0281 | 11.77 | 75.6616 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6534 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6782 | 18.7033 | 60.0392 | 11.77 | 75.6501 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.7053 | 18.4105 | 60.0285 | 11.77 | 75.67 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6617 | 18.5118 | 59.9804 | 11.77 | 75.6865 | 18.7033 | 60.0392 | 11.77 | 75.6584 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.7136 | 18.4105 | 60.0285 | 11.77 | 75.6783 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6702 | 18.5116 | 59.9804 | 11.77 | 75.6948 | 18.7147 | 60.0392 | 11.77 | 75.6667 | 18.5047 | 59.9743 | 11.77
75.7219 | 18.4105 | 60.0285 | 11.77 | 75.6866 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6785 | 18.5116 | 59.9804 | 11.77 | 75.7031 | 18.7147 | 60.0392 | 11.77 | 75.675 | 18.4998 | 59.9743 | 11.77
75.7303 | 18.4105 | 60.0285 | 11.77 | 75.695 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6868 | 18.5116 | 59.9804 | 11.77 | 75.7114 | 18.7257 | 60.0392 | 11.77 | 75.6833 | 18.4998 | 59.9743 | 11.77
75.7386 | 18.4105 | 60.0285 | 11.77 | 75.7034 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.6952 | 18.5116 | 59.9804 | 11.77 | 75.7197 | 18.7257 | 60.0392 | 11.77 | 75.6919 | 18.4998 | 59.9743 | 11.77
75.7469 | 18.4105 | 60.0285 | 11.77 | 75.7117 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.7035 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 75.728 | 18.7257 | 60.0392 | 11.77 | 75.7002 | 18.4998 | 59.9743 | 11.77
75.7552 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.72 | 18.7254 | 59.9478 | 11.77 | 75.7118 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 75.7363 | 18.7257 | 60.0392 | 11.77 | 75.7085 | 18.4998 | 59.9743 | 11.77
75.7636 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7284 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7201 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 75.7449 | 18.7388 | 60.0392 | 11.77 | 75.7168 | 18.4998 | 59.9743 | 11.77
75.7719 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7367 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7285 | 18.5122 | 59.9804 | 11.77 | 75.7532 | 18.7388 | 60.0392 | 11.77 | 75.7251 | 18.4997 | 59.9743 | 11.77
75.7802 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7451 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7368 | 18.4378 | 59.9804 | 11.77 | 75.7615 | 18.5435 | 60.0392 | 11.77 | 75.7334 | 18.4997 | 59.9743 | 11.77
75.7886 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7534 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7451 | 18.4378 | 59.9804 | 11.77 | 75.7698 | 18.5435 | 60.0392 | 11.77 | 75.7417 | 18.4997 | 59.9743 | 11.77
75.7969 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7617 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7535 | 18.4378 | 59.9804 | 11.77 | 75.7781 | 18.5435 | 60.0392 | 11.77 | 75.7502 | 18.4997 | 59.9743 | 11.77
75.8052 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7701 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7618 | 18.4378 | 59.9804 | 11.77 | 75.7864 | 18.5435 | 60.0392 | 11.77 | 75.7585 | 18.4997 | 59.9731 | 11.77
75.8136 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7784 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7701 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.7947 | 18.5638 | 60.0392 | 11.77 | 75.7668 | 18.4997 | 59.9731 | 11.77
75.8219 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7867 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7784 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.803 | 18.5638 | 60.0392 | 11.77 | 75.7751 | 18.4997 | 59.9731 | 11.77
75.8302 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.7951 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7869 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8113 | 18.5638 | 60.0392 | 11.77 | 75.7834 | 18.4997 | 59.9731 | 11.77
75.8386 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8034 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.7952 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8198 | 18.5638 | 60.0392 | 11.77 | 75.7917 | 18.5006 | 59.9731 | 11.77
75.8469 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8118 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.8035 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8281 | 18.5737 | 60.0392 | 11.77 | 75.8 | 18.5006 | 59.9731 | 11.77
75.8552 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8201 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.8119 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8364 | 18.5737 | 60.0392 | 11.77 | 75.8086 | 18.5 | 59.9731 | 11.77
75.8635 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8284 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.8202 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8447 | 18.5833 | 60.0392 | 11.77 | 75.8169 | 18.5 | 59.9731 | 11.77
75.8719 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8368 | 18.7254 | 59.9481 | 11.77 | 75.8285 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.853 | 18.5833 | 60.0392 | 11.77 | 75.8252 | 18.4999 | 59.9731 | 11.77
75.8802 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8452 | 18.7006 | 59.9481 | 11.77 | 75.8368 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8613 | 18.4261 | 60.0392 | 11.77 | 75.8335 | 18.4999 | 59.9731 | 11.77
75.8885 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8535 | 18.7006 | 59.9481 | 11.77 | 75.8452 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8696 | 18.4261 | 60.0392 | 11.77 | 75.8418 | 18.4999 | 59.9731 | 11.77
75.8969 | 18.2457 | 60.0285 | 11.77 | 75.8618 | 18.701 | 59.9481 | 11.77 | 75.8535 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8779 | 18.4261 | 60.0392 | 11.77 | 75.8501 | 18.4999 | 59.9731 | 11.77
75.9052 | 18.2444 | 60.0285 | 11.77 | 75.8702 | 18.701 | 59.9481 | 11.77 | 75.8618 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8862 | 18.4261 | 60.0392 | 11.77 | 75.8586 | 18.4999 | 59.9731 | 11.77
75.9135 | 18.2444 | 60.0285 | 11.77 | 75.8785 | 18.701 | 59.9481 | 11.77 | 75.8702 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.8948 | 18.4344 | 60.0381 | 11.77 | 75.8669 | 18.4999 | 59.9731 | 11.77
75.9218 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.8868 | 18.701 | 59.9481 | 11.77 | 75.8785 | 18.4378 | 59.9792 | 11.77 | 75.9031 | 18.4344 | 60.0381 | 11.77 | 75.8752 | 18.4994 | 59.9731 | 11.77
75.9302 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.8952 | 18.701 | 59.9481 | 11.77 | 75.8868 | 18.4375 | 59.9792 | 11.77 | 75.9114 | 18.4344 | 60.0381 | 11.77 | 75.8835 | 18.4994 | 59.9731 | 11.77
75.9385 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9035 | 18.701 | 59.9481 | 11.77 | 75.8953 | 18.4375 | 59.9792 | 11.77 | 75.9197 | 18.4344 | 60.0381 | 11.77 | 75.8918 | 18.5002 | 59.9731 | 11.77
75.9468 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9119 | 18.7013 | 59.9481 | 11.77 | 75.9036 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.928 | 18.44 | 60.0381 | 11.77 | 75.9001 | 18.5002 | 59.9731 | 11.77
75.9552 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9202 | 18.7013 | 59.9481 | 11.77 | 75.9119 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.9363 | 18.44 | 60.0381 | 11.77 | 75.9084 | 18.494 | 59.9731 | 11.77
75.9635 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9285 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9202 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.9446 | 18.44 | 60.0381 | 11.77 | 75.917 | 18.494 | 59.9731 | 11.77
75.9718 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9369 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9286 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.9529 | 18.44 | 60.0381 | 11.77 | 75.9253 | 18.494 | 59.9731 | 11.77
75.9802 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9453 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9369 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.9612 | 18.44 | 60.0381 | 11.77 | 75.9336 | 18.494 | 59.9731 | 11.77
75.9885 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9536 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9452 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.9697 | 18.44 | 60.0381 | 11.77 | 75.9419 | 18.4512 | 59.9731 | 11.77
75.9968 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9619 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9536 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.978 | 18.4443 | 60.0381 | 11.77 | 75.9502 | 18.4512 | 59.9731 | 11.77
76.0051 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9702 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9619 | 18.4353 | 59.9792 | 11.77 | 75.9863 | 18.4443 | 60.0381 | 11.77 | 75.9585 | 18.4508 | 59.9712 | 11.77
76.0135 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9786 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9702 | 18.4353 | 59.9784 | 11.77 | 75.9946 | 18.4443 | 60.0381 | 11.77 | 75.9668 | 18.4508 | 59.9712 | 11.77
76.0218 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9869 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9785 | 18.4353 | 59.9784 | 11.77 | 76.0029 | 18.4443 | 60.0381 | 11.77 | 75.9753 | 18.4517 | 59.9712 | 11.77
76.0301 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 75.9952 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9869 | 18.4353 | 59.9784 | 11.77 | 76.0112 | 18.4489 | 60.0381 | 11.77 | 75.9836 | 18.4517 | 59.9712 | 11.77
76.0385 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 76.0036 | 18.7031 | 59.9474 | 11.77 | 75.9952 | 18.4353 | 59.9784 | 11.77 | 76.0195 | 18.4489 | 60.0381 | 11.77 | 75.9919 | 18.4515 | 59.9712 | 11.77
76.0468 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 76.012 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0035 | 18.4374 | 59.9784 | 11.77 | 76.0278 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0002 | 18.4515 | 59.9712 | 11.77
76.0551 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 76.0203 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.012 | 18.4374 | 59.9784 | 11.77 | 76.0361 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0085 | 18.4515 | 59.9712 | 11.77
76.0634 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 76.0286 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0203 | 18.4374 | 59.9784 | 11.77 | 76.0447 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0168 | 18.4515 | 59.9712 | 11.77
76.0718 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 76.037 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0286 | 18.4374 | 59.9784 | 11.77 | 76.053 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0254 | 18.4515 | 59.9712 | 11.77
76.0801 | 18.246 | 60.0285 | 11.77 | 76.0453 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0369 | 18.4374 | 59.9784 | 11.77 | 76.0613 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0337 | 18.4515 | 59.9712 | 11.77
76.0884 | 18.2469 | 60.0285 | 11.77 | 76.0536 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0453 | 18.4374 | 59.9784 | 11.77 | 76.0696 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.042 | 18.4511 | 59.9712 | 11.77
76.0968 | 18.2469 | 60.0285 | 11.77 | 76.062 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0536 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.0779 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0503 | 18.4511 | 59.9712 | 11.77
76.1051 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.0703 | 18.6974 | 59.9474 | 11.77 | 76.0619 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.0862 | 18.4539 | 60.0381 | 11.77 | 76.0586 | 18.4468 | 59.9712 | 11.77
76.1134 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.0787 | 18.6961 | 59.9474 | 11.77 | 76.0703 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.0945 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.0669 | 18.4468 | 59.9712 | 11.77
76.1217 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.087 | 18.6961 | 59.9474 | 11.77 | 76.0786 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1028 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.0752 | 18.4468 | 59.9712 | 11.77
76.1301 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.0953 | 18.6961 | 59.9474 | 11.77 | 76.0869 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1111 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.0837 | 18.4468 | 59.9712 | 11.77
76.1384 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1037 | 18.6961 | 59.9474 | 11.77 | 76.0953 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1196 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.092 | 18.4468 | 59.9712 | 11.77
76.1467 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1121 | 18.6961 | 59.9474 | 11.77 | 76.1036 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1279 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1003 | 18.4468 | 59.9712 | 11.77
76.1551 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1204 | 18.6961 | 59.9474 | 11.77 | 76.1119 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1362 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1086 | 18.4463 | 59.9712 | 11.77
76.1634 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1287 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.1202 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1445 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1169 | 18.4463 | 59.9712 | 11.77
76.1717 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1371 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.1287 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1528 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1252 | 18.4465 | 59.9712 | 11.77
76.1801 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1454 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.137 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1611 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1335 | 18.4465 | 59.9712 | 11.77
76.1884 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1537 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.1453 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1694 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1421 | 18.4474 | 59.9712 | 11.77
76.1967 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.162 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.1537 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.1777 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1504 | 18.4474 | 59.9712 | 11.77
76.205 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1704 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.162 | 18.3221 | 59.9784 | 11.77 | 76.186 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1587 | 18.4474 | 59.9692 | 11.77
76.2134 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1788 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.1703 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.1946 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.167 | 18.4474 | 59.9692 | 11.77
76.2217 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1871 | 18.6961 | 59.9466 | 11.77 | 76.1786 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2029 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1753 | 18.4474 | 59.9692 | 11.77
76.23 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.1954 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.187 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2112 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1836 | 18.4474 | 59.9692 | 11.77
76.2384 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2038 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.1953 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2195 | 18.4539 | 60.0364 | 11.77 | 76.1921 | 18.447 | 59.9692 | 11.77
76.2467 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2121 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.2036 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2278 | 18.4575 | 60.0364 | 11.77 | 76.2004 | 18.447 | 59.9692 | 11.77
76.255 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2205 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.212 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2361 | 18.4575 | 60.0364 | 11.77 | 76.2087 | 18.447 | 59.9692 | 11.77
76.2633 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2288 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.2203 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2444 | 18.4645 | 60.0364 | 11.77 | 76.217 | 18.447 | 59.9692 | 11.77
76.2717 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2371 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.2286 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2527 | 18.4645 | 60.0364 | 11.77 | 76.2253 | 18.4479 | 59.9692 | 11.77
76.28 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2455 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.2369 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2612 | 18.4679 | 60.0364 | 11.77 | 76.2336 | 18.4479 | 59.9692 | 11.77
76.2883 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2538 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.2454 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.2695 | 18.4679 | 60.0364 | 11.77 | 76.2419 | 18.4479 | 59.9692 | 11.77
76.2967 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2621 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.2537 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.2778 | 18.4679 | 60.0364 | 11.77 | 76.2505 | 18.4479 | 59.9692 | 11.77
76.305 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2705 | 18.6965 | 59.9466 | 11.77 | 76.262 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.2861 | 18.4679 | 60.0364 | 11.77 | 76.2588 | 18.4476 | 59.9692 | 11.77
76.3133 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2789 | 18.6984 | 59.9466 | 11.77 | 76.2704 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.2944 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.2671 | 18.4476 | 59.9692 | 11.77
76.3217 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2872 | 18.6984 | 59.9466 | 11.77 | 76.2787 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3027 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.2754 | 18.4568 | 59.9692 | 11.77
76.33 | 18.2503 | 60.0293 | 11.77 | 76.2955 | 18.6984 | 59.9466 | 11.77 | 76.287 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.311 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.2837 | 18.4568 | 59.9692 | 11.77
76.3383 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3039 | 18.6984 | 59.9466 | 11.77 | 76.2954 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3193 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.292 | 18.4549 | 59.9692 | 11.77
76.3466 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3122 | 18.6984 | 59.9466 | 11.77 | 76.3037 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3276 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3003 | 18.4549 | 59.9692 | 11.77
76.355 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3206 | 18.6984 | 59.9466 | 11.77 | 76.312 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3362 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3088 | 18.4549 | 59.9692 | 11.77
76.3633 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3289 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3203 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3445 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3171 | 18.4549 | 59.9692 | 11.77
76.3716 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3372 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3287 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3528 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3254 | 18.4546 | 59.9692 | 11.77
76.3799 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3456 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.337 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3611 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3337 | 18.4546 | 59.9692 | 11.77
76.3883 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3539 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3453 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3694 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.342 | 18.4559 | 59.9692 | 11.77
76.3966 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3622 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3538 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3777 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3503 | 18.4559 | 59.9692 | 11.77
76.4049 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3706 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3621 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.386 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3589 | 18.4559 | 59.9669 | 11.77
76.4133 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.379 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3704 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.3943 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3672 | 18.4559 | 59.9669 | 11.77
76.4216 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3873 | 18.6987 | 59.9458 | 11.77 | 76.3787 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.4026 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3755 | 18.4559 | 59.9669 | 11.77
76.4299 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.3956 | 18.6219 | 59.9458 | 11.77 | 76.3871 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.4111 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3838 | 18.4559 | 59.9669 | 11.77
76.4383 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.404 | 18.6219 | 59.9458 | 11.77 | 76.3954 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.4194 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.3921 | 18.4498 | 59.9669 | 11.77
76.4466 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.4123 | 18.6219 | 59.9458 | 11.77 | 76.4037 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.4277 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4004 | 18.4498 | 59.9669 | 11.77
76.4549 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.4207 | 18.6219 | 59.9458 | 11.77 | 76.4121 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.436 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4087 | 18.4508 | 59.9669 | 11.77
76.4633 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.429 | 18.6219 | 59.9458 | 11.77 | 76.4204 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.4443 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4172 | 18.4508 | 59.9669 | 11.77
76.4716 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.4373 | 18.6219 | 59.9458 | 11.77 | 76.4287 | 18.325 | 59.978 | 11.77 | 76.4526 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4255 | 18.4508 | 59.9669 | 11.77
76.4799 | 18.2511 | 60.0293 | 11.77 | 76.4457 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.437 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.4609 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4338 | 18.4508 | 59.9669 | 11.77
76.4883 | 18.2499 | 60.0293 | 11.77 | 76.454 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.4454 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.4692 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4421 | 18.4509 | 59.9669 | 11.77
76.4966 | 18.2499 | 60.0293 | 11.77 | 76.4623 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.4537 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.4775 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4504 | 18.4509 | 59.9669 | 11.77
76.5049 | 18.2499 | 60.0297 | 11.77 | 76.4707 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.462 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.4861 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4587 | 18.4509 | 59.9669 | 11.77
76.5132 | 18.2499 | 60.0297 | 11.77 | 76.479 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.4705 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.4944 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4673 | 18.4509 | 59.9669 | 11.77
76.5215 | 18.2499 | 60.0297 | 11.77 | 76.4874 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.4788 | 18.3221 | 59.978 | 11.77 | 76.5027 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4756 | 18.4813 | 59.9669 | 11.77
76.5299 | 18.2499 | 60.0297 | 11.77 | 76.4957 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.4871 | 18.3229 | 59.978 | 11.77 | 76.511 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4839 | 18.4813 | 59.9669 | 11.77
76.5382 | 18.2499 | 60.0297 | 11.77 | 76.504 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.4955 | 18.3229 | 59.978 | 11.77 | 76.5193 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.4922 | 18.4826 | 59.9669 | 11.77
76.5465 | 18.2499 | 60.0297 | 11.77 | 76.5124 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.5038 | 18.3292 | 59.978 | 11.77 | 76.5276 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.5005 | 18.4826 | 59.9669 | 11.77
76.5549 | 18.2506 | 60.0297 | 11.77 | 76.5208 | 18.6154 | 59.9458 | 11.77 | 76.5121 | 18.3292 | 59.978 | 11.77 | 76.5359 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.5088 | 18.4827 | 59.9669 | 11.77
76.5632 | 18.2506 | 60.0297 | 11.77 | 76.5291 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5204 | 18.3292 | 59.978 | 11.77 | 76.5442 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.5171 | 18.4827 | 59.9669 | 11.77
76.5715 | 18.2506 | 60.0297 | 11.77 | 76.5374 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5288 | 18.3292 | 59.978 | 11.77 | 76.5525 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.5256 | 18.4773 | 59.9669 | 11.77
76.5799 | 18.2506 | 60.0297 | 11.77 | 76.5458 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5371 | 18.3292 | 59.978 | 11.77 | 76.561 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.5339 | 18.4773 | 59.9669 | 11.77
76.5882 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.5541 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5454 | 18.3292 | 59.978 | 11.77 | 76.5693 | 18.4679 | 60.0372 | 11.77 | 76.5422 | 18.4736 | 59.9669 | 11.77
76.5965 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.5624 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5538 | 18.3284 | 59.978 | 11.77 | 76.5776 | 18.4659 | 60.0372 | 11.77 | 76.5505 | 18.4736 | 59.9669 | 11.77
76.6049 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.5708 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5621 | 18.3284 | 59.978 | 11.77 | 76.5859 | 18.4659 | 60.0372 | 11.77 | 76.5588 | 18.3918 | 59.9641 | 11.77
76.6132 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.5791 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5704 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.5942 | 18.4646 | 60.0372 | 11.77 | 76.5671 | 18.3918 | 59.9641 | 11.77
76.6215 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.5875 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5787 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.6025 | 18.4646 | 60.0372 | 11.77 | 76.5754 | 18.3943 | 59.9641 | 11.77
76.6298 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.5958 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5872 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.6108 | 18.4646 | 60.0372 | 11.77 | 76.584 | 18.3943 | 59.9641 | 11.77
76.6382 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6041 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.5955 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.6191 | 18.4646 | 60.0372 | 11.77 | 76.5923 | 18.3943 | 59.964 | 11.77
76.6465 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6125 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6038 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.6274 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6006 | 18.3943 | 59.964 | 11.77
76.6548 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6208 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6122 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.636 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6089 | 18.3943 | 59.964 | 11.77
76.6631 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6292 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6205 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.6443 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6172 | 18.3943 | 59.964 | 11.77
76.6715 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6375 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6288 | 18.3284 | 59.9788 | 11.77 | 76.6526 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6255 | 18.3946 | 59.964 | 11.77
76.6798 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6459 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6371 | 18.3287 | 59.9788 | 11.77 | 76.6609 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.634 | 18.3946 | 59.964 | 11.77
76.6881 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6542 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6455 | 18.3287 | 59.9788 | 11.77 | 76.6692 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6423 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.6965 | 18.2483 | 60.0297 | 11.77 | 76.6625 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6538 | 18.3294 | 59.9788 | 11.77 | 76.6775 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6506 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7048 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.6709 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6621 | 18.3294 | 59.9788 | 11.77 | 76.6858 | 18.462 | 60.0372 | 11.77 | 76.6589 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7131 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.6792 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6705 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.6941 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.6672 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7215 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.6876 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6788 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7024 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.6755 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7298 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.6959 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6871 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7109 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.6838 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7381 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7042 | 18.6157 | 59.9446 | 11.77 | 76.6954 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7192 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.6924 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7464 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7126 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7039 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7275 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7007 | 18.3957 | 59.964 | 11.77
76.7548 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7209 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7122 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7358 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.709 | 18.3959 | 59.964 | 11.77
76.7631 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7292 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7205 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7441 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7173 | 18.3959 | 59.964 | 11.77
76.7714 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7376 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7289 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7524 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7256 | 18.397 | 59.964 | 11.77
76.7798 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.746 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7372 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7607 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7339 | 18.397 | 59.964 | 11.77
76.7881 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7543 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7455 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.769 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7424 | 18.397 | 59.964 | 11.77
76.7964 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7626 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7539 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7773 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7507 | 18.397 | 59.964 | 11.77
76.8047 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7709 | 18.616 | 59.9446 | 11.77 | 76.7622 | 18.3368 | 59.9788 | 11.77 | 76.7859 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.759 | 18.397 | 59.9617 | 11.77
76.8131 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7793 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.7705 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.7942 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7673 | 18.397 | 59.9617 | 11.77
76.8214 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.7877 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.7788 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8025 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7756 | 18.397 | 59.9617 | 11.77
76.8297 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.796 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.7872 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8108 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7839 | 18.397 | 59.9617 | 11.77
76.8381 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8043 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.7955 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8191 | 18.462 | 60.0364 | 11.77 | 76.7922 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.8464 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8127 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8038 | 18.3363 | 59.98 | 11.77 | 76.8274 | 18.46 | 60.0364 | 11.77 | 76.8008 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.8547 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.821 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8123 | 18.3363 | 59.98 | 11.77 | 76.8357 | 18.46 | 60.0364 | 11.77 | 76.8091 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.863 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8293 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8206 | 18.3363 | 59.98 | 11.77 | 76.844 | 18.4656 | 60.0364 | 11.77 | 76.8174 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.8714 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8377 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8289 | 18.3363 | 59.98 | 11.77 | 76.8523 | 18.4656 | 60.0364 | 11.77 | 76.8257 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.8797 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.846 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8372 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8608 | 18.4644 | 60.0364 | 11.77 | 76.834 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.888 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8544 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8456 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8691 | 18.4644 | 60.0364 | 11.77 | 76.8423 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.8964 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8627 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8539 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8774 | 18.4644 | 60.0364 | 11.77 | 76.8508 | 18.3973 | 59.9617 | 11.77
76.9047 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.871 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8622 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.8857 | 18.4644 | 60.0364 | 11.77 | 76.8591 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.913 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8794 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8706 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.894 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.8674 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.9214 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8878 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8789 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.9023 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.8757 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.9297 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.8961 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8872 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.9106 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.884 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.938 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.9044 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.8955 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.9189 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.8923 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.9464 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.9128 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.9039 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.9275 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.9009 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.9547 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.9211 | 18.6194 | 59.9446 | 11.77 | 76.9122 | 18.3371 | 59.98 | 11.77 | 76.9358 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.9092 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.963 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.9294 | 18.6194 | 59.9442 | 11.77 | 76.9205 | 18.3373 | 59.98 | 11.77 | 76.9441 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.9175 | 18.3984 | 59.9617 | 11.77
76.9713 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.9378 | 18.6194 | 59.9442 | 11.77 | 76.929 | 18.3373 | 59.98 | 11.77 | 76.9524 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.9258 | 18.3986 | 59.9617 | 11.77
76.9796 | 18.2483 | 60.0301 | 11.77 | 76.9461 | 18.6191 | 59.9442 | 11.77 | 76.9373 | 18.3374 | 59.98 | 11.77 | 76.9607 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.9341 | 18.3986 | 59.9617 | 11.77
76.988 | 18.2459 | 60.0301 | 11.77 | 76.9545 | 18.6191 | 59.9442 | 11.77 | 76.9456 | 18.3374 | 59.98 | 11.77 | 76.969 | 18.4644 | 60.0356 | 11.77 | 76.9424 | 18.3986 | 59.9617 | 11.77
76.9963 | 18.2459 | 60.0301 | 11.77 | 76.9628 | 18.6191 | 59.9442 | 11.77 | 76.9539 | 18.3374 | 59.98 | 11.77 | 76.9773 | 18.4597 | 60.0356 | 11.77 | 76.9507 | 18.3986 | 59.9617 | 11.77
77.0046 | 18.2459 | 60.0301 | 11.77 | 76.9711 | 18.6191 | 59.9442 | 11.77 | 76.9623 | 18.3374 | 59.98 | 11.77 | 76.9856 | 18.4597 | 60.0356 | 11.77 | 76.9592 | 18.3999 | 59.9605 | 11.77
77.013 | 18.2459 | 60.0301 | 11.77 | 76.9795 | 18.6172 | 59.9442 | 11.77 | 76.9706 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 76.9939 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 76.9675 | 18.3999 | 59.9605 | 11.77
77.0213 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 76.9879 | 18.6172 | 59.9442 | 11.77 | 76.9789 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.0024 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 76.9758 | 18.3999 | 59.9605 | 11.77
77.0296 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 76.9962 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 76.9873 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.0107 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 76.9841 | 18.3999 | 59.9605 | 11.77
77.038 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0045 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 76.9956 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.019 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 76.9924 | 18.3997 | 59.9605 | 11.77
77.0463 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0129 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0039 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.0273 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 77.0007 | 18.3997 | 59.9605 | 11.77
77.0546 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0212 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0122 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.0356 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 77.0093 | 18.3997 | 59.9605 | 11.77
77.063 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0295 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0206 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.0439 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 77.0176 | 18.3997 | 59.9605 | 11.77
77.0713 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0379 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0289 | 18.3374 | 59.9811 | 11.77 | 77.0522 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 77.0259 | 18.3997 | 59.9605 | 11.77
77.0796 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0462 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0372 | 18.3376 | 59.9811 | 11.77 | 77.0605 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 77.0342 | 18.3997 | 59.9605 | 11.77
77.088 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0546 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0457 | 18.3376 | 59.9811 | 11.77 | 77.0688 | 18.4585 | 60.0356 | 11.77 | 77.0425 | 18.359 | 59.9605 | 11.77
77.0963 | 18.2437 | 60.0301 | 11.77 | 77.0629 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.054 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.0774 | 18.4539 | 60.0356 | 11.77 | 77.0508 | 18.359 | 59.9605 | 11.77
77.1046 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.0712 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0623 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.0857 | 18.4539 | 60.0356 | 11.77 | 77.0591 | 18.359 | 59.9605 | 11.77
77.1129 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.0796 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0707 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.094 | 18.4539 | 60.0345 | 11.77 | 77.0676 | 18.359 | 59.9605 | 11.77
77.1212 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.088 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.079 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.1023 | 18.4539 | 60.0345 | 11.77 | 77.0759 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1296 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.0963 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0873 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.1106 | 18.4526 | 60.0345 | 11.77 | 77.0842 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1379 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.1046 | 18.6166 | 59.9442 | 11.77 | 77.0956 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.1189 | 18.4526 | 60.0345 | 11.77 | 77.0925 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1462 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.113 | 18.6163 | 59.9442 | 11.77 | 77.104 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.1272 | 18.4526 | 60.0345 | 11.77 | 77.1008 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1546 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.1213 | 18.6163 | 59.9442 | 11.77 | 77.1123 | 18.3377 | 59.9811 | 11.77 | 77.1355 | 18.4526 | 60.0345 | 11.77 | 77.1091 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1629 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.1296 | 18.6229 | 59.9454 | 11.77 | 77.1206 | 18.3379 | 59.9811 | 11.77 | 77.1438 | 18.4526 | 60.0345 | 11.77 | 77.1177 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1712 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.138 | 18.6229 | 59.9454 | 11.77 | 77.129 | 18.3379 | 59.9811 | 11.77 | 77.1523 | 18.4526 | 60.0345 | 11.77 | 77.126 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1796 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.1463 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1373 | 18.3379 | 59.9811 | 11.77 | 77.1606 | 18.4506 | 60.0345 | 11.77 | 77.1343 | 18.3593 | 59.9605 | 11.77
77.1879 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.1547 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1456 | 18.3379 | 59.9811 | 11.77 | 77.1689 | 18.4506 | 60.0345 | 11.77 | 77.1426 | 18.3574 | 59.9605 | 11.77
77.1962 | 18.2437 | 60.0293 | 11.77 | 77.163 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1539 | 18.3329 | 59.9811 | 11.77 | 77.1772 | 18.4506 | 60.0345 | 11.77 | 77.1509 | 18.3574 | 59.9605 | 11.77
77.2046 | 18.2429 | 60.0293 | 11.77 | 77.1713 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1624 | 18.3329 | 59.9811 | 11.77 | 77.1855 | 18.4506 | 60.0345 | 11.77 | 77.1592 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2129 | 18.2429 | 60.0293 | 11.77 | 77.1797 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1707 | 18.2947 | 59.9827 | 11.77 | 77.1938 | 18.4516 | 60.0345 | 11.77 | 77.1675 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2212 | 18.2429 | 60.0293 | 11.77 | 77.188 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.179 | 18.2947 | 59.9827 | 11.77 | 77.2021 | 18.4516 | 60.0345 | 11.77 | 77.176 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2295 | 18.2429 | 60.0293 | 11.77 | 77.1964 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1874 | 18.2947 | 59.9827 | 11.77 | 77.2104 | 18.4516 | 60.0345 | 11.77 | 77.1843 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2379 | 18.242 | 60.0293 | 11.77 | 77.2047 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.1957 | 18.2947 | 59.9827 | 11.77 | 77.2188 | 18.4516 | 60.0345 | 11.77 | 77.1926 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2462 | 18.242 | 60.0293 | 11.77 | 77.213 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.204 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2273 | 18.4238 | 60.0345 | 11.77 | 77.2009 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2545 | 18.242 | 60.0293 | 11.77 | 77.2214 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.2123 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2356 | 18.4238 | 60.0345 | 11.77 | 77.2092 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2628 | 18.242 | 60.0293 | 11.77 | 77.2297 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.2207 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2439 | 18.4238 | 60.0345 | 11.77 | 77.2175 | 18.3574 | 59.9594 | 11.77
77.2712 | 18.242 | 60.0293 | 11.77 | 77.238 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.229 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2522 | 18.4238 | 60.0345 | 11.77 | 77.2261 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.2795 | 18.242 | 60.0293 | 11.77 | 77.2464 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.2373 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2605 | 18.4255 | 60.0345 | 11.77 | 77.2344 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.2878 | 18.2398 | 60.0293 | 11.77 | 77.2548 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.2457 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2688 | 18.4255 | 60.0345 | 11.77 | 77.2427 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.2962 | 18.2398 | 60.0293 | 11.77 | 77.2631 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.254 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2771 | 18.4255 | 60.0345 | 11.77 | 77.251 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.3045 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.2714 | 18.6284 | 59.9454 | 11.77 | 77.2623 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2854 | 18.4255 | 60.0345 | 11.77 | 77.2593 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.3128 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.2798 | 18.625 | 59.9454 | 11.77 | 77.2706 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.2937 | 18.4243 | 60.0329 | 11.77 | 77.2676 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.3212 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.2881 | 18.625 | 59.9454 | 11.77 | 77.2791 | 18.295 | 59.9827 | 11.77 | 77.3022 | 18.4243 | 60.0329 | 11.77 | 77.2761 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.3295 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.2964 | 18.625 | 59.9454 | 11.77 | 77.2874 | 18.3002 | 59.9827 | 11.77 | 77.3105 | 18.4243 | 60.0329 | 11.77 | 77.2844 | 18.3516 | 59.9594 | 11.77
77.3378 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3048 | 18.625 | 59.9454 | 11.77 | 77.2957 | 18.3002 | 59.9827 | 11.77 | 77.3188 | 18.4243 | 60.0329 | 11.77 | 77.2927 | 18.3529 | 59.9594 | 11.77
77.3461 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3131 | 18.625 | 59.9454 | 11.77 | 77.3041 | 18.3002 | 59.9827 | 11.77 | 77.3271 | 18.4243 | 60.0329 | 11.77 | 77.301 | 18.3529 | 59.9594 | 11.77
77.3545 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3215 | 18.625 | 59.9454 | 11.77 | 77.3124 | 18.3002 | 59.9827 | 11.77 | 77.3354 | 18.4243 | 60.0329 | 11.77 | 77.3093 | 18.3529 | 59.9594 | 11.77
77.3628 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3298 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3207 | 18.3003 | 59.9827 | 11.77 | 77.3438 | 18.4226 | 60.0329 | 11.77 | 77.3176 | 18.3529 | 59.9594 | 11.77
77.3711 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3381 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.329 | 18.3003 | 59.9827 | 11.77 | 77.3521 | 18.4226 | 60.0329 | 11.77 | 77.3259 | 18.3241 | 59.9594 | 11.77
77.3795 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3465 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3374 | 18.3003 | 59.9827 | 11.77 | 77.3604 | 18.4226 | 60.0329 | 11.77 | 77.3345 | 18.3241 | 59.9594 | 11.77
77.3878 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3549 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3457 | 18.3003 | 59.9827 | 11.77 | 77.3689 | 18.4226 | 60.0329 | 11.77 | 77.3428 | 18.3264 | 59.9594 | 11.77
77.3961 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3632 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.354 | 18.3003 | 59.9827 | 11.77 | 77.3772 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.3511 | 18.3264 | 59.9594 | 11.77
77.4044 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3715 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3624 | 18.3003 | 59.9827 | 11.77 | 77.3855 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.3594 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4128 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3799 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3707 | 18.3003 | 59.9842 | 11.77 | 77.3938 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.3677 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4211 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3882 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.379 | 18.3003 | 59.9842 | 11.77 | 77.4021 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.376 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4294 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.3965 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3873 | 18.296 | 59.9842 | 11.77 | 77.4104 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.3845 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4378 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.4049 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.3958 | 18.296 | 59.9842 | 11.77 | 77.4187 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.3928 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4461 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.4132 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.4041 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.427 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.4011 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4544 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.4216 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.4124 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4353 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.4094 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4628 | 18.2382 | 60.0285 | 11.77 | 77.4299 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.4208 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4438 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.4177 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4711 | 18.2373 | 60.0285 | 11.77 | 77.4382 | 18.6276 | 59.9462 | 11.77 | 77.4291 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4521 | 18.4246 | 60.0329 | 11.77 | 77.426 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4794 | 18.2373 | 60.0285 | 11.77 | 77.4466 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4374 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4604 | 18.4216 | 60.0329 | 11.77 | 77.4346 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4877 | 18.2373 | 60.0285 | 11.77 | 77.4549 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4457 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4688 | 18.4216 | 60.0329 | 11.77 | 77.4429 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.4961 | 18.2373 | 60.0285 | 11.77 | 77.4633 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4541 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4771 | 18.4216 | 60.0329 | 11.77 | 77.4512 | 18.3264 | 59.9586 | 11.77
77.5044 | 18.2373 | 60.0277 | 11.77 | 77.4716 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4624 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4854 | 18.4216 | 60.0329 | 11.77 | 77.4595 | 18.3266 | 59.9586 | 11.77
77.5127 | 18.2373 | 60.0277 | 11.77 | 77.4799 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4707 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.4937 | 18.4216 | 60.0313 | 11.77 | 77.4678 | 18.3266 | 59.9586 | 11.77
77.5211 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.4883 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4791 | 18.2955 | 59.9842 | 11.77 | 77.502 | 18.4216 | 60.0313 | 11.77 | 77.4761 | 18.3266 | 59.9586 | 11.77
77.5294 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.4966 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4874 | 18.2703 | 59.9842 | 11.77 | 77.5103 | 18.4216 | 60.0313 | 11.77 | 77.4844 | 18.3266 | 59.9586 | 11.77
77.5377 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5049 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.4957 | 18.2703 | 59.9842 | 11.77 | 77.5188 | 18.4216 | 60.0313 | 11.77 | 77.4929 | 18.3266 | 59.9586 | 11.77
77.5461 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5133 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.504 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5271 | 18.4216 | 60.0313 | 11.77 | 77.5012 | 18.3266 | 59.9586 | 11.77
77.5544 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5217 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5125 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5354 | 18.4216 | 60.0313 | 11.77 | 77.5095 | 18.3248 | 59.9586 | 11.77
77.5627 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.53 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5208 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5437 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5178 | 18.3248 | 59.9586 | 11.77
77.571 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5383 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5291 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.552 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5261 | 18.3248 | 59.9586 | 11.77
77.5794 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5467 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5375 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5603 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5344 | 18.3248 | 59.9586 | 11.77
77.5877 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.555 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5458 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5686 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.543 | 18.3253 | 59.9586 | 11.77
77.596 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5634 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5541 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5769 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5513 | 18.3253 | 59.9586 | 11.77
77.6044 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5717 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5624 | 18.2706 | 59.9842 | 11.77 | 77.5854 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5596 | 18.3253 | 59.9578 | 11.77
77.6127 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.58 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5708 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.5938 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5679 | 18.3253 | 59.9578 | 11.77
77.621 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5884 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5791 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6021 | 18.419 | 60.0313 | 11.77 | 77.5762 | 18.3252 | 59.9578 | 11.77
77.6293 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.5967 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5874 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6104 | 18.4173 | 60.0313 | 11.77 | 77.5845 | 18.3252 | 59.9578 | 11.77
77.6377 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.605 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.5958 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6187 | 18.4173 | 60.0313 | 11.77 | 77.5928 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.646 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.6134 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.6041 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.627 | 18.4161 | 60.0313 | 11.77 | 77.6013 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.6543 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.6218 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.6124 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6353 | 18.4161 | 60.0313 | 11.77 | 77.6096 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.6627 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.6301 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.6207 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6436 | 18.3629 | 60.0313 | 11.77 | 77.6179 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.671 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.6384 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.6292 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6519 | 18.3629 | 60.0313 | 11.77 | 77.6262 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.6793 | 18.2336 | 60.0277 | 11.77 | 77.6468 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.6375 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6604 | 18.3629 | 60.0313 | 11.77 | 77.6345 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.6877 | 18.2382 | 60.0277 | 11.77 | 77.6551 | 18.6273 | 59.9462 | 11.77 | 77.6458 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6687 | 18.3629 | 60.0313 | 11.77 | 77.6428 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.696 | 18.2382 | 60.0277 | 11.77 | 77.6635 | 18.6254 | 59.9462 | 11.77 | 77.6542 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.677 | 18.3629 | 60.0313 | 11.77 | 77.6514 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.7043 | 18.2441 | 60.027 | 11.77 | 77.6718 | 18.6254 | 59.9462 | 11.77 | 77.6625 | 18.271 | 59.985 | 11.77 | 77.6853 | 18.3629 | 60.0313 | 11.77 | 77.6597 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.7126 | 18.2441 | 60.027 | 11.77 | 77.6801 | 18.6251 | 59.9462 | 11.77 | 77.6708 | 18.2712 | 59.985 | 11.77 | 77.6936 | 18.3629 | 60.0302 | 11.77 | 77.668 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.721 | 18.2441 | 60.027 | 11.77 | 77.6885 | 18.6251 | 59.9462 | 11.77 | 77.6791 | 18.2712 | 59.985 | 11.77 | 77.7019 | 18.3629 | 60.0302 | 11.77 | 77.6763 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.7293 | 18.2441 | 60.027 | 11.77 | 77.6968 | 18.6251 | 59.9462 | 11.77 | 77.6875 | 18.1909 | 59.985 | 11.77 | 77.7102 | 18.3605 | 60.0302 | 11.77 | 77.6846 | 18.3267 | 59.9578 | 11.77
77.7376 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7051 | 18.6251 | 59.9462 | 11.77 | 77.6958 | 18.1909 | 59.985 | 11.77 | 77.7185 | 18.3605 | 60.0302 | 11.77 | 77.6929 | 18.3272 | 59.9578 | 11.77
77.746 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7135 | 18.6248 | 59.9462 | 11.77 | 77.7041 | 18.1909 | 59.985 | 11.77 | 77.7268 | 18.3605 | 60.0302 | 11.77 | 77.7014 | 18.3272 | 59.9578 | 11.77
77.7543 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7218 | 18.6248 | 59.9462 | 11.77 | 77.7125 | 18.1909 | 59.985 | 11.77 | 77.7354 | 18.3605 | 60.0302 | 11.77 | 77.7097 | 18.3271 | 59.9578 | 11.77
77.7626 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7302 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7208 | 18.1889 | 59.985 | 11.77 | 77.7437 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.718 | 18.3271 | 59.9578 | 11.77
77.7709 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7385 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7291 | 18.1889 | 59.985 | 11.77 | 77.752 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7263 | 18.3271 | 59.9578 | 11.77
77.7793 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7468 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7374 | 18.1884 | 59.985 | 11.77 | 77.7603 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7346 | 18.3271 | 59.9578 | 11.77
77.7876 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7552 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7458 | 18.1884 | 59.985 | 11.77 | 77.7686 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7429 | 18.3254 | 59.9578 | 11.77
77.7959 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7635 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7542 | 18.1884 | 59.985 | 11.77 | 77.7769 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7512 | 18.3254 | 59.9578 | 11.77
77.8043 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7719 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7625 | 18.1884 | 59.985 | 11.77 | 77.7852 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7598 | 18.3254 | 59.9566 | 11.77
77.8126 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7802 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7708 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.7935 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7681 | 18.3254 | 59.9566 | 11.77
77.8209 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7886 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7792 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.802 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7764 | 18.3254 | 59.9566 | 11.77
77.8293 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.7969 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7875 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8103 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.7847 | 18.3254 | 59.9566 | 11.77
77.8376 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.8052 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.7958 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8186 | 18.3575 | 60.0302 | 11.77 | 77.793 | 18.3258 | 59.9566 | 11.77
77.8459 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.8136 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8042 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8269 | 18.3387 | 60.0302 | 11.77 | 77.8013 | 18.3258 | 59.9566 | 11.77
77.8542 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.8219 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8125 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8352 | 18.3387 | 60.0302 | 11.77 | 77.8098 | 18.3206 | 59.9566 | 11.77
77.8626 | 18.2426 | 60.027 | 11.77 | 77.8303 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8208 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8435 | 18.3433 | 60.0302 | 11.77 | 77.8181 | 18.3206 | 59.9566 | 11.77
77.8709 | 18.234 | 60.027 | 11.77 | 77.8386 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8291 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8518 | 18.3433 | 60.0302 | 11.77 | 77.8264 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.8792 | 18.234 | 60.027 | 11.77 | 77.8469 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8375 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8601 | 18.3433 | 60.0302 | 11.77 | 77.8347 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.8876 | 18.2324 | 60.027 | 11.77 | 77.8553 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8458 | 18.1884 | 59.9862 | 11.77 | 77.8684 | 18.3433 | 60.0302 | 11.77 | 77.843 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.8959 | 18.2324 | 60.027 | 11.77 | 77.8636 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8541 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.877 | 18.3433 | 60.0302 | 11.77 | 77.8513 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9042 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.8719 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8625 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.8853 | 18.3433 | 60.0302 | 11.77 | 77.8599 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9125 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.8803 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8708 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.8936 | 18.3433 | 60.0286 | 11.77 | 77.8682 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9209 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.8887 | 18.6248 | 59.947 | 11.77 | 77.8792 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.9019 | 18.3433 | 60.0286 | 11.77 | 77.8765 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9292 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.897 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.8875 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.9102 | 18.3415 | 60.0286 | 11.77 | 77.8848 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9375 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9053 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.8959 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.9185 | 18.3415 | 60.0286 | 11.77 | 77.8931 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9459 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9137 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9042 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.9268 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9014 | 18.3221 | 59.9566 | 11.77
77.9542 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.922 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9125 | 18.1886 | 59.9862 | 11.77 | 77.9351 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9097 | 18.3165 | 59.9566 | 11.77
77.9625 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9304 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9209 | 18.1866 | 59.9862 | 11.77 | 77.9436 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9182 | 18.3165 | 59.9566 | 11.77
77.9709 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9387 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9292 | 18.1866 | 59.9862 | 11.77 | 77.9519 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9265 | 18.3243 | 59.9566 | 11.77
77.9792 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.947 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9375 | 18.1866 | 59.9862 | 11.77 | 77.9602 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9348 | 18.3243 | 59.9566 | 11.77
77.9875 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9554 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9458 | 18.1866 | 59.9862 | 11.77 | 77.9685 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9431 | 18.3208 | 59.9566 | 11.77
77.9958 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9637 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9542 | 18.1866 | 59.9862 | 11.77 | 77.9768 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9514 | 18.3208 | 59.9566 | 11.77
78.0042 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.972 | 18.6242 | 59.947 | 11.77 | 77.9625 | 18.1866 | 59.9862 | 11.77 | 77.9851 | 18.3383 | 60.0286 | 11.77 | 77.9597 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0125 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9804 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 77.9708 | 18.1866 | 59.9866 | 11.77 | 77.9934 | 18.3426 | 60.0286 | 11.77 | 77.9683 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0208 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9887 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 77.9792 | 18.1866 | 59.9866 | 11.77 | 78.0017 | 18.3426 | 60.0286 | 11.77 | 77.9766 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0292 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 77.9971 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 77.9875 | 18.1865 | 59.9866 | 11.77 | 78.01 | 18.3474 | 60.0286 | 11.77 | 77.9849 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0375 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 78.0054 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 77.9958 | 18.1865 | 59.9866 | 11.77 | 78.0186 | 18.3474 | 60.0286 | 11.77 | 77.9932 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0458 | 18.2324 | 60.0262 | 11.77 | 78.0137 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 78.0042 | 18.1865 | 59.9866 | 11.77 | 78.0269 | 18.3474 | 60.0286 | 11.77 | 78.0015 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0542 | 18.2302 | 60.0262 | 11.77 | 78.0221 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 78.0126 | 18.1865 | 59.9866 | 11.77 | 78.0352 | 18.3474 | 60.0286 | 11.77 | 78.0098 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0625 | 18.2302 | 60.0262 | 11.77 | 78.0305 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 78.0209 | 18.1865 | 59.9866 | 11.77 | 78.0435 | 18.3474 | 60.0286 | 11.77 | 78.0183 | 18.3208 | 59.955 | 11.77
78.0708 | 18.2277 | 60.0262 | 11.77 | 78.0388 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 78.0292 | 18.1865 | 59.9866 | 11.77 | 78.0518 | 18.3474 | 60.0286 | 11.77 | 78.0266 | 18.3156 | 59.955 | 11.77
78.0791 | 18.2277 | 60.0262 | 11.77 | 78.0471 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 78.0376 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.0601 | 18.3433 | 60.0286 | 11.77 | 78.0349 | 18.3156 | 59.955 | 11.77
78.0875 | 18.2277 | 60.0262 | 11.77 | 78.0555 | 18.6239 | 59.947 | 11.77 | 78.0459 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.0684 | 18.3433 | 60.0286 | 11.77 | 78.0432 | 18.316 | 59.955 | 11.77
78.0958 | 18.2277 | 60.0262 | 11.77 | 78.0638 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.0542 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.0767 | 18.3433 | 60.0286 | 11.77 | 78.0515 | 18.316 | 59.955 | 11.77
78.1041 | 18.2277 | 60.0254 | 11.77 | 78.0721 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.0625 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.085 | 18.3433 | 60.0286 | 11.77 | 78.0598 | 18.316 | 59.955 | 11.77
78.1125 | 18.2277 | 60.0254 | 11.77 | 78.0805 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.0709 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.0935 | 18.3424 | 60.0267 | 11.77 | 78.0681 | 18.316 | 59.955 | 11.77
78.1208 | 18.2277 | 60.0254 | 11.77 | 78.0888 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.0792 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.1018 | 18.3424 | 60.0267 | 11.77 | 78.0767 | 18.2764 | 59.955 | 11.77
78.1291 | 18.2277 | 60.0254 | 11.77 | 78.0972 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.0875 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.1101 | 18.3424 | 60.0267 | 11.77 | 78.085 | 18.2764 | 59.955 | 11.77
78.1375 | 18.2277 | 60.0254 | 11.77 | 78.1055 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.0958 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.1184 | 18.3424 | 60.0267 | 11.77 | 78.0933 | 18.2764 | 59.955 | 11.77
78.1458 | 18.2277 | 60.0254 | 11.77 | 78.1138 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.1042 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.1267 | 18.3424 | 60.0267 | 11.77 | 78.1016 | 18.2764 | 59.955 | 11.77
78.1541 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1222 | 18.6255 | 59.947 | 11.77 | 78.1125 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.135 | 18.3424 | 60.0267 | 11.77 | 78.1099 | 18.2779 | 59.955 | 11.77
78.1624 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1306 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1208 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.1433 | 18.3407 | 60.0267 | 11.77 | 78.1182 | 18.2779 | 59.955 | 11.77
78.1708 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1389 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1293 | 18.1875 | 59.9866 | 11.77 | 78.1516 | 18.3407 | 60.0267 | 11.77 | 78.1267 | 18.2779 | 59.955 | 11.77
78.1791 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1472 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1376 | 18.1819 | 59.9866 | 11.77 | 78.1602 | 18.3383 | 60.0267 | 11.77 | 78.135 | 18.2779 | 59.955 | 11.77
78.1874 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1555 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1459 | 18.1819 | 59.9866 | 11.77 | 78.1685 | 18.3383 | 60.0267 | 11.77 | 78.1433 | 18.278 | 59.955 | 11.77
78.1958 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1639 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1542 | 18.1819 | 59.9866 | 11.77 | 78.1768 | 18.3383 | 60.0267 | 11.77 | 78.1516 | 18.278 | 59.955 | 11.77
78.2041 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1722 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1626 | 18.1819 | 59.9866 | 11.77 | 78.1851 | 18.3383 | 60.0267 | 11.77 | 78.1599 | 18.278 | 59.9538 | 11.77
78.2124 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1805 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1709 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.1934 | 18.3383 | 60.0267 | 11.77 | 78.1682 | 18.278 | 59.9538 | 11.77
78.2208 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1889 | 18.6255 | 59.9478 | 11.77 | 78.1792 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.2017 | 18.3383 | 60.0267 | 11.77 | 78.1768 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2291 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.1973 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.1876 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.21 | 18.3375 | 60.0267 | 11.77 | 78.1851 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2374 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.2056 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.1959 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.2183 | 18.3375 | 60.0267 | 11.77 | 78.1934 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2457 | 18.1507 | 60.0254 | 11.77 | 78.2139 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.2042 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.2268 | 18.3357 | 60.0267 | 11.77 | 78.2017 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2541 | 18.15 | 60.0254 | 11.77 | 78.2223 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.2125 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.2351 | 18.3357 | 60.0267 | 11.77 | 78.21 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2624 | 18.15 | 60.0254 | 11.77 | 78.2306 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.2209 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.2434 | 18.3357 | 60.0267 | 11.77 | 78.2183 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2707 | 18.1523 | 60.0254 | 11.77 | 78.239 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.2292 | 18.1814 | 59.9874 | 11.77 | 78.2517 | 18.3357 | 60.0267 | 11.77 | 78.2268 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2791 | 18.1523 | 60.0254 | 11.77 | 78.2473 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.2375 | 18.1794 | 59.9874 | 11.77 | 78.26 | 18.3357 | 60.0267 | 11.77 | 78.2351 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2874 | 18.1523 | 60.0254 | 11.77 | 78.2556 | 18.6249 | 59.9478 | 11.77 | 78.246 | 18.1794 | 59.9874 | 11.77 | 78.2683 | 18.3357 | 60.0267 | 11.77 | 78.2434 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.2957 | 18.1523 | 60.0254 | 11.77 | 78.264 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.2543 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.2766 | 18.3414 | 60.0267 | 11.77 | 78.2517 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.304 | 18.1523 | 60.0242 | 11.77 | 78.2723 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.2626 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.2849 | 18.3414 | 60.0267 | 11.77 | 78.26 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.3124 | 18.1523 | 60.0242 | 11.77 | 78.2806 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.2709 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.2932 | 18.3548 | 60.0247 | 11.77 | 78.2683 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.3207 | 18.1523 | 60.0242 | 11.77 | 78.289 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.2793 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3018 | 18.3548 | 60.0247 | 11.77 | 78.2766 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.329 | 18.1523 | 60.0242 | 11.77 | 78.2974 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.2876 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3101 | 18.354 | 60.0247 | 11.77 | 78.2852 | 18.2784 | 59.9538 | 11.77
78.3374 | 18.1523 | 60.0242 | 11.77 | 78.3057 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.2959 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3184 | 18.354 | 60.0247 | 11.77 | 78.2935 | 18.2799 | 59.9538 | 11.77
78.3457 | 18.1523 | 60.0242 | 11.77 | 78.314 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.3043 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3267 | 18.3523 | 60.0247 | 11.77 | 78.3018 | 18.2799 | 59.9538 | 11.77
78.354 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3224 | 18.6231 | 59.9478 | 11.77 | 78.3126 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.335 | 18.3523 | 60.0247 | 11.77 | 78.3101 | 18.2805 | 59.9538 | 11.77
78.3624 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3307 | 18.6231 | 59.9482 | 11.77 | 78.3209 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3433 | 18.3523 | 60.0247 | 11.77 | 78.3184 | 18.2805 | 59.9538 | 11.77
78.3707 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3391 | 18.6231 | 59.9482 | 11.77 | 78.3292 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3516 | 18.3523 | 60.0247 | 11.77 | 78.3267 | 18.2805 | 59.9538 | 11.77
78.379 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3474 | 18.6231 | 59.9482 | 11.77 | 78.3376 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3599 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3352 | 18.2805 | 59.9538 | 11.77
78.3874 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3557 | 18.6231 | 59.9482 | 11.77 | 78.3459 | 18.1422 | 59.9874 | 11.77 | 78.3684 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3435 | 18.2805 | 59.9538 | 11.77
78.3957 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3641 | 18.6227 | 59.9482 | 11.77 | 78.3542 | 18.1426 | 59.9874 | 11.77 | 78.3767 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3518 | 18.2805 | 59.9538 | 11.77
78.404 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3724 | 18.6227 | 59.9482 | 11.77 | 78.3625 | 18.1426 | 59.9874 | 11.77 | 78.385 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3601 | 18.2805 | 59.9527 | 11.77
78.4123 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3807 | 18.6227 | 59.9482 | 11.77 | 78.371 | 18.1436 | 59.9881 | 11.77 | 78.3933 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3684 | 18.2805 | 59.9527 | 11.77
78.4207 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3891 | 18.6227 | 59.9482 | 11.77 | 78.3793 | 18.1436 | 59.9881 | 11.77 | 78.4016 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3767 | 18.2805 | 59.9527 | 11.77
78.429 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.3974 | 18.6227 | 59.9482 | 11.77 | 78.3876 | 18.1436 | 59.9881 | 11.77 | 78.4099 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3853 | 18.2805 | 59.9527 | 11.77
78.4373 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4058 | 18.6227 | 59.9482 | 11.77 | 78.396 | 18.1436 | 59.9881 | 11.77 | 78.4182 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.3936 | 18.2805 | 59.9527 | 11.77
78.4456 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4141 | 18.6283 | 59.9482 | 11.77 | 78.4043 | 18.1436 | 59.9881 | 11.77 | 78.4265 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.4019 | 18.2805 | 59.9527 | 11.77
78.454 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4224 | 18.6283 | 59.9482 | 11.77 | 78.4126 | 18.1436 | 59.9881 | 11.77 | 78.4348 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.4102 | 18.2788 | 59.9527 | 11.77
78.4623 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4308 | 18.6283 | 59.9482 | 11.77 | 78.4209 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.4434 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.4185 | 18.2788 | 59.9527 | 11.77
78.4706 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4391 | 18.6283 | 59.9482 | 11.77 | 78.4293 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.4517 | 18.3454 | 60.0247 | 11.77 | 78.4268 | 18.2792 | 59.9527 | 11.77
78.479 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4474 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4376 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.46 | 18.3446 | 60.0247 | 11.77 | 78.4353 | 18.2792 | 59.9527 | 11.77
78.4873 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4558 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4459 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.4683 | 18.3446 | 60.0247 | 11.77 | 78.4436 | 18.2793 | 59.9527 | 11.77
78.4956 | 18.1535 | 60.0242 | 11.77 | 78.4642 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4543 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.4766 | 18.3489 | 60.0247 | 11.77 | 78.4519 | 18.2793 | 59.9527 | 11.77
78.504 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.4725 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4626 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.4849 | 18.3489 | 60.0247 | 11.77 | 78.4602 | 18.2793 | 59.9527 | 11.77
78.5123 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.4808 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4709 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.4932 | 18.3489 | 60.0235 | 11.77 | 78.4685 | 18.2793 | 59.9527 | 11.77
78.5206 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.4892 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4792 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5015 | 18.3489 | 60.0235 | 11.77 | 78.4768 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.529 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.4975 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.4877 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.51 | 18.3377 | 60.0235 | 11.77 | 78.4851 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5373 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5059 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.496 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5183 | 18.3377 | 60.0235 | 11.77 | 78.4937 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5456 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5142 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.5043 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5266 | 18.3377 | 60.0235 | 11.77 | 78.502 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.554 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5225 | 18.6298 | 59.9482 | 11.77 | 78.5127 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5349 | 18.3377 | 60.0235 | 11.77 | 78.5103 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5623 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5309 | 18.6298 | 59.949 | 11.77 | 78.521 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5432 | 18.3376 | 60.0235 | 11.77 | 78.5186 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5706 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5392 | 18.6298 | 59.949 | 11.77 | 78.5293 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5515 | 18.3376 | 60.0235 | 11.77 | 78.5269 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5789 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5475 | 18.6298 | 59.949 | 11.77 | 78.5376 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5598 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5352 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5873 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5559 | 18.6298 | 59.949 | 11.77 | 78.546 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5681 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5437 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.5956 | 18.1535 | 60.0246 | 11.77 | 78.5642 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.5543 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.5767 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.552 | 18.2808 | 59.9527 | 11.77
78.6039 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.5726 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.5626 | 18.146 | 59.9881 | 11.77 | 78.585 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5603 | 18.2812 | 59.9515 | 11.77
78.6122 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.5809 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.5709 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.5933 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5686 | 18.2812 | 59.9515 | 11.77
78.6206 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.5892 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.5793 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6016 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5769 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6289 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.5976 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.5876 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6099 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5852 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6372 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.606 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.5959 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6182 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.5938 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6456 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.6143 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.6044 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6265 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.6021 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6539 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.6226 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.6127 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6348 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.6104 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6622 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.631 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.621 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6431 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.6187 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6706 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.6393 | 18.6349 | 59.949 | 11.77 | 78.6293 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6516 | 18.3354 | 60.0235 | 11.77 | 78.627 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6789 | 18.1523 | 60.0246 | 11.77 | 78.6476 | 18.6343 | 59.949 | 11.77 | 78.6377 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6599 | 18.333 | 60.0235 | 11.77 | 78.6353 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6872 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.656 | 18.6343 | 59.949 | 11.77 | 78.646 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6682 | 18.333 | 60.0235 | 11.77 | 78.6438 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.6956 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.6643 | 18.6343 | 59.949 | 11.77 | 78.6543 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6765 | 18.333 | 60.0235 | 11.77 | 78.6521 | 18.2814 | 59.9515 | 11.77
78.7039 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.6727 | 18.6343 | 59.949 | 11.77 | 78.6627 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6848 | 18.333 | 60.0235 | 11.77 | 78.6604 | 18.2829 | 59.9515 | 11.77
78.7122 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.681 | 18.6325 | 59.949 | 11.77 | 78.671 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.6931 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.6687 | 18.2829 | 59.9515 | 11.77
78.7206 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.6893 | 18.6325 | 59.949 | 11.77 | 78.6793 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.7014 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.677 | 18.2829 | 59.9515 | 11.77
78.7289 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.6977 | 18.6325 | 59.949 | 11.77 | 78.6876 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.7097 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.6853 | 18.2829 | 59.9515 | 11.77
78.7372 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.706 | 18.6325 | 59.949 | 11.77 | 78.696 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.7183 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.6936 | 18.1864 | 59.9515 | 11.77
78.7455 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.7144 | 18.6325 | 59.949 | 11.77 | 78.7043 | 18.1461 | 59.9889 | 11.77 | 78.7266 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.7021 | 18.1864 | 59.9515 | 11.77
78.7539 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.7227 | 18.6325 | 59.949 | 11.77 | 78.7126 | 18.1461 | 59.9889 | 11.77 | 78.7349 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.7104 | 18.1865 | 59.9515 | 11.77
78.7622 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.731 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7211 | 18.1461 | 59.9889 | 11.77 | 78.7432 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.7188 | 18.1865 | 59.9515 | 11.77
78.7705 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.7394 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7294 | 18.1461 | 59.9889 | 11.77 | 78.7515 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.7271 | 18.1865 | 59.9515 | 11.77
78.7789 | 18.1629 | 60.0246 | 11.77 | 78.7477 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7377 | 18.1461 | 59.9889 | 11.77 | 78.7598 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.7354 | 18.1865 | 59.9515 | 11.77
78.7872 | 18.1651 | 60.0246 | 11.77 | 78.756 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.746 | 18.1461 | 59.9889 | 11.77 | 78.7681 | 18.339 | 60.0228 | 11.77 | 78.7437 | 18.1802 | 59.9515 | 11.77
78.7955 | 18.1651 | 60.0246 | 11.77 | 78.7644 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7544 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.7764 | 18.3374 | 60.0228 | 11.77 | 78.7522 | 18.1802 | 59.9515 | 11.77
78.8038 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.7728 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7627 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.7849 | 18.3374 | 60.0228 | 11.77 | 78.7605 | 18.1802 | 59.9503 | 11.77
78.8122 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.7811 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.771 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.7932 | 18.3374 | 60.0228 | 11.77 | 78.7688 | 18.1802 | 59.9503 | 11.77
78.8205 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.7894 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7793 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.8015 | 18.3374 | 60.0228 | 11.77 | 78.7771 | 18.1802 | 59.9503 | 11.77
78.8288 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.7978 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.7877 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.8098 | 18.3366 | 60.0228 | 11.77 | 78.7854 | 18.1802 | 59.9503 | 11.77
78.8372 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.8061 | 18.5445 | 59.9497 | 11.77 | 78.796 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.8181 | 18.3366 | 60.0228 | 11.77 | 78.7937 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8455 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.8145 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8043 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.8264 | 18.3344 | 60.0228 | 11.77 | 78.8022 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8538 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.8228 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8127 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.8347 | 18.3344 | 60.0228 | 11.77 | 78.8105 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8622 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.8311 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.821 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.843 | 18.3344 | 60.0228 | 11.77 | 78.8188 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8705 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.8395 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8293 | 18.1463 | 59.9889 | 11.77 | 78.8513 | 18.3344 | 60.0228 | 11.77 | 78.8271 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8788 | 18.1659 | 60.0246 | 11.77 | 78.8478 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8376 | 18.1434 | 59.9889 | 11.77 | 78.8599 | 18.3328 | 60.0228 | 11.77 | 78.8354 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8871 | 18.1615 | 60.0246 | 11.77 | 78.8561 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8461 | 18.1434 | 59.9889 | 11.77 | 78.8682 | 18.3328 | 60.0228 | 11.77 | 78.8438 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.8955 | 18.1615 | 60.0246 | 11.77 | 78.8645 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8544 | 18.1434 | 59.9889 | 11.77 | 78.8765 | 18.3328 | 60.0228 | 11.77 | 78.8523 | 18.1746 | 59.9503 | 11.77
78.9038 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.8728 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8627 | 18.1434 | 59.9889 | 11.77 | 78.8848 | 18.3328 | 60.0228 | 11.77 | 78.8606 | 18.1747 | 59.9503 | 11.77
78.9121 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.8812 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8711 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.8931 | 18.3328 | 60.0212 | 11.77 | 78.8689 | 18.1747 | 59.9503 | 11.77
78.9205 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.8895 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8794 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9014 | 18.3328 | 60.0212 | 11.77 | 78.8772 | 18.1379 | 59.9503 | 11.77
78.9288 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.8978 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.8877 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9097 | 18.332 | 60.0212 | 11.77 | 78.8855 | 18.1379 | 59.9503 | 11.77
78.9371 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9062 | 18.5417 | 59.9497 | 11.77 | 78.896 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.918 | 18.332 | 60.0212 | 11.77 | 78.8938 | 18.1379 | 59.9503 | 11.77
78.9455 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9146 | 18.5483 | 59.9497 | 11.77 | 78.9044 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9265 | 18.3298 | 60.0212 | 11.77 | 78.9023 | 18.1379 | 59.9503 | 11.77
78.9538 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9229 | 18.5483 | 59.9497 | 11.77 | 78.9127 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9348 | 18.3298 | 60.0212 | 11.77 | 78.9106 | 18.1383 | 59.9503 | 11.77
78.9621 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9312 | 18.5038 | 59.9501 | 11.77 | 78.921 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9431 | 18.3298 | 60.0212 | 11.77 | 78.9189 | 18.1383 | 59.9503 | 11.77
78.9704 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9396 | 18.5038 | 59.9501 | 11.77 | 78.9294 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9514 | 18.3298 | 60.0212 | 11.77 | 78.9272 | 18.1383 | 59.9503 | 11.77
78.9788 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9479 | 18.5034 | 59.9501 | 11.77 | 78.9377 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9597 | 18.3298 | 60.0212 | 11.77 | 78.9355 | 18.1383 | 59.9503 | 11.77
78.9871 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9562 | 18.5034 | 59.9501 | 11.77 | 78.946 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.968 | 18.3298 | 60.0212 | 11.77 | 78.9438 | 18.1383 | 59.9503 | 11.77
78.9954 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9646 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 78.9543 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9763 | 18.3283 | 60.0212 | 11.77 | 78.9521 | 18.1383 | 59.9503 | 11.77
79.0038 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9729 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 78.9628 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9846 | 18.3283 | 60.0212 | 11.77 | 78.9607 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0121 | 18.1615 | 60.0253 | 11.77 | 78.9813 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 78.9711 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 78.9932 | 18.3283 | 60.0212 | 11.77 | 78.969 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0204 | 18.1637 | 60.0253 | 11.77 | 78.9896 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 78.9794 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0015 | 18.3283 | 60.0212 | 11.77 | 78.9773 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0287 | 18.1637 | 60.0253 | 11.77 | 78.9979 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 78.9877 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0098 | 18.3283 | 60.0212 | 11.77 | 78.9856 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0371 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0063 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 78.9961 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0181 | 18.3283 | 60.0212 | 11.77 | 78.9939 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0454 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0146 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 79.0044 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0264 | 18.3251 | 60.0212 | 11.77 | 79.0022 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0537 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0229 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 79.0127 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0347 | 18.3251 | 60.0212 | 11.77 | 79.0107 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0621 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0313 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 79.0211 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.043 | 18.3229 | 60.0212 | 11.77 | 79.019 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0704 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0396 | 18.5085 | 59.9501 | 11.77 | 79.0294 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0513 | 18.3229 | 60.0212 | 11.77 | 79.0273 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0787 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.048 | 18.4343 | 59.9501 | 11.77 | 79.0377 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0598 | 18.3214 | 60.0212 | 11.77 | 79.0356 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0871 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0563 | 18.4343 | 59.9501 | 11.77 | 79.046 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0681 | 18.3214 | 60.0212 | 11.77 | 79.0439 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.0954 | 18.1591 | 60.0253 | 11.77 | 79.0646 | 18.4343 | 59.9501 | 11.77 | 79.0544 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0764 | 18.3206 | 60.0212 | 11.77 | 79.0522 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.1037 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.073 | 18.4343 | 59.9501 | 11.77 | 79.0627 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.0847 | 18.3206 | 60.0212 | 11.77 | 79.0608 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.1121 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.0814 | 18.4343 | 59.9501 | 11.77 | 79.071 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.093 | 18.3206 | 60.0197 | 11.77 | 79.0691 | 18.1386 | 59.9488 | 11.77
79.1204 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.0897 | 18.4343 | 59.9501 | 11.77 | 79.0795 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1013 | 18.3206 | 60.0197 | 11.77 | 79.0774 | 18.0556 | 59.9488 | 11.77
79.1287 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.098 | 18.4359 | 59.9501 | 11.77 | 79.0878 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1096 | 18.3206 | 60.0197 | 11.77 | 79.0857 | 18.0556 | 59.9488 | 11.77
79.137 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1064 | 18.4359 | 59.9501 | 11.77 | 79.0961 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1179 | 18.3206 | 60.0197 | 11.77 | 79.094 | 18.0574 | 59.9488 | 11.77
79.1454 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1147 | 18.4359 | 59.9501 | 11.77 | 79.1044 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1262 | 18.3265 | 60.0197 | 11.77 | 79.1023 | 18.0574 | 59.9488 | 11.77
79.1537 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.123 | 18.4359 | 59.9501 | 11.77 | 79.1128 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1348 | 18.3265 | 60.0197 | 11.77 | 79.1108 | 18.0578 | 59.9488 | 11.77
79.162 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1313 | 18.4359 | 59.951 | 11.77 | 79.1211 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1431 | 18.3265 | 60.0197 | 11.77 | 79.1191 | 18.0578 | 59.9488 | 11.77
79.1703 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1397 | 18.4359 | 59.951 | 11.77 | 79.1294 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1514 | 18.3265 | 60.0197 | 11.77 | 79.1274 | 18.0578 | 59.9488 | 11.77
79.1787 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1481 | 18.4416 | 59.951 | 11.77 | 79.1377 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1597 | 18.331 | 60.0197 | 11.77 | 79.1357 | 18.0578 | 59.9488 | 11.77
79.187 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1564 | 18.4416 | 59.951 | 11.77 | 79.1461 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.168 | 18.331 | 60.0197 | 11.77 | 79.144 | 18.0578 | 59.9488 | 11.77
79.1953 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1647 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.1544 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1763 | 18.3355 | 60.0197 | 11.77 | 79.1523 | 18.0578 | 59.9488 | 11.77
79.2037 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1731 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.1627 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1846 | 18.3355 | 60.0197 | 11.77 | 79.1609 | 18.0578 | 59.948 | 11.77
79.212 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1814 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.1711 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.1929 | 18.3355 | 60.0197 | 11.77 | 79.1692 | 18.0578 | 59.948 | 11.77
79.2203 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1898 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.1794 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2014 | 18.3355 | 60.0197 | 11.77 | 79.1775 | 18.0578 | 59.948 | 11.77
79.2287 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.1981 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.1877 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2097 | 18.3333 | 60.0197 | 11.77 | 79.1858 | 18.0578 | 59.948 | 11.77
79.237 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.2064 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.196 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.218 | 18.3333 | 60.0197 | 11.77 | 79.1941 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.2453 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.2148 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.2045 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2263 | 18.3333 | 60.0197 | 11.77 | 79.2024 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.2537 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.2231 | 18.4414 | 59.951 | 11.77 | 79.2128 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2346 | 18.3333 | 60.0197 | 11.77 | 79.2109 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.262 | 18.1607 | 60.0261 | 11.77 | 79.2314 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2211 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2429 | 18.3318 | 60.0197 | 11.77 | 79.2192 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.2703 | 18.1594 | 60.0261 | 11.77 | 79.2398 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2295 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2512 | 18.3318 | 60.0197 | 11.77 | 79.2275 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.2787 | 18.1594 | 60.0261 | 11.77 | 79.2482 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2378 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2595 | 18.2951 | 60.0197 | 11.77 | 79.2358 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.287 | 18.1594 | 60.0261 | 11.77 | 79.2565 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2461 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2681 | 18.2951 | 60.0197 | 11.77 | 79.2441 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.2953 | 18.1594 | 60.0261 | 11.77 | 79.2648 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2544 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2764 | 18.2951 | 60.0197 | 11.77 | 79.2524 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.3036 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.2731 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2628 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.2847 | 18.2951 | 60.0197 | 11.77 | 79.261 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.312 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.2815 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2711 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.293 | 18.2951 | 60.0177 | 11.77 | 79.2693 | 18.0581 | 59.948 | 11.77
79.3203 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.2899 | 18.4397 | 59.951 | 11.77 | 79.2794 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.3013 | 18.2951 | 60.0177 | 11.77 | 79.2776 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3286 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.2982 | 18.4392 | 59.951 | 11.77 | 79.2878 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.3096 | 18.1937 | 60.0177 | 11.77 | 79.2859 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3369 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3065 | 18.4392 | 59.951 | 11.77 | 79.2961 | 18.1432 | 59.9889 | 11.77 | 79.3179 | 18.1937 | 60.0177 | 11.77 | 79.2942 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3453 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3149 | 18.4392 | 59.951 | 11.77 | 79.3044 | 18.1494 | 59.9889 | 11.77 | 79.3262 | 18.1937 | 60.0177 | 11.77 | 79.3025 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3536 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3232 | 18.4392 | 59.951 | 11.77 | 79.3127 | 18.1494 | 59.9889 | 11.77 | 79.3347 | 18.1937 | 60.0177 | 11.77 | 79.3108 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3619 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3315 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3212 | 18.1494 | 59.9889 | 11.77 | 79.343 | 18.1422 | 60.0177 | 11.77 | 79.3193 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3703 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3399 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3295 | 18.1494 | 59.9889 | 11.77 | 79.3513 | 18.1422 | 60.0177 | 11.77 | 79.3276 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3786 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3482 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3378 | 18.1494 | 59.9889 | 11.77 | 79.3596 | 18.1422 | 60.0177 | 11.77 | 79.3359 | 18.0604 | 59.948 | 11.77
79.3869 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3566 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3461 | 18.1494 | 59.9889 | 11.77 | 79.3679 | 18.1422 | 60.0177 | 11.77 | 79.3442 | 18.0606 | 59.948 | 11.77
79.3953 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3649 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3545 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.3762 | 18.1422 | 60.0177 | 11.77 | 79.3525 | 18.0606 | 59.948 | 11.77
79.4036 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3732 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3628 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.3845 | 18.1422 | 60.0177 | 11.77 | 79.3608 | 18.0606 | 59.9472 | 11.77
79.4119 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3816 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3711 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.3928 | 18.141 | 60.0177 | 11.77 | 79.3694 | 18.0606 | 59.9472 | 11.77
79.4203 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3899 | 18.439 | 59.9517 | 11.77 | 79.3795 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4014 | 18.141 | 60.0177 | 11.77 | 79.3777 | 18.0606 | 59.9472 | 11.77
79.4286 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.3983 | 18.4374 | 59.9517 | 11.77 | 79.3878 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4097 | 18.141 | 60.0177 | 11.77 | 79.386 | 18.0606 | 59.9472 | 11.77
79.4369 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4066 | 18.4374 | 59.9517 | 11.77 | 79.3961 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.418 | 18.141 | 60.0177 | 11.77 | 79.3943 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4452 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4149 | 18.4369 | 59.9517 | 11.77 | 79.4044 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4263 | 18.141 | 60.0177 | 11.77 | 79.4026 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4536 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4233 | 18.4369 | 59.9517 | 11.77 | 79.4128 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4346 | 18.141 | 60.0177 | 11.77 | 79.4109 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4619 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4316 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4211 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4429 | 18.1392 | 60.0177 | 11.77 | 79.4194 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4702 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4399 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4294 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4512 | 18.1392 | 60.0177 | 11.77 | 79.4277 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4785 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4483 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4379 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4595 | 18.1392 | 60.0177 | 11.77 | 79.436 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4869 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4567 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4462 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.468 | 18.1392 | 60.0177 | 11.77 | 79.4443 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.4952 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.465 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4545 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4763 | 18.144 | 60.0177 | 11.77 | 79.4526 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5035 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4733 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4628 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4846 | 18.144 | 60.0177 | 11.77 | 79.4609 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5119 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4817 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4712 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.4929 | 18.144 | 60.0161 | 11.77 | 79.4695 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5202 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.49 | 18.4367 | 59.9517 | 11.77 | 79.4795 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.5012 | 18.144 | 60.0161 | 11.77 | 79.4778 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5285 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.4984 | 18.4456 | 59.9517 | 11.77 | 79.4878 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.5095 | 18.144 | 60.0161 | 11.77 | 79.4861 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5369 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5067 | 18.4456 | 59.9517 | 11.77 | 79.4961 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.5178 | 18.144 | 60.0161 | 11.77 | 79.4944 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5452 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.515 | 18.4454 | 59.9517 | 11.77 | 79.5045 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.5261 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5027 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5535 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5234 | 18.4454 | 59.9517 | 11.77 | 79.5128 | 18.1504 | 59.9889 | 11.77 | 79.5344 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.511 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5619 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5317 | 18.4454 | 59.9533 | 11.77 | 79.5211 | 18.1514 | 59.9889 | 11.77 | 79.543 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5195 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5702 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.54 | 18.4454 | 59.9533 | 11.77 | 79.5295 | 18.1514 | 59.9889 | 11.77 | 79.5513 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5278 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5785 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5484 | 18.4454 | 59.9533 | 11.77 | 79.5378 | 18.1593 | 59.9889 | 11.77 | 79.5596 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5361 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5869 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5567 | 18.4454 | 59.9533 | 11.77 | 79.5461 | 18.1593 | 59.9889 | 11.77 | 79.5679 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5444 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.5952 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5651 | 18.445 | 59.9533 | 11.77 | 79.5544 | 18.1593 | 59.9889 | 11.77 | 79.5762 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5527 | 18.0596 | 59.9472 | 11.77
79.6035 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5734 | 18.445 | 59.9533 | 11.77 | 79.5629 | 18.1593 | 59.9889 | 11.77 | 79.5845 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.561 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6118 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5817 | 18.4433 | 59.9533 | 11.77 | 79.5712 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.5928 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5696 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6201 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5901 | 18.4433 | 59.9533 | 11.77 | 79.5795 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6011 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5779 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6285 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.5984 | 18.4431 | 59.9533 | 11.77 | 79.5879 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6096 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5862 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6368 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6068 | 18.4431 | 59.9533 | 11.77 | 79.5962 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6179 | 18.1427 | 60.0161 | 11.77 | 79.5945 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6451 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6151 | 18.4431 | 59.9533 | 11.77 | 79.6045 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6262 | 18.1398 | 60.0161 | 11.77 | 79.6028 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6535 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6234 | 18.4431 | 59.9533 | 11.77 | 79.6128 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6345 | 18.1398 | 60.0161 | 11.77 | 79.6111 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6618 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6318 | 18.4427 | 59.9533 | 11.77 | 79.6212 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6428 | 18.1398 | 60.0161 | 11.77 | 79.6196 | 18.0596 | 59.9464 | 11.77
79.6701 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6401 | 18.4427 | 59.9533 | 11.77 | 79.6295 | 18.1593 | 59.9901 | 11.77 | 79.6511 | 18.1398 | 60.0161 | 11.77 | 79.6279 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.6785 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6484 | 18.441 | 59.9533 | 11.77 | 79.6378 | 18.1538 | 59.9901 | 11.77 | 79.6594 | 18.138 | 60.0161 | 11.77 | 79.6362 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.6868 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6568 | 18.441 | 59.9533 | 11.77 | 79.6462 | 18.1538 | 59.9901 | 11.77 | 79.6677 | 18.138 | 60.0161 | 11.77 | 79.6445 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.6951 | 18.1649 | 60.0269 | 11.77 | 79.6652 | 18.4355 | 59.9533 | 11.77 | 79.6545 | 18.1538 | 59.9901 | 11.77 | 79.6763 | 18.138 | 60.0161 | 11.77 | 79.6528 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7035 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.6735 | 18.4355 | 59.9533 | 11.77 | 79.6628 | 18.1538 | 59.9901 | 11.77 | 79.6846 | 18.138 | 60.0161 | 11.77 | 79.6611 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7118 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.6818 | 18.4351 | 59.9533 | 11.77 | 79.6711 | 18.148 | 59.9901 | 11.77 | 79.6929 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.6697 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7201 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.6902 | 18.4351 | 59.9533 | 11.77 | 79.6796 | 18.148 | 59.9901 | 11.77 | 79.7012 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.678 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7285 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.6985 | 18.348 | 59.9533 | 11.77 | 79.6879 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7095 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.6863 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7368 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7068 | 18.348 | 59.9533 | 11.77 | 79.6962 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7178 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.6946 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7451 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7151 | 18.3467 | 59.9533 | 11.77 | 79.7045 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7261 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.7029 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7534 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7235 | 18.3467 | 59.9533 | 11.77 | 79.7129 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7344 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.7112 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7617 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7319 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7212 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7429 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.7197 | 18.0617 | 59.9464 | 11.77
79.7701 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7402 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7295 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7512 | 18.138 | 60.0149 | 11.77 | 79.728 | 18.0561 | 59.9464 | 11.77
79.7784 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7485 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7379 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7595 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7363 | 18.0561 | 59.9464 | 11.77
79.7867 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7569 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7462 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7678 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7446 | 18.0561 | 59.9464 | 11.77
79.7951 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7652 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7545 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7761 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7529 | 18.0561 | 59.9464 | 11.77
79.8034 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7736 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7628 | 18.1441 | 59.9901 | 11.77 | 79.7844 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7612 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8117 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7819 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7712 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.7927 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7695 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8201 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7902 | 18.346 | 59.956 | 11.77 | 79.7795 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.801 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7781 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8284 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.7986 | 18.3548 | 59.956 | 11.77 | 79.7878 | 18.1445 | 59.9912 | 11.77 | 79.8096 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7864 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8367 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8069 | 18.3548 | 59.956 | 11.77 | 79.7963 | 18.1445 | 59.9912 | 11.77 | 79.8179 | 18.1427 | 60.0149 | 11.77 | 79.7947 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8451 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8152 | 18.3543 | 59.956 | 11.77 | 79.8046 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8262 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.803 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8534 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8236 | 18.3543 | 59.956 | 11.77 | 79.8129 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8345 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.8113 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8617 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8319 | 18.3543 | 59.956 | 11.77 | 79.8212 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8428 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.8196 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8701 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8403 | 18.3543 | 59.956 | 11.77 | 79.8296 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8511 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.8281 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8784 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8486 | 18.3541 | 59.956 | 11.77 | 79.8379 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8594 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.8364 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.8867 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8569 | 18.3541 | 59.956 | 11.77 | 79.8462 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8677 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.8447 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.895 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8653 | 18.3634 | 59.956 | 11.77 | 79.8545 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8762 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.853 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9034 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8737 | 18.3634 | 59.956 | 11.77 | 79.8629 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8845 | 18.1421 | 60.0149 | 11.77 | 79.8613 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9117 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.882 | 18.3634 | 59.956 | 11.77 | 79.8712 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.8928 | 18.1421 | 60.0146 | 11.77 | 79.8696 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.92 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8903 | 18.3634 | 59.956 | 11.77 | 79.8795 | 18.1441 | 59.9912 | 11.77 | 79.9011 | 18.1421 | 60.0146 | 11.77 | 79.8782 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9283 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.8986 | 18.3634 | 59.956 | 11.77 | 79.8879 | 18.1545 | 59.9912 | 11.77 | 79.9094 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.8865 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9367 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.907 | 18.3634 | 59.956 | 11.77 | 79.8962 | 18.1545 | 59.9912 | 11.77 | 79.9177 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.8948 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.945 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9153 | 18.3627 | 59.956 | 11.77 | 79.9045 | 18.1545 | 59.9912 | 11.77 | 79.926 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9031 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9533 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9236 | 18.3627 | 59.956 | 11.77 | 79.9128 | 18.1545 | 59.9912 | 11.77 | 79.9343 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9114 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9617 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.932 | 18.3682 | 59.9588 | 11.77 | 79.9213 | 18.1611 | 59.9912 | 11.77 | 79.9429 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9197 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.97 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9404 | 18.3682 | 59.9588 | 11.77 | 79.9296 | 18.1611 | 59.9912 | 11.77 | 79.9512 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9282 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9783 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9487 | 18.3682 | 59.9588 | 11.77 | 79.9379 | 18.088 | 59.9912 | 11.77 | 79.9595 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9365 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.9867 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.957 | 18.3682 | 59.9588 | 11.77 | 79.9462 | 18.088 | 59.9912 | 11.77 | 79.9678 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9448 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
79.995 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9653 | 18.3682 | 59.9588 | 11.77 | 79.9546 | 18.0841 | 59.9912 | 11.77 | 79.9761 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9531 | 18.0561 | 59.946 | 11.77
80.0033 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9737 | 18.3682 | 59.9588 | 11.77 | 79.9629 | 18.0841 | 59.9912 | 11.77 | 79.9844 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9614 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0117 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9821 | 18.3683 | 59.9588 | 11.77 | 79.9712 | 18.0841 | 59.9924 | 11.77 | 79.9927 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9697 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.02 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9904 | 18.3683 | 59.9588 | 11.77 | 79.9796 | 18.0841 | 59.9924 | 11.77 | 80.001 | 18.1483 | 60.0146 | 11.77 | 79.9783 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0283 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 79.9987 | 18.3679 | 59.9588 | 11.77 | 79.9879 | 18.0787 | 59.9924 | 11.77 | 80.0095 | 18.1471 | 60.0146 | 11.77 | 79.9866 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0367 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0071 | 18.3679 | 59.9588 | 11.77 | 79.9962 | 18.0787 | 59.9924 | 11.77 | 80.0178 | 18.1471 | 60.0146 | 11.77 | 79.9949 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.045 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0154 | 18.3666 | 59.9588 | 11.77 | 80.0045 | 18.0787 | 59.9924 | 11.77 | 80.0261 | 18.1471 | 60.0146 | 11.77 | 80.0032 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0533 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0237 | 18.3666 | 59.9588 | 11.77 | 80.0129 | 18.0787 | 59.9924 | 11.77 | 80.0344 | 18.1471 | 60.0146 | 11.77 | 80.0115 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0616 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.032 | 18.3666 | 59.9588 | 11.77 | 80.0212 | 18.0787 | 59.9924 | 11.77 | 80.0427 | 18.1471 | 60.0146 | 11.77 | 80.0198 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0699 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0404 | 18.3666 | 59.9588 | 11.77 | 80.0295 | 18.0787 | 59.9924 | 11.77 | 80.051 | 18.1471 | 60.0146 | 11.77 | 80.0283 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0783 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0488 | 18.3663 | 59.9588 | 11.77 | 80.038 | 18.0786 | 59.9924 | 11.77 | 80.0593 | 18.1465 | 60.0146 | 11.77 | 80.0366 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0866 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0571 | 18.3663 | 59.9588 | 11.77 | 80.0463 | 18.0786 | 59.9924 | 11.77 | 80.0676 | 18.1465 | 60.0146 | 11.77 | 80.0449 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.0949 | 18.1649 | 60.0265 | 11.77 | 80.0654 | 18.3663 | 59.9588 | 11.77 | 80.0546 | 18.0786 | 59.9924 | 11.77 | 80.0762 | 18.1432 | 60.0146 | 11.77 | 80.0532 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1033 | 18.1661 | 60.0265 | 11.77 | 80.0738 | 18.3663 | 59.9588 | 11.77 | 80.0629 | 18.0786 | 59.9924 | 11.77 | 80.0845 | 18.1432 | 60.0146 | 11.77 | 80.0615 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1116 | 18.1661 | 60.0265 | 11.77 | 80.0821 | 18.3663 | 59.9588 | 11.77 | 80.0713 | 18.0796 | 59.9924 | 11.77 | 80.0928 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.0698 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1199 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.0905 | 18.3663 | 59.9588 | 11.77 | 80.0796 | 18.0796 | 59.9924 | 11.77 | 80.1011 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.0784 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1283 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.0988 | 18.37 | 59.9588 | 11.77 | 80.0879 | 18.0862 | 59.9924 | 11.77 | 80.1094 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.0867 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1366 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.1071 | 18.37 | 59.9588 | 11.77 | 80.0962 | 18.0862 | 59.9924 | 11.77 | 80.1177 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.095 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1449 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.1155 | 18.3695 | 59.9588 | 11.77 | 80.1046 | 18.0862 | 59.9924 | 11.77 | 80.126 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.1033 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1533 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.1238 | 18.3695 | 59.9588 | 11.77 | 80.1129 | 18.0862 | 59.9924 | 11.77 | 80.1343 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.1116 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1616 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.1321 | 18.3697 | 59.9611 | 11.77 | 80.1212 | 18.0862 | 59.9924 | 11.77 | 80.1428 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.1199 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1699 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.1405 | 18.3697 | 59.9611 | 11.77 | 80.1296 | 18.0862 | 59.9924 | 11.77 | 80.1511 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.1284 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1783 | 18.1705 | 60.0265 | 11.77 | 80.1488 | 18.3697 | 59.9611 | 11.77 | 80.1379 | 18.0861 | 59.9924 | 11.77 | 80.1594 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.1367 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1866 | 18.1673 | 60.0265 | 11.77 | 80.1572 | 18.3697 | 59.9611 | 11.77 | 80.1462 | 18.0861 | 59.9924 | 11.77 | 80.1677 | 18.1432 | 60.0138 | 11.77 | 80.145 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.1949 | 18.1673 | 60.0265 | 11.77 | 80.1655 | 18.3697 | 59.9611 | 11.77 | 80.1545 | 18.0877 | 59.9924 | 11.77 | 80.176 | 18.1495 | 60.0138 | 11.77 | 80.1533 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2032 | 18.1673 | 60.0265 | 11.77 | 80.1738 | 18.3697 | 59.9611 | 11.77 | 80.163 | 18.0877 | 59.9924 | 11.77 | 80.1843 | 18.1495 | 60.0138 | 11.77 | 80.1616 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2115 | 18.1673 | 60.0265 | 11.77 | 80.1822 | 18.3684 | 59.9611 | 11.77 | 80.1713 | 18.0877 | 59.9943 | 11.77 | 80.1926 | 18.1482 | 60.0138 | 11.77 | 80.1699 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2199 | 18.1673 | 60.0265 | 11.77 | 80.1905 | 18.3684 | 59.9611 | 11.77 | 80.1796 | 18.0877 | 59.9943 | 11.77 | 80.2009 | 18.1482 | 60.0138 | 11.77 | 80.1785 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2282 | 18.1673 | 60.0265 | 11.77 | 80.1989 | 18.3679 | 59.9611 | 11.77 | 80.1879 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2095 | 18.1482 | 60.0138 | 11.77 | 80.1868 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2365 | 18.1651 | 60.0265 | 11.77 | 80.2072 | 18.3679 | 59.9611 | 11.77 | 80.1963 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2178 | 18.1482 | 60.0138 | 11.77 | 80.1951 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2449 | 18.1651 | 60.0265 | 11.77 | 80.2155 | 18.3681 | 59.9611 | 11.77 | 80.2046 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2261 | 18.1482 | 60.0138 | 11.77 | 80.2034 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2532 | 18.1651 | 60.0265 | 11.77 | 80.2239 | 18.3681 | 59.9611 | 11.77 | 80.2129 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2344 | 18.1482 | 60.0138 | 11.77 | 80.2117 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2615 | 18.1651 | 60.0265 | 11.77 | 80.2322 | 18.3681 | 59.9611 | 11.77 | 80.2213 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2427 | 18.1476 | 60.0138 | 11.77 | 80.22 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2699 | 18.1651 | 60.0265 | 11.77 | 80.2405 | 18.3681 | 59.9611 | 11.77 | 80.2296 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.251 | 18.1476 | 60.0138 | 11.77 | 80.2285 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2782 | 18.1651 | 60.0265 | 11.77 | 80.2489 | 18.3681 | 59.9611 | 11.77 | 80.2379 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2593 | 18.1476 | 60.0138 | 11.77 | 80.2368 | 18.0561 | 59.9456 | 11.77
80.2865 | 18.1697 | 60.0265 | 11.77 | 80.2572 | 18.3681 | 59.9611 | 11.77 | 80.2462 | 18.0655 | 59.9943 | 11.77 | 80.2676 | 18.1476 | 60.0138 | 11.77 | 80.2451 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.2949 | 18.1697 | 60.0265 | 11.77 | 80.2656 | 18.3664 | 59.9611 | 11.77 | 80.2546 | 18.0733 | 59.9943 | 11.77 | 80.2761 | 18.1411 | 60.0138 | 11.77 | 80.2534 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3032 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.2739 | 18.3664 | 59.9611 | 11.77 | 80.2629 | 18.0733 | 59.9943 | 11.77 | 80.2844 | 18.1411 | 60.0138 | 11.77 | 80.2617 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3115 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.2822 | 18.3665 | 59.9611 | 11.77 | 80.2712 | 18.0733 | 59.9943 | 11.77 | 80.2927 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.27 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3199 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.2906 | 18.3665 | 59.9611 | 11.77 | 80.2795 | 18.0733 | 59.9943 | 11.77 | 80.301 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.2786 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3282 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.2989 | 18.3665 | 59.9611 | 11.77 | 80.288 | 18.0691 | 59.9943 | 11.77 | 80.3093 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.2869 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3365 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3073 | 18.3665 | 59.9611 | 11.77 | 80.2963 | 18.0691 | 59.9943 | 11.77 | 80.3176 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.2952 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3448 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3156 | 18.3665 | 59.9611 | 11.77 | 80.3046 | 18.0691 | 59.9943 | 11.77 | 80.3259 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3035 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3532 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3239 | 18.3665 | 59.9611 | 11.77 | 80.313 | 18.0691 | 59.9943 | 11.77 | 80.3345 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3118 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3615 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3323 | 18.3665 | 59.9631 | 11.77 | 80.3213 | 18.0691 | 59.9943 | 11.77 | 80.3428 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3201 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3698 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3406 | 18.3665 | 59.9631 | 11.77 | 80.3296 | 18.0691 | 59.9943 | 11.77 | 80.3511 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3284 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3781 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3489 | 18.3722 | 59.9631 | 11.77 | 80.3379 | 18.0639 | 59.9943 | 11.77 | 80.3594 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3369 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3865 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3573 | 18.3722 | 59.9631 | 11.77 | 80.3463 | 18.0639 | 59.9943 | 11.77 | 80.3677 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3452 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.3948 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3656 | 18.3708 | 59.9631 | 11.77 | 80.3546 | 18.0639 | 59.9943 | 11.77 | 80.376 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3535 | 18.0522 | 59.9456 | 11.77
80.4031 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.374 | 18.3708 | 59.9631 | 11.77 | 80.3629 | 18.0639 | 59.9943 | 11.77 | 80.3843 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3618 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4115 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3823 | 18.371 | 59.9631 | 11.77 | 80.3712 | 18.0639 | 59.9955 | 11.77 | 80.3926 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3701 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4198 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.3906 | 18.371 | 59.9631 | 11.77 | 80.3796 | 18.0639 | 59.9955 | 11.77 | 80.4011 | 18.1398 | 60.0126 | 11.77 | 80.3784 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4281 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.399 | 18.371 | 59.9631 | 11.77 | 80.3879 | 18.0639 | 59.9955 | 11.77 | 80.4094 | 18.1446 | 60.0126 | 11.77 | 80.387 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4365 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.4073 | 18.371 | 59.9631 | 11.77 | 80.3962 | 18.0639 | 59.9955 | 11.77 | 80.4177 | 18.1446 | 60.0126 | 11.77 | 80.3953 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4448 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.4156 | 18.3706 | 59.9631 | 11.77 | 80.4047 | 18.0621 | 59.9955 | 11.77 | 80.426 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4036 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4531 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.424 | 18.3706 | 59.9631 | 11.77 | 80.413 | 18.0621 | 59.9955 | 11.77 | 80.4343 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4119 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4615 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.4323 | 18.3724 | 59.9631 | 11.77 | 80.4213 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4426 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4202 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4698 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.4407 | 18.3724 | 59.9631 | 11.77 | 80.4296 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4509 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4285 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4781 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.449 | 18.3726 | 59.9631 | 11.77 | 80.438 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4592 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.437 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4865 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.4573 | 18.3726 | 59.9631 | 11.77 | 80.4463 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4678 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4453 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.4948 | 18.169 | 60.0258 | 11.77 | 80.4657 | 18.3722 | 59.9631 | 11.77 | 80.4546 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4761 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4536 | 18.0522 | 59.9452 | 11.77
80.5031 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.474 | 18.3722 | 59.9631 | 11.77 | 80.4629 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4844 | 18.1509 | 60.0126 | 11.77 | 80.4619 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5114 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.4824 | 18.3758 | 59.9631 | 11.77 | 80.4713 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.4927 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.4702 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5198 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.4907 | 18.3758 | 59.9631 | 11.77 | 80.4796 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.501 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.4785 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5281 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.499 | 18.3758 | 59.9631 | 11.77 | 80.4879 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5093 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.4871 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5364 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.5074 | 18.3758 | 59.9631 | 11.77 | 80.4963 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5176 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.4954 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5447 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.5157 | 18.3756 | 59.9631 | 11.77 | 80.5046 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5259 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.5037 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5531 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.524 | 18.3756 | 59.9631 | 11.77 | 80.5129 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5344 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.512 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5614 | 18.169 | 60.0254 | 11.77 | 80.5324 | 18.3692 | 59.9654 | 11.77 | 80.5212 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5427 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.5203 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5697 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5407 | 18.3692 | 59.9654 | 11.77 | 80.5297 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.551 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.5286 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5781 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5491 | 18.3692 | 59.9654 | 11.77 | 80.538 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5593 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.5371 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5864 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5574 | 18.3692 | 59.9654 | 11.77 | 80.5463 | 18.0626 | 59.9955 | 11.77 | 80.5676 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.5454 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.5947 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5657 | 18.3679 | 59.9654 | 11.77 | 80.5546 | 18.0644 | 59.9955 | 11.77 | 80.5759 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.5537 | 18.0524 | 59.9452 | 11.77
80.6031 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5741 | 18.3679 | 59.9654 | 11.77 | 80.563 | 18.0644 | 59.9955 | 11.77 | 80.5842 | 18.1555 | 60.0118 | 11.77 | 80.562 | 18.0512 | 59.9448 | 11.77
80.6114 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5824 | 18.3746 | 59.9654 | 11.77 | 80.5713 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.5925 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.5703 | 18.0512 | 59.9448 | 11.77
80.6197 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5908 | 18.3746 | 59.9654 | 11.77 | 80.5796 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6011 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.5786 | 18.0512 | 59.9448 | 11.77
80.6281 | 18.1682 | 60.0254 | 11.77 | 80.5991 | 18.3746 | 59.9654 | 11.77 | 80.588 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6094 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.5872 | 18.0512 | 59.9448 | 11.77
80.6364 | 18.1741 | 60.0254 | 11.77 | 80.6074 | 18.3746 | 59.9654 | 11.77 | 80.5963 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6177 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.5955 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.6447 | 18.1741 | 60.0254 | 11.77 | 80.6158 | 18.3324 | 59.9654 | 11.77 | 80.6046 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.626 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.6038 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.653 | 18.1733 | 60.0254 | 11.77 | 80.6241 | 18.3324 | 59.9654 | 11.77 | 80.6129 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6343 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.6121 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.6614 | 18.1733 | 60.0254 | 11.77 | 80.6324 | 18.3319 | 59.9654 | 11.77 | 80.6213 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6426 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.6204 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.6697 | 18.1733 | 60.0254 | 11.77 | 80.6408 | 18.3319 | 59.9654 | 11.77 | 80.6296 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6509 | 18.1526 | 60.0118 | 11.77 | 80.6287 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.678 | 18.1733 | 60.0254 | 11.77 | 80.6491 | 18.3316 | 59.9654 | 11.77 | 80.6379 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6592 | 18.1508 | 60.0118 | 11.77 | 80.6372 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.6864 | 18.1733 | 60.0254 | 11.77 | 80.6575 | 18.3316 | 59.9654 | 11.77 | 80.6462 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6677 | 18.1508 | 60.0118 | 11.77 | 80.6455 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.6947 | 18.1733 | 60.0254 | 11.77 | 80.6658 | 18.3316 | 59.9654 | 11.77 | 80.6547 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.676 | 18.1508 | 60.0118 | 11.77 | 80.6538 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.703 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.6741 | 18.3316 | 59.9654 | 11.77 | 80.663 | 18.0644 | 59.9967 | 11.77 | 80.6843 | 18.1508 | 60.0118 | 11.77 | 80.6621 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.7113 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.6825 | 18.3321 | 59.9654 | 11.77 | 80.6713 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.6926 | 18.1508 | 60.0111 | 11.77 | 80.6704 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.7197 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.6908 | 18.3321 | 59.9654 | 11.77 | 80.6797 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7009 | 18.1508 | 60.0111 | 11.77 | 80.6787 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.728 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.6992 | 18.3309 | 59.9654 | 11.77 | 80.688 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7092 | 18.1502 | 60.0111 | 11.77 | 80.6873 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.7363 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.7075 | 18.3309 | 59.9654 | 11.77 | 80.6963 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7175 | 18.1502 | 60.0111 | 11.77 | 80.6956 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.7447 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.7158 | 18.3309 | 59.9654 | 11.77 | 80.7046 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7258 | 18.1502 | 60.0111 | 11.77 | 80.7039 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.753 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.7242 | 18.3309 | 59.9654 | 11.77 | 80.713 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7344 | 18.1502 | 60.0111 | 11.77 | 80.7122 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.7613 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.7325 | 18.3309 | 59.9682 | 11.77 | 80.7213 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7427 | 18.1502 | 60.0111 | 11.77 | 80.7205 | 18.0516 | 59.9448 | 11.77
80.7697 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.7408 | 18.3309 | 59.9682 | 11.77 | 80.7296 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.751 | 18.1502 | 60.0111 | 11.77 | 80.7288 | 17.9395 | 59.9448 | 11.77
80.778 | 18.1733 | 60.025 | 11.77 | 80.7492 | 18.3313 | 59.9682 | 11.77 | 80.7379 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7593 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7373 | 17.9395 | 59.9448 | 11.77
80.7863 | 18.1683 | 60.025 | 11.77 | 80.7575 | 18.3313 | 59.9682 | 11.77 | 80.7463 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7676 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7456 | 17.9395 | 59.9448 | 11.77
80.7946 | 18.1683 | 60.025 | 11.77 | 80.7659 | 18.3371 | 59.9682 | 11.77 | 80.7546 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7759 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7539 | 17.9395 | 59.9448 | 11.77
80.803 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.7742 | 18.3371 | 59.9682 | 11.77 | 80.7629 | 17.9865 | 59.9967 | 11.77 | 80.7842 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7622 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.8113 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.7825 | 18.3361 | 59.9682 | 11.77 | 80.7712 | 17.9865 | 59.9975 | 11.77 | 80.7925 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7705 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.8196 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.7909 | 18.3361 | 59.9682 | 11.77 | 80.7797 | 17.9865 | 59.9975 | 11.77 | 80.801 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7788 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.828 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.7992 | 18.3361 | 59.9682 | 11.77 | 80.788 | 17.9865 | 59.9975 | 11.77 | 80.8093 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7874 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.8363 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8076 | 18.3361 | 59.9682 | 11.77 | 80.7963 | 17.9865 | 59.9975 | 11.77 | 80.8176 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.7957 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.8446 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8159 | 18.3361 | 59.9682 | 11.77 | 80.8047 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8259 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.804 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.853 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8242 | 18.3361 | 59.9682 | 11.77 | 80.813 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8342 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.8123 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.8613 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8326 | 18.3363 | 59.9682 | 11.77 | 80.8213 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8425 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.8206 | 17.9365 | 59.9444 | 11.77
80.8696 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8409 | 18.3363 | 59.9682 | 11.77 | 80.8296 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8508 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.8289 | 17.9368 | 59.9444 | 11.77
80.8779 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8492 | 18.3354 | 59.9682 | 11.77 | 80.838 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8591 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.8374 | 17.9368 | 59.9444 | 11.77
80.8863 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8576 | 18.3354 | 59.9682 | 11.77 | 80.8463 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8677 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.8457 | 17.9368 | 59.9444 | 11.77
80.8946 | 17.9224 | 60.025 | 11.77 | 80.8659 | 18.3354 | 59.9682 | 11.77 | 80.8546 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.876 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.854 | 17.9368 | 59.9444 | 11.77
80.9029 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.8743 | 18.3354 | 59.9682 | 11.77 | 80.8629 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8843 | 18.1525 | 60.0111 | 11.77 | 80.8623 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9113 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.8826 | 18.3351 | 59.9682 | 11.77 | 80.8713 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.8926 | 18.1525 | 60.0107 | 11.77 | 80.8706 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9196 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.8909 | 18.3351 | 59.9682 | 11.77 | 80.8796 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9009 | 18.1525 | 60.0107 | 11.77 | 80.8789 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9279 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.8993 | 18.3346 | 59.9682 | 11.77 | 80.8879 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9092 | 18.1525 | 60.0107 | 11.77 | 80.8875 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9362 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9076 | 18.3346 | 59.9682 | 11.77 | 80.8964 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9175 | 18.1525 | 60.0107 | 11.77 | 80.8958 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9446 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.916 | 18.3346 | 59.9682 | 11.77 | 80.9047 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9258 | 18.1513 | 60.0107 | 11.77 | 80.9041 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9529 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9243 | 18.3346 | 59.9682 | 11.77 | 80.913 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9343 | 18.1513 | 60.0107 | 11.77 | 80.9124 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9612 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9326 | 18.3341 | 59.9709 | 11.77 | 80.9213 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9426 | 18.1513 | 60.0107 | 11.77 | 80.9207 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9696 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.941 | 18.3341 | 59.9709 | 11.77 | 80.9297 | 17.9847 | 59.9975 | 11.77 | 80.9509 | 18.1513 | 60.0107 | 11.77 | 80.929 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9779 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9493 | 18.3345 | 59.9709 | 11.77 | 80.938 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 80.9592 | 18.1513 | 60.0107 | 11.77 | 80.9375 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9862 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9576 | 18.3345 | 59.9709 | 11.77 | 80.9463 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 80.9675 | 18.1513 | 60.0107 | 11.77 | 80.9458 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
80.9946 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9659 | 18.3345 | 59.9709 | 11.77 | 80.9546 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 80.9758 | 18.1507 | 60.0107 | 11.77 | 80.9541 | 17.9373 | 59.9444 | 11.77
81.0029 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9743 | 18.3345 | 59.9709 | 11.77 | 80.963 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 80.9841 | 18.1507 | 60.0107 | 11.77 | 80.9624 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0112 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9827 | 18.3417 | 59.9709 | 11.77 | 80.9713 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 80.9927 | 18.1507 | 60.0107 | 11.77 | 80.9707 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0196 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.991 | 18.3417 | 59.9709 | 11.77 | 80.9796 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.001 | 18.1507 | 60.0107 | 11.77 | 80.979 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0279 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 80.9993 | 18.3416 | 59.9709 | 11.77 | 80.988 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0093 | 18.1507 | 60.0107 | 11.77 | 80.9875 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0362 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 81.0076 | 18.3416 | 59.9709 | 11.77 | 80.9963 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0176 | 18.1507 | 60.0107 | 11.77 | 80.9958 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0446 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 81.016 | 18.3411 | 59.9709 | 11.77 | 81.0046 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0259 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0042 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0529 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 81.0244 | 18.3411 | 59.9709 | 11.77 | 81.0129 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0342 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0125 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0612 | 17.9224 | 60.0246 | 11.77 | 81.0327 | 18.3411 | 59.9709 | 11.77 | 81.0214 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0425 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0208 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0695 | 17.9191 | 60.0246 | 11.77 | 81.041 | 18.3411 | 59.9709 | 11.77 | 81.0297 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0508 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0291 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0779 | 17.9191 | 60.0246 | 11.77 | 81.0493 | 18.341 | 59.9709 | 11.77 | 81.038 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0593 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0376 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0862 | 17.9191 | 60.0246 | 11.77 | 81.0577 | 18.341 | 59.9709 | 11.77 | 81.0463 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0676 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0459 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.0945 | 17.9191 | 60.0246 | 11.77 | 81.066 | 18.341 | 59.9709 | 11.77 | 81.0547 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0759 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0542 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.1028 | 17.9161 | 60.0242 | 11.77 | 81.0743 | 18.341 | 59.9709 | 11.77 | 81.063 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0842 | 18.1522 | 60.0107 | 11.77 | 81.0625 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.1112 | 17.9161 | 60.0242 | 11.77 | 81.0827 | 18.3386 | 59.9709 | 11.77 | 81.0713 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.0925 | 18.1522 | 60.0099 | 11.77 | 81.0708 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.1195 | 17.9161 | 60.0242 | 11.77 | 81.091 | 18.3386 | 59.9709 | 11.77 | 81.0796 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1008 | 18.1522 | 60.0099 | 11.77 | 81.0791 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.1278 | 17.9161 | 60.0242 | 11.77 | 81.0994 | 18.3377 | 59.9709 | 11.77 | 81.088 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1091 | 18.1522 | 60.0099 | 11.77 | 81.0874 | 17.9373 | 59.9436 | 11.77
81.1362 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1077 | 18.3377 | 59.9709 | 11.77 | 81.0963 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1174 | 18.1522 | 60.0099 | 11.77 | 81.0959 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1445 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.116 | 18.3376 | 59.9709 | 11.77 | 81.1046 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.126 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1042 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1528 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1244 | 18.3376 | 59.9709 | 11.77 | 81.113 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1343 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1125 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1612 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1327 | 18.338 | 59.9732 | 11.77 | 81.1213 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1426 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1208 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1695 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1411 | 18.338 | 59.9732 | 11.77 | 81.1296 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1509 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1292 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1778 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1494 | 18.338 | 59.9732 | 11.77 | 81.1379 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1592 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1375 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1862 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1577 | 18.338 | 59.9732 | 11.77 | 81.1464 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1675 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.146 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.1945 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1661 | 18.3371 | 59.9732 | 11.77 | 81.1547 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1758 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1543 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.2028 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1744 | 18.3371 | 59.9732 | 11.77 | 81.163 | 17.9854 | 59.9975 | 11.77 | 81.1841 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1626 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2112 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1827 | 18.3371 | 59.9732 | 11.77 | 81.1713 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.1926 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1709 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2195 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1911 | 18.3371 | 59.9732 | 11.77 | 81.1797 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2009 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1792 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2278 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.1994 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.188 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2092 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.1875 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2361 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2078 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.1963 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2175 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.196 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2445 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2161 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.2047 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2258 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.2043 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2528 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2244 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.213 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2341 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.2126 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2611 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2328 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.2213 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2424 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.2209 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2694 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2411 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.2296 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2507 | 18.1086 | 60.0099 | 11.77 | 81.2292 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2778 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2495 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.238 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2593 | 18.1074 | 60.0099 | 11.77 | 81.2375 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2861 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2578 | 18.3374 | 59.9732 | 11.77 | 81.2463 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2676 | 18.1074 | 60.0099 | 11.77 | 81.2461 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.2944 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.2661 | 18.3364 | 59.9732 | 11.77 | 81.2546 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2759 | 18.1074 | 60.0099 | 11.77 | 81.2544 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3028 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.2744 | 18.3364 | 59.9732 | 11.77 | 81.2629 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2842 | 18.1074 | 60.0099 | 11.77 | 81.2627 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3111 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.2828 | 18.3076 | 59.9732 | 11.77 | 81.2714 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.2925 | 18.1056 | 60.0099 | 11.77 | 81.271 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3194 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.2911 | 18.3076 | 59.9732 | 11.77 | 81.2797 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3008 | 18.1056 | 60.0099 | 11.77 | 81.2793 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3278 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.2994 | 18.3083 | 59.9732 | 11.77 | 81.288 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3091 | 18.1056 | 60.0099 | 11.77 | 81.2876 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3361 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3078 | 18.3083 | 59.9732 | 11.77 | 81.2963 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3174 | 18.1056 | 60.0099 | 11.77 | 81.2961 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3444 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3161 | 18.3083 | 59.9732 | 11.77 | 81.3047 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3259 | 18.1052 | 60.0099 | 11.77 | 81.3044 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3528 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3245 | 18.3083 | 59.9732 | 11.77 | 81.313 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3342 | 18.1052 | 60.0099 | 11.77 | 81.3127 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3611 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3328 | 18.3083 | 59.9756 | 11.77 | 81.3213 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3425 | 18.1052 | 60.0099 | 11.77 | 81.321 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3694 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3411 | 18.3083 | 59.9756 | 11.77 | 81.3297 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3508 | 18.1052 | 60.0099 | 11.77 | 81.3293 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3777 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3495 | 18.3142 | 59.9756 | 11.77 | 81.338 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3591 | 17.988 | 60.0099 | 11.77 | 81.3376 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3861 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3578 | 18.3142 | 59.9756 | 11.77 | 81.3463 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3674 | 17.988 | 60.0099 | 11.77 | 81.3462 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.3944 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3661 | 18.3142 | 59.9756 | 11.77 | 81.3546 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3757 | 17.988 | 60.0099 | 11.77 | 81.3545 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4027 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3745 | 18.3142 | 59.9756 | 11.77 | 81.363 | 17.9854 | 59.9978 | 11.77 | 81.3843 | 17.988 | 60.0099 | 11.77 | 81.3628 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4111 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3828 | 18.3139 | 59.9756 | 11.77 | 81.3713 | 17.9836 | 59.9978 | 11.77 | 81.3926 | 17.988 | 60.0099 | 11.77 | 81.3711 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4194 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3912 | 18.3139 | 59.9756 | 11.77 | 81.3796 | 17.9836 | 59.9978 | 11.77 | 81.4009 | 17.988 | 60.0099 | 11.77 | 81.3794 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4277 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.3995 | 18.3139 | 59.9756 | 11.77 | 81.3879 | 17.9836 | 59.9978 | 11.77 | 81.4092 | 17.9927 | 60.0099 | 11.77 | 81.3877 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4361 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4078 | 18.3139 | 59.9756 | 11.77 | 81.3964 | 17.9836 | 59.9978 | 11.77 | 81.4175 | 17.9927 | 60.0099 | 11.77 | 81.3962 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4444 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4162 | 18.3139 | 59.9756 | 11.77 | 81.4047 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4258 | 17.9927 | 60.0099 | 11.77 | 81.4045 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4527 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4245 | 18.3139 | 59.9756 | 11.77 | 81.413 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4341 | 17.9927 | 60.0099 | 11.77 | 81.4128 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.461 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4329 | 18.3138 | 59.9756 | 11.77 | 81.4214 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4424 | 17.9989 | 60.0099 | 11.77 | 81.4211 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4694 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4412 | 18.3138 | 59.9756 | 11.77 | 81.4297 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4509 | 17.9989 | 60.0099 | 11.77 | 81.4294 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4777 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4495 | 18.321 | 59.9756 | 11.77 | 81.438 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4592 | 17.9989 | 60.0099 | 11.77 | 81.4377 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.486 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4578 | 18.321 | 59.9756 | 11.77 | 81.4463 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4675 | 17.9989 | 60.0099 | 11.77 | 81.4463 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.4944 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.4662 | 18.321 | 59.9756 | 11.77 | 81.4547 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4758 | 17.9985 | 60.0099 | 11.77 | 81.4546 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5027 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.4745 | 18.321 | 59.9756 | 11.77 | 81.463 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4841 | 17.9985 | 60.0099 | 11.77 | 81.4629 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.511 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.4828 | 18.3217 | 59.9756 | 11.77 | 81.4713 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.4924 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.4712 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5193 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.4912 | 18.3217 | 59.9756 | 11.77 | 81.4796 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.5007 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.4795 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5277 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.4995 | 18.3155 | 59.9756 | 11.77 | 81.488 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.509 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.4878 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.536 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5079 | 18.3155 | 59.9756 | 11.77 | 81.4963 | 17.9862 | 59.9978 | 11.77 | 81.5176 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.4963 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5443 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5162 | 18.3155 | 59.9756 | 11.77 | 81.5046 | 17.9869 | 59.9978 | 11.77 | 81.5259 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.5046 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5527 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5245 | 18.3155 | 59.9756 | 11.77 | 81.5129 | 17.9869 | 59.9978 | 11.77 | 81.5342 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.5129 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.561 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5329 | 18.3167 | 59.9775 | 11.77 | 81.5214 | 17.9869 | 59.9978 | 11.77 | 81.5425 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.5212 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5693 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5412 | 18.3167 | 59.9775 | 11.77 | 81.5297 | 17.9869 | 59.9978 | 11.77 | 81.5508 | 17.9985 | 60.0087 | 11.77 | 81.5295 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5777 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5496 | 18.3167 | 59.9775 | 11.77 | 81.538 | 17.9829 | 59.9978 | 11.77 | 81.5591 | 17.9973 | 60.0087 | 11.77 | 81.5378 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.586 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5579 | 18.3167 | 59.9775 | 11.77 | 81.5464 | 17.9829 | 59.9978 | 11.77 | 81.5674 | 17.9973 | 60.0087 | 11.77 | 81.5464 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.5943 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5662 | 18.3173 | 59.9775 | 11.77 | 81.5547 | 17.9829 | 59.9978 | 11.77 | 81.5757 | 17.9973 | 60.0087 | 11.77 | 81.5547 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.6027 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5746 | 18.3173 | 59.9775 | 11.77 | 81.563 | 17.9829 | 59.9978 | 11.77 | 81.5842 | 17.9973 | 60.0087 | 11.77 | 81.563 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.611 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5829 | 18.3164 | 59.9775 | 11.77 | 81.5713 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.5925 | 17.9955 | 60.0087 | 11.77 | 81.5713 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6193 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5912 | 18.3164 | 59.9775 | 11.77 | 81.5797 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6008 | 17.9955 | 60.0087 | 11.77 | 81.5796 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6277 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.5995 | 18.3502 | 59.9775 | 11.77 | 81.588 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6091 | 17.9955 | 60.0087 | 11.77 | 81.5879 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.636 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6079 | 18.3502 | 59.9775 | 11.77 | 81.5963 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6174 | 17.9955 | 60.0087 | 11.77 | 81.5964 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6443 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6163 | 18.3502 | 59.9775 | 11.77 | 81.6046 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6257 | 17.9955 | 60.0087 | 11.77 | 81.6047 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6526 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6246 | 18.3502 | 59.9775 | 11.77 | 81.613 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.634 | 17.9955 | 60.0087 | 11.77 | 81.613 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6609 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6329 | 18.3502 | 59.9775 | 11.77 | 81.6213 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6423 | 17.9042 | 60.0087 | 11.77 | 81.6213 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6693 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6412 | 18.3502 | 59.9775 | 11.77 | 81.6296 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6509 | 17.9042 | 60.0087 | 11.77 | 81.6296 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6776 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6496 | 18.3458 | 59.9775 | 11.77 | 81.6379 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6592 | 17.9038 | 60.0087 | 11.77 | 81.6379 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6859 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.658 | 18.3458 | 59.9775 | 11.77 | 81.6464 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6675 | 17.9038 | 60.0087 | 11.77 | 81.6465 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.6943 | 17.9153 | 60.0242 | 11.77 | 81.6663 | 18.3451 | 59.9775 | 11.77 | 81.6547 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6758 | 17.9038 | 60.0087 | 11.77 | 81.6548 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7026 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.6746 | 18.3451 | 59.9775 | 11.77 | 81.663 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6841 | 17.9038 | 60.0087 | 11.77 | 81.6631 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7109 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.6829 | 18.3451 | 59.9775 | 11.77 | 81.6714 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.6924 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.6714 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7193 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.6913 | 18.3451 | 59.9775 | 11.77 | 81.6797 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7007 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.6797 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7276 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.6996 | 18.3451 | 59.9775 | 11.77 | 81.688 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7092 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.688 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7359 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7079 | 18.3451 | 59.9775 | 11.77 | 81.6963 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7175 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.6965 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7443 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7163 | 18.3458 | 59.9775 | 11.77 | 81.7047 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7258 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7048 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7526 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7246 | 18.3458 | 59.9775 | 11.77 | 81.713 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7341 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7131 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7609 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.733 | 18.3459 | 59.9795 | 11.77 | 81.7213 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7424 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7214 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7693 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7413 | 18.3459 | 59.9795 | 11.77 | 81.7296 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7507 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7297 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7776 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7496 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.738 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.759 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.738 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7859 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.758 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.7463 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7673 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7466 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.7943 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7663 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.7546 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7759 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7549 | 17.8598 | 59.9436 | 11.77
81.8026 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.7747 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.7631 | 17.9829 | 59.9986 | 11.77 | 81.7842 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7632 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8109 | 17.9153 | 60.0238 | 11.77 | 81.783 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.7714 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.7925 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7715 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8192 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.7913 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.7797 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8008 | 17.9028 | 60.0076 | 11.77 | 81.7798 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8276 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.7996 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.788 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8091 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.7881 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8359 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.808 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.7964 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8174 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.7966 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8442 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.8163 | 18.351 | 59.9795 | 11.77 | 81.8047 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8257 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8049 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8525 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.8246 | 18.351 | 59.9795 | 11.77 | 81.813 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.834 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8132 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8609 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.833 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.8213 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8425 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8215 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8692 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.8413 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.8297 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8508 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8298 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8775 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 81.8497 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.838 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8591 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8381 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8859 | 17.8235 | 60.0238 | 11.77 | 81.858 | 18.3503 | 59.9795 | 11.77 | 81.8463 | 17.9829 | 59.999 | 11.77 | 81.8674 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8467 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.8942 | 17.8235 | 60.0238 | 11.77 | 81.8663 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.8546 | 17.9837 | 59.999 | 11.77 | 81.8757 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.855 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9025 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.8747 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.863 | 17.9837 | 59.999 | 11.77 | 81.884 | 17.9042 | 60.0076 | 11.77 | 81.8633 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9109 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.883 | 18.3511 | 59.9795 | 11.77 | 81.8713 | 17.9862 | 59.999 | 11.77 | 81.8923 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.8716 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9192 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.8914 | 18.3511 | 59.9795 | 11.77 | 81.8796 | 17.9862 | 59.999 | 11.77 | 81.9006 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.8799 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9275 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.8997 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.8881 | 17.9862 | 59.999 | 11.77 | 81.9092 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.8882 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9359 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.908 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.8964 | 17.9862 | 59.999 | 11.77 | 81.9175 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.8967 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9442 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.9164 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.9047 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9258 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.905 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9525 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.9247 | 18.3504 | 59.9795 | 11.77 | 81.913 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9341 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9133 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9608 | 17.8235 | 60.0242 | 11.77 | 81.933 | 18.3504 | 59.9818 | 11.77 | 81.9214 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9424 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9216 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9692 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.9413 | 18.3504 | 59.9818 | 11.77 | 81.9297 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9507 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9299 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9775 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.9497 | 18.3511 | 59.9818 | 11.77 | 81.938 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.959 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9382 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9858 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.958 | 18.3511 | 59.9818 | 11.77 | 81.9463 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9675 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9468 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
81.9942 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.9664 | 18.2712 | 59.9818 | 11.77 | 81.9547 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9758 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9551 | 17.8598 | 59.9432 | 11.77
82.0025 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.9747 | 18.2712 | 59.9818 | 11.77 | 81.963 | 17.9875 | 59.999 | 11.77 | 81.9841 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9634 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0108 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.983 | 18.2716 | 59.9818 | 11.77 | 81.9713 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 81.9924 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9717 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0192 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.9914 | 18.2716 | 59.9818 | 11.77 | 81.9796 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.0007 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.98 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0275 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 81.9997 | 18.2716 | 59.9818 | 11.77 | 81.988 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.009 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9883 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0358 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 82.0081 | 18.2716 | 59.9818 | 11.77 | 81.9963 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.0173 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 81.9968 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0441 | 17.8266 | 60.0242 | 11.77 | 82.0164 | 18.2722 | 59.9818 | 11.77 | 82.0046 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.0256 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0051 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0525 | 17.8299 | 60.0242 | 11.77 | 82.0247 | 18.2722 | 59.9818 | 11.77 | 82.0131 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.0342 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0134 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0608 | 17.8299 | 60.0242 | 11.77 | 82.0331 | 18.2767 | 59.9818 | 11.77 | 82.0214 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.0425 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0217 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0691 | 17.8299 | 60.0242 | 11.77 | 82.0414 | 18.2767 | 59.9818 | 11.77 | 82.0297 | 17.9875 | 59.9994 | 11.77 | 82.0508 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.03 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0775 | 17.8299 | 60.0242 | 11.77 | 82.0497 | 18.2771 | 59.9818 | 11.77 | 82.038 | 17.9874 | 59.9994 | 11.77 | 82.0591 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0383 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0858 | 17.8299 | 60.0242 | 11.77 | 82.058 | 18.2771 | 59.9818 | 11.77 | 82.0464 | 17.9874 | 59.9994 | 11.77 | 82.0674 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0469 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.0941 | 17.8299 | 60.0242 | 11.77 | 82.0664 | 18.1959 | 59.9818 | 11.77 | 82.0547 | 17.9874 | 59.9994 | 11.77 | 82.0757 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0552 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.1024 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.0747 | 18.1959 | 59.9818 | 11.77 | 82.063 | 17.9874 | 59.9994 | 11.77 | 82.084 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.0635 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.1108 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.0831 | 18.1955 | 59.9818 | 11.77 | 82.0713 | 17.9823 | 59.9994 | 11.77 | 82.0923 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.0718 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.1191 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.0914 | 18.1955 | 59.9818 | 11.77 | 82.0797 | 17.9823 | 59.9994 | 11.77 | 82.1008 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.0801 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.1274 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.0997 | 18.1959 | 59.9818 | 11.77 | 82.088 | 17.9823 | 59.9994 | 11.77 | 82.1091 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.0884 | 17.8598 | 59.9437 | 11.77
82.1358 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1081 | 18.1959 | 59.9818 | 11.77 | 82.0963 | 17.9823 | 59.9994 | 11.77 | 82.1174 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.0969 | 17.8651 | 59.9437 | 11.77
82.1441 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1164 | 18.0994 | 59.9818 | 11.77 | 82.1046 | 17.9615 | 59.9994 | 11.77 | 82.1257 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1052 | 17.8651 | 59.9437 | 11.77
82.1524 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1248 | 18.0994 | 59.9818 | 11.77 | 82.113 | 17.9615 | 59.9994 | 11.77 | 82.134 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1135 | 17.8647 | 59.9437 | 11.77
82.1608 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1331 | 18.1054 | 59.9845 | 11.77 | 82.1213 | 17.9615 | 59.9994 | 11.77 | 82.1423 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1218 | 17.8647 | 59.9437 | 11.77
82.1691 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1414 | 18.1054 | 59.9845 | 11.77 | 82.1296 | 17.9615 | 59.9994 | 11.77 | 82.1506 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1301 | 17.8647 | 59.9437 | 11.77
82.1774 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1498 | 18.1054 | 59.9845 | 11.77 | 82.1381 | 17.9615 | 59.9994 | 11.77 | 82.1589 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1384 | 17.8647 | 59.9437 | 11.77
82.1858 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1581 | 18.1054 | 59.9845 | 11.77 | 82.1464 | 17.9615 | 59.9994 | 11.77 | 82.1675 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.147 | 17.8647 | 59.9437 | 11.77
82.1941 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1664 | 18.1054 | 59.9845 | 11.77 | 82.1547 | 17.9599 | 59.9994 | 11.77 | 82.1758 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1553 | 17.8647 | 59.9437 | 11.77
82.2024 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1747 | 18.1054 | 59.9845 | 11.77 | 82.163 | 17.9599 | 59.9994 | 11.77 | 82.1841 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1636 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2108 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1831 | 18.1064 | 59.9845 | 11.77 | 82.1714 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.1924 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1719 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2191 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1914 | 18.1064 | 59.9845 | 11.77 | 82.1797 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2007 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1802 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2274 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.1998 | 18.1064 | 59.9845 | 11.77 | 82.188 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.209 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.1885 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2357 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2081 | 18.1064 | 59.9845 | 11.77 | 82.1963 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2173 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.197 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.244 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2164 | 18.1044 | 59.9845 | 11.77 | 82.2047 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2258 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2053 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2524 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2248 | 18.1044 | 59.9845 | 11.77 | 82.213 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2341 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2136 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2607 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2331 | 18.1044 | 59.9845 | 11.77 | 82.2213 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2424 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2219 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.269 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2415 | 18.1044 | 59.9845 | 11.77 | 82.2296 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2507 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2302 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2774 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2498 | 18.104 | 59.9845 | 11.77 | 82.238 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.259 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2385 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.2857 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2581 | 18.104 | 59.9845 | 11.77 | 82.2463 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2673 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2468 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.294 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.2665 | 18.1052 | 59.9845 | 11.77 | 82.2546 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2756 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2554 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3024 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.2748 | 18.1052 | 59.9845 | 11.77 | 82.2631 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2839 | 17.9042 | 60.0068 | 11.77 | 82.2637 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3107 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.2831 | 18.1052 | 59.9845 | 11.77 | 82.2714 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.2925 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.272 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.319 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.2914 | 18.1052 | 59.9845 | 11.77 | 82.2797 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.3008 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.2803 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3274 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.2998 | 18.1138 | 59.9845 | 11.77 | 82.288 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.3091 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.2886 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3357 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3081 | 18.1138 | 59.9845 | 11.77 | 82.2964 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.3174 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.2969 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.344 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3165 | 18.1142 | 59.9845 | 11.77 | 82.3047 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.3257 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.3054 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3524 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3248 | 18.1142 | 59.9845 | 11.77 | 82.313 | 17.9599 | 60.0002 | 11.77 | 82.334 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.3137 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3607 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3331 | 18.1087 | 59.9876 | 11.77 | 82.3213 | 17.9665 | 60.0002 | 11.77 | 82.3423 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.322 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.369 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3415 | 18.1087 | 59.9876 | 11.77 | 82.3297 | 17.9665 | 60.0002 | 11.77 | 82.3506 | 17.9042 | 60.0072 | 11.77 | 82.3303 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3773 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3498 | 18.1091 | 59.9876 | 11.77 | 82.338 | 17.9665 | 60.0003 | 11.77 | 82.3591 | 17.9048 | 60.0072 | 11.77 | 82.3386 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.3857 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3582 | 18.1091 | 59.9876 | 11.77 | 82.3463 | 17.9665 | 60.0003 | 11.77 | 82.3674 | 17.9048 | 60.0072 | 11.77 | 82.3469 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.394 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3665 | 18.1101 | 59.9876 | 11.77 | 82.3546 | 17.9632 | 60.0003 | 11.77 | 82.3757 | 17.9048 | 60.0072 | 11.77 | 82.3555 | 17.8662 | 59.9441 | 11.77
82.4023 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3748 | 18.1101 | 59.9876 | 11.77 | 82.363 | 17.9632 | 60.0003 | 11.77 | 82.384 | 17.9048 | 60.0072 | 11.77 | 82.3638 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4106 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3832 | 18.1101 | 59.9876 | 11.77 | 82.3713 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.3923 | 17.9065 | 60.0072 | 11.77 | 82.3721 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.419 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3915 | 18.1101 | 59.9876 | 11.77 | 82.3796 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4006 | 17.9065 | 60.0072 | 11.77 | 82.3804 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4273 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.3998 | 18.1101 | 59.9876 | 11.77 | 82.3881 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4089 | 17.9065 | 60.0072 | 11.77 | 82.3887 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4356 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4081 | 18.1101 | 59.9876 | 11.77 | 82.3964 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4172 | 17.9065 | 60.0072 | 11.77 | 82.397 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.444 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4165 | 18.1062 | 59.9876 | 11.77 | 82.4047 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4258 | 17.9069 | 60.0072 | 11.77 | 82.4055 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4523 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4248 | 18.1062 | 59.9876 | 11.77 | 82.413 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4341 | 17.9069 | 60.0072 | 11.77 | 82.4138 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4606 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4332 | 18.1062 | 59.9876 | 11.77 | 82.4214 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4424 | 17.9069 | 60.0072 | 11.77 | 82.4221 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.469 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4415 | 18.1062 | 59.9876 | 11.77 | 82.4297 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4507 | 17.9069 | 60.0072 | 11.77 | 82.4304 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4773 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4498 | 18.1058 | 59.9876 | 11.77 | 82.438 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.459 | 17.9079 | 60.0072 | 11.77 | 82.4387 | 17.8662 | 59.9445 | 11.77
82.4856 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4582 | 18.1058 | 59.9876 | 11.77 | 82.4463 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4673 | 17.9079 | 60.0072 | 11.77 | 82.447 | 17.8656 | 59.9445 | 11.77
82.494 | 17.8299 | 60.025 | 11.77 | 82.4665 | 18.1062 | 59.9876 | 11.77 | 82.4547 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4756 | 17.9079 | 60.0072 | 11.77 | 82.4556 | 17.8656 | 59.9445 | 11.77
82.5023 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.4749 | 18.1062 | 59.9876 | 11.77 | 82.463 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4841 | 17.9079 | 60.0072 | 11.77 | 82.4639 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5106 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.4832 | 18.1072 | 59.9876 | 11.77 | 82.4713 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.4924 | 17.9079 | 60.0075 | 11.77 | 82.4722 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.519 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.4915 | 18.1072 | 59.9876 | 11.77 | 82.4796 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.5007 | 17.9079 | 60.0075 | 11.77 | 82.4805 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5273 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.4998 | 18.1073 | 59.9876 | 11.77 | 82.488 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.509 | 17.9096 | 60.0075 | 11.77 | 82.4888 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5356 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5082 | 18.1073 | 59.9876 | 11.77 | 82.4963 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.5173 | 17.9096 | 60.0075 | 11.77 | 82.4971 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5439 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5165 | 18.1073 | 59.9876 | 11.77 | 82.5046 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.5256 | 17.9096 | 60.0075 | 11.77 | 82.5056 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5523 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5248 | 18.1073 | 59.9876 | 11.77 | 82.5131 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.5339 | 17.9096 | 60.0075 | 11.77 | 82.5139 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5606 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5332 | 18.1083 | 59.9908 | 11.77 | 82.5214 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.5422 | 17.9096 | 60.0075 | 11.77 | 82.5222 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5689 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5415 | 18.1083 | 59.9908 | 11.77 | 82.5297 | 17.9632 | 60.001 | 11.77 | 82.5508 | 17.9096 | 60.0075 | 11.77 | 82.5305 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5773 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5499 | 18.1083 | 59.9908 | 11.77 | 82.538 | 17.958 | 60.001 | 11.77 | 82.5591 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5388 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5856 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5582 | 18.1083 | 59.9908 | 11.77 | 82.5464 | 17.958 | 60.001 | 11.77 | 82.5674 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5471 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.5939 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5665 | 18.1083 | 59.9908 | 11.77 | 82.5547 | 17.958 | 60.001 | 11.77 | 82.5757 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5557 | 17.8716 | 59.9445 | 11.77
82.6022 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5748 | 18.1083 | 59.9908 | 11.77 | 82.563 | 17.958 | 60.001 | 11.77 | 82.584 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.564 | 17.8697 | 59.9448 | 11.77
82.6106 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5832 | 18.1044 | 59.9908 | 11.77 | 82.5713 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.5923 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5723 | 17.8697 | 59.9448 | 11.77
82.6189 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5916 | 18.1044 | 59.9908 | 11.77 | 82.5797 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.6006 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5806 | 17.8697 | 59.9448 | 11.77
82.6272 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.5999 | 18.1048 | 59.9908 | 11.77 | 82.588 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.6089 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5889 | 17.8697 | 59.9448 | 11.77
82.6356 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6082 | 18.1048 | 59.9908 | 11.77 | 82.5963 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.6174 | 17.9111 | 60.0075 | 11.77 | 82.5972 | 17.8692 | 59.9448 | 11.77
82.6439 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6165 | 18.1044 | 59.9908 | 11.77 | 82.6046 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.6257 | 17.9081 | 60.0075 | 11.77 | 82.6057 | 17.8692 | 59.9448 | 11.77
82.6522 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6249 | 18.1044 | 59.9908 | 11.77 | 82.613 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.634 | 17.9081 | 60.0075 | 11.77 | 82.614 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.6606 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6332 | 18.1044 | 59.9908 | 11.77 | 82.6213 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.6423 | 17.9081 | 60.0075 | 11.77 | 82.6223 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.6689 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6415 | 18.1044 | 59.9908 | 11.77 | 82.6296 | 17.958 | 60.0014 | 11.77 | 82.6506 | 17.9081 | 60.0075 | 11.77 | 82.6306 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.6772 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6498 | 18.1144 | 59.9908 | 11.77 | 82.6381 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.6589 | 17.9095 | 60.0075 | 11.77 | 82.6389 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.6855 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6582 | 18.1144 | 59.9908 | 11.77 | 82.6464 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.6672 | 17.9095 | 60.0075 | 11.77 | 82.6472 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.6939 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6666 | 18.114 | 59.9908 | 11.77 | 82.6547 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.6755 | 17.9095 | 60.0075 | 11.77 | 82.6558 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7022 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6749 | 18.114 | 59.9908 | 11.77 | 82.663 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.6841 | 17.9095 | 60.0075 | 11.77 | 82.6641 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7105 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6832 | 18.114 | 59.9908 | 11.77 | 82.6714 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.6924 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.6724 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7189 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6915 | 18.114 | 59.9908 | 11.77 | 82.6797 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.7007 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.6807 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7272 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.6999 | 18.1148 | 59.9908 | 11.77 | 82.688 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.709 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.689 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7355 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7082 | 18.1148 | 59.9908 | 11.77 | 82.6963 | 17.9595 | 60.0014 | 11.77 | 82.7173 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.6973 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7439 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7166 | 18.1573 | 59.9908 | 11.77 | 82.7047 | 17.9661 | 60.0014 | 11.77 | 82.7256 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.7058 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7522 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7249 | 18.1573 | 59.9908 | 11.77 | 82.713 | 17.9661 | 60.0014 | 11.77 | 82.7339 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.7141 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7605 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7332 | 18.157 | 59.9939 | 11.77 | 82.7213 | 17.9661 | 60.0014 | 11.77 | 82.7424 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.7224 | 17.8688 | 59.9448 | 11.77
82.7688 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7415 | 18.157 | 59.9939 | 11.77 | 82.7296 | 17.9661 | 60.0014 | 11.77 | 82.7507 | 17.9095 | 60.0091 | 11.77 | 82.7307 | 17.8741 | 59.9448 | 11.77
82.7772 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7499 | 18.157 | 59.9939 | 11.77 | 82.738 | 17.9675 | 60.0014 | 11.77 | 82.759 | 17.9106 | 60.0091 | 11.77 | 82.739 | 17.8741 | 59.9448 | 11.77
82.7855 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7582 | 18.157 | 59.9939 | 11.77 | 82.7463 | 17.9675 | 60.0014 | 11.77 | 82.7673 | 17.9106 | 60.0091 | 11.77 | 82.7473 | 17.8771 | 59.9448 | 11.77
82.7938 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7665 | 18.1577 | 59.9939 | 11.77 | 82.7546 | 17.9675 | 60.0014 | 11.77 | 82.7756 | 17.9123 | 60.0091 | 11.77 | 82.7559 | 17.8771 | 59.9448 | 11.77
82.8022 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7749 | 18.1577 | 59.9939 | 11.77 | 82.7629 | 17.9675 | 60.0014 | 11.77 | 82.7839 | 17.9123 | 60.0091 | 11.77 | 82.7642 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8105 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7832 | 18.1577 | 59.9939 | 11.77 | 82.7714 | 17.9675 | 60.0026 | 11.77 | 82.7922 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.7725 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8188 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7916 | 18.1577 | 59.9939 | 11.77 | 82.7797 | 17.9675 | 60.0026 | 11.77 | 82.8005 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.7808 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8271 | 17.8299 | 60.0246 | 11.77 | 82.7999 | 18.1588 | 59.9939 | 11.77 | 82.788 | 17.9675 | 60.0026 | 11.77 | 82.8091 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.7891 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8355 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8082 | 18.1588 | 59.9939 | 11.77 | 82.7964 | 17.9675 | 60.0026 | 11.77 | 82.8174 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.7974 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8438 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8165 | 18.1585 | 59.9939 | 11.77 | 82.8047 | 17.9675 | 60.0026 | 11.77 | 82.8257 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.8059 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8521 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8249 | 18.1585 | 59.9939 | 11.77 | 82.813 | 17.9675 | 60.0026 | 11.77 | 82.834 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.8142 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8605 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8333 | 18.1585 | 59.9939 | 11.77 | 82.8213 | 17.9624 | 60.0026 | 11.77 | 82.8423 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.8225 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8688 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8416 | 18.1585 | 59.9939 | 11.77 | 82.8297 | 17.9624 | 60.0026 | 11.77 | 82.8506 | 17.9127 | 60.0091 | 11.77 | 82.8308 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8771 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8499 | 18.1592 | 59.9939 | 11.77 | 82.838 | 17.9279 | 60.0026 | 11.77 | 82.8589 | 17.9137 | 60.0091 | 11.77 | 82.8391 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8855 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8582 | 18.1592 | 59.9939 | 11.77 | 82.8463 | 17.9279 | 60.0026 | 11.77 | 82.8672 | 17.9137 | 60.0091 | 11.77 | 82.8474 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.8938 | 17.8285 | 60.0246 | 11.77 | 82.8666 | 18.1628 | 59.9939 | 11.77 | 82.8546 | 17.9279 | 60.0026 | 11.77 | 82.8757 | 17.9123 | 60.0091 | 11.77 | 82.856 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.9021 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.8749 | 18.1628 | 59.9939 | 11.77 | 82.863 | 17.9279 | 60.0026 | 11.77 | 82.884 | 17.9123 | 60.0091 | 11.77 | 82.8643 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.9105 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.8832 | 18.1628 | 59.9939 | 11.77 | 82.8713 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.8923 | 17.9123 | 60.0107 | 11.77 | 82.8726 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.9188 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.8915 | 18.1628 | 59.9939 | 11.77 | 82.8796 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9006 | 17.9123 | 60.0107 | 11.77 | 82.8809 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.9271 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.8999 | 18.1635 | 59.9939 | 11.77 | 82.8879 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9089 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.8892 | 17.8771 | 59.946 | 11.77
82.9355 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.9082 | 18.1635 | 59.9939 | 11.77 | 82.8964 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9172 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.8975 | 17.8765 | 59.946 | 11.77
82.9438 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.9166 | 18.1635 | 59.9939 | 11.77 | 82.9047 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9255 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.906 | 17.8765 | 59.946 | 11.77
82.9521 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.9249 | 18.1635 | 59.9939 | 11.77 | 82.913 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9338 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.9143 | 17.8765 | 59.946 | 11.77
82.9604 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.9332 | 18.1647 | 59.9962 | 11.77 | 82.9214 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9424 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.9226 | 17.8765 | 59.946 | 11.77
82.9688 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.9416 | 18.1647 | 59.9962 | 11.77 | 82.9297 | 17.9281 | 60.0026 | 11.77 | 82.9507 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.9309 | 17.874 | 59.946 | 11.77
82.9771 | 17.8285 | 60.0242 | 11.77 | 82.9499 | 18.1647 | 59.9962 | 11.77 | 82.938 | 17.9295 | 60.0026 | 11.77 | 82.959 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.9392 | 17.874 | 59.946 | 11.77
82.9854 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 82.9583 | 18.1647 | 59.9962 | 11.77 | 82.9463 | 17.9295 | 60.0026 | 11.77 | 82.9673 | 17.9126 | 60.0107 | 11.77 | 82.9475 | 17.8297 | 59.946 | 11.77
82.9937 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 82.9666 | 18.1647 | 59.9962 | 11.77 | 82.9547 | 17.9295 | 60.0026 | 11.77 | 82.9756 | 17.9144 | 60.0107 | 11.77 | 82.9558 | 17.8297 | 59.946 | 11.77
83.0021 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 82.9749 | 18.1647 | 59.9962 | 11.77 | 82.963 | 17.9295 | 60.0026 | 11.77 | 82.9839 | 17.9144 | 60.0107 | 11.77 | 82.9644 | 17.8297 | 59.9472 | 11.77
83.0104 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 82.9832 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 82.9713 | 17.9303 | 60.0038 | 11.77 | 82.9922 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 82.9727 | 17.8297 | 59.9472 | 11.77
83.0187 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 82.9916 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 82.9796 | 17.9303 | 60.0038 | 11.77 | 83.0005 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 82.981 | 17.8297 | 59.9472 | 11.77
83.0271 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 82.9999 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 82.988 | 17.9303 | 60.0038 | 11.77 | 83.009 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 82.9893 | 17.8297 | 59.9472 | 11.77
83.0354 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0082 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 82.9963 | 17.9303 | 60.0038 | 11.77 | 83.0173 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 82.9976 | 17.8291 | 59.9472 | 11.77
83.0437 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0165 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 83.0046 | 17.9303 | 60.0038 | 11.77 | 83.0256 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 83.0059 | 17.8291 | 59.9472 | 11.77
83.0521 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0249 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 83.0129 | 17.9303 | 60.0038 | 11.77 | 83.0339 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 83.0144 | 17.8291 | 59.9472 | 11.77
83.0604 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0333 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 83.0214 | 17.9304 | 60.0038 | 11.77 | 83.0422 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 83.0227 | 17.8291 | 59.9472 | 11.77
83.0687 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0416 | 18.1654 | 59.9962 | 11.77 | 83.0297 | 17.9304 | 60.0038 | 11.77 | 83.0505 | 17.9154 | 60.0107 | 11.77 | 83.031 | 17.8291 | 59.9472 | 11.77
83.0771 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0499 | 18.1666 | 59.9962 | 11.77 | 83.038 | 17.8541 | 60.0038 | 11.77 | 83.0588 | 17.9158 | 60.0107 | 11.77 | 83.0393 | 17.8291 | 59.9472 | 11.77
83.0854 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0582 | 18.1666 | 59.9962 | 11.77 | 83.0463 | 17.8541 | 60.0038 | 11.77 | 83.0674 | 17.9158 | 60.0107 | 11.77 | 83.0476 | 17.8259 | 59.9472 | 11.77
83.0937 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0666 | 18.1666 | 59.9962 | 11.77 | 83.0547 | 17.8541 | 60.0038 | 11.77 | 83.0757 | 17.9158 | 60.0107 | 11.77 | 83.0559 | 17.8259 | 59.9472 | 11.77
83.1021 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0749 | 18.1666 | 59.9962 | 11.77 | 83.063 | 17.8541 | 60.0038 | 11.77 | 83.084 | 17.9158 | 60.0107 | 11.77 | 83.0645 | 17.8307 | 59.9472 | 11.77
83.1104 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0833 | 18.1674 | 59.9962 | 11.77 | 83.0713 | 17.8525 | 60.0038 | 11.77 | 83.0923 | 17.9128 | 60.0122 | 11.77 | 83.0728 | 17.8307 | 59.9472 | 11.77
83.1187 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0916 | 18.1674 | 59.9962 | 11.77 | 83.0796 | 17.8525 | 60.0038 | 11.77 | 83.1006 | 17.9128 | 60.0122 | 11.77 | 83.0811 | 17.8262 | 59.9472 | 11.77
83.127 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.0999 | 18.1674 | 59.9962 | 11.77 | 83.088 | 17.8525 | 60.0038 | 11.77 | 83.1089 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.0894 | 17.8262 | 59.9472 | 11.77
83.1354 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1082 | 18.1674 | 59.9962 | 11.77 | 83.0963 | 17.8525 | 60.0038 | 11.77 | 83.1172 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.0977 | 17.8262 | 59.9472 | 11.77
83.1437 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1166 | 18.1674 | 59.9962 | 11.77 | 83.1046 | 17.8525 | 60.0038 | 11.77 | 83.1255 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.106 | 17.8262 | 59.9472 | 11.77
83.152 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1249 | 18.1674 | 59.9962 | 11.77 | 83.113 | 17.8525 | 60.0038 | 11.77 | 83.134 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1145 | 17.8258 | 59.9472 | 11.77
83.1603 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1332 | 18.1685 | 59.9982 | 11.77 | 83.1213 | 17.8534 | 60.0038 | 11.77 | 83.1423 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1228 | 17.8258 | 59.9472 | 11.77
83.1687 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1416 | 18.1685 | 59.9982 | 11.77 | 83.1296 | 17.8534 | 60.0038 | 11.77 | 83.1506 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1311 | 17.8241 | 59.9472 | 11.77
83.177 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1499 | 18.1685 | 59.9982 | 11.77 | 83.1379 | 17.8534 | 60.0038 | 11.77 | 83.1589 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1394 | 17.8241 | 59.9472 | 11.77
83.1853 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1583 | 18.1685 | 59.9982 | 11.77 | 83.1464 | 17.8534 | 60.0038 | 11.77 | 83.1672 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1477 | 17.8241 | 59.9472 | 11.77
83.1937 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1666 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.1547 | 17.8534 | 60.0038 | 11.77 | 83.1755 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.156 | 17.8241 | 59.9472 | 11.77
83.202 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1749 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.163 | 17.8534 | 60.0038 | 11.77 | 83.1838 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1646 | 17.8241 | 59.9488 | 11.77
83.2103 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1832 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.1713 | 17.8534 | 60.0049 | 11.77 | 83.1921 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1729 | 17.8241 | 59.9488 | 11.77
83.2187 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1916 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.1797 | 17.8534 | 60.0049 | 11.77 | 83.2007 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1812 | 17.8241 | 59.9488 | 11.77
83.227 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.1999 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.188 | 17.8534 | 60.0049 | 11.77 | 83.209 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1895 | 17.8241 | 59.9488 | 11.77
83.2353 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2083 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.1963 | 17.8534 | 60.0049 | 11.77 | 83.2173 | 17.9139 | 60.0122 | 11.77 | 83.1978 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.2437 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2166 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.2046 | 17.8518 | 60.0049 | 11.77 | 83.2256 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2061 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.252 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2249 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.213 | 17.8518 | 60.0049 | 11.77 | 83.2339 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2146 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.2603 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2333 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.2213 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2422 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2229 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.2686 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2416 | 18.1633 | 59.9982 | 11.77 | 83.2296 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2505 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2312 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.277 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2499 | 18.1614 | 59.9982 | 11.77 | 83.2379 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2588 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2395 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.2853 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2582 | 18.1614 | 59.9982 | 11.77 | 83.2463 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2673 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2478 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.2936 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2666 | 18.1681 | 59.9982 | 11.77 | 83.2546 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2756 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2561 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.302 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2749 | 18.1681 | 59.9982 | 11.77 | 83.2629 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2839 | 17.9142 | 60.0122 | 11.77 | 83.2646 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3103 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2833 | 18.1466 | 59.9982 | 11.77 | 83.2714 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.2922 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.2729 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3186 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2916 | 18.1466 | 59.9982 | 11.77 | 83.2797 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3005 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.2812 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.327 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.2999 | 18.148 | 59.9982 | 11.77 | 83.288 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3088 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.2896 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3353 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3082 | 18.148 | 59.9982 | 11.77 | 83.2963 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3171 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.2979 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3436 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3166 | 18.148 | 59.9982 | 11.77 | 83.3047 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3254 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.3062 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3519 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3249 | 18.148 | 59.9982 | 11.77 | 83.313 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.334 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.3147 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3603 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3333 | 18.1427 | 59.9997 | 11.77 | 83.3213 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3423 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.323 | 17.8238 | 59.9488 | 11.77
83.3686 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3416 | 18.1427 | 59.9997 | 11.77 | 83.3296 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3506 | 17.8819 | 60.013 | 11.77 | 83.3313 | 17.8254 | 59.9488 | 11.77
83.3769 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3499 | 18.1427 | 59.9997 | 11.77 | 83.338 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3589 | 17.8772 | 60.013 | 11.77 | 83.3396 | 17.8254 | 59.9488 | 11.77
83.3853 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3583 | 18.1427 | 59.9997 | 11.77 | 83.3463 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3672 | 17.8772 | 60.013 | 11.77 | 83.3479 | 17.8249 | 59.9488 | 11.77
83.3936 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3666 | 18.1428 | 59.9997 | 11.77 | 83.3546 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3755 | 17.8772 | 60.013 | 11.77 | 83.3562 | 17.8249 | 59.9488 | 11.77
83.4019 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3749 | 18.1428 | 59.9997 | 11.77 | 83.3629 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.3838 | 17.8772 | 60.013 | 11.77 | 83.3645 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4102 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3832 | 18.1428 | 59.9997 | 11.77 | 83.3713 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.3921 | 17.8772 | 60.013 | 11.77 | 83.373 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4186 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3916 | 18.1428 | 59.9997 | 11.77 | 83.3796 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4006 | 17.8772 | 60.013 | 11.77 | 83.3813 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4269 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.3999 | 18.1428 | 59.9997 | 11.77 | 83.3879 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4089 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.3896 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4352 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.4083 | 18.1428 | 59.9997 | 11.77 | 83.3962 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4172 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.3979 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4436 | 17.8252 | 60.0242 | 11.77 | 83.4166 | 18.1393 | 59.9997 | 11.77 | 83.4047 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4255 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.4062 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4519 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.4249 | 18.1393 | 59.9997 | 11.77 | 83.413 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4338 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.4146 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4602 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.4332 | 18.1393 | 59.9997 | 11.77 | 83.4213 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4421 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.4231 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4686 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.4416 | 18.1393 | 59.9997 | 11.77 | 83.4296 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4504 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.4314 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4769 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.4499 | 18.14 | 59.9997 | 11.77 | 83.438 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4587 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.4397 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4852 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.4583 | 18.14 | 59.9997 | 11.77 | 83.4463 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4673 | 17.8864 | 60.013 | 11.77 | 83.448 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.4936 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.4666 | 18.1401 | 59.9997 | 11.77 | 83.4546 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4756 | 17.8849 | 60.013 | 11.77 | 83.4563 | 17.8249 | 59.9492 | 11.77
83.5019 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.4749 | 18.1401 | 59.9997 | 11.77 | 83.463 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4839 | 17.8849 | 60.013 | 11.77 | 83.4646 | 17.8246 | 59.9492 | 11.77
83.5102 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.4833 | 18.1401 | 59.9997 | 11.77 | 83.4713 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.4922 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.4731 | 17.8246 | 59.9492 | 11.77
83.5186 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.4916 | 18.1401 | 59.9997 | 11.77 | 83.4796 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5005 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.4814 | 17.8246 | 59.9492 | 11.77
83.5269 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.4999 | 18.1401 | 59.9997 | 11.77 | 83.4879 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5088 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.4897 | 17.8246 | 59.9492 | 11.77
83.5352 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5082 | 18.1401 | 59.9997 | 11.77 | 83.4963 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5171 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.498 | 17.8246 | 59.9492 | 11.77
83.5435 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5166 | 18.1422 | 59.9997 | 11.77 | 83.5046 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5254 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5063 | 17.8246 | 59.9492 | 11.77
83.5518 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5249 | 18.1422 | 59.9997 | 11.77 | 83.5129 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5339 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5146 | 17.8262 | 59.9492 | 11.77
83.5602 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5333 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5212 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5422 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5232 | 17.8262 | 59.9492 | 11.77
83.5685 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5416 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5297 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5505 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5315 | 17.8262 | 59.9492 | 11.77
83.5768 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5499 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.538 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5588 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5398 | 17.8262 | 59.9492 | 11.77
83.5852 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5582 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5463 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5671 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5481 | 17.8262 | 59.9492 | 11.77
83.5935 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5666 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5546 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5754 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5564 | 17.8262 | 59.9492 | 11.77
83.6018 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5749 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.563 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.5837 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5647 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6102 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5833 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5713 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.592 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5732 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6185 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5916 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5796 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6006 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5815 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6268 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.5999 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5879 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6089 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5898 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6352 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6083 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.5963 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6172 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.5981 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6435 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6166 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.6046 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6255 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6064 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6518 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6249 | 18.1422 | 60.0017 | 11.77 | 83.6129 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6338 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6147 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6602 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6332 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6212 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6421 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6233 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6685 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6416 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6296 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6504 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6316 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6768 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6499 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6379 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6587 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6399 | 17.8262 | 59.95 | 11.77
83.6852 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6583 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6462 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6672 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6482 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.6935 | 17.8221 | 60.0238 | 11.77 | 83.6666 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6547 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6755 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6565 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7018 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.6749 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.663 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6838 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6648 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7101 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.6832 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6713 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.6921 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6731 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7185 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.6916 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6796 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7004 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6816 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7268 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.6999 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.688 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7087 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6899 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7351 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.7083 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.6963 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.717 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.6982 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7434 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.7166 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.7046 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7253 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7065 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7518 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.7249 | 18.1444 | 60.0017 | 11.77 | 83.7129 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7339 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7148 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7601 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.7332 | 18.1444 | 60.0028 | 11.77 | 83.7213 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7422 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7231 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7684 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.7416 | 18.1444 | 60.0028 | 11.77 | 83.7296 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7505 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7317 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7768 | 17.8221 | 60.0242 | 11.77 | 83.7499 | 18.1451 | 60.0028 | 11.77 | 83.7379 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7588 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.74 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7851 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.7582 | 18.1451 | 60.0028 | 11.77 | 83.7462 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7671 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7483 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.7934 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.7666 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.7546 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7754 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7566 | 17.8258 | 59.95 | 11.77
83.8018 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.7749 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.7629 | 17.8492 | 60.0053 | 11.77 | 83.7837 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7649 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8101 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.7833 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.7712 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.792 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7732 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8184 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.7916 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.7795 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8005 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7817 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8268 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.7999 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.788 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8088 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.79 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8351 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8082 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.7963 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8171 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.7983 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8434 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8166 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.8046 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8254 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8066 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8517 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8249 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.8129 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8337 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8149 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8601 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8333 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.8213 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.842 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8232 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8684 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8416 | 18.1385 | 60.0028 | 11.77 | 83.8296 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8503 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8318 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8767 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8499 | 18.1386 | 60.0028 | 11.77 | 83.8379 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8586 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8401 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8851 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8582 | 18.1386 | 60.0028 | 11.77 | 83.8463 | 17.8492 | 60.0049 | 11.77 | 83.8672 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8484 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.8934 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8666 | 18.1386 | 60.0028 | 11.77 | 83.8546 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.8755 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8567 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9017 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8749 | 18.1386 | 60.0028 | 11.77 | 83.8629 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.8838 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.865 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9101 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8832 | 18.0618 | 60.0028 | 11.77 | 83.8712 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.8921 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8733 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9184 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8916 | 18.0618 | 60.0028 | 11.77 | 83.8796 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9004 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8818 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9267 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.8999 | 18.0618 | 60.0028 | 11.77 | 83.8879 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9087 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8901 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.935 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9083 | 18.0618 | 60.0028 | 11.77 | 83.8962 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.917 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.8984 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9434 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9166 | 18.063 | 60.0028 | 11.77 | 83.9045 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9253 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9067 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9517 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9249 | 18.063 | 60.0028 | 11.77 | 83.913 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9338 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.915 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.96 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9332 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9213 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9421 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9233 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9684 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9416 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9296 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9504 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9316 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.9767 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9499 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9379 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9587 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9402 | 17.8258 | 59.9503 | 11.77
83.985 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9583 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9463 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.967 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9485 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
83.9933 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9666 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9546 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9753 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9568 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0017 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9749 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9629 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9836 | 17.8849 | 60.0134 | 11.77 | 83.9651 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.01 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9832 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9712 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 83.9919 | 17.8913 | 60.0134 | 11.77 | 83.9734 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0183 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9916 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9796 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0005 | 17.8913 | 60.0134 | 11.77 | 83.9817 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0267 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 83.9999 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9879 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0088 | 17.8913 | 60.0134 | 11.77 | 83.9902 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.035 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0082 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 83.9962 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0171 | 17.8913 | 60.0134 | 11.77 | 83.9985 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0433 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0165 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0045 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0254 | 17.8918 | 60.0134 | 11.77 | 84.0068 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0517 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0249 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0129 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0337 | 17.8918 | 60.0134 | 11.77 | 84.0151 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.06 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0332 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0212 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.042 | 17.8989 | 60.0134 | 11.77 | 84.0234 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0683 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0416 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0295 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0503 | 17.8989 | 60.0134 | 11.77 | 84.0317 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.0767 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0499 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.038 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0586 | 17.8989 | 60.0134 | 11.77 | 84.0403 | 17.8213 | 59.9503 | 11.77
84.085 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0582 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0463 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0671 | 17.8989 | 60.0134 | 11.77 | 84.0486 | 17.8209 | 59.9503 | 11.77
84.0933 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.0666 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0546 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0754 | 17.8989 | 60.0134 | 11.77 | 84.0569 | 17.8209 | 59.9503 | 11.77
84.1017 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.0749 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0629 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.0837 | 17.8989 | 60.0134 | 11.77 | 84.0652 | 17.8209 | 59.9503 | 11.77
84.11 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.0833 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0713 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.092 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.0735 | 17.8209 | 59.9503 | 11.77
84.1183 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.0916 | 18.063 | 60.004 | 11.77 | 84.0796 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.1003 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.0818 | 17.8209 | 59.9503 | 11.77
84.1266 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.0999 | 18.0582 | 60.004 | 11.77 | 84.0879 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.1086 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.0903 | 17.8209 | 59.9503 | 11.77
84.1349 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1082 | 18.0582 | 60.004 | 11.77 | 84.0962 | 17.7781 | 60.0049 | 11.77 | 84.1169 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.0986 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1433 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1166 | 18.0582 | 60.004 | 11.77 | 84.1046 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1252 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1069 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1516 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1249 | 18.0582 | 60.004 | 11.77 | 84.1129 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1338 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1152 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1599 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1332 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1212 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1421 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1235 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1683 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1415 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1295 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1504 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1318 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1766 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1499 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1379 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1587 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1404 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1849 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1582 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1462 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.167 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1487 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.1933 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1666 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1545 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1753 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.157 | 17.8206 | 59.9503 | 11.77
84.2016 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1749 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1628 | 17.7796 | 60.0049 | 11.77 | 84.1836 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1653 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2099 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1832 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1713 | 17.7796 | 60.0053 | 11.77 | 84.1919 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1736 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2183 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1915 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1796 | 17.7796 | 60.0053 | 11.77 | 84.2004 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1819 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2266 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.1999 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1879 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2087 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1904 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2349 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2082 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.1962 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.217 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.1987 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2433 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2166 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2046 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2253 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.207 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2516 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2249 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2129 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2336 | 17.8989 | 60.0141 | 11.77 | 84.2153 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2599 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2332 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2212 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2419 | 17.8974 | 60.0141 | 11.77 | 84.2236 | 17.8189 | 59.9511 | 11.77
84.2682 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2416 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2296 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2502 | 17.8974 | 60.0141 | 11.77 | 84.2319 | 17.8244 | 59.9511 | 11.77
84.2766 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2499 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2379 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2585 | 17.8974 | 60.0141 | 11.77 | 84.2402 | 17.8244 | 59.9511 | 11.77
84.2849 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2582 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2462 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2671 | 17.8974 | 60.0141 | 11.77 | 84.2488 | 17.8244 | 59.9511 | 11.77
84.2932 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.2665 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2545 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2754 | 17.8974 | 60.0141 | 11.77 | 84.2571 | 17.8244 | 59.9511 | 11.77
84.3016 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.2749 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2629 | 17.7801 | 60.0053 | 11.77 | 84.2837 | 17.8974 | 60.0141 | 11.77 | 84.2654 | 17.824 | 59.9511 | 11.77
84.3099 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.2832 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2712 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.292 | 17.8979 | 60.0145 | 11.77 | 84.2737 | 17.824 | 59.9511 | 11.77
84.3182 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.2916 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2795 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3003 | 17.8979 | 60.0145 | 11.77 | 84.282 | 17.824 | 59.9511 | 11.77
84.3265 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.2999 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2878 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3086 | 17.8992 | 60.0145 | 11.77 | 84.2903 | 17.824 | 59.9511 | 11.77
84.3349 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3082 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.2963 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3169 | 17.8992 | 60.0145 | 11.77 | 84.2988 | 17.8304 | 59.9511 | 11.77
84.3432 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3165 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3046 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3254 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3071 | 17.8304 | 59.9511 | 11.77
84.3515 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3249 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3129 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3337 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3154 | 17.8304 | 59.9511 | 11.77
84.3599 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3332 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3212 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.342 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3237 | 17.8304 | 59.9511 | 11.77
84.3682 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3416 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3296 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3503 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.332 | 17.83 | 59.9511 | 11.77
84.3765 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3499 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3379 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3586 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3403 | 17.83 | 59.9511 | 11.77
84.3849 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3582 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3462 | 17.7879 | 60.0053 | 11.77 | 84.3669 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3489 | 17.83 | 59.9511 | 11.77
84.3932 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3665 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3545 | 17.7888 | 60.0053 | 11.77 | 84.3752 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3572 | 17.83 | 59.9511 | 11.77
84.4015 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3749 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3629 | 17.7888 | 60.0053 | 11.77 | 84.3835 | 17.8831 | 60.0145 | 11.77 | 84.3655 | 17.828 | 59.9523 | 11.77
84.4099 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3832 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3712 | 17.7888 | 60.0057 | 11.77 | 84.3918 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.3738 | 17.828 | 59.9523 | 11.77
84.4182 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3915 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3795 | 17.7888 | 60.0057 | 11.77 | 84.4004 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.3821 | 17.828 | 59.9523 | 11.77
84.4265 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.3998 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3878 | 17.7888 | 60.0057 | 11.77 | 84.4087 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.3904 | 17.828 | 59.9523 | 11.77
84.4348 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4082 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.3962 | 17.7888 | 60.0057 | 11.77 | 84.417 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.3989 | 17.828 | 59.9523 | 11.77
84.4432 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4165 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.4045 | 17.7888 | 60.0057 | 11.77 | 84.4253 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.4072 | 17.828 | 59.9523 | 11.77
84.4515 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4249 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.4128 | 17.7888 | 60.0057 | 11.77 | 84.4336 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.4155 | 17.7843 | 59.9523 | 11.77
84.4598 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4332 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.4213 | 17.7904 | 60.0057 | 11.77 | 84.4419 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.4238 | 17.7843 | 59.9523 | 11.77
84.4682 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4415 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.4296 | 17.7904 | 60.0057 | 11.77 | 84.4502 | 17.8805 | 60.0145 | 11.77 | 84.4321 | 17.7843 | 59.9523 | 11.77
84.4765 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4499 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.4379 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.4587 | 17.8875 | 60.0145 | 11.77 | 84.4404 | 17.7843 | 59.9523 | 11.77
84.4848 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4582 | 18.0582 | 60.0048 | 11.77 | 84.4462 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.467 | 17.8875 | 60.0145 | 11.77 | 84.4487 | 17.7843 | 59.9523 | 11.77
84.4932 | 17.7451 | 60.0242 | 11.77 | 84.4666 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.4546 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.4753 | 17.8875 | 60.0145 | 11.77 | 84.4573 | 17.7843 | 59.9523 | 11.77
84.5015 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.4749 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.4629 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.4836 | 17.8875 | 60.0145 | 11.77 | 84.4656 | 17.7839 | 59.9523 | 11.77
84.5098 | 17.7451 | 60.0238 | 11.77 | 84.4832 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.4712 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.4919 | 17.8875 | 60.0153 | 11.77 | 84.4739 | 17.7839 | 59.9523 | 11.77
84.5181 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.4915 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.4795 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5002 | 17.8875 | 60.0153 | 11.77 | 84.4822 | 17.7487 | 59.9523 | 11.77
84.5265 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.4999 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.4879 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5085 | 17.8895 | 60.0153 | 11.77 | 84.4905 | 17.7487 | 59.9523 | 11.77
84.5348 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5082 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.4962 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5168 | 17.8895 | 60.0153 | 11.77 | 84.4988 | 17.7487 | 59.9523 | 11.77
84.5431 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5165 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.5045 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5254 | 17.8895 | 60.0153 | 11.77 | 84.5073 | 17.7487 | 59.9523 | 11.77
84.5515 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5248 | 18.0591 | 60.0048 | 11.77 | 84.5128 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5337 | 17.8895 | 60.0153 | 11.77 | 84.5156 | 17.7483 | 59.9523 | 11.77
84.5598 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5332 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5212 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.542 | 17.8895 | 60.0153 | 11.77 | 84.5239 | 17.7483 | 59.9523 | 11.77
84.5681 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5415 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5295 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5503 | 17.8895 | 60.0153 | 11.77 | 84.5322 | 17.7483 | 59.9523 | 11.77
84.5764 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5499 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5378 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5586 | 17.886 | 60.0153 | 11.77 | 84.5405 | 17.7483 | 59.9523 | 11.77
84.5848 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5582 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5461 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5669 | 17.886 | 60.0153 | 11.77 | 84.5488 | 17.7482 | 59.9523 | 11.77
84.5931 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5665 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5546 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5752 | 17.886 | 60.0153 | 11.77 | 84.5574 | 17.7482 | 59.9523 | 11.77
84.6014 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5748 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5629 | 17.7853 | 60.0057 | 11.77 | 84.5835 | 17.886 | 60.0153 | 11.77 | 84.5657 | 17.7515 | 59.9543 | 11.77
84.6098 | 17.7464 | 60.0238 | 11.77 | 84.5832 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5712 | 17.7853 | 60.0065 | 11.77 | 84.5918 | 17.886 | 60.0153 | 11.77 | 84.574 | 17.7515 | 59.9543 | 11.77
84.6181 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.5915 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5795 | 17.7853 | 60.0065 | 11.77 | 84.6003 | 17.886 | 60.0153 | 11.77 | 84.5823 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6264 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.5999 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5879 | 17.7853 | 60.0065 | 11.77 | 84.6086 | 17.8879 | 60.0153 | 11.77 | 84.5906 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6348 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6082 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.5962 | 17.7853 | 60.0065 | 11.77 | 84.6169 | 17.8879 | 60.0153 | 11.77 | 84.5989 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6431 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6165 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.6045 | 17.7862 | 60.0065 | 11.77 | 84.6252 | 17.8833 | 60.0153 | 11.77 | 84.6074 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6514 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6249 | 18.0557 | 60.0052 | 11.77 | 84.6128 | 17.7862 | 60.0065 | 11.77 | 84.6335 | 17.8833 | 60.0153 | 11.77 | 84.6157 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6598 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6332 | 18.0513 | 60.0052 | 11.77 | 84.6212 | 17.7862 | 60.0065 | 11.77 | 84.6418 | 17.8839 | 60.0153 | 11.77 | 84.624 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6681 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6415 | 18.0513 | 60.0052 | 11.77 | 84.6295 | 17.7862 | 60.0065 | 11.77 | 84.6501 | 17.8839 | 60.0153 | 11.77 | 84.6323 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6764 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6498 | 18.0513 | 60.0052 | 11.77 | 84.6378 | 17.7862 | 60.0065 | 11.77 | 84.6584 | 17.8839 | 60.0153 | 11.77 | 84.6406 | 17.757 | 59.9543 | 11.77
84.6848 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6582 | 18.0513 | 60.0052 | 11.77 | 84.6462 | 17.7862 | 60.0065 | 11.77 | 84.667 | 17.8839 | 60.0153 | 11.77 | 84.6489 | 17.7569 | 59.9543 | 11.77
84.6931 | 17.7487 | 60.0238 | 11.77 | 84.6665 | 18.0513 | 60.0052 | 11.77 | 84.6545 | 17.7878 | 60.0065 | 11.77 | 84.6753 | 17.8839 | 60.0153 | 11.77 | 84.6572 | 17.7569 | 59.9543 | 11.77
84.7014 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.6749 | 18.0513 | 60.0052 | 11.77 | 84.6628 | 17.7878 | 60.0065 | 11.77 | 84.6836 | 17.8839 | 60.0153 | 11.77 | 84.6658 | 17.7569 | 59.9543 | 11.77
84.7097 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.6832 | 18.0171 | 60.0052 | 11.77 | 84.6711 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.6919 | 17.8839 | 60.0173 | 11.77 | 84.6741 | 17.7569 | 59.9543 | 11.77
84.718 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.6915 | 18.0171 | 60.0052 | 11.77 | 84.6796 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7002 | 17.8839 | 60.0173 | 11.77 | 84.6824 | 17.7565 | 59.9543 | 11.77
84.7264 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.6998 | 18.0185 | 60.0052 | 11.77 | 84.6879 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7085 | 17.851 | 60.0173 | 11.77 | 84.6907 | 17.7565 | 59.9543 | 11.77
84.7347 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7082 | 18.0185 | 60.0052 | 11.77 | 84.6962 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7168 | 17.851 | 60.0173 | 11.77 | 84.699 | 17.755 | 59.9543 | 11.77
84.743 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7165 | 18.0185 | 60.0052 | 11.77 | 84.7045 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7251 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7073 | 17.755 | 59.9543 | 11.77
84.7514 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7249 | 18.0185 | 60.0052 | 11.77 | 84.7129 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7336 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7158 | 17.755 | 59.9543 | 11.77
84.7597 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7332 | 18.0185 | 60.006 | 11.77 | 84.7212 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7419 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7241 | 17.755 | 59.9543 | 11.77
84.768 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7415 | 18.0185 | 60.006 | 11.77 | 84.7295 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7502 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7324 | 17.755 | 59.9543 | 11.77
84.7764 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7498 | 18.0265 | 60.006 | 11.77 | 84.7378 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7585 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7407 | 17.755 | 59.9543 | 11.77
84.7847 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7582 | 18.0265 | 60.006 | 11.77 | 84.7462 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7668 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.749 | 17.7549 | 59.9543 | 11.77
84.793 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7665 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.7545 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7751 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7573 | 17.7549 | 59.9543 | 11.77
84.8014 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7748 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.7628 | 17.7879 | 60.0065 | 11.77 | 84.7834 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7659 | 17.7549 | 59.9558 | 11.77
84.8097 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7831 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.7711 | 17.7879 | 60.0073 | 11.77 | 84.7917 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7742 | 17.7549 | 59.9558 | 11.77
84.818 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7915 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.7795 | 17.7879 | 60.0073 | 11.77 | 84.8003 | 17.8517 | 60.0173 | 11.77 | 84.7825 | 17.7544 | 59.9558 | 11.77
84.8264 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.7998 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.7878 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8086 | 17.8529 | 60.0173 | 11.77 | 84.7908 | 17.7544 | 59.9558 | 11.77
84.8347 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8082 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.7961 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8169 | 17.8529 | 60.0173 | 11.77 | 84.7991 | 17.7544 | 59.9558 | 11.77
84.843 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8165 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.8044 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8252 | 17.8556 | 60.0173 | 11.77 | 84.8074 | 17.7544 | 59.9558 | 11.77
84.8513 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8248 | 18.0274 | 60.006 | 11.77 | 84.8129 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8335 | 17.8556 | 60.0173 | 11.77 | 84.8159 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.8597 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8332 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8212 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8418 | 17.8556 | 60.0173 | 11.77 | 84.8242 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.868 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8415 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8295 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8501 | 17.8556 | 60.0173 | 11.77 | 84.8325 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.8763 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8499 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8378 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8584 | 17.8556 | 60.0173 | 11.77 | 84.8408 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.8847 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8582 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8462 | 17.7888 | 60.0073 | 11.77 | 84.8669 | 17.8556 | 60.0173 | 11.77 | 84.8491 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.893 | 17.7473 | 60.0238 | 11.77 | 84.8665 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8545 | 17.7555 | 60.0073 | 11.77 | 84.8752 | 17.8568 | 60.0173 | 11.77 | 84.8574 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.9013 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.8748 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8628 | 17.7555 | 60.0073 | 11.77 | 84.8835 | 17.8568 | 60.0173 | 11.77 | 84.8657 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.9096 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.8832 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8712 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.8918 | 17.7946 | 60.0192 | 11.77 | 84.8743 | 17.7529 | 59.9558 | 11.77
84.918 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.8915 | 18.0238 | 60.006 | 11.77 | 84.8795 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9001 | 17.7946 | 60.0192 | 11.77 | 84.8826 | 17.7528 | 59.9558 | 11.77
84.9263 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.8998 | 18.0247 | 60.006 | 11.77 | 84.8878 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9084 | 17.7966 | 60.0192 | 11.77 | 84.8909 | 17.7528 | 59.9558 | 11.77
84.9346 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9081 | 18.0247 | 60.006 | 11.77 | 84.8961 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9167 | 17.7966 | 60.0192 | 11.77 | 84.8992 | 17.7524 | 59.9558 | 11.77
84.943 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9165 | 17.9568 | 60.006 | 11.77 | 84.9045 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.925 | 17.7973 | 60.0192 | 11.77 | 84.9075 | 17.7524 | 59.9558 | 11.77
84.9513 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9248 | 17.9568 | 60.006 | 11.77 | 84.9128 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9336 | 17.7973 | 60.0192 | 11.77 | 84.9158 | 17.7524 | 59.9558 | 11.77
84.9596 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9332 | 17.9568 | 60.0071 | 11.77 | 84.9211 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9419 | 17.7973 | 60.0192 | 11.77 | 84.9243 | 17.7524 | 59.9558 | 11.77
84.968 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9415 | 17.9568 | 60.0071 | 11.77 | 84.9294 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9502 | 17.7973 | 60.0192 | 11.77 | 84.9326 | 17.7509 | 59.9559 | 11.77
84.9763 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9498 | 17.9568 | 60.0071 | 11.77 | 84.9379 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9585 | 17.7988 | 60.0192 | 11.77 | 84.9409 | 17.7509 | 59.9559 | 11.77
84.9846 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9581 | 17.9568 | 60.0071 | 11.77 | 84.9462 | 17.7539 | 60.0073 | 11.77 | 84.9668 | 17.7988 | 60.0192 | 11.77 | 84.9492 | 17.7509 | 59.9559 | 11.77
84.993 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9665 | 17.9568 | 60.0071 | 11.77 | 84.9545 | 17.7548 | 60.0073 | 11.77 | 84.9751 | 17.8008 | 60.0192 | 11.77 | 84.9575 | 17.7509 | 59.9559 | 11.77
85.0013 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9748 | 17.9568 | 60.0071 | 11.77 | 84.9628 | 17.7548 | 60.0073 | 11.77 | 84.9834 | 17.8008 | 60.0192 | 11.77 | 84.9658 | 17.7509 | 59.9575 | 11.77
85.0096 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9832 | 17.9584 | 60.0071 | 11.77 | 84.9712 | 17.7564 | 60.008 | 11.77 | 84.9917 | 17.8008 | 60.0192 | 11.77 | 84.9744 | 17.7509 | 59.9575 | 11.77
85.0179 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9915 | 17.9584 | 60.0071 | 11.77 | 84.9795 | 17.7564 | 60.008 | 11.77 | 85.0002 | 17.8008 | 60.0192 | 11.77 | 84.9827 | 17.7509 | 59.9575 | 11.77
85.0263 | 17.7473 | 60.0234 | 11.77 | 84.9998 | 17.9584 | 60.0071 | 11.77 | 84.9878 | 17.7564 | 60.008 | 11.77 | 85.0085 | 17.8015 | 60.0192 | 11.77 | 84.991 | 17.7509 | 59.9575 | 11.77
85.0346 | 17.7444 | 60.0234 | 11.77 | 85.0081 | 17.9584 | 60.0071 | 11.77 | 84.9961 | 17.7564 | 60.008 | 11.77 | 85.0168 | 17.8015 | 60.0192 | 11.77 | 84.9993 | 17.7508 | 59.9575 | 11.77
85.0429 | 17.7444 | 60.0234 | 11.77 | 85.0165 | 17.9584 | 60.0071 | 11.77 | 85.0045 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0251 | 17.803 | 60.0192 | 11.77 | 85.0076 | 17.7508 | 59.9575 | 11.77
85.0513 | 17.7457 | 60.0234 | 11.77 | 85.0248 | 17.9584 | 60.0071 | 11.77 | 85.0128 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0334 | 17.803 | 60.0192 | 11.77 | 85.0159 | 17.7504 | 59.9575 | 11.77
85.0596 | 17.7457 | 60.0234 | 11.77 | 85.0331 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0211 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0417 | 17.803 | 60.0192 | 11.77 | 85.0242 | 17.7504 | 59.9575 | 11.77
85.0679 | 17.7457 | 60.0234 | 11.77 | 85.0415 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0294 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.05 | 17.803 | 60.0192 | 11.77 | 85.0327 | 17.7504 | 59.9575 | 11.77
85.0763 | 17.7457 | 60.0234 | 11.77 | 85.0498 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0378 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0583 | 17.8004 | 60.0192 | 11.77 | 85.041 | 17.7504 | 59.9575 | 11.77
85.0846 | 17.7457 | 60.0234 | 11.77 | 85.0582 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0461 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0669 | 17.8004 | 60.0192 | 11.77 | 85.0493 | 17.7504 | 59.9575 | 11.77
85.0929 | 17.7457 | 60.0234 | 11.77 | 85.0665 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0544 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0752 | 17.8011 | 60.0192 | 11.77 | 85.0576 | 17.7504 | 59.9575 | 11.77
85.1013 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.0748 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0627 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0835 | 17.8011 | 60.0192 | 11.77 | 85.0659 | 17.7066 | 59.9575 | 11.77
85.1096 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.0831 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0712 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.0918 | 17.8026 | 60.0212 | 11.77 | 85.0742 | 17.7066 | 59.9575 | 11.77
85.1179 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.0915 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0795 | 17.5063 | 60.008 | 11.77 | 85.1001 | 17.8026 | 60.0212 | 11.77 | 85.0828 | 17.7066 | 59.9575 | 11.77
85.1262 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.0998 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0878 | 17.5016 | 60.008 | 11.77 | 85.1084 | 17.7888 | 60.0212 | 11.77 | 85.0911 | 17.7066 | 59.9575 | 11.77
85.1346 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1082 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.0961 | 17.5016 | 60.008 | 11.77 | 85.1167 | 17.7888 | 60.0212 | 11.77 | 85.0994 | 17.7066 | 59.9575 | 11.77
85.1429 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1165 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.1045 | 17.4969 | 60.008 | 11.77 | 85.125 | 17.791 | 60.0212 | 11.77 | 85.1077 | 17.7066 | 59.9575 | 11.77
85.1512 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1248 | 17.9593 | 60.0071 | 11.77 | 85.1128 | 17.4969 | 60.008 | 11.77 | 85.1335 | 17.791 | 60.0212 | 11.77 | 85.116 | 17.7061 | 59.9575 | 11.77
85.1595 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1331 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1211 | 17.4954 | 60.008 | 11.77 | 85.1418 | 17.7917 | 60.0212 | 11.77 | 85.1243 | 17.7061 | 59.9575 | 11.77
85.1679 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1415 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1295 | 17.4954 | 60.008 | 11.77 | 85.1501 | 17.7917 | 60.0212 | 11.77 | 85.1328 | 17.7061 | 59.9575 | 11.77
85.1762 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1498 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1378 | 17.4954 | 60.008 | 11.77 | 85.1584 | 17.7875 | 60.0212 | 11.77 | 85.1411 | 17.7061 | 59.9575 | 11.77
85.1845 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1581 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1461 | 17.4954 | 60.008 | 11.77 | 85.1667 | 17.7875 | 60.0212 | 11.77 | 85.1494 | 17.7061 | 59.9575 | 11.77
85.1929 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1664 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1544 | 17.4954 | 60.008 | 11.77 | 85.175 | 17.7875 | 60.0212 | 11.77 | 85.1577 | 17.7061 | 59.9575 | 11.77
85.2012 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1748 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1628 | 17.4954 | 60.008 | 11.77 | 85.1833 | 17.7875 | 60.0212 | 11.77 | 85.166 | 17.7061 | 59.959 | 11.77
85.2095 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1831 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1711 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.1917 | 17.7875 | 60.0212 | 11.77 | 85.1743 | 17.7061 | 59.959 | 11.77
85.2179 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1915 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1794 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2 | 17.7875 | 60.0212 | 11.77 | 85.1826 | 17.6229 | 59.959 | 11.77
85.2262 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.1998 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1877 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2085 | 17.7882 | 60.0212 | 11.77 | 85.1912 | 17.6229 | 59.959 | 11.77
85.2345 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2081 | 17.9593 | 60.0083 | 11.77 | 85.1962 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2168 | 17.7882 | 60.0212 | 11.77 | 85.1995 | 17.6229 | 59.959 | 11.77
85.2429 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2164 | 17.9595 | 60.0083 | 11.77 | 85.2045 | 17.4939 | 60.0092 | 11.77 | 85.2251 | 17.7874 | 60.0212 | 11.77 | 85.2078 | 17.6229 | 59.959 | 11.77
85.2512 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2248 | 17.9595 | 60.0083 | 11.77 | 85.2128 | 17.4939 | 60.0092 | 11.77 | 85.2334 | 17.7874 | 60.0212 | 11.77 | 85.2161 | 17.6295 | 59.959 | 11.77
85.2595 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2331 | 17.9595 | 60.0083 | 11.77 | 85.2211 | 17.495 | 60.0092 | 11.77 | 85.2417 | 17.7874 | 60.0212 | 11.77 | 85.2244 | 17.6295 | 59.959 | 11.77
85.2679 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2415 | 17.9595 | 60.0083 | 11.77 | 85.2295 | 17.495 | 60.0092 | 11.77 | 85.25 | 17.7874 | 60.0212 | 11.77 | 85.2327 | 17.6295 | 59.959 | 11.77
85.2762 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2498 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2378 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2583 | 17.7874 | 60.0212 | 11.77 | 85.2412 | 17.6295 | 59.959 | 11.77
85.2845 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2581 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2461 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2666 | 17.7874 | 60.0212 | 11.77 | 85.2495 | 17.6295 | 59.959 | 11.77
85.2928 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2664 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2544 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2751 | 17.7241 | 60.0212 | 11.77 | 85.2578 | 17.6295 | 59.959 | 11.77
85.3012 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2748 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2628 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2834 | 17.7241 | 60.0212 | 11.77 | 85.2661 | 17.6293 | 59.959 | 11.77
85.3095 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2831 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2711 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.2917 | 17.7241 | 60.0235 | 11.77 | 85.2744 | 17.6293 | 59.959 | 11.77
85.3178 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2914 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2794 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.3 | 17.7241 | 60.0235 | 11.77 | 85.2827 | 17.6293 | 59.959 | 11.77
85.3262 | 17.7457 | 60.023 | 11.77 | 85.2997 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2877 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.3083 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.291 | 17.6293 | 59.959 | 11.77
85.3345 | 17.7443 | 60.023 | 11.77 | 85.3081 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.2961 | 17.4954 | 60.0092 | 11.77 | 85.3167 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.2996 | 17.597 | 59.959 | 11.77
85.3428 | 17.7443 | 60.023 | 11.77 | 85.3165 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.3044 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.325 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.3079 | 17.597 | 59.959 | 11.77
85.3511 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3248 | 17.9579 | 60.0083 | 11.77 | 85.3127 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.3333 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.3162 | 17.5972 | 59.959 | 11.77
85.3595 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3331 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.321 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.3418 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.3245 | 17.5972 | 59.959 | 11.77
85.3678 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3414 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3295 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.3501 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.3328 | 17.591 | 59.959 | 11.77
85.3761 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3498 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3378 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.3584 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.3411 | 17.591 | 59.959 | 11.77
85.3845 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3581 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3461 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.3667 | 17.7263 | 60.0235 | 11.77 | 85.3496 | 17.591 | 59.959 | 11.77
85.3928 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3665 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3544 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.375 | 17.7289 | 60.0235 | 11.77 | 85.3579 | 17.591 | 59.959 | 11.77
85.4011 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3748 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3628 | 17.497 | 60.0092 | 11.77 | 85.3833 | 17.7289 | 60.0235 | 11.77 | 85.3662 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4095 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3831 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3711 | 17.4981 | 60.0104 | 11.77 | 85.3916 | 17.7277 | 60.0235 | 11.77 | 85.3745 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4178 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3914 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3794 | 17.4981 | 60.0104 | 11.77 | 85.3999 | 17.7277 | 60.0235 | 11.77 | 85.3828 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4261 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.3998 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3877 | 17.4981 | 60.0104 | 11.77 | 85.4082 | 17.7277 | 60.0235 | 11.77 | 85.3911 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4344 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.4081 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.3961 | 17.4981 | 60.0104 | 11.77 | 85.4167 | 17.7277 | 60.0235 | 11.77 | 85.3997 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4428 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.4164 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.4044 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.425 | 17.7287 | 60.0235 | 11.77 | 85.408 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4511 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.4247 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.4127 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4333 | 17.7287 | 60.0235 | 11.77 | 85.4163 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4594 | 17.7489 | 60.023 | 11.77 | 85.4331 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.421 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4417 | 17.7222 | 60.0235 | 11.77 | 85.4246 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4678 | 17.7502 | 60.023 | 11.77 | 85.4414 | 17.9579 | 60.0087 | 11.77 | 85.4294 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.45 | 17.7222 | 60.0235 | 11.77 | 85.4329 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4761 | 17.7502 | 60.023 | 11.77 | 85.4498 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4377 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4583 | 17.7222 | 60.0235 | 11.77 | 85.4412 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4844 | 17.7502 | 60.023 | 11.77 | 85.4581 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.446 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4666 | 17.7222 | 60.0235 | 11.77 | 85.4495 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.4928 | 17.7502 | 60.023 | 11.77 | 85.4664 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4545 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4749 | 17.7222 | 60.0235 | 11.77 | 85.458 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5011 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.4747 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4628 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4834 | 17.7222 | 60.0235 | 11.77 | 85.4663 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5094 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.4831 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4711 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.4917 | 17.7222 | 60.0259 | 11.77 | 85.4746 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5178 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.4914 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4794 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5 | 17.7222 | 60.0259 | 11.77 | 85.4829 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5261 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.4998 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4878 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5083 | 17.7248 | 60.0259 | 11.77 | 85.4912 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5344 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5081 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.4961 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5166 | 17.7248 | 60.0259 | 11.77 | 85.4995 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5428 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5164 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.5044 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5249 | 17.7248 | 60.0259 | 11.77 | 85.5081 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5511 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5247 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.5127 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5332 | 17.7248 | 60.0259 | 11.77 | 85.5164 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5594 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5331 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5211 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5415 | 17.727 | 60.0259 | 11.77 | 85.5247 | 17.5906 | 59.9598 | 11.77
85.5677 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5414 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5294 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.55 | 17.727 | 60.0259 | 11.77 | 85.533 | 17.5957 | 59.9598 | 11.77
85.576 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5497 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5377 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5583 | 17.727 | 60.0259 | 11.77 | 85.5413 | 17.5957 | 59.9598 | 11.77
85.5844 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.558 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.546 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5667 | 17.727 | 60.0259 | 11.77 | 85.5496 | 17.5957 | 59.9598 | 11.77
85.5927 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5664 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5544 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.575 | 17.727 | 60.0259 | 11.77 | 85.5579 | 17.5957 | 59.9598 | 11.77
85.601 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5747 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5627 | 17.4985 | 60.0104 | 11.77 | 85.5833 | 17.727 | 60.0259 | 11.77 | 85.5664 | 17.5709 | 59.9606 | 11.77
85.6094 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5831 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.571 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.5916 | 17.7296 | 60.0259 | 11.77 | 85.5747 | 17.5709 | 59.9606 | 11.77
85.6177 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5914 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5793 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.5999 | 17.7296 | 60.0259 | 11.77 | 85.583 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.626 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.5997 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5878 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6082 | 17.7296 | 60.0259 | 11.77 | 85.5913 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.6344 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.608 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.5961 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6165 | 17.7296 | 60.0259 | 11.77 | 85.5996 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.6427 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6164 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6044 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.625 | 17.7273 | 60.0259 | 11.77 | 85.6079 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.651 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6248 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6127 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6333 | 17.7273 | 60.0259 | 11.77 | 85.6165 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.6594 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6331 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6211 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6416 | 17.7273 | 60.0259 | 11.77 | 85.6248 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.6677 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6414 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6294 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6499 | 17.7273 | 60.0259 | 11.77 | 85.6331 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.676 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6497 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6377 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6582 | 17.7273 | 60.0259 | 11.77 | 85.6414 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.6844 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6581 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.646 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6665 | 17.7273 | 60.0259 | 11.77 | 85.6497 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.6927 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6664 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6544 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6748 | 17.7299 | 60.0259 | 11.77 | 85.658 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.701 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6747 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6627 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6831 | 17.7299 | 60.0259 | 11.77 | 85.6665 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.7094 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.683 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.671 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.6917 | 17.7299 | 60.0278 | 11.77 | 85.6748 | 17.517 | 59.9606 | 11.77
85.7177 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6914 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6793 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.7 | 17.7299 | 60.0278 | 11.77 | 85.6831 | 17.5146 | 59.9606 | 11.77
85.726 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.6997 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.6877 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.7083 | 17.6648 | 60.0278 | 11.77 | 85.6914 | 17.5146 | 59.9606 | 11.77
85.7343 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.7081 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.696 | 17.497 | 60.0108 | 11.77 | 85.7166 | 17.6648 | 60.0278 | 11.77 | 85.6997 | 17.5146 | 59.9606 | 11.77
85.7427 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.7164 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7043 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7249 | 17.6648 | 60.0278 | 11.77 | 85.708 | 17.5146 | 59.9606 | 11.77
85.751 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.7247 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7126 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7332 | 17.6648 | 60.0278 | 11.77 | 85.7163 | 17.5084 | 59.9606 | 11.77
85.7593 | 17.7502 | 60.0226 | 11.77 | 85.733 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7211 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7415 | 17.6648 | 60.0278 | 11.77 | 85.7249 | 17.5084 | 59.9606 | 11.77
85.7677 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7414 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7294 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7498 | 17.6648 | 60.0278 | 11.77 | 85.7332 | 17.5084 | 59.9606 | 11.77
85.776 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7497 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7377 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7581 | 17.6671 | 60.0278 | 11.77 | 85.7415 | 17.5084 | 59.9606 | 11.77
85.7843 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7581 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.746 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7666 | 17.6671 | 60.0278 | 11.77 | 85.7498 | 17.5084 | 59.9606 | 11.77
85.7926 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7664 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7544 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7749 | 17.6629 | 60.0278 | 11.77 | 85.7581 | 17.5084 | 59.9606 | 11.77
85.801 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7747 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7627 | 17.4975 | 60.0108 | 11.77 | 85.7832 | 17.6629 | 60.0278 | 11.77 | 85.7664 | 17.5084 | 59.9617 | 11.77
85.8093 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.783 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.771 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.7915 | 17.6629 | 60.0278 | 11.77 | 85.7749 | 17.5084 | 59.9617 | 11.77
85.8176 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7914 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7793 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.7998 | 17.6629 | 60.0278 | 11.77 | 85.7832 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.826 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.7997 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.7877 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8081 | 17.6629 | 60.0278 | 11.77 | 85.7915 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.8343 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.808 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.796 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8164 | 17.6629 | 60.0278 | 11.77 | 85.7998 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.8426 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8163 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8043 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8247 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8081 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.851 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8247 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8126 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8333 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8164 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.8593 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.833 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.821 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8416 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8247 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.8676 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8414 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8293 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8499 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8333 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.8759 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8497 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8376 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8582 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8416 | 17.5101 | 59.9617 | 11.77
85.8843 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.858 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8459 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8665 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8499 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.8926 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8663 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8544 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8748 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8582 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9009 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8747 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8627 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8831 | 17.6639 | 60.0278 | 11.77 | 85.8665 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9093 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.883 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.871 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8914 | 17.6639 | 60.029 | 11.77 | 85.8748 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9176 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8914 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8793 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.8997 | 17.6639 | 60.029 | 11.77 | 85.8833 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9259 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.8997 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.8877 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9082 | 17.6628 | 60.029 | 11.77 | 85.8916 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9343 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.908 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.896 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9165 | 17.6628 | 60.029 | 11.77 | 85.8999 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9426 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9163 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.9043 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9248 | 17.6628 | 60.029 | 11.77 | 85.9082 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9509 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9247 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 85.9126 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9331 | 17.6628 | 60.029 | 11.77 | 85.9165 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9593 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.933 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.921 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9414 | 17.6644 | 60.029 | 11.77 | 85.9248 | 17.5077 | 59.9617 | 11.77
85.9676 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9413 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9293 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9497 | 17.6644 | 60.029 | 11.77 | 85.9331 | 17.5015 | 59.9617 | 11.77
85.9759 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9497 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9376 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.958 | 17.6601 | 60.029 | 11.77 | 85.9417 | 17.5015 | 59.9617 | 11.77
85.9843 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.958 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.946 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9663 | 17.6601 | 60.029 | 11.77 | 85.95 | 17.5015 | 59.9617 | 11.77
85.9926 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9664 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9543 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9749 | 17.6601 | 60.029 | 11.77 | 85.9583 | 17.5015 | 59.9617 | 11.77
86.0009 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9747 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9626 | 17.4975 | 60.0115 | 11.77 | 85.9832 | 17.6601 | 60.029 | 11.77 | 85.9666 | 17.5011 | 59.9621 | 11.77
86.0092 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.983 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9709 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 85.9915 | 17.6624 | 60.029 | 11.77 | 85.9749 | 17.5011 | 59.9621 | 11.77
86.0175 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9913 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9794 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 85.9998 | 17.6624 | 60.029 | 11.77 | 85.9832 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0259 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 85.9997 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.9877 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0081 | 17.6624 | 60.029 | 11.77 | 85.9917 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0342 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.008 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 85.996 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0164 | 17.6624 | 60.029 | 11.77 | 86 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0425 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0164 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0043 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0247 | 17.664 | 60.029 | 11.77 | 86.0083 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0509 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0247 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0127 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.033 | 17.664 | 60.029 | 11.77 | 86.0166 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0592 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.033 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.021 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0413 | 17.664 | 60.029 | 11.77 | 86.0249 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0675 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0413 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0293 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0498 | 17.664 | 60.029 | 11.77 | 86.0332 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0759 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0497 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0376 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0581 | 17.665 | 60.029 | 11.77 | 86.0417 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0842 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.058 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.046 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0664 | 17.665 | 60.029 | 11.77 | 86.05 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.0925 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0663 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0543 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0747 | 17.6639 | 60.029 | 11.77 | 86.0583 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1009 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0746 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0626 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.083 | 17.6639 | 60.029 | 11.77 | 86.0667 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1092 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.083 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0709 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0913 | 17.5938 | 60.0305 | 11.77 | 86.075 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1175 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0913 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0793 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.0996 | 17.5938 | 60.0305 | 11.77 | 86.0833 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1259 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.0997 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0876 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1079 | 17.5938 | 60.0305 | 11.77 | 86.0916 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1342 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.108 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.0959 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1165 | 17.5938 | 60.0305 | 11.77 | 86.1001 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1425 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1163 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.1042 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1248 | 17.5956 | 60.0305 | 11.77 | 86.1084 | 17.5037 | 59.9621 | 11.77
86.1508 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1246 | 17.9583 | 60.0087 | 11.77 | 86.1127 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1331 | 17.5956 | 60.0305 | 11.77 | 86.1167 | 17.5013 | 59.9621 | 11.77
86.1592 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.133 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.121 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1414 | 17.5979 | 60.0305 | 11.77 | 86.125 | 17.5013 | 59.9621 | 11.77
86.1675 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1413 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1293 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1497 | 17.5979 | 60.0305 | 11.77 | 86.1333 | 17.5013 | 59.9621 | 11.77
86.1758 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1497 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1376 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.158 | 17.5979 | 60.0305 | 11.77 | 86.1416 | 17.5013 | 59.9621 | 11.77
86.1842 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.158 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.146 | 17.4975 | 60.0112 | 11.77 | 86.1663 | 17.5979 | 60.0305 | 11.77 | 86.1501 | 17.5013 | 59.9621 | 11.77
86.1925 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1663 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1543 | 17.4965 | 60.0112 | 11.77 | 86.1746 | 17.5989 | 60.0305 | 11.77 | 86.1584 | 17.5013 | 59.9621 | 11.77
86.2008 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1746 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1626 | 17.4965 | 60.0112 | 11.77 | 86.1829 | 17.5989 | 60.0305 | 11.77 | 86.1667 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2092 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.183 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1709 | 17.4965 | 60.0112 | 11.77 | 86.1914 | 17.5989 | 60.0305 | 11.77 | 86.175 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2175 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1913 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1793 | 17.4965 | 60.0112 | 11.77 | 86.1997 | 17.5989 | 60.0305 | 11.77 | 86.1833 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2258 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.1996 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1876 | 17.4965 | 60.0112 | 11.77 | 86.208 | 17.5989 | 60.0305 | 11.77 | 86.1917 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2342 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2079 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.1959 | 17.4965 | 60.0112 | 11.77 | 86.2163 | 17.5989 | 60.0305 | 11.77 | 86.2 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2425 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2163 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.2042 | 17.4933 | 60.0112 | 11.77 | 86.2246 | 17.6006 | 60.0305 | 11.77 | 86.2085 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2508 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2246 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.2126 | 17.4933 | 60.0112 | 11.77 | 86.2329 | 17.6006 | 60.0305 | 11.77 | 86.2168 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2591 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.233 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.2209 | 17.4933 | 60.0112 | 11.77 | 86.2412 | 17.5995 | 60.0305 | 11.77 | 86.2251 | 17.5013 | 59.9629 | 11.77
86.2675 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2413 | 17.9583 | 60.0091 | 11.77 | 86.2292 | 17.4933 | 60.0112 | 11.77 | 86.2495 | 17.5995 | 60.0305 | 11.77 | 86.2334 | 17.5 | 59.9629 | 11.77
86.2758 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2496 | 17.9581 | 60.0091 | 11.77 | 86.2375 | 17.4933 | 60.0112 | 11.77 | 86.2578 | 17.5995 | 60.0305 | 11.77 | 86.2417 | 17.5 | 59.9629 | 11.77
86.2841 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.258 | 17.9581 | 60.0091 | 11.77 | 86.246 | 17.4933 | 60.0112 | 11.77 | 86.2664 | 17.5995 | 60.0305 | 11.77 | 86.25 | 17.5 | 59.9629 | 11.77
86.2924 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2663 | 17.9572 | 60.0091 | 11.77 | 86.2543 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.2747 | 17.6005 | 60.0305 | 11.77 | 86.2585 | 17.5 | 59.9629 | 11.77
86.3008 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2747 | 17.9572 | 60.0091 | 11.77 | 86.2626 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.283 | 17.6005 | 60.0305 | 11.77 | 86.2668 | 17.5 | 59.9629 | 11.77
86.3091 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.283 | 17.9572 | 60.0091 | 11.77 | 86.2709 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.2913 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.2751 | 17.5 | 59.9629 | 11.77
86.3174 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2913 | 17.9572 | 60.0091 | 11.77 | 86.2793 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.2996 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.2834 | 17.4998 | 59.9629 | 11.77
86.3258 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.2996 | 17.9572 | 60.0091 | 11.77 | 86.2876 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3079 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.2917 | 17.4998 | 59.9629 | 11.77
86.3341 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.308 | 17.9572 | 60.0091 | 11.77 | 86.2959 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3162 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.3 | 17.4998 | 59.9629 | 11.77
86.3424 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.3163 | 17.9589 | 60.0091 | 11.77 | 86.3042 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3245 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.3083 | 17.4998 | 59.9629 | 11.77
86.3508 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.3246 | 17.9589 | 60.0091 | 11.77 | 86.3126 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.333 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.3169 | 17.4998 | 59.9629 | 11.77
86.3591 | 17.5747 | 60.0226 | 11.77 | 86.3329 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3209 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3413 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.3252 | 17.4998 | 59.9629 | 11.77
86.3674 | 17.5718 | 60.0226 | 11.77 | 86.3413 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3292 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3496 | 17.6005 | 60.0321 | 11.77 | 86.3335 | 17.4999 | 59.9629 | 11.77
86.3758 | 17.5718 | 60.0226 | 11.77 | 86.3496 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3375 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3579 | 17.5966 | 60.0321 | 11.77 | 86.3418 | 17.4999 | 59.9629 | 11.77
86.3841 | 17.5698 | 60.0226 | 11.77 | 86.358 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3459 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 86.3662 | 17.5966 | 60.0321 | 11.77 | 86.3501 | 17.4999 | 59.9629 | 11.77
86.3924 | 17.5698 | 60.0226 | 11.77 | 86.3663 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3542 | 17.4921 | 60.0112 | 11.77 | 86.3745 | 17.5945 | 60.0321 | 11.77 | 86.3584 | 17.4999 | 59.9629 | 11.77
86.4008 | 17.5698 | 60.0226 | 11.77 | 86.3746 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3625 | 17.4921 | 60.0112 | 11.77 | 86.3828 | 17.5945 | 60.0321 | 11.77 | 86.3669 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4091 | 17.5698 | 60.0226 | 11.77 | 86.3829 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3708 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.3911 | 17.5945 | 60.0321 | 11.77 | 86.3752 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4174 | 17.5698 | 60.0226 | 11.77 | 86.3913 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3793 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.3994 | 17.5945 | 60.0321 | 11.77 | 86.3835 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4258 | 17.5698 | 60.0226 | 11.77 | 86.3996 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3876 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.408 | 17.5945 | 60.0321 | 11.77 | 86.3918 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4341 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.408 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.3959 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4163 | 17.5945 | 60.0321 | 11.77 | 86.4001 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4424 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4163 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4042 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4246 | 17.5955 | 60.0321 | 11.77 | 86.4084 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4507 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4246 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4126 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4329 | 17.5955 | 60.0321 | 11.77 | 86.4167 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4591 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4329 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4209 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4412 | 17.5955 | 60.0321 | 11.77 | 86.4253 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4674 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4413 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4292 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4495 | 17.5955 | 60.0321 | 11.77 | 86.4336 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4757 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4496 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4375 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4578 | 17.5972 | 60.0321 | 11.77 | 86.4419 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.484 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4579 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4459 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4661 | 17.5972 | 60.0321 | 11.77 | 86.4502 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.4924 | 17.5686 | 60.0226 | 11.77 | 86.4662 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4542 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4744 | 17.5972 | 60.0321 | 11.77 | 86.4585 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.5007 | 17.5686 | 60.0219 | 11.77 | 86.4746 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4625 | 17.4921 | 60.0104 | 11.77 | 86.4829 | 17.5972 | 60.0321 | 11.77 | 86.4668 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.509 | 17.5686 | 60.0219 | 11.77 | 86.4829 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4709 | 17.4917 | 60.0104 | 11.77 | 86.4912 | 17.5995 | 60.0333 | 11.77 | 86.4753 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.5174 | 17.5686 | 60.0219 | 11.77 | 86.4913 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4792 | 17.4917 | 60.0104 | 11.77 | 86.4995 | 17.5995 | 60.0333 | 11.77 | 86.4836 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.5257 | 17.5686 | 60.0219 | 11.77 | 86.4996 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4875 | 17.4917 | 60.0104 | 11.77 | 86.5078 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.4919 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.534 | 17.5686 | 60.0219 | 11.77 | 86.5079 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.4958 | 17.4917 | 60.0104 | 11.77 | 86.5161 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5002 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.5424 | 17.5686 | 60.0219 | 11.77 | 86.5162 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5043 | 17.4917 | 60.0104 | 11.77 | 86.5244 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5085 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.5507 | 17.5659 | 60.0219 | 11.77 | 86.5246 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5126 | 17.4917 | 60.0104 | 11.77 | 86.5327 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5168 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.559 | 17.5659 | 60.0219 | 11.77 | 86.5329 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5209 | 17.4906 | 60.0104 | 11.77 | 86.541 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5251 | 17.5055 | 59.9632 | 11.77
86.5674 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5413 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5292 | 17.4906 | 60.0104 | 11.77 | 86.5496 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5337 | 17.4993 | 59.9632 | 11.77
86.5757 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5496 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5376 | 17.4906 | 60.0104 | 11.77 | 86.5579 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.542 | 17.4993 | 59.9632 | 11.77
86.584 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5579 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5459 | 17.4906 | 60.0104 | 11.77 | 86.5662 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5503 | 17.501 | 59.9632 | 11.77
86.5923 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5663 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5542 | 17.4906 | 60.0104 | 11.77 | 86.5745 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5586 | 17.501 | 59.9632 | 11.77
86.6007 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5746 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5625 | 17.4906 | 60.0104 | 11.77 | 86.5828 | 17.6005 | 60.0333 | 11.77 | 86.5669 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.609 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5829 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5709 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.5911 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.5752 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.6173 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5912 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5792 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.5994 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.5837 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.6257 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.5996 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5875 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6077 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.592 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.634 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.6079 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.5958 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.616 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.6003 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.6423 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.6163 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6042 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6245 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.6086 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.6507 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.6246 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6125 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6328 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.6169 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.659 | 17.5647 | 60.0219 | 11.77 | 86.6329 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6208 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6411 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.6252 | 17.501 | 59.9636 | 11.77
86.6673 | 17.5684 | 60.0219 | 11.77 | 86.6412 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6292 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6494 | 17.6022 | 60.0333 | 11.77 | 86.6335 | 17.5012 | 59.9636 | 11.77
86.6757 | 17.5684 | 60.0219 | 11.77 | 86.6496 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6376 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6577 | 17.5925 | 60.0333 | 11.77 | 86.6421 | 17.5012 | 59.9636 | 11.77
86.684 | 17.5664 | 60.0219 | 11.77 | 86.6579 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6459 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.666 | 17.5925 | 60.0333 | 11.77 | 86.6504 | 17.5012 | 59.9636 | 11.77
86.6923 | 17.5664 | 60.0219 | 11.77 | 86.6663 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6542 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6743 | 17.5925 | 60.0333 | 11.77 | 86.6587 | 17.5012 | 59.9636 | 11.77
86.7007 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.6746 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6625 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6826 | 17.5925 | 60.0333 | 11.77 | 86.667 | 17.5012 | 59.9636 | 11.77
86.709 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.6829 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6709 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6909 | 17.5925 | 60.0344 | 11.77 | 86.6753 | 17.5012 | 59.9636 | 11.77
86.7173 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.6912 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6792 | 17.4906 | 60.01 | 11.77 | 86.6995 | 17.5925 | 60.0344 | 11.77 | 86.6836 | 17.4998 | 59.9636 | 11.77
86.7256 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.6996 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6875 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7078 | 17.5877 | 60.0344 | 11.77 | 86.6921 | 17.4998 | 59.9636 | 11.77
86.734 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.7079 | 17.9589 | 60.0083 | 11.77 | 86.6958 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7161 | 17.5877 | 60.0344 | 11.77 | 86.7004 | 17.4998 | 59.9636 | 11.77
86.7423 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.7162 | 17.9574 | 60.0083 | 11.77 | 86.7042 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7244 | 17.5877 | 60.0344 | 11.77 | 86.7087 | 17.4998 | 59.9636 | 11.77
86.7506 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.7245 | 17.9574 | 60.0083 | 11.77 | 86.7125 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7327 | 17.5877 | 60.0344 | 11.77 | 86.717 | 17.4998 | 59.9636 | 11.77
86.7589 | 17.5664 | 60.0206 | 11.77 | 86.7329 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7208 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.741 | 17.5596 | 60.0344 | 11.77 | 86.7253 | 17.4998 | 59.9636 | 11.77
86.7673 | 17.413 | 60.0206 | 11.77 | 86.7412 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7291 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7493 | 17.5596 | 60.0344 | 11.77 | 86.7336 | 17.4994 | 59.9636 | 11.77
86.7756 | 17.413 | 60.0206 | 11.77 | 86.7496 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7375 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7576 | 17.5596 | 60.0344 | 11.77 | 86.7419 | 17.4994 | 59.9636 | 11.77
86.7839 | 17.413 | 60.0206 | 11.77 | 86.7579 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7458 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7659 | 17.5596 | 60.0344 | 11.77 | 86.7505 | 17.4994 | 59.9636 | 11.77
86.7923 | 17.413 | 60.0206 | 11.77 | 86.7662 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7542 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7744 | 17.5631 | 60.0344 | 11.77 | 86.7588 | 17.4994 | 59.9636 | 11.77
86.8006 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.7745 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7625 | 17.4921 | 60.01 | 11.77 | 86.7827 | 17.5631 | 60.0344 | 11.77 | 86.7671 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8089 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.7829 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7709 | 17.4921 | 60.0096 | 11.77 | 86.791 | 17.5648 | 60.0344 | 11.77 | 86.7754 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8173 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.7912 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7792 | 17.4921 | 60.0096 | 11.77 | 86.7993 | 17.5648 | 60.0344 | 11.77 | 86.7837 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8256 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.7996 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7875 | 17.4921 | 60.0096 | 11.77 | 86.8076 | 17.5648 | 60.0344 | 11.77 | 86.792 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8339 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.8079 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.7958 | 17.4921 | 60.0096 | 11.77 | 86.8159 | 17.5648 | 60.0344 | 11.77 | 86.8005 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8423 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.8162 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8042 | 17.491 | 60.0096 | 11.77 | 86.8242 | 17.5648 | 60.0344 | 11.77 | 86.8088 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8506 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.8245 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8125 | 17.491 | 60.0096 | 11.77 | 86.8325 | 17.5648 | 60.0344 | 11.77 | 86.8171 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8589 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.8329 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8208 | 17.491 | 60.0096 | 11.77 | 86.8408 | 17.5551 | 60.0344 | 11.77 | 86.8254 | 17.4584 | 59.9644 | 11.77
86.8672 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.8412 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8291 | 17.491 | 60.0096 | 11.77 | 86.8494 | 17.5551 | 60.0344 | 11.77 | 86.8337 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.8756 | 17.2453 | 60.0206 | 11.77 | 86.8495 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8375 | 17.4907 | 60.0096 | 11.77 | 86.8577 | 17.5551 | 60.0344 | 11.77 | 86.842 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.8839 | 17.2448 | 60.0206 | 11.77 | 86.8579 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8458 | 17.4907 | 60.0096 | 11.77 | 86.866 | 17.5551 | 60.0344 | 11.77 | 86.8503 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.8922 | 17.2448 | 60.0206 | 11.77 | 86.8662 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8541 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.8743 | 17.5551 | 60.0344 | 11.77 | 86.8589 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.9006 | 17.2435 | 60.0199 | 11.77 | 86.8746 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8625 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.8826 | 17.5551 | 60.0344 | 11.77 | 86.8672 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.9089 | 17.2435 | 60.0199 | 11.77 | 86.8829 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8708 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.8909 | 17.5551 | 60.036 | 11.77 | 86.8755 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.9172 | 17.2435 | 60.0199 | 11.77 | 86.8912 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8792 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.8992 | 17.5551 | 60.036 | 11.77 | 86.8838 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.9256 | 17.2435 | 60.0199 | 11.77 | 86.8995 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8875 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9075 | 17.5568 | 60.036 | 11.77 | 86.8921 | 17.4586 | 59.9644 | 11.77
86.9339 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9079 | 17.9563 | 60.0079 | 11.77 | 86.8959 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.916 | 17.5568 | 60.036 | 11.77 | 86.9004 | 17.4564 | 59.9644 | 11.77
86.9422 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9162 | 17.9539 | 60.0079 | 11.77 | 86.9042 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9243 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9089 | 17.4564 | 59.9644 | 11.77
86.9506 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9246 | 17.9539 | 60.0079 | 11.77 | 86.9125 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9326 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9172 | 17.4563 | 59.9644 | 11.77
86.9589 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9329 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9208 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9409 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9255 | 17.4563 | 59.9644 | 11.77
86.9672 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9412 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9292 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9492 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9338 | 17.4563 | 59.9644 | 11.77
86.9756 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9495 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9375 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9575 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9421 | 17.4563 | 59.9644 | 11.77
86.9839 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9579 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9458 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9658 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9504 | 17.4563 | 59.9644 | 11.77
86.9922 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9662 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9541 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9741 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9587 | 17.4563 | 59.9644 | 11.77
87.0005 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9745 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9625 | 17.489 | 60.0096 | 11.77 | 86.9824 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9673 | 17.4563 | 59.9656 | 11.77
87.0089 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9828 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9708 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 86.991 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9756 | 17.4563 | 59.9656 | 11.77
87.0172 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9912 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9791 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 86.9993 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9839 | 17.4563 | 59.9656 | 11.77
87.0255 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 86.9995 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9874 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0076 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 86.9922 | 17.4563 | 59.9656 | 11.77
87.0339 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0079 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 86.9958 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0159 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0005 | 17.462 | 59.9656 | 11.77
87.0422 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0162 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0042 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0242 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0088 | 17.462 | 59.9656 | 11.77
87.0505 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0245 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0125 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0325 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0173 | 17.4621 | 59.9656 | 11.77
87.0589 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0328 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0208 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0408 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0256 | 17.4621 | 59.9656 | 11.77
87.0672 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0412 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0292 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0491 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0339 | 17.4621 | 59.9656 | 11.77
87.0755 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0495 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0375 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0574 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0422 | 17.4621 | 59.9656 | 11.77
87.0838 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0579 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0458 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0659 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0505 | 17.4621 | 59.9656 | 11.77
87.0922 | 17.2449 | 60.0199 | 11.77 | 87.0662 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0541 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0742 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0588 | 17.4621 | 59.9656 | 11.77
87.1005 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.0745 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0625 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0825 | 17.5518 | 60.036 | 11.77 | 87.0671 | 17.4658 | 59.9656 | 11.77
87.1088 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.0828 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0708 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0908 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.0757 | 17.4658 | 59.9656 | 11.77
87.1172 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.0912 | 17.9537 | 60.0071 | 11.77 | 87.0791 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.0991 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.084 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1255 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.0995 | 17.8757 | 60.0071 | 11.77 | 87.0874 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.1074 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.0923 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1338 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1078 | 17.8757 | 60.0071 | 11.77 | 87.0958 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.1157 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.1006 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1422 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1162 | 17.8756 | 60.0071 | 11.77 | 87.1041 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.124 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.1089 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1505 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1245 | 17.8756 | 60.0071 | 11.77 | 87.1124 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.1323 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.1172 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1588 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1329 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1207 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.1409 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.1257 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1671 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1412 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1292 | 17.489 | 60.0092 | 11.77 | 87.1492 | 17.4857 | 60.0368 | 11.77 | 87.134 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1755 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1495 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1375 | 17.4885 | 60.0092 | 11.77 | 87.1575 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1423 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1838 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1578 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1458 | 17.4885 | 60.0092 | 11.77 | 87.1658 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1506 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.1921 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1662 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1541 | 17.4885 | 60.0092 | 11.77 | 87.1741 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1589 | 17.4655 | 59.9656 | 11.77
87.2005 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1745 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1625 | 17.4885 | 60.0092 | 11.77 | 87.1824 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1672 | 17.4657 | 59.9664 | 11.77
87.2088 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1829 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1708 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.1907 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1755 | 17.4657 | 59.9664 | 11.77
87.2171 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1912 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1791 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.199 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1841 | 17.4657 | 59.9664 | 11.77
87.2255 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.1995 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1875 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2073 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.1924 | 17.4657 | 59.9664 | 11.77
87.2338 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2078 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.1958 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2158 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2007 | 17.4657 | 59.9664 | 11.77
87.2421 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2162 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2041 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2241 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.209 | 17.4657 | 59.9664 | 11.77
87.2505 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2245 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2124 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2324 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2173 | 17.4654 | 59.9664 | 11.77
87.2588 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2328 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2208 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2407 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2256 | 17.4654 | 59.9664 | 11.77
87.2671 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2411 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2291 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.249 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2341 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.2755 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2495 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2374 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2573 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2424 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.2838 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2578 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2457 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2656 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2507 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.2921 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2662 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2542 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2739 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.259 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.3004 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2745 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2625 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2822 | 17.4832 | 60.0368 | 11.77 | 87.2673 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.3088 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2828 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2708 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2908 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.2756 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.3171 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2911 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2791 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.2991 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.2839 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.3254 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.2995 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2875 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3074 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.2925 | 17.4643 | 59.9664 | 11.77
87.3338 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3078 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.2958 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3157 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3008 | 17.4644 | 59.9664 | 11.77
87.3421 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3162 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.3041 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.324 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3091 | 17.4644 | 59.9664 | 11.77
87.3504 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3245 | 17.8756 | 60.0063 | 11.77 | 87.3124 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3323 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3174 | 17.4644 | 59.9664 | 11.77
87.3588 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3328 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3208 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3406 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3257 | 17.4644 | 59.9664 | 11.77
87.3671 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3412 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3291 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3489 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.334 | 17.4641 | 59.9664 | 11.77
87.3754 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3495 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3374 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3572 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3423 | 17.4641 | 59.9664 | 11.77
87.3838 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3578 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3457 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3657 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3508 | 17.4641 | 59.9664 | 11.77
87.3921 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3661 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3541 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.374 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3591 | 17.4641 | 59.9664 | 11.77
87.4004 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3745 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3624 | 17.4885 | 60.0088 | 11.77 | 87.3823 | 17.4832 | 60.0372 | 11.77 | 87.3674 | 17.4641 | 59.9676 | 11.77
87.4088 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3828 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3707 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.3906 | 17.4823 | 60.0372 | 11.77 | 87.3757 | 17.4641 | 59.9676 | 11.77
87.4171 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3912 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.379 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.3989 | 17.4823 | 60.0372 | 11.77 | 87.384 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4254 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.3995 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3875 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4072 | 17.4823 | 60.0372 | 11.77 | 87.3923 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4337 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4078 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.3958 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4155 | 17.4823 | 60.0372 | 11.77 | 87.4009 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4421 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4161 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.4041 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4238 | 17.4842 | 60.0372 | 11.77 | 87.4092 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4504 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4245 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.4124 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4321 | 17.4842 | 60.0372 | 11.77 | 87.4175 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4587 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4328 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.4208 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4407 | 17.4853 | 60.0372 | 11.77 | 87.4258 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.467 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4412 | 17.8756 | 60.0059 | 11.77 | 87.4291 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.449 | 17.4853 | 60.0372 | 11.77 | 87.4341 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4754 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4495 | 17.8747 | 60.0059 | 11.77 | 87.4374 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4573 | 17.4853 | 60.0372 | 11.77 | 87.4424 | 17.463 | 59.9676 | 11.77
87.4837 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4578 | 17.8747 | 60.0059 | 11.77 | 87.4457 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4656 | 17.4853 | 60.0372 | 11.77 | 87.4507 | 17.4631 | 59.9676 | 11.77
87.492 | 17.2449 | 60.0195 | 11.77 | 87.4661 | 17.8747 | 60.0059 | 11.77 | 87.4541 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4739 | 17.4853 | 60.0372 | 11.77 | 87.4592 | 17.4631 | 59.9676 | 11.77
87.5004 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.4745 | 17.8747 | 60.0059 | 11.77 | 87.4624 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4822 | 17.4853 | 60.0372 | 11.77 | 87.4675 | 17.4631 | 59.9676 | 11.77
87.5087 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.4828 | 17.8732 | 60.0059 | 11.77 | 87.4707 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4905 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.4758 | 17.4631 | 59.9676 | 11.77
87.517 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.4911 | 17.8732 | 60.0059 | 11.77 | 87.479 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.4988 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.4841 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.5254 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.4995 | 17.8732 | 60.0059 | 11.77 | 87.4874 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5073 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.4924 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.5337 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5078 | 17.8732 | 60.0059 | 11.77 | 87.4957 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5156 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.5007 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.542 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5161 | 17.8731 | 60.0059 | 11.77 | 87.504 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5239 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.5093 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.5504 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5245 | 17.8731 | 60.0059 | 11.77 | 87.5125 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5322 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.5176 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.5587 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5328 | 17.8731 | 60.0052 | 11.77 | 87.5208 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5405 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.5259 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.567 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5411 | 17.8731 | 60.0052 | 11.77 | 87.5291 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5488 | 17.4835 | 60.038 | 11.77 | 87.5342 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.5753 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5495 | 17.8731 | 60.0052 | 11.77 | 87.5374 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5571 | 17.4854 | 60.038 | 11.77 | 87.5425 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.5837 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5578 | 17.8731 | 60.0052 | 11.77 | 87.5458 | 17.4885 | 60.0084 | 11.77 | 87.5654 | 17.4854 | 60.038 | 11.77 | 87.5508 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.592 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5662 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.5541 | 17.4895 | 60.0084 | 11.77 | 87.5737 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.5591 | 17.4335 | 59.9676 | 11.77
87.6003 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5745 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.5624 | 17.4895 | 60.0084 | 11.77 | 87.5823 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.5676 | 17.4335 | 59.9687 | 11.77
87.6087 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5828 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.5707 | 17.4895 | 60.0088 | 11.77 | 87.5906 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.5759 | 17.4335 | 59.9687 | 11.77
87.617 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5911 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.5791 | 17.4895 | 60.0088 | 11.77 | 87.5989 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.5842 | 17.4335 | 59.9687 | 11.77
87.6253 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.5995 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.5874 | 17.4895 | 60.0088 | 11.77 | 87.6072 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.5925 | 17.4335 | 59.9687 | 11.77
87.6337 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6078 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.5957 | 17.4895 | 60.0088 | 11.77 | 87.6155 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.6008 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.642 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6161 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.604 | 17.4895 | 60.0088 | 11.77 | 87.6238 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.6091 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.6503 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6245 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6124 | 17.4895 | 60.0088 | 11.77 | 87.6321 | 17.4866 | 60.038 | 11.77 | 87.6177 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.6587 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6328 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6207 | 17.4881 | 60.0088 | 11.77 | 87.6404 | 17.4891 | 60.038 | 11.77 | 87.626 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.667 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6411 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.629 | 17.4881 | 60.0088 | 11.77 | 87.6487 | 17.4891 | 60.038 | 11.77 | 87.6343 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.6753 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6495 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6373 | 17.4881 | 60.0088 | 11.77 | 87.6572 | 17.4891 | 60.038 | 11.77 | 87.6426 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.6837 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6578 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6458 | 17.4881 | 60.0088 | 11.77 | 87.6655 | 17.4891 | 60.038 | 11.77 | 87.6509 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.692 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6661 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6541 | 17.4881 | 60.0088 | 11.77 | 87.6738 | 17.4891 | 60.038 | 11.77 | 87.6592 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.7003 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6744 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6624 | 17.4881 | 60.0088 | 11.77 | 87.6821 | 17.4891 | 60.038 | 11.77 | 87.6675 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.7086 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6828 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6707 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.6904 | 17.4891 | 60.0392 | 11.77 | 87.676 | 17.4323 | 59.9687 | 11.77
87.717 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6911 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6791 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.6987 | 17.4891 | 60.0392 | 11.77 | 87.6843 | 17.4301 | 59.9687 | 11.77
87.7253 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.6995 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6874 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.707 | 17.491 | 60.0392 | 11.77 | 87.6926 | 17.4301 | 59.9687 | 11.77
87.7336 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7078 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.6957 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7153 | 17.491 | 60.0392 | 11.77 | 87.7009 | 17.4301 | 59.9687 | 11.77
87.742 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7161 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.704 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7236 | 17.491 | 60.0392 | 11.77 | 87.7092 | 17.4301 | 59.9687 | 11.77
87.7503 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7245 | 17.7833 | 60.0052 | 11.77 | 87.7124 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7322 | 17.491 | 60.0392 | 11.77 | 87.7175 | 17.4298 | 59.9687 | 11.77
87.7586 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7328 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7207 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7405 | 17.4911 | 60.0392 | 11.77 | 87.7258 | 17.4298 | 59.9687 | 11.77
87.767 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7411 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.729 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7488 | 17.4911 | 60.0392 | 11.77 | 87.7344 | 17.4298 | 59.9687 | 11.77
87.7753 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7495 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7373 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7571 | 17.4911 | 60.0392 | 11.77 | 87.7427 | 17.4298 | 59.9687 | 11.77
87.7836 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7578 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7457 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7654 | 17.4911 | 60.0392 | 11.77 | 87.751 | 17.4298 | 59.9687 | 11.77
87.792 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7661 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.754 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.7737 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.7593 | 17.4298 | 59.9687 | 11.77
87.8003 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7745 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7623 | 17.4884 | 60.0088 | 11.77 | 87.782 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.7676 | 17.4298 | 59.9695 | 11.77
87.8086 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7828 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7706 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.7903 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.7759 | 17.4298 | 59.9695 | 11.77
87.817 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7911 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7791 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.7986 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.7844 | 17.4298 | 59.9695 | 11.77
87.8253 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.7994 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7874 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8071 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.7927 | 17.4298 | 59.9695 | 11.77
87.8336 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8078 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.7957 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8154 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.801 | 17.4302 | 59.9695 | 11.77
87.8419 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8161 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.8041 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8237 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8093 | 17.4302 | 59.9695 | 11.77
87.8503 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8245 | 17.7833 | 60.0048 | 11.77 | 87.8124 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.832 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8176 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.8586 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8328 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8207 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8403 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8259 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.8669 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8411 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.829 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8486 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8342 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.8752 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8494 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8374 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8569 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8428 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.8836 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8578 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8457 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8652 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8511 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.8919 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 87.8661 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.854 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8735 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8594 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.9002 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.8745 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8623 | 17.4884 | 60.0096 | 11.77 | 87.8821 | 17.487 | 60.0392 | 11.77 | 87.8677 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.9086 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.8828 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8707 | 17.4901 | 60.0096 | 11.77 | 87.8904 | 17.4852 | 60.0399 | 11.77 | 87.876 | 17.429 | 59.9695 | 11.77
87.9169 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.8911 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.879 | 17.4901 | 60.0096 | 11.77 | 87.8987 | 17.4852 | 60.0399 | 11.77 | 87.8843 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9252 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.8994 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8873 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.907 | 17.4884 | 60.0399 | 11.77 | 87.8926 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9336 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9078 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.8956 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9153 | 17.4884 | 60.0399 | 11.77 | 87.9011 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9419 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9161 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.9041 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9236 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9094 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9502 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9244 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 87.9124 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9319 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9177 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9586 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9328 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9207 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9402 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.926 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9669 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9411 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.929 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9485 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9343 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9752 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9495 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9374 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.957 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9426 | 17.4288 | 59.9695 | 11.77
87.9836 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9578 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9457 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9653 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9512 | 17.3483 | 59.9695 | 11.77
87.9919 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9661 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.954 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9736 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9595 | 17.3483 | 59.9695 | 11.77
88.0002 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9744 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9623 | 17.4912 | 60.0096 | 11.77 | 87.9819 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9678 | 17.3483 | 59.9703 | 11.77
88.0085 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9828 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9707 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 87.9902 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9761 | 17.3483 | 59.9703 | 11.77
88.0169 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9911 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.979 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 87.9985 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9844 | 17.3483 | 59.9703 | 11.77
88.0252 | 17.2494 | 60.0195 | 11.77 | 87.9995 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9873 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 88.0068 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 87.9927 | 17.3483 | 59.9703 | 11.77
88.0335 | 17.248 | 60.0195 | 11.77 | 88.0078 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 87.9956 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 88.0151 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.001 | 17.3481 | 59.9703 | 11.77
88.0419 | 17.248 | 60.0195 | 11.77 | 88.0161 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.004 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 88.0234 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.0095 | 17.3481 | 59.9703 | 11.77
88.0502 | 17.2487 | 60.0195 | 11.77 | 88.0244 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0123 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 88.032 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.0178 | 17.3481 | 59.9703 | 11.77
88.0585 | 17.2487 | 60.0195 | 11.77 | 88.0328 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0206 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 88.0403 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.0261 | 17.3481 | 59.9703 | 11.77
88.0669 | 17.2487 | 60.0195 | 11.77 | 88.0411 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0289 | 17.4912 | 60.01 | 11.77 | 88.0486 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.0344 | 17.3481 | 59.9703 | 11.77
88.0752 | 17.2487 | 60.0195 | 11.77 | 88.0494 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0374 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.0569 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.0427 | 17.3481 | 59.9703 | 11.77
88.0835 | 17.2492 | 60.0195 | 11.77 | 88.0577 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0457 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.0652 | 17.4578 | 60.0399 | 11.77 | 88.051 | 17.2657 | 59.9703 | 11.77
88.0919 | 17.2492 | 60.0195 | 11.77 | 88.0661 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.054 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.0735 | 17.4591 | 60.0399 | 11.77 | 88.0593 | 17.2657 | 59.9703 | 11.77
88.1002 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.0744 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0623 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.0818 | 17.4591 | 60.0399 | 11.77 | 88.0679 | 17.2657 | 59.9703 | 11.77
88.1085 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.0828 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0707 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.0901 | 17.4591 | 60.0407 | 11.77 | 88.0762 | 17.2657 | 59.9703 | 11.77
88.1169 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.0911 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.079 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.0984 | 17.4591 | 60.0407 | 11.77 | 88.0845 | 17.2657 | 59.9703 | 11.77
88.1252 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.0994 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0873 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.1069 | 17.4591 | 60.0407 | 11.77 | 88.0928 | 17.2657 | 59.9703 | 11.77
88.1335 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1078 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.0956 | 17.4915 | 60.01 | 11.77 | 88.1152 | 17.4591 | 60.0407 | 11.77 | 88.1011 | 17.2634 | 59.9703 | 11.77
88.1418 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1161 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.104 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1235 | 17.461 | 60.0407 | 11.77 | 88.1094 | 17.2634 | 59.9703 | 11.77
88.1502 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1245 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1123 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1318 | 17.461 | 60.0407 | 11.77 | 88.1179 | 17.2626 | 59.9703 | 11.77
88.1585 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1328 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1206 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1401 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1262 | 17.2626 | 59.9703 | 11.77
88.1668 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1411 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1289 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1484 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1345 | 17.2626 | 59.9703 | 11.77
88.1752 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1494 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1373 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1567 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1428 | 17.2626 | 59.9703 | 11.77
88.1835 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1578 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1456 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.165 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1511 | 17.2626 | 59.9703 | 11.77
88.1918 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1661 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1539 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1733 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1594 | 17.2626 | 59.9703 | 11.77
88.2002 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1744 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1622 | 17.4926 | 60.01 | 11.77 | 88.1816 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1677 | 17.2626 | 59.9715 | 11.77
88.2085 | 17.2492 | 60.0199 | 11.77 | 88.1827 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1707 | 17.4926 | 60.0108 | 11.77 | 88.1902 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1763 | 17.2626 | 59.9715 | 11.77
88.2168 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.1911 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.179 | 17.4926 | 60.0108 | 11.77 | 88.1985 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1846 | 17.2626 | 59.9715 | 11.77
88.2252 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.1994 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1873 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2068 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.1929 | 17.2626 | 59.9715 | 11.77
88.2335 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2078 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.1957 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2151 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.2012 | 17.2626 | 59.9715 | 11.77
88.2418 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2161 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.204 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2234 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.2095 | 17.2626 | 59.9715 | 11.77
88.2501 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2244 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2123 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2317 | 17.4636 | 60.0407 | 11.77 | 88.2178 | 17.2678 | 59.9715 | 11.77
88.2585 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2327 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2206 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.24 | 17.4002 | 60.0407 | 11.77 | 88.2261 | 17.2678 | 59.9715 | 11.77
88.2668 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2411 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.229 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2483 | 17.4002 | 60.0407 | 11.77 | 88.2346 | 17.2336 | 59.9715 | 11.77
88.2751 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2494 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2373 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2566 | 17.4002 | 60.0407 | 11.77 | 88.2429 | 17.2336 | 59.9715 | 11.77
88.2834 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2578 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2456 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2651 | 17.4002 | 60.0407 | 11.77 | 88.2512 | 17.2336 | 59.9715 | 11.77
88.2918 | 17.2498 | 60.0199 | 11.77 | 88.2661 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2539 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2734 | 17.3983 | 60.0407 | 11.77 | 88.2595 | 17.2336 | 59.9715 | 11.77
88.3001 | 17.2516 | 60.0199 | 11.77 | 88.2744 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2623 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2817 | 17.3983 | 60.0407 | 11.77 | 88.2678 | 17.2336 | 59.9715 | 11.77
88.3084 | 17.2516 | 60.0199 | 11.77 | 88.2828 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2706 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.29 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.2761 | 17.2336 | 59.9715 | 11.77
88.3168 | 17.2516 | 60.0199 | 11.77 | 88.2911 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2789 | 17.4943 | 60.0108 | 11.77 | 88.2983 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.2847 | 17.2389 | 59.9715 | 11.77
88.3251 | 17.2516 | 60.0199 | 11.77 | 88.2994 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2872 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3066 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.293 | 17.2389 | 59.9715 | 11.77
88.3334 | 17.2516 | 60.0199 | 11.77 | 88.3077 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.2957 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3149 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3013 | 17.2389 | 59.9715 | 11.77
88.3418 | 17.2516 | 60.0199 | 11.77 | 88.3161 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.304 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3232 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3096 | 17.2389 | 59.9715 | 11.77
88.3501 | 17.2528 | 60.0199 | 11.77 | 88.3244 | 17.7829 | 60.0044 | 11.77 | 88.3123 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3315 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3179 | 17.2389 | 59.9715 | 11.77
88.3584 | 17.2528 | 60.0199 | 11.77 | 88.3328 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3206 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3401 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3262 | 17.2389 | 59.9715 | 11.77
88.3668 | 17.2528 | 60.0199 | 11.77 | 88.3411 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.329 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3484 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3345 | 17.2457 | 59.9715 | 11.77
88.3751 | 17.2528 | 60.0199 | 11.77 | 88.3494 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3373 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3567 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.343 | 17.2457 | 59.9715 | 11.77
88.3834 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.3577 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3456 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.365 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3513 | 17.2513 | 59.9715 | 11.77
88.3918 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.3661 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3539 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3733 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3596 | 17.2513 | 59.9715 | 11.77
88.4001 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.3744 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3623 | 17.4946 | 60.0108 | 11.77 | 88.3816 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3679 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4084 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.3828 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3706 | 17.4946 | 60.0112 | 11.77 | 88.3899 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3762 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4167 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.3911 | 17.7829 | 60.0048 | 11.77 | 88.3789 | 17.4946 | 60.0112 | 11.77 | 88.3982 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3845 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4251 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.3994 | 17.7815 | 60.0048 | 11.77 | 88.3872 | 17.4946 | 60.0112 | 11.77 | 88.4065 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.3928 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4334 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4077 | 17.7815 | 60.0048 | 11.77 | 88.3956 | 17.4946 | 60.0112 | 11.77 | 88.415 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.4014 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4417 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4161 | 17.7815 | 60.0048 | 11.77 | 88.4039 | 17.4946 | 60.0112 | 11.77 | 88.4233 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.4097 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4501 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4244 | 17.7815 | 60.0048 | 11.77 | 88.4122 | 17.4946 | 60.0112 | 11.77 | 88.4316 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.418 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4584 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4327 | 17.7815 | 60.0048 | 11.77 | 88.4205 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4399 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.4263 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4667 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.441 | 17.7815 | 60.0048 | 11.77 | 88.429 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4482 | 17.3983 | 60.0415 | 11.77 | 88.4346 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4751 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4494 | 17.7788 | 60.0048 | 11.77 | 88.4373 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4565 | 17.3931 | 60.0415 | 11.77 | 88.4429 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4834 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4578 | 17.7788 | 60.0048 | 11.77 | 88.4456 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4648 | 17.3931 | 60.0415 | 11.77 | 88.4514 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.4917 | 17.2533 | 60.0199 | 11.77 | 88.4661 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.4539 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4731 | 17.3894 | 60.0415 | 11.77 | 88.4597 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5001 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.4744 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.4623 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4814 | 17.3894 | 60.0415 | 11.77 | 88.468 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5084 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.4827 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.4706 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.49 | 17.3894 | 60.0415 | 11.77 | 88.4763 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5167 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.4911 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.4789 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.4983 | 17.3894 | 60.0415 | 11.77 | 88.4846 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5251 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.4994 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.4872 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5066 | 17.3894 | 60.0415 | 11.77 | 88.4929 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5334 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5078 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.4956 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5149 | 17.3894 | 60.0415 | 11.77 | 88.5012 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5417 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5161 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.5039 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5232 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5098 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.55 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5244 | 17.7781 | 60.0048 | 11.77 | 88.5122 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5315 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5181 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5584 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5327 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5205 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5398 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5264 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5667 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5411 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5289 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5481 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5347 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.575 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5494 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5372 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5564 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.543 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5833 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5577 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5455 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5649 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5513 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.5917 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.566 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5538 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5732 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5596 | 17.2513 | 59.9723 | 11.77
88.6 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5744 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5623 | 17.4952 | 60.0112 | 11.77 | 88.5815 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5681 | 17.2513 | 59.9727 | 11.77
88.6083 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5827 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5706 | 17.4952 | 60.0115 | 11.77 | 88.5898 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5764 | 17.2513 | 59.9727 | 11.77
88.6167 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5911 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5789 | 17.4952 | 60.0115 | 11.77 | 88.5981 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.5847 | 17.2513 | 59.9727 | 11.77
88.625 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.5994 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5872 | 17.4952 | 60.0115 | 11.77 | 88.6064 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.593 | 17.2513 | 59.9727 | 11.77
88.6333 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6077 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.5956 | 17.4952 | 60.0115 | 11.77 | 88.6147 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6013 | 17.2485 | 59.9727 | 11.77
88.6417 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.616 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6039 | 17.4952 | 60.0115 | 11.77 | 88.623 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6096 | 17.2485 | 59.9727 | 11.77
88.65 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6244 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6122 | 17.4952 | 60.0115 | 11.77 | 88.6313 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6182 | 17.2485 | 59.9727 | 11.77
88.6583 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6328 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6205 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6399 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6265 | 17.2485 | 59.9727 | 11.77
88.6667 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6411 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6289 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6482 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6348 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.675 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6494 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6372 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6565 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6431 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.6833 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6577 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6455 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6648 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6514 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.6917 | 17.2488 | 60.0206 | 11.77 | 88.6661 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6538 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6731 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.6597 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.6744 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6622 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6814 | 17.3908 | 60.0415 | 11.77 | 88.668 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7083 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.6827 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6705 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.6897 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.6765 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7166 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.691 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6788 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.698 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.6848 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.725 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.6994 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6871 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7063 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.6931 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7333 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.7077 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.6956 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7148 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7014 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7416 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.7161 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.7039 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7231 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7097 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.75 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.7244 | 17.7781 | 60.004 | 11.77 | 88.7122 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7314 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.718 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7583 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.7327 | 17.7781 | 60.0036 | 11.77 | 88.7206 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7397 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7263 | 17.2462 | 59.9727 | 11.77
88.7666 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.741 | 17.7781 | 60.0036 | 11.77 | 88.7289 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.748 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7349 | 17.2405 | 59.9727 | 11.77
88.775 | 17.2488 | 60.021 | 11.77 | 88.7494 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7372 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7563 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7432 | 17.2405 | 59.9727 | 11.77
88.7833 | 17.2483 | 60.021 | 11.77 | 88.7577 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7455 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7646 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7515 | 17.2405 | 59.9727 | 11.77
88.7916 | 17.2483 | 60.021 | 11.77 | 88.7661 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7539 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7729 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7598 | 17.2405 | 59.9727 | 11.77
88.8 | 17.247 | 60.021 | 11.77 | 88.7744 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7622 | 17.4906 | 60.0115 | 11.77 | 88.7812 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7681 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8083 | 17.247 | 60.021 | 11.77 | 88.7827 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7705 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 88.7898 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7764 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8166 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.791 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7788 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 88.7981 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7847 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.825 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.7994 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7872 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 88.8064 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.7932 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8333 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.8077 | 17.7754 | 60.0036 | 11.77 | 88.7955 | 17.4906 | 60.0112 | 11.77 | 88.8147 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8015 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8416 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.816 | 17.7732 | 60.0036 | 11.77 | 88.8038 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.823 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8098 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8499 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.8244 | 17.7732 | 60.0036 | 11.77 | 88.8121 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8313 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8181 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8583 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.8327 | 17.7732 | 60.0036 | 11.77 | 88.8206 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8396 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8264 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8666 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.8411 | 17.7732 | 60.0036 | 11.77 | 88.8289 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8479 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8347 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8749 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.8494 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8372 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8562 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8433 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8832 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.8577 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8455 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8645 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8516 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8916 | 17.2453 | 60.021 | 11.77 | 88.866 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8539 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.873 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8599 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.8999 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.8744 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8622 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8813 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8682 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.9082 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.8827 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8705 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8896 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8765 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.9166 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.8911 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8788 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.8979 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8848 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.9249 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.8994 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8872 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9062 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.8931 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.9332 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.9077 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.8955 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9146 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.9016 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.9416 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.916 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.9038 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9229 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.9099 | 17.2405 | 59.973 | 11.77
88.9499 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.9244 | 17.7731 | 60.0036 | 11.77 | 88.9121 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9312 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.9182 | 17.2348 | 59.973 | 11.77
88.9582 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.9327 | 17.6766 | 60.0028 | 11.77 | 88.9205 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9395 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.9265 | 17.2348 | 59.973 | 11.77
88.9666 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.941 | 17.6766 | 60.0028 | 11.77 | 88.9288 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.948 | 17.3908 | 60.0419 | 11.77 | 88.9348 | 17.2348 | 59.973 | 11.77
88.9749 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.9493 | 17.6831 | 60.0028 | 11.77 | 88.9371 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9563 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 88.9431 | 17.2348 | 59.973 | 11.77
88.9832 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.9577 | 17.6831 | 60.0028 | 11.77 | 88.9454 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9646 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 88.9514 | 17.2325 | 59.973 | 11.77
88.9915 | 17.2453 | 60.0202 | 11.77 | 88.9661 | 17.6831 | 60.0028 | 11.77 | 88.9539 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9729 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 88.96 | 17.2325 | 59.973 | 11.77
88.9999 | 17.2448 | 60.0202 | 11.77 | 88.9744 | 17.6831 | 60.0028 | 11.77 | 88.9622 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9812 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 88.9683 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0082 | 17.2448 | 60.0202 | 11.77 | 88.9827 | 17.683 | 60.0028 | 11.77 | 88.9705 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9895 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 88.9766 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0165 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 88.991 | 17.683 | 60.0028 | 11.77 | 88.9788 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 88.9978 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 88.9849 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0249 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 88.9994 | 17.683 | 60.0028 | 11.77 | 88.9872 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0061 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 88.9932 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0332 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 89.0077 | 17.683 | 60.0028 | 11.77 | 88.9955 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0144 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.0015 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0415 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 89.0161 | 17.6771 | 60.0028 | 11.77 | 89.0038 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0229 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.01 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0499 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 89.0244 | 17.6771 | 60.0028 | 11.77 | 89.0121 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0312 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.0183 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0582 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 89.0327 | 17.6771 | 60.0028 | 11.77 | 89.0205 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0396 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.0266 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0665 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 89.041 | 17.6771 | 60.0028 | 11.77 | 89.0288 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0479 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.0349 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0749 | 17.2435 | 60.0202 | 11.77 | 89.0494 | 17.6763 | 60.0028 | 11.77 | 89.0371 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0562 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.0432 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0832 | 17.2463 | 60.0202 | 11.77 | 89.0577 | 17.6763 | 60.0028 | 11.77 | 89.0454 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0645 | 17.3952 | 60.0419 | 11.77 | 89.0515 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0915 | 17.2463 | 60.0202 | 11.77 | 89.066 | 17.6763 | 60.0028 | 11.77 | 89.0538 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0728 | 17.3932 | 60.0419 | 11.77 | 89.0598 | 17.2325 | 59.9734 | 11.77
89.0999 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.0743 | 17.6763 | 60.0028 | 11.77 | 89.0621 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0811 | 17.3932 | 60.0419 | 11.77 | 89.0684 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1082 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.0827 | 17.6762 | 60.0028 | 11.77 | 89.0704 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0894 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.0767 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1165 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.091 | 17.6762 | 60.0028 | 11.77 | 89.0787 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.0979 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.085 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1248 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.0994 | 17.6762 | 60.0028 | 11.77 | 89.0872 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.1062 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.0933 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1332 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1077 | 17.6762 | 60.0028 | 11.77 | 89.0955 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.1145 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1016 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1415 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.116 | 17.6798 | 60.0028 | 11.77 | 89.1038 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.1228 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1099 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1498 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1244 | 17.6798 | 60.0028 | 11.77 | 89.1121 | 17.4074 | 60.0112 | 11.77 | 89.1311 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1182 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1582 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1327 | 17.6791 | 60.0013 | 11.77 | 89.1205 | 17.407 | 60.0112 | 11.77 | 89.1394 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1267 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1665 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1411 | 17.6791 | 60.0013 | 11.77 | 89.1288 | 17.407 | 60.0112 | 11.77 | 89.1477 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.135 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1748 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1494 | 17.639 | 60.0013 | 11.77 | 89.1371 | 17.407 | 60.0112 | 11.77 | 89.156 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1433 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1832 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1577 | 17.639 | 60.0013 | 11.77 | 89.1454 | 17.407 | 60.0112 | 11.77 | 89.1643 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1516 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1915 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.166 | 17.639 | 60.0013 | 11.77 | 89.1538 | 17.407 | 60.0112 | 11.77 | 89.1729 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1599 | 17.2324 | 59.9734 | 11.77
89.1998 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1744 | 17.639 | 60.0013 | 11.77 | 89.1621 | 17.407 | 60.0112 | 11.77 | 89.1812 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1682 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2081 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1827 | 17.6391 | 60.0013 | 11.77 | 89.1704 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.1895 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1765 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2165 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.191 | 17.6391 | 60.0013 | 11.77 | 89.1787 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.1978 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1851 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2248 | 17.2463 | 60.0195 | 11.77 | 89.1993 | 17.6332 | 60.0013 | 11.77 | 89.1871 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2061 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.1934 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2331 | 17.2451 | 60.0195 | 11.77 | 89.2077 | 17.6332 | 60.0013 | 11.77 | 89.1954 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2144 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2017 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2415 | 17.2451 | 60.0195 | 11.77 | 89.216 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2037 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2227 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.21 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2498 | 17.2445 | 60.0195 | 11.77 | 89.2244 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.212 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.231 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2183 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2581 | 17.2445 | 60.0195 | 11.77 | 89.2327 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2205 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2393 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2266 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2664 | 17.2445 | 60.0195 | 11.77 | 89.241 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2288 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2478 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2351 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2748 | 17.2445 | 60.0195 | 11.77 | 89.2493 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2371 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2561 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2434 | 17.2324 | 59.9738 | 11.77
89.2831 | 17.2445 | 60.0195 | 11.77 | 89.2577 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2455 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2644 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2517 | 17.2302 | 59.9738 | 11.77
89.2914 | 17.2445 | 60.0195 | 11.77 | 89.2661 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2538 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2727 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.26 | 17.2302 | 59.9738 | 11.77
89.2998 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.2744 | 17.6325 | 60.0013 | 11.77 | 89.2621 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.281 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2683 | 17.2302 | 59.9738 | 11.77
89.3081 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.2827 | 17.6392 | 60.0013 | 11.77 | 89.2704 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2893 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2766 | 17.2302 | 59.9738 | 11.77
89.3164 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.291 | 17.6392 | 60.0013 | 11.77 | 89.2788 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.2976 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2849 | 17.237 | 59.9738 | 11.77
89.3248 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.2994 | 17.6384 | 60.0013 | 11.77 | 89.2871 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.3059 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.2935 | 17.237 | 59.9738 | 11.77
89.3331 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3077 | 17.6384 | 60.0013 | 11.77 | 89.2954 | 17.412 | 60.0112 | 11.77 | 89.3142 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3018 | 17.237 | 59.9738 | 11.77
89.3414 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.316 | 17.6384 | 60.0013 | 11.77 | 89.3037 | 17.4057 | 60.0112 | 11.77 | 89.3225 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3101 | 17.237 | 59.9738 | 11.77
89.3498 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3243 | 17.6384 | 60.0013 | 11.77 | 89.3121 | 17.4057 | 60.0112 | 11.77 | 89.3311 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3184 | 17.2369 | 59.9738 | 11.77
89.3581 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3327 | 17.6384 | 59.9997 | 11.77 | 89.3204 | 17.4057 | 60.0112 | 11.77 | 89.3394 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3267 | 17.2369 | 59.9738 | 11.77
89.3664 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.341 | 17.6384 | 59.9997 | 11.77 | 89.3287 | 17.4057 | 60.0112 | 11.77 | 89.3477 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.335 | 17.2422 | 59.9738 | 11.77
89.3748 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3494 | 17.6325 | 59.9997 | 11.77 | 89.337 | 17.4043 | 60.0112 | 11.77 | 89.356 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3433 | 17.2422 | 59.9738 | 11.77
89.3831 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3577 | 17.6325 | 59.9997 | 11.77 | 89.3455 | 17.4043 | 60.0112 | 11.77 | 89.3643 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3518 | 17.2422 | 59.9738 | 11.77
89.3914 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.366 | 17.6326 | 59.9997 | 11.77 | 89.3538 | 17.4043 | 60.0112 | 11.77 | 89.3726 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3601 | 17.2422 | 59.9738 | 11.77
89.3997 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3743 | 17.6326 | 59.9997 | 11.77 | 89.3621 | 17.4043 | 60.0112 | 11.77 | 89.3809 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3684 | 17.2422 | 59.9746 | 11.77
89.4081 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3827 | 17.6326 | 59.9997 | 11.77 | 89.3704 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.3892 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3767 | 17.2422 | 59.9746 | 11.77
89.4164 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3911 | 17.6326 | 59.9997 | 11.77 | 89.3788 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.3975 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.385 | 17.2422 | 59.9746 | 11.77
89.4247 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.3994 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.3871 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.406 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.3933 | 17.2422 | 59.9746 | 11.77
89.4331 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.4077 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.3954 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4143 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4016 | 17.2422 | 59.9746 | 11.77
89.4414 | 17.2445 | 60.0187 | 11.77 | 89.416 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.4037 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4226 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4102 | 17.2422 | 59.9746 | 11.77
89.4497 | 17.2428 | 60.0187 | 11.77 | 89.4244 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.4121 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4309 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4185 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.4581 | 17.2428 | 60.0187 | 11.77 | 89.4327 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.4204 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4392 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4268 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.4664 | 17.2428 | 60.0187 | 11.77 | 89.441 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.4287 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4475 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4351 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.4747 | 17.2428 | 60.0187 | 11.77 | 89.4493 | 17.6384 | 59.9997 | 11.77 | 89.437 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4558 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4434 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.4831 | 17.2428 | 60.0187 | 11.77 | 89.4577 | 17.6384 | 59.9997 | 11.77 | 89.4454 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4641 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4517 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.4914 | 17.2428 | 60.0187 | 11.77 | 89.466 | 17.6377 | 59.9997 | 11.77 | 89.4537 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4724 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4602 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.4997 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.4744 | 17.6377 | 59.9997 | 11.77 | 89.462 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.481 | 17.3932 | 60.0427 | 11.77 | 89.4685 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5081 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.4827 | 17.6378 | 59.9997 | 11.77 | 89.4703 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4893 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.4768 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5164 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.491 | 17.6378 | 59.9997 | 11.77 | 89.4788 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.4976 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.4851 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5247 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.4993 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.4871 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5059 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.4934 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5331 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.5077 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.4954 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5142 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5017 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5414 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.5161 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.5037 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5225 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.51 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5497 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.5244 | 17.6319 | 59.9997 | 11.77 | 89.5121 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5308 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5186 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.558 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.5327 | 17.6319 | 59.9977 | 11.77 | 89.5204 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5391 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5269 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5664 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.541 | 17.6319 | 59.9977 | 11.77 | 89.5287 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5474 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5352 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.5747 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.5494 | 17.6311 | 59.9977 | 11.77 | 89.537 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5559 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5435 | 17.2394 | 59.9746 | 11.77
89.583 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.5577 | 17.6311 | 59.9977 | 11.77 | 89.5454 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5642 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5518 | 17.2428 | 59.9746 | 11.77
89.5914 | 17.2428 | 60.0183 | 11.77 | 89.566 | 17.6262 | 59.9977 | 11.77 | 89.5537 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5725 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5601 | 17.2428 | 59.9746 | 11.77
89.5997 | 17.2415 | 60.0183 | 11.77 | 89.5743 | 17.6262 | 59.9977 | 11.77 | 89.562 | 17.4043 | 60.0104 | 11.77 | 89.5808 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5684 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.608 | 17.2415 | 60.0183 | 11.77 | 89.5827 | 17.6262 | 59.9977 | 11.77 | 89.5703 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.5891 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5769 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6164 | 17.2415 | 60.0183 | 11.77 | 89.591 | 17.6262 | 59.9977 | 11.77 | 89.5787 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.5974 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5852 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6247 | 17.2415 | 60.0183 | 11.77 | 89.5994 | 17.625 | 59.9977 | 11.77 | 89.587 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6057 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.5935 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.633 | 17.2415 | 60.0183 | 11.77 | 89.6077 | 17.625 | 59.9977 | 11.77 | 89.5953 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.614 | 17.3932 | 60.0423 | 11.77 | 89.6018 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6413 | 17.2415 | 60.0183 | 11.77 | 89.616 | 17.625 | 59.9977 | 11.77 | 89.6036 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6223 | 17.3952 | 60.0423 | 11.77 | 89.6101 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6497 | 17.241 | 60.0183 | 11.77 | 89.6244 | 17.625 | 59.9977 | 11.77 | 89.6121 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6309 | 17.3952 | 60.0423 | 11.77 | 89.6184 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.658 | 17.241 | 60.0183 | 11.77 | 89.6327 | 17.6243 | 59.9977 | 11.77 | 89.6204 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6392 | 17.3952 | 60.0423 | 11.77 | 89.6267 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6663 | 17.241 | 60.0183 | 11.77 | 89.6411 | 17.6243 | 59.9977 | 11.77 | 89.6287 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6475 | 17.3952 | 60.0423 | 11.77 | 89.6353 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6747 | 17.241 | 60.0183 | 11.77 | 89.6494 | 17.6243 | 59.9977 | 11.77 | 89.637 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6558 | 17.3952 | 60.0423 | 11.77 | 89.6436 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.683 | 17.241 | 60.0183 | 11.77 | 89.6577 | 17.6243 | 59.9977 | 11.77 | 89.6454 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6641 | 17.3952 | 60.0423 | 11.77 | 89.6519 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6913 | 17.241 | 60.0183 | 11.77 | 89.666 | 17.6308 | 59.9977 | 11.77 | 89.6537 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6724 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.6602 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.6996 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.6744 | 17.6308 | 59.9977 | 11.77 | 89.662 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6807 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.6685 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.708 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.6827 | 17.636 | 59.9977 | 11.77 | 89.6704 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.689 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.6768 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.7163 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.691 | 17.636 | 59.9977 | 11.77 | 89.6787 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.6973 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.6851 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.7246 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.6993 | 17.6312 | 59.9977 | 11.77 | 89.687 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.7058 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.6936 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.733 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7077 | 17.6312 | 59.9977 | 11.77 | 89.6953 | 17.4043 | 60.0096 | 11.77 | 89.7141 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7019 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.7413 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.716 | 17.6307 | 59.9977 | 11.77 | 89.7037 | 17.4054 | 60.0096 | 11.77 | 89.7224 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7102 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.7496 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7244 | 17.6307 | 59.9977 | 11.77 | 89.712 | 17.4054 | 60.0096 | 11.77 | 89.7307 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7185 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.758 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7327 | 17.6307 | 59.9958 | 11.77 | 89.7203 | 17.4057 | 60.0096 | 11.77 | 89.739 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7268 | 17.2448 | 59.975 | 11.77
89.7663 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.741 | 17.6307 | 59.9958 | 11.77 | 89.7286 | 17.4057 | 60.0096 | 11.77 | 89.7473 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7351 | 17.1741 | 59.975 | 11.77
89.7746 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7494 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.7371 | 17.4057 | 60.0096 | 11.77 | 89.7556 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7437 | 17.1741 | 59.975 | 11.77
89.783 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7577 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.7454 | 17.4057 | 60.0096 | 11.77 | 89.7639 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.752 | 17.1741 | 59.975 | 11.77
89.7913 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7661 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.7537 | 17.4057 | 60.0096 | 11.77 | 89.7722 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7603 | 17.1741 | 59.975 | 11.77
89.7996 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7744 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.762 | 17.4057 | 60.0096 | 11.77 | 89.7808 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7686 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.808 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7827 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.7704 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.7891 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7769 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8163 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.791 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.7787 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.7974 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7852 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8246 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.7994 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.787 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8057 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.7935 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8329 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8077 | 17.6249 | 59.9958 | 11.77 | 89.7953 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.814 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.802 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8413 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.816 | 17.6243 | 59.9958 | 11.77 | 89.8037 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8223 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8103 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8496 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8244 | 17.6243 | 59.9958 | 11.77 | 89.812 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8306 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8186 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8579 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8327 | 17.6243 | 59.9958 | 11.77 | 89.8203 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8389 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8269 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8663 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8411 | 17.6243 | 59.9958 | 11.77 | 89.8286 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8472 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8352 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8746 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8494 | 17.6243 | 59.9958 | 11.77 | 89.837 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8555 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8435 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8829 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8577 | 17.6243 | 59.9958 | 11.77 | 89.8453 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.864 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8518 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8913 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.866 | 17.6231 | 59.9958 | 11.77 | 89.8536 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8723 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8604 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.8996 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8744 | 17.6231 | 59.9958 | 11.77 | 89.8619 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8806 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 89.8687 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9079 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8827 | 17.6182 | 59.9958 | 11.77 | 89.8704 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8889 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.877 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9163 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8911 | 17.6182 | 59.9958 | 11.77 | 89.8787 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.8972 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.8853 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9246 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.8994 | 17.6182 | 59.9958 | 11.77 | 89.887 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9055 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.8936 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9329 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.9077 | 17.6182 | 59.9958 | 11.77 | 89.8953 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9138 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9019 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9413 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.916 | 17.6182 | 59.9958 | 11.77 | 89.9037 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9221 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9102 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9496 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.9244 | 17.6182 | 59.9958 | 11.77 | 89.912 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9304 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9187 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9579 | 17.241 | 60.0179 | 11.77 | 89.9327 | 17.6176 | 59.9942 | 11.77 | 89.9203 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.939 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.927 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9662 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.941 | 17.6176 | 59.9942 | 11.77 | 89.9286 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9473 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9353 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9746 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.9494 | 17.6176 | 59.9942 | 11.77 | 89.937 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9556 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9436 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9829 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.9577 | 17.6176 | 59.9942 | 11.77 | 89.9453 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9639 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9519 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9912 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.9661 | 17.6175 | 59.9942 | 11.77 | 89.9536 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9722 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9602 | 17.1741 | 59.9758 | 11.77
89.9996 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.9744 | 17.6175 | 59.9942 | 11.77 | 89.9619 | 17.4089 | 60.0104 | 11.77 | 89.9805 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9685 | 17.1741 | 59.975 | 11.77
90.0079 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.9827 | 17.6175 | 59.9942 | 11.77 | 89.9703 | 17.4074 | 60.0108 | 11.77 | 89.9888 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9771 | 17.1741 | 59.975 | 11.77
90.0162 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.991 | 17.6175 | 59.9942 | 11.77 | 89.9786 | 17.4074 | 60.0108 | 11.77 | 89.9971 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9854 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0246 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 89.9994 | 17.6211 | 59.9942 | 11.77 | 89.9869 | 17.4074 | 60.0108 | 11.77 | 90.0054 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 89.9937 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0329 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0077 | 17.6211 | 59.9942 | 11.77 | 89.9952 | 17.4074 | 60.0108 | 11.77 | 90.0139 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.002 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0412 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0161 | 17.6212 | 59.9942 | 11.77 | 90.0037 | 17.4074 | 60.0108 | 11.77 | 90.0222 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0103 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0496 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0244 | 17.6212 | 59.9942 | 11.77 | 90.012 | 17.4074 | 60.0108 | 11.77 | 90.0305 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0186 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0579 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0327 | 17.6212 | 59.9942 | 11.77 | 90.0203 | 17.3401 | 60.0108 | 11.77 | 90.0388 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0271 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0662 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0411 | 17.6212 | 59.9942 | 11.77 | 90.0286 | 17.3401 | 60.0108 | 11.77 | 90.0471 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0354 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0746 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0494 | 17.6212 | 59.9942 | 11.77 | 90.037 | 17.3401 | 60.0108 | 11.77 | 90.0554 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0437 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0829 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.0577 | 17.6212 | 59.9942 | 11.77 | 90.0453 | 17.3401 | 60.0108 | 11.77 | 90.0637 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.052 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0912 | 17.2424 | 60.0179 | 11.77 | 90.066 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.0536 | 17.3412 | 60.0108 | 11.77 | 90.072 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0603 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.0995 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.0744 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.0619 | 17.3412 | 60.0108 | 11.77 | 90.0803 | 17.3942 | 60.0419 | 11.77 | 90.0686 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1079 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.0827 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.0703 | 17.3416 | 60.0108 | 11.77 | 90.0889 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.0769 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1162 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.0911 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.0786 | 17.3416 | 60.0108 | 11.77 | 90.0972 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.0854 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1245 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.0994 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.0869 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1055 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.0938 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1329 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1077 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.0953 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1138 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1021 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1412 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1161 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.1036 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1221 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1104 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1495 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1244 | 17.6206 | 59.9942 | 11.77 | 90.1119 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1304 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1187 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1579 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1328 | 17.6195 | 59.9931 | 11.77 | 90.1202 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1387 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.127 | 17.1693 | 59.975 | 11.77
90.1662 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1411 | 17.6195 | 59.9931 | 11.77 | 90.1287 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.147 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1353 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.1745 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1494 | 17.582 | 59.9931 | 11.77 | 90.137 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1553 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1438 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.1829 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1577 | 17.582 | 59.9931 | 11.77 | 90.1453 | 17.3433 | 60.0108 | 11.77 | 90.1638 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1521 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.1912 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1661 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.1536 | 17.3387 | 60.0108 | 11.77 | 90.1721 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1604 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.1995 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1744 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.162 | 17.3387 | 60.0108 | 11.77 | 90.1804 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1687 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2078 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1827 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.1703 | 17.3387 | 60.0115 | 11.77 | 90.1887 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.177 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2162 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1911 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.1786 | 17.3387 | 60.0115 | 11.77 | 90.197 | 17.3942 | 60.0423 | 11.77 | 90.1853 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2245 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.1994 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.1869 | 17.3387 | 60.0115 | 11.77 | 90.2053 | 17.3961 | 60.0423 | 11.77 | 90.1936 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2328 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2078 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.1953 | 17.3387 | 60.0115 | 11.77 | 90.2136 | 17.3961 | 60.0423 | 11.77 | 90.2021 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2411 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2161 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.2036 | 17.3387 | 60.0115 | 11.77 | 90.2219 | 17.3961 | 60.0423 | 11.77 | 90.2104 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2495 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2244 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.2119 | 17.3387 | 60.0115 | 11.77 | 90.2302 | 17.3961 | 60.0423 | 11.77 | 90.2188 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2578 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2327 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.2202 | 17.3391 | 60.0115 | 11.77 | 90.2388 | 17.3922 | 60.0423 | 11.77 | 90.2271 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2661 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2411 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.2286 | 17.3391 | 60.0115 | 11.77 | 90.2471 | 17.3922 | 60.0423 | 11.77 | 90.2354 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2745 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2494 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.2369 | 17.3391 | 60.0115 | 11.77 | 90.2554 | 17.3922 | 60.0423 | 11.77 | 90.2437 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2828 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2578 | 17.605 | 59.9931 | 11.77 | 90.2452 | 17.3391 | 60.0115 | 11.77 | 90.2637 | 17.3922 | 60.0423 | 11.77 | 90.2522 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2911 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2661 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.2535 | 17.3391 | 60.0115 | 11.77 | 90.272 | 17.3922 | 60.0423 | 11.77 | 90.2605 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.2995 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2744 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.262 | 17.3391 | 60.0115 | 11.77 | 90.2803 | 17.3922 | 60.0423 | 11.77 | 90.2688 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3078 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2828 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.2703 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.2886 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.2771 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3161 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2911 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.2786 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.2969 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.2854 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3245 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.2994 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.2869 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3052 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.2937 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3328 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3077 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.2953 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3137 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.302 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3411 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3161 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.3036 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.322 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.3105 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3495 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3244 | 17.6039 | 59.9931 | 11.77 | 90.3119 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3303 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.3188 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3578 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3328 | 17.6039 | 59.9915 | 11.77 | 90.3202 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3386 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.3271 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3661 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3411 | 17.6039 | 59.9915 | 11.77 | 90.3286 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3469 | 17.3922 | 60.0427 | 11.77 | 90.3354 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3745 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3494 | 17.6039 | 59.9915 | 11.77 | 90.3369 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3552 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3438 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3828 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3578 | 17.6039 | 59.9915 | 11.77 | 90.3452 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3635 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3521 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3911 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3661 | 17.5169 | 59.9915 | 11.77 | 90.3535 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3718 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3604 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.3994 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3745 | 17.5169 | 59.9915 | 11.77 | 90.3619 | 17.3408 | 60.0115 | 11.77 | 90.3801 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3689 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4078 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3828 | 17.5173 | 59.9915 | 11.77 | 90.3702 | 17.3408 | 60.0123 | 11.77 | 90.3884 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3772 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4161 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3911 | 17.5173 | 59.9915 | 11.77 | 90.3785 | 17.3408 | 60.0123 | 11.77 | 90.397 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3855 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4244 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.3994 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.3868 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4053 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.3938 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4328 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4078 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.3953 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4136 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.4021 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4411 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4161 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4036 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4219 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.4104 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4494 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4244 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4119 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4302 | 17.3914 | 60.0427 | 11.77 | 90.4187 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4578 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4327 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4202 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4385 | 17.3933 | 60.0427 | 11.77 | 90.4272 | 17.1715 | 59.975 | 11.77
90.4661 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4411 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4286 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4468 | 17.3933 | 60.0427 | 11.77 | 90.4355 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.4744 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4495 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4369 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4551 | 17.3933 | 60.0427 | 11.77 | 90.4438 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.4828 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4578 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4452 | 17.3476 | 60.0123 | 11.77 | 90.4634 | 17.3933 | 60.0427 | 11.77 | 90.4521 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.4911 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4661 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4535 | 17.3479 | 60.0123 | 11.77 | 90.4719 | 17.3972 | 60.0427 | 11.77 | 90.4604 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.4994 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4744 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4619 | 17.3479 | 60.0123 | 11.77 | 90.4802 | 17.3972 | 60.0427 | 11.77 | 90.4688 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5078 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4828 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4702 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.4885 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.4771 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5161 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4911 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4785 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.4968 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.4856 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5244 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.4995 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4868 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5051 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.4939 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5327 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.5078 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.4952 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5134 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5022 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5411 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.5161 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.5035 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5217 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5105 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5494 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.5245 | 17.5159 | 59.9915 | 11.77 | 90.5118 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.53 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5188 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5577 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.5328 | 17.5159 | 59.9903 | 11.77 | 90.5201 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5383 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5271 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5661 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.5411 | 17.5159 | 59.9903 | 11.77 | 90.5286 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5469 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5356 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5744 | 17.2424 | 60.0175 | 11.77 | 90.5494 | 17.5179 | 59.9903 | 11.77 | 90.5369 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5552 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5439 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5827 | 17.2441 | 60.0175 | 11.77 | 90.5578 | 17.5179 | 59.9903 | 11.77 | 90.5452 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5635 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5522 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5911 | 17.2441 | 60.0175 | 11.77 | 90.5661 | 17.5175 | 59.9903 | 11.77 | 90.5535 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5718 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5605 | 17.1719 | 59.975 | 11.77
90.5994 | 17.2441 | 60.0175 | 11.77 | 90.5745 | 17.5175 | 59.9903 | 11.77 | 90.5619 | 17.3465 | 60.0123 | 11.77 | 90.5801 | 17.3972 | 60.0435 | 11.77 | 90.5688 | 17.1719 | 59.9754 | 11.77
90.6077 | 17.2441 | 60.0175 | 11.77 | 90.5828 | 17.5175 | 59.9903 | 11.77 | 90.5702 | 17.3465 | 60.0131 | 11.77 | 90.5884 | 17.3991 | 60.0435 | 11.77 | 90.5771 | 17.1719 | 59.9754 | 11.77
90.6161 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.5911 | 17.5175 | 59.9903 | 11.77 | 90.5785 | 17.3465 | 60.0131 | 11.77 | 90.5967 | 17.3991 | 60.0435 | 11.77 | 90.5854 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6244 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.5995 | 17.5175 | 59.9903 | 11.77 | 90.5868 | 17.3465 | 60.0131 | 11.77 | 90.605 | 17.3975 | 60.0435 | 11.77 | 90.594 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6327 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6078 | 17.5175 | 59.9903 | 11.77 | 90.5952 | 17.3465 | 60.0131 | 11.77 | 90.6133 | 17.3975 | 60.0435 | 11.77 | 90.6023 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6411 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6161 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6035 | 17.3465 | 60.0131 | 11.77 | 90.6218 | 17.3988 | 60.0435 | 11.77 | 90.6106 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6494 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6245 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6118 | 17.3465 | 60.0131 | 11.77 | 90.6301 | 17.3988 | 60.0435 | 11.77 | 90.6189 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6577 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6328 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6201 | 17.342 | 60.0131 | 11.77 | 90.6384 | 17.3988 | 60.0435 | 11.77 | 90.6272 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.666 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6411 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6285 | 17.342 | 60.0131 | 11.77 | 90.6467 | 17.3988 | 60.0435 | 11.77 | 90.6355 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6744 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6495 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6368 | 17.342 | 60.0131 | 11.77 | 90.655 | 17.3988 | 60.0435 | 11.77 | 90.6438 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6827 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6578 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6451 | 17.342 | 60.0131 | 11.77 | 90.6633 | 17.3988 | 60.0435 | 11.77 | 90.6523 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.691 | 17.2459 | 60.0175 | 11.77 | 90.6661 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6534 | 17.342 | 60.0131 | 11.77 | 90.6716 | 17.2936 | 60.0435 | 11.77 | 90.6606 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.6994 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.6745 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6619 | 17.342 | 60.0131 | 11.77 | 90.6799 | 17.2936 | 60.0435 | 11.77 | 90.6689 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7077 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.6828 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6702 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.6882 | 17.2936 | 60.0443 | 11.77 | 90.6772 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.716 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.6912 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6785 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.6968 | 17.2936 | 60.0443 | 11.77 | 90.6855 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7244 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.6995 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6868 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.7051 | 17.2936 | 60.0443 | 11.77 | 90.6938 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7327 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7078 | 17.5178 | 59.9903 | 11.77 | 90.6952 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.7134 | 17.2936 | 60.0443 | 11.77 | 90.7021 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.741 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7161 | 17.5198 | 59.9903 | 11.77 | 90.7035 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.7217 | 17.2936 | 60.0443 | 11.77 | 90.7107 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7494 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7245 | 17.5198 | 59.9903 | 11.77 | 90.7118 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.73 | 17.2936 | 60.0443 | 11.77 | 90.719 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7577 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7328 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7201 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.7383 | 17.164 | 60.0443 | 11.77 | 90.7273 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.766 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7411 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7285 | 17.3406 | 60.0131 | 11.77 | 90.7466 | 17.164 | 60.0443 | 11.77 | 90.7356 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7744 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7495 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7368 | 17.3409 | 60.0131 | 11.77 | 90.7549 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.7439 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7827 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7578 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7451 | 17.3409 | 60.0131 | 11.77 | 90.7632 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.7522 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.791 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7662 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7534 | 17.3409 | 60.0131 | 11.77 | 90.7715 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.7607 | 17.1739 | 59.9754 | 11.77
90.7993 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7745 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7618 | 17.3409 | 60.0131 | 11.77 | 90.78 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.769 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8077 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7828 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7701 | 17.3409 | 60.0135 | 11.77 | 90.7883 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.7773 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.816 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7911 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7784 | 17.3409 | 60.0135 | 11.77 | 90.7966 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.7856 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8243 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.7995 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7867 | 17.3409 | 60.0135 | 11.77 | 90.8049 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.7939 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8326 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8078 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.7952 | 17.3409 | 60.0135 | 11.77 | 90.8132 | 17.1606 | 60.0443 | 11.77 | 90.8022 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.841 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8162 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.8035 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8215 | 17.162 | 60.0443 | 11.77 | 90.8105 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8493 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8245 | 17.5198 | 59.9899 | 11.77 | 90.8118 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8298 | 17.162 | 60.0443 | 11.77 | 90.8191 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8576 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8328 | 17.5194 | 59.9899 | 11.77 | 90.8201 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8381 | 17.162 | 60.0443 | 11.77 | 90.8274 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.866 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8412 | 17.5194 | 59.9899 | 11.77 | 90.8285 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8464 | 17.162 | 60.0443 | 11.77 | 90.8357 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8743 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8495 | 17.5194 | 59.9899 | 11.77 | 90.8368 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.855 | 17.162 | 60.0443 | 11.77 | 90.844 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8826 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8578 | 17.5194 | 59.9899 | 11.77 | 90.8451 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8633 | 17.162 | 60.0443 | 11.77 | 90.8523 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.891 | 17.2459 | 60.0183 | 11.77 | 90.8661 | 17.5194 | 59.9899 | 11.77 | 90.8534 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8716 | 17.1647 | 60.0443 | 11.77 | 90.8606 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.8993 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.8745 | 17.5194 | 59.9899 | 11.77 | 90.8618 | 17.2319 | 60.0135 | 11.77 | 90.8799 | 17.1647 | 60.0443 | 11.77 | 90.8689 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9076 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.8828 | 17.5213 | 59.9899 | 11.77 | 90.8701 | 17.2336 | 60.0135 | 11.77 | 90.8882 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.8774 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.916 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.8912 | 17.5213 | 59.9899 | 11.77 | 90.8784 | 17.2336 | 60.0135 | 11.77 | 90.8965 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.8857 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9243 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.8995 | 17.5217 | 59.9899 | 11.77 | 90.8867 | 17.2336 | 60.0135 | 11.77 | 90.9048 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.894 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9326 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.9078 | 17.5217 | 59.9899 | 11.77 | 90.8951 | 17.2336 | 60.0135 | 11.77 | 90.9131 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9023 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9409 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.9162 | 17.5217 | 59.9899 | 11.77 | 90.9034 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9214 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9106 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9493 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.9245 | 17.5217 | 59.9899 | 11.77 | 90.9117 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9299 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9189 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9576 | 17.2459 | 60.0187 | 11.77 | 90.9329 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9202 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9382 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9272 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9659 | 17.2477 | 60.0187 | 11.77 | 90.9412 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9285 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9465 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9358 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9743 | 17.2477 | 60.0187 | 11.77 | 90.9495 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9368 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9548 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9441 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9826 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 90.9578 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9451 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9631 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9524 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9909 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 90.9662 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9535 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9714 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.9607 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
90.9993 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 90.9745 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9618 | 17.2347 | 60.0135 | 11.77 | 90.9797 | 17.1647 | 60.045 | 11.77 | 90.969 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0076 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 90.9828 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9701 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 90.988 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 90.9773 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0159 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 90.9912 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9784 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 90.9963 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 90.9856 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0243 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 90.9995 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9868 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0049 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 90.9941 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0326 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0079 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 90.9951 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0132 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.0024 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0409 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0162 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0034 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0215 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.0107 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0493 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0245 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0117 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0298 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.019 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0576 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0329 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0201 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0381 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.0273 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0659 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0412 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0284 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0464 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.0356 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0742 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0496 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0367 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0547 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.0442 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0826 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0579 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.045 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.063 | 17.1668 | 60.045 | 11.77 | 91.0525 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0909 | 17.2494 | 60.0187 | 11.77 | 91.0662 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0535 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0713 | 17.1588 | 60.045 | 11.77 | 91.0608 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.0992 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 91.0745 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0618 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0796 | 17.1588 | 60.045 | 11.77 | 91.0691 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1076 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 91.0829 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0701 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0881 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.0774 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1159 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 91.0912 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0784 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.0964 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.0857 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1242 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 91.0995 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0868 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.1047 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.094 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1326 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 91.1079 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.0951 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.113 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1025 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1409 | 17.2494 | 60.0191 | 11.77 | 91.1162 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1034 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.1213 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1108 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1492 | 17.2435 | 60.0191 | 11.77 | 91.1246 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1117 | 17.2347 | 60.0143 | 11.77 | 91.1296 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1191 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1576 | 17.2435 | 60.0191 | 11.77 | 91.1329 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1201 | 17.2324 | 60.0143 | 11.77 | 91.1379 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1274 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1659 | 17.2435 | 60.0191 | 11.77 | 91.1412 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1284 | 17.2324 | 60.0143 | 11.77 | 91.1462 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1357 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1742 | 17.2435 | 60.0191 | 11.77 | 91.1495 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1367 | 17.2324 | 60.0143 | 11.77 | 91.1545 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.144 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1826 | 17.2448 | 60.0191 | 11.77 | 91.1579 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.145 | 17.2324 | 60.0143 | 11.77 | 91.1631 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1523 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1909 | 17.2448 | 60.0191 | 11.77 | 91.1662 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1534 | 17.2324 | 60.0143 | 11.77 | 91.1714 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1609 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.1992 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.1746 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1617 | 17.2324 | 60.0143 | 11.77 | 91.1797 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1692 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2076 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.1829 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.17 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.188 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1775 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2159 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.1912 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1783 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.1963 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1858 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2242 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.1996 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1868 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.2046 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.1941 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2325 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2079 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.1951 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.2129 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.2024 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2409 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2162 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2034 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.2212 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.2107 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2492 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2245 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2117 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.2295 | 17.1588 | 60.0459 | 11.77 | 91.2192 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2575 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2329 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2201 | 17.233 | 60.0147 | 11.77 | 91.238 | 17.1625 | 60.0459 | 11.77 | 91.2275 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2658 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2412 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2284 | 17.233 | 60.0147 | 11.77 | 91.2463 | 17.1625 | 60.0459 | 11.77 | 91.2358 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2742 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2496 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2367 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.2546 | 17.1625 | 60.0459 | 11.77 | 91.2441 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2825 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2579 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.245 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.2629 | 17.1625 | 60.0459 | 11.77 | 91.2524 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2908 | 17.2453 | 60.0191 | 11.77 | 91.2662 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2534 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.2712 | 17.1625 | 60.0459 | 11.77 | 91.2607 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.2992 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.2746 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2617 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.2795 | 17.1625 | 60.0459 | 11.77 | 91.269 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3075 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.2829 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.27 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.2878 | 17.1625 | 60.0466 | 11.77 | 91.2776 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3158 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.2913 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2783 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.2961 | 17.1625 | 60.0466 | 11.77 | 91.2859 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3242 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.2996 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.2867 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3044 | 17.1625 | 60.0466 | 11.77 | 91.2942 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3325 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.3079 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.295 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3127 | 17.1625 | 60.0466 | 11.77 | 91.3025 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3408 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.3162 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.3033 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3213 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3108 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3492 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.3246 | 17.5217 | 59.9892 | 11.77 | 91.3116 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3296 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3191 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3575 | 17.2453 | 60.0199 | 11.77 | 91.3329 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3201 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3379 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3276 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3658 | 17.247 | 60.0199 | 11.77 | 91.3412 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3284 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3462 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3359 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3741 | 17.247 | 60.0199 | 11.77 | 91.3496 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3367 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3545 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3442 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3825 | 17.247 | 60.0199 | 11.77 | 91.3579 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.345 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3628 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3525 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3908 | 17.247 | 60.0199 | 11.77 | 91.3663 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3534 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3711 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3608 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.3991 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.3746 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3617 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3794 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3691 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.4075 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.3829 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.37 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3877 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3774 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.4158 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.3912 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3783 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.3962 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.386 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.4241 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.3996 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.3867 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4045 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.3943 | 17.1739 | 59.9758 | 11.77
91.4325 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.408 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.395 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4128 | 17.164 | 60.0466 | 11.77 | 91.4026 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4408 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.4163 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4033 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4211 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4109 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4491 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.4246 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4116 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4294 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4192 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4575 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.4329 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.42 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4377 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4275 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4658 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.4413 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4283 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.446 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4358 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4741 | 17.2426 | 60.0199 | 11.77 | 91.4496 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4366 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4543 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4443 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4825 | 17.2431 | 60.0199 | 11.77 | 91.4579 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4449 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4626 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4526 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4908 | 17.2431 | 60.0199 | 11.77 | 91.4663 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4534 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4712 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4609 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.4991 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.4746 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4617 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4795 | 17.1605 | 60.0466 | 11.77 | 91.4692 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.5074 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.483 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.47 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4878 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.4775 | 17.1717 | 59.9758 | 11.77
91.5158 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.4913 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4783 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.4961 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.4858 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5241 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.4996 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.4867 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5044 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.4941 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5324 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5079 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.495 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5127 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5027 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5408 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5163 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5033 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.521 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.511 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5491 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5246 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5116 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5293 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5193 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5574 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.533 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.52 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5376 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5276 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5658 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5413 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5283 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5459 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5359 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5741 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5496 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5366 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5544 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5442 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5824 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.558 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5449 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5627 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5525 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5908 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5663 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5533 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.571 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.561 | 17.1708 | 59.9758 | 11.77
91.5991 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5746 | 17.5217 | 59.9888 | 11.77 | 91.5616 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5793 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5693 | 17.1708 | 59.9762 | 11.77
91.6074 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5829 | 17.5159 | 59.9888 | 11.77 | 91.5699 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5876 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5776 | 17.1708 | 59.9762 | 11.77
91.6157 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5913 | 17.5159 | 59.9888 | 11.77 | 91.5782 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.5959 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5859 | 17.1708 | 59.9762 | 11.77
91.6241 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.5996 | 17.5159 | 59.9888 | 11.77 | 91.5867 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6042 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.5942 | 17.1708 | 59.9762 | 11.77
91.6324 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.608 | 17.5159 | 59.9888 | 11.77 | 91.595 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6125 | 17.1598 | 60.047 | 11.77 | 91.6025 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.6407 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.6163 | 17.5155 | 59.9888 | 11.77 | 91.6033 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6208 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6111 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.649 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.6246 | 17.5155 | 59.9888 | 11.77 | 91.6116 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6294 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6194 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.6574 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.633 | 17.5155 | 59.9888 | 11.77 | 91.62 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6377 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6277 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.6657 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.6413 | 17.5155 | 59.9888 | 11.77 | 91.6283 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.646 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.636 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.674 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.6497 | 17.5155 | 59.9888 | 11.77 | 91.6366 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6543 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6443 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.6824 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.658 | 17.5155 | 59.9888 | 11.77 | 91.6449 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6626 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6526 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.6907 | 17.2431 | 60.0207 | 11.77 | 91.6663 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.6533 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6709 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6609 | 17.1712 | 59.9762 | 11.77
91.699 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.6746 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.6616 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6792 | 17.1579 | 60.047 | 11.77 | 91.6694 | 17.1704 | 59.9762 | 11.77
91.7074 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.683 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.6699 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6875 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.6777 | 17.1704 | 59.9762 | 11.77
91.7157 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.6913 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.6782 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.6958 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.686 | 17.1704 | 59.9762 | 11.77
91.724 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.6996 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.6866 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.7041 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.6943 | 17.1704 | 59.9762 | 11.77
91.7324 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.708 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.6949 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.7126 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7026 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.7407 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.7163 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.7032 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.7209 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7109 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.749 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.7247 | 17.5132 | 59.9888 | 11.77 | 91.7115 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.7292 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7192 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.7574 | 17.2431 | 60.0211 | 11.77 | 91.733 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.72 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.7375 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7278 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.7657 | 17.1606 | 60.0211 | 11.77 | 91.7413 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7283 | 17.2316 | 60.0147 | 11.77 | 91.7458 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7361 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.774 | 17.1606 | 60.0211 | 11.77 | 91.7497 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7366 | 17.233 | 60.0147 | 11.77 | 91.7542 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7444 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.7823 | 17.1606 | 60.0211 | 11.77 | 91.758 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7449 | 17.233 | 60.0147 | 11.77 | 91.7625 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7527 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.7907 | 17.1606 | 60.0211 | 11.77 | 91.7664 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7533 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.7708 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.761 | 17.1646 | 59.9762 | 11.77
91.799 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.7747 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7616 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.7791 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7693 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.8073 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.783 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7699 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.7876 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7776 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.8157 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.7913 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7782 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.7959 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7861 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.824 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.7997 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7866 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8042 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.7944 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.8323 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.808 | 17.5132 | 59.9884 | 11.77 | 91.7949 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8125 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8027 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.8407 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8163 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8032 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8208 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.811 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.849 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8247 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8115 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8291 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8193 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.8573 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.833 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8199 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8374 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8276 | 17.1646 | 59.9774 | 11.77
91.8657 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8414 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8282 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8457 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8359 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.874 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8497 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8365 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.854 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8445 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.8823 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.858 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8448 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8625 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8528 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.8906 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8663 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8533 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8708 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8611 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.899 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8747 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8616 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8792 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8694 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9073 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.883 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8699 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8875 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8777 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9156 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8914 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8782 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.8958 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.886 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.924 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.8997 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8866 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.9041 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.8943 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9323 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.908 | 17.5122 | 59.9884 | 11.77 | 91.8949 | 17.2324 | 60.0147 | 11.77 | 91.9124 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.9028 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9406 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9164 | 17.5087 | 59.9884 | 11.77 | 91.9032 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.9207 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.9111 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9489 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9247 | 17.5087 | 59.9884 | 11.77 | 91.9115 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.929 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.9194 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9573 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.933 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9199 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.9373 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.9277 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9656 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9413 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9282 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.9458 | 17.1579 | 60.0475 | 11.77 | 91.936 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9739 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9497 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9365 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.9541 | 17.1617 | 60.0475 | 11.77 | 91.9443 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9823 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9581 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9448 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.9624 | 17.1617 | 60.0475 | 11.77 | 91.9529 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9906 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9664 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9532 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.9707 | 17.1617 | 60.0475 | 11.77 | 91.9612 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
91.9989 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9747 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9615 | 17.1494 | 60.0147 | 11.77 | 91.979 | 17.1617 | 60.0475 | 11.77 | 91.9695 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0073 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.983 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9698 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 91.9873 | 17.1617 | 60.0475 | 11.77 | 91.9778 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0156 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9914 | 17.5087 | 59.9872 | 11.77 | 91.9781 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 91.9956 | 17.1617 | 60.0475 | 11.77 | 91.9861 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0239 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 91.9997 | 17.4637 | 59.9872 | 11.77 | 91.9866 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0039 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 91.9944 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0323 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0081 | 17.4637 | 59.9872 | 11.77 | 91.9949 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0122 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0027 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0406 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0164 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0032 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0208 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0112 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0489 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0247 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0115 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0291 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0195 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0573 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0331 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0199 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0374 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0278 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0656 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0414 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0282 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0457 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0361 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0739 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0497 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0365 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.054 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0444 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0822 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.058 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0448 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0623 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0527 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0906 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0664 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0532 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0706 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.061 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.0989 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0747 | 17.4641 | 59.9872 | 11.77 | 92.0615 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0789 | 17.1569 | 60.0475 | 11.77 | 92.0696 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1072 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0831 | 17.3546 | 59.9872 | 11.77 | 92.0698 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0872 | 17.1569 | 60.0467 | 11.77 | 92.0779 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1156 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0914 | 17.3546 | 59.9872 | 11.77 | 92.0781 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.0955 | 17.1569 | 60.0467 | 11.77 | 92.0862 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1239 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.0997 | 17.3546 | 59.9872 | 11.77 | 92.0865 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.104 | 17.1569 | 60.0467 | 11.77 | 92.0945 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1322 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1081 | 17.3546 | 59.9872 | 11.77 | 92.0948 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1123 | 17.1569 | 60.0467 | 11.77 | 92.1028 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1406 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1164 | 17.3587 | 59.9872 | 11.77 | 92.1031 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1206 | 17.1569 | 60.0467 | 11.77 | 92.1111 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1489 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1248 | 17.3587 | 59.9872 | 11.77 | 92.1115 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1289 | 17.1569 | 60.0467 | 11.77 | 92.1194 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1572 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1331 | 17.3529 | 59.9864 | 11.77 | 92.1199 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1372 | 17.1555 | 60.0467 | 11.77 | 92.1279 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1656 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1414 | 17.3529 | 59.9864 | 11.77 | 92.1282 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1455 | 17.1555 | 60.0467 | 11.77 | 92.1362 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1739 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1497 | 17.3528 | 59.9864 | 11.77 | 92.1365 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1538 | 17.1555 | 60.0467 | 11.77 | 92.1445 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1822 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1581 | 17.3528 | 59.9864 | 11.77 | 92.1448 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1621 | 17.1555 | 60.0467 | 11.77 | 92.1528 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1905 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1664 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.1532 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1704 | 17.1589 | 60.0467 | 11.77 | 92.1611 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.1989 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1747 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.1615 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.179 | 17.1589 | 60.0467 | 11.77 | 92.1694 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2072 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1831 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.1698 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1873 | 17.1589 | 60.0467 | 11.77 | 92.1777 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2155 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1914 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.1781 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.1956 | 17.1589 | 60.0467 | 11.77 | 92.1863 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2238 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.1998 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.1865 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2039 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.1946 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2322 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2081 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.1948 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2122 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2029 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2405 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2164 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.2031 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2205 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2112 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2488 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2248 | 17.3534 | 59.9864 | 11.77 | 92.2114 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2288 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2195 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2572 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2331 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2198 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2371 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2278 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2655 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2415 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2281 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2454 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2361 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2738 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2498 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2365 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2539 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2446 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2822 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2581 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2448 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2622 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2529 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2905 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2664 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2532 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2705 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2612 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.2988 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2748 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2615 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2788 | 17.1596 | 60.0467 | 11.77 | 92.2695 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3072 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2831 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2698 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2871 | 17.1596 | 60.0459 | 11.77 | 92.2778 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3155 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2914 | 17.3526 | 59.9864 | 11.77 | 92.2781 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.2954 | 17.1596 | 60.0459 | 11.77 | 92.2861 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3238 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.2998 | 17.3484 | 59.9864 | 11.77 | 92.2865 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3037 | 17.1596 | 60.0459 | 11.77 | 92.2947 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3322 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.3081 | 17.3484 | 59.9864 | 11.77 | 92.2948 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.312 | 17.1596 | 60.0459 | 11.77 | 92.303 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3405 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.3165 | 17.3484 | 59.9864 | 11.77 | 92.3031 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3203 | 17.1569 | 60.0459 | 11.77 | 92.3113 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3488 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.3248 | 17.3484 | 59.9864 | 11.77 | 92.3114 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3286 | 17.1569 | 60.0459 | 11.77 | 92.3196 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3571 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.3331 | 17.3484 | 59.9853 | 11.77 | 92.3198 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3372 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3279 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3655 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.3414 | 17.3484 | 59.9853 | 11.77 | 92.3281 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3455 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3362 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3738 | 17.0945 | 60.0211 | 11.77 | 92.3498 | 17.3483 | 59.9853 | 11.77 | 92.3364 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3538 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3445 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3821 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.3582 | 17.3483 | 59.9853 | 11.77 | 92.3447 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3621 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.353 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3905 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.3665 | 17.3476 | 59.9853 | 11.77 | 92.3531 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3704 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3613 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.3988 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.3748 | 17.3476 | 59.9853 | 11.77 | 92.3615 | 17.1494 | 60.0143 | 11.77 | 92.3787 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3696 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4071 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.3831 | 17.3476 | 59.9853 | 11.77 | 92.3698 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.387 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3779 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4155 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.3915 | 17.3476 | 59.9853 | 11.77 | 92.3781 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.3953 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3862 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4238 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.3998 | 17.3476 | 59.9853 | 11.77 | 92.3865 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.4036 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.3945 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4321 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4081 | 17.3476 | 59.9853 | 11.77 | 92.3948 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.4121 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4028 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4405 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4165 | 17.3482 | 59.9853 | 11.77 | 92.4031 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.4204 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4114 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4488 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4248 | 17.3482 | 59.9853 | 11.77 | 92.4114 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.4287 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4197 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4571 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4332 | 17.3482 | 59.9853 | 11.77 | 92.4198 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.437 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.428 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4654 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4415 | 17.3482 | 59.9853 | 11.77 | 92.4281 | 17.1494 | 60.0141 | 11.77 | 92.4453 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4363 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4738 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4498 | 17.3482 | 59.9853 | 11.77 | 92.4364 | 17.148 | 60.0141 | 11.77 | 92.4536 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4446 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4821 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4581 | 17.3482 | 59.9853 | 11.77 | 92.4447 | 17.148 | 60.0141 | 11.77 | 92.4619 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4529 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4904 | 17.0917 | 60.0211 | 11.77 | 92.4665 | 17.3481 | 59.9853 | 11.77 | 92.4531 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.4702 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4612 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.4987 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.4749 | 17.3481 | 59.9853 | 11.77 | 92.4614 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.4785 | 17.1545 | 60.0459 | 11.77 | 92.4697 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5071 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.4832 | 17.3481 | 59.9853 | 11.77 | 92.4697 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.4871 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.478 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5154 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.4915 | 17.3481 | 59.9853 | 11.77 | 92.478 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.4954 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.4863 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5237 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.4998 | 17.3481 | 59.9853 | 11.77 | 92.4865 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.5037 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.4946 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5321 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5082 | 17.3481 | 59.9853 | 11.77 | 92.4948 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.512 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5029 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5404 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5165 | 17.3474 | 59.9853 | 11.77 | 92.5031 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.5203 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5112 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5487 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5248 | 17.3474 | 59.9853 | 11.77 | 92.5114 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.5286 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5195 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5571 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5331 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5198 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.5369 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5281 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5654 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5415 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5281 | 17.1495 | 60.0141 | 11.77 | 92.5452 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5364 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5737 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5499 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5364 | 17.1512 | 60.0141 | 11.77 | 92.5535 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5447 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5821 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5582 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5447 | 17.1512 | 60.0141 | 11.77 | 92.5618 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.553 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5904 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5665 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5531 | 17.1512 | 60.0141 | 11.77 | 92.5703 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5613 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.5987 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5748 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5614 | 17.1512 | 60.0141 | 11.77 | 92.5786 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5696 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6071 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5832 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.5697 | 17.0845 | 60.015 | 11.77 | 92.5869 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5779 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6154 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5915 | 17.3474 | 59.9837 | 11.77 | 92.578 | 17.0845 | 60.015 | 11.77 | 92.5952 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5864 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6237 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.5999 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.5864 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6035 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.5947 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.632 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6082 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.5947 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6118 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.603 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6404 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6165 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.603 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6201 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6113 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6487 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6249 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6113 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6284 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6196 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.657 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6332 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6198 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6367 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6279 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6654 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6415 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6281 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6453 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6365 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6737 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6498 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6364 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6536 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6448 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.682 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6582 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6447 | 17.0856 | 60.015 | 11.77 | 92.6619 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6531 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6904 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6666 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6531 | 17.0861 | 60.015 | 11.77 | 92.6702 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6614 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.6987 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6749 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6614 | 17.0861 | 60.015 | 11.77 | 92.6785 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6697 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.707 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6832 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.6697 | 17.0861 | 60.015 | 11.77 | 92.6868 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.678 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.7154 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6915 | 17.3481 | 59.9837 | 11.77 | 92.678 | 17.0861 | 60.015 | 11.77 | 92.6951 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6863 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.7237 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.6999 | 17.348 | 59.9837 | 11.77 | 92.6864 | 17.0861 | 60.015 | 11.77 | 92.7034 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.6948 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.732 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7082 | 17.348 | 59.9837 | 11.77 | 92.6947 | 17.0861 | 60.015 | 11.77 | 92.7117 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7031 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.7404 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7166 | 17.348 | 59.9837 | 11.77 | 92.703 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7202 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7114 | 17.0815 | 59.9774 | 11.77
92.7487 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7249 | 17.348 | 59.9837 | 11.77 | 92.7113 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7285 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7197 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.757 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7332 | 17.348 | 59.9833 | 11.77 | 92.7197 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7368 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.728 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.7653 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7416 | 17.348 | 59.9833 | 11.77 | 92.728 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7451 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7363 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.7737 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7499 | 17.348 | 59.9833 | 11.77 | 92.7363 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7534 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7446 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.782 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7582 | 17.348 | 59.9833 | 11.77 | 92.7446 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7617 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7532 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.7903 | 17.0917 | 60.0207 | 11.77 | 92.7665 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.7531 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.77 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7615 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.7986 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.7749 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.7614 | 17.0848 | 60.015 | 11.77 | 92.7783 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7698 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.807 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.7833 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.7697 | 17.0853 | 60.0159 | 11.77 | 92.7866 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7781 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8153 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.7916 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.778 | 17.0853 | 60.0159 | 11.77 | 92.7952 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7864 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8236 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.7999 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.7864 | 17.0853 | 60.0159 | 11.77 | 92.8035 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.7947 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.832 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8082 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.7947 | 17.0853 | 60.0159 | 11.77 | 92.8118 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.803 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8403 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8166 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.803 | 17.0853 | 60.0159 | 11.77 | 92.8201 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8115 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8486 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8249 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.8113 | 17.0853 | 60.0159 | 11.77 | 92.8284 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8198 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.857 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8333 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.8197 | 17.0858 | 60.0159 | 11.77 | 92.8367 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8281 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8653 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8416 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.828 | 17.0858 | 60.0159 | 11.77 | 92.845 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8364 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8736 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8499 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.8363 | 17.0876 | 60.0159 | 11.77 | 92.8533 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8447 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.882 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8583 | 17.3472 | 59.9833 | 11.77 | 92.8446 | 17.0876 | 60.0159 | 11.77 | 92.8616 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.853 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8903 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8666 | 17.3479 | 59.9833 | 11.77 | 92.853 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.8699 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8613 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.8986 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8749 | 17.3479 | 59.9833 | 11.77 | 92.8613 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.8784 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8699 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.907 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8832 | 17.3478 | 59.9833 | 11.77 | 92.8696 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.8867 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8782 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9153 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.8916 | 17.3478 | 59.9833 | 11.77 | 92.8779 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.895 | 17.1545 | 60.0452 | 11.77 | 92.8865 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9236 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9 | 17.3478 | 59.9833 | 11.77 | 92.8864 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.9033 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.8948 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9319 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9083 | 17.3478 | 59.9833 | 11.77 | 92.8947 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.9116 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9031 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9403 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9166 | 17.3478 | 59.9833 | 11.77 | 92.903 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.9199 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9114 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9486 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9249 | 17.3478 | 59.9833 | 11.77 | 92.9113 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.9282 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9197 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9569 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9333 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9197 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.9365 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9282 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9653 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9416 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.928 | 17.0887 | 60.0159 | 11.77 | 92.9448 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9365 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9736 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.95 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9363 | 17.0878 | 60.0159 | 11.77 | 92.9534 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9448 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9819 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9583 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9446 | 17.0878 | 60.0159 | 11.77 | 92.9617 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9531 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9903 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9666 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.953 | 17.0878 | 60.0159 | 11.77 | 92.97 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9614 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
92.9986 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.975 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9613 | 17.0878 | 60.0159 | 11.77 | 92.9783 | 17.1524 | 60.0452 | 11.77 | 92.9697 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0069 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9833 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9696 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 92.9866 | 17.1574 | 60.0452 | 11.77 | 92.9783 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0153 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9916 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9779 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 92.9949 | 17.1574 | 60.0452 | 11.77 | 92.9866 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0236 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 92.9999 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9863 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0032 | 17.1574 | 60.0452 | 11.77 | 92.9949 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0319 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 93.0083 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 92.9946 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0115 | 17.1574 | 60.0452 | 11.77 | 93.0032 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0403 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 93.0167 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 93.0029 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0198 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0115 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0486 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 93.025 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 93.0112 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0283 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0198 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0569 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 93.0333 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 93.0195 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0366 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0281 | 17.0111 | 59.9774 | 11.77
93.0652 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 93.0416 | 17.3478 | 59.9821 | 11.77 | 93.028 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0449 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0366 | 17.0083 | 59.9774 | 11.77
93.0735 | 16.9838 | 60.0207 | 11.77 | 93.05 | 17.347 | 59.9821 | 11.77 | 93.0363 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0532 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0449 | 17.0083 | 59.9774 | 11.77
93.0819 | 16.9806 | 60.0207 | 11.77 | 93.0583 | 17.347 | 59.9821 | 11.77 | 93.0446 | 17.0889 | 60.0171 | 11.77 | 93.0615 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0532 | 17.0083 | 59.9774 | 11.77
93.0902 | 16.9806 | 60.0207 | 11.77 | 93.0667 | 17.347 | 59.9821 | 11.77 | 93.0529 | 17.0868 | 60.0171 | 11.77 | 93.0698 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0615 | 17.0083 | 59.9774 | 11.77
93.0985 | 16.9806 | 60.0207 | 11.77 | 93.075 | 17.347 | 59.9821 | 11.77 | 93.0613 | 17.0868 | 60.0171 | 11.77 | 93.0781 | 17.1559 | 60.0452 | 11.77 | 93.0698 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1069 | 16.9806 | 60.0207 | 11.77 | 93.0833 | 17.2322 | 59.9821 | 11.77 | 93.0696 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.0864 | 17.1559 | 60.0443 | 11.77 | 93.0781 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1152 | 16.9806 | 60.0207 | 11.77 | 93.0917 | 17.2322 | 59.9821 | 11.77 | 93.0779 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.0947 | 17.1559 | 60.0443 | 11.77 | 93.0864 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1235 | 16.9806 | 60.0207 | 11.77 | 93.1 | 17.2322 | 59.9821 | 11.77 | 93.0862 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.103 | 17.1559 | 60.0443 | 11.77 | 93.095 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1319 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1083 | 17.2322 | 59.9821 | 11.77 | 93.0946 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1116 | 17.1559 | 60.0443 | 11.77 | 93.1033 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1402 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1167 | 17.2322 | 59.9821 | 11.77 | 93.1029 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1199 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1116 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1485 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.125 | 17.2322 | 59.9821 | 11.77 | 93.1112 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1282 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1199 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1569 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1334 | 17.2322 | 59.9818 | 11.77 | 93.1195 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1365 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1282 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1652 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1417 | 17.2322 | 59.9818 | 11.77 | 93.1279 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1448 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1365 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1735 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.15 | 17.2322 | 59.9818 | 11.77 | 93.1362 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1531 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1448 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1819 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1583 | 17.2322 | 59.9818 | 11.77 | 93.1445 | 17.0879 | 60.0171 | 11.77 | 93.1614 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1533 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1902 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1667 | 17.2321 | 59.9818 | 11.77 | 93.1528 | 17.0897 | 60.0171 | 11.77 | 93.1697 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1616 | 17.0035 | 59.9774 | 11.77
93.1985 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.175 | 17.2321 | 59.9818 | 11.77 | 93.1613 | 17.0897 | 60.0171 | 11.77 | 93.178 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1699 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2068 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1833 | 17.2321 | 59.9818 | 11.77 | 93.1696 | 17.0852 | 60.0188 | 11.77 | 93.1865 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1782 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2152 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.1917 | 17.2321 | 59.9818 | 11.77 | 93.1779 | 17.0852 | 60.0188 | 11.77 | 93.1948 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1865 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2235 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.1862 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2031 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.1948 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2318 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2084 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.1946 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2114 | 17.1604 | 60.0443 | 11.77 | 93.2031 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2402 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2167 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2029 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2197 | 17.1535 | 60.0443 | 11.77 | 93.2117 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2485 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.225 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2112 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.228 | 17.1535 | 60.0443 | 11.77 | 93.22 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2568 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2334 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2195 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2363 | 17.1535 | 60.0443 | 11.77 | 93.2283 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2652 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2417 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2279 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2446 | 17.1535 | 60.0443 | 11.77 | 93.2366 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2735 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2501 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2362 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2529 | 17.1535 | 60.0443 | 11.77 | 93.2449 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2818 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2584 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2445 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2615 | 17.1535 | 60.0443 | 11.77 | 93.2532 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2902 | 16.9856 | 60.0207 | 11.77 | 93.2667 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2528 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2698 | 17.151 | 60.0443 | 11.77 | 93.2615 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.2985 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.275 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2612 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2781 | 17.151 | 60.0443 | 11.77 | 93.27 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3068 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.2834 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2695 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2864 | 17.151 | 60.0438 | 11.77 | 93.2783 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3152 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.2917 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2778 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.2947 | 17.151 | 60.0438 | 11.77 | 93.2866 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3235 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2861 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.303 | 17.151 | 60.0438 | 11.77 | 93.2949 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3318 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3084 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.2946 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3113 | 17.151 | 60.0438 | 11.77 | 93.3032 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3401 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3167 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.3029 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3196 | 17.0399 | 60.0438 | 11.77 | 93.3115 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3485 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3251 | 17.2349 | 59.9818 | 11.77 | 93.3112 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3279 | 17.0399 | 60.0438 | 11.77 | 93.3198 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3568 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3334 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3195 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3364 | 17.0399 | 60.0438 | 11.77 | 93.3284 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3651 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3417 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3279 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3447 | 17.0399 | 60.0438 | 11.77 | 93.3367 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3734 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3501 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3362 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.353 | 17.0408 | 60.0438 | 11.77 | 93.345 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3818 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3584 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3445 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3613 | 17.0408 | 60.0438 | 11.77 | 93.3533 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3901 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3668 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3528 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3696 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.3616 | 17.0035 | 59.9778 | 11.77
93.3984 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3751 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3612 | 17.0856 | 60.0188 | 11.77 | 93.3779 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.3699 | 17.0056 | 59.9778 | 11.77
93.4068 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3834 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3695 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.3862 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.3784 | 17.0056 | 59.9778 | 11.77
93.4151 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.3917 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3778 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.3945 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.3867 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4234 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.4001 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3861 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.4028 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.395 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4318 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.4084 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.3945 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.4111 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.4033 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4401 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.4167 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4028 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.4197 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.4116 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4484 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.4251 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4111 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.428 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.4199 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4568 | 16.9856 | 60.0203 | 11.77 | 93.4334 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4194 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.4363 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.4282 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4651 | 16.9843 | 60.0203 | 11.77 | 93.4418 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4279 | 17.0129 | 60.0197 | 11.77 | 93.4446 | 17.0387 | 60.0438 | 11.77 | 93.4368 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4734 | 16.9843 | 60.0203 | 11.77 | 93.4501 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4362 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.4529 | 17.0425 | 60.0438 | 11.77 | 93.4451 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4818 | 16.9843 | 60.0203 | 11.77 | 93.4584 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4445 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.4612 | 17.0425 | 60.0438 | 11.77 | 93.4534 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4901 | 16.9843 | 60.0203 | 11.77 | 93.4668 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4528 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.4695 | 17.0425 | 60.0438 | 11.77 | 93.4617 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.4984 | 16.9843 | 60.0207 | 11.77 | 93.4751 | 17.2349 | 59.9814 | 11.77 | 93.4612 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.4778 | 17.0425 | 60.0438 | 11.77 | 93.47 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5067 | 16.9843 | 60.0207 | 11.77 | 93.4835 | 17.2407 | 59.9814 | 11.77 | 93.4695 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.4861 | 17.0404 | 60.0429 | 11.77 | 93.4783 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5151 | 16.9849 | 60.0207 | 11.77 | 93.4918 | 17.2407 | 59.9814 | 11.77 | 93.4778 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.4946 | 17.0404 | 60.0429 | 11.77 | 93.4866 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5234 | 16.9849 | 60.0207 | 11.77 | 93.5001 | 17.2462 | 59.9814 | 11.77 | 93.4861 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5029 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.4951 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5317 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5085 | 17.2462 | 59.9814 | 11.77 | 93.4944 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5112 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.5034 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5401 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5168 | 17.2455 | 59.9814 | 11.77 | 93.5028 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5195 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.5117 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5484 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5251 | 17.2455 | 59.9814 | 11.77 | 93.5111 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5278 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.52 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5567 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5334 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5194 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5361 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.5283 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5651 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5418 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5277 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5444 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.5366 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5734 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5501 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5361 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.5527 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.5449 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5817 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5585 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5444 | 17.0136 | 60.0197 | 11.77 | 93.561 | 17.0455 | 60.0429 | 11.77 | 93.5535 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5901 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5668 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5527 | 17.0154 | 60.0197 | 11.77 | 93.5696 | 17.0389 | 60.0429 | 11.77 | 93.5618 | 17.0113 | 59.9778 | 11.77
93.5984 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5751 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.561 | 17.0154 | 60.0197 | 11.77 | 93.5779 | 17.0389 | 60.0429 | 11.77 | 93.5701 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6067 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5835 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5695 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.5862 | 17.0375 | 60.0429 | 11.77 | 93.5784 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6151 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.5918 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5778 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.5945 | 17.0375 | 60.0429 | 11.77 | 93.5867 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6234 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6002 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5861 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6028 | 17.0375 | 60.0429 | 11.77 | 93.595 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6317 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6085 | 17.2455 | 59.9821 | 11.77 | 93.5944 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6111 | 17.0375 | 60.0429 | 11.77 | 93.6033 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.64 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6168 | 17.2435 | 59.9821 | 11.77 | 93.6028 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6194 | 17.0375 | 60.0429 | 11.77 | 93.6118 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6484 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6252 | 17.2435 | 59.9821 | 11.77 | 93.6111 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6277 | 17.0375 | 60.0429 | 11.77 | 93.6201 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6567 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6335 | 17.2378 | 59.9821 | 11.77 | 93.6194 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.636 | 17.0354 | 60.0429 | 11.77 | 93.6284 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.665 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6418 | 17.2378 | 59.9821 | 11.77 | 93.6277 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6445 | 17.0354 | 60.0429 | 11.77 | 93.6367 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6734 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6501 | 17.2378 | 59.9821 | 11.77 | 93.6361 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6528 | 17.0354 | 60.0429 | 11.77 | 93.645 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6817 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6585 | 17.2378 | 59.9821 | 11.77 | 93.6444 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6611 | 17.0354 | 60.0429 | 11.77 | 93.6533 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.69 | 16.9877 | 60.0207 | 11.77 | 93.6668 | 17.2378 | 59.9821 | 11.77 | 93.6527 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6694 | 17.0405 | 60.0429 | 11.77 | 93.6616 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.6983 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.6752 | 17.2378 | 59.9821 | 11.77 | 93.661 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6777 | 17.0405 | 60.0429 | 11.77 | 93.6702 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.7067 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.6835 | 17.2371 | 59.9821 | 11.77 | 93.6694 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.686 | 17.0255 | 60.0413 | 11.77 | 93.6785 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.715 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.6918 | 17.2371 | 59.9821 | 11.77 | 93.6777 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.6943 | 17.0255 | 60.0413 | 11.77 | 93.6868 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.7233 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7002 | 17.2371 | 59.9821 | 11.77 | 93.686 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7026 | 17.0241 | 60.0413 | 11.77 | 93.6951 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.7317 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7085 | 17.2371 | 59.9821 | 11.77 | 93.6943 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7109 | 17.0241 | 60.0413 | 11.77 | 93.7034 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.74 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7169 | 17.2371 | 59.9821 | 11.77 | 93.7028 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7195 | 17.0241 | 60.0413 | 11.77 | 93.7117 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.7483 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7252 | 17.2371 | 59.9821 | 11.77 | 93.7111 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7278 | 17.0241 | 60.0413 | 11.77 | 93.7202 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.7567 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7335 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7194 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7361 | 17.0241 | 60.0413 | 11.77 | 93.7285 | 17.0113 | 59.9774 | 11.77
93.765 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7419 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7277 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7444 | 17.0241 | 60.0413 | 11.77 | 93.7368 | 17.0169 | 59.9774 | 11.77
93.7733 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7502 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7361 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7527 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.7451 | 17.0169 | 59.9774 | 11.77
93.7816 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7585 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7444 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.761 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.7534 | 17.0169 | 59.9774 | 11.77
93.79 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7668 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7527 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7693 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.7617 | 17.0169 | 59.9774 | 11.77
93.7983 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7752 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.761 | 17.0108 | 60.0198 | 11.77 | 93.7776 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.77 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8066 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7835 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7694 | 17.0108 | 60.0202 | 11.77 | 93.7859 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.7786 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.815 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.7919 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7777 | 17.0108 | 60.0202 | 11.77 | 93.7944 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.7869 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8233 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8002 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.786 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8027 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.7952 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8316 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8085 | 17.2378 | 59.9829 | 11.77 | 93.7943 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.811 | 17.0277 | 60.0413 | 11.77 | 93.8035 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.84 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8169 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8027 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8193 | 17.0253 | 60.0413 | 11.77 | 93.8118 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8483 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8252 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.811 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8276 | 17.0253 | 60.0413 | 11.77 | 93.8201 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8566 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8336 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8193 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8359 | 17.0253 | 60.0413 | 11.77 | 93.8284 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.865 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8419 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8276 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8442 | 17.0253 | 60.0413 | 11.77 | 93.8369 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8733 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8502 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8359 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8525 | 17.0253 | 60.0413 | 11.77 | 93.8452 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8816 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8586 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8444 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8608 | 17.0253 | 60.0413 | 11.77 | 93.8535 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.89 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8669 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8527 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8694 | 17.0239 | 60.0413 | 11.77 | 93.8618 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.8983 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8752 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.861 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8777 | 17.0239 | 60.0413 | 11.77 | 93.8701 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9066 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8835 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8693 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.886 | 17.0239 | 60.0405 | 11.77 | 93.8784 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9149 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.8919 | 17.2379 | 59.9829 | 11.77 | 93.8777 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.8943 | 17.0239 | 60.0405 | 11.77 | 93.8867 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9233 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9002 | 17.2372 | 59.9829 | 11.77 | 93.886 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9026 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.8953 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9316 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9086 | 17.2372 | 59.9829 | 11.77 | 93.8943 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9109 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9036 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9399 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9169 | 17.2352 | 59.9829 | 11.77 | 93.9026 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9192 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9119 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9483 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9252 | 17.2352 | 59.9829 | 11.77 | 93.911 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9275 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9202 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9566 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9336 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9193 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9358 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9285 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9649 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9419 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9276 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9441 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9368 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9732 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9503 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9359 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9526 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9451 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9816 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9586 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9443 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9609 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9536 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9899 | 16.9877 | 60.0211 | 11.77 | 93.9669 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9526 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9692 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9619 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
93.9982 | 16.9834 | 60.0211 | 11.77 | 93.9753 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9609 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9775 | 17.022 | 60.0405 | 11.77 | 93.9702 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0066 | 16.9834 | 60.0211 | 11.77 | 93.9836 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9692 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9858 | 17.0181 | 60.0405 | 11.77 | 93.9785 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0149 | 16.9834 | 60.0211 | 11.77 | 93.9919 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9777 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 93.9941 | 17.0181 | 60.0405 | 11.77 | 93.9868 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0232 | 16.9834 | 60.0211 | 11.77 | 94.0002 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.986 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0024 | 17.0181 | 60.0405 | 11.77 | 93.9951 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0316 | 16.9834 | 60.0211 | 11.77 | 94.0086 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 93.9943 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0107 | 17.0181 | 60.0405 | 11.77 | 94.0034 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0399 | 16.9834 | 60.0211 | 11.77 | 94.0169 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0026 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.019 | 17.0162 | 60.0405 | 11.77 | 94.012 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0482 | 16.9821 | 60.0211 | 11.77 | 94.0253 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.011 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0276 | 17.0162 | 60.0405 | 11.77 | 94.0203 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0565 | 16.9821 | 60.0211 | 11.77 | 94.0336 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0193 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0359 | 17.0162 | 60.0405 | 11.77 | 94.0286 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0649 | 16.9821 | 60.0211 | 11.77 | 94.0419 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0276 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0442 | 17.0162 | 60.0405 | 11.77 | 94.0369 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0732 | 16.9821 | 60.0211 | 11.77 | 94.0503 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0359 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0525 | 17.0162 | 60.0405 | 11.77 | 94.0452 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0815 | 16.9821 | 60.0211 | 11.77 | 94.0586 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0443 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0608 | 17.0162 | 60.0405 | 11.77 | 94.0535 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0899 | 16.9821 | 60.0211 | 11.77 | 94.067 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0526 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0691 | 17.0213 | 60.0405 | 11.77 | 94.062 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.0982 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.0753 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0609 | 17.0114 | 60.0202 | 11.77 | 94.0774 | 17.0213 | 60.0405 | 11.77 | 94.0703 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1065 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.0836 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0692 | 16.8939 | 60.0202 | 11.77 | 94.0857 | 17.0213 | 60.0393 | 11.77 | 94.0786 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1149 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.092 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0776 | 16.8939 | 60.0202 | 11.77 | 94.094 | 17.0213 | 60.0393 | 11.77 | 94.0869 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1232 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1003 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0859 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1025 | 17.0213 | 60.0393 | 11.77 | 94.0952 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1315 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1086 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.0942 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1108 | 17.0213 | 60.0393 | 11.77 | 94.1035 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1399 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1169 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.1025 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1191 | 17.0232 | 60.0393 | 11.77 | 94.1118 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1482 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1253 | 17.2352 | 59.9837 | 11.77 | 94.111 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1274 | 17.0232 | 60.0393 | 11.77 | 94.1204 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1565 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1336 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1193 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1357 | 17.0232 | 60.0393 | 11.77 | 94.1287 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1649 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.142 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1276 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.144 | 17.0232 | 60.0393 | 11.77 | 94.137 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1732 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1503 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1359 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1523 | 17.0232 | 60.0393 | 11.77 | 94.1453 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1815 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1586 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1443 | 16.7857 | 60.0202 | 11.77 | 94.1606 | 17.0232 | 60.0393 | 11.77 | 94.1536 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1898 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.167 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1526 | 16.7863 | 60.0202 | 11.77 | 94.1689 | 17.0208 | 60.0393 | 11.77 | 94.1619 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.1982 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1753 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1609 | 16.7863 | 60.0202 | 11.77 | 94.1775 | 17.0208 | 60.0393 | 11.77 | 94.1702 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2065 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.1837 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1692 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.1858 | 17.0208 | 60.0393 | 11.77 | 94.1787 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2148 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.192 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1775 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.1941 | 17.0208 | 60.0393 | 11.77 | 94.187 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2232 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.2003 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1859 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2024 | 17.0208 | 60.0393 | 11.77 | 94.1953 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2315 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.2087 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.1942 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2107 | 17.0208 | 60.0393 | 11.77 | 94.2036 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2398 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.217 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2025 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.219 | 17.0194 | 60.0393 | 11.77 | 94.2119 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2481 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.2253 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2108 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2273 | 17.0194 | 60.0393 | 11.77 | 94.2202 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2565 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.2336 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2192 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2356 | 17.0175 | 60.0393 | 11.77 | 94.2285 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2648 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.242 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2275 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2439 | 17.0175 | 60.0393 | 11.77 | 94.2371 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2731 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.2503 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2358 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2524 | 17.0175 | 60.0393 | 11.77 | 94.2454 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2815 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.2587 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2441 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2607 | 17.0175 | 60.0393 | 11.77 | 94.2537 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2898 | 16.9821 | 60.0215 | 11.77 | 94.267 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2526 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.269 | 16.9937 | 60.0393 | 11.77 | 94.262 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.2981 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.2753 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2609 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2773 | 16.9937 | 60.0393 | 11.77 | 94.2703 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3065 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.2837 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2692 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2856 | 16.9946 | 60.0375 | 11.77 | 94.2786 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3148 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.292 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2775 | 16.7863 | 60.0205 | 11.77 | 94.2939 | 16.9946 | 60.0375 | 11.77 | 94.2869 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3231 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3004 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2859 | 16.785 | 60.0205 | 11.77 | 94.3022 | 16.9946 | 60.0375 | 11.77 | 94.2954 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3315 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3087 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.2942 | 16.785 | 60.0205 | 11.77 | 94.3105 | 16.9946 | 60.0375 | 11.77 | 94.3037 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3398 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.317 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3025 | 16.785 | 60.0205 | 11.77 | 94.3188 | 16.9946 | 60.0375 | 11.77 | 94.312 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3481 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3254 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3108 | 16.785 | 60.0205 | 11.77 | 94.3274 | 16.9946 | 60.0375 | 11.77 | 94.3203 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3564 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3337 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3192 | 16.7855 | 60.0205 | 11.77 | 94.3357 | 16.9991 | 60.0375 | 11.77 | 94.3286 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3648 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.342 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3275 | 16.7855 | 60.0205 | 11.77 | 94.344 | 16.9991 | 60.0375 | 11.77 | 94.3369 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3731 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3503 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3358 | 16.7855 | 60.0205 | 11.77 | 94.3523 | 16.9961 | 60.0375 | 11.77 | 94.3452 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3814 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3587 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3441 | 16.7855 | 60.0205 | 11.77 | 94.3606 | 16.9961 | 60.0375 | 11.77 | 94.3538 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3898 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.367 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3525 | 16.7855 | 60.0205 | 11.77 | 94.3689 | 16.9961 | 60.0375 | 11.77 | 94.3621 | 16.9056 | 59.977 | 11.77
94.3981 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3754 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3608 | 16.7855 | 60.0205 | 11.77 | 94.3772 | 16.9961 | 60.0375 | 11.77 | 94.3704 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4064 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.3837 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3691 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.3855 | 16.9918 | 60.0375 | 11.77 | 94.3787 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4148 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.392 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3774 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.3938 | 16.9918 | 60.0375 | 11.77 | 94.387 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4231 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4004 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3859 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4023 | 16.9778 | 60.0375 | 11.77 | 94.3953 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4314 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4087 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.3942 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4106 | 16.9778 | 60.0375 | 11.77 | 94.4038 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4398 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4171 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4025 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4189 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4121 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4481 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4254 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4108 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4272 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4204 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4564 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4337 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4192 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4355 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4287 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4648 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4421 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4275 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4438 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.437 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4731 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4504 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4358 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4521 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4453 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4814 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4587 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4441 | 16.7855 | 60.021 | 11.77 | 94.4604 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4536 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.4897 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.467 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4525 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.4688 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4622 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.498 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4754 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4608 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.4773 | 16.9768 | 60.0375 | 11.77 | 94.4705 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5064 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4837 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4691 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.4856 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.4788 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5147 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.4921 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4774 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.4939 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.4871 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.523 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5004 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4857 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5022 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.4954 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5314 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5087 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.4941 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5105 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.5037 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5397 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5171 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5024 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5188 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.512 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.548 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5254 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5107 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5271 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.5205 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5564 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5338 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.519 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5354 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.5288 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5647 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5421 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5275 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5439 | 16.9768 | 60.0363 | 11.77 | 94.5371 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.573 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5504 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5358 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5522 | 16.9751 | 60.0363 | 11.77 | 94.5454 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5814 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5588 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5441 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5605 | 16.9751 | 60.0363 | 11.77 | 94.5537 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.5897 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5671 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5524 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5688 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.562 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.598 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5754 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5608 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5771 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.5703 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.6064 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5837 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5691 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5854 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.5789 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.6147 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.5921 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5774 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.5938 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.5872 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.623 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.6004 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5857 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.6021 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.5955 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.6313 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.6088 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.5941 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.6104 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6038 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.6397 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.6171 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6024 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.6189 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6121 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.648 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.6254 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6107 | 16.7862 | 60.021 | 11.77 | 94.6272 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6204 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.6563 | 16.9821 | 60.0219 | 11.77 | 94.6338 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.619 | 16.7879 | 60.021 | 11.77 | 94.6355 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6287 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.6647 | 16.9843 | 60.0219 | 11.77 | 94.6421 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6274 | 16.7879 | 60.021 | 11.77 | 94.6438 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6372 | 16.9083 | 59.9774 | 11.77
94.673 | 16.9843 | 60.0219 | 11.77 | 94.6505 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6357 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.6521 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6455 | 16.9083 | 59.9774 | 11.77
94.6813 | 16.9843 | 60.0219 | 11.77 | 94.6588 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.644 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.6604 | 16.976 | 60.0363 | 11.77 | 94.6538 | 16.9083 | 59.9774 | 11.77
94.6897 | 16.9843 | 60.0219 | 11.77 | 94.6671 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6523 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.6687 | 16.9801 | 60.0363 | 11.77 | 94.6621 | 16.9083 | 59.9774 | 11.77
94.698 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.6755 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6608 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.677 | 16.9801 | 60.0363 | 11.77 | 94.6704 | 16.9083 | 59.9774 | 11.77
94.7063 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.6838 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6691 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.6853 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.6787 | 16.9083 | 59.9774 | 11.77
94.7147 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.6921 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6774 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.6938 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.687 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.723 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.7004 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6857 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.7021 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.6956 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7313 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.7088 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.6941 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.7104 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7039 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7397 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.7171 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7024 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.7188 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7122 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.748 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.7255 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7107 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.7271 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7205 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7563 | 16.9843 | 60.0215 | 11.77 | 94.7338 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.719 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.7354 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7288 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7646 | 16.9893 | 60.0215 | 11.77 | 94.7421 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7274 | 16.7892 | 60.021 | 11.77 | 94.7437 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7371 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7729 | 16.9893 | 60.0215 | 11.77 | 94.7505 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7357 | 16.7947 | 60.021 | 11.77 | 94.752 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7454 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7813 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.7588 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.744 | 16.7947 | 60.021 | 11.77 | 94.7603 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7539 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7896 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.7672 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7523 | 16.7947 | 60.021 | 11.77 | 94.7688 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7622 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
94.7979 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.7755 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7606 | 16.7947 | 60.021 | 11.77 | 94.7771 | 16.9801 | 60.0358 | 11.77 | 94.7705 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8063 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.7838 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.769 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.7854 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.7788 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8146 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.7921 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7773 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.7937 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.7871 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8229 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8005 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7856 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.802 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.7954 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8313 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8088 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.7939 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.8103 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.804 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8396 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8171 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8024 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.8186 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.8123 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8479 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8255 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8107 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.8269 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.8206 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8563 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8338 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.819 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.8352 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.8289 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8646 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8422 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8273 | 16.7947 | 60.0214 | 11.77 | 94.8438 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.8372 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8729 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8505 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8357 | 16.7964 | 60.0214 | 11.77 | 94.8521 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.8455 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8813 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8588 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.844 | 16.7964 | 60.0214 | 11.77 | 94.8604 | 16.981 | 60.0358 | 11.77 | 94.8538 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8896 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 94.8672 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8523 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.8687 | 16.9847 | 60.0358 | 11.77 | 94.8623 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.8979 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.8755 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8606 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.877 | 16.9847 | 60.0358 | 11.77 | 94.8706 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9062 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.8839 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.869 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.8853 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.8789 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9146 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.8922 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8773 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.8936 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.8872 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9229 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9005 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8856 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9019 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.8955 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9312 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9088 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.8939 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9102 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.9038 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9396 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9172 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.9023 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9187 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.9121 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9479 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9255 | 17.2352 | 59.9841 | 11.77 | 94.9106 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.927 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.9207 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9562 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9338 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9189 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9353 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.929 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9646 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9422 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9272 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9436 | 16.9847 | 60.0351 | 11.77 | 94.9373 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9729 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9505 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9357 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9519 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.9456 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9812 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9589 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.944 | 16.7977 | 60.0214 | 11.77 | 94.9602 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.9539 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9896 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9672 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9523 | 16.7933 | 60.0214 | 11.77 | 94.9685 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.9622 | 16.9056 | 59.9778 | 11.77
94.9979 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9755 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9606 | 16.7933 | 60.0214 | 11.77 | 94.9768 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.9705 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0062 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9839 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.969 | 16.7933 | 60.0223 | 11.77 | 94.9854 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.979 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0146 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 94.9922 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9773 | 16.7933 | 60.0223 | 11.77 | 94.9937 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.9873 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0229 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0005 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9856 | 16.7933 | 60.0223 | 11.77 | 95.002 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 94.9956 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0312 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0089 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 94.9939 | 16.7933 | 60.0223 | 11.77 | 95.0103 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0039 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0395 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0172 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0023 | 16.7876 | 60.0223 | 11.77 | 95.0186 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0122 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0479 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0255 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0106 | 16.7876 | 60.0223 | 11.77 | 95.0269 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0205 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0562 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0339 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0189 | 16.7876 | 60.0223 | 11.77 | 95.0352 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0288 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0645 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0422 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0272 | 16.7876 | 60.0223 | 11.77 | 95.0435 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0374 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0728 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0505 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0355 | 16.7876 | 60.0223 | 11.77 | 95.0518 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0457 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0812 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0589 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0439 | 16.7876 | 60.0223 | 11.77 | 95.0603 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.054 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0895 | 16.9066 | 60.0211 | 11.77 | 95.0672 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0522 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.0686 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0623 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.0978 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.0756 | 17.2353 | 59.9841 | 11.77 | 95.0605 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.0769 | 16.9846 | 60.0351 | 11.77 | 95.0706 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1062 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.0839 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.0688 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.0852 | 16.9855 | 60.0344 | 11.77 | 95.0789 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1145 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.0922 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.0773 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.0935 | 16.9855 | 60.0344 | 11.77 | 95.0872 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1228 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1006 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.0856 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1018 | 16.9855 | 60.0344 | 11.77 | 95.0957 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1312 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1089 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.0939 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1101 | 16.9855 | 60.0344 | 11.77 | 95.104 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1395 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1172 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1022 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1184 | 16.9855 | 60.0344 | 11.77 | 95.1123 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1478 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1255 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1106 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1267 | 16.9855 | 60.0344 | 11.77 | 95.1206 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1562 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1339 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1189 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1353 | 16.9838 | 60.0344 | 11.77 | 95.1289 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1645 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1422 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1272 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1436 | 16.9838 | 60.0344 | 11.77 | 95.1372 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1728 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1506 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1355 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1519 | 16.9838 | 60.0344 | 11.77 | 95.1458 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1812 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1589 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1439 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1602 | 16.9838 | 60.0344 | 11.77 | 95.1541 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1895 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1672 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1522 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1685 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.1624 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.1978 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1756 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1605 | 16.7882 | 60.0223 | 11.77 | 95.1768 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.1707 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2061 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1839 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1688 | 16.7882 | 60.0231 | 11.77 | 95.1851 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.179 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2145 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.1923 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1772 | 16.7882 | 60.0231 | 11.77 | 95.1934 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.1873 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2228 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.2006 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1855 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2017 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.1956 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2311 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.2089 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.1938 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2102 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2041 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2395 | 16.9066 | 60.0215 | 11.77 | 95.2173 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2021 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2185 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2124 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2478 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2256 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2106 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2268 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2207 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2561 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2339 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2189 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2351 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.229 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2645 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2422 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2272 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2434 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2373 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2728 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2506 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2355 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2517 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2456 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2811 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2589 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2439 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.26 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2539 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2895 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2673 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2522 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2683 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2625 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.2978 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2756 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2605 | 16.7845 | 60.0231 | 11.77 | 95.2766 | 16.9827 | 60.0344 | 11.77 | 95.2708 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3061 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2839 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2688 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.2852 | 16.9827 | 60.0339 | 11.77 | 95.2791 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3144 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.2923 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2771 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.2935 | 16.9827 | 60.0339 | 11.77 | 95.2874 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3228 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.3006 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2855 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3018 | 16.9827 | 60.0339 | 11.77 | 95.2957 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3311 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.309 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.2938 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3101 | 16.9827 | 60.0339 | 11.77 | 95.304 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3394 | 16.7896 | 60.0215 | 11.77 | 95.3173 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3021 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3184 | 16.9827 | 60.0339 | 11.77 | 95.3123 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3477 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3256 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3104 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3267 | 16.9827 | 60.0339 | 11.77 | 95.3208 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3561 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3339 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3188 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.335 | 16.9803 | 60.0339 | 11.77 | 95.3291 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3644 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3423 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3271 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3433 | 16.9803 | 60.0339 | 11.77 | 95.3374 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3727 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3506 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3354 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3518 | 16.9803 | 60.0339 | 11.77 | 95.3457 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.3811 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3589 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3438 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3601 | 16.9803 | 60.0339 | 11.77 | 95.354 | 16.9055 | 59.9774 | 11.77
95.3894 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3673 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3522 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3684 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.3623 | 16.9055 | 59.9774 | 11.77
95.3977 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.3756 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3605 | 16.7876 | 60.0231 | 11.77 | 95.3767 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.3706 | 16.9055 | 59.9774 | 11.77
95.4061 | 16.7909 | 60.0215 | 11.77 | 95.384 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3688 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.385 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.3792 | 16.9055 | 59.9774 | 11.77
95.4144 | 16.7926 | 60.0215 | 11.77 | 95.3923 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3771 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.3933 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.3875 | 16.9055 | 59.9774 | 11.77
95.4227 | 16.7926 | 60.0215 | 11.77 | 95.4006 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3855 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.4016 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.3958 | 16.9055 | 59.9774 | 11.77
95.4311 | 16.7926 | 60.0215 | 11.77 | 95.409 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.3938 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.4099 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.4041 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4394 | 16.7926 | 60.0215 | 11.77 | 95.4173 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4021 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.4182 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.4124 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4477 | 16.7926 | 60.0215 | 11.77 | 95.4257 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4104 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.4268 | 16.9786 | 60.0339 | 11.77 | 95.4207 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4561 | 16.7926 | 60.0215 | 11.77 | 95.434 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4188 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.4351 | 16.9776 | 60.0339 | 11.77 | 95.429 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4644 | 16.7933 | 60.0215 | 11.77 | 95.4423 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4271 | 16.7876 | 60.0238 | 11.77 | 95.4434 | 16.9776 | 60.0339 | 11.77 | 95.4375 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4727 | 16.7933 | 60.0215 | 11.77 | 95.4506 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4354 | 16.7819 | 60.0238 | 11.77 | 95.4517 | 16.9776 | 60.0339 | 11.77 | 95.4458 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.481 | 16.7933 | 60.0215 | 11.77 | 95.459 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4437 | 16.7819 | 60.0238 | 11.77 | 95.46 | 16.9776 | 60.0339 | 11.77 | 95.4541 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4894 | 16.7933 | 60.0215 | 11.77 | 95.4673 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4521 | 16.7832 | 60.0238 | 11.77 | 95.4683 | 16.9776 | 60.0339 | 11.77 | 95.4624 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.4977 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.4756 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4604 | 16.7832 | 60.0238 | 11.77 | 95.4766 | 16.9776 | 60.0339 | 11.77 | 95.4707 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.506 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.484 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4688 | 16.7832 | 60.0238 | 11.77 | 95.4849 | 16.9776 | 60.033 | 11.77 | 95.479 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.5144 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.4923 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4771 | 16.7832 | 60.0238 | 11.77 | 95.4932 | 16.9776 | 60.033 | 11.77 | 95.4875 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.5227 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5007 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4854 | 16.7832 | 60.0238 | 11.77 | 95.5017 | 16.9776 | 60.033 | 11.77 | 95.4958 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.531 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.509 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.4938 | 16.7832 | 60.0238 | 11.77 | 95.51 | 16.9776 | 60.033 | 11.77 | 95.5042 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.5394 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5173 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5021 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5183 | 16.9752 | 60.033 | 11.77 | 95.5125 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.5477 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5257 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5104 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5266 | 16.9752 | 60.033 | 11.77 | 95.5208 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.556 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.534 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5187 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5349 | 16.9752 | 60.033 | 11.77 | 95.5291 | 16.9057 | 59.9774 | 11.77
95.5643 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5424 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5271 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5432 | 16.9752 | 60.033 | 11.77 | 95.5374 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.5727 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5507 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5354 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5515 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5459 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.581 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.559 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5437 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5598 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5542 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.5893 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5673 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.552 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5681 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5625 | 16.9056 | 59.9774 | 11.77
95.5977 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5757 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5604 | 16.781 | 60.0238 | 11.77 | 95.5767 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5708 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.606 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.584 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5687 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.585 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5791 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6143 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.5923 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.577 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.5933 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5874 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6227 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.6007 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5853 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6016 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.5957 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.631 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.609 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.5938 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6099 | 16.9734 | 60.033 | 11.77 | 95.6042 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6393 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.6174 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6021 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6182 | 16.9724 | 60.033 | 11.77 | 95.6125 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6476 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.6257 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6104 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6265 | 16.9724 | 60.033 | 11.77 | 95.6208 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.656 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.634 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6187 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6348 | 16.9724 | 60.033 | 11.77 | 95.6292 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6643 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.6424 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6271 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6433 | 16.9724 | 60.033 | 11.77 | 95.6375 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6726 | 16.7933 | 60.0219 | 11.77 | 95.6507 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6354 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6516 | 16.983 | 60.033 | 11.77 | 95.6458 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.681 | 16.7945 | 60.0219 | 11.77 | 95.6591 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6437 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6599 | 16.983 | 60.033 | 11.77 | 95.6541 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6893 | 16.7945 | 60.0219 | 11.77 | 95.6674 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.652 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6682 | 16.983 | 60.033 | 11.77 | 95.6626 | 16.9058 | 59.9767 | 11.77
95.6976 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.6757 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6604 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6765 | 16.983 | 60.033 | 11.77 | 95.6709 | 16.9057 | 59.9767 | 11.77
95.706 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.684 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6687 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6848 | 16.9884 | 60.0322 | 11.77 | 95.6792 | 16.9057 | 59.9767 | 11.77
95.7143 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.6924 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.677 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.6931 | 16.9884 | 60.0322 | 11.77 | 95.6875 | 16.9057 | 59.9767 | 11.77
95.7226 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7007 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6853 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7014 | 16.9922 | 60.0322 | 11.77 | 95.6958 | 16.9057 | 59.9767 | 11.77
95.731 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.709 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.6936 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7097 | 16.9922 | 60.0322 | 11.77 | 95.7041 | 16.9126 | 59.9767 | 11.77
95.7393 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7174 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.702 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7183 | 16.9922 | 60.0322 | 11.77 | 95.7124 | 16.9126 | 59.9767 | 11.77
95.7476 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7257 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7103 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7266 | 16.9922 | 60.0322 | 11.77 | 95.7209 | 16.7469 | 59.9767 | 11.77
95.756 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7341 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7186 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7349 | 16.9922 | 60.0322 | 11.77 | 95.7292 | 16.7469 | 59.9767 | 11.77
95.7643 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7424 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7269 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7432 | 16.9922 | 60.0322 | 11.77 | 95.7375 | 16.5897 | 59.9767 | 11.77
95.7726 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7507 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7354 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7515 | 16.9911 | 60.0322 | 11.77 | 95.7458 | 16.5897 | 59.9767 | 11.77
95.7809 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7591 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7437 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7598 | 16.9911 | 60.0322 | 11.77 | 95.7542 | 16.5897 | 59.9767 | 11.77
95.7893 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7674 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.752 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7681 | 16.9911 | 60.0322 | 11.77 | 95.7625 | 16.5897 | 59.9767 | 11.77
95.7976 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7758 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7603 | 16.781 | 60.024 | 11.77 | 95.7764 | 16.9911 | 60.0322 | 11.77 | 95.7708 | 16.5897 | 59.9751 | 11.77
95.8059 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7841 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7687 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.7847 | 16.989 | 60.0322 | 11.77 | 95.7793 | 16.5897 | 59.9751 | 11.77
95.8142 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.7924 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.777 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.7932 | 16.989 | 60.0322 | 11.77 | 95.7876 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8226 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8007 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7853 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8015 | 16.9872 | 60.0322 | 11.77 | 95.7959 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8309 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8091 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.7936 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8098 | 16.9872 | 60.0322 | 11.77 | 95.8042 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8392 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8174 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.802 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8181 | 16.9872 | 60.0322 | 11.77 | 95.8125 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8476 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8257 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8103 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8264 | 16.9872 | 60.0322 | 11.77 | 95.8208 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8559 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8341 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8186 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8347 | 16.9872 | 60.0322 | 11.77 | 95.8293 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8642 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8424 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8269 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.843 | 16.9872 | 60.0322 | 11.77 | 95.8376 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8726 | 16.7945 | 60.0223 | 11.77 | 95.8508 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8353 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8513 | 16.9913 | 60.0322 | 11.77 | 95.8459 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8809 | 16.6868 | 60.0223 | 11.77 | 95.8591 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8436 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8596 | 16.9913 | 60.0322 | 11.77 | 95.8542 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8892 | 16.6868 | 60.0223 | 11.77 | 95.8674 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8519 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8682 | 16.9764 | 60.0322 | 11.77 | 95.8625 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.8976 | 16.6868 | 60.0227 | 11.77 | 95.8757 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 95.8602 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8765 | 16.9764 | 60.0322 | 11.77 | 95.8708 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9059 | 16.6868 | 60.0227 | 11.77 | 95.8841 | 17.1547 | 59.9841 | 11.77 | 95.8685 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8848 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.8792 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9142 | 16.6875 | 60.0227 | 11.77 | 95.8925 | 17.1547 | 59.9841 | 11.77 | 95.877 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.8931 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.8877 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9225 | 16.6875 | 60.0227 | 11.77 | 95.9008 | 17.1547 | 59.9841 | 11.77 | 95.8853 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9014 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.896 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9309 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9091 | 17.1547 | 59.9841 | 11.77 | 95.8936 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9097 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.9043 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9392 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9174 | 17.1547 | 59.9841 | 11.77 | 95.9019 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.918 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.9126 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9475 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9258 | 17.1547 | 59.9841 | 11.77 | 95.9103 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9263 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.9209 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9559 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9341 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9186 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9348 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.9292 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9642 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9424 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9269 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9431 | 16.9748 | 60.0308 | 11.77 | 95.9375 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9725 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9508 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9352 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9514 | 16.9738 | 60.0308 | 11.77 | 95.946 | 16.5847 | 59.9751 | 11.77
95.9809 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9591 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9436 | 16.781 | 60.0243 | 11.77 | 95.9597 | 16.9738 | 60.0308 | 11.77 | 95.9543 | 16.5855 | 59.9751 | 11.77
95.9892 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9675 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9519 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 95.968 | 16.9791 | 60.0308 | 11.77 | 95.9626 | 16.5855 | 59.9751 | 11.77
95.9975 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9758 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9602 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 95.9763 | 16.9791 | 60.0308 | 11.77 | 95.9709 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0059 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9841 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9685 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 95.9846 | 16.9775 | 60.0308 | 11.77 | 95.9792 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0142 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 95.9924 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9769 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 95.9929 | 16.9775 | 60.0308 | 11.77 | 95.9875 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0225 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0008 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9852 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 96.0012 | 16.9775 | 60.0308 | 11.77 | 95.9958 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0309 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0092 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 95.9935 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 96.0098 | 16.9775 | 60.0308 | 11.77 | 96.0044 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0392 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0175 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0018 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 96.0181 | 16.9775 | 60.0308 | 11.77 | 96.0127 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0475 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0258 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0103 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 96.0264 | 16.9775 | 60.0308 | 11.77 | 96.021 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0558 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0341 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0186 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 96.0347 | 16.9212 | 60.0308 | 11.77 | 96.0293 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0641 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0425 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0269 | 16.7797 | 60.0243 | 11.77 | 96.043 | 16.9212 | 60.0308 | 11.77 | 96.0376 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0725 | 16.6862 | 60.0227 | 11.77 | 96.0508 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0352 | 16.7823 | 60.0243 | 11.77 | 96.0513 | 16.9197 | 60.0308 | 11.77 | 96.0459 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0808 | 16.6837 | 60.0227 | 11.77 | 96.0591 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0435 | 16.7823 | 60.0243 | 11.77 | 96.0596 | 16.9197 | 60.0308 | 11.77 | 96.0542 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0891 | 16.6837 | 60.0227 | 11.77 | 96.0675 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0519 | 16.7823 | 60.0243 | 11.77 | 96.0679 | 16.9197 | 60.0308 | 11.77 | 96.0627 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.0975 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.0758 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0602 | 16.7823 | 60.0243 | 11.77 | 96.0764 | 16.9197 | 60.0308 | 11.77 | 96.071 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.1058 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.0842 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0685 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.0847 | 16.9197 | 60.0289 | 11.77 | 96.0793 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.1141 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.0925 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0768 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.093 | 16.9197 | 60.0289 | 11.77 | 96.0876 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.1225 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1008 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0852 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.1013 | 16.9197 | 60.0289 | 11.77 | 96.0959 | 16.5855 | 59.9743 | 11.77
96.1308 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1091 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.0935 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.1096 | 16.9197 | 60.0289 | 11.77 | 96.1042 | 16.5856 | 59.9743 | 11.77
96.1391 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1175 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1018 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.1179 | 16.9197 | 60.0289 | 11.77 | 96.1128 | 16.5856 | 59.9743 | 11.77
96.1475 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1259 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1101 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.1262 | 16.9197 | 60.0289 | 11.77 | 96.1211 | 16.5852 | 59.9743 | 11.77
96.1558 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1342 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1185 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.1345 | 16.925 | 60.0289 | 11.77 | 96.1294 | 16.5852 | 59.9743 | 11.77
96.1641 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1425 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1268 | 16.7818 | 60.0243 | 11.77 | 96.1428 | 16.925 | 60.0289 | 11.77 | 96.1377 | 16.5852 | 59.9743 | 11.77
96.1725 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1508 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1351 | 16.7805 | 60.0243 | 11.77 | 96.1514 | 16.9242 | 60.0289 | 11.77 | 96.146 | 16.5852 | 59.9743 | 11.77
96.1808 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1592 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1434 | 16.7805 | 60.0243 | 11.77 | 96.1597 | 16.9242 | 60.0289 | 11.77 | 96.1543 | 16.5852 | 59.9743 | 11.77
96.1891 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1675 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1519 | 16.7805 | 60.0243 | 11.77 | 96.168 | 16.9226 | 60.0289 | 11.77 | 96.1626 | 16.5852 | 59.9743 | 11.77
96.1974 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1758 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1602 | 16.7805 | 60.0243 | 11.77 | 96.1763 | 16.9226 | 60.0289 | 11.77 | 96.1711 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2058 | 16.6837 | 60.0231 | 11.77 | 96.1842 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1685 | 16.7805 | 60.0235 | 11.77 | 96.1846 | 16.9226 | 60.0289 | 11.77 | 96.1794 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2141 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.1925 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1768 | 16.7805 | 60.0235 | 11.77 | 96.1929 | 16.9226 | 60.0289 | 11.77 | 96.1877 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2224 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2009 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1852 | 16.7805 | 60.0235 | 11.77 | 96.2012 | 16.9162 | 60.0289 | 11.77 | 96.196 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2308 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2092 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.1935 | 16.7805 | 60.0235 | 11.77 | 96.2095 | 16.9162 | 60.0289 | 11.77 | 96.2043 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2391 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2175 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2018 | 16.7805 | 60.0235 | 11.77 | 96.2178 | 16.9161 | 60.0289 | 11.77 | 96.2126 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2474 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2258 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2101 | 16.7805 | 60.0235 | 11.77 | 96.2263 | 16.9161 | 60.0289 | 11.77 | 96.2209 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2558 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2342 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2185 | 16.7782 | 60.0235 | 11.77 | 96.2346 | 16.9193 | 60.0289 | 11.77 | 96.2295 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2641 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2426 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2268 | 16.7782 | 60.0235 | 11.77 | 96.2429 | 16.9193 | 60.0289 | 11.77 | 96.2378 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2724 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2509 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2351 | 16.7782 | 60.0235 | 11.77 | 96.2512 | 16.9193 | 60.0289 | 11.77 | 96.2461 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2807 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2592 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2434 | 16.7782 | 60.0235 | 11.77 | 96.2595 | 16.9193 | 60.0289 | 11.77 | 96.2544 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2891 | 16.6865 | 60.0231 | 11.77 | 96.2675 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2517 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.2678 | 16.9246 | 60.0289 | 11.77 | 96.2627 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.2974 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.2759 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2601 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.2761 | 16.9246 | 60.0289 | 11.77 | 96.271 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.3057 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.2842 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2684 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.2844 | 16.9246 | 60.0271 | 11.77 | 96.2793 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.3141 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.2925 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2767 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.293 | 16.9246 | 60.0271 | 11.77 | 96.2878 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.3224 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3009 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.285 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3013 | 16.9246 | 60.0271 | 11.77 | 96.2961 | 16.5852 | 59.9739 | 11.77
96.3307 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3092 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.2935 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3096 | 16.9246 | 60.0271 | 11.77 | 96.3044 | 16.513 | 59.9739 | 11.77
96.3391 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3176 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3018 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3179 | 16.9222 | 60.0271 | 11.77 | 96.3127 | 16.513 | 59.9739 | 11.77
96.3474 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3259 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3101 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3262 | 16.9222 | 60.0271 | 11.77 | 96.321 | 16.513 | 59.9739 | 11.77
96.3557 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3342 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3184 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3345 | 16.9201 | 60.0271 | 11.77 | 96.3293 | 16.513 | 59.9739 | 11.77
96.364 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3425 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3268 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3428 | 16.9201 | 60.0271 | 11.77 | 96.3379 | 16.5138 | 59.9739 | 11.77
96.3724 | 16.6865 | 60.0234 | 11.77 | 96.3509 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3351 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3511 | 16.9201 | 60.0271 | 11.77 | 96.3462 | 16.5138 | 59.9739 | 11.77
96.3807 | 16.6808 | 60.0234 | 11.77 | 96.3592 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3434 | 16.777 | 60.0235 | 11.77 | 96.3594 | 16.9201 | 60.0271 | 11.77 | 96.3545 | 16.5138 | 59.9739 | 11.77
96.389 | 16.6808 | 60.0234 | 11.77 | 96.3676 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3517 | 16.7747 | 60.0235 | 11.77 | 96.3679 | 16.8147 | 60.0271 | 11.77 | 96.3628 | 16.5138 | 59.9739 | 11.77
96.3974 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.3759 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3601 | 16.7747 | 60.0235 | 11.77 | 96.3762 | 16.8147 | 60.0271 | 11.77 | 96.3711 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.4057 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.3842 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3684 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.3845 | 16.8131 | 60.0271 | 11.77 | 96.3794 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.414 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.3926 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3767 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.3928 | 16.8131 | 60.0271 | 11.77 | 96.3877 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.4224 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4009 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.385 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4011 | 16.8123 | 60.0271 | 11.77 | 96.3962 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.4307 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4092 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.3934 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4094 | 16.8123 | 60.0271 | 11.77 | 96.4045 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.439 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4175 | 17.1547 | 59.9845 | 11.77 | 96.4017 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4177 | 16.8123 | 60.0271 | 11.77 | 96.4128 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.4474 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4259 | 17.1547 | 59.9845 | 11.77 | 96.41 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.426 | 16.8123 | 60.0271 | 11.77 | 96.4211 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.4557 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4343 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4183 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4346 | 16.7043 | 60.0271 | 11.77 | 96.4294 | 16.5138 | 59.9735 | 11.77
96.464 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4426 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4268 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4429 | 16.7043 | 60.0271 | 11.77 | 96.4377 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.4723 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4509 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4351 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4512 | 16.7043 | 60.0271 | 11.77 | 96.446 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.4807 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4592 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4434 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4595 | 16.7043 | 60.0271 | 11.77 | 96.4546 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.489 | 16.6779 | 60.0234 | 11.77 | 96.4676 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4517 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4678 | 16.7022 | 60.0271 | 11.77 | 96.4629 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.4973 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.4759 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.46 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4761 | 16.7022 | 60.0271 | 11.77 | 96.4712 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.5056 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.4843 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4684 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4844 | 16.7022 | 60.0252 | 11.77 | 96.4795 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.514 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.4926 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4767 | 16.7734 | 60.0221 | 11.77 | 96.4927 | 16.7022 | 60.0252 | 11.77 | 96.4878 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.5223 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5009 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.485 | 16.7747 | 60.0221 | 11.77 | 96.501 | 16.7022 | 60.0252 | 11.77 | 96.4961 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.5306 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5093 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.4933 | 16.7747 | 60.0221 | 11.77 | 96.5095 | 16.7022 | 60.0252 | 11.77 | 96.5046 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.539 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5176 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.5017 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5178 | 16.7004 | 60.0252 | 11.77 | 96.5129 | 16.5083 | 59.9735 | 11.77
96.5473 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5259 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.51 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5261 | 16.7004 | 60.0252 | 11.77 | 96.5212 | 16.5058 | 59.9735 | 11.77
96.5556 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5342 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5183 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5344 | 16.7004 | 60.0252 | 11.77 | 96.5295 | 16.5058 | 59.9735 | 11.77
96.564 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5426 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5266 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5427 | 16.7004 | 60.0252 | 11.77 | 96.5378 | 16.5058 | 59.9735 | 11.77
96.5723 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.551 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.535 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.551 | 16.6991 | 60.0252 | 11.77 | 96.5461 | 16.5058 | 59.9735 | 11.77
96.5806 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5593 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5433 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5593 | 16.6991 | 60.0252 | 11.77 | 96.5544 | 16.5058 | 59.9735 | 11.77
96.589 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5676 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5516 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5676 | 16.6983 | 60.0252 | 11.77 | 96.563 | 16.5058 | 59.9735 | 11.77
96.5973 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5759 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5599 | 16.7729 | 60.0221 | 11.77 | 96.5762 | 16.6983 | 60.0252 | 11.77 | 96.5713 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6056 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5843 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5684 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.5845 | 16.6983 | 60.0252 | 11.77 | 96.5796 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.614 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.5926 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5767 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.5928 | 16.6983 | 60.0252 | 11.77 | 96.5879 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6223 | 16.6779 | 60.0243 | 11.77 | 96.601 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.585 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6011 | 16.6983 | 60.0252 | 11.77 | 96.5962 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6306 | 16.6809 | 60.0243 | 11.77 | 96.6093 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.5933 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6094 | 16.6983 | 60.0252 | 11.77 | 96.6045 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6389 | 16.6809 | 60.0243 | 11.77 | 96.6176 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6017 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6177 | 16.7038 | 60.0252 | 11.77 | 96.6128 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6473 | 16.6809 | 60.0243 | 11.77 | 96.626 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.61 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.626 | 16.7038 | 60.0252 | 11.77 | 96.6213 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6556 | 16.6809 | 60.0243 | 11.77 | 96.6343 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6183 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6343 | 16.7038 | 60.0252 | 11.77 | 96.6296 | 16.5058 | 59.9731 | 11.77
96.6639 | 16.6815 | 60.0243 | 11.77 | 96.6426 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6266 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6428 | 16.7038 | 60.0252 | 11.77 | 96.6379 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.6722 | 16.6815 | 60.0243 | 11.77 | 96.6509 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.635 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6511 | 16.708 | 60.0252 | 11.77 | 96.6462 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.6806 | 16.6815 | 60.0243 | 11.77 | 96.6593 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6433 | 16.7729 | 60.0209 | 11.77 | 96.6594 | 16.708 | 60.0252 | 11.77 | 96.6545 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.6889 | 16.6815 | 60.0243 | 11.77 | 96.6677 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6516 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.6677 | 16.7122 | 60.0252 | 11.77 | 96.6628 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.6972 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.676 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6599 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.676 | 16.7122 | 60.0252 | 11.77 | 96.6711 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7056 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.6843 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6683 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.6843 | 16.7122 | 60.0236 | 11.77 | 96.6797 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7139 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.6926 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6766 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.6926 | 16.7122 | 60.0236 | 11.77 | 96.688 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7222 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.701 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6849 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.7009 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.6963 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7306 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7093 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.6932 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.7092 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.7046 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7389 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7177 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7017 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.7178 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.7129 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7472 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.726 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.71 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.7261 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.7212 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7556 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7343 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7183 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.7344 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.7297 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7639 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7427 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7266 | 16.7712 | 60.0209 | 11.77 | 96.7427 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.738 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7722 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.751 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7349 | 16.7706 | 60.0209 | 11.77 | 96.751 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.7463 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7805 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7593 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7433 | 16.7706 | 60.0209 | 11.77 | 96.7593 | 16.7104 | 60.0236 | 11.77 | 96.7546 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7889 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7676 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7516 | 16.7749 | 60.0209 | 11.77 | 96.7676 | 16.7091 | 60.0236 | 11.77 | 96.7629 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.7972 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.776 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7599 | 16.7749 | 60.0209 | 11.77 | 96.7759 | 16.7091 | 60.0236 | 11.77 | 96.7712 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8055 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7844 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7682 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.7844 | 16.7091 | 60.0236 | 11.77 | 96.7795 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8139 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.7927 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7766 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.7927 | 16.7091 | 60.0236 | 11.77 | 96.7881 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8222 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.801 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7849 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.801 | 16.7084 | 60.0236 | 11.77 | 96.7964 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8305 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.8093 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.7932 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.8093 | 16.7084 | 60.0236 | 11.77 | 96.8047 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8389 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.8177 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8015 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.8176 | 16.7084 | 60.0236 | 11.77 | 96.813 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8472 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.826 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8099 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.8259 | 16.7084 | 60.0236 | 11.77 | 96.8213 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8555 | 16.6794 | 60.0247 | 11.77 | 96.8344 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8182 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8342 | 16.7065 | 60.0236 | 11.77 | 96.8296 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8638 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.8427 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8265 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8425 | 16.7065 | 60.0236 | 11.77 | 96.8379 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8722 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.851 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8348 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8511 | 16.7065 | 60.0236 | 11.77 | 96.8464 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8805 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.8594 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8433 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8594 | 16.7065 | 60.0236 | 11.77 | 96.8547 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8888 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.8677 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8516 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8677 | 16.7065 | 60.0236 | 11.77 | 96.863 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.8972 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.876 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8599 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.876 | 16.7065 | 60.0236 | 11.77 | 96.8713 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9055 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.8843 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8682 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8843 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.8796 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9138 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.8927 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8766 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.8926 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.8879 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9221 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.901 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8849 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.9009 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.8962 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9305 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9094 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.8932 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.9092 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.9048 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9388 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9177 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.9015 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.9175 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.9131 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9471 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.926 | 17.152 | 59.9841 | 11.77 | 96.9099 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.926 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.9214 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9555 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9344 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.9182 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.9343 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.9297 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9638 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9427 | 17.152 | 59.9845 | 11.77 | 96.9265 | 16.7762 | 60.0204 | 11.77 | 96.9426 | 16.7053 | 60.0221 | 11.77 | 96.938 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9721 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.951 | 17.1547 | 59.9845 | 11.77 | 96.9348 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.9509 | 16.7045 | 60.0221 | 11.77 | 96.9463 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9805 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9594 | 17.1547 | 59.9845 | 11.77 | 96.9432 | 16.7749 | 60.0204 | 11.77 | 96.9592 | 16.7045 | 60.0221 | 11.77 | 96.9548 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9888 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9677 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.9515 | 16.7744 | 60.0204 | 11.77 | 96.9675 | 16.7045 | 60.0221 | 11.77 | 96.9631 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
96.9971 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9761 | 17.1568 | 59.9845 | 11.77 | 96.9598 | 16.7744 | 60.0204 | 11.77 | 96.9758 | 16.7045 | 60.0221 | 11.77 | 96.9714 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0055 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9844 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 96.9681 | 16.7744 | 60.0195 | 11.77 | 96.9841 | 16.7045 | 60.0221 | 11.77 | 96.9797 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0138 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 96.9927 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 96.9766 | 16.7744 | 60.0195 | 11.77 | 96.9927 | 16.7045 | 60.0221 | 11.77 | 96.988 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0221 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.001 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 96.9849 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.001 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 96.9963 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0305 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0094 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 96.9932 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0093 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0046 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0388 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0177 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0015 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0176 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0132 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0471 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0261 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0099 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0259 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0215 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0554 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0344 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0182 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0342 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0298 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0638 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0427 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0265 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0425 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0381 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0721 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0511 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0348 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0508 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0464 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0804 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0594 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0432 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0593 | 16.7026 | 60.0221 | 11.77 | 97.0547 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0887 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.0677 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0515 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0676 | 16.7014 | 60.0221 | 11.77 | 97.063 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.0971 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.076 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0598 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0759 | 16.7014 | 60.0221 | 11.77 | 97.0715 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.1054 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.0844 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0681 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0842 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.0798 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.1137 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.0928 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0764 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.0925 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.0881 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.1221 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1011 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0848 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.1008 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.0964 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.1304 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1094 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.0931 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.1091 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.1047 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.1387 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1177 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.1014 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.1174 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.113 | 16.4984 | 59.9731 | 11.77
97.1471 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1261 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.1097 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.1257 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.1213 | 16.51 | 59.9731 | 11.77
97.1554 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1344 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1182 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.1343 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.1299 | 16.51 | 59.9731 | 11.77
97.1637 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1428 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1265 | 16.7757 | 60.0195 | 11.77 | 97.1426 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.1382 | 16.5154 | 59.9731 | 11.77
97.1721 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1511 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1348 | 16.7672 | 60.0195 | 11.77 | 97.1509 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.1465 | 16.5154 | 59.9731 | 11.77
97.1804 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1594 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1431 | 16.7672 | 60.0195 | 11.77 | 97.1592 | 16.7014 | 60.0213 | 11.77 | 97.1548 | 16.5154 | 59.9731 | 11.77
97.1887 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1678 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1515 | 16.7666 | 60.0195 | 11.77 | 97.1675 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.1631 | 16.5154 | 59.9731 | 11.77
97.1971 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1761 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1598 | 16.7666 | 60.0195 | 11.77 | 97.1758 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.1714 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2054 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1844 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1681 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.1841 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.1799 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2137 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.1927 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1764 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.1924 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.1882 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.222 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2011 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1848 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2009 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.1965 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2303 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2095 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.1931 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2092 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2048 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2387 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2178 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2014 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2175 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2131 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.247 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2261 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2097 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2258 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2214 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2553 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2344 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2181 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2341 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2297 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2637 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2428 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2264 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2424 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2383 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.272 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2511 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2347 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2507 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2466 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2803 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2595 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.243 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.259 | 16.7006 | 60.0213 | 11.77 | 97.2549 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.2887 | 16.5969 | 60.025 | 11.77 | 97.2678 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2515 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2676 | 16.7061 | 60.0213 | 11.77 | 97.2632 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.297 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.2761 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2598 | 16.7666 | 60.0187 | 11.77 | 97.2759 | 16.7061 | 60.0213 | 11.77 | 97.2715 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3053 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.2845 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2681 | 16.7709 | 60.0187 | 11.77 | 97.2842 | 16.7061 | 60.0205 | 11.77 | 97.2798 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3137 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.2928 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2764 | 16.7709 | 60.0187 | 11.77 | 97.2925 | 16.7061 | 60.0205 | 11.77 | 97.2881 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.322 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3011 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2848 | 16.7691 | 60.0187 | 11.77 | 97.3008 | 16.7061 | 60.0205 | 11.77 | 97.2966 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3303 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3094 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.2931 | 16.7691 | 60.0187 | 11.77 | 97.3091 | 16.7061 | 60.0205 | 11.77 | 97.3049 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3387 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3178 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.3014 | 16.7691 | 60.0187 | 11.77 | 97.3174 | 16.6596 | 60.0205 | 11.77 | 97.3132 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.347 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3261 | 17.1569 | 59.9849 | 11.77 | 97.3097 | 16.7691 | 60.0187 | 11.77 | 97.3257 | 16.6596 | 60.0205 | 11.77 | 97.3215 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3553 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3345 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3181 | 16.7686 | 60.0187 | 11.77 | 97.3342 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3298 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3636 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3428 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3264 | 16.7686 | 60.0187 | 11.77 | 97.3425 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3381 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.372 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3511 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3347 | 16.7686 | 60.0187 | 11.77 | 97.3508 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3467 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3803 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3595 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.343 | 16.7686 | 60.0187 | 11.77 | 97.3591 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.355 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3886 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3678 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3514 | 16.7686 | 60.0187 | 11.77 | 97.3674 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3633 | 16.5154 | 59.9735 | 11.77
97.3969 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3762 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3597 | 16.7686 | 60.0187 | 11.77 | 97.3757 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3716 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4053 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3845 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.368 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.384 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3799 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4136 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.3928 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3763 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.3923 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3882 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4219 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.4012 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3848 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.4006 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.3965 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4303 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.4095 | 17.1569 | 59.9845 | 11.77 | 97.3931 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.4092 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.405 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4386 | 16.5969 | 60.0247 | 11.77 | 97.4178 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4014 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.4175 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4133 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4469 | 16.5949 | 60.0247 | 11.77 | 97.4261 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4097 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.4258 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4216 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4553 | 16.5949 | 60.0247 | 11.77 | 97.4345 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4181 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.4341 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4299 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4636 | 16.5949 | 60.0247 | 11.77 | 97.4428 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4264 | 16.7679 | 60.0174 | 11.77 | 97.4424 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4382 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4719 | 16.5949 | 60.0247 | 11.77 | 97.4512 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4347 | 16.7662 | 60.0174 | 11.77 | 97.4507 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4465 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4803 | 16.5932 | 60.0247 | 11.77 | 97.4595 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.443 | 16.7662 | 60.0174 | 11.77 | 97.459 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4548 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4886 | 16.5932 | 60.0247 | 11.77 | 97.4678 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4514 | 16.7656 | 60.0174 | 11.77 | 97.4673 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4634 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.4969 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.4762 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4597 | 16.7656 | 60.0174 | 11.77 | 97.4758 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4717 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.5052 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.4845 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.468 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.4841 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.48 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.5136 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.4929 | 17.0451 | 59.9845 | 11.77 | 97.4763 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.4924 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4883 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.5219 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5012 | 17.045 | 59.9845 | 11.77 | 97.4847 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5007 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.4966 | 16.5154 | 59.9743 | 11.77
97.5302 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5095 | 17.045 | 59.9845 | 11.77 | 97.493 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.509 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.5049 | 16.5132 | 59.9743 | 11.77
97.5386 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5179 | 17.045 | 59.9845 | 11.77 | 97.5013 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5173 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.5132 | 16.5132 | 59.9743 | 11.77
97.5469 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5262 | 17.045 | 59.9845 | 11.77 | 97.5096 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5256 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.5217 | 16.5132 | 59.9743 | 11.77
97.5552 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5345 | 17.0429 | 59.9845 | 11.77 | 97.5181 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5339 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.53 | 16.5132 | 59.9743 | 11.77
97.5636 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5428 | 17.0429 | 59.9845 | 11.77 | 97.5264 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5425 | 16.6589 | 60.0205 | 11.77 | 97.5383 | 16.5132 | 59.9743 | 11.77
97.5719 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5512 | 17.0429 | 59.9845 | 11.77 | 97.5347 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5508 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5466 | 16.5132 | 59.9743 | 11.77
97.5802 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5595 | 17.0429 | 59.9845 | 11.77 | 97.543 | 16.7644 | 60.0174 | 11.77 | 97.5591 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5549 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.5885 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5679 | 17.0429 | 59.9845 | 11.77 | 97.5513 | 16.77 | 60.0174 | 11.77 | 97.5674 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5632 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.5969 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5762 | 17.0429 | 59.9845 | 11.77 | 97.5597 | 16.77 | 60.0174 | 11.77 | 97.5757 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5718 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6052 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5845 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.568 | 16.77 | 60.0162 | 11.77 | 97.584 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5801 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6135 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.5929 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.5763 | 16.77 | 60.0162 | 11.77 | 97.5923 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5884 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6219 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.6012 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.5846 | 16.7588 | 60.0162 | 11.77 | 97.6006 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.5967 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6302 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.6096 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.593 | 16.7588 | 60.0162 | 11.77 | 97.6091 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.605 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6385 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.6179 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.6013 | 16.7588 | 60.0162 | 11.77 | 97.6174 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6133 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6469 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.6262 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.6096 | 16.7588 | 60.0162 | 11.77 | 97.6257 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6216 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6552 | 16.5932 | 60.0243 | 11.77 | 97.6346 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.6179 | 16.7588 | 60.0162 | 11.77 | 97.634 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6301 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6635 | 16.5961 | 60.0243 | 11.77 | 97.6429 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.6263 | 16.7588 | 60.0162 | 11.77 | 97.6423 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6384 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6718 | 16.5961 | 60.0243 | 11.77 | 97.6512 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.6346 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.6506 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6467 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6802 | 16.5961 | 60.0243 | 11.77 | 97.6595 | 17.0375 | 59.9845 | 11.77 | 97.6429 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.6589 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.655 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6885 | 16.5961 | 60.0243 | 11.77 | 97.6679 | 17.038 | 59.9845 | 11.77 | 97.6512 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.6672 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6633 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.6968 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.6762 | 17.038 | 59.9845 | 11.77 | 97.6597 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.6758 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6716 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7052 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.6846 | 17.038 | 59.9845 | 11.77 | 97.668 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.6841 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6799 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7135 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.6929 | 17.038 | 59.9845 | 11.77 | 97.6763 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.6924 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6885 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7218 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7012 | 17.042 | 59.9845 | 11.77 | 97.6846 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.7007 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.6968 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7302 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7096 | 17.042 | 59.9845 | 11.77 | 97.693 | 16.7527 | 60.0162 | 11.77 | 97.709 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7051 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7385 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7179 | 17.042 | 59.9845 | 11.77 | 97.7013 | 16.751 | 60.0162 | 11.77 | 97.7173 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7134 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7468 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7263 | 17.042 | 59.9845 | 11.77 | 97.7096 | 16.751 | 60.0162 | 11.77 | 97.7256 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7217 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7552 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7346 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7179 | 16.751 | 60.0162 | 11.77 | 97.7339 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.73 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7635 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7429 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7263 | 16.751 | 60.0162 | 11.77 | 97.7422 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7383 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7718 | 16.5961 | 60.0239 | 11.77 | 97.7512 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7346 | 16.751 | 60.0162 | 11.77 | 97.7507 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7468 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7801 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.7596 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7429 | 16.751 | 60.0162 | 11.77 | 97.759 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7551 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7885 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.7679 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7512 | 16.6559 | 60.0162 | 11.77 | 97.7673 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7634 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.7968 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.7762 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7596 | 16.6559 | 60.0162 | 11.77 | 97.7756 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7717 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8051 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.7846 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7679 | 16.6559 | 60.0148 | 11.77 | 97.7839 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.78 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8134 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.7929 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7762 | 16.6559 | 60.0148 | 11.77 | 97.7922 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7883 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8218 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8013 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.7845 | 16.6548 | 60.0148 | 11.77 | 97.8005 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.7966 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8301 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8096 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.793 | 16.6548 | 60.0148 | 11.77 | 97.8088 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.8052 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8384 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8179 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.8013 | 16.6103 | 60.0148 | 11.77 | 97.8174 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.8135 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8468 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8263 | 17.042 | 59.9833 | 11.77 | 97.8096 | 16.6103 | 60.0148 | 11.77 | 97.8257 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.8218 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8551 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8346 | 17.0398 | 59.9833 | 11.77 | 97.8179 | 16.6103 | 60.0148 | 11.77 | 97.834 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.8301 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8634 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.843 | 17.0398 | 59.9833 | 11.77 | 97.8263 | 16.6103 | 60.0148 | 11.77 | 97.8423 | 16.7249 | 60.0205 | 11.77 | 97.8384 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8718 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8513 | 17.0398 | 59.9833 | 11.77 | 97.8346 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.8506 | 16.7243 | 60.0205 | 11.77 | 97.8467 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8801 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8596 | 17.0398 | 59.9833 | 11.77 | 97.8429 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.8589 | 16.7243 | 60.0205 | 11.77 | 97.8552 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8884 | 16.5974 | 60.0239 | 11.77 | 97.8679 | 17.0398 | 59.9833 | 11.77 | 97.8512 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.8672 | 16.7231 | 60.0205 | 11.77 | 97.8635 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.8968 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.8763 | 17.0398 | 59.9833 | 11.77 | 97.8596 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.8755 | 16.7231 | 60.0205 | 11.77 | 97.8718 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9051 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.8846 | 17.0391 | 59.9833 | 11.77 | 97.8679 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.884 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.8801 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9134 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.8929 | 17.0391 | 59.9833 | 11.77 | 97.8762 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.8923 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.8884 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9218 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9013 | 17.0397 | 59.9833 | 11.77 | 97.8845 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.9006 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.8967 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9301 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9096 | 17.0397 | 59.9833 | 11.77 | 97.8929 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.9089 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.905 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9384 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.918 | 17.0397 | 59.9833 | 11.77 | 97.9012 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.9172 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9136 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9467 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9263 | 17.0397 | 59.9833 | 11.77 | 97.9095 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.9255 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9219 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9551 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9346 | 17.0397 | 59.9822 | 11.77 | 97.9178 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.9338 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9302 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9634 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.943 | 17.0397 | 59.9822 | 11.77 | 97.9263 | 16.6042 | 60.0148 | 11.77 | 97.9421 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9385 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9717 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9513 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9346 | 16.6031 | 60.0148 | 11.77 | 97.9507 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9468 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.98 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9597 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9429 | 16.6031 | 60.0148 | 11.77 | 97.959 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9551 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9884 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.968 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9512 | 16.6086 | 60.0148 | 11.77 | 97.9673 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9634 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
97.9967 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9763 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9596 | 16.6086 | 60.0148 | 11.77 | 97.9756 | 16.7213 | 60.0201 | 11.77 | 97.9719 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.005 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.9846 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9679 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 97.9839 | 16.7255 | 60.0201 | 11.77 | 97.9802 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0134 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 97.993 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9762 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 97.9922 | 16.7255 | 60.0201 | 11.77 | 97.9885 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0217 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0013 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9845 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0005 | 16.7249 | 60.0201 | 11.77 | 97.9968 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.03 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0096 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 97.9929 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0088 | 16.7249 | 60.0201 | 11.77 | 98.0051 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0384 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.018 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 98.0012 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0173 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0134 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0467 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0263 | 17.0396 | 59.9822 | 11.77 | 98.0095 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0256 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0217 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.055 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0347 | 17.0389 | 59.9822 | 11.77 | 98.0178 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0339 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0303 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0634 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.043 | 17.0389 | 59.9822 | 11.77 | 98.0262 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0422 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0386 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0717 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0513 | 16.9247 | 59.9822 | 11.77 | 98.0345 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0505 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0469 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.08 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0597 | 16.9247 | 59.9822 | 11.77 | 98.0428 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0588 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0552 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0883 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.068 | 16.9247 | 59.9822 | 11.77 | 98.0511 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0671 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0635 | 16.5105 | 59.9743 | 11.77
98.0967 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0764 | 16.9247 | 59.9822 | 11.77 | 98.0596 | 16.6086 | 60.0135 | 11.77 | 98.0754 | 16.7232 | 60.0201 | 11.77 | 98.0718 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.105 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.0847 | 16.9189 | 59.9822 | 11.77 | 98.0679 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.0837 | 16.7219 | 60.0189 | 11.77 | 98.0803 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1133 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.093 | 16.9189 | 59.9822 | 11.77 | 98.0762 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.0923 | 16.7219 | 60.0189 | 11.77 | 98.0886 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1217 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1014 | 16.9189 | 59.9822 | 11.77 | 98.0845 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.1006 | 16.7219 | 60.0189 | 11.77 | 98.0969 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.13 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1097 | 16.9189 | 59.9822 | 11.77 | 98.0929 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.1089 | 16.7219 | 60.0189 | 11.77 | 98.1052 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1383 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.118 | 16.8357 | 59.9822 | 11.77 | 98.1012 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.1172 | 16.7219 | 60.0189 | 11.77 | 98.1135 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1467 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1263 | 16.8357 | 59.9822 | 11.77 | 98.1095 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.1255 | 16.7219 | 60.0189 | 11.77 | 98.1218 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.155 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1347 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1178 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.1338 | 16.7213 | 60.0189 | 11.77 | 98.1301 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1633 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.143 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1262 | 16.6017 | 60.0135 | 11.77 | 98.1421 | 16.7213 | 60.0189 | 11.77 | 98.1387 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1717 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1514 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1345 | 16.6014 | 60.0135 | 11.77 | 98.1504 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.147 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.18 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1597 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1428 | 16.6014 | 60.0135 | 11.77 | 98.1589 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.1553 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1883 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.168 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1511 | 16.6014 | 60.0135 | 11.77 | 98.1672 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.1636 | 16.511 | 59.9743 | 11.77
98.1966 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1764 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1595 | 16.6014 | 60.0135 | 11.77 | 98.1755 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.1719 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.205 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1847 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1678 | 16.6014 | 60.0126 | 11.77 | 98.1838 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.1802 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2133 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.1931 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.1761 | 16.6014 | 60.0126 | 11.77 | 98.1921 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.1885 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2216 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.2014 | 16.8378 | 59.981 | 11.77 | 98.1844 | 16.6003 | 60.0126 | 11.77 | 98.2004 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.197 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2299 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.2097 | 16.8378 | 59.981 | 11.77 | 98.1929 | 16.6003 | 60.0126 | 11.77 | 98.2087 | 16.7196 | 60.0189 | 11.77 | 98.2053 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2383 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.2181 | 16.8378 | 59.981 | 11.77 | 98.2012 | 16.6032 | 60.0126 | 11.77 | 98.217 | 16.7183 | 60.0189 | 11.77 | 98.2136 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2466 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.2264 | 16.8378 | 59.981 | 11.77 | 98.2095 | 16.6032 | 60.0126 | 11.77 | 98.2256 | 16.7183 | 60.0189 | 11.77 | 98.2219 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2549 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.2347 | 16.8378 | 59.981 | 11.77 | 98.2178 | 16.6032 | 60.0126 | 11.77 | 98.2339 | 16.7183 | 60.0189 | 11.77 | 98.2302 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2633 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.243 | 16.8378 | 59.981 | 11.77 | 98.2262 | 16.6032 | 60.0126 | 11.77 | 98.2422 | 16.7183 | 60.0189 | 11.77 | 98.2385 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2716 | 16.5974 | 60.0231 | 11.77 | 98.2514 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.2345 | 16.6032 | 60.0126 | 11.77 | 98.2505 | 16.7183 | 60.0189 | 11.77 | 98.2468 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2799 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.2597 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.2428 | 16.6032 | 60.0126 | 11.77 | 98.2588 | 16.7183 | 60.0189 | 11.77 | 98.2554 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2883 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.2681 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.2511 | 16.6078 | 60.0126 | 11.77 | 98.2671 | 16.7178 | 60.0189 | 11.77 | 98.2637 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.2966 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.2764 | 16.8357 | 59.981 | 11.77 | 98.2595 | 16.6078 | 60.0126 | 11.77 | 98.2754 | 16.7178 | 60.0189 | 11.77 | 98.272 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.3049 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.2847 | 16.8412 | 59.981 | 11.77 | 98.2678 | 16.6078 | 60.0126 | 11.77 | 98.2837 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.2803 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.3133 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.2931 | 16.8412 | 59.981 | 11.77 | 98.2761 | 16.6078 | 60.0126 | 11.77 | 98.2922 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.2886 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.3216 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3014 | 16.8412 | 59.981 | 11.77 | 98.2845 | 16.6078 | 60.0126 | 11.77 | 98.3005 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.2969 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.3299 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3098 | 16.8412 | 59.981 | 11.77 | 98.2928 | 16.6078 | 60.0126 | 11.77 | 98.3088 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.3054 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.3383 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3181 | 16.8412 | 59.981 | 11.77 | 98.3011 | 16.6122 | 60.0126 | 11.77 | 98.3171 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.3137 | 16.511 | 59.9739 | 11.77
98.3466 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3264 | 16.8412 | 59.981 | 11.77 | 98.3094 | 16.6122 | 60.0126 | 11.77 | 98.3254 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.322 | 16.5111 | 59.9739 | 11.77
98.3549 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3348 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3179 | 16.6122 | 60.0126 | 11.77 | 98.3337 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.3303 | 16.5111 | 59.9739 | 11.77
98.3633 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3431 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3262 | 16.6122 | 60.0126 | 11.77 | 98.342 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.3386 | 16.5166 | 59.9739 | 11.77
98.3716 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3514 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3345 | 16.6122 | 60.0126 | 11.77 | 98.3503 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.3469 | 16.5166 | 59.9739 | 11.77
98.3799 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3597 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3428 | 16.6122 | 60.0126 | 11.77 | 98.3589 | 16.7235 | 60.0174 | 11.77 | 98.3552 | 16.5166 | 59.9739 | 11.77
98.3882 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3681 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3512 | 16.6056 | 60.0126 | 11.77 | 98.3672 | 16.7222 | 60.0174 | 11.77 | 98.3638 | 16.5166 | 59.9739 | 11.77
98.3966 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3765 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3595 | 16.6056 | 60.0126 | 11.77 | 98.3755 | 16.7222 | 60.0174 | 11.77 | 98.3721 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4049 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3848 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3678 | 16.6056 | 60.011 | 11.77 | 98.3838 | 16.7161 | 60.0174 | 11.77 | 98.3804 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4132 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.3931 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3761 | 16.6056 | 60.011 | 11.77 | 98.3921 | 16.7161 | 60.0174 | 11.77 | 98.3887 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4215 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4014 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3845 | 16.6056 | 60.011 | 11.77 | 98.4004 | 16.7161 | 60.0174 | 11.77 | 98.397 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4299 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4098 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.3928 | 16.6056 | 60.011 | 11.77 | 98.4087 | 16.7161 | 60.0174 | 11.77 | 98.4053 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4382 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4181 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4011 | 16.6045 | 60.011 | 11.77 | 98.417 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4136 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4465 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4265 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4094 | 16.6045 | 60.011 | 11.77 | 98.4255 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4221 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4549 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4348 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4178 | 16.6045 | 60.011 | 11.77 | 98.4338 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4304 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4632 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4431 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4261 | 16.6045 | 60.011 | 11.77 | 98.4421 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4387 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4715 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4515 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4344 | 16.6045 | 60.011 | 11.77 | 98.4504 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.447 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4799 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4598 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4427 | 16.6045 | 60.011 | 11.77 | 98.4587 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4553 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4882 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4681 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4512 | 16.5047 | 60.011 | 11.77 | 98.467 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4636 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.4965 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4764 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4595 | 16.5047 | 60.011 | 11.77 | 98.4753 | 16.7155 | 60.0174 | 11.77 | 98.4719 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5049 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4848 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4678 | 16.5047 | 60.011 | 11.77 | 98.4836 | 16.7143 | 60.0162 | 11.77 | 98.4805 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5132 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.4932 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4761 | 16.5047 | 60.011 | 11.77 | 98.4922 | 16.7143 | 60.0162 | 11.77 | 98.4888 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5215 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5015 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4845 | 16.5077 | 60.011 | 11.77 | 98.5005 | 16.7143 | 60.0162 | 11.77 | 98.4971 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5298 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5098 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.4928 | 16.5077 | 60.011 | 11.77 | 98.5088 | 16.7143 | 60.0162 | 11.77 | 98.5054 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5382 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5181 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5011 | 16.5074 | 60.011 | 11.77 | 98.5171 | 16.7199 | 60.0162 | 11.77 | 98.5137 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5465 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5265 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5094 | 16.5074 | 60.011 | 11.77 | 98.5254 | 16.7199 | 60.0162 | 11.77 | 98.522 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5548 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5349 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5178 | 16.5074 | 60.011 | 11.77 | 98.5337 | 16.7199 | 60.0162 | 11.77 | 98.5305 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5632 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5432 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5261 | 16.5074 | 60.011 | 11.77 | 98.542 | 16.7199 | 60.0162 | 11.77 | 98.5388 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5715 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5515 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5344 | 16.5066 | 60.011 | 11.77 | 98.5503 | 16.7194 | 60.0162 | 11.77 | 98.5471 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5798 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5598 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5427 | 16.5066 | 60.011 | 11.77 | 98.5588 | 16.7194 | 60.0162 | 11.77 | 98.5554 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5882 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5682 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5511 | 16.5066 | 60.011 | 11.77 | 98.5671 | 16.7194 | 60.0162 | 11.77 | 98.5637 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.5965 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5765 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5594 | 16.5066 | 60.011 | 11.77 | 98.5754 | 16.7194 | 60.0162 | 11.77 | 98.572 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6048 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5848 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5677 | 16.5066 | 60.0097 | 11.77 | 98.5837 | 16.7194 | 60.0162 | 11.77 | 98.5803 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6132 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.5932 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.576 | 16.5066 | 60.0097 | 11.77 | 98.592 | 16.7194 | 60.0162 | 11.77 | 98.5889 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6215 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6015 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5845 | 16.5066 | 60.0097 | 11.77 | 98.6003 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.5972 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6298 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6099 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.5928 | 16.5066 | 60.0097 | 11.77 | 98.6086 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6055 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6381 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6182 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6011 | 16.5066 | 60.0097 | 11.77 | 98.6169 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6138 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6465 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6265 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6094 | 16.5066 | 60.0097 | 11.77 | 98.6255 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6221 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6548 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6348 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6178 | 16.5074 | 60.0097 | 11.77 | 98.6338 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6304 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6631 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6432 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6261 | 16.5074 | 60.0097 | 11.77 | 98.6421 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6387 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6714 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6516 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6344 | 16.5074 | 60.0097 | 11.77 | 98.6504 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6472 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6798 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6599 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6427 | 16.5074 | 60.0097 | 11.77 | 98.6587 | 16.712 | 60.0162 | 11.77 | 98.6555 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6881 | 16.5925 | 60.0231 | 11.77 | 98.6682 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6511 | 16.5067 | 60.0097 | 11.77 | 98.667 | 16.7115 | 60.0162 | 11.77 | 98.6638 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.6964 | 16.5925 | 60.0235 | 11.77 | 98.6765 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6594 | 16.5067 | 60.0097 | 11.77 | 98.6753 | 16.7115 | 60.0162 | 11.77 | 98.6721 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.7048 | 16.5925 | 60.0235 | 11.77 | 98.6849 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6677 | 16.5067 | 60.0097 | 11.77 | 98.6836 | 16.702 | 60.0151 | 11.77 | 98.6804 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.7131 | 16.5937 | 60.0235 | 11.77 | 98.6932 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.676 | 16.5067 | 60.0097 | 11.77 | 98.6919 | 16.702 | 60.0151 | 11.77 | 98.6887 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.7214 | 16.5937 | 60.0235 | 11.77 | 98.7015 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6844 | 16.5067 | 60.0097 | 11.77 | 98.7004 | 16.7009 | 60.0151 | 11.77 | 98.6973 | 16.5234 | 59.9731 | 11.77
98.7298 | 16.5945 | 60.0235 | 11.77 | 98.7099 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.6927 | 16.5067 | 60.0097 | 11.77 | 98.7087 | 16.7009 | 60.0151 | 11.77 | 98.7056 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7381 | 16.5945 | 60.0235 | 11.77 | 98.7182 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.701 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.717 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7139 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7464 | 16.5945 | 60.0235 | 11.77 | 98.7266 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7094 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7253 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7222 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7548 | 16.5945 | 60.0235 | 11.77 | 98.7349 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7178 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7336 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7305 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7631 | 16.5962 | 60.0235 | 11.77 | 98.7432 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7261 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7419 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7388 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7714 | 16.5962 | 60.0235 | 11.77 | 98.7516 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7344 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7502 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7471 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7798 | 16.5962 | 60.0235 | 11.77 | 98.7599 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7427 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7585 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7556 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7881 | 16.5962 | 60.0235 | 11.77 | 98.7682 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7511 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7671 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7639 | 16.521 | 59.9731 | 11.77
98.7964 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.7766 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7594 | 16.5063 | 60.0097 | 11.77 | 98.7754 | 16.6558 | 60.0151 | 11.77 | 98.7722 | 16.521 | 59.9727 | 11.77
98.8047 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.7849 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7677 | 16.5056 | 60.0084 | 11.77 | 98.7837 | 16.6553 | 60.0151 | 11.77 | 98.7805 | 16.521 | 59.9727 | 11.77
98.8131 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.7932 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7761 | 16.5056 | 60.0084 | 11.77 | 98.792 | 16.6553 | 60.0151 | 11.77 | 98.7888 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8214 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8016 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7844 | 16.5041 | 60.0084 | 11.77 | 98.8003 | 16.6553 | 60.0151 | 11.77 | 98.7971 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8297 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8099 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.7927 | 16.5041 | 60.0084 | 11.77 | 98.8086 | 16.6553 | 60.0151 | 11.77 | 98.8054 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.838 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8182 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.801 | 16.5041 | 60.0084 | 11.77 | 98.8169 | 16.6537 | 60.0151 | 11.77 | 98.814 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8464 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8266 | 16.8412 | 59.9802 | 11.77 | 98.8094 | 16.5041 | 60.0084 | 11.77 | 98.8252 | 16.6537 | 60.0151 | 11.77 | 98.8223 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8547 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8349 | 16.8407 | 59.9802 | 11.77 | 98.8177 | 16.5041 | 60.0084 | 11.77 | 98.8337 | 16.6526 | 60.0151 | 11.77 | 98.8306 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.863 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8433 | 16.8407 | 59.9802 | 11.77 | 98.826 | 16.5041 | 60.0084 | 11.77 | 98.842 | 16.6526 | 60.0151 | 11.77 | 98.8389 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8714 | 16.5306 | 60.0235 | 11.77 | 98.8516 | 16.8413 | 59.9802 | 11.77 | 98.8344 | 16.5038 | 60.0084 | 11.77 | 98.8503 | 16.6526 | 60.0151 | 11.77 | 98.8472 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8797 | 16.5313 | 60.0235 | 11.77 | 98.8599 | 16.8413 | 59.9802 | 11.77 | 98.8428 | 16.5038 | 60.0084 | 11.77 | 98.8586 | 16.6526 | 60.0151 | 11.77 | 98.8555 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.888 | 16.5313 | 60.0235 | 11.77 | 98.8683 | 16.8413 | 59.9802 | 11.77 | 98.8511 | 16.5038 | 60.0084 | 11.77 | 98.8669 | 16.6526 | 60.0151 | 11.77 | 98.8638 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.8964 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.8766 | 16.8413 | 59.9802 | 11.77 | 98.8594 | 16.5038 | 60.0084 | 11.77 | 98.8752 | 16.6526 | 60.0151 | 11.77 | 98.8723 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.9047 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.8849 | 16.8413 | 59.9802 | 11.77 | 98.8677 | 16.5031 | 60.0084 | 11.77 | 98.8835 | 16.608 | 60.0135 | 11.77 | 98.8806 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.913 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.8932 | 16.8413 | 59.9802 | 11.77 | 98.8761 | 16.5031 | 60.0084 | 11.77 | 98.8918 | 16.608 | 60.0135 | 11.77 | 98.8889 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.9214 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.9016 | 16.8414 | 59.9802 | 11.77 | 98.8844 | 16.5031 | 60.0084 | 11.77 | 98.9004 | 16.6126 | 60.0135 | 11.77 | 98.8972 | 16.4487 | 59.9727 | 11.77
98.9297 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.91 | 16.8414 | 59.9802 | 11.77 | 98.8927 | 16.5031 | 60.0084 | 11.77 | 98.9087 | 16.6126 | 60.0135 | 11.77 | 98.9055 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.938 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.9183 | 16.8414 | 59.9802 | 11.77 | 98.901 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.917 | 16.6126 | 60.0135 | 11.77 | 98.9138 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.9464 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.9266 | 16.8414 | 59.9802 | 11.77 | 98.9094 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.9253 | 16.6126 | 60.0135 | 11.77 | 98.9224 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.9547 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.9349 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9177 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.9336 | 16.611 | 60.0135 | 11.77 | 98.9307 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.963 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.9433 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.926 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.9419 | 16.611 | 60.0135 | 11.77 | 98.939 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.9713 | 16.5313 | 60.0243 | 11.77 | 98.9516 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9343 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.9502 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.9473 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.9797 | 16.5344 | 60.0243 | 11.77 | 98.96 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9427 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.9585 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.9556 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.988 | 16.5344 | 60.0243 | 11.77 | 98.9683 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.951 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.967 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.9639 | 16.4488 | 59.9727 | 11.77
98.9963 | 16.5401 | 60.0243 | 11.77 | 98.9766 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9594 | 16.5089 | 60.0084 | 11.77 | 98.9753 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.9722 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0047 | 16.5401 | 60.0243 | 11.77 | 98.985 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9677 | 16.5028 | 60.007 | 11.77 | 98.9836 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.9807 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.013 | 16.5401 | 60.0243 | 11.77 | 98.9933 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9761 | 16.5028 | 60.007 | 11.77 | 98.9919 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.989 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0213 | 16.5401 | 60.0243 | 11.77 | 99.0016 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9844 | 16.5028 | 60.007 | 11.77 | 99.0002 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 98.9973 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0296 | 16.5401 | 60.0243 | 11.77 | 99.0099 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 98.9927 | 16.5028 | 60.007 | 11.77 | 99.0085 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 99.0056 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.038 | 16.5401 | 60.0243 | 11.77 | 99.0183 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 99.001 | 16.5028 | 60.007 | 11.77 | 99.0168 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 99.0139 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0463 | 16.5389 | 60.0243 | 11.77 | 99.0267 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 99.0094 | 16.5028 | 60.007 | 11.77 | 99.0254 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 99.0222 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0546 | 16.5389 | 60.0243 | 11.77 | 99.035 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 99.0177 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.0337 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 99.0305 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.063 | 16.5389 | 60.0243 | 11.77 | 99.0433 | 16.8414 | 59.981 | 11.77 | 99.026 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.042 | 16.6099 | 60.0135 | 11.77 | 99.0391 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0713 | 16.5389 | 60.0243 | 11.77 | 99.0516 | 16.8482 | 59.981 | 11.77 | 99.0344 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.0503 | 16.6096 | 60.0135 | 11.77 | 99.0474 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0796 | 16.5359 | 60.0243 | 11.77 | 99.06 | 16.8482 | 59.981 | 11.77 | 99.0427 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.0586 | 16.6096 | 60.0135 | 11.77 | 99.0557 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.088 | 16.5359 | 60.0243 | 11.77 | 99.0684 | 16.8482 | 59.981 | 11.77 | 99.051 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.0669 | 16.6123 | 60.0135 | 11.77 | 99.064 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.0963 | 16.5359 | 60.0259 | 11.77 | 99.0767 | 16.8482 | 59.981 | 11.77 | 99.0593 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.0752 | 16.6123 | 60.0135 | 11.77 | 99.0723 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1046 | 16.5359 | 60.0259 | 11.77 | 99.085 | 16.8482 | 59.981 | 11.77 | 99.0677 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.0835 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.0806 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1129 | 16.5377 | 60.0259 | 11.77 | 99.0933 | 16.8482 | 59.981 | 11.77 | 99.076 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.092 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.0891 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1213 | 16.5377 | 60.0259 | 11.77 | 99.1017 | 16.8462 | 59.981 | 11.77 | 99.0844 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.1003 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.0974 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1296 | 16.5377 | 60.0259 | 11.77 | 99.11 | 16.8462 | 59.981 | 11.77 | 99.0927 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.1086 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.1057 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1379 | 16.5377 | 60.0259 | 11.77 | 99.1183 | 16.8462 | 59.981 | 11.77 | 99.1011 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.1169 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.114 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1463 | 16.5377 | 60.0259 | 11.77 | 99.1267 | 16.8462 | 59.981 | 11.77 | 99.1094 | 16.502 | 60.007 | 11.77 | 99.1252 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.1223 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1546 | 16.5377 | 60.0259 | 11.77 | 99.135 | 16.8462 | 59.9818 | 11.77 | 99.1177 | 16.5075 | 60.007 | 11.77 | 99.1335 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.1306 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1629 | 16.539 | 60.0259 | 11.77 | 99.1434 | 16.8462 | 59.9818 | 11.77 | 99.126 | 16.5075 | 60.007 | 11.77 | 99.1418 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.1389 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1713 | 16.539 | 60.0259 | 11.77 | 99.1517 | 16.8462 | 59.9818 | 11.77 | 99.1344 | 16.5075 | 60.007 | 11.77 | 99.1501 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.1475 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1796 | 16.5397 | 60.0259 | 11.77 | 99.16 | 16.8462 | 59.9818 | 11.77 | 99.1427 | 16.5075 | 60.007 | 11.77 | 99.1587 | 16.6123 | 60.0123 | 11.77 | 99.1558 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1879 | 16.5397 | 60.0259 | 11.77 | 99.1683 | 16.8462 | 59.9818 | 11.77 | 99.151 | 16.5075 | 60.007 | 11.77 | 99.167 | 16.612 | 60.0123 | 11.77 | 99.1641 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.1963 | 16.5342 | 60.0259 | 11.77 | 99.1767 | 16.8462 | 59.9818 | 11.77 | 99.1593 | 16.5075 | 60.007 | 11.77 | 99.1753 | 16.612 | 60.0123 | 11.77 | 99.1724 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.2046 | 16.5342 | 60.0259 | 11.77 | 99.1851 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.1677 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.1836 | 16.6109 | 60.0123 | 11.77 | 99.1807 | 16.4488 | 59.9723 | 11.77
99.2129 | 16.5341 | 60.0259 | 11.77 | 99.1934 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.176 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.1919 | 16.6109 | 60.0123 | 11.77 | 99.189 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2212 | 16.5341 | 60.0259 | 11.77 | 99.2017 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.1843 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2002 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.1973 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2296 | 16.53 | 60.0259 | 11.77 | 99.21 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.1926 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2085 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.2058 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2379 | 16.53 | 60.0259 | 11.77 | 99.2184 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.201 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2168 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.2141 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2462 | 16.5307 | 60.0259 | 11.77 | 99.2267 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.2094 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2253 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.2224 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2545 | 16.5307 | 60.0259 | 11.77 | 99.235 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.2177 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2336 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.2307 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2629 | 16.5325 | 60.0259 | 11.77 | 99.2434 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.226 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2419 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.239 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2712 | 16.5325 | 60.0259 | 11.77 | 99.2517 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.2344 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2502 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.2473 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2795 | 16.5325 | 60.0259 | 11.77 | 99.2601 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.2427 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2585 | 16.6136 | 60.0123 | 11.77 | 99.2556 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2879 | 16.5325 | 60.0259 | 11.77 | 99.2684 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.251 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2668 | 16.6122 | 60.0123 | 11.77 | 99.2642 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.2962 | 16.5325 | 60.0278 | 11.77 | 99.2767 | 16.8463 | 59.9818 | 11.77 | 99.2594 | 16.5067 | 60.0058 | 11.77 | 99.2751 | 16.6122 | 60.0123 | 11.77 | 99.2725 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.3045 | 16.5325 | 60.0278 | 11.77 | 99.285 | 16.8469 | 59.9818 | 11.77 | 99.2677 | 16.5053 | 60.0058 | 11.77 | 99.2834 | 16.6122 | 60.0108 | 11.77 | 99.2808 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.3129 | 16.5338 | 60.0278 | 11.77 | 99.2934 | 16.8469 | 59.9818 | 11.77 | 99.276 | 16.5053 | 60.0058 | 11.77 | 99.292 | 16.6122 | 60.0108 | 11.77 | 99.2891 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.3212 | 16.5338 | 60.0278 | 11.77 | 99.3018 | 16.8416 | 59.9818 | 11.77 | 99.2843 | 16.5053 | 60.0058 | 11.77 | 99.3003 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.2974 | 16.4469 | 59.9723 | 11.77
99.3295 | 16.5345 | 60.0278 | 11.77 | 99.3101 | 16.8416 | 59.9818 | 11.77 | 99.2927 | 16.5053 | 60.0058 | 11.77 | 99.3086 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3057 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3379 | 16.5345 | 60.0278 | 11.77 | 99.3184 | 16.8416 | 59.9818 | 11.77 | 99.301 | 16.505 | 60.0058 | 11.77 | 99.3169 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3142 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3462 | 16.5345 | 60.0278 | 11.77 | 99.3267 | 16.8416 | 59.9818 | 11.77 | 99.3093 | 16.505 | 60.0058 | 11.77 | 99.3252 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3225 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3545 | 16.5345 | 60.0278 | 11.77 | 99.3351 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3176 | 16.5096 | 60.0058 | 11.77 | 99.3335 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3308 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3628 | 16.5333 | 60.0278 | 11.77 | 99.3434 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.326 | 16.5096 | 60.0058 | 11.77 | 99.3418 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3391 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3712 | 16.5333 | 60.0278 | 11.77 | 99.3517 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3344 | 16.392 | 60.0058 | 11.77 | 99.3501 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3474 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3795 | 16.5333 | 60.0278 | 11.77 | 99.3601 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3427 | 16.392 | 60.0058 | 11.77 | 99.3586 | 16.6106 | 60.0108 | 11.77 | 99.3557 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3878 | 16.5333 | 60.0278 | 11.77 | 99.3684 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.351 | 16.2945 | 60.0058 | 11.77 | 99.3669 | 16.6095 | 60.0108 | 11.77 | 99.364 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.3961 | 16.5345 | 60.0278 | 11.77 | 99.3768 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3594 | 16.2945 | 60.0058 | 11.77 | 99.3752 | 16.6095 | 60.0108 | 11.77 | 99.3726 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4045 | 16.5345 | 60.0278 | 11.77 | 99.3851 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3677 | 16.2945 | 60.0049 | 11.77 | 99.3835 | 16.6092 | 60.0108 | 11.77 | 99.3809 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4128 | 16.5321 | 60.0278 | 11.77 | 99.3934 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.376 | 16.2945 | 60.0049 | 11.77 | 99.3918 | 16.6092 | 60.0108 | 11.77 | 99.3892 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4211 | 16.5321 | 60.0278 | 11.77 | 99.4018 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3843 | 16.2945 | 60.0049 | 11.77 | 99.4001 | 16.6092 | 60.0108 | 11.77 | 99.3975 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4295 | 16.5321 | 60.0278 | 11.77 | 99.4101 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.3927 | 16.2945 | 60.0049 | 11.77 | 99.4084 | 16.6092 | 60.0108 | 11.77 | 99.4058 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4378 | 16.5321 | 60.0278 | 11.77 | 99.4185 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.401 | 16.2933 | 60.0049 | 11.77 | 99.4167 | 16.6092 | 60.0108 | 11.77 | 99.4141 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4461 | 16.5334 | 60.0278 | 11.77 | 99.4268 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.4093 | 16.2933 | 60.0049 | 11.77 | 99.4253 | 16.6092 | 60.0108 | 11.77 | 99.4224 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4545 | 16.5334 | 60.0278 | 11.77 | 99.4351 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.4176 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4336 | 16.5578 | 60.0108 | 11.77 | 99.4309 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4628 | 16.5334 | 60.0278 | 11.77 | 99.4434 | 16.8416 | 59.9822 | 11.77 | 99.426 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4419 | 16.5578 | 60.0108 | 11.77 | 99.4392 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4711 | 16.5334 | 60.0278 | 11.77 | 99.4518 | 16.8424 | 59.9822 | 11.77 | 99.4343 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4502 | 16.5578 | 60.0108 | 11.77 | 99.4475 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4795 | 16.5329 | 60.0278 | 11.77 | 99.4601 | 16.8424 | 59.9822 | 11.77 | 99.4426 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4585 | 16.5578 | 60.0108 | 11.77 | 99.4558 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4878 | 16.5329 | 60.0278 | 11.77 | 99.4684 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.4509 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4668 | 16.5578 | 60.0108 | 11.77 | 99.4641 | 16.4491 | 59.9723 | 11.77
99.4961 | 16.5329 | 60.0302 | 11.77 | 99.4768 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.4594 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4751 | 16.5578 | 60.0108 | 11.77 | 99.4724 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5044 | 16.5329 | 60.0302 | 11.77 | 99.4851 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.4677 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4834 | 16.4653 | 60.0092 | 11.77 | 99.481 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5128 | 16.5329 | 60.0302 | 11.77 | 99.4935 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.476 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.4919 | 16.4653 | 60.0092 | 11.77 | 99.4893 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5211 | 16.5329 | 60.0302 | 11.77 | 99.5018 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.4844 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5002 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.4976 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5294 | 16.4639 | 60.0302 | 11.77 | 99.5101 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.4927 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5085 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5059 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5378 | 16.4639 | 60.0302 | 11.77 | 99.5185 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.501 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5168 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5142 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5461 | 16.4614 | 60.0302 | 11.77 | 99.5268 | 16.8465 | 59.9822 | 11.77 | 99.5093 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5251 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5225 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5544 | 16.4614 | 60.0302 | 11.77 | 99.5352 | 16.8465 | 59.9833 | 11.77 | 99.5177 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5334 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5308 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5627 | 16.433 | 60.0302 | 11.77 | 99.5435 | 16.8465 | 59.9833 | 11.77 | 99.526 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5417 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5393 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5711 | 16.433 | 60.0302 | 11.77 | 99.5518 | 16.8466 | 59.9833 | 11.77 | 99.5343 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.55 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5476 | 16.45 | 59.9723 | 11.77
99.5794 | 16.433 | 60.0302 | 11.77 | 99.5601 | 16.8466 | 59.9833 | 11.77 | 99.5426 | 16.2926 | 60.0049 | 11.77 | 99.5586 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5559 | 16.4476 | 59.9723 | 11.77
99.5877 | 16.433 | 60.0302 | 11.77 | 99.5685 | 16.8473 | 59.9833 | 11.77 | 99.551 | 16.2907 | 60.0049 | 11.77 | 99.5669 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5642 | 16.4476 | 59.9723 | 11.77
99.5961 | 16.4344 | 60.0302 | 11.77 | 99.5768 | 16.8473 | 59.9833 | 11.77 | 99.5593 | 16.2907 | 60.0049 | 11.77 | 99.5752 | 16.465 | 60.0092 | 11.77 | 99.5725 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6044 | 16.4344 | 60.0302 | 11.77 | 99.5851 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.5676 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.5835 | 16.4708 | 60.0092 | 11.77 | 99.5808 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6127 | 16.4363 | 60.0302 | 11.77 | 99.5935 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.5759 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.5918 | 16.4708 | 60.0092 | 11.77 | 99.5891 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.621 | 16.4363 | 60.0302 | 11.77 | 99.6018 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.5844 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6001 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.5977 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6294 | 16.4363 | 60.0302 | 11.77 | 99.6102 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.5927 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6084 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.606 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6377 | 16.4363 | 60.0302 | 11.77 | 99.6185 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.601 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6169 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.6143 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.646 | 16.4333 | 60.0302 | 11.77 | 99.6268 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.6093 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6252 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.6226 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6544 | 16.4333 | 60.0302 | 11.77 | 99.6352 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.6177 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6335 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.6309 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6627 | 16.4333 | 60.0302 | 11.77 | 99.6435 | 16.8467 | 59.9833 | 11.77 | 99.626 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6418 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.6392 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.671 | 16.4333 | 60.0302 | 11.77 | 99.6519 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.6343 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6501 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.6475 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6794 | 16.4236 | 60.0302 | 11.77 | 99.6602 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.6427 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6584 | 16.4699 | 60.0092 | 11.77 | 99.656 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.6877 | 16.4236 | 60.0302 | 11.77 | 99.6685 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.651 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6667 | 16.4638 | 60.0092 | 11.77 | 99.6643 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.696 | 16.4236 | 60.0325 | 11.77 | 99.6768 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.6593 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.675 | 16.4638 | 60.0092 | 11.77 | 99.6726 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7043 | 16.4236 | 60.0325 | 11.77 | 99.6852 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.6676 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6836 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.6809 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7127 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.6935 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.676 | 16.2907 | 60.0035 | 11.77 | 99.6919 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.6892 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.721 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7018 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.6843 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7002 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.6975 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7293 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7102 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.6926 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7085 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.7061 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7376 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7185 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.7009 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7168 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.7144 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.746 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7269 | 16.8468 | 59.9833 | 11.77 | 99.7094 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7251 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.7227 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7543 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7352 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.7177 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7334 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.731 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7626 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7435 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.726 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7417 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.7393 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.771 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7519 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.7343 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7502 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.7476 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7793 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7602 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.7427 | 16.2888 | 60.0035 | 11.77 | 99.7585 | 16.4638 | 60.008 | 11.77 | 99.7559 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.7876 | 16.4259 | 60.0325 | 11.77 | 99.7686 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.751 | 16.1989 | 60.0035 | 11.77 | 99.7668 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.7644 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
99.796 | 16.428 | 60.0325 | 11.77 | 99.7769 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.7593 | 16.1989 | 60.0035 | 11.77 | 99.7751 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.7727 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8043 | 16.428 | 60.0325 | 11.77 | 99.7852 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.7676 | 16.1989 | 60.0024 | 11.77 | 99.7834 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.781 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8126 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.7935 | 16.8469 | 59.9853 | 11.77 | 99.776 | 16.1989 | 60.0024 | 11.77 | 99.7917 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.7893 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.821 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8019 | 16.847 | 59.9853 | 11.77 | 99.7843 | 16.1989 | 60.0024 | 11.77 | 99.8 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.7976 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8293 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8102 | 16.847 | 59.9853 | 11.77 | 99.7926 | 16.1989 | 60.0024 | 11.77 | 99.8083 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.8059 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8376 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8185 | 16.847 | 59.9853 | 11.77 | 99.801 | 16.1983 | 60.0024 | 11.77 | 99.8169 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.8142 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8459 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8269 | 16.847 | 59.9853 | 11.77 | 99.8093 | 16.1983 | 60.0024 | 11.77 | 99.8252 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.8228 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8542 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8352 | 16.847 | 59.9853 | 11.77 | 99.8176 | 16.1983 | 60.0024 | 11.77 | 99.8335 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.8311 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8626 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8436 | 16.847 | 59.9853 | 11.77 | 99.8259 | 16.1983 | 60.0024 | 11.77 | 99.8418 | 16.4628 | 60.008 | 11.77 | 99.8394 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8709 | 16.4303 | 60.0325 | 11.77 | 99.8519 | 16.8526 | 59.9853 | 11.77 | 99.8344 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.8501 | 16.4625 | 60.008 | 11.77 | 99.8477 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8792 | 16.4282 | 60.0325 | 11.77 | 99.8602 | 16.8526 | 59.9853 | 11.77 | 99.8427 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.8584 | 16.4625 | 60.008 | 11.77 | 99.856 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8876 | 16.4282 | 60.0325 | 11.77 | 99.8685 | 16.8526 | 59.9853 | 11.77 | 99.851 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.8667 | 16.464 | 60.008 | 11.77 | 99.8643 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.8959 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.8769 | 16.8526 | 59.9853 | 11.77 | 99.8593 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.8752 | 16.464 | 60.008 | 11.77 | 99.8728 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9042 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.8853 | 16.8532 | 59.9853 | 11.77 | 99.8677 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.8835 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.8811 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9126 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.8936 | 16.8532 | 59.9853 | 11.77 | 99.876 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.8918 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.8894 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9209 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.9019 | 16.8527 | 59.9853 | 11.77 | 99.8843 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.9001 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.8977 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9292 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.9102 | 16.8527 | 59.9853 | 11.77 | 99.8926 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.9084 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.906 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9375 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.9186 | 16.8527 | 59.9853 | 11.77 | 99.901 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.9167 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9143 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9459 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.9269 | 16.8527 | 59.9853 | 11.77 | 99.9093 | 16.2015 | 60.0024 | 11.77 | 99.925 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9226 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9542 | 16.4305 | 60.0345 | 11.77 | 99.9352 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9176 | 16.2009 | 60.0024 | 11.77 | 99.9333 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9312 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9625 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9436 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9259 | 16.2009 | 60.0024 | 11.77 | 99.9419 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9395 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9709 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9519 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9343 | 16.2009 | 60.0024 | 11.77 | 99.9502 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9478 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9792 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9603 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9426 | 16.2009 | 60.0024 | 11.77 | 99.9585 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9561 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9875 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9686 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9509 | 16.2009 | 60.0024 | 11.77 | 99.9668 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9644 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
99.9958 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9769 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9594 | 16.2009 | 60.0024 | 11.77 | 99.9751 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9727 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0042 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9852 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.9677 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 99.9834 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.981 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0125 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 99.9936 | 16.8527 | 59.9865 | 11.77 | 99.976 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 99.9917 | 16.464 | 60.0073 | 11.77 | 99.9895 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0208 | 16.4307 | 60.0345 | 11.77 | 100.002 | 16.8471 | 59.9865 | 11.77 | 99.9843 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100 | 16.4684 | 60.0073 | 11.77 | 99.9978 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0291 | 16.4277 | 60.0345 | 11.77 | 100.0103 | 16.8471 | 59.9865 | 11.77 | 99.9927 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0085 | 16.4684 | 60.0073 | 11.77 | 100.0061 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0375 | 16.4277 | 60.0345 | 11.77 | 100.0186 | 16.8451 | 59.9865 | 11.77 | 100.001 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0168 | 16.4684 | 60.0073 | 11.77 | 100.0144 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0458 | 16.4297 | 60.0345 | 11.77 | 100.0269 | 16.8451 | 59.9865 | 11.77 | 100.0093 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0251 | 16.4684 | 60.0073 | 11.77 | 100.0227 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0541 | 16.4297 | 60.0345 | 11.77 | 100.0353 | 16.8451 | 59.9865 | 11.77 | 100.0176 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0334 | 16.4698 | 60.0073 | 11.77 | 100.031 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0625 | 16.4297 | 60.0345 | 11.77 | 100.0436 | 16.8451 | 59.9865 | 11.77 | 100.026 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0417 | 16.4698 | 60.0073 | 11.77 | 100.0396 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0708 | 16.4297 | 60.0345 | 11.77 | 100.0519 | 16.8451 | 59.9865 | 11.77 | 100.0343 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.05 | 16.4698 | 60.0073 | 11.77 | 100.0479 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0791 | 16.432 | 60.0345 | 11.77 | 100.0602 | 16.8451 | 59.9865 | 11.77 | 100.0426 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0583 | 16.4698 | 60.0073 | 11.77 | 100.0562 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0875 | 16.432 | 60.0345 | 11.77 | 100.0686 | 16.8445 | 59.9865 | 11.77 | 100.0509 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0667 | 16.4698 | 60.0073 | 11.77 | 100.0645 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.0958 | 16.432 | 60.0369 | 11.77 | 100.077 | 16.8445 | 59.9865 | 11.77 | 100.0593 | 16.1998 | 60.0008 | 11.77 | 100.0752 | 16.4698 | 60.0073 | 11.77 | 100.0728 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1041 | 16.432 | 60.0369 | 11.77 | 100.0853 | 16.8445 | 59.9865 | 11.77 | 100.0676 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.0835 | 16.4698 | 60.0065 | 11.77 | 100.0811 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1124 | 16.3746 | 60.0369 | 11.77 | 100.0936 | 16.8445 | 59.9865 | 11.77 | 100.0759 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.0918 | 16.4698 | 60.0065 | 11.77 | 100.0894 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1208 | 16.3746 | 60.0369 | 11.77 | 100.1019 | 16.8446 | 59.9865 | 11.77 | 100.0844 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1001 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.0979 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1291 | 16.3204 | 60.0369 | 11.77 | 100.1103 | 16.8446 | 59.9865 | 11.77 | 100.0927 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1084 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1062 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1374 | 16.3204 | 60.0369 | 11.77 | 100.1186 | 16.8452 | 59.9865 | 11.77 | 100.101 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1167 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1145 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1458 | 16.3167 | 60.0369 | 11.77 | 100.127 | 16.8452 | 59.9865 | 11.77 | 100.1093 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.125 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1228 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1541 | 16.3167 | 60.0369 | 11.77 | 100.1353 | 16.8452 | 59.9872 | 11.77 | 100.1177 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1335 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1311 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1624 | 16.3167 | 60.0369 | 11.77 | 100.1436 | 16.8452 | 59.9872 | 11.77 | 100.126 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1418 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1394 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1707 | 16.3167 | 60.0369 | 11.77 | 100.152 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1343 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1501 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1477 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1791 | 16.3167 | 60.0369 | 11.77 | 100.1603 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1426 | 16.1991 | 60.0008 | 11.77 | 100.1584 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1562 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1874 | 16.3167 | 60.0369 | 11.77 | 100.1686 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.151 | 16.198 | 60.0008 | 11.77 | 100.1667 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1646 | 16.4476 | 59.9715 | 11.77
100.1957 | 16.3205 | 60.0369 | 11.77 | 100.1769 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1593 | 16.198 | 60.0008 | 11.77 | 100.175 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1729 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.204 | 16.3205 | 60.0369 | 11.77 | 100.1853 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1676 | 16.198 | 60 | 11.77 | 100.1833 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1812 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2124 | 16.3217 | 60.0369 | 11.77 | 100.1936 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1759 | 16.198 | 60 | 11.77 | 100.1917 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1895 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2207 | 16.3217 | 60.0369 | 11.77 | 100.202 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1843 | 16.198 | 60 | 11.77 | 100.2002 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.1978 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.229 | 16.3217 | 60.0369 | 11.77 | 100.2103 | 16.8204 | 59.9872 | 11.77 | 100.1926 | 16.198 | 60 | 11.77 | 100.2085 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2063 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2374 | 16.3217 | 60.0369 | 11.77 | 100.2186 | 16.8229 | 59.9872 | 11.77 | 100.2009 | 16.198 | 60 | 11.77 | 100.2168 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2146 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2457 | 16.3182 | 60.0369 | 11.77 | 100.227 | 16.8229 | 59.9872 | 11.77 | 100.2092 | 16.198 | 60 | 11.77 | 100.2251 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2229 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.254 | 16.3182 | 60.0369 | 11.77 | 100.2353 | 16.8229 | 59.9872 | 11.77 | 100.2177 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2334 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2312 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2624 | 16.3173 | 60.0369 | 11.77 | 100.2437 | 16.8229 | 59.9872 | 11.77 | 100.226 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2417 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2395 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2707 | 16.3173 | 60.0369 | 11.77 | 100.252 | 16.8232 | 59.9872 | 11.77 | 100.2343 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.25 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2478 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.279 | 16.3173 | 60.0369 | 11.77 | 100.2603 | 16.8232 | 59.9872 | 11.77 | 100.2427 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2583 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2561 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2873 | 16.3173 | 60.0369 | 11.77 | 100.2687 | 16.8232 | 59.9872 | 11.77 | 100.251 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2668 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2646 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.2957 | 16.2461 | 60.0396 | 11.77 | 100.277 | 16.8232 | 59.9872 | 11.77 | 100.2593 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2751 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 100.2729 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.304 | 16.2461 | 60.0396 | 11.77 | 100.2853 | 16.8213 | 59.9872 | 11.77 | 100.2676 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2834 | 16.4721 | 60.0061 | 11.77 | 100.2812 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3123 | 16.2485 | 60.0396 | 11.77 | 100.2936 | 16.8213 | 59.9872 | 11.77 | 100.276 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.2917 | 16.4721 | 60.0061 | 11.77 | 100.2896 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3206 | 16.2485 | 60.0396 | 11.77 | 100.302 | 16.8213 | 59.9872 | 11.77 | 100.2843 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.3 | 16.4721 | 60.0061 | 11.77 | 100.2979 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.329 | 16.2497 | 60.0396 | 11.77 | 100.3103 | 16.8213 | 59.9872 | 11.77 | 100.2926 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.3083 | 16.4721 | 60.0061 | 11.77 | 100.3062 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3373 | 16.2497 | 60.0396 | 11.77 | 100.3187 | 16.8213 | 59.9872 | 11.77 | 100.3009 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.3167 | 16.4721 | 60.0061 | 11.77 | 100.3145 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3456 | 16.2497 | 60.0396 | 11.77 | 100.327 | 16.8213 | 59.9872 | 11.77 | 100.3093 | 16.1974 | 60 | 11.77 | 100.325 | 16.4721 | 60.0061 | 11.77 | 100.323 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3539 | 16.2497 | 60.0396 | 11.77 | 100.3353 | 16.8213 | 59.9884 | 11.77 | 100.3176 | 16.1963 | 60 | 11.77 | 100.3335 | 16.4736 | 60.0061 | 11.77 | 100.3313 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3623 | 16.2514 | 60.0396 | 11.77 | 100.3437 | 16.8213 | 59.9884 | 11.77 | 100.3259 | 16.1963 | 60 | 11.77 | 100.3418 | 16.4736 | 60.0061 | 11.77 | 100.3396 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3706 | 16.2514 | 60.0396 | 11.77 | 100.352 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.3342 | 16.1957 | 60 | 11.77 | 100.3501 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3479 | 16.4476 | 59.9719 | 11.77
100.3789 | 16.251 | 60.0396 | 11.77 | 100.3604 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.3427 | 16.1957 | 60 | 11.77 | 100.3584 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3562 | 16.4426 | 59.9719 | 11.77
100.3873 | 16.251 | 60.0396 | 11.77 | 100.3687 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.351 | 16.1957 | 60 | 11.77 | 100.3667 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3645 | 16.4426 | 59.9719 | 11.77
100.3956 | 16.251 | 60.0396 | 11.77 | 100.377 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.3593 | 16.1957 | 60 | 11.77 | 100.375 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3728 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4039 | 16.251 | 60.0396 | 11.77 | 100.3853 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.3677 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.3833 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3813 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4123 | 16.2528 | 60.0396 | 11.77 | 100.3937 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.376 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.3918 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3896 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4206 | 16.2528 | 60.0396 | 11.77 | 100.402 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.3843 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.4001 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.3979 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4289 | 16.2514 | 60.0396 | 11.77 | 100.4103 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.3926 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.4084 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4062 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4372 | 16.2514 | 60.0396 | 11.77 | 100.4187 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.401 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.4167 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4146 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4456 | 16.2479 | 60.0396 | 11.77 | 100.427 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4093 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.425 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4229 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4539 | 16.2479 | 60.0396 | 11.77 | 100.4354 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4176 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.4333 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4314 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4622 | 16.2491 | 60.0396 | 11.77 | 100.4437 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4259 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.4417 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4397 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4706 | 16.2491 | 60.0396 | 11.77 | 100.452 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4343 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.45 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.448 | 16.4426 | 59.9715 | 11.77
100.4789 | 16.2475 | 60.0396 | 11.77 | 100.4603 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4426 | 16.1957 | 59.9989 | 11.77 | 100.4585 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4563 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.4872 | 16.2475 | 60.0396 | 11.77 | 100.4687 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4509 | 16.2017 | 59.9989 | 11.77 | 100.4668 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4646 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.4955 | 16.2493 | 60.0428 | 11.77 | 100.4771 | 16.5838 | 59.9884 | 11.77 | 100.4594 | 16.2017 | 59.9989 | 11.77 | 100.4751 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4729 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5038 | 16.2493 | 60.0428 | 11.77 | 100.4854 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.4677 | 16.2017 | 59.9989 | 11.77 | 100.4834 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4812 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5122 | 16.2505 | 60.0428 | 11.77 | 100.4937 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.476 | 16.2017 | 59.9989 | 11.77 | 100.4917 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.4897 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5205 | 16.2505 | 60.0428 | 11.77 | 100.502 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.4843 | 16.201 | 59.9989 | 11.77 | 100.5 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.498 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5288 | 16.2505 | 60.0428 | 11.77 | 100.5104 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.4927 | 16.201 | 59.9989 | 11.77 | 100.5083 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.5063 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5372 | 16.2505 | 60.0428 | 11.77 | 100.5187 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.501 | 16.201 | 59.9989 | 11.77 | 100.5166 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.5146 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5455 | 16.2522 | 60.0428 | 11.77 | 100.527 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5093 | 16.201 | 59.9989 | 11.77 | 100.5251 | 16.4309 | 60.0061 | 11.77 | 100.5229 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5538 | 16.2522 | 60.0428 | 11.77 | 100.5354 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5176 | 16.1956 | 59.9989 | 11.77 | 100.5334 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5312 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5621 | 16.2506 | 60.0428 | 11.77 | 100.5437 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.526 | 16.1956 | 59.9989 | 11.77 | 100.5417 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5396 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5705 | 16.2506 | 60.0428 | 11.77 | 100.5521 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5343 | 16.1956 | 59.9989 | 11.77 | 100.55 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5481 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5788 | 16.2469 | 60.0428 | 11.77 | 100.5604 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5426 | 16.1956 | 59.9989 | 11.77 | 100.5583 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5564 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5871 | 16.2469 | 60.0428 | 11.77 | 100.5687 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5509 | 16.2003 | 59.9989 | 11.77 | 100.5667 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5647 | 16.4362 | 59.9715 | 11.77
100.5955 | 16.2434 | 60.0428 | 11.77 | 100.577 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5593 | 16.2003 | 59.9989 | 11.77 | 100.575 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.573 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6038 | 16.2434 | 60.0428 | 11.77 | 100.5854 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5676 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.5835 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5813 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6121 | 16.2434 | 60.0428 | 11.77 | 100.5937 | 16.5858 | 59.9884 | 11.77 | 100.5759 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.5918 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5896 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6205 | 16.2434 | 60.0428 | 11.77 | 100.6021 | 16.5855 | 59.9884 | 11.77 | 100.5844 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.6001 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.5981 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6288 | 16.2458 | 60.0428 | 11.77 | 100.6104 | 16.5855 | 59.9884 | 11.77 | 100.5927 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.6084 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6064 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6371 | 16.2458 | 60.0428 | 11.77 | 100.6187 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.601 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.6167 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6147 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6454 | 16.2519 | 60.0428 | 11.77 | 100.6271 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.6093 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.625 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.623 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6537 | 16.2519 | 60.0428 | 11.77 | 100.6354 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.6177 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.6333 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6313 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6621 | 16.2537 | 60.0428 | 11.77 | 100.6437 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.626 | 16.2003 | 59.9977 | 11.77 | 100.6416 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6396 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6704 | 16.2537 | 60.0428 | 11.77 | 100.652 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.6343 | 16.1992 | 59.9977 | 11.77 | 100.6501 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6479 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6787 | 16.2488 | 60.0428 | 11.77 | 100.6604 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.6426 | 16.1992 | 59.9977 | 11.77 | 100.6584 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6565 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6871 | 16.2488 | 60.0428 | 11.77 | 100.6687 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.651 | 16.1992 | 59.9977 | 11.77 | 100.6667 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6648 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.6954 | 16.2451 | 60.0456 | 11.77 | 100.6771 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.6593 | 16.1992 | 59.9977 | 11.77 | 100.675 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6731 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7037 | 16.2451 | 60.0456 | 11.77 | 100.6854 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.6676 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.6833 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6814 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.712 | 16.2451 | 60.0456 | 11.77 | 100.6937 | 16.5806 | 59.9884 | 11.77 | 100.676 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.6917 | 16.4285 | 60.0061 | 11.77 | 100.6897 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7204 | 16.2451 | 60.0456 | 11.77 | 100.7021 | 16.5752 | 59.9884 | 11.77 | 100.6843 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.698 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7287 | 16.2468 | 60.0456 | 11.77 | 100.7104 | 16.5752 | 59.9884 | 11.77 | 100.6926 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7083 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7063 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.737 | 16.2468 | 60.0456 | 11.77 | 100.7188 | 16.5752 | 59.9884 | 11.77 | 100.7009 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7168 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7148 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7454 | 16.2468 | 60.0456 | 11.77 | 100.7271 | 16.5752 | 59.9884 | 11.77 | 100.7094 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7251 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7231 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7537 | 16.2468 | 60.0456 | 11.77 | 100.7354 | 16.5757 | 59.9872 | 11.77 | 100.7177 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7334 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7314 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.762 | 16.2493 | 60.0456 | 11.77 | 100.7438 | 16.5757 | 59.9872 | 11.77 | 100.726 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7417 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7397 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7703 | 16.2493 | 60.0456 | 11.77 | 100.7521 | 16.5757 | 59.9872 | 11.77 | 100.7343 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.75 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.748 | 16.4362 | 59.9711 | 11.77
100.7787 | 16.2493 | 60.0456 | 11.77 | 100.7604 | 16.5757 | 59.9872 | 11.77 | 100.7427 | 16.1986 | 59.9977 | 11.77 | 100.7583 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7563 | 16.4384 | 59.9711 | 11.77
100.787 | 16.2493 | 60.0456 | 11.77 | 100.7687 | 16.5757 | 59.9872 | 11.77 | 100.751 | 16.1935 | 59.9977 | 11.77 | 100.7666 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7649 | 16.4384 | 59.9711 | 11.77
100.7953 | 16.2493 | 60.0456 | 11.77 | 100.7771 | 16.5757 | 59.9872 | 11.77 | 100.7593 | 16.1935 | 59.9977 | 11.77 | 100.7751 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7732 | 16.4384 | 59.9707 | 11.77
100.8036 | 16.2493 | 60.0456 | 11.77 | 100.7854 | 16.5822 | 59.9872 | 11.77 | 100.7676 | 16.1935 | 59.9957 | 11.77 | 100.7834 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7815 | 16.4384 | 59.9707 | 11.77
100.812 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.7938 | 16.5822 | 59.9872 | 11.77 | 100.776 | 16.1935 | 59.9957 | 11.77 | 100.7917 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7898 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8203 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8021 | 16.5822 | 59.9872 | 11.77 | 100.7843 | 16.1543 | 59.9957 | 11.77 | 100.8 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.7981 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8286 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8104 | 16.5822 | 59.9872 | 11.77 | 100.7926 | 16.1543 | 59.9957 | 11.77 | 100.8083 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8064 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8369 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8188 | 16.5822 | 59.9872 | 11.77 | 100.801 | 16.1543 | 59.9957 | 11.77 | 100.8167 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8147 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8453 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8271 | 16.5822 | 59.9872 | 11.77 | 100.8093 | 16.1543 | 59.9957 | 11.77 | 100.825 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8232 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8536 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8354 | 16.5827 | 59.9872 | 11.77 | 100.8176 | 16.1543 | 59.9957 | 11.77 | 100.8333 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8315 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8619 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8438 | 16.5827 | 59.9872 | 11.77 | 100.8259 | 16.1543 | 59.9957 | 11.77 | 100.8418 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8398 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8703 | 16.247 | 60.0456 | 11.77 | 100.8521 | 16.5824 | 59.9872 | 11.77 | 100.8344 | 16.1534 | 59.9957 | 11.77 | 100.8501 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8481 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8786 | 16.2494 | 60.0456 | 11.77 | 100.8604 | 16.5824 | 59.9872 | 11.77 | 100.8427 | 16.1534 | 59.9957 | 11.77 | 100.8584 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8564 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8869 | 16.2494 | 60.0456 | 11.77 | 100.8688 | 16.5824 | 59.9872 | 11.77 | 100.851 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.8667 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.8647 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.8952 | 16.2456 | 60.0475 | 11.77 | 100.8771 | 16.5824 | 59.9872 | 11.77 | 100.8593 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.875 | 16.428 | 60.0061 | 11.77 | 100.873 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9036 | 16.2456 | 60.0475 | 11.77 | 100.8854 | 16.5824 | 59.9872 | 11.77 | 100.8677 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.8833 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.8816 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9119 | 16.2456 | 60.0475 | 11.77 | 100.8938 | 16.5824 | 59.9872 | 11.77 | 100.876 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.8916 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.8899 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9202 | 16.2456 | 60.0475 | 11.77 | 100.9021 | 16.5771 | 59.9872 | 11.77 | 100.8843 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.8999 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.8982 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9285 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9105 | 16.5771 | 59.9872 | 11.77 | 100.8927 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9084 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9065 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9369 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9188 | 16.5771 | 59.9872 | 11.77 | 100.901 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9167 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9148 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9452 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9271 | 16.5771 | 59.9872 | 11.77 | 100.9093 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.925 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9231 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9535 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9354 | 16.5771 | 59.9857 | 11.77 | 100.9176 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9333 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9316 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9619 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9438 | 16.5771 | 59.9857 | 11.77 | 100.926 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9417 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9399 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9702 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9521 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9343 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.95 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9482 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9785 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9604 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9426 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9583 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9565 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9868 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9688 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9509 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9666 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9648 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
100.9951 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9771 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9594 | 16.0644 | 59.9957 | 11.77 | 100.9751 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9731 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
101.0035 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9855 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9677 | 16.0695 | 59.9942 | 11.77 | 100.9834 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9814 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
101.0118 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 100.9938 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.976 | 16.0695 | 59.9942 | 11.77 | 100.9917 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.99 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
101.0201 | 16.2474 | 60.0475 | 11.77 | 101.0021 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9844 | 16.0683 | 59.9942 | 11.77 | 101 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 100.9983 | 16.4458 | 59.9707 | 11.77
101.0285 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0105 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 100.9927 | 16.0683 | 59.9942 | 11.77 | 101.0083 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0066 | 16.4507 | 59.9707 | 11.77
101.0368 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0188 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 101.001 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0166 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0149 | 16.4507 | 59.9707 | 11.77
101.0451 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0272 | 16.577 | 59.9857 | 11.77 | 101.0093 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0249 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0232 | 16.4507 | 59.9707 | 11.77
101.0534 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0355 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0177 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0334 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0315 | 16.4507 | 59.9707 | 11.77
101.0618 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0438 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.026 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0417 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0398 | 16.4507 | 59.9707 | 11.77
101.0701 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0521 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0343 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.05 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0483 | 16.4507 | 59.9707 | 11.77
101.0784 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0605 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0426 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0583 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0566 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.0868 | 16.2433 | 60.0475 | 11.77 | 101.0688 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.051 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0667 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0649 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.0951 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.0771 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0593 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.075 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0732 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1034 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.0855 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0676 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0833 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0815 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1117 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.0938 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.076 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.0916 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0898 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1201 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1022 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0844 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1001 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.0984 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1284 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1105 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.0927 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1084 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1067 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1367 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1188 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.101 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1167 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.115 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1451 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1271 | 16.5775 | 59.9857 | 11.77 | 101.1094 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.125 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1233 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1534 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1355 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1177 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1333 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1316 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1617 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1439 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.126 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1416 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1399 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.17 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1522 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1343 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1499 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1482 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1783 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1605 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1427 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1582 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1567 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.1867 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1688 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.151 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.1667 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.165 | 16.4498 | 59.9707 | 11.77
101.195 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1772 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1593 | 16.0215 | 59.9942 | 11.77 | 101.175 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1733 | 16.4498 | 59.9715 | 11.77
101.2033 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1855 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1677 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.1833 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1816 | 16.4498 | 59.9715 | 11.77
101.2116 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.1938 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.176 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.1917 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1899 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.22 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2022 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1843 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.1982 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2283 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2105 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.1926 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2083 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2065 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2366 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2189 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.201 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2166 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2151 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.245 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2272 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.2094 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2251 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2234 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2533 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2355 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.2177 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2334 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2317 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2616 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2438 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.226 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2417 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.24 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2699 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2522 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.2344 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.25 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2483 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2783 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2606 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.2427 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2583 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2566 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2866 | 16.2433 | 60.0487 | 11.77 | 101.2689 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.251 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2666 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2651 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.2949 | 16.2416 | 60.0483 | 11.77 | 101.2772 | 16.5765 | 59.9853 | 11.77 | 101.2594 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2749 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2734 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.3033 | 16.2416 | 60.0483 | 11.77 | 101.2855 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.2677 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2832 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.2817 | 16.4555 | 59.9715 | 11.77
101.3116 | 16.2416 | 60.0483 | 11.77 | 101.2939 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.276 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.2917 | 16.428 | 60.0057 | 11.77 | 101.29 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3199 | 16.2416 | 60.0483 | 11.77 | 101.3022 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.2843 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.2983 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3282 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3105 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.2927 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3083 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3066 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3365 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3189 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.301 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3167 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3149 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3449 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3272 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.3093 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.325 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3235 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3532 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3356 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3176 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3333 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3318 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3615 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3439 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.326 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3416 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3401 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3698 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3522 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3344 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3499 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3484 | 16.4546 | 59.9715 | 11.77
101.3782 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3605 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3427 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3584 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3567 | 16.3835 | 59.9715 | 11.77
101.3865 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3689 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3511 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3667 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.365 | 16.3835 | 59.9715 | 11.77
101.3948 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3772 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3594 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.375 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3733 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4032 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3856 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3677 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3833 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3818 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4115 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.3939 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.376 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3916 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3901 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4198 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.4022 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3844 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.3999 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.3984 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4281 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.4106 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.3927 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4082 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.4067 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4365 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.4189 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.401 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4167 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.415 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4448 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.4272 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.4093 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.425 | 16.4255 | 60.0057 | 11.77 | 101.4233 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4531 | 16.241 | 60.0483 | 11.77 | 101.4355 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.4177 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4333 | 16.4246 | 60.0057 | 11.77 | 101.4319 | 16.3835 | 59.9723 | 11.77
101.4615 | 16.2398 | 60.0483 | 11.77 | 101.4439 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.426 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4417 | 16.4246 | 60.0057 | 11.77 | 101.4402 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.4698 | 16.2398 | 60.0483 | 11.77 | 101.4523 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.4343 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.45 | 16.4232 | 60.0057 | 11.77 | 101.4485 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.4781 | 16.2398 | 60.0483 | 11.77 | 101.4606 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.4427 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4583 | 16.4232 | 60.0057 | 11.77 | 101.4568 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.4864 | 16.2398 | 60.0483 | 11.77 | 101.4689 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.451 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4666 | 16.4231 | 60.0057 | 11.77 | 101.4651 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.4948 | 16.2398 | 60.0475 | 11.77 | 101.4772 | 16.5744 | 59.9845 | 11.77 | 101.4594 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4749 | 16.4231 | 60.0057 | 11.77 | 101.4734 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.5031 | 16.2398 | 60.0475 | 11.77 | 101.4856 | 16.5739 | 59.9845 | 11.77 | 101.4677 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4834 | 16.3741 | 60.0045 | 11.77 | 101.4817 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.5114 | 16.2398 | 60.0475 | 11.77 | 101.4939 | 16.5739 | 59.9845 | 11.77 | 101.4761 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.4917 | 16.3741 | 60.0045 | 11.77 | 101.4902 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.5197 | 16.2398 | 60.0475 | 11.77 | 101.5023 | 16.5739 | 59.9845 | 11.77 | 101.4844 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.5 | 16.3741 | 60.0045 | 11.77 | 101.4985 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.528 | 16.2398 | 60.0475 | 11.77 | 101.5106 | 16.5739 | 59.9845 | 11.77 | 101.4927 | 16.0215 | 59.9934 | 11.77 | 101.5083 | 16.3741 | 60.0045 | 11.77 | 101.5068 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.5364 | 16.2398 | 60.0475 | 11.77 | 101.5189 | 16.5766 | 59.9845 | 11.77 | 101.5011 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.5166 | 16.3741 | 60.0046 | 11.77 | 101.5151 | 16.3839 | 59.9723 | 11.77
101.5447 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5273 | 16.5766 | 59.9845 | 11.77 | 101.5094 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.5249 | 16.3741 | 60.0046 | 11.77 | 101.5234 | 16.3903 | 59.9723 | 11.77
101.553 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5356 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5177 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.5332 | 16.3741 | 60.0046 | 11.77 | 101.5317 | 16.3903 | 59.9723 | 11.77
101.5614 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5439 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.526 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.5415 | 16.3741 | 60.0046 | 11.77 | 101.54 | 16.3903 | 59.9723 | 11.77
101.5697 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5522 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5344 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.55 | 16.3741 | 60.0046 | 11.77 | 101.5486 | 16.3903 | 59.9723 | 11.77
101.578 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5606 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5427 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.5583 | 16.3741 | 60.0046 | 11.77 | 101.5569 | 16.3903 | 59.9723 | 11.77
101.5863 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.569 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.551 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.5667 | 16.3731 | 60.0046 | 11.77 | 101.5652 | 16.3903 | 59.9723 | 11.77
101.5947 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5773 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5593 | 16.0268 | 59.9934 | 11.77 | 101.575 | 16.3731 | 60.0046 | 11.77 | 101.5735 | 16.3903 | 59.9731 | 11.77
101.603 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5856 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5677 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.5833 | 16.3661 | 60.0046 | 11.77 | 101.5818 | 16.3903 | 59.9731 | 11.77
101.6113 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.5939 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.576 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.5916 | 16.3661 | 60.0046 | 11.77 | 101.5901 | 16.3903 | 59.9731 | 11.77
101.6197 | 16.2381 | 60.0475 | 11.77 | 101.6023 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5844 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.5999 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.5984 | 16.3903 | 59.9731 | 11.77
101.628 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.6106 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.5928 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6084 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6069 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6363 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.619 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.6011 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6167 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6152 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6446 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.6273 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.6094 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.625 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6235 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.653 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.6356 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.6177 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6333 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6318 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6613 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.644 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.6261 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6416 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6401 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6696 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.6523 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.6344 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6499 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6484 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6779 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.6606 | 16.5768 | 59.9849 | 11.77 | 101.6427 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6582 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.657 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6863 | 16.2397 | 60.0475 | 11.77 | 101.6689 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.651 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6665 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6653 | 16.3903 | 59.973 | 11.77
101.6946 | 16.2397 | 60.0472 | 11.77 | 101.6773 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.6594 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.675 | 16.3691 | 60.0046 | 11.77 | 101.6736 | 16.3882 | 59.973 | 11.77
101.7029 | 16.2397 | 60.0472 | 11.77 | 101.6857 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.6677 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6833 | 16.3691 | 60.0034 | 11.77 | 101.6819 | 16.3882 | 59.973 | 11.77
101.7112 | 16.2397 | 60.0472 | 11.77 | 101.694 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.676 | 16.0271 | 59.9938 | 11.77 | 101.6917 | 16.3691 | 60.0034 | 11.77 | 101.6902 | 16.3827 | 59.973 | 11.77
101.7196 | 16.2397 | 60.0472 | 11.77 | 101.7023 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.6844 | 16.0268 | 59.9938 | 11.77 | 101.7 | 16.3691 | 60.0034 | 11.77 | 101.6985 | 16.3827 | 59.973 | 11.77
101.7279 | 16.2397 | 60.0472 | 11.77 | 101.7106 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.6927 | 16.0268 | 59.9938 | 11.77 | 101.7083 | 16.3691 | 60.0034 | 11.77 | 101.7068 | 16.3827 | 59.973 | 11.77
101.7362 | 16.2397 | 60.0472 | 11.77 | 101.719 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.701 | 16.0268 | 59.9938 | 11.77 | 101.7166 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7153 | 16.3827 | 59.973 | 11.77
101.7446 | 16.2385 | 60.0472 | 11.77 | 101.7273 | 16.5749 | 59.9849 | 11.77 | 101.7094 | 16.0268 | 59.9938 | 11.77 | 101.7249 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7236 | 16.2999 | 59.973 | 11.77
101.7529 | 16.2385 | 60.0472 | 11.77 | 101.7357 | 16.5749 | 59.9853 | 11.77 | 101.7178 | 16.0268 | 59.9938 | 11.77 | 101.7332 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7319 | 16.2999 | 59.973 | 11.77
101.7612 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.744 | 16.5749 | 59.9853 | 11.77 | 101.7261 | 16.0268 | 59.9938 | 11.77 | 101.7417 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7402 | 16.2999 | 59.973 | 11.77
101.7695 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.7523 | 16.5749 | 59.9853 | 11.77 | 101.7344 | 16.0273 | 59.9938 | 11.77 | 101.75 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7485 | 16.2999 | 59.973 | 11.77
101.7779 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.7607 | 16.5749 | 59.9853 | 11.77 | 101.7427 | 16.0273 | 59.9938 | 11.77 | 101.7583 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7568 | 16.2999 | 59.973 | 11.77
101.7862 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.769 | 16.5749 | 59.9853 | 11.77 | 101.7511 | 16.0273 | 59.9938 | 11.77 | 101.7666 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7651 | 16.2999 | 59.973 | 11.77
101.7945 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.7773 | 16.5749 | 59.9853 | 11.77 | 101.7594 | 16.0273 | 59.9938 | 11.77 | 101.7749 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7737 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8029 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.7856 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.7677 | 16.0273 | 59.9942 | 11.77 | 101.7832 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.782 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8112 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.794 | 16.5744 | 59.9853 | 11.77 | 101.7761 | 16.0273 | 59.9942 | 11.77 | 101.7915 | 16.3683 | 60.0034 | 11.77 | 101.7903 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8195 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.8023 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.7844 | 16.0273 | 59.9942 | 11.77 | 101.8 | 16.373 | 60.0034 | 11.77 | 101.7986 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8278 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.8107 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.7927 | 16.0273 | 59.9942 | 11.77 | 101.8083 | 16.373 | 60.0034 | 11.77 | 101.8069 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8362 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.819 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.801 | 16.0256 | 59.9942 | 11.77 | 101.8167 | 16.373 | 60.0034 | 11.77 | 101.8152 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8445 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.8273 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.8094 | 16.0256 | 59.9942 | 11.77 | 101.825 | 16.373 | 60.0034 | 11.77 | 101.8237 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8528 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.8357 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.8177 | 16.0256 | 59.9942 | 11.77 | 101.8333 | 16.3717 | 60.0034 | 11.77 | 101.832 | 16.2999 | 59.9734 | 11.77
101.8611 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.844 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.826 | 16.0256 | 59.9942 | 11.77 | 101.8416 | 16.3717 | 60.0034 | 11.77 | 101.8403 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.8694 | 16.2367 | 60.0472 | 11.77 | 101.8524 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.8344 | 16.0256 | 59.9942 | 11.77 | 101.8499 | 16.3717 | 60.0034 | 11.77 | 101.8486 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.8778 | 16.2376 | 60.0472 | 11.77 | 101.8607 | 16.5745 | 59.9853 | 11.77 | 101.8428 | 16.0256 | 59.9942 | 11.77 | 101.8582 | 16.3717 | 60.0034 | 11.77 | 101.8569 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.8861 | 16.2376 | 60.0472 | 11.77 | 101.869 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.8511 | 16.0324 | 59.9942 | 11.77 | 101.8667 | 16.3717 | 60.0034 | 11.77 | 101.8652 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.8944 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.8774 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.8594 | 16.0324 | 59.9942 | 11.77 | 101.875 | 16.3717 | 60.0034 | 11.77 | 101.8735 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9028 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.8857 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.8678 | 16.0324 | 59.9942 | 11.77 | 101.8833 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.8821 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9111 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.894 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.8761 | 16.0324 | 59.9942 | 11.77 | 101.8916 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.8904 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9194 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9023 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.8844 | 16.0324 | 59.9942 | 11.77 | 101.8999 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.8987 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9277 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9107 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.8927 | 16.0324 | 59.9942 | 11.77 | 101.9082 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.907 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9361 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.919 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.9011 | 16.0333 | 59.9942 | 11.77 | 101.9165 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.9153 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9444 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9274 | 16.5726 | 59.9853 | 11.77 | 101.9094 | 16.0333 | 59.9942 | 11.77 | 101.925 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.9236 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9527 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9357 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9177 | 16.0333 | 59.9942 | 11.77 | 101.9333 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.9319 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9611 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.944 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.926 | 16.0333 | 59.9942 | 11.77 | 101.9417 | 16.3763 | 60.0026 | 11.77 | 101.9404 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9694 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9524 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9344 | 16.0338 | 59.9942 | 11.77 | 101.95 | 16.3762 | 60.0026 | 11.77 | 101.9487 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9777 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9607 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9427 | 16.0338 | 59.9942 | 11.77 | 101.9583 | 16.3762 | 60.0026 | 11.77 | 101.957 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.986 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9691 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.951 | 16.0338 | 59.9942 | 11.77 | 101.9666 | 16.3762 | 60.0026 | 11.77 | 101.9653 | 16.3003 | 59.9734 | 11.77
101.9944 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9774 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9595 | 16.0338 | 59.9942 | 11.77 | 101.9749 | 16.3762 | 60.0026 | 11.77 | 101.9736 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0027 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.9857 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9678 | 16.0338 | 59.995 | 11.77 | 101.9832 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 101.9819 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.011 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 101.994 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9761 | 16.0338 | 59.995 | 11.77 | 101.9917 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 101.9902 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0193 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 102.0024 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9844 | 16.0338 | 59.995 | 11.77 | 102 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 101.9988 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0277 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 102.0107 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 101.9928 | 16.0338 | 59.995 | 11.77 | 102.0083 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0071 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.036 | 16.2376 | 60.0459 | 11.77 | 102.019 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 102.0011 | 16.0338 | 59.995 | 11.77 | 102.0166 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0154 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0443 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0274 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 102.0094 | 16.0338 | 59.995 | 11.77 | 102.0249 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0237 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0526 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0357 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 102.0177 | 16.0289 | 59.995 | 11.77 | 102.0332 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.032 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.061 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0441 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 102.0261 | 16.0289 | 59.995 | 11.77 | 102.0415 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0403 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0693 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0524 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 102.0344 | 16.0289 | 59.995 | 11.77 | 102.0498 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0488 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0776 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0607 | 16.5726 | 59.9861 | 11.77 | 102.0427 | 16.0289 | 59.995 | 11.77 | 102.0583 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0571 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.086 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0691 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.0511 | 16.0289 | 59.995 | 11.77 | 102.0667 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0654 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.0943 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0774 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.0594 | 16.0289 | 59.995 | 11.77 | 102.075 | 16.3777 | 60.0026 | 11.77 | 102.0737 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.1026 | 16.2345 | 60.0459 | 11.77 | 102.0858 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.0677 | 16.0299 | 59.995 | 11.77 | 102.0833 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.082 | 16.3067 | 59.9742 | 11.77
102.1109 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.0941 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.076 | 16.0299 | 59.995 | 11.77 | 102.0916 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.0903 | 16.3117 | 59.9742 | 11.77
102.1193 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1024 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.0845 | 16.0304 | 59.995 | 11.77 | 102.0999 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.0986 | 16.3117 | 59.9742 | 11.77
102.1276 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1107 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.0928 | 16.0304 | 59.995 | 11.77 | 102.1082 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.1072 | 16.3117 | 59.9742 | 11.77
102.1359 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1191 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1011 | 16.0304 | 59.995 | 11.77 | 102.1167 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.1155 | 16.3117 | 59.9742 | 11.77
102.1443 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1274 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1094 | 16.0304 | 59.995 | 11.77 | 102.125 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.1238 | 16.3115 | 59.9742 | 11.77
102.1526 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1357 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1178 | 16.0325 | 59.995 | 11.77 | 102.1333 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.1321 | 16.3115 | 59.9742 | 11.77
102.1609 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1441 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1261 | 16.0325 | 59.995 | 11.77 | 102.1416 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.1404 | 16.3115 | 59.9742 | 11.77
102.1692 | 16.2336 | 60.0459 | 11.77 | 102.1524 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1344 | 16.0325 | 59.995 | 11.77 | 102.1499 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.1487 | 16.3115 | 59.9742 | 11.77
102.1776 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.1608 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1428 | 16.0325 | 59.995 | 11.77 | 102.1582 | 16.3777 | 60.0018 | 11.77 | 102.157 | 16.3115 | 59.9742 | 11.77
102.1859 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.1691 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1511 | 16.0325 | 59.995 | 11.77 | 102.1665 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.1655 | 16.3115 | 59.9742 | 11.77
102.1942 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.1774 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1594 | 16.0325 | 59.995 | 11.77 | 102.1748 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.1738 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2025 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.1857 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1677 | 16.033 | 59.9961 | 11.77 | 102.1833 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.1821 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2109 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.1941 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1761 | 16.033 | 59.9961 | 11.77 | 102.1917 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.1904 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2192 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2025 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1844 | 16.033 | 59.9961 | 11.77 | 102.2 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.1987 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2275 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2108 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.1927 | 16.033 | 59.9961 | 11.77 | 102.2083 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.207 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2358 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2191 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.201 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2166 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2153 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2442 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2274 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2095 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2249 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2239 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2525 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2358 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2178 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2332 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2322 | 16.3115 | 59.975 | 11.77
102.2608 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2441 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2261 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2417 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2405 | 16.3119 | 59.975 | 11.77
102.2692 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2524 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2345 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.25 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2488 | 16.3119 | 59.975 | 11.77
102.2775 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2608 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2428 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2583 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2571 | 16.3119 | 59.975 | 11.77
102.2858 | 16.2304 | 60.0459 | 11.77 | 102.2691 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2511 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2666 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2654 | 16.3119 | 59.975 | 11.77
102.2941 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.2775 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2594 | 16.0337 | 59.9961 | 11.77 | 102.2749 | 16.3773 | 60.0018 | 11.77 | 102.2739 | 16.3065 | 59.975 | 11.77
102.3025 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.2858 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2678 | 16.0342 | 59.9961 | 11.77 | 102.2832 | 16.3773 | 60.0014 | 11.77 | 102.2822 | 16.3065 | 59.975 | 11.77
102.3108 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.2941 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2761 | 16.0342 | 59.9961 | 11.77 | 102.2915 | 16.3773 | 60.0014 | 11.77 | 102.2905 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3191 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3024 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2844 | 16.0342 | 59.9961 | 11.77 | 102.2998 | 16.3773 | 60.0014 | 11.77 | 102.2988 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3275 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3108 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.2927 | 16.0342 | 59.9961 | 11.77 | 102.3083 | 16.3773 | 60.0014 | 11.77 | 102.3071 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3358 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3192 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.3011 | 16.0351 | 59.9961 | 11.77 | 102.3167 | 16.3773 | 60.0014 | 11.77 | 102.3154 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3441 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3275 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.3094 | 16.0351 | 59.9961 | 11.77 | 102.325 | 16.3773 | 60.0014 | 11.77 | 102.3237 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3524 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3358 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3177 | 16.0349 | 59.9961 | 11.77 | 102.3333 | 16.3015 | 60.0014 | 11.77 | 102.3323 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3607 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3441 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3262 | 16.0349 | 59.9961 | 11.77 | 102.3416 | 16.3015 | 60.0014 | 11.77 | 102.3406 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3691 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3525 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3345 | 16.0349 | 59.9961 | 11.77 | 102.3499 | 16.3015 | 60.0014 | 11.77 | 102.3489 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3774 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3608 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3428 | 16.0349 | 59.9961 | 11.77 | 102.3582 | 16.3015 | 60.0014 | 11.77 | 102.3572 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.3857 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.3691 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3511 | 16.0353 | 59.9961 | 11.77 | 102.3667 | 16.303 | 60.0014 | 11.77 | 102.3655 | 16.3129 | 59.975 | 11.77
102.394 | 16.2295 | 60.0456 | 11.77 | 102.3774 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3595 | 16.0353 | 59.9961 | 11.77 | 102.375 | 16.303 | 60.0014 | 11.77 | 102.3738 | 16.3129 | 59.9758 | 11.77
102.4024 | 16.2295 | 60.0456 | 11.77 | 102.3858 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3678 | 16.0353 | 59.9981 | 11.77 | 102.3833 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.3821 | 16.3129 | 59.9758 | 11.77
102.4107 | 16.2295 | 60.0456 | 11.77 | 102.3942 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3761 | 16.0353 | 59.9981 | 11.77 | 102.3916 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.3906 | 16.3074 | 59.9758 | 11.77
102.419 | 16.2295 | 60.0456 | 11.77 | 102.4025 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3844 | 16.0353 | 59.9981 | 11.77 | 102.3999 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.3989 | 16.3074 | 59.9758 | 11.77
102.4274 | 16.2295 | 60.0456 | 11.77 | 102.4108 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.3928 | 16.0353 | 59.9981 | 11.77 | 102.4082 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4072 | 16.3053 | 59.9758 | 11.77
102.4357 | 16.2295 | 60.0456 | 11.77 | 102.4191 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4011 | 16.0363 | 59.9981 | 11.77 | 102.4165 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4155 | 16.3053 | 59.9758 | 11.77
102.444 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.4275 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4094 | 16.0363 | 59.9981 | 11.77 | 102.4248 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4238 | 16.3053 | 59.9758 | 11.77
102.4523 | 16.2304 | 60.0456 | 11.77 | 102.4358 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4177 | 16.0363 | 59.9981 | 11.77 | 102.4333 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4321 | 16.3053 | 59.9758 | 11.77
102.4607 | 16.2335 | 60.0456 | 11.77 | 102.4442 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4261 | 16.0363 | 59.9981 | 11.77 | 102.4417 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4404 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.469 | 16.2335 | 60.0456 | 11.77 | 102.4525 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4344 | 16.0407 | 59.9981 | 11.77 | 102.45 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.449 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.4773 | 16.2335 | 60.0456 | 11.77 | 102.4608 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4427 | 16.0407 | 59.9981 | 11.77 | 102.4583 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4573 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.4857 | 16.2335 | 60.0456 | 11.77 | 102.4692 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4512 | 16.0407 | 59.9981 | 11.77 | 102.4666 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4656 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.494 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.4775 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4595 | 16.0407 | 59.9981 | 11.77 | 102.4749 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4739 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5023 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.4858 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4678 | 16.0407 | 59.9981 | 11.77 | 102.4832 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4822 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5106 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.4941 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4761 | 16.0407 | 59.9981 | 11.77 | 102.4917 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4905 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.519 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5025 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4845 | 16.0411 | 59.9981 | 11.77 | 102.5 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.4988 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5273 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5108 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.4928 | 16.0411 | 59.9981 | 11.77 | 102.5083 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5073 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5356 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5192 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.5011 | 16.0411 | 59.9981 | 11.77 | 102.5166 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5156 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5439 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5275 | 16.5672 | 59.9865 | 11.77 | 102.5094 | 16.0411 | 59.9981 | 11.77 | 102.5249 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5239 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5523 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5358 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5178 | 16.0394 | 59.9981 | 11.77 | 102.5332 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5322 | 16.3107 | 59.9758 | 11.77
102.5606 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5442 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5261 | 16.0394 | 59.9981 | 11.77 | 102.5415 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5405 | 16.3111 | 59.9758 | 11.77
102.5689 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5525 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5344 | 16.0394 | 59.9981 | 11.77 | 102.5498 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5488 | 16.3111 | 59.9758 | 11.77
102.5772 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5609 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5428 | 16.0394 | 59.9981 | 11.77 | 102.5583 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5574 | 16.3111 | 59.9758 | 11.77
102.5856 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5692 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5511 | 16.0394 | 59.9981 | 11.77 | 102.5667 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.5657 | 16.3111 | 59.9758 | 11.77
102.5939 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5775 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5594 | 16.0394 | 59.9981 | 11.77 | 102.575 | 16.3054 | 60.0014 | 11.77 | 102.574 | 16.3111 | 59.9766 | 11.77
102.6022 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5859 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5677 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.5833 | 16.3007 | 60.0014 | 11.77 | 102.5823 | 16.3111 | 59.9766 | 11.77
102.6106 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.5942 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5762 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.5916 | 16.3007 | 60.0014 | 11.77 | 102.5906 | 16.3111 | 59.9766 | 11.77
102.6189 | 16.2335 | 60.0463 | 11.77 | 102.6025 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5845 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.5999 | 16.3007 | 60.0014 | 11.77 | 102.5989 | 16.3111 | 59.9766 | 11.77
102.6272 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6108 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.5928 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6082 | 16.3007 | 60.0014 | 11.77 | 102.6072 | 16.3175 | 59.9766 | 11.77
102.6355 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6192 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6011 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6165 | 16.3007 | 60.0014 | 11.77 | 102.6157 | 16.3175 | 59.9766 | 11.77
102.6439 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6275 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6095 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.625 | 16.3007 | 60.0014 | 11.77 | 102.624 | 16.3175 | 59.9766 | 11.77
102.6522 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6359 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6178 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6333 | 16.302 | 60.0014 | 11.77 | 102.6323 | 16.3175 | 59.9766 | 11.77
102.6605 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6442 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6261 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6416 | 16.302 | 60.0014 | 11.77 | 102.6406 | 16.3175 | 59.9766 | 11.77
102.6689 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6525 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6344 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6499 | 16.302 | 60.0014 | 11.77 | 102.6489 | 16.3175 | 59.9766 | 11.77
102.6772 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6609 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6428 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6582 | 16.302 | 60.0014 | 11.77 | 102.6572 | 16.2787 | 59.9766 | 11.77
102.6855 | 16.2344 | 60.0463 | 11.77 | 102.6692 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6511 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6665 | 16.302 | 60.0014 | 11.77 | 102.6655 | 16.2787 | 59.9766 | 11.77
102.6938 | 16.2306 | 60.0468 | 11.77 | 102.6776 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6594 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 102.6748 | 16.302 | 60.0014 | 11.77 | 102.6741 | 16.2787 | 59.9766 | 11.77
102.7021 | 16.2306 | 60.0468 | 11.77 | 102.6859 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6678 | 16.0348 | 59.9992 | 11.77 | 102.6833 | 16.302 | 60.0018 | 11.77 | 102.6824 | 16.2787 | 59.9766 | 11.77
102.7105 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.6942 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6761 | 16.0348 | 59.9992 | 11.77 | 102.6917 | 16.302 | 60.0018 | 11.77 | 102.6907 | 16.2787 | 59.9766 | 11.77
102.7188 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7025 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6844 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7 | 16.302 | 60.0018 | 11.77 | 102.699 | 16.2787 | 59.9766 | 11.77
102.7271 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7109 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.6927 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7083 | 16.302 | 60.0018 | 11.77 | 102.7073 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7355 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7192 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.7012 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7166 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7156 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7438 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7275 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.7095 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7249 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7239 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7521 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7359 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.7178 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7332 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7324 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7604 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7442 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.7261 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7415 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7407 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7688 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7526 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.7345 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.75 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.749 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7771 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7609 | 16.5672 | 59.9861 | 11.77 | 102.7428 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7583 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7573 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7854 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7692 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.7511 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7666 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7656 | 16.2738 | 59.9766 | 11.77
102.7938 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7776 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.7594 | 16.0331 | 59.9992 | 11.77 | 102.7749 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7739 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8021 | 16.2298 | 60.0468 | 11.77 | 102.7859 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.7678 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.7832 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7822 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8104 | 16.2316 | 60.0468 | 11.77 | 102.7943 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.7761 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.7915 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7908 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8187 | 16.2316 | 60.0468 | 11.77 | 102.8026 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.7844 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.7998 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.7991 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8271 | 16.2316 | 60.0468 | 11.77 | 102.8109 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.7928 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8083 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8074 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8354 | 16.2316 | 60.0468 | 11.77 | 102.8192 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8011 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8167 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8157 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8437 | 16.2308 | 60.0468 | 11.77 | 102.8276 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8094 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.825 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.824 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8521 | 16.2308 | 60.0468 | 11.77 | 102.8359 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8177 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8333 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8323 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8604 | 16.2308 | 60.0468 | 11.77 | 102.8442 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8262 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8416 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8406 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.8687 | 16.2308 | 60.0468 | 11.77 | 102.8526 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8345 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8499 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8491 | 16.2738 | 59.9777 | 11.77
102.877 | 16.2308 | 60.0468 | 11.77 | 102.8609 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8428 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8582 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8574 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.8853 | 16.2308 | 60.0468 | 11.77 | 102.8693 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8511 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.8665 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.8657 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.8937 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.8776 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8595 | 16.0331 | 60 | 11.77 | 102.875 | 16.3027 | 60.0018 | 11.77 | 102.874 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.902 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.8859 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8678 | 16.0322 | 60 | 11.77 | 102.8833 | 16.304 | 60.0026 | 11.77 | 102.8823 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.9103 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.8942 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8761 | 16.0322 | 60 | 11.77 | 102.8916 | 16.304 | 60.0026 | 11.77 | 102.8906 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.9186 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9026 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8844 | 16.0317 | 60 | 11.77 | 102.8999 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.8992 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.927 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9109 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.8928 | 16.0317 | 60 | 11.77 | 102.9082 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9075 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.9353 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9193 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.9011 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9165 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9158 | 16.2663 | 59.9777 | 11.77
102.9436 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9276 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 102.9094 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9248 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9241 | 16.2609 | 59.9777 | 11.77
102.952 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9359 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9178 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9333 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9324 | 16.2609 | 59.9777 | 11.77
102.9603 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9443 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9261 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9417 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9407 | 16.2609 | 59.9777 | 11.77
102.9686 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9526 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9344 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.95 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.949 | 16.2609 | 59.9777 | 11.77
102.9769 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9609 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9427 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9583 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9575 | 16.2351 | 59.9777 | 11.77
102.9853 | 16.2308 | 60.0472 | 11.77 | 102.9693 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9512 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9666 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9658 | 16.2351 | 59.9777 | 11.77
102.9936 | 16.232 | 60.0472 | 11.77 | 102.9776 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9595 | 16.0319 | 60 | 11.77 | 102.9749 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9741 | 16.2344 | 59.9789 | 11.77
103.0019 | 16.232 | 60.0472 | 11.77 | 102.986 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9678 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 102.9832 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9824 | 16.2344 | 59.9789 | 11.77
103.0103 | 16.2312 | 60.0472 | 11.77 | 102.9943 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9761 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 102.9915 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.9907 | 16.2344 | 59.9789 | 11.77
103.0186 | 16.2312 | 60.0472 | 11.77 | 103.0026 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9845 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 102.999 | 16.2344 | 59.9789 | 11.77
103.0269 | 16.2312 | 60.0472 | 11.77 | 103.0109 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 102.9928 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0083 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 103.0073 | 16.2343 | 59.9789 | 11.77
103.0352 | 16.2312 | 60.0472 | 11.77 | 103.0193 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0011 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0166 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 103.0159 | 16.2343 | 59.9789 | 11.77
103.0435 | 16.2312 | 60.0472 | 11.77 | 103.0276 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0094 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0249 | 16.3048 | 60.0026 | 11.77 | 103.0242 | 16.2343 | 59.9789 | 11.77
103.0519 | 16.2312 | 60.0472 | 11.77 | 103.0359 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0178 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0332 | 16.3103 | 60.0026 | 11.77 | 103.0325 | 16.2343 | 59.9789 | 11.77
103.0602 | 16.2268 | 60.0472 | 11.77 | 103.0443 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0261 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0415 | 16.3103 | 60.0026 | 11.77 | 103.0408 | 16.2343 | 59.9789 | 11.77
103.0685 | 16.2268 | 60.0472 | 11.77 | 103.0526 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0344 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0498 | 16.3111 | 60.0026 | 11.77 | 103.0491 | 16.2343 | 59.9789 | 11.77
103.0769 | 16.2268 | 60.0472 | 11.77 | 103.061 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0428 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0581 | 16.3111 | 60.0026 | 11.77 | 103.0574 | 16.2349 | 59.9789 | 11.77
103.0852 | 16.2268 | 60.0472 | 11.77 | 103.0693 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0511 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0667 | 16.3111 | 60.0026 | 11.77 | 103.0657 | 16.2349 | 59.9789 | 11.77
103.0935 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.0776 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0594 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.075 | 16.3111 | 60.0026 | 11.77 | 103.0742 | 16.2349 | 59.9789 | 11.77
103.1018 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.0859 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0677 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0833 | 16.3111 | 60.0034 | 11.77 | 103.0825 | 16.2349 | 59.9789 | 11.77
103.1102 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.0943 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0762 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0916 | 16.3111 | 60.0034 | 11.77 | 103.0908 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1185 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1027 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0845 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.0999 | 16.3111 | 60.0034 | 11.77 | 103.0991 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1268 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.111 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.0928 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.1082 | 16.3111 | 60.0034 | 11.77 | 103.1074 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1351 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1193 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.1011 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.1165 | 16.3111 | 60.0034 | 11.77 | 103.1157 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1435 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1276 | 16.5671 | 59.9857 | 11.77 | 103.1095 | 16.0319 | 59.9992 | 11.77 | 103.125 | 16.3111 | 60.0034 | 11.77 | 103.124 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1518 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.136 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1178 | 16.0305 | 59.9992 | 11.77 | 103.1333 | 16.3064 | 60.0034 | 11.77 | 103.1326 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1601 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1443 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1261 | 16.0305 | 59.9992 | 11.77 | 103.1416 | 16.3064 | 60.0034 | 11.77 | 103.1409 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1685 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1526 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1344 | 16.0308 | 59.9992 | 11.77 | 103.1499 | 16.3064 | 60.0034 | 11.77 | 103.1492 | 16.2342 | 59.9789 | 11.77
103.1768 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.161 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1428 | 16.0308 | 59.9992 | 11.77 | 103.1582 | 16.3064 | 60.0034 | 11.77 | 103.1575 | 16.1538 | 59.9789 | 11.77
103.1851 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1693 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1511 | 16.0308 | 59.9992 | 11.77 | 103.1665 | 16.3076 | 60.0034 | 11.77 | 103.1658 | 16.1538 | 59.9789 | 11.77
103.1934 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1777 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1594 | 16.0308 | 59.9992 | 11.77 | 103.1748 | 16.3076 | 60.0034 | 11.77 | 103.1741 | 16.1599 | 59.9805 | 11.77
103.2018 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.186 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1678 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.1831 | 16.3076 | 60.0034 | 11.77 | 103.1824 | 16.1599 | 59.9805 | 11.77
103.2101 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.1943 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1761 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.1917 | 16.3076 | 60.0034 | 11.77 | 103.1909 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2184 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.2026 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1844 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.1992 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2267 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.211 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.1927 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2083 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2075 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2351 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.2194 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2012 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2166 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2158 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2434 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.2277 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2095 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2249 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2241 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2517 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.236 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2178 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2332 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2324 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.26 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.2443 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2261 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2415 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2407 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2684 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.2527 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2345 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.25 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2493 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2767 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.261 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2428 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2583 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2576 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.285 | 16.2268 | 60.0475 | 11.77 | 103.2693 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2511 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2666 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2659 | 16.1637 | 59.9805 | 11.77
103.2934 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.2776 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2595 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2749 | 16.308 | 60.0034 | 11.77 | 103.2742 | 16.1644 | 59.9805 | 11.77
103.3017 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.286 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2678 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2832 | 16.3088 | 60.0045 | 11.77 | 103.2825 | 16.1644 | 59.9805 | 11.77
103.31 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.2944 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2761 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2915 | 16.3088 | 60.0045 | 11.77 | 103.2908 | 16.1645 | 59.9805 | 11.77
103.3183 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3027 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2844 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.2998 | 16.3088 | 60.0045 | 11.77 | 103.2991 | 16.1645 | 59.9805 | 11.77
103.3267 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.311 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.2928 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3081 | 16.3088 | 60.0045 | 11.77 | 103.3076 | 16.1638 | 59.9805 | 11.77
103.335 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3193 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.3011 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3167 | 16.3088 | 60.0045 | 11.77 | 103.3159 | 16.1638 | 59.9805 | 11.77
103.3433 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3277 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.3094 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.325 | 16.3088 | 60.0045 | 11.77 | 103.3242 | 16.1638 | 59.9805 | 11.77
103.3517 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.336 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.3177 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3333 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3325 | 16.1638 | 59.9805 | 11.77
103.36 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3444 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.3262 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3416 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3408 | 16.1638 | 59.9805 | 11.77
103.3683 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3527 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.3345 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3499 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3491 | 16.1638 | 59.9805 | 11.77
103.3766 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.361 | 16.5671 | 59.9861 | 11.77 | 103.3428 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3582 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3574 | 16.1645 | 59.9805 | 11.77
103.3849 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3694 | 16.5676 | 59.9861 | 11.77 | 103.3511 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3665 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.366 | 16.1645 | 59.9805 | 11.77
103.3933 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3777 | 16.5676 | 59.9861 | 11.77 | 103.3595 | 16.0308 | 59.9985 | 11.77 | 103.3748 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3743 | 16.1645 | 59.9825 | 11.77
103.4016 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.386 | 16.5741 | 59.9861 | 11.77 | 103.3678 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.3833 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3826 | 16.1645 | 59.9825 | 11.77
103.4099 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.3943 | 16.5741 | 59.9861 | 11.77 | 103.3761 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.3916 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3909 | 16.1645 | 59.9825 | 11.77
103.4182 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4027 | 16.5741 | 59.9861 | 11.77 | 103.3845 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.3999 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.3992 | 16.1645 | 59.9825 | 11.77
103.4266 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4111 | 16.5741 | 59.9861 | 11.77 | 103.3928 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4082 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.4075 | 16.1638 | 59.9825 | 11.77
103.4349 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4194 | 16.5793 | 59.9861 | 11.77 | 103.4011 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4165 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.416 | 16.1638 | 59.9825 | 11.77
103.4432 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4277 | 16.5793 | 59.9861 | 11.77 | 103.4094 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4248 | 16.3073 | 60.0045 | 11.77 | 103.4243 | 16.1638 | 59.9825 | 11.77
103.4516 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.436 | 16.5793 | 59.9861 | 11.77 | 103.4178 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4331 | 16.2392 | 60.0045 | 11.77 | 103.4326 | 16.1638 | 59.9825 | 11.77
103.4599 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4444 | 16.5793 | 59.9861 | 11.77 | 103.4261 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4417 | 16.2392 | 60.0045 | 11.77 | 103.4409 | 16.1262 | 59.9825 | 11.77
103.4682 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4527 | 16.5793 | 59.9861 | 11.77 | 103.4344 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.45 | 16.2414 | 60.0045 | 11.77 | 103.4492 | 16.1262 | 59.9825 | 11.77
103.4765 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4611 | 16.5793 | 59.9861 | 11.77 | 103.4427 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4583 | 16.2414 | 60.0045 | 11.77 | 103.4575 | 16.1262 | 59.9825 | 11.77
103.4849 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4694 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.4512 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4666 | 16.2414 | 60.0045 | 11.77 | 103.4658 | 16.1262 | 59.9825 | 11.77
103.4932 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4777 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.4595 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4749 | 16.2414 | 60.0045 | 11.77 | 103.4744 | 16.1209 | 59.9825 | 11.77
103.5015 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4861 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.4678 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4832 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.4827 | 16.1209 | 59.9825 | 11.77
103.5099 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.4944 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.4762 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4915 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.491 | 16.1209 | 59.9825 | 11.77
103.5182 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5027 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.4845 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.4998 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.4993 | 16.1209 | 59.9825 | 11.77
103.5265 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.511 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.4928 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5083 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5076 | 16.1216 | 59.9825 | 11.77
103.5348 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5194 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.5011 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5166 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5159 | 16.1216 | 59.9825 | 11.77
103.5432 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5277 | 16.574 | 59.9861 | 11.77 | 103.5095 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5249 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5242 | 16.121 | 59.9825 | 11.77
103.5515 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5361 | 16.5745 | 59.9849 | 11.77 | 103.5178 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5332 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5327 | 16.121 | 59.9825 | 11.77
103.5598 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5444 | 16.5745 | 59.9849 | 11.77 | 103.5261 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5415 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.541 | 16.121 | 59.9825 | 11.77
103.5681 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5527 | 16.5745 | 59.9849 | 11.77 | 103.5344 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5498 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5493 | 16.121 | 59.9825 | 11.77
103.5764 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5611 | 16.5745 | 59.9849 | 11.77 | 103.5428 | 16.0308 | 59.9981 | 11.77 | 103.5581 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5576 | 16.121 | 59.9825 | 11.77
103.5848 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5694 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.5511 | 16.0312 | 59.9981 | 11.77 | 103.5664 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5659 | 16.121 | 59.9825 | 11.77
103.5931 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5778 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.5594 | 16.0312 | 59.9981 | 11.77 | 103.575 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5742 | 16.121 | 59.9836 | 11.77
103.6014 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5861 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.5677 | 16.0365 | 59.9985 | 11.77 | 103.5833 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5825 | 16.121 | 59.9836 | 11.77
103.6098 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.5944 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.5762 | 16.0365 | 59.9985 | 11.77 | 103.5916 | 16.2414 | 60.0053 | 11.77 | 103.5911 | 16.121 | 59.9836 | 11.77
103.6181 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.6028 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.5845 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.5999 | 16.2063 | 60.0053 | 11.77 | 103.5994 | 16.121 | 59.9836 | 11.77
103.6264 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.6111 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.5928 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6082 | 16.2063 | 60.0053 | 11.77 | 103.6077 | 16.1216 | 59.9836 | 11.77
103.6347 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.6194 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6012 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6165 | 16.2063 | 60.0053 | 11.77 | 103.616 | 16.1216 | 59.9836 | 11.77
103.6431 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.6277 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6095 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6248 | 16.2063 | 60.0053 | 11.77 | 103.6243 | 16.1271 | 59.9836 | 11.77
103.6514 | 16.2268 | 60.048 | 11.77 | 103.6361 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6178 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6333 | 16.2071 | 60.0053 | 11.77 | 103.6326 | 16.1271 | 59.9836 | 11.77
103.6597 | 16.2256 | 60.048 | 11.77 | 103.6444 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6261 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6416 | 16.2071 | 60.0053 | 11.77 | 103.6409 | 16.1271 | 59.9836 | 11.77
103.6681 | 16.2256 | 60.048 | 11.77 | 103.6528 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6345 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6499 | 16.2071 | 60.0053 | 11.77 | 103.6494 | 16.1271 | 59.9836 | 11.77
103.6764 | 16.2256 | 60.048 | 11.77 | 103.6611 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6428 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6582 | 16.2071 | 60.0053 | 11.77 | 103.6577 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.6847 | 16.2256 | 60.048 | 11.77 | 103.6694 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6511 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6665 | 16.2071 | 60.0053 | 11.77 | 103.666 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.693 | 16.2238 | 60.0476 | 11.77 | 103.6778 | 16.5688 | 59.9849 | 11.77 | 103.6594 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6748 | 16.2071 | 60.0053 | 11.77 | 103.6743 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7014 | 16.2238 | 60.0476 | 11.77 | 103.6861 | 16.5681 | 59.9849 | 11.77 | 103.6678 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6831 | 16.2071 | 60.0065 | 11.77 | 103.6826 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7097 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.6945 | 16.5681 | 59.9849 | 11.77 | 103.6761 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.6914 | 16.2071 | 60.0065 | 11.77 | 103.6909 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.718 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7028 | 16.5681 | 59.9849 | 11.77 | 103.6844 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7 | 16.2072 | 60.0065 | 11.77 | 103.6992 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7263 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7111 | 16.5681 | 59.9849 | 11.77 | 103.6927 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7083 | 16.2072 | 60.0065 | 11.77 | 103.7078 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7347 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7194 | 16.5681 | 59.9849 | 11.77 | 103.7012 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7166 | 16.2072 | 60.0065 | 11.77 | 103.7161 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.743 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7278 | 16.5681 | 59.9849 | 11.77 | 103.7095 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7249 | 16.2072 | 60.0065 | 11.77 | 103.7244 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7513 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7361 | 16.5681 | 59.9841 | 11.77 | 103.7178 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7332 | 16.2072 | 60.0065 | 11.77 | 103.7327 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7596 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7444 | 16.5681 | 59.9841 | 11.77 | 103.7262 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7415 | 16.2072 | 60.0065 | 11.77 | 103.741 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.768 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7528 | 16.4825 | 59.9841 | 11.77 | 103.7345 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7498 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.7493 | 16.1265 | 59.9836 | 11.77
103.7763 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7611 | 16.4825 | 59.9841 | 11.77 | 103.7428 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7581 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.7576 | 16.1271 | 59.9836 | 11.77
103.7846 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7695 | 16.4825 | 59.9841 | 11.77 | 103.7511 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7666 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.7661 | 16.1271 | 59.9836 | 11.77
103.793 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7778 | 16.4825 | 59.9841 | 11.77 | 103.7595 | 16.0363 | 59.9985 | 11.77 | 103.7749 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.7744 | 16.1271 | 59.9848 | 11.77
103.8013 | 16.2254 | 60.0476 | 11.77 | 103.7861 | 16.4825 | 59.9841 | 11.77 | 103.7678 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 103.7832 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.7827 | 16.1271 | 59.9848 | 11.77
103.8096 | 16.1493 | 60.0476 | 11.77 | 103.7945 | 16.4825 | 59.9841 | 11.77 | 103.7761 | 16.0346 | 59.9992 | 11.77 | 103.7915 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.791 | 16.1273 | 59.9848 | 11.77
103.8179 | 16.1493 | 60.0476 | 11.77 | 103.8028 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.7844 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.7998 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.7993 | 16.1273 | 59.9848 | 11.77
103.8263 | 16.1493 | 60.0476 | 11.77 | 103.8112 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.7928 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.8081 | 16.2086 | 60.0065 | 11.77 | 103.8076 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8346 | 16.1493 | 60.0476 | 11.77 | 103.8195 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8011 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.8164 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8159 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8429 | 16.1468 | 60.0476 | 11.77 | 103.8278 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8094 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.825 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8242 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8513 | 16.1468 | 60.0476 | 11.77 | 103.8361 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8179 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.8333 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8328 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8596 | 16.1468 | 60.0476 | 11.77 | 103.8445 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8262 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.8416 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8411 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8679 | 16.1468 | 60.0476 | 11.77 | 103.8528 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8345 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.8499 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8494 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8762 | 16.1468 | 60.0476 | 11.77 | 103.8611 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8428 | 16.0351 | 59.9992 | 11.77 | 103.8582 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8577 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8846 | 16.1468 | 60.0476 | 11.77 | 103.8695 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8512 | 16.0372 | 59.9992 | 11.77 | 103.8665 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.866 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.8929 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 103.8778 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8595 | 16.0372 | 59.9992 | 11.77 | 103.8748 | 16.209 | 60.0065 | 11.77 | 103.8743 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.9012 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 103.8862 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8678 | 16.0372 | 59.9992 | 11.77 | 103.8831 | 16.209 | 60.0069 | 11.77 | 103.8826 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.9095 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 103.8945 | 16.483 | 59.9841 | 11.77 | 103.8761 | 16.0372 | 59.9992 | 11.77 | 103.8916 | 16.209 | 60.0069 | 11.77 | 103.8911 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.9178 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 103.9028 | 16.4828 | 59.9841 | 11.77 | 103.8845 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.8999 | 16.209 | 60.0069 | 11.77 | 103.8994 | 16.0576 | 59.9848 | 11.77
103.9262 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 103.9112 | 16.4828 | 59.9841 | 11.77 | 103.8928 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9082 | 16.209 | 60.0069 | 11.77 | 103.9077 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9345 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 103.9195 | 16.4828 | 59.9841 | 11.77 | 103.9011 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9165 | 16.209 | 60.0069 | 11.77 | 103.916 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9428 | 16.1451 | 60.0464 | 11.77 | 103.9279 | 16.4828 | 59.9841 | 11.77 | 103.9094 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9248 | 16.209 | 60.0069 | 11.77 | 103.9243 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9512 | 16.1451 | 60.0464 | 11.77 | 103.9362 | 16.4821 | 59.9837 | 11.77 | 103.9178 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9331 | 16.2092 | 60.0069 | 11.77 | 103.9326 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9595 | 16.144 | 60.0464 | 11.77 | 103.9445 | 16.4821 | 59.9837 | 11.77 | 103.9261 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9414 | 16.2092 | 60.0069 | 11.77 | 103.9409 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9678 | 16.144 | 60.0464 | 11.77 | 103.9528 | 16.4821 | 59.9837 | 11.77 | 103.9344 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9497 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.9495 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9761 | 16.144 | 60.0464 | 11.77 | 103.9612 | 16.4821 | 59.9837 | 11.77 | 103.9429 | 16.0022 | 59.9992 | 11.77 | 103.9583 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.9578 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9845 | 16.144 | 60.0464 | 11.77 | 103.9695 | 16.4821 | 59.9837 | 11.77 | 103.9512 | 15.9988 | 59.9992 | 11.77 | 103.9666 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.9661 | 16.0571 | 59.9848 | 11.77
103.9928 | 16.144 | 60.0464 | 11.77 | 103.9778 | 16.4821 | 59.9837 | 11.77 | 103.9595 | 15.9988 | 59.9992 | 11.77 | 103.9749 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.9744 | 16.0571 | 59.9852 | 11.77
104.0011 | 16.144 | 60.0464 | 11.77 | 103.9862 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 103.9678 | 15.9988 | 59.9996 | 11.77 | 103.9832 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.9827 | 16.0571 | 59.9852 | 11.77
104.0095 | 16.1448 | 60.0464 | 11.77 | 103.9945 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 103.9762 | 15.9988 | 59.9996 | 11.77 | 103.9915 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.991 | 16.0571 | 59.9852 | 11.77
104.0178 | 16.1448 | 60.0464 | 11.77 | 104.0029 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 103.9845 | 15.9988 | 59.9996 | 11.77 | 103.9998 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 103.9993 | 16.0571 | 59.9852 | 11.77
104.0261 | 16.1448 | 60.0464 | 11.77 | 104.0112 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 103.9928 | 15.9988 | 59.9996 | 11.77 | 104.0081 | 16.2046 | 60.0069 | 11.77 | 104.0078 | 16.0571 | 59.9852 | 11.77
104.0344 | 16.1448 | 60.0464 | 11.77 | 104.0195 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 104.0011 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0164 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0161 | 16.0571 | 59.9852 | 11.77
104.0428 | 16.143 | 60.0464 | 11.77 | 104.0279 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 104.0095 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0249 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0244 | 16.0552 | 59.9852 | 11.77
104.0511 | 16.143 | 60.0464 | 11.77 | 104.0362 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 104.0178 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0332 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0327 | 16.0552 | 59.9852 | 11.77
104.0594 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 104.0446 | 16.48 | 59.9837 | 11.77 | 104.0261 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0415 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.041 | 16.0552 | 59.9852 | 11.77
104.0677 | 16.1468 | 60.0464 | 11.77 | 104.0529 | 16.365 | 59.9837 | 11.77 | 104.0344 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0498 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0493 | 16.0552 | 59.9852 | 11.77
104.0761 | 16.1484 | 60.0464 | 11.77 | 104.0612 | 16.365 | 59.9837 | 11.77 | 104.0428 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0581 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0576 | 16.0552 | 59.9852 | 11.77
104.0844 | 16.1484 | 60.0464 | 11.77 | 104.0695 | 16.365 | 59.9837 | 11.77 | 104.0511 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0664 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0662 | 16.0552 | 59.9852 | 11.77
104.0927 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.0779 | 16.365 | 59.9837 | 11.77 | 104.0594 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0747 | 16.206 | 60.0069 | 11.77 | 104.0745 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.101 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.0862 | 16.3695 | 59.9837 | 11.77 | 104.0679 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0833 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.0828 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1094 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.0945 | 16.3695 | 59.9837 | 11.77 | 104.0762 | 15.9992 | 59.9996 | 11.77 | 104.0916 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.0911 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1177 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.1029 | 16.3695 | 59.9837 | 11.77 | 104.0845 | 15.9231 | 59.9996 | 11.77 | 104.0999 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.0994 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.126 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.1112 | 16.3695 | 59.9837 | 11.77 | 104.0928 | 15.9231 | 59.9996 | 11.77 | 104.1082 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1077 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1344 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.1196 | 16.3695 | 59.9837 | 11.77 | 104.1012 | 15.9231 | 59.9996 | 11.77 | 104.1165 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.116 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1427 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.1279 | 16.3695 | 59.9837 | 11.77 | 104.1095 | 15.9231 | 59.9996 | 11.77 | 104.1248 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1245 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.151 | 16.1484 | 60.0449 | 11.77 | 104.1362 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1178 | 15.9237 | 59.9996 | 11.77 | 104.1331 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1328 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1593 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.1446 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1261 | 15.9237 | 59.9996 | 11.77 | 104.1414 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1411 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1677 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.1529 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1345 | 15.9237 | 59.9996 | 11.77 | 104.1499 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1494 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.176 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.1613 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1428 | 15.9237 | 59.9996 | 11.77 | 104.1582 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1577 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1843 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.1696 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1511 | 15.9237 | 59.9996 | 11.77 | 104.1665 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.166 | 16.0553 | 59.9852 | 11.77
104.1927 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.1779 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1594 | 15.9237 | 59.9996 | 11.77 | 104.1748 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1743 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.201 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.1862 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1678 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.1831 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1829 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.2093 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.1946 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1761 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.1914 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1912 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.2176 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.2029 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1844 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.1997 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.1995 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.226 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.2112 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.1929 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.208 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.2078 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.2343 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.2196 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2012 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2166 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.2161 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.2426 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.2279 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2095 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2249 | 16.206 | 60.0076 | 11.77 | 104.2244 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.2509 | 16.1431 | 60.0449 | 11.77 | 104.2363 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2178 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2332 | 16.2017 | 60.0076 | 11.77 | 104.2327 | 16.0553 | 59.9856 | 11.77
104.2593 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.2446 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2262 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2415 | 16.2017 | 60.0076 | 11.77 | 104.2412 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.2676 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.2529 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2345 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2498 | 16.2021 | 60.0076 | 11.77 | 104.2495 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.2759 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.2613 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2428 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2581 | 16.2021 | 60.0076 | 11.77 | 104.2578 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.2842 | 16.1455 | 60.0449 | 11.77 | 104.2696 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2511 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2664 | 16.1998 | 60.0076 | 11.77 | 104.2661 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.2926 | 16.1503 | 60.0437 | 11.77 | 104.278 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2595 | 15.9237 | 60.0012 | 11.77 | 104.2747 | 16.1998 | 60.0076 | 11.77 | 104.2744 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3009 | 16.1503 | 60.0437 | 11.77 | 104.2863 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2678 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.2832 | 16.1998 | 60.008 | 11.77 | 104.2827 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3092 | 16.1503 | 60.0437 | 11.77 | 104.2946 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2761 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.2915 | 16.1998 | 60.008 | 11.77 | 104.291 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3176 | 16.1503 | 60.0437 | 11.77 | 104.3029 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2844 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.2998 | 16.1998 | 60.008 | 11.77 | 104.2996 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3259 | 16.1503 | 60.0437 | 11.77 | 104.3113 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.2928 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3081 | 16.1998 | 60.008 | 11.77 | 104.3079 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3342 | 16.1503 | 60.0437 | 11.77 | 104.3196 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.3011 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3164 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3162 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3425 | 16.1486 | 60.0437 | 11.77 | 104.3279 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.3094 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3247 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3245 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3509 | 16.1486 | 60.0437 | 11.77 | 104.3363 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3179 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.333 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3328 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3592 | 16.0907 | 60.0437 | 11.77 | 104.3446 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3262 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3416 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3411 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3675 | 16.0907 | 60.0437 | 11.77 | 104.353 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3345 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3499 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3494 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3759 | 16.0907 | 60.0437 | 11.77 | 104.3613 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3428 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3582 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3579 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3842 | 16.0907 | 60.0437 | 11.77 | 104.3696 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3512 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3665 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3662 | 16.0586 | 59.9856 | 11.77
104.3925 | 16.0907 | 60.0437 | 11.77 | 104.378 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3595 | 15.9252 | 60.0012 | 11.77 | 104.3748 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3745 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4008 | 16.0907 | 60.0437 | 11.77 | 104.3863 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3678 | 15.9252 | 60.002 | 11.77 | 104.3831 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3828 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4091 | 16.089 | 60.0437 | 11.77 | 104.3947 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3761 | 15.9252 | 60.002 | 11.77 | 104.3914 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3911 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4175 | 16.089 | 60.0437 | 11.77 | 104.403 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3845 | 15.9252 | 60.002 | 11.77 | 104.3997 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.3994 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4258 | 16.089 | 60.0437 | 11.77 | 104.4113 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.3928 | 15.9252 | 60.002 | 11.77 | 104.4082 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4077 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4341 | 16.089 | 60.0437 | 11.77 | 104.4196 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4011 | 15.9059 | 60.002 | 11.77 | 104.4165 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4163 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4425 | 16.0878 | 60.0437 | 11.77 | 104.428 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4094 | 15.9059 | 60.002 | 11.77 | 104.4248 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4246 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4508 | 16.0878 | 60.0437 | 11.77 | 104.4363 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4178 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4331 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4329 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4591 | 16.0856 | 60.0437 | 11.77 | 104.4446 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4261 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4414 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4412 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4674 | 16.0856 | 60.0437 | 11.77 | 104.453 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4344 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4497 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4495 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4758 | 16.0838 | 60.0437 | 11.77 | 104.4613 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4427 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.458 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4578 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4841 | 16.0838 | 60.0437 | 11.77 | 104.4697 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4512 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4663 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4661 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.4924 | 16.0838 | 60.0417 | 11.77 | 104.478 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4595 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4749 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4746 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5008 | 16.0838 | 60.0417 | 11.77 | 104.4863 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4678 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4832 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4829 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5091 | 16.0838 | 60.0417 | 11.77 | 104.4947 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4762 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4915 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4912 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5174 | 16.0838 | 60.0417 | 11.77 | 104.503 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4845 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.4998 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.4995 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5257 | 16.0875 | 60.0417 | 11.77 | 104.5114 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.4928 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.5081 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5078 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5341 | 16.0875 | 60.0417 | 11.77 | 104.5197 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.5011 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.5164 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5161 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5424 | 16.0853 | 60.0417 | 11.77 | 104.528 | 16.3348 | 59.9822 | 11.77 | 104.5095 | 15.9071 | 60.002 | 11.77 | 104.5247 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5244 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5507 | 16.0853 | 60.0417 | 11.77 | 104.5364 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5178 | 15.9076 | 60.002 | 11.77 | 104.533 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.533 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5591 | 16.0888 | 60.0417 | 11.77 | 104.5447 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5261 | 15.9076 | 60.002 | 11.77 | 104.5415 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5413 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5674 | 16.0888 | 60.0417 | 11.77 | 104.553 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5344 | 15.9061 | 60.002 | 11.77 | 104.5498 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5496 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5757 | 16.0749 | 60.0417 | 11.77 | 104.5613 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5428 | 15.9061 | 60.002 | 11.77 | 104.5581 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5579 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.584 | 16.0749 | 60.0417 | 11.77 | 104.5697 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5511 | 15.9061 | 60.002 | 11.77 | 104.5664 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5662 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.5923 | 16.0749 | 60.0417 | 11.77 | 104.578 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5594 | 15.9061 | 60.002 | 11.77 | 104.5747 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5745 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6007 | 16.0749 | 60.0417 | 11.77 | 104.5864 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5677 | 15.9061 | 60.0035 | 11.77 | 104.583 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5828 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.609 | 16.0738 | 60.0417 | 11.77 | 104.5947 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5762 | 15.9061 | 60.0035 | 11.77 | 104.5913 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5913 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6173 | 16.0738 | 60.0417 | 11.77 | 104.603 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5845 | 15.9061 | 60.0035 | 11.77 | 104.5999 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.5996 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6257 | 16.0787 | 60.0417 | 11.77 | 104.6114 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.5928 | 15.9061 | 60.0035 | 11.77 | 104.6082 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6079 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.634 | 16.0787 | 60.0417 | 11.77 | 104.6197 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.6011 | 15.9036 | 60.0035 | 11.77 | 104.6165 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6162 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6423 | 16.0771 | 60.0417 | 11.77 | 104.6281 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.6095 | 15.9036 | 60.0035 | 11.77 | 104.6248 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6245 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6507 | 16.0771 | 60.0417 | 11.77 | 104.6364 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6178 | 15.9036 | 60.0035 | 11.77 | 104.6331 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6328 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.659 | 16.0771 | 60.0417 | 11.77 | 104.6447 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6261 | 15.9036 | 60.0035 | 11.77 | 104.6414 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6411 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6673 | 16.0771 | 60.0417 | 11.77 | 104.6531 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6345 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.6497 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6497 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6756 | 16.0737 | 60.0417 | 11.77 | 104.6614 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6428 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.658 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.658 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.684 | 16.0737 | 60.0417 | 11.77 | 104.6697 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6511 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.6665 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6663 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.6923 | 16.0721 | 60.0394 | 11.77 | 104.678 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6594 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.6748 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.6746 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.7006 | 16.0721 | 60.0394 | 11.77 | 104.6864 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6678 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.6831 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.6829 | 16.0586 | 59.986 | 11.77
104.709 | 16.0721 | 60.0394 | 11.77 | 104.6947 | 16.3349 | 59.9825 | 11.77 | 104.6761 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.6914 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.6912 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7173 | 16.0721 | 60.0394 | 11.77 | 104.7031 | 16.3355 | 59.9825 | 11.77 | 104.6844 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.6997 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.6995 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7256 | 16.0721 | 60.0394 | 11.77 | 104.7114 | 16.3355 | 59.9825 | 11.77 | 104.6927 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.708 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.708 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7339 | 16.0721 | 60.0394 | 11.77 | 104.7197 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.7012 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.7163 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7163 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7422 | 16.0687 | 60.0394 | 11.77 | 104.7281 | 16.3348 | 59.9825 | 11.77 | 104.7095 | 15.9035 | 60.0035 | 11.77 | 104.7246 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7246 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7506 | 16.0687 | 60.0394 | 11.77 | 104.7364 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7178 | 15.9054 | 60.0035 | 11.77 | 104.7332 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7329 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7589 | 16.0724 | 60.0394 | 11.77 | 104.7448 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7261 | 15.9054 | 60.0035 | 11.77 | 104.7415 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7412 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7672 | 16.0724 | 60.0394 | 11.77 | 104.7531 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7345 | 15.9054 | 60.0035 | 11.77 | 104.7498 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7495 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7756 | 16.0724 | 60.0394 | 11.77 | 104.7614 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7428 | 15.9054 | 60.0035 | 11.77 | 104.7581 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7578 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7839 | 16.0724 | 60.0394 | 11.77 | 104.7698 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7511 | 15.9053 | 60.0035 | 11.77 | 104.7664 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7661 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.7922 | 16.0762 | 60.0394 | 11.77 | 104.7781 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7594 | 15.9053 | 60.0035 | 11.77 | 104.7747 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7747 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.8005 | 16.0762 | 60.0394 | 11.77 | 104.7864 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7678 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.783 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.783 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.8089 | 16.0746 | 60.0394 | 11.77 | 104.7947 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7761 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.7913 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7913 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.8172 | 16.0746 | 60.0394 | 11.77 | 104.8031 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7844 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.7998 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.7996 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.8255 | 16.0746 | 60.0394 | 11.77 | 104.8114 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.7928 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.8081 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8079 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.8339 | 16.0746 | 60.0394 | 11.77 | 104.8198 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8011 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.8164 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8162 | 16.0606 | 59.986 | 11.77
104.8422 | 16.0723 | 60.0394 | 11.77 | 104.8281 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8094 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.8247 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8245 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.8505 | 16.0723 | 60.0394 | 11.77 | 104.8364 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8177 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.833 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.833 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.8589 | 16.0867 | 60.0394 | 11.77 | 104.8448 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8262 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.8413 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8413 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.8672 | 16.0867 | 60.0394 | 11.77 | 104.8531 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8345 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.8496 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8496 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.8755 | 16.0851 | 60.0394 | 11.77 | 104.8615 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8428 | 15.9053 | 60.0051 | 11.77 | 104.8582 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8579 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.8838 | 16.0851 | 60.0394 | 11.77 | 104.8698 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8511 | 15.8714 | 60.0051 | 11.77 | 104.8665 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8662 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.8922 | 16.0851 | 60.0366 | 11.77 | 104.8781 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8595 | 15.8714 | 60.0051 | 11.77 | 104.8748 | 16.1245 | 60.0084 | 11.77 | 104.8745 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9005 | 16.0851 | 60.0366 | 11.77 | 104.8865 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8678 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.8831 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.8828 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9088 | 16.0851 | 60.0366 | 11.77 | 104.8948 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8761 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.8914 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.8914 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9171 | 16.0851 | 60.0366 | 11.77 | 104.9031 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8844 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.8997 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.8997 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9255 | 16.0851 | 60.0366 | 11.77 | 104.9114 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.8928 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.908 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.908 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9338 | 16.0851 | 60.0366 | 11.77 | 104.9198 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.9011 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.9163 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9163 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9421 | 16.0335 | 60.0366 | 11.77 | 104.9281 | 16.3348 | 59.9829 | 11.77 | 104.9094 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.9248 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9246 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9504 | 16.0335 | 60.0366 | 11.77 | 104.9365 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9177 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.9331 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9329 | 16.0609 | 59.986 | 11.77
104.9588 | 16.0326 | 60.0366 | 11.77 | 104.9448 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9261 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.9414 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9412 | 16.059 | 59.986 | 11.77
104.9671 | 16.0326 | 60.0366 | 11.77 | 104.9531 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9344 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.9497 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9497 | 16.059 | 59.986 | 11.77
104.9754 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 104.9615 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9427 | 15.8666 | 60.0051 | 11.77 | 104.958 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.958 | 16.059 | 59.986 | 11.77
104.9838 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 104.9698 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.951 | 15.8693 | 60.0051 | 11.77 | 104.9663 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9663 | 16.059 | 59.986 | 11.77
104.9921 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 104.9781 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9595 | 15.8693 | 60.0051 | 11.77 | 104.9746 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9746 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0004 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 104.9865 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9678 | 15.8693 | 60.0059 | 11.77 | 104.9829 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9829 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0088 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 104.9948 | 16.3348 | 59.9833 | 11.77 | 104.9761 | 15.8693 | 60.0059 | 11.77 | 104.9915 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9912 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0171 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 105.0032 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 104.9845 | 15.8693 | 60.0059 | 11.77 | 104.9998 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 104.9995 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0254 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 105.0115 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 104.9928 | 15.8693 | 60.0059 | 11.77 | 105.0081 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 105.0081 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0338 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 105.0198 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0011 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0164 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 105.0164 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0421 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 105.0281 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0094 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0247 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 105.0247 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0504 | 16.031 | 60.0366 | 11.77 | 105.0365 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0178 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.033 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 105.033 | 16.059 | 59.9864 | 11.77
105.0587 | 16.0285 | 60.0366 | 11.77 | 105.0448 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0261 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0413 | 16.1245 | 60.008 | 11.77 | 105.0413 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.067 | 16.0285 | 60.0366 | 11.77 | 105.0532 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0344 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0496 | 16.1217 | 60.008 | 11.77 | 105.0496 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.0754 | 16.0306 | 60.0366 | 11.77 | 105.0615 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0427 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0581 | 16.1217 | 60.008 | 11.77 | 105.0579 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.0837 | 16.0306 | 60.0366 | 11.77 | 105.0698 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0511 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0664 | 16.1217 | 60.008 | 11.77 | 105.0664 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.092 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.0782 | 16.3349 | 59.9833 | 11.77 | 105.0594 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0747 | 16.1217 | 60.008 | 11.77 | 105.0747 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.1004 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.0865 | 16.333 | 59.9833 | 11.77 | 105.0677 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.083 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.083 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.1087 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.0948 | 16.333 | 59.9833 | 11.77 | 105.076 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0913 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.0913 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.117 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.1031 | 16.333 | 59.9833 | 11.77 | 105.0845 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.0996 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.0996 | 16.0584 | 59.9864 | 11.77
105.1253 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.1115 | 16.333 | 59.9833 | 11.77 | 105.0928 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1079 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1079 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.1337 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.1199 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.1011 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1162 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1162 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.142 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.1282 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.1094 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1248 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1248 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.1503 | 16.0306 | 60.035 | 11.77 | 105.1365 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1178 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1331 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1331 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.1587 | 16.0178 | 60.035 | 11.77 | 105.1448 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1261 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1414 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1414 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.167 | 16.0178 | 60.035 | 11.77 | 105.1532 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1344 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1497 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1497 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.1753 | 16.0169 | 60.035 | 11.77 | 105.1615 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1427 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.158 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.158 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.1837 | 16.0169 | 60.035 | 11.77 | 105.1699 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1511 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1663 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1663 | 16.0594 | 59.9864 | 11.77
105.192 | 16.0208 | 60.035 | 11.77 | 105.1782 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1594 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1746 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1746 | 16.0594 | 59.9872 | 11.77
105.2003 | 16.0208 | 60.035 | 11.77 | 105.1865 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1677 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1831 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1831 | 16.0594 | 59.9872 | 11.77
105.2086 | 16.0208 | 60.035 | 11.77 | 105.1949 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1761 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1914 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1914 | 16.0594 | 59.9872 | 11.77
105.2169 | 16.0208 | 60.035 | 11.77 | 105.2032 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1844 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.1997 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.1997 | 16.0594 | 59.9872 | 11.77
105.2253 | 16.0259 | 60.035 | 11.77 | 105.2115 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.1927 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.208 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.208 | 16.0594 | 59.9872 | 11.77
105.2336 | 16.0259 | 60.035 | 11.77 | 105.2198 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.201 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2163 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2163 | 16.0594 | 59.9872 | 11.77
105.2419 | 16.0259 | 60.035 | 11.77 | 105.2282 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2095 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2246 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2246 | 16.0226 | 59.9872 | 11.77
105.2503 | 16.0259 | 60.035 | 11.77 | 105.2366 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2178 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2329 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2329 | 16.0226 | 59.9872 | 11.77
105.2586 | 16.0259 | 60.035 | 11.77 | 105.2449 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2261 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2412 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2415 | 16.0222 | 59.9872 | 11.77
105.2669 | 16.0259 | 60.035 | 11.77 | 105.2532 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2344 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2498 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2498 | 16.0222 | 59.9872 | 11.77
105.2753 | 16.025 | 60.035 | 11.77 | 105.2615 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2428 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2581 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2581 | 16.0222 | 59.9872 | 11.77
105.2836 | 16.025 | 60.035 | 11.77 | 105.2699 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2511 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2664 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2664 | 16.0222 | 59.9872 | 11.77
105.2919 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.2782 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2594 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2747 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2747 | 16.0222 | 59.9872 | 11.77
105.3002 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.2866 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2677 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.283 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.283 | 16.0222 | 59.9872 | 11.77
105.3086 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.2949 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2761 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2913 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2913 | 16.0225 | 59.9872 | 11.77
105.3169 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3032 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2844 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.2996 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.2998 | 16.0225 | 59.9872 | 11.77
105.3252 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3116 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.2927 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.3079 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3081 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3336 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3199 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.301 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.3164 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3164 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3419 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3282 | 16.3303 | 59.9837 | 11.77 | 105.3094 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.3247 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3247 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3502 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3365 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3177 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.333 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.333 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3586 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3449 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.326 | 15.8671 | 60.0059 | 11.77 | 105.3413 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3413 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3669 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3533 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3344 | 15.867 | 60.0059 | 11.77 | 105.3496 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3496 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3752 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3616 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3428 | 15.867 | 60.0059 | 11.77 | 105.3579 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3582 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3835 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3699 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3511 | 15.8615 | 60.0059 | 11.77 | 105.3662 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3665 | 16.0232 | 59.9872 | 11.77
105.3919 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3782 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3594 | 15.8615 | 60.0059 | 11.77 | 105.3745 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3748 | 16.0299 | 59.9879 | 11.77
105.4002 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3866 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3677 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.3831 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3831 | 16.0299 | 59.9879 | 11.77
105.4085 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.3949 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3761 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.3914 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3914 | 16.0299 | 59.9879 | 11.77
105.4168 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.4033 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3844 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.3997 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.3997 | 16.0299 | 59.9879 | 11.77
105.4252 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.4116 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.3927 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.408 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.408 | 16.0302 | 59.9879 | 11.77
105.4335 | 16.0175 | 60.0334 | 11.77 | 105.4199 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.4011 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.4163 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.4163 | 16.0302 | 59.9879 | 11.77
105.4418 | 16.0161 | 60.0334 | 11.77 | 105.4283 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.4094 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.4246 | 16.1212 | 60.008 | 11.77 | 105.4248 | 16.0309 | 59.9879 | 11.77
105.4502 | 16.0161 | 60.0334 | 11.77 | 105.4366 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.4177 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.4329 | 16.1217 | 60.008 | 11.77 | 105.4331 | 16.0309 | 59.9879 | 11.77
105.4585 | 16.0212 | 60.0334 | 11.77 | 105.4449 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.426 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 105.4414 | 16.1217 | 60.008 | 11.77 | 105.4414 | 16.0309 | 59.9879 | 11.77
105.4668 | 16.0212 | 60.0334 | 11.77 | 105.4532 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.4344 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.4497 | 16.1273 | 60.008 | 11.77 | 105.4497 | 16.0309 | 59.9879 | 11.77
105.4752 | 16.0203 | 60.0334 | 11.77 | 105.4616 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.4427 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.458 | 16.1273 | 60.008 | 11.77 | 105.458 | 16.0309 | 59.9879 | 11.77
105.4835 | 16.0203 | 60.0334 | 11.77 | 105.47 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.451 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.4663 | 16.1273 | 60.008 | 11.77 | 105.4663 | 16.0309 | 59.9879 | 11.77
105.4918 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.4783 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.4594 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.4746 | 16.1273 | 60.008 | 11.77 | 105.4746 | 16.0259 | 59.9879 | 11.77
105.5001 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.4866 | 16.3302 | 59.9841 | 11.77 | 105.4678 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.4829 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.4832 | 16.0259 | 59.9879 | 11.77
105.5085 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.4949 | 16.3302 | 59.9841 | 11.77 | 105.4761 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.4912 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.4915 | 16.0259 | 59.9879 | 11.77
105.5168 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5033 | 16.3296 | 59.9841 | 11.77 | 105.4844 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.4995 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.4998 | 16.0259 | 59.9879 | 11.77
105.5251 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5116 | 16.3296 | 59.9841 | 11.77 | 105.4927 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5081 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5081 | 16.0262 | 59.9879 | 11.77
105.5334 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.52 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.5011 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5164 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5164 | 16.0262 | 59.9879 | 11.77
105.5418 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5283 | 16.3303 | 59.9841 | 11.77 | 105.5094 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5247 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5247 | 16.0262 | 59.9879 | 11.77
105.5501 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5366 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5177 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.533 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.533 | 16.0262 | 59.9879 | 11.77
105.5584 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.545 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.526 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5413 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5415 | 16.0269 | 59.9879 | 11.77
105.5668 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5533 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5344 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5496 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5498 | 16.0269 | 59.9879 | 11.77
105.5751 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5616 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5427 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5579 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5581 | 16.0269 | 59.9879 | 11.77
105.5834 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5699 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.551 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5662 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5664 | 16.0269 | 59.9879 | 11.77
105.5918 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5783 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5593 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 105.5747 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5747 | 16.0336 | 59.9895 | 11.77
105.6001 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.5866 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5677 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.583 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.583 | 16.0336 | 59.9895 | 11.77
105.6084 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.595 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.576 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.5913 | 16.1273 | 60.0084 | 11.77 | 105.5913 | 16.0336 | 59.9895 | 11.77
105.6167 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.6033 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5844 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.5996 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.5999 | 16.0336 | 59.9895 | 11.77
105.6251 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.6116 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.5928 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6079 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6082 | 16.0339 | 59.9895 | 11.77
105.6334 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.62 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6011 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6162 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6165 | 16.0339 | 59.9895 | 11.77
105.6417 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.6283 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6094 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6245 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6248 | 16.0339 | 59.9895 | 11.77
105.6501 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.6367 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6177 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6328 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6331 | 16.0339 | 59.9895 | 11.77
105.6584 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.645 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6261 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6414 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6414 | 16.0346 | 59.9895 | 11.77
105.6667 | 16.0203 | 60.0323 | 11.77 | 105.6533 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6344 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6497 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6497 | 16.0346 | 59.9895 | 11.77
105.675 | 16.0169 | 60.0323 | 11.77 | 105.6617 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6427 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.658 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6582 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.6834 | 16.0169 | 60.0323 | 11.77 | 105.67 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.651 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6663 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6665 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.6917 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.6783 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.6594 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6746 | 16.1284 | 60.0084 | 11.77 | 105.6748 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.7 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.6866 | 16.3302 | 59.9833 | 11.77 | 105.6677 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6829 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.6831 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.7083 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.695 | 16.3302 | 59.9833 | 11.77 | 105.676 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6912 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.6914 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.7167 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.7034 | 16.3302 | 59.9833 | 11.77 | 105.6843 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.6997 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.6997 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.725 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.7117 | 16.3302 | 59.9833 | 11.77 | 105.6927 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.708 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.708 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.7333 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.72 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.701 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.7163 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.7166 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.7417 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.7283 | 16.3303 | 59.9833 | 11.77 | 105.7094 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.7246 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.7249 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.75 | 16.0169 | 60.0319 | 11.77 | 105.7367 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.7177 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.7329 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.7332 | 16.0342 | 59.9895 | 11.77
105.7583 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.745 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.7261 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.7412 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.7415 | 16.0345 | 59.9895 | 11.77
105.7667 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.7534 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.7344 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.7495 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.7498 | 16.0345 | 59.9895 | 11.77
105.775 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.7617 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.7427 | 15.8609 | 60.0051 | 11.77 | 105.7578 | 16.127 | 60.0088 | 11.77 | 105.7581 | 16.0345 | 59.9895 | 11.77
105.7833 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.77 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.751 | 15.8624 | 60.0051 | 11.77 | 105.7664 | 16.1279 | 60.0088 | 11.77 | 105.7664 | 16.0345 | 59.9895 | 11.77
105.7917 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.7784 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.7594 | 15.8624 | 60.0051 | 11.77 | 105.7747 | 16.1279 | 60.0088 | 11.77 | 105.7747 | 16.0345 | 59.9907 | 11.77
105.8 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.7867 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.7677 | 15.8624 | 60.0047 | 11.77 | 105.783 | 16.125 | 60.0088 | 11.77 | 105.7832 | 16.0345 | 59.9907 | 11.77
105.8083 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.795 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.776 | 15.8624 | 60.0047 | 11.77 | 105.7913 | 16.125 | 60.0088 | 11.77 | 105.7915 | 16.0345 | 59.9907 | 11.77
105.8166 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.8033 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.7844 | 15.8624 | 60.0047 | 11.77 | 105.7996 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.7998 | 16.0345 | 59.9907 | 11.77
105.825 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.8117 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.7927 | 15.8624 | 60.0047 | 11.77 | 105.8079 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.8081 | 16.0352 | 59.9907 | 11.77
105.8333 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.8201 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.801 | 15.8624 | 60.0047 | 11.77 | 105.8162 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.8164 | 16.0352 | 59.9907 | 11.77
105.8416 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.8284 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.8093 | 15.8624 | 60.0047 | 11.77 | 105.8245 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.8247 | 16.0302 | 59.9907 | 11.77
105.8499 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.8367 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.8177 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.833 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.833 | 16.0302 | 59.9907 | 11.77
105.8583 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.845 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.826 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8413 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.8416 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.8666 | 16.016 | 60.0319 | 11.77 | 105.8534 | 16.3295 | 59.9825 | 11.77 | 105.8344 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8496 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.8499 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.8749 | 16.0153 | 60.0319 | 11.77 | 105.8617 | 16.3295 | 59.9825 | 11.77 | 105.8427 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8579 | 16.1252 | 60.0088 | 11.77 | 105.8582 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.8833 | 16.0153 | 60.0319 | 11.77 | 105.8701 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.8511 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8662 | 16.1261 | 60.0088 | 11.77 | 105.8665 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.8916 | 16.0153 | 60.0311 | 11.77 | 105.8784 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.8594 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8745 | 16.1261 | 60.0088 | 11.77 | 105.8748 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.8999 | 16.0153 | 60.0311 | 11.77 | 105.8867 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.8677 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8828 | 16.1261 | 60.01 | 11.77 | 105.8831 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.9083 | 16.0153 | 60.0311 | 11.77 | 105.8951 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.876 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8911 | 16.1261 | 60.01 | 11.77 | 105.8914 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.9166 | 16.0153 | 60.0311 | 11.77 | 105.9034 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.8844 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.8997 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.8999 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.9249 | 16.0133 | 60.0311 | 11.77 | 105.9117 | 16.3303 | 59.9825 | 11.77 | 105.8927 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.908 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9082 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.9332 | 16.0133 | 60.0311 | 11.77 | 105.92 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.901 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9163 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9165 | 16.0075 | 59.9907 | 11.77
105.9416 | 15.9608 | 60.0311 | 11.77 | 105.9284 | 16.3302 | 59.9825 | 11.77 | 105.9093 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9246 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9248 | 16.0078 | 59.9907 | 11.77
105.9499 | 15.9608 | 60.0311 | 11.77 | 105.9368 | 16.3302 | 59.9814 | 11.77 | 105.9177 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9329 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9331 | 16.0078 | 59.9907 | 11.77
105.9582 | 15.9608 | 60.0311 | 11.77 | 105.9451 | 16.3302 | 59.9814 | 11.77 | 105.926 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9412 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9414 | 16.0078 | 59.9907 | 11.77
105.9666 | 15.9608 | 60.0311 | 11.77 | 105.9534 | 16.3302 | 59.9814 | 11.77 | 105.9343 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9495 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9497 | 16.0078 | 59.9907 | 11.77
105.9749 | 15.9608 | 60.0311 | 11.77 | 105.9617 | 16.3302 | 59.9814 | 11.77 | 105.9426 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9578 | 16.1276 | 60.01 | 11.77 | 105.9583 | 16.0061 | 59.9907 | 11.77
105.9832 | 15.9608 | 60.0311 | 11.77 | 105.9701 | 16.3321 | 59.9814 | 11.77 | 105.951 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9663 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 105.9666 | 16.0061 | 59.9907 | 11.77
105.9915 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 105.9784 | 16.3321 | 59.9814 | 11.77 | 105.9594 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9746 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 105.9749 | 16.0061 | 59.9919 | 11.77
105.9999 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 105.9868 | 16.3321 | 59.9814 | 11.77 | 105.9677 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9829 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 105.9832 | 16.0061 | 59.9919 | 11.77
106.0082 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 105.9951 | 16.3321 | 59.9814 | 11.77 | 105.9761 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9912 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 105.9915 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0165 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0034 | 16.332 | 59.9814 | 11.77 | 105.9844 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 105.9995 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 105.9998 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0249 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0118 | 16.332 | 59.9814 | 11.77 | 105.9927 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0078 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 106.0081 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0332 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0201 | 16.332 | 59.9814 | 11.77 | 106.001 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0161 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 106.0166 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0415 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0284 | 16.332 | 59.9814 | 11.77 | 106.0094 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0244 | 16.1286 | 60.01 | 11.77 | 106.0249 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0498 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0367 | 16.3327 | 59.9814 | 11.77 | 106.0177 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.033 | 16.1301 | 60.01 | 11.77 | 106.0332 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0582 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0451 | 16.3327 | 59.9814 | 11.77 | 106.026 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0413 | 16.1301 | 60.01 | 11.77 | 106.0415 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0665 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0535 | 16.3327 | 59.9814 | 11.77 | 106.0343 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0496 | 16.1301 | 60.01 | 11.77 | 106.0498 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0748 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0618 | 16.3327 | 59.9814 | 11.77 | 106.0427 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0579 | 16.1301 | 60.01 | 11.77 | 106.0581 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0832 | 15.9585 | 60.0311 | 11.77 | 106.0701 | 16.3276 | 59.9814 | 11.77 | 106.051 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0662 | 15.9884 | 60.01 | 11.77 | 106.0664 | 16.0057 | 59.9919 | 11.77
106.0915 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.0784 | 16.3276 | 59.9814 | 11.77 | 106.0593 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0745 | 15.9884 | 60.01 | 11.77 | 106.0747 | 16.0059 | 59.9919 | 11.77
106.0998 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.0868 | 16.3276 | 59.9814 | 11.77 | 106.0676 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0828 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.0833 | 16.0059 | 59.9919 | 11.77
106.1082 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.0951 | 16.3276 | 59.9814 | 11.77 | 106.076 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0913 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.0916 | 16.0059 | 59.9919 | 11.77
106.1165 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1035 | 16.3282 | 59.9814 | 11.77 | 106.0844 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.0996 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.0999 | 16.0059 | 59.9919 | 11.77
106.1248 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1118 | 16.3282 | 59.9814 | 11.77 | 106.0927 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1079 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1082 | 16.0059 | 59.9919 | 11.77
106.1331 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1201 | 16.2409 | 59.9814 | 11.77 | 106.101 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1162 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1165 | 16.0059 | 59.9919 | 11.77
106.1414 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1285 | 16.2409 | 59.9814 | 11.77 | 106.1094 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1245 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1248 | 16.0069 | 59.9919 | 11.77
106.1498 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1368 | 16.2406 | 59.9798 | 11.77 | 106.1177 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1328 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1331 | 16.0069 | 59.9919 | 11.77
106.1581 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1451 | 16.2406 | 59.9798 | 11.77 | 106.126 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1411 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1416 | 16.0069 | 59.9919 | 11.77
106.1664 | 15.9585 | 60.0303 | 11.77 | 106.1535 | 16.1676 | 59.9798 | 11.77 | 106.1344 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1494 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1499 | 16.0069 | 59.9919 | 11.77
106.1748 | 15.9567 | 60.0303 | 11.77 | 106.1618 | 16.1676 | 59.9798 | 11.77 | 106.1427 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.158 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1582 | 16.0069 | 59.9919 | 11.77
106.1831 | 15.9567 | 60.0303 | 11.77 | 106.1702 | 16.0831 | 59.9798 | 11.77 | 106.151 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1663 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1665 | 16.0069 | 59.9919 | 11.77
106.1914 | 15.9567 | 60.0303 | 11.77 | 106.1785 | 16.0831 | 59.9798 | 11.77 | 106.1593 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1746 | 15.9893 | 60.0115 | 11.77 | 106.1748 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.1998 | 15.9567 | 60.0303 | 11.77 | 106.1868 | 16.0831 | 59.9798 | 11.77 | 106.1677 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1829 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.1831 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2081 | 15.9558 | 60.0303 | 11.77 | 106.1951 | 16.0831 | 59.9798 | 11.77 | 106.176 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1912 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.1914 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2164 | 15.9558 | 60.0303 | 11.77 | 106.2035 | 16.0831 | 59.9798 | 11.77 | 106.1843 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.1995 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2248 | 15.9596 | 60.0303 | 11.77 | 106.2119 | 16.0831 | 59.9798 | 11.77 | 106.1926 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2078 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2083 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2331 | 15.9596 | 60.0303 | 11.77 | 106.2202 | 16.0839 | 59.9798 | 11.77 | 106.201 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2161 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2166 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2414 | 15.9596 | 60.0303 | 11.77 | 106.2285 | 16.0839 | 59.9798 | 11.77 | 106.2094 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2246 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2249 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2498 | 15.9596 | 60.0303 | 11.77 | 106.2368 | 16.0839 | 59.9798 | 11.77 | 106.2177 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2329 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2332 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2581 | 15.8655 | 60.0303 | 11.77 | 106.2452 | 16.0839 | 59.9798 | 11.77 | 106.226 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2412 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2415 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2664 | 15.8655 | 60.0303 | 11.77 | 106.2535 | 16.0881 | 59.9798 | 11.77 | 106.2344 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2495 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2498 | 16.0065 | 59.9927 | 11.77
106.2747 | 15.8655 | 60.0303 | 11.77 | 106.2618 | 16.0881 | 59.9798 | 11.77 | 106.2427 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2578 | 15.9883 | 60.0115 | 11.77 | 106.2583 | 16.0068 | 59.9927 | 11.77
106.2831 | 15.8655 | 60.0303 | 11.77 | 106.2702 | 16.0881 | 59.9798 | 11.77 | 106.251 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2661 | 15.8541 | 60.0115 | 11.77 | 106.2666 | 16.0068 | 59.9927 | 11.77
106.2914 | 15.8655 | 60.0295 | 11.77 | 106.2785 | 16.0881 | 59.9798 | 11.77 | 106.2593 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2744 | 15.8541 | 60.0115 | 11.77 | 106.2749 | 16.0051 | 59.9927 | 11.77
106.2997 | 15.8655 | 60.0295 | 11.77 | 106.2869 | 16.0882 | 59.9798 | 11.77 | 106.2677 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2827 | 15.8541 | 60.0123 | 11.77 | 106.2832 | 16.0051 | 59.9927 | 11.77
106.308 | 15.8655 | 60.0295 | 11.77 | 106.2952 | 16.0882 | 59.9798 | 11.77 | 106.276 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2913 | 15.8541 | 60.0123 | 11.77 | 106.2915 | 16.0051 | 59.9927 | 11.77
106.3164 | 15.8655 | 60.0295 | 11.77 | 106.3035 | 16.0882 | 59.9798 | 11.77 | 106.2843 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.2996 | 15.8541 | 60.0123 | 11.77 | 106.2998 | 16.0051 | 59.9927 | 11.77
106.3247 | 15.8655 | 60.0295 | 11.77 | 106.3119 | 16.0882 | 59.9798 | 11.77 | 106.2926 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3079 | 15.8541 | 60.0123 | 11.77 | 106.3081 | 16.0051 | 59.9927 | 11.77
106.333 | 15.8655 | 60.0295 | 11.77 | 106.3202 | 16.0882 | 59.9798 | 11.77 | 106.301 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3162 | 15.8541 | 60.0123 | 11.77 | 106.3164 | 16.0051 | 59.9927 | 11.77
106.3414 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3286 | 16.0882 | 59.9798 | 11.77 | 106.3093 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3245 | 15.8541 | 60.0123 | 11.77 | 106.325 | 15.9274 | 59.9927 | 11.77
106.3497 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3369 | 16.0844 | 59.9779 | 11.77 | 106.3176 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3328 | 15.8497 | 60.0123 | 11.77 | 106.3333 | 15.9274 | 59.9927 | 11.77
106.358 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3452 | 16.0844 | 59.9779 | 11.77 | 106.326 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3411 | 15.8497 | 60.0123 | 11.77 | 106.3416 | 15.8174 | 59.9927 | 11.77
106.3664 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3535 | 16.0844 | 59.9779 | 11.77 | 106.3344 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3494 | 15.8497 | 60.0123 | 11.77 | 106.3499 | 15.8174 | 59.9927 | 11.77
106.3747 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3619 | 16.0844 | 59.9779 | 11.77 | 106.3427 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3579 | 15.8497 | 60.0123 | 11.77 | 106.3582 | 15.8171 | 59.9927 | 11.77
106.383 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3702 | 16.0844 | 59.9779 | 11.77 | 106.351 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3662 | 15.8497 | 60.0123 | 11.77 | 106.3665 | 15.8171 | 59.9927 | 11.77
106.3913 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3785 | 16.0844 | 59.9779 | 11.77 | 106.3594 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3745 | 15.8497 | 60.0123 | 11.77 | 106.3748 | 15.8171 | 59.9938 | 11.77
106.3997 | 15.8708 | 60.0295 | 11.77 | 106.3869 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.3677 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3828 | 15.8485 | 60.0123 | 11.77 | 106.3833 | 15.8171 | 59.9938 | 11.77
106.408 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.3952 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.376 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3911 | 15.8485 | 60.0123 | 11.77 | 106.3916 | 15.818 | 59.9938 | 11.77
106.4163 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4036 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.3843 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.3994 | 15.8485 | 60.0123 | 11.77 | 106.3999 | 15.818 | 59.9938 | 11.77
106.4247 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4119 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.3927 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4077 | 15.8485 | 60.0123 | 11.77 | 106.4082 | 15.818 | 59.9938 | 11.77
106.433 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4202 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.401 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.416 | 15.8485 | 60.0123 | 11.77 | 106.4165 | 15.818 | 59.9938 | 11.77
106.4413 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4286 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4093 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4246 | 15.8485 | 60.0123 | 11.77 | 106.4248 | 15.818 | 59.9938 | 11.77
106.4496 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4369 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4176 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4329 | 15.8489 | 60.0123 | 11.77 | 106.4331 | 15.818 | 59.9938 | 11.77
106.458 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4453 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.426 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4412 | 15.8489 | 60.0123 | 11.77 | 106.4417 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.4663 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4536 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4343 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4495 | 15.8489 | 60.0123 | 11.77 | 106.45 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.4746 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4619 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4426 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4578 | 15.8489 | 60.0123 | 11.77 | 106.4583 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.483 | 15.8734 | 60.0295 | 11.77 | 106.4703 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4509 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4661 | 15.8489 | 60.0123 | 11.77 | 106.4666 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.4913 | 15.8734 | 60.0287 | 11.77 | 106.4786 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4594 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4744 | 15.8489 | 60.0123 | 11.77 | 106.4749 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.4996 | 15.8734 | 60.0287 | 11.77 | 106.4869 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4677 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4827 | 15.8489 | 60.0131 | 11.77 | 106.4832 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5079 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.4952 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.476 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4912 | 15.8489 | 60.0131 | 11.77 | 106.4915 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5163 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.5036 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4843 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.4995 | 15.8489 | 60.0131 | 11.77 | 106.4998 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5246 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.512 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.4927 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5078 | 15.8489 | 60.0131 | 11.77 | 106.5083 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5329 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.5203 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.501 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5161 | 15.8498 | 60.0131 | 11.77 | 106.5166 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5413 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.5286 | 16.0842 | 59.9779 | 11.77 | 106.5093 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5244 | 15.8498 | 60.0131 | 11.77 | 106.5249 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5496 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.5369 | 16.085 | 59.9767 | 11.77 | 106.5177 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5327 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5332 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5579 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.5453 | 16.085 | 59.9767 | 11.77 | 106.526 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.541 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5415 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5663 | 15.8199 | 60.0287 | 11.77 | 106.5536 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5343 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5493 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5498 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5746 | 15.8186 | 60.0287 | 11.77 | 106.562 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5426 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5579 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5581 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5829 | 15.8186 | 60.0287 | 11.77 | 106.5703 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.551 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5662 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5667 | 15.8185 | 59.9938 | 11.77
106.5912 | 15.8186 | 60.0287 | 11.77 | 106.5786 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5593 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5745 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.575 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.5996 | 15.8186 | 60.0287 | 11.77 | 106.587 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5676 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5828 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5833 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6079 | 15.818 | 60.0287 | 11.77 | 106.5953 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5759 | 15.8601 | 60.0047 | 11.77 | 106.5911 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5916 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6162 | 15.818 | 60.0287 | 11.77 | 106.6036 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5844 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.5994 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.5999 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6246 | 15.818 | 60.0287 | 11.77 | 106.612 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.5927 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6077 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6082 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6329 | 15.818 | 60.0287 | 11.77 | 106.6203 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.601 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.616 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6165 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6412 | 15.8232 | 60.0287 | 11.77 | 106.6287 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6093 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6245 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.625 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6495 | 15.8232 | 60.0287 | 11.77 | 106.637 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6177 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6328 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6333 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6579 | 15.8232 | 60.0287 | 11.77 | 106.6453 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.626 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6411 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6416 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6662 | 15.8232 | 60.0287 | 11.77 | 106.6536 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6343 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6494 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6499 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6745 | 15.822 | 60.0287 | 11.77 | 106.662 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6426 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6577 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6582 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6829 | 15.822 | 60.0287 | 11.77 | 106.6703 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.651 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.666 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6665 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6912 | 15.822 | 60.0276 | 11.77 | 106.6786 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6593 | 15.8586 | 60.0047 | 11.77 | 106.6743 | 15.8514 | 60.0131 | 11.77 | 106.6748 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.6995 | 15.822 | 60.0276 | 11.77 | 106.687 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6676 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.6826 | 15.7773 | 60.0135 | 11.77 | 106.6831 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7079 | 15.822 | 60.0276 | 11.77 | 106.6953 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6759 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.6912 | 15.7773 | 60.0135 | 11.77 | 106.6917 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7162 | 15.822 | 60.0276 | 11.77 | 106.7037 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6843 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.6995 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7245 | 15.8213 | 60.0276 | 11.77 | 106.712 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.6926 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.7078 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7083 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7328 | 15.8213 | 60.0276 | 11.77 | 106.7203 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.7009 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.7161 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7166 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7412 | 15.8213 | 60.0276 | 11.77 | 106.7287 | 16.0847 | 59.9767 | 11.77 | 106.7094 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.7244 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7249 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7495 | 15.8213 | 60.0276 | 11.77 | 106.737 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7177 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.7327 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7332 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7578 | 15.8194 | 60.0276 | 11.77 | 106.7454 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.726 | 15.8592 | 60.0047 | 11.77 | 106.741 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7415 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7662 | 15.8194 | 60.0276 | 11.77 | 106.7537 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7343 | 15.862 | 60.0047 | 11.77 | 106.7493 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.75 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7745 | 15.8194 | 60.0276 | 11.77 | 106.762 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7427 | 15.862 | 60.0047 | 11.77 | 106.7578 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7583 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7828 | 15.8194 | 60.0276 | 11.77 | 106.7704 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.751 | 15.862 | 60.0047 | 11.77 | 106.7661 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7666 | 15.8185 | 59.9942 | 11.77
106.7911 | 15.8194 | 60.0276 | 11.77 | 106.7787 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7593 | 15.862 | 60.0047 | 11.77 | 106.7744 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7749 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.7995 | 15.8194 | 60.0276 | 11.77 | 106.787 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7676 | 15.862 | 60.0055 | 11.77 | 106.7827 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7832 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8078 | 15.8233 | 60.0276 | 11.77 | 106.7953 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.776 | 15.862 | 60.0055 | 11.77 | 106.791 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7915 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8161 | 15.8233 | 60.0276 | 11.77 | 106.8037 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7843 | 15.862 | 60.0055 | 11.77 | 106.7993 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.7998 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8245 | 15.8233 | 60.0276 | 11.77 | 106.8121 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.7926 | 15.862 | 60.0055 | 11.77 | 106.8076 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.8083 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8328 | 15.8233 | 60.0276 | 11.77 | 106.8204 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8009 | 15.862 | 60.0055 | 11.77 | 106.8159 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.8167 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8411 | 15.8227 | 60.0276 | 11.77 | 106.8287 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8093 | 15.862 | 60.0055 | 11.77 | 106.8245 | 15.7752 | 60.0135 | 11.77 | 106.825 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8495 | 15.8227 | 60.0276 | 11.77 | 106.837 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8176 | 15.8633 | 60.0055 | 11.77 | 106.8328 | 15.7758 | 60.0135 | 11.77 | 106.8333 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8578 | 15.8208 | 60.0276 | 11.77 | 106.8454 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8259 | 15.8633 | 60.0055 | 11.77 | 106.8411 | 15.7758 | 60.0135 | 11.77 | 106.8416 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8661 | 15.8208 | 60.0276 | 11.77 | 106.8538 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8342 | 15.8633 | 60.0055 | 11.77 | 106.8494 | 15.7745 | 60.0135 | 11.77 | 106.8499 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8745 | 15.8208 | 60.0276 | 11.77 | 106.8621 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8427 | 15.8633 | 60.0055 | 11.77 | 106.8577 | 15.7745 | 60.0135 | 11.77 | 106.8582 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8828 | 15.8208 | 60.0276 | 11.77 | 106.8704 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.851 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.866 | 15.7745 | 60.0135 | 11.77 | 106.8665 | 15.8185 | 59.9946 | 11.77
106.8911 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.8787 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8593 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.8743 | 15.7745 | 60.0135 | 11.77 | 106.875 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.8994 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.8871 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8676 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.8828 | 15.7745 | 60.0143 | 11.77 | 106.8833 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9078 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.8954 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.876 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.8911 | 15.7745 | 60.0143 | 11.77 | 106.8916 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9161 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.9037 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8843 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.8994 | 15.7745 | 60.0143 | 11.77 | 106.8999 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9244 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.9121 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.8926 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.9077 | 15.7745 | 60.0143 | 11.77 | 106.9082 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9327 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.9204 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.901 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.916 | 15.7745 | 60.0143 | 11.77 | 106.9165 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9411 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.9288 | 16.0847 | 59.9763 | 11.77 | 106.9093 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.9243 | 15.7745 | 60.0143 | 11.77 | 106.9248 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9494 | 15.8196 | 60.026 | 11.77 | 106.9371 | 16.0847 | 59.9759 | 11.77 | 106.9176 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.9326 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9333 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9577 | 15.8189 | 60.026 | 11.77 | 106.9454 | 16.0847 | 59.9759 | 11.77 | 106.9259 | 15.8639 | 60.0055 | 11.77 | 106.9409 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9417 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9661 | 15.8189 | 60.026 | 11.77 | 106.9538 | 16.0847 | 59.9759 | 11.77 | 106.9343 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 106.9495 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.95 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9744 | 15.8189 | 60.026 | 11.77 | 106.9621 | 16.0847 | 59.9759 | 11.77 | 106.9426 | 15.8609 | 60.0055 | 11.77 | 106.9578 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9583 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9827 | 15.8189 | 60.026 | 11.77 | 106.9705 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 106.9509 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 106.9661 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9666 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9911 | 15.8189 | 60.026 | 11.77 | 106.9788 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 106.9592 | 15.8615 | 60.0055 | 11.77 | 106.9744 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9749 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
106.9994 | 15.8189 | 60.026 | 11.77 | 106.9871 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 106.9677 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 106.9827 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9832 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0077 | 15.8242 | 60.026 | 11.77 | 106.9955 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 106.976 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 106.991 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 106.9917 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0161 | 15.8242 | 60.026 | 11.77 | 107.0038 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 106.9843 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 106.9993 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0244 | 15.8229 | 60.026 | 11.77 | 107.0121 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 106.9926 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 107.0076 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0083 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0327 | 15.8229 | 60.026 | 11.77 | 107.0204 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.001 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 107.0161 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0166 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.041 | 15.8229 | 60.026 | 11.77 | 107.0288 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0093 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 107.0244 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0249 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0494 | 15.8229 | 60.026 | 11.77 | 107.0371 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0176 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 107.0327 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0332 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0577 | 15.8229 | 60.026 | 11.77 | 107.0455 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0259 | 15.8615 | 60.0066 | 11.77 | 107.041 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0415 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.066 | 15.8229 | 60.026 | 11.77 | 107.0538 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0343 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0493 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.05 | 15.8189 | 59.9946 | 11.77
107.0744 | 15.8269 | 60.026 | 11.77 | 107.0621 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0426 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0576 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0583 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.0827 | 15.8269 | 60.026 | 11.77 | 107.0705 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0509 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0659 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0667 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.091 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.0788 | 16.0828 | 59.9759 | 11.77 | 107.0592 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0742 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.075 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.0993 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.0872 | 16.0829 | 59.9759 | 11.77 | 107.0676 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0828 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0833 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1077 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.0955 | 16.0829 | 59.9759 | 11.77 | 107.0759 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0911 | 15.777 | 60.0143 | 11.77 | 107.0916 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.116 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.1038 | 16.0829 | 59.9759 | 11.77 | 107.0842 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.0994 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.0999 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1243 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.1122 | 16.0829 | 59.9759 | 11.77 | 107.0925 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.1077 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1082 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1327 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.1205 | 16.0829 | 59.9759 | 11.77 | 107.101 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.116 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1167 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.141 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.1288 | 16.0829 | 59.9759 | 11.77 | 107.1093 | 15.8635 | 60.0066 | 11.77 | 107.1243 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.125 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1493 | 15.8251 | 60.0248 | 11.77 | 107.1372 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1176 | 15.8459 | 60.0066 | 11.77 | 107.1326 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1333 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1577 | 15.8238 | 60.0248 | 11.77 | 107.1455 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.126 | 15.8459 | 60.0066 | 11.77 | 107.1409 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1416 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.166 | 15.8238 | 60.0248 | 11.77 | 107.1539 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1343 | 15.8433 | 60.0066 | 11.77 | 107.1494 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1499 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1743 | 15.8238 | 60.0248 | 11.77 | 107.1622 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1426 | 15.8433 | 60.0066 | 11.77 | 107.1577 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1582 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.1826 | 15.8238 | 60.0248 | 11.77 | 107.1705 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1509 | 15.8513 | 60.0066 | 11.77 | 107.166 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1665 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.191 | 15.7724 | 60.0248 | 11.77 | 107.1788 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1593 | 15.8513 | 60.0066 | 11.77 | 107.1743 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.175 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.1993 | 15.7724 | 60.0248 | 11.77 | 107.1872 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1676 | 15.8513 | 60.0086 | 11.77 | 107.1826 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1833 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2076 | 15.7724 | 60.0248 | 11.77 | 107.1956 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1759 | 15.8513 | 60.0086 | 11.77 | 107.1909 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.1917 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.216 | 15.7724 | 60.0248 | 11.77 | 107.2039 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1842 | 15.8513 | 60.0086 | 11.77 | 107.1992 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2243 | 15.7717 | 60.0248 | 11.77 | 107.2122 | 16.0829 | 59.9755 | 11.77 | 107.1926 | 15.8513 | 60.0086 | 11.77 | 107.2075 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2083 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2326 | 15.7717 | 60.0248 | 11.77 | 107.2205 | 16.0826 | 59.9755 | 11.77 | 107.2009 | 15.8521 | 60.0086 | 11.77 | 107.2161 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2166 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.241 | 15.77 | 60.0248 | 11.77 | 107.2289 | 16.0826 | 59.9755 | 11.77 | 107.2092 | 15.8521 | 60.0086 | 11.77 | 107.2244 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2249 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2493 | 15.77 | 60.0248 | 11.77 | 107.2372 | 16.0826 | 59.9755 | 11.77 | 107.2175 | 15.8521 | 60.0086 | 11.77 | 107.2327 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2332 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2576 | 15.77 | 60.0248 | 11.77 | 107.2455 | 16.0826 | 59.9755 | 11.77 | 107.226 | 15.8521 | 60.0086 | 11.77 | 107.241 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2417 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2659 | 15.77 | 60.0248 | 11.77 | 107.2539 | 16.0826 | 59.9755 | 11.77 | 107.2343 | 15.8522 | 60.0086 | 11.77 | 107.2493 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.25 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2743 | 15.77 | 60.0248 | 11.77 | 107.2622 | 16.0826 | 59.9755 | 11.77 | 107.2426 | 15.8522 | 60.0086 | 11.77 | 107.2576 | 15.7775 | 60.0143 | 11.77 | 107.2583 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2826 | 15.77 | 60.0248 | 11.77 | 107.2706 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.2509 | 15.8522 | 60.0086 | 11.77 | 107.2659 | 15.7754 | 60.0143 | 11.77 | 107.2666 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2909 | 15.7688 | 60.0236 | 11.77 | 107.2789 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.2593 | 15.8522 | 60.0086 | 11.77 | 107.2742 | 15.7754 | 60.0143 | 11.77 | 107.2749 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.2993 | 15.7688 | 60.0236 | 11.77 | 107.2872 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.2676 | 15.8537 | 60.0086 | 11.77 | 107.2827 | 15.7754 | 60.0147 | 11.77 | 107.2832 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3076 | 15.7688 | 60.0236 | 11.77 | 107.2956 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.2759 | 15.8537 | 60.0086 | 11.77 | 107.291 | 15.7754 | 60.0147 | 11.77 | 107.2915 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3159 | 15.7688 | 60.0236 | 11.77 | 107.3039 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.2842 | 15.8537 | 60.0086 | 11.77 | 107.2993 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3242 | 15.7688 | 60.0236 | 11.77 | 107.3123 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.2926 | 15.8537 | 60.0086 | 11.77 | 107.3076 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3083 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3326 | 15.7688 | 60.0236 | 11.77 | 107.3206 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.3009 | 15.8537 | 60.0086 | 11.77 | 107.3159 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3167 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3409 | 15.7584 | 60.0236 | 11.77 | 107.3289 | 16.0834 | 59.9755 | 11.77 | 107.3092 | 15.8537 | 60.0086 | 11.77 | 107.3242 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.325 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3492 | 15.7584 | 60.0236 | 11.77 | 107.3373 | 16.0834 | 59.9751 | 11.77 | 107.3175 | 15.8544 | 60.0086 | 11.77 | 107.3325 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3333 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3576 | 15.7584 | 60.0236 | 11.77 | 107.3456 | 16.0834 | 59.9751 | 11.77 | 107.3259 | 15.8544 | 60.0086 | 11.77 | 107.3408 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3416 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3659 | 15.7584 | 60.0236 | 11.77 | 107.3539 | 16.0834 | 59.9751 | 11.77 | 107.3342 | 15.8545 | 60.0087 | 11.77 | 107.3494 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3499 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3742 | 15.7577 | 60.0236 | 11.77 | 107.3622 | 16.0834 | 59.9751 | 11.77 | 107.3425 | 15.8545 | 60.0087 | 11.77 | 107.3577 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3584 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3826 | 15.7577 | 60.0236 | 11.77 | 107.3706 | 16.0834 | 59.9751 | 11.77 | 107.3508 | 15.8545 | 60.0087 | 11.77 | 107.366 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3667 | 15.8139 | 59.995 | 11.77
107.3909 | 15.7589 | 60.0236 | 11.77 | 107.379 | 16.0834 | 59.9751 | 11.77 | 107.3593 | 15.8545 | 60.0087 | 11.77 | 107.3743 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.375 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.3992 | 15.7589 | 60.0236 | 11.77 | 107.3873 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.3676 | 15.856 | 60.0102 | 11.77 | 107.3826 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3833 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4076 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.3956 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.3759 | 15.856 | 60.0102 | 11.77 | 107.3909 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3916 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4159 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4039 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.3843 | 15.856 | 60.0102 | 11.77 | 107.3992 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.3999 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4242 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4123 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.3926 | 15.856 | 60.0102 | 11.77 | 107.4075 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4082 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4326 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4207 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4009 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.416 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4165 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4409 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.429 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4092 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4243 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.425 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4492 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4373 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4176 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4326 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4333 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4575 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4456 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4259 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4409 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4417 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4659 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.454 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4342 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4492 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.45 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4742 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4623 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4425 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4575 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4583 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4825 | 15.763 | 60.0236 | 11.77 | 107.4706 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4509 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4658 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4666 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4908 | 15.763 | 60.0224 | 11.77 | 107.479 | 16.0831 | 59.9751 | 11.77 | 107.4592 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4741 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4749 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.4992 | 15.763 | 60.0224 | 11.77 | 107.4873 | 16.0839 | 59.9751 | 11.77 | 107.4675 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4827 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4834 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5075 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.4957 | 16.0839 | 59.9751 | 11.77 | 107.4758 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.491 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.4917 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5158 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.504 | 16.0786 | 59.9751 | 11.77 | 107.4843 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.4993 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.5 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5242 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.5123 | 16.0786 | 59.9751 | 11.77 | 107.4926 | 15.8512 | 60.0102 | 11.77 | 107.5076 | 15.7742 | 60.0147 | 11.77 | 107.5083 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5325 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.5207 | 16.0786 | 59.9751 | 11.77 | 107.5009 | 15.8183 | 60.0102 | 11.77 | 107.5159 | 15.7753 | 60.0147 | 11.77 | 107.5166 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5408 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.529 | 16.0786 | 59.9751 | 11.77 | 107.5092 | 15.8183 | 60.0102 | 11.77 | 107.5242 | 15.7753 | 60.0147 | 11.77 | 107.5249 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5492 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.5374 | 16.0786 | 59.9743 | 11.77 | 107.5176 | 15.8186 | 60.0102 | 11.77 | 107.5325 | 15.7753 | 60.0147 | 11.77 | 107.5332 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5575 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.5457 | 16.0786 | 59.9743 | 11.77 | 107.5259 | 15.8186 | 60.0102 | 11.77 | 107.5408 | 15.7753 | 60.0147 | 11.77 | 107.5417 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5658 | 15.7647 | 60.0224 | 11.77 | 107.554 | 16.0786 | 59.9743 | 11.77 | 107.5342 | 15.818 | 60.0102 | 11.77 | 107.5493 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.55 | 15.8139 | 59.9946 | 11.77
107.5742 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.5624 | 16.0786 | 59.9743 | 11.77 | 107.5425 | 15.818 | 60.0102 | 11.77 | 107.5576 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.5583 | 15.809 | 59.9946 | 11.77
107.5825 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.5707 | 16.0807 | 59.9743 | 11.77 | 107.5509 | 15.818 | 60.0102 | 11.77 | 107.5659 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.5667 | 15.809 | 59.9946 | 11.77
107.5908 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.579 | 16.0807 | 59.9743 | 11.77 | 107.5592 | 15.818 | 60.0102 | 11.77 | 107.5742 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.575 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.5992 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.5873 | 16.0807 | 59.9743 | 11.77 | 107.5675 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.5825 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.5833 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6075 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.5957 | 16.0807 | 59.9743 | 11.77 | 107.5758 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.5908 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.5916 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6158 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6041 | 16.0807 | 59.9743 | 11.77 | 107.5842 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.5991 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.5999 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6241 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6124 | 16.0807 | 59.9743 | 11.77 | 107.5925 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6074 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.6084 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6325 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6207 | 16.0808 | 59.9743 | 11.77 | 107.6008 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.616 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.6167 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6408 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.629 | 16.0808 | 59.9743 | 11.77 | 107.6091 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6243 | 15.7711 | 60.0147 | 11.77 | 107.625 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6491 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6374 | 16.0816 | 59.9743 | 11.77 | 107.6176 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6326 | 15.7698 | 60.0147 | 11.77 | 107.6333 | 15.8047 | 59.995 | 11.77
107.6575 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6458 | 16.0816 | 59.9743 | 11.77 | 107.6259 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6409 | 15.7698 | 60.0147 | 11.77 | 107.6416 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.6658 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6541 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6342 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6492 | 15.7698 | 60.0147 | 11.77 | 107.6499 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.6741 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6624 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6425 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6575 | 15.7698 | 60.0147 | 11.77 | 107.6582 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.6825 | 15.7636 | 60.0224 | 11.77 | 107.6707 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6509 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6658 | 15.7698 | 60.0147 | 11.77 | 107.6667 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.6908 | 15.7636 | 60.0216 | 11.77 | 107.6791 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6592 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6741 | 15.7698 | 60.0147 | 11.77 | 107.675 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.6991 | 15.7636 | 60.0216 | 11.77 | 107.6874 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6675 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6826 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.6833 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7074 | 15.763 | 60.0216 | 11.77 | 107.6957 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6758 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6909 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.6917 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7158 | 15.763 | 60.0216 | 11.77 | 107.7041 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6842 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.6992 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7241 | 15.763 | 60.0216 | 11.77 | 107.7124 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.6925 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7075 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7083 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7324 | 15.763 | 60.0216 | 11.77 | 107.7208 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.7008 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7158 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7166 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7408 | 15.763 | 60.0216 | 11.77 | 107.7291 | 16.0813 | 59.9743 | 11.77 | 107.7091 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7241 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7251 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7491 | 15.763 | 60.0216 | 11.77 | 107.7374 | 16.0814 | 59.9728 | 11.77 | 107.7175 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7324 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7334 | 15.8052 | 59.995 | 11.77
107.7574 | 15.7613 | 60.0216 | 11.77 | 107.7458 | 16.0814 | 59.9728 | 11.77 | 107.7258 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7407 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7417 | 15.8061 | 59.995 | 11.77
107.7657 | 15.7613 | 60.0216 | 11.77 | 107.7541 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7341 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7493 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.75 | 15.8061 | 59.995 | 11.77
107.7741 | 15.7613 | 60.0216 | 11.77 | 107.7625 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7424 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7576 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7583 | 15.8061 | 59.995 | 11.77
107.7824 | 15.7613 | 60.0216 | 11.77 | 107.7708 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7509 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7659 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7666 | 15.8061 | 59.995 | 11.77
107.7907 | 15.7602 | 60.0216 | 11.77 | 107.7791 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7592 | 15.818 | 60.011 | 11.77 | 107.7742 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7749 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.7991 | 15.7602 | 60.0216 | 11.77 | 107.7875 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7675 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.7825 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7832 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8074 | 15.7602 | 60.0216 | 11.77 | 107.7958 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7758 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.7908 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.7917 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8157 | 15.7602 | 60.0216 | 11.77 | 107.8041 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7842 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.7991 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8241 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8124 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.7925 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8074 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8083 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8324 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8208 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8008 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8159 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8167 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8407 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8292 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8091 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8242 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.825 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8491 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8375 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8175 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8325 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8333 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8574 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8458 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8258 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8408 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8416 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8657 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8541 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8341 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8491 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8501 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8741 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8625 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8424 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8574 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8584 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8824 | 15.7147 | 60.0216 | 11.77 | 107.8708 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8508 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8657 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.8667 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.8907 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.8792 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8591 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.874 | 15.7698 | 60.015 | 11.77 | 107.875 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.899 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.8875 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8674 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8826 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.8833 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9074 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.8958 | 16.0774 | 59.9728 | 11.77 | 107.8759 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8909 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.8916 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9157 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9042 | 16.0776 | 59.9728 | 11.77 | 107.8842 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.8992 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.8999 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.924 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9125 | 16.0776 | 59.9728 | 11.77 | 107.8925 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.9075 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.9084 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9324 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9208 | 16.0776 | 59.9728 | 11.77 | 107.9008 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.9158 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.9167 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9407 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9292 | 16.0776 | 59.9728 | 11.77 | 107.9092 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.9241 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.925 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.949 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9375 | 16.0776 | 59.972 | 11.77 | 107.9175 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.9324 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.9333 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9573 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9459 | 16.0776 | 59.972 | 11.77 | 107.9258 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.9407 | 15.7698 | 60.0154 | 11.77 | 107.9417 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9657 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9542 | 16.0776 | 59.972 | 11.77 | 107.9341 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.949 | 15.7703 | 60.0154 | 11.77 | 107.95 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.974 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9625 | 16.0776 | 59.972 | 11.77 | 107.9425 | 15.818 | 60.0118 | 11.77 | 107.9575 | 15.7703 | 60.0154 | 11.77 | 107.9583 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9823 | 15.7147 | 60.0209 | 11.77 | 107.9709 | 16.0776 | 59.972 | 11.77 | 107.9508 | 15.8182 | 60.0118 | 11.77 | 107.9658 | 15.7703 | 60.0154 | 11.77 | 107.9666 | 15.8061 | 59.9954 | 11.77
107.9907 | 15.7122 | 60.0209 | 11.77 | 107.9792 | 16.0776 | 59.972 | 11.77 | 107.9591 | 15.8182 | 60.0118 | 11.77 | 107.9741 | 15.7703 | 60.0154 | 11.77 | 107.9751 | 15.8061 | 59.9958 | 11.77
107.999 | 15.7122 | 60.0209 | 11.77 | 107.9875 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 107.9674 | 15.8186 | 60.0118 | 11.77 | 107.9824 | 15.7703 | 60.0154 | 11.77 | 107.9834 | 15.8061 | 59.9958 | 11.77
108.0073 | 15.7093 | 60.0209 | 11.77 | 107.9959 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 107.9758 | 15.8186 | 60.0118 | 11.77 | 107.9907 | 15.7703 | 60.0154 | 11.77 | 107.9917 | 15.8061 | 59.9958 | 11.77
108.0157 | 15.7093 | 60.0209 | 11.77 | 108.0042 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 107.9841 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 107.999 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108 | 15.8061 | 59.9958 | 11.77
108.024 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0126 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 107.9924 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0073 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0083 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.0323 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0209 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0007 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0156 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0166 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.0406 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0292 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0092 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0242 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0249 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.049 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0375 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0175 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0325 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0334 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.0573 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0459 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0258 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0408 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0417 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.0656 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0543 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0341 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0491 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.05 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.074 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0626 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0425 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0574 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0583 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.0823 | 15.7087 | 60.0209 | 11.77 | 108.0709 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0508 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0657 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.0667 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.0906 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.0792 | 16.0797 | 59.972 | 11.77 | 108.0591 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.074 | 15.7719 | 60.0154 | 11.77 | 108.075 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.099 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.0876 | 15.9758 | 59.972 | 11.77 | 108.0674 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0823 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.0833 | 15.8108 | 59.9958 | 11.77
108.1073 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.0959 | 15.9758 | 59.972 | 11.77 | 108.0758 | 15.8201 | 60.0118 | 11.77 | 108.0908 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.0918 | 15.8118 | 59.9958 | 11.77
108.1156 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1042 | 15.9758 | 59.972 | 11.77 | 108.0841 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.0991 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1001 | 15.8118 | 59.9958 | 11.77
108.124 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1126 | 15.9758 | 59.972 | 11.77 | 108.0924 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1074 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1084 | 15.8118 | 59.9958 | 11.77
108.1323 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1209 | 15.9758 | 59.972 | 11.77 | 108.1007 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1157 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1167 | 15.8118 | 59.9958 | 11.77
108.1406 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1293 | 15.9758 | 59.972 | 11.77 | 108.1091 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.124 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.125 | 15.8118 | 59.9958 | 11.77
108.149 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1376 | 15.9758 | 59.9712 | 11.77 | 108.1174 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1323 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1333 | 15.8118 | 59.9958 | 11.77
108.1573 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1459 | 15.9758 | 59.9712 | 11.77 | 108.1257 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1406 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1416 | 15.7435 | 59.9958 | 11.77
108.1656 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1543 | 15.9758 | 59.9712 | 11.77 | 108.134 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1489 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1499 | 15.7435 | 59.9958 | 11.77
108.174 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1626 | 15.9758 | 59.9712 | 11.77 | 108.1425 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1575 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1584 | 15.7489 | 59.9958 | 11.77
108.1823 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.171 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.1508 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1658 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1667 | 15.7489 | 59.9958 | 11.77
108.1906 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1793 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.1591 | 15.8205 | 60.0118 | 11.77 | 108.1741 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.175 | 15.7489 | 59.9966 | 11.77
108.1989 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.1876 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.1674 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.1824 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1833 | 15.7489 | 59.9966 | 11.77
108.2073 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.196 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.1758 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.1907 | 15.7744 | 60.0158 | 11.77 | 108.1917 | 15.7489 | 59.9966 | 11.77
108.2156 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2043 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.1841 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.199 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2 | 15.7489 | 59.9966 | 11.77
108.2239 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2126 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.1924 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2073 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2083 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2323 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.221 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2007 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2156 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2168 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2406 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2293 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2091 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2241 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2251 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2489 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2377 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2174 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2324 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2334 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2572 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.246 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2257 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2407 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2417 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2656 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2543 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.234 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.249 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.25 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2739 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2627 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2424 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2573 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2583 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2822 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.271 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2507 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2656 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2666 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2906 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2794 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.259 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2739 | 15.7698 | 60.0158 | 11.77 | 108.2749 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.2989 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.2877 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2673 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2822 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.2834 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.3072 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.296 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2758 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2908 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.2917 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.3156 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3044 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2841 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.2991 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3 | 15.7486 | 59.9966 | 11.77
108.3239 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3127 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.2924 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3074 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3083 | 15.7497 | 59.9966 | 11.77
108.3322 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.321 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.3007 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3157 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3167 | 15.7497 | 59.9966 | 11.77
108.3405 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3293 | 15.9786 | 59.9712 | 11.77 | 108.3091 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.324 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.325 | 15.7501 | 59.9966 | 11.77
108.3489 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3377 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.3174 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3323 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3333 | 15.7501 | 59.9966 | 11.77
108.3572 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3461 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.3257 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3406 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3418 | 15.7501 | 59.9966 | 11.77
108.3655 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3544 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.334 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3489 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3501 | 15.7501 | 59.9966 | 11.77
108.3739 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3627 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.3424 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3574 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3584 | 15.7501 | 59.9966 | 11.77
108.3822 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.371 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.3507 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.3657 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3667 | 15.7501 | 59.9966 | 11.77
108.3905 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3794 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.359 | 15.8205 | 60.0126 | 11.77 | 108.374 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.375 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.3989 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3878 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.3673 | 15.8213 | 60.0126 | 11.77 | 108.3823 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3833 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4072 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.3961 | 15.9785 | 59.9716 | 11.77 | 108.3757 | 15.8213 | 60.0126 | 11.77 | 108.3906 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.3916 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4155 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4044 | 15.9788 | 59.9716 | 11.77 | 108.384 | 15.8213 | 60.0126 | 11.77 | 108.3989 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4001 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4239 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4127 | 15.9788 | 59.9716 | 11.77 | 108.3923 | 15.8213 | 60.0126 | 11.77 | 108.4072 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4084 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4322 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4211 | 15.9788 | 59.9716 | 11.77 | 108.4006 | 15.8227 | 60.0126 | 11.77 | 108.4155 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4167 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4405 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4294 | 15.9788 | 59.9716 | 11.77 | 108.4091 | 15.8227 | 60.0126 | 11.77 | 108.4241 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.425 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4489 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4377 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4174 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4324 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4333 | 15.7501 | 59.9974 | 11.77
108.4572 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4461 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4257 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4407 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4417 | 15.7503 | 59.9974 | 11.77
108.4655 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4544 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.434 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.449 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.45 | 15.7503 | 59.9974 | 11.77
108.4738 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4628 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4424 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4573 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4583 | 15.7503 | 59.9974 | 11.77
108.4822 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4711 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4507 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4656 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4668 | 15.7503 | 59.9974 | 11.77
108.4905 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4794 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.459 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4739 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4751 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.4988 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4878 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4673 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4822 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4834 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5072 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.4961 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4757 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.4907 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.4917 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5155 | 15.7087 | 60.0205 | 11.77 | 108.5045 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.484 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.499 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5238 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5128 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.4923 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5073 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5083 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5322 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5211 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.5006 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5156 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5166 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5405 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5295 | 15.9777 | 59.9716 | 11.77 | 108.509 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5239 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5251 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5488 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5378 | 15.9777 | 59.972 | 11.77 | 108.5173 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5322 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5334 | 15.7513 | 59.9974 | 11.77
108.5572 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5461 | 15.9777 | 59.972 | 11.77 | 108.5256 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5405 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5417 | 15.7165 | 59.9974 | 11.77
108.5655 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5545 | 15.9777 | 59.972 | 11.77 | 108.5339 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5488 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.55 | 15.7165 | 59.9974 | 11.77
108.5738 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5628 | 15.9777 | 59.972 | 11.77 | 108.5424 | 15.823 | 60.0126 | 11.77 | 108.5574 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5583 | 15.7165 | 59.9974 | 11.77
108.5821 | 15.7098 | 60.0205 | 11.77 | 108.5712 | 15.9777 | 59.972 | 11.77 | 108.5507 | 15.8234 | 60.0126 | 11.77 | 108.5657 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5667 | 15.7165 | 59.9974 | 11.77
108.5905 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.5795 | 15.9777 | 59.972 | 11.77 | 108.559 | 15.8234 | 60.0126 | 11.77 | 108.574 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.575 | 15.7164 | 59.9986 | 11.77
108.5988 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.5878 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.5673 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.5823 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5833 | 15.7164 | 59.9986 | 11.77
108.6071 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.5962 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.5757 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.5906 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.5918 | 15.7164 | 59.9986 | 11.77
108.6154 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6045 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.584 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.5989 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.6001 | 15.7164 | 59.9986 | 11.77
108.6238 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6129 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.5923 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.6072 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.6084 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6321 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6212 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6006 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.6155 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.6167 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6404 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6295 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.609 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.624 | 15.7698 | 60.0162 | 11.77 | 108.625 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6488 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6379 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6173 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.6323 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6333 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6571 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6462 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6256 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.6406 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6416 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6654 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6545 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6339 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.6489 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6501 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6738 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6628 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6423 | 15.8234 | 60.0134 | 11.77 | 108.6572 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6584 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6821 | 15.712 | 60.0205 | 11.77 | 108.6712 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6506 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.6655 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6667 | 15.7116 | 59.9986 | 11.77
108.6904 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.6796 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6589 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.6738 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.675 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.6988 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.6879 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6674 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.6821 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6833 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7071 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.6962 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6757 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.6907 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.6917 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7154 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7045 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.684 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.699 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.7 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7238 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7129 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.6923 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7073 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.7085 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7321 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7213 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.7007 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7156 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.7168 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7404 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7296 | 15.9774 | 59.972 | 11.77 | 108.709 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7239 | 15.7677 | 60.0162 | 11.77 | 108.7251 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7487 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7379 | 15.9774 | 59.9724 | 11.77 | 108.7173 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7322 | 15.7664 | 60.0162 | 11.77 | 108.7334 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7571 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7462 | 15.9774 | 59.9724 | 11.77 | 108.7256 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7405 | 15.7664 | 60.0162 | 11.77 | 108.7417 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7654 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7546 | 15.9778 | 59.9724 | 11.77 | 108.734 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7488 | 15.7664 | 60.0162 | 11.77 | 108.75 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7737 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7629 | 15.9778 | 59.9724 | 11.77 | 108.7423 | 15.8202 | 60.0134 | 11.77 | 108.7573 | 15.7664 | 60.0162 | 11.77 | 108.7583 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7821 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7712 | 15.9778 | 59.9724 | 11.77 | 108.7506 | 15.8206 | 60.0134 | 11.77 | 108.7656 | 15.7664 | 60.0162 | 11.77 | 108.7666 | 15.71 | 59.9986 | 11.77
108.7904 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7796 | 15.9778 | 59.9724 | 11.77 | 108.7589 | 15.8206 | 60.0134 | 11.77 | 108.7739 | 15.7664 | 60.0162 | 11.77 | 108.7751 | 15.71 | 59.9994 | 11.77
108.7987 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7879 | 15.9778 | 59.9724 | 11.77 | 108.7673 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.7822 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.7834 | 15.71 | 59.9994 | 11.77
108.8071 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.7963 | 15.9778 | 59.9724 | 11.77 | 108.7756 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.7905 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.7917 | 15.7109 | 59.9994 | 11.77
108.8154 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8046 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.7839 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.7988 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8 | 15.7109 | 59.9994 | 11.77
108.8237 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8129 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.7922 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.8071 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8083 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8321 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8213 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.8007 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.8154 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8167 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8404 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8296 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.809 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.824 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.825 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8487 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.838 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.8173 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.8323 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8335 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8571 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8463 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.8256 | 15.8206 | 60.0137 | 11.77 | 108.8406 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8418 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8654 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8546 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.834 | 15.7538 | 60.0137 | 11.77 | 108.8489 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8501 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8737 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.863 | 15.981 | 59.9724 | 11.77 | 108.8423 | 15.7538 | 60.0137 | 11.77 | 108.8572 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8584 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.882 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8713 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.8506 | 15.7495 | 60.0137 | 11.77 | 108.8655 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.8667 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8904 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8796 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.8589 | 15.7495 | 60.0137 | 11.77 | 108.8738 | 15.7669 | 60.0162 | 11.77 | 108.875 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.8987 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8879 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.8673 | 15.7523 | 60.0137 | 11.77 | 108.8821 | 15.7669 | 60.0166 | 11.77 | 108.8833 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.907 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.8963 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.8756 | 15.7523 | 60.0137 | 11.77 | 108.8906 | 15.7669 | 60.0166 | 11.77 | 108.8916 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.9153 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9047 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.8839 | 15.7523 | 60.0137 | 11.77 | 108.8989 | 15.7673 | 60.0166 | 11.77 | 108.9001 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.9237 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.913 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.8922 | 15.7523 | 60.0137 | 11.77 | 108.9072 | 15.7673 | 60.0166 | 11.77 | 108.9084 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.932 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9213 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.9006 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9155 | 15.7673 | 60.0166 | 11.77 | 108.9167 | 15.7113 | 59.9994 | 11.77
108.9403 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9296 | 15.9808 | 59.9724 | 11.77 | 108.9089 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9238 | 15.7673 | 60.0166 | 11.77 | 108.925 | 15.7118 | 59.9994 | 11.77
108.9487 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.938 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9172 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9321 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9333 | 15.7118 | 59.9994 | 11.77
108.957 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9464 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9255 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9404 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9417 | 15.71 | 59.9994 | 11.77
108.9653 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9547 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.934 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9487 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.95 | 15.71 | 59.9994 | 11.77
108.9737 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.963 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9423 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9573 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9585 | 15.71 | 59.9994 | 11.77
108.982 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9713 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9506 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9656 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9668 | 15.71 | 59.9994 | 11.77
108.9903 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9797 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9589 | 15.7531 | 60.0137 | 11.77 | 108.9739 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9751 | 15.71 | 60.0005 | 11.77
108.9987 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.988 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9673 | 15.7531 | 60.0145 | 11.77 | 108.9822 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9834 | 15.71 | 60.0005 | 11.77
109.007 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 108.9963 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9756 | 15.7531 | 60.0145 | 11.77 | 108.9905 | 15.7685 | 60.0166 | 11.77 | 108.9917 | 15.71 | 60.0005 | 11.77
109.0153 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 109.0047 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9839 | 15.7546 | 60.0145 | 11.77 | 108.9988 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109 | 15.71 | 60.0005 | 11.77
109.0237 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 109.013 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 108.9922 | 15.7546 | 60.0145 | 11.77 | 109.0071 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0083 | 15.71 | 60.0005 | 11.77
109.032 | 15.712 | 60.0209 | 11.77 | 109.0214 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0006 | 15.7546 | 60.0145 | 11.77 | 109.0154 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0166 | 15.71 | 60.0005 | 11.77
109.0403 | 15.7079 | 60.0209 | 11.77 | 109.0297 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0089 | 15.7546 | 60.0145 | 11.77 | 109.0239 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0251 | 15.7111 | 60.0005 | 11.77
109.0486 | 15.7079 | 60.0209 | 11.77 | 109.038 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0172 | 15.7546 | 60.0145 | 11.77 | 109.0322 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0334 | 15.7111 | 60.0005 | 11.77
109.057 | 15.7079 | 60.0209 | 11.77 | 109.0464 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0255 | 15.7546 | 60.0145 | 11.77 | 109.0405 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0417 | 15.6349 | 60.0005 | 11.77
109.0653 | 15.7079 | 60.0209 | 11.77 | 109.0547 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0339 | 15.7549 | 60.0145 | 11.77 | 109.0488 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.05 | 15.6349 | 60.0005 | 11.77
109.0736 | 15.7083 | 60.0209 | 11.77 | 109.063 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0422 | 15.7549 | 60.0145 | 11.77 | 109.0571 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0583 | 15.6356 | 60.0005 | 11.77
109.082 | 15.7083 | 60.0209 | 11.77 | 109.0714 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0505 | 15.7556 | 60.0145 | 11.77 | 109.0654 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.0667 | 15.6356 | 60.0005 | 11.77
109.0903 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.0797 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0588 | 15.7556 | 60.0145 | 11.77 | 109.0737 | 15.77 | 60.0166 | 11.77 | 109.075 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.0986 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.0881 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0673 | 15.7556 | 60.0145 | 11.77 | 109.082 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.0835 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.107 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.0964 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0756 | 15.7556 | 60.0145 | 11.77 | 109.0906 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.0918 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1153 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1047 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0839 | 15.682 | 60.0145 | 11.77 | 109.0989 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1001 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1236 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1131 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.0922 | 15.682 | 60.0145 | 11.77 | 109.1072 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1084 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.132 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1214 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.1006 | 15.6794 | 60.0145 | 11.77 | 109.1155 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1167 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1403 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1298 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.1089 | 15.6794 | 60.0145 | 11.77 | 109.1238 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.125 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1486 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1381 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1172 | 15.6794 | 60.0145 | 11.77 | 109.1321 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1333 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1569 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1464 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1255 | 15.6794 | 60.0145 | 11.77 | 109.1404 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1416 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1653 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1547 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1339 | 15.6797 | 60.0145 | 11.77 | 109.1487 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1501 | 15.6354 | 60.0005 | 11.77
109.1736 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1631 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1422 | 15.6797 | 60.0145 | 11.77 | 109.1572 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1584 | 15.6368 | 60.0005 | 11.77
109.1819 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1714 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1505 | 15.6806 | 60.0145 | 11.77 | 109.1655 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.1667 | 15.6368 | 60.0005 | 11.77
109.1902 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1797 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1588 | 15.6806 | 60.0145 | 11.77 | 109.1738 | 15.77 | 60.017 | 11.77 | 109.175 | 15.6368 | 60.0017 | 11.77
109.1986 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1881 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1672 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.1821 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.1833 | 15.6368 | 60.0017 | 11.77
109.2069 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.1964 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1755 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.1904 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.1917 | 15.6368 | 60.0017 | 11.77
109.2152 | 15.71 | 60.0216 | 11.77 | 109.2048 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1838 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.1987 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2 | 15.6368 | 60.0017 | 11.77
109.2236 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2131 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.1921 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.207 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2085 | 15.6368 | 60.0017 | 11.77
109.2319 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2214 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2006 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.2153 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2168 | 15.6368 | 60.0017 | 11.77
109.2402 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2298 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2089 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.2236 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2251 | 15.6366 | 60.0017 | 11.77
109.2486 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2381 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2172 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.2322 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2334 | 15.6366 | 60.0017 | 11.77
109.2569 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2465 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2255 | 15.6806 | 60.0157 | 11.77 | 109.2405 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2417 | 15.6366 | 60.0017 | 11.77
109.2652 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2548 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2339 | 15.678 | 60.0157 | 11.77 | 109.2488 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.25 | 15.6366 | 60.0017 | 11.77
109.2736 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2631 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2422 | 15.678 | 60.0157 | 11.77 | 109.2571 | 15.7715 | 60.017 | 11.77 | 109.2583 | 15.6366 | 60.0017 | 11.77
109.2819 | 15.7106 | 60.0216 | 11.77 | 109.2715 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2505 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.2654 | 15.7702 | 60.017 | 11.77 | 109.2666 | 15.6366 | 60.0017 | 11.77
109.2902 | 15.7106 | 60.0221 | 11.77 | 109.2798 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2588 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.2737 | 15.7702 | 60.017 | 11.77 | 109.2751 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.2986 | 15.7106 | 60.0221 | 11.77 | 109.2881 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2672 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.282 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.2834 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3069 | 15.7106 | 60.0221 | 11.77 | 109.2965 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2755 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.2903 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.2917 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3152 | 15.7106 | 60.0221 | 11.77 | 109.3048 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2838 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.2988 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3235 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3132 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.2921 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.3071 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3083 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3319 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3215 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.3005 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.3154 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3167 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3402 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3298 | 15.9832 | 59.9736 | 11.77 | 109.3088 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.3237 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.325 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3485 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3382 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3171 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.332 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3333 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3569 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3465 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3254 | 15.615 | 60.0157 | 11.77 | 109.3403 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3418 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3652 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3549 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3339 | 15.6171 | 60.0157 | 11.77 | 109.3486 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3501 | 15.6372 | 60.0017 | 11.77
109.3735 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3632 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3422 | 15.6171 | 60.0157 | 11.77 | 109.3569 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3584 | 15.6383 | 60.0017 | 11.77
109.3819 | 15.7023 | 60.0221 | 11.77 | 109.3715 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3505 | 15.6181 | 60.0157 | 11.77 | 109.3655 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3667 | 15.6383 | 60.0017 | 11.77
109.3902 | 15.6977 | 60.0221 | 11.77 | 109.3799 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3588 | 15.6181 | 60.0157 | 11.77 | 109.3738 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.375 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.3985 | 15.6977 | 60.0221 | 11.77 | 109.3882 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3672 | 15.6181 | 60.0173 | 11.77 | 109.3821 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3833 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4069 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.3965 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3755 | 15.6181 | 60.0173 | 11.77 | 109.3904 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.3916 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4152 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4048 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3838 | 15.6181 | 60.0173 | 11.77 | 109.3987 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4001 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4235 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4132 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.3921 | 15.6181 | 60.0173 | 11.77 | 109.407 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4084 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4318 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4215 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.4005 | 15.6181 | 60.0173 | 11.77 | 109.4153 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4167 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4402 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4299 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.4088 | 15.6181 | 60.0173 | 11.77 | 109.4236 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.425 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4485 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4382 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.4171 | 15.619 | 60.0173 | 11.77 | 109.4321 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4333 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4568 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4465 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.4254 | 15.619 | 60.0173 | 11.77 | 109.4404 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4417 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4651 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4549 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.4337 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.4487 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.45 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4735 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4632 | 15.9832 | 59.9732 | 11.77 | 109.4421 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.457 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4583 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4818 | 15.6935 | 60.0221 | 11.77 | 109.4716 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 109.4504 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.4653 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4668 | 15.6383 | 60.0025 | 11.77
109.4901 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.4799 | 15.9808 | 59.9732 | 11.77 | 109.4587 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.4736 | 15.7702 | 60.0177 | 11.77 | 109.4751 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.4985 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.4882 | 15.981 | 59.9732 | 11.77 | 109.467 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.4819 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.4834 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5068 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.4966 | 15.981 | 59.9732 | 11.77 | 109.4755 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.4902 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.4917 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5151 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5049 | 15.981 | 59.9732 | 11.77 | 109.4838 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.4988 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5235 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5132 | 15.981 | 59.9732 | 11.77 | 109.4921 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.5071 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5083 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5318 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5216 | 15.981 | 59.9732 | 11.77 | 109.5004 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.5154 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5166 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5401 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5299 | 15.981 | 59.9732 | 11.77 | 109.5088 | 15.617 | 60.0173 | 11.77 | 109.5237 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5251 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5485 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5383 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5171 | 15.6186 | 60.0173 | 11.77 | 109.532 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5334 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5568 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5466 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5254 | 15.6186 | 60.0173 | 11.77 | 109.5403 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5417 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5651 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5549 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5337 | 15.6201 | 60.0173 | 11.77 | 109.5486 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.55 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5735 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5633 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5421 | 15.6201 | 60.0173 | 11.77 | 109.5569 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5583 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5818 | 15.6935 | 60.0224 | 11.77 | 109.5716 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5504 | 15.6201 | 60.0173 | 11.77 | 109.5654 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5667 | 15.6388 | 60.0025 | 11.77
109.5901 | 15.6964 | 60.0224 | 11.77 | 109.58 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5587 | 15.6201 | 60.0173 | 11.77 | 109.5737 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.575 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.5984 | 15.6964 | 60.0224 | 11.77 | 109.5883 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.567 | 15.6201 | 60.0192 | 11.77 | 109.582 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5833 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6068 | 15.6964 | 60.0224 | 11.77 | 109.5966 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5754 | 15.6201 | 60.0192 | 11.77 | 109.5903 | 15.7689 | 60.0181 | 11.77 | 109.5918 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6151 | 15.6964 | 60.0224 | 11.77 | 109.605 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.5837 | 15.6211 | 60.0192 | 11.77 | 109.5986 | 15.7695 | 60.0181 | 11.77 | 109.6001 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6234 | 15.6964 | 60.0224 | 11.77 | 109.6133 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.592 | 15.6211 | 60.0192 | 11.77 | 109.6069 | 15.7695 | 60.0181 | 11.77 | 109.6084 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6318 | 15.6964 | 60.0224 | 11.77 | 109.6216 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.6003 | 15.6204 | 60.0192 | 11.77 | 109.6152 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.6167 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6401 | 15.697 | 60.0224 | 11.77 | 109.6299 | 15.981 | 59.9728 | 11.77 | 109.6088 | 15.6204 | 60.0192 | 11.77 | 109.6235 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.625 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6484 | 15.697 | 60.0224 | 11.77 | 109.6383 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6171 | 15.6204 | 60.0192 | 11.77 | 109.6321 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.6333 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6567 | 15.6949 | 60.0224 | 11.77 | 109.6467 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6254 | 15.6204 | 60.0192 | 11.77 | 109.6404 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.6416 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6651 | 15.6949 | 60.0224 | 11.77 | 109.655 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6337 | 15.6204 | 60.0192 | 11.77 | 109.6487 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.6501 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6734 | 15.6949 | 60.0224 | 11.77 | 109.6633 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6421 | 15.6204 | 60.0192 | 11.77 | 109.657 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.6584 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6817 | 15.6949 | 60.0224 | 11.77 | 109.6716 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6504 | 15.6213 | 60.0192 | 11.77 | 109.6653 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.6667 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6901 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.68 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6587 | 15.6213 | 60.0192 | 11.77 | 109.6736 | 15.772 | 60.0181 | 11.77 | 109.675 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.6984 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.6884 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.667 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 109.6819 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.6833 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7067 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.6967 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6754 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 109.6902 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.6917 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7151 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.705 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.6837 | 15.6234 | 60.0192 | 11.77 | 109.6987 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7234 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7133 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.692 | 15.6234 | 60.0192 | 11.77 | 109.707 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7083 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7317 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7217 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.7003 | 15.6234 | 60.0192 | 11.77 | 109.7153 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7168 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7401 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.73 | 15.9794 | 59.9728 | 11.77 | 109.7087 | 15.6234 | 60.0192 | 11.77 | 109.7236 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7251 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7484 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7383 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.717 | 15.6193 | 60.0192 | 11.77 | 109.7319 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7334 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7567 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7467 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.7253 | 15.6193 | 60.0192 | 11.77 | 109.7402 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7417 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.765 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.755 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.7336 | 15.6038 | 60.0192 | 11.77 | 109.7485 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.75 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7734 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7634 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.7421 | 15.6038 | 60.0192 | 11.77 | 109.7568 | 15.772 | 60.0185 | 11.77 | 109.7583 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.7817 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7717 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.7504 | 15.6151 | 60.0192 | 11.77 | 109.7651 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.7666 | 15.6371 | 60.0033 | 11.77
109.79 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.78 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.7587 | 15.6151 | 60.0192 | 11.77 | 109.7737 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.7749 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.7984 | 15.6949 | 60.0233 | 11.77 | 109.7884 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.767 | 15.6151 | 60.0215 | 11.77 | 109.782 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.7834 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.8067 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.7967 | 15.9791 | 59.9728 | 11.77 | 109.7754 | 15.6151 | 60.0215 | 11.77 | 109.7903 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.7917 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.815 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.8051 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.7837 | 15.6163 | 60.0215 | 11.77 | 109.7986 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.8234 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.8134 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.792 | 15.6163 | 60.0215 | 11.77 | 109.8069 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8083 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.8317 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.8217 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.8003 | 15.614 | 60.0215 | 11.77 | 109.8152 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8167 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.84 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.8301 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.8087 | 15.614 | 60.0215 | 11.77 | 109.8235 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.825 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.8484 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.8384 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.817 | 15.614 | 60.0215 | 11.77 | 109.8318 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8333 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.8567 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.8467 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.8253 | 15.614 | 60.0215 | 11.77 | 109.8403 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8418 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.865 | 15.6991 | 60.0233 | 11.77 | 109.855 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.8336 | 15.6146 | 60.0215 | 11.77 | 109.8486 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8501 | 15.5696 | 60.0037 | 11.77
109.8733 | 15.6156 | 60.0233 | 11.77 | 109.8634 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.842 | 15.6146 | 60.0215 | 11.77 | 109.8569 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8584 | 15.5701 | 60.0037 | 11.77
109.8817 | 15.6156 | 60.0233 | 11.77 | 109.8718 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.8503 | 15.6146 | 60.0215 | 11.77 | 109.8652 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8667 | 15.5701 | 60.0037 | 11.77
109.89 | 15.6156 | 60.0228 | 11.77 | 109.8801 | 15.976 | 59.9728 | 11.77 | 109.8586 | 15.6146 | 60.0215 | 11.77 | 109.8735 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.875 | 15.5686 | 60.0037 | 11.77
109.8983 | 15.6156 | 60.0228 | 11.77 | 109.8884 | 15.9757 | 59.9728 | 11.77 | 109.8669 | 15.6157 | 60.0215 | 11.77 | 109.8818 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8833 | 15.5686 | 60.0037 | 11.77
109.9066 | 15.6156 | 60.0228 | 11.77 | 109.8967 | 15.9757 | 59.9728 | 11.77 | 109.8752 | 15.6157 | 60.0215 | 11.77 | 109.8901 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8916 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.915 | 15.6156 | 60.0228 | 11.77 | 109.9051 | 15.9757 | 59.9728 | 11.77 | 109.8837 | 15.6157 | 60.0215 | 11.77 | 109.8984 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.8999 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.9233 | 15.6156 | 60.0228 | 11.77 | 109.9135 | 15.9757 | 59.9728 | 11.77 | 109.892 | 15.6157 | 60.0215 | 11.77 | 109.907 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9084 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.9316 | 15.6156 | 60.0228 | 11.77 | 109.9218 | 15.9757 | 59.9728 | 11.77 | 109.9003 | 15.6175 | 60.0215 | 11.77 | 109.9153 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9167 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.94 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9301 | 15.9757 | 59.9728 | 11.77 | 109.9086 | 15.6175 | 60.0215 | 11.77 | 109.9236 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.925 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.9483 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9384 | 15.9757 | 59.972 | 11.77 | 109.917 | 15.6181 | 60.0215 | 11.77 | 109.9319 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9333 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.9566 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9468 | 15.9757 | 59.972 | 11.77 | 109.9253 | 15.6181 | 60.0215 | 11.77 | 109.9402 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9417 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.965 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9551 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9336 | 15.6192 | 60.0215 | 11.77 | 109.9485 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.95 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.9733 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9634 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9419 | 15.6192 | 60.0215 | 11.77 | 109.9568 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9583 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.9816 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9718 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9503 | 15.6192 | 60.0215 | 11.77 | 109.9651 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9666 | 15.5349 | 60.0037 | 11.77
109.99 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9801 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9586 | 15.6192 | 60.0215 | 11.77 | 109.9736 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9751 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
109.9983 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9885 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9669 | 15.6192 | 60.0235 | 11.77 | 109.9819 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9834 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0066 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 109.9968 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9752 | 15.6192 | 60.0235 | 11.77 | 109.9902 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 109.9917 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.015 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0051 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9836 | 15.621 | 60.0235 | 11.77 | 109.9985 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0233 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0135 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 109.9919 | 15.621 | 60.0235 | 11.77 | 110.0068 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0083 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0316 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0218 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 110.0002 | 15.621 | 60.0235 | 11.77 | 110.0151 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0166 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0399 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0302 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 110.0085 | 15.621 | 60.0235 | 11.77 | 110.0234 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0249 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0483 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0385 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 110.017 | 15.6227 | 60.0235 | 11.77 | 110.0317 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0334 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0566 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0468 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 110.0253 | 15.6227 | 60.0235 | 11.77 | 110.0403 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0417 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0649 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0552 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 110.0336 | 15.6227 | 60.0235 | 11.77 | 110.0486 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.05 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0733 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0635 | 15.977 | 59.972 | 11.77 | 110.0419 | 15.6227 | 60.0235 | 11.77 | 110.0569 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0583 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0816 | 15.6139 | 60.0228 | 11.77 | 110.0718 | 15.9767 | 59.972 | 11.77 | 110.0503 | 15.6227 | 60.0235 | 11.77 | 110.0652 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.0667 | 15.5349 | 60.0041 | 11.77
110.0899 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.0802 | 15.9767 | 59.972 | 11.77 | 110.0586 | 15.6227 | 60.0235 | 11.77 | 110.0735 | 15.6889 | 60.0185 | 11.77 | 110.075 | 15.5301 | 60.0041 | 11.77
110.0982 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.0885 | 15.9767 | 59.972 | 11.77 | 110.0669 | 15.6204 | 60.0235 | 11.77 | 110.0818 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.0833 | 15.5301 | 60.0041 | 11.77
110.1066 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.0969 | 15.9767 | 59.972 | 11.77 | 110.0752 | 15.6204 | 60.0235 | 11.77 | 110.0901 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.0916 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1149 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1052 | 15.8928 | 59.972 | 11.77 | 110.0835 | 15.6204 | 60.0235 | 11.77 | 110.0984 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1001 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1232 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1135 | 15.8928 | 59.972 | 11.77 | 110.0919 | 15.6204 | 60.0235 | 11.77 | 110.1069 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1084 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1316 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1219 | 15.8928 | 59.972 | 11.77 | 110.1002 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1152 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1167 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1399 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1302 | 15.8928 | 59.972 | 11.77 | 110.1085 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1235 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.125 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1482 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1385 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1168 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1318 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1333 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1566 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1469 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1252 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1401 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1416 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1649 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1552 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1335 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1484 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1499 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1732 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1636 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1418 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1567 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1584 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1815 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1719 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1501 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.165 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1667 | 15.5286 | 60.0041 | 11.77
110.1899 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1802 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1586 | 15.6175 | 60.0235 | 11.77 | 110.1736 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.175 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.1982 | 15.6139 | 60.0221 | 11.77 | 110.1885 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1669 | 15.6175 | 60.0254 | 11.77 | 110.1819 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1833 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2065 | 15.6088 | 60.0221 | 11.77 | 110.1969 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1752 | 15.6175 | 60.0254 | 11.77 | 110.1902 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.1917 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2149 | 15.6088 | 60.0221 | 11.77 | 110.2053 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1835 | 15.6175 | 60.0254 | 11.77 | 110.1985 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2232 | 15.4961 | 60.0221 | 11.77 | 110.2136 | 15.8911 | 59.9708 | 11.77 | 110.1919 | 15.6175 | 60.0254 | 11.77 | 110.2068 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2083 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2315 | 15.4961 | 60.0221 | 11.77 | 110.2219 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2002 | 15.6175 | 60.0254 | 11.77 | 110.2151 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2166 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2399 | 15.4961 | 60.0221 | 11.77 | 110.2302 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2085 | 15.6175 | 60.0254 | 11.77 | 110.2234 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2251 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2482 | 15.4961 | 60.0221 | 11.77 | 110.2386 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2168 | 15.6193 | 60.0254 | 11.77 | 110.2317 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2334 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2565 | 15.4961 | 60.0221 | 11.77 | 110.2469 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2252 | 15.6193 | 60.0254 | 11.77 | 110.2402 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2417 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2649 | 15.4961 | 60.0221 | 11.77 | 110.2552 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2335 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.2485 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.25 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2732 | 15.4973 | 60.0221 | 11.77 | 110.2636 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2418 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.2568 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2583 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2815 | 15.4973 | 60.0221 | 11.77 | 110.2719 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2501 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.2651 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2666 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2899 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.2803 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2585 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.2734 | 15.6889 | 60.0181 | 11.77 | 110.2749 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.2982 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.2886 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2668 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.2817 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.2832 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3065 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.2969 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2751 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.29 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.2917 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3148 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3053 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2834 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.2983 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3232 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3136 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.2917 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.3066 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3083 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3315 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.322 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.3002 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.3152 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3167 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3398 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3303 | 15.8085 | 59.9708 | 11.77 | 110.3085 | 15.6159 | 60.0254 | 11.77 | 110.3235 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.325 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3481 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3386 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3168 | 15.6147 | 60.0254 | 11.77 | 110.3318 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3333 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3565 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.347 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3251 | 15.6147 | 60.0254 | 11.77 | 110.3401 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3416 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3648 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3553 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3335 | 15.6147 | 60.0254 | 11.77 | 110.3484 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3501 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3731 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3636 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3418 | 15.6147 | 60.0254 | 11.77 | 110.3567 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3584 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3815 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.372 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3501 | 15.6147 | 60.0254 | 11.77 | 110.365 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3667 | 15.5286 | 60.0048 | 11.77
110.3898 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3803 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3584 | 15.6147 | 60.0254 | 11.77 | 110.3733 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.375 | 15.5292 | 60.0048 | 11.77
110.3981 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.3887 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3668 | 15.6147 | 60.0266 | 11.77 | 110.3818 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3833 | 15.5292 | 60.0048 | 11.77
110.4065 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.397 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3751 | 15.6147 | 60.0266 | 11.77 | 110.3901 | 15.69 | 60.0185 | 11.77 | 110.3916 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4148 | 15.4973 | 60.0217 | 11.77 | 110.4053 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3834 | 15.6147 | 60.0266 | 11.77 | 110.3984 | 15.6904 | 60.0185 | 11.77 | 110.3999 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4231 | 15.4961 | 60.0217 | 11.77 | 110.4137 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.3917 | 15.6147 | 60.0266 | 11.77 | 110.4067 | 15.6904 | 60.0185 | 11.77 | 110.4082 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4315 | 15.4961 | 60.0217 | 11.77 | 110.422 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.4001 | 15.6158 | 60.0266 | 11.77 | 110.415 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.4167 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4398 | 15.4961 | 60.0217 | 11.77 | 110.4304 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.4084 | 15.6158 | 60.0266 | 11.77 | 110.4233 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.425 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4481 | 15.4961 | 60.0217 | 11.77 | 110.4387 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.4167 | 15.6158 | 60.0266 | 11.77 | 110.4316 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.4333 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4565 | 15.4945 | 60.0217 | 11.77 | 110.447 | 15.8085 | 59.97 | 11.77 | 110.425 | 15.6158 | 60.0266 | 11.77 | 110.4399 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.4417 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4648 | 15.4945 | 60.0217 | 11.77 | 110.4554 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4333 | 15.6158 | 60.0266 | 11.77 | 110.4485 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.45 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4731 | 15.4987 | 60.0217 | 11.77 | 110.4637 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4418 | 15.6158 | 60.0266 | 11.77 | 110.4568 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.4583 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4814 | 15.4987 | 60.0217 | 11.77 | 110.472 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4501 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.4651 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.4666 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4898 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.4803 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4584 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.4734 | 15.6891 | 60.0185 | 11.77 | 110.4749 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.4981 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.4887 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4667 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.4817 | 15.6891 | 60.0189 | 11.77 | 110.4834 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.5064 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.4971 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4751 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.49 | 15.6891 | 60.0189 | 11.77 | 110.4917 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.5148 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5054 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4834 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.4983 | 15.6891 | 60.0189 | 11.77 | 110.5 | 15.5277 | 60.0048 | 11.77
110.5231 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5137 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.4917 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5066 | 15.6891 | 60.0189 | 11.77 | 110.5083 | 15.5243 | 60.0048 | 11.77
110.5314 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.522 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.5 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5151 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5166 | 15.5243 | 60.0048 | 11.77
110.5398 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5304 | 15.8087 | 59.97 | 11.77 | 110.5084 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5234 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5249 | 15.5243 | 60.0048 | 11.77
110.5481 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5388 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.5167 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5317 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5332 | 15.5243 | 60.0048 | 11.77
110.5564 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5471 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.525 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.54 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5417 | 15.5243 | 60.0048 | 11.77
110.5648 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5554 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.5333 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5483 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.55 | 15.5243 | 60.0048 | 11.77
110.5731 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5637 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.5417 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5566 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5583 | 15.5249 | 60.0048 | 11.77
110.5814 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5721 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.55 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5649 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5667 | 15.5249 | 60.0048 | 11.77
110.5898 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5804 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.5583 | 15.6164 | 60.0266 | 11.77 | 110.5732 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.575 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.5981 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5887 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.5667 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.5818 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5833 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6064 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.5971 | 15.8098 | 59.97 | 11.77 | 110.5751 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.5901 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5916 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6147 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6054 | 15.81 | 59.97 | 11.77 | 110.5834 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.5984 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.5999 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.623 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6138 | 15.81 | 59.97 | 11.77 | 110.5917 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.6067 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6084 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6314 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6221 | 15.81 | 59.97 | 11.77 | 110.6 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.615 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6167 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6397 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6304 | 15.81 | 59.97 | 11.77 | 110.6083 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.6233 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.625 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.648 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6388 | 15.8122 | 59.97 | 11.77 | 110.6167 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.6316 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6333 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6564 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6471 | 15.8122 | 59.97 | 11.77 | 110.625 | 15.6164 | 60.027 | 11.77 | 110.6399 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6416 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6647 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6555 | 15.8122 | 59.97 | 11.77 | 110.6333 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.6484 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6499 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.673 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6638 | 15.8122 | 59.97 | 11.77 | 110.6416 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.6567 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6582 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6814 | 15.4987 | 60.0209 | 11.77 | 110.6721 | 15.8122 | 59.97 | 11.77 | 110.65 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.665 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.6665 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.6897 | 15.4987 | 60.0205 | 11.77 | 110.6805 | 15.8122 | 59.97 | 11.77 | 110.6583 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.6733 | 15.6229 | 60.0189 | 11.77 | 110.675 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.698 | 15.4987 | 60.0205 | 11.77 | 110.6888 | 15.815 | 59.97 | 11.77 | 110.6666 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.6816 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.6833 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.7064 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.6971 | 15.815 | 59.97 | 11.77 | 110.6749 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.6899 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.6917 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.7147 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7055 | 15.815 | 59.97 | 11.77 | 110.6833 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.6982 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7 | 15.5249 | 60.0056 | 11.77
110.723 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7138 | 15.815 | 59.97 | 11.77 | 110.6917 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.7065 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7083 | 15.5294 | 60.0056 | 11.77
110.7314 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7222 | 15.815 | 59.97 | 11.77 | 110.7 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.7148 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7166 | 15.5294 | 60.0056 | 11.77
110.7397 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7305 | 15.815 | 59.97 | 11.77 | 110.7083 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.7234 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7249 | 15.5306 | 60.0056 | 11.77
110.748 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7388 | 15.815 | 59.9692 | 11.77 | 110.7167 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.7317 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7334 | 15.5306 | 60.0056 | 11.77
110.7563 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7472 | 15.815 | 59.9692 | 11.77 | 110.725 | 15.6153 | 60.027 | 11.77 | 110.74 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7417 | 15.5306 | 60.0056 | 11.77
110.7647 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7555 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7333 | 15.6185 | 60.027 | 11.77 | 110.7483 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.75 | 15.5306 | 60.0056 | 11.77
110.773 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7639 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7416 | 15.6185 | 60.027 | 11.77 | 110.7566 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7583 | 15.5312 | 60.0056 | 11.77
110.7813 | 15.4976 | 60.0205 | 11.77 | 110.7722 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7499 | 15.6185 | 60.027 | 11.77 | 110.7649 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7666 | 15.5312 | 60.0056 | 11.77
110.7897 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.7805 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7583 | 15.6185 | 60.027 | 11.77 | 110.7732 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7749 | 15.5312 | 60.0064 | 11.77
110.798 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.7889 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7666 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.7815 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7832 | 15.5312 | 60.0064 | 11.77
110.8063 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.7972 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7749 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.79 | 15.6229 | 60.0192 | 11.77 | 110.7915 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8147 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.8055 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7832 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.7983 | 15.6246 | 60.0192 | 11.77 | 110.8 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.823 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.8138 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7916 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8066 | 15.6246 | 60.0192 | 11.77 | 110.8083 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8313 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.8222 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.7999 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8149 | 15.6251 | 60.0192 | 11.77 | 110.8167 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8397 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.8306 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8082 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8232 | 15.6251 | 60.0192 | 11.77 | 110.825 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.848 | 15.4951 | 60.0205 | 11.77 | 110.8389 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8165 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8315 | 15.6251 | 60.0192 | 11.77 | 110.8333 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8563 | 15.4963 | 60.0205 | 11.77 | 110.8472 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.825 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8398 | 15.6251 | 60.0192 | 11.77 | 110.8416 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8647 | 15.4963 | 60.0205 | 11.77 | 110.8555 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8333 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8481 | 15.6251 | 60.0192 | 11.77 | 110.8499 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.873 | 15.4963 | 60.0205 | 11.77 | 110.8639 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8416 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8567 | 15.6251 | 60.0192 | 11.77 | 110.8582 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8813 | 15.4963 | 60.0205 | 11.77 | 110.8723 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8499 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.865 | 15.6209 | 60.0192 | 11.77 | 110.8667 | 15.5313 | 60.0064 | 11.77
110.8896 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.8806 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8583 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8733 | 15.6209 | 60.0192 | 11.77 | 110.875 | 15.5324 | 60.0064 | 11.77
110.898 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.8889 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8666 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8816 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.8833 | 15.5324 | 60.0064 | 11.77
110.9063 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.8972 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8749 | 15.6185 | 60.0274 | 11.77 | 110.8899 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.8916 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9146 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9056 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8832 | 15.5513 | 60.0274 | 11.77 | 110.8982 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.8999 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.923 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9139 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8915 | 15.5513 | 60.0274 | 11.77 | 110.9065 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9082 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9313 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9222 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.8999 | 15.5513 | 60.0274 | 11.77 | 110.9148 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9165 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9396 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9306 | 15.8151 | 59.9692 | 11.77 | 110.9082 | 15.5513 | 60.0274 | 11.77 | 110.9233 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9248 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9479 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9389 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9165 | 15.5513 | 60.0274 | 11.77 | 110.9316 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9333 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9563 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9473 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9248 | 15.5513 | 60.0274 | 11.77 | 110.9399 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9417 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9646 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9556 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9332 | 15.5432 | 60.0274 | 11.77 | 110.9482 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.95 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9729 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9639 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9415 | 15.5432 | 60.0274 | 11.77 | 110.9565 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9583 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9813 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9723 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9498 | 15.5432 | 60.0274 | 11.77 | 110.9648 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9666 | 15.5331 | 60.0064 | 11.77
110.9896 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9806 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9581 | 15.5432 | 60.0274 | 11.77 | 110.9731 | 15.6209 | 60.0196 | 11.77 | 110.9749 | 15.5348 | 60.0076 | 11.77
110.9979 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.989 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9666 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 110.9814 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 110.9832 | 15.5348 | 60.0076 | 11.77
111.0063 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 110.9973 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9749 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 110.99 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 110.9917 | 15.5348 | 60.0076 | 11.77
111.0146 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0056 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9832 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 110.9983 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111 | 15.5348 | 60.0076 | 11.77
111.0229 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.014 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9915 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0066 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0083 | 15.5348 | 60.0076 | 11.77
111.0312 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0223 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 110.9999 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0149 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0166 | 15.5348 | 60.0076 | 11.77
111.0396 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0306 | 15.8151 | 59.9689 | 11.77 | 111.0082 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0232 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0249 | 15.4605 | 60.0076 | 11.77
111.0479 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.039 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0165 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0315 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0332 | 15.4605 | 60.0076 | 11.77
111.0562 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0473 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0248 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0398 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0415 | 15.4605 | 60.0076 | 11.77
111.0646 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0557 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0331 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0481 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0498 | 15.4605 | 60.0076 | 11.77
111.0729 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.064 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0415 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0566 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0583 | 15.4605 | 60.0076 | 11.77
111.0812 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0723 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0498 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0649 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.0667 | 15.4605 | 60.0076 | 11.77
111.0896 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0807 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0581 | 15.5432 | 60.0278 | 11.77 | 111.0732 | 15.6164 | 60.0196 | 11.77 | 111.075 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.0979 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.089 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0664 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.0815 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.0833 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1062 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.0974 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0748 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.0898 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.0916 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1146 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1057 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0831 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.0981 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.0999 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1229 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.114 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0914 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.1064 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.1082 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1312 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1224 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.0997 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.1147 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.1165 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1396 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1307 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1082 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.123 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.125 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1479 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.139 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1165 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.1316 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.1333 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1562 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1474 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1248 | 15.5138 | 60.0278 | 11.77 | 111.1399 | 15.6164 | 60.0201 | 11.77 | 111.1416 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1646 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1557 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1331 | 15.5157 | 60.0278 | 11.77 | 111.1482 | 15.6175 | 60.0201 | 11.77 | 111.1499 | 15.4582 | 60.0076 | 11.77
111.1729 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1641 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1415 | 15.5157 | 60.0278 | 11.77 | 111.1565 | 15.6175 | 60.0201 | 11.77 | 111.1582 | 15.459 | 60.0076 | 11.77
111.1812 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1724 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1498 | 15.5168 | 60.0278 | 11.77 | 111.1648 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.1665 | 15.459 | 60.0076 | 11.77
111.1895 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1807 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1581 | 15.5168 | 60.0278 | 11.77 | 111.1731 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.1748 | 15.4602 | 60.0096 | 11.77
111.1979 | 15.4963 | 60.0201 | 11.77 | 111.1891 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1664 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.1814 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.1831 | 15.4602 | 60.0096 | 11.77
111.2062 | 15.4974 | 60.0201 | 11.77 | 111.1974 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1747 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.1897 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.1917 | 15.4429 | 60.0096 | 11.77
111.2145 | 15.4974 | 60.0201 | 11.77 | 111.2057 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1831 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.1982 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.2 | 15.4429 | 60.0096 | 11.77
111.2229 | 15.4974 | 60.0201 | 11.77 | 111.2141 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1914 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2065 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.2083 | 15.4429 | 60.0096 | 11.77
111.2312 | 15.4974 | 60.0201 | 11.77 | 111.2224 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.1997 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2148 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.2166 | 15.4429 | 60.0096 | 11.77
111.2395 | 15.4974 | 60.0201 | 11.77 | 111.2308 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.208 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2231 | 15.6151 | 60.0201 | 11.77 | 111.2249 | 15.4429 | 60.0096 | 11.77
111.2479 | 15.4974 | 60.0201 | 11.77 | 111.2391 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.2164 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2314 | 15.6155 | 60.0201 | 11.77 | 111.2332 | 15.4429 | 60.0096 | 11.77
111.2562 | 15.499 | 60.0201 | 11.77 | 111.2474 | 15.8151 | 59.9688 | 11.77 | 111.2247 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2397 | 15.6155 | 60.0201 | 11.77 | 111.2415 | 15.4437 | 60.0096 | 11.77
111.2645 | 15.499 | 60.0201 | 11.77 | 111.2557 | 15.8148 | 59.9688 | 11.77 | 111.233 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.248 | 15.6155 | 60.0201 | 11.77 | 111.25 | 15.4437 | 60.0096 | 11.77
111.2728 | 15.499 | 60.0201 | 11.77 | 111.2641 | 15.8148 | 59.9688 | 11.77 | 111.2413 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2563 | 15.6155 | 60.0201 | 11.77 | 111.2583 | 15.3788 | 60.0096 | 11.77
111.2812 | 15.499 | 60.0201 | 11.77 | 111.2725 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2498 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2649 | 15.6155 | 60.0201 | 11.77 | 111.2666 | 15.3788 | 60.0096 | 11.77
111.2895 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.2808 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2581 | 15.5176 | 60.0286 | 11.77 | 111.2732 | 15.6155 | 60.0201 | 11.77 | 111.2749 | 15.3805 | 60.0096 | 11.77
111.2978 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.2891 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2664 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.2815 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.2832 | 15.3805 | 60.0096 | 11.77
111.3062 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.2974 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2747 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.2898 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.2915 | 15.3805 | 60.0096 | 11.77
111.3145 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3058 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2831 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.2981 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.2998 | 15.3805 | 60.0096 | 11.77
111.3228 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3141 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2914 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.3064 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.3081 | 15.3805 | 60.0096 | 11.77
111.3311 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3224 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.2997 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.3147 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.3167 | 15.3805 | 60.0096 | 11.77
111.3395 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3308 | 15.8137 | 59.9688 | 11.77 | 111.308 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.323 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.325 | 15.3813 | 60.0096 | 11.77
111.3478 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3391 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3163 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.3315 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.3333 | 15.3813 | 60.0096 | 11.77
111.3561 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3475 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3247 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.3398 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.3416 | 15.3813 | 60.0096 | 11.77
111.3645 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3558 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.333 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.3481 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.3499 | 15.3813 | 60.0096 | 11.77
111.3728 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3641 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3413 | 15.4472 | 60.0286 | 11.77 | 111.3564 | 15.6155 | 60.0204 | 11.77 | 111.3582 | 15.3813 | 60.0096 | 11.77
111.3811 | 15.4995 | 60.0205 | 11.77 | 111.3725 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3496 | 15.4424 | 60.0286 | 11.77 | 111.3647 | 15.5074 | 60.0204 | 11.77 | 111.3665 | 15.3813 | 60.0096 | 11.77
111.3895 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.3808 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.358 | 15.4424 | 60.0286 | 11.77 | 111.373 | 15.5074 | 60.0204 | 11.77 | 111.3748 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.3978 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.3892 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3663 | 15.4424 | 60.0294 | 11.77 | 111.3813 | 15.5074 | 60.0204 | 11.77 | 111.3833 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4061 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.3975 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3746 | 15.4424 | 60.0294 | 11.77 | 111.3896 | 15.5074 | 60.0204 | 11.77 | 111.3916 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4145 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4058 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3829 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.3982 | 15.5074 | 60.0204 | 11.77 | 111.3999 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4228 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4142 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3914 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4065 | 15.5074 | 60.0204 | 11.77 | 111.4082 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4311 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4225 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.3997 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4148 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4165 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4395 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4308 | 15.8137 | 59.9696 | 11.77 | 111.408 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4231 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4248 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4478 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4392 | 15.8135 | 59.9696 | 11.77 | 111.4163 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4314 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4331 | 15.3789 | 60.0115 | 11.77
111.4561 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4475 | 15.8135 | 59.9696 | 11.77 | 111.4246 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4397 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4414 | 15.3797 | 60.0115 | 11.77
111.4644 | 15.5006 | 60.0205 | 11.77 | 111.4559 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.433 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.448 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.45 | 15.3797 | 60.0115 | 11.77
111.4728 | 15.4986 | 60.0205 | 11.77 | 111.4642 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4413 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4563 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4583 | 15.3797 | 60.0115 | 11.77
111.4811 | 15.4986 | 60.0205 | 11.77 | 111.4725 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4496 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4646 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4666 | 15.3797 | 60.0115 | 11.77
111.4894 | 15.4986 | 60.0213 | 11.77 | 111.4809 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4579 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4731 | 15.5086 | 60.0204 | 11.77 | 111.4749 | 15.3797 | 60.0115 | 11.77
111.4978 | 15.4986 | 60.0213 | 11.77 | 111.4892 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4663 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4814 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.4832 | 15.3797 | 60.0115 | 11.77
111.5061 | 15.4986 | 60.0213 | 11.77 | 111.4976 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4746 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.4897 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.4915 | 15.38 | 60.0115 | 11.77
111.5144 | 15.4986 | 60.0213 | 11.77 | 111.5059 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4829 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.498 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.4998 | 15.38 | 60.0115 | 11.77
111.5228 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5142 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4912 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.5063 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.5081 | 15.38 | 60.0115 | 11.77
111.5311 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5226 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.4996 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.5146 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.5166 | 15.38 | 60.0115 | 11.77
111.5394 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5309 | 15.8151 | 59.9696 | 11.77 | 111.5079 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.5229 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.5249 | 15.3814 | 60.0115 | 11.77
111.5478 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5392 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5162 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.5312 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.5332 | 15.3814 | 60.0115 | 11.77
111.5561 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5476 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5245 | 15.4405 | 60.0294 | 11.77 | 111.5398 | 15.5086 | 60.0212 | 11.77 | 111.5415 | 15.3822 | 60.0115 | 11.77
111.5644 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5559 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.533 | 15.4366 | 60.0294 | 11.77 | 111.5481 | 15.5091 | 60.0212 | 11.77 | 111.5498 | 15.3822 | 60.0115 | 11.77
111.5727 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5643 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5413 | 15.4366 | 60.0294 | 11.77 | 111.5564 | 15.5091 | 60.0212 | 11.77 | 111.5581 | 15.3822 | 60.0115 | 11.77
111.5811 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5726 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5496 | 15.4356 | 60.0294 | 11.77 | 111.5647 | 15.5091 | 60.0212 | 11.77 | 111.5664 | 15.3822 | 60.0115 | 11.77
111.5894 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5809 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5579 | 15.4356 | 60.0294 | 11.77 | 111.573 | 15.5091 | 60.0212 | 11.77 | 111.5747 | 15.3822 | 60.0127 | 11.77
111.5977 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5893 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5662 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.5813 | 15.5091 | 60.0212 | 11.77 | 111.5833 | 15.3822 | 60.0127 | 11.77
111.606 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.5976 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5746 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.5896 | 15.5091 | 60.0212 | 11.77 | 111.5916 | 15.3822 | 60.0127 | 11.77
111.6144 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.606 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5829 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.5979 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.5999 | 15.3822 | 60.0127 | 11.77
111.6227 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.6143 | 15.8151 | 59.9704 | 11.77 | 111.5912 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6064 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6082 | 15.378 | 60.0127 | 11.77
111.631 | 15.4997 | 60.0213 | 11.77 | 111.6226 | 15.8147 | 59.9704 | 11.77 | 111.5995 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6147 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6165 | 15.378 | 60.0127 | 11.77
111.6394 | 15.5001 | 60.0213 | 11.77 | 111.631 | 15.8147 | 59.9704 | 11.77 | 111.6079 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.623 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6248 | 15.378 | 60.0127 | 11.77
111.6477 | 15.5001 | 60.0213 | 11.77 | 111.6393 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6162 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6313 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6331 | 15.378 | 60.0127 | 11.77
111.656 | 15.5017 | 60.0213 | 11.77 | 111.6476 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6245 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6396 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6414 | 15.3766 | 60.0127 | 11.77
111.6644 | 15.5017 | 60.0213 | 11.77 | 111.6559 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6328 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6479 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6499 | 15.3766 | 60.0127 | 11.77
111.6727 | 15.5017 | 60.0213 | 11.77 | 111.6643 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6412 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6562 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6582 | 15.3774 | 60.0127 | 11.77
111.681 | 15.5017 | 60.0213 | 11.77 | 111.6727 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6495 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6646 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6665 | 15.3774 | 60.0127 | 11.77
111.6894 | 15.5017 | 60.0224 | 11.77 | 111.681 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6578 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6731 | 15.5079 | 60.0212 | 11.77 | 111.6748 | 15.3774 | 60.0127 | 11.77
111.6977 | 15.5017 | 60.0224 | 11.77 | 111.6893 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6661 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6814 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.6831 | 15.3774 | 60.0127 | 11.77
111.706 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.6976 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6744 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.6897 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.6914 | 15.3774 | 60.0127 | 11.77
111.7144 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.706 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6829 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.698 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.6997 | 15.3774 | 60.0127 | 11.77
111.7227 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7144 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6912 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7063 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.708 | 15.3788 | 60.0127 | 11.77
111.731 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7227 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.6995 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7146 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7166 | 15.3788 | 60.0127 | 11.77
111.7393 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.731 | 15.812 | 59.9704 | 11.77 | 111.7078 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7229 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7249 | 15.3837 | 60.0127 | 11.77
111.7477 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7393 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7162 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7312 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7332 | 15.3837 | 60.0127 | 11.77
111.756 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7477 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7245 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7395 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7415 | 15.3837 | 60.0127 | 11.77
111.7643 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.756 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7328 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.748 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7498 | 15.3837 | 60.0127 | 11.77
111.7727 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7643 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7411 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7563 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7581 | 15.3794 | 60.0127 | 11.77
111.781 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7727 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7495 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7646 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7664 | 15.3794 | 60.0127 | 11.77
111.7893 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.781 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7578 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7729 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7749 | 15.3794 | 60.0143 | 11.77
111.7977 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7894 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7661 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7812 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7832 | 15.3794 | 60.0143 | 11.77
111.806 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.7977 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7744 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7896 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7915 | 15.3794 | 60.0143 | 11.77
111.8143 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.806 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7827 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.7979 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.7998 | 15.3794 | 60.0143 | 11.77
111.8226 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.8144 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7911 | 15.4356 | 60.0302 | 11.77 | 111.8062 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.8081 | 15.3739 | 60.0143 | 11.77
111.831 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.8227 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.7994 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8147 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.8164 | 15.3739 | 60.0143 | 11.77
111.8393 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.8311 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8077 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.823 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.8247 | 15.3739 | 60.0143 | 11.77
111.8476 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.8394 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.816 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8313 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.833 | 15.3739 | 60.0143 | 11.77
111.856 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.8477 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8245 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8396 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.8416 | 15.2968 | 60.0143 | 11.77
111.8643 | 15.5028 | 60.0224 | 11.77 | 111.8561 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8328 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8479 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.8499 | 15.2968 | 60.0143 | 11.77
111.8726 | 15.5054 | 60.0224 | 11.77 | 111.8644 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8411 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8562 | 15.5079 | 60.0216 | 11.77 | 111.8582 | 15.2968 | 60.0143 | 11.77
111.881 | 15.5054 | 60.0224 | 11.77 | 111.8727 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8494 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8645 | 15.5095 | 60.0216 | 11.77 | 111.8665 | 15.2968 | 60.0143 | 11.77
111.8893 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.8811 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8578 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8728 | 15.5095 | 60.0216 | 11.77 | 111.8748 | 15.2977 | 60.0143 | 11.77
111.8976 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.8894 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8661 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8813 | 15.5095 | 60.0216 | 11.77 | 111.8831 | 15.2977 | 60.0143 | 11.77
111.9059 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.8978 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8744 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8896 | 15.5095 | 60.0216 | 11.77 | 111.8914 | 15.2977 | 60.0143 | 11.77
111.9143 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9061 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8827 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.8979 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.8997 | 15.2977 | 60.0143 | 11.77
111.9226 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9144 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8911 | 15.4412 | 60.0302 | 11.77 | 111.9062 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.9082 | 15.2977 | 60.0143 | 11.77
111.9309 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9228 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.8994 | 15.4475 | 60.0302 | 11.77 | 111.9146 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.9165 | 15.2977 | 60.0143 | 11.77
111.9393 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9311 | 15.812 | 59.9708 | 11.77 | 111.9077 | 15.4475 | 60.0302 | 11.77 | 111.9229 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.9248 | 15.2991 | 60.0143 | 11.77
111.9476 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9395 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.916 | 15.4438 | 60.0302 | 11.77 | 111.9312 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.9331 | 15.2991 | 60.0143 | 11.77
111.9559 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9478 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9243 | 15.4438 | 60.0302 | 11.77 | 111.9395 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.9414 | 15.2991 | 60.0143 | 11.77
111.9643 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9561 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9327 | 15.4438 | 60.0302 | 11.77 | 111.948 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.9497 | 15.2991 | 60.0143 | 11.77
111.9726 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9645 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.941 | 15.4438 | 60.0302 | 11.77 | 111.9563 | 15.5106 | 60.0216 | 11.77 | 111.958 | 15.2991 | 60.0143 | 11.77
111.9809 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9728 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9493 | 15.4438 | 60.0302 | 11.77 | 111.9646 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 111.9663 | 15.2991 | 60.0143 | 11.77
111.9893 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9811 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9576 | 15.4438 | 60.0302 | 11.77 | 111.9729 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 111.9749 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
111.9976 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9894 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9661 | 15.4438 | 60.0309 | 11.77 | 111.9812 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 111.9832 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0059 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 111.9978 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9744 | 15.4438 | 60.0309 | 11.77 | 111.9895 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 111.9915 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0143 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 112.0062 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.9827 | 15.4438 | 60.0309 | 11.77 | 111.9978 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 111.9998 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0226 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 112.0145 | 15.812 | 59.9711 | 11.77 | 111.991 | 15.4438 | 60.0309 | 11.77 | 112.0061 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0081 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0309 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 112.0228 | 15.8122 | 59.9711 | 11.77 | 111.9994 | 15.4438 | 60.0309 | 11.77 | 112.0144 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0164 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0392 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 112.0311 | 15.8122 | 59.9711 | 11.77 | 112.0077 | 15.4438 | 60.0309 | 11.77 | 112.0229 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0247 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0475 | 15.5054 | 60.0232 | 11.77 | 112.0395 | 15.8077 | 59.9711 | 11.77 | 112.016 | 15.4457 | 60.0309 | 11.77 | 112.0312 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.033 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0559 | 15.507 | 60.0232 | 11.77 | 112.0479 | 15.8077 | 59.9711 | 11.77 | 112.0243 | 15.4457 | 60.0309 | 11.77 | 112.0396 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0415 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0642 | 15.507 | 60.0232 | 11.77 | 112.0562 | 15.8077 | 59.9711 | 11.77 | 112.0326 | 15.4418 | 60.0309 | 11.77 | 112.0479 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0498 | 15.3004 | 60.0159 | 11.77
112.0725 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.0645 | 15.8077 | 59.9711 | 11.77 | 112.041 | 15.4418 | 60.0309 | 11.77 | 112.0562 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0581 | 15.3002 | 60.0159 | 11.77
112.0809 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.0728 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0493 | 15.4418 | 60.0309 | 11.77 | 112.0645 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0664 | 15.3002 | 60.0159 | 11.77
112.0892 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.0812 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0576 | 15.4418 | 60.0309 | 11.77 | 112.0728 | 15.5111 | 60.0216 | 11.77 | 112.0747 | 15.3002 | 60.0159 | 11.77
112.0975 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.0895 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0659 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.0811 | 15.5111 | 60.0224 | 11.77 | 112.083 | 15.3002 | 60.0159 | 11.77
112.1059 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.0978 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0743 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.0896 | 15.5111 | 60.0224 | 11.77 | 112.0913 | 15.3002 | 60.0159 | 11.77
112.1142 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1062 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0826 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.0979 | 15.5071 | 60.0224 | 11.77 | 112.0996 | 15.3002 | 60.0159 | 11.77
112.1225 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1145 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0909 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.1062 | 15.5071 | 60.0224 | 11.77 | 112.1082 | 15.3016 | 60.0159 | 11.77
112.1309 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1229 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.0992 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.1145 | 15.5071 | 60.0224 | 11.77 | 112.1165 | 15.3016 | 60.0159 | 11.77
112.1392 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1312 | 15.8092 | 59.9711 | 11.77 | 112.1077 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.1228 | 15.5071 | 60.0224 | 11.77 | 112.1248 | 15.3016 | 60.0159 | 11.77
112.1475 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1395 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.116 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.1311 | 15.5071 | 60.0224 | 11.77 | 112.1331 | 15.3016 | 60.0159 | 11.77
112.1559 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1479 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1243 | 15.4431 | 60.0309 | 11.77 | 112.1394 | 15.5071 | 60.0224 | 11.77 | 112.1414 | 15.3016 | 60.0159 | 11.77
112.1642 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1562 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1326 | 15.4428 | 60.0309 | 11.77 | 112.1477 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.1497 | 15.3016 | 60.0159 | 11.77
112.1725 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1646 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1409 | 15.4428 | 60.0309 | 11.77 | 112.1562 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.158 | 15.3 | 60.0159 | 11.77
112.1808 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1729 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1493 | 15.4428 | 60.0309 | 11.77 | 112.1646 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.1663 | 15.3 | 60.0159 | 11.77
112.1892 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1812 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1576 | 15.4428 | 60.0309 | 11.77 | 112.1729 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.1746 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.1975 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1896 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1659 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.1812 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.1831 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2058 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.1979 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1742 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.1895 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.1914 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2142 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2062 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1826 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.1978 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.1997 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2225 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2146 | 15.8092 | 59.97 | 11.77 | 112.1909 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.2061 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.208 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2308 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2229 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.1992 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.2144 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2163 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2392 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2313 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2075 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.2227 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2246 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2475 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2396 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2159 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.2312 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2329 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2558 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2479 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2242 | 15.4441 | 60.0321 | 11.77 | 112.2395 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2412 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2641 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2563 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2325 | 15.442 | 60.0321 | 11.77 | 112.2478 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2498 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2725 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2646 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2408 | 15.442 | 60.0321 | 11.77 | 112.2561 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2581 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2808 | 15.5076 | 60.0232 | 11.77 | 112.2729 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2491 | 15.442 | 60.0321 | 11.77 | 112.2644 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2664 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2891 | 15.5076 | 60.0236 | 11.77 | 112.2812 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2576 | 15.442 | 60.0321 | 11.77 | 112.2727 | 15.5059 | 60.0224 | 11.77 | 112.2747 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.2975 | 15.5076 | 60.0236 | 11.77 | 112.2896 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2659 | 15.442 | 60.0321 | 11.77 | 112.281 | 15.5059 | 60.0228 | 11.77 | 112.283 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3058 | 15.5076 | 60.0236 | 11.77 | 112.298 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2742 | 15.442 | 60.0321 | 11.77 | 112.2893 | 15.5059 | 60.0228 | 11.77 | 112.2913 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3141 | 15.5076 | 60.0236 | 11.77 | 112.3063 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2825 | 15.4427 | 60.0321 | 11.77 | 112.2979 | 15.5059 | 60.0228 | 11.77 | 112.2996 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3224 | 15.508 | 60.0236 | 11.77 | 112.3146 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2909 | 15.4427 | 60.0321 | 11.77 | 112.3062 | 15.5059 | 60.0228 | 11.77 | 112.3079 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3308 | 15.508 | 60.0236 | 11.77 | 112.3229 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.2992 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3145 | 15.5059 | 60.0228 | 11.77 | 112.3164 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3391 | 15.508 | 60.0236 | 11.77 | 112.3313 | 15.8027 | 59.97 | 11.77 | 112.3075 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3228 | 15.5059 | 60.0228 | 11.77 | 112.3247 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3474 | 15.508 | 60.0236 | 11.77 | 112.3397 | 15.8027 | 59.9692 | 11.77 | 112.3158 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3311 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.333 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3558 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.348 | 15.8027 | 59.9692 | 11.77 | 112.3242 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3394 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3413 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3641 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.3563 | 15.8038 | 59.9692 | 11.77 | 112.3325 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3477 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3496 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3724 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.3646 | 15.8038 | 59.9692 | 11.77 | 112.3408 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.356 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3579 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3808 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.373 | 15.8038 | 59.9692 | 11.77 | 112.3491 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3645 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3662 | 15.3 | 60.0166 | 11.77
112.3891 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.3813 | 15.8038 | 59.9692 | 11.77 | 112.3574 | 15.444 | 60.0321 | 11.77 | 112.3728 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3745 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.3974 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.3896 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.3658 | 15.444 | 60.0333 | 11.77 | 112.3811 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3831 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4058 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.398 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.3741 | 15.444 | 60.0333 | 11.77 | 112.3894 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3914 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4141 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.4063 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.3824 | 15.4469 | 60.0333 | 11.77 | 112.3977 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.3997 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4224 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.4147 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.3907 | 15.4469 | 60.0333 | 11.77 | 112.406 | 15.423 | 60.0228 | 11.77 | 112.408 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4308 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.423 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.3992 | 15.4426 | 60.0333 | 11.77 | 112.4143 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4163 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4391 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.4313 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4075 | 15.4426 | 60.0333 | 11.77 | 112.4226 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4246 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4474 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.4397 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4158 | 15.4426 | 60.0333 | 11.77 | 112.4312 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4329 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4557 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.448 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4241 | 15.4426 | 60.0333 | 11.77 | 112.4395 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4412 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4641 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.4564 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4325 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.4478 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4497 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4724 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.4647 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4408 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.4561 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.458 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4807 | 15.4017 | 60.0236 | 11.77 | 112.473 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4491 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.4644 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4663 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.489 | 15.4017 | 60.024 | 11.77 | 112.4814 | 15.8094 | 59.9692 | 11.77 | 112.4574 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.4727 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.4746 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.4974 | 15.4017 | 60.024 | 11.77 | 112.4897 | 15.8062 | 59.9692 | 11.77 | 112.4657 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.481 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.4829 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5057 | 15.4017 | 60.024 | 11.77 | 112.498 | 15.8062 | 59.9692 | 11.77 | 112.4741 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.4893 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.4912 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.514 | 15.4017 | 60.024 | 11.77 | 112.5064 | 15.8013 | 59.9692 | 11.77 | 112.4824 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.4976 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.4995 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5224 | 15.4017 | 60.024 | 11.77 | 112.5147 | 15.8013 | 59.9692 | 11.77 | 112.4907 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.5061 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5078 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5307 | 15.4017 | 60.024 | 11.77 | 112.5231 | 15.8013 | 59.9692 | 11.77 | 112.499 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.5144 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5164 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.539 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5314 | 15.8013 | 59.9692 | 11.77 | 112.5074 | 15.4433 | 60.0333 | 11.77 | 112.5227 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5247 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5474 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5397 | 15.8013 | 59.968 | 11.77 | 112.5157 | 15.4412 | 60.0333 | 11.77 | 112.531 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.533 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5557 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5481 | 15.8013 | 59.968 | 11.77 | 112.524 | 15.4412 | 60.0333 | 11.77 | 112.5393 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5413 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.564 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5564 | 15.8013 | 59.968 | 11.77 | 112.5323 | 15.4412 | 60.0333 | 11.77 | 112.5476 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5496 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5724 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5648 | 15.8013 | 59.968 | 11.77 | 112.5406 | 15.4412 | 60.0333 | 11.77 | 112.5559 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5579 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5807 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5731 | 15.8013 | 59.968 | 11.77 | 112.5491 | 15.4419 | 60.0333 | 11.77 | 112.5642 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5662 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.589 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5814 | 15.8013 | 59.968 | 11.77 | 112.5574 | 15.4419 | 60.0333 | 11.77 | 112.5728 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5745 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.5974 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5898 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.5657 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.5811 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.583 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6057 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.5981 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.574 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.5894 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5913 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.614 | 15.4034 | 60.024 | 11.77 | 112.6064 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.5824 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.5977 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.5996 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6223 | 15.3994 | 60.024 | 11.77 | 112.6148 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.5907 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.606 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6079 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6307 | 15.3994 | 60.024 | 11.77 | 112.6231 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.599 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6143 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6162 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.639 | 15.3999 | 60.024 | 11.77 | 112.6315 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.6073 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6226 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6245 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6473 | 15.3999 | 60.024 | 11.77 | 112.6398 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.6157 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6309 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6328 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6556 | 15.3999 | 60.024 | 11.77 | 112.6481 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.624 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6394 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6411 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.664 | 15.3999 | 60.024 | 11.77 | 112.6565 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.6323 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6477 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6497 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6723 | 15.3999 | 60.024 | 11.77 | 112.6648 | 15.8028 | 59.968 | 11.77 | 112.6406 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.656 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.658 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6806 | 15.3999 | 60.024 | 11.77 | 112.6732 | 15.8031 | 59.968 | 11.77 | 112.6489 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6643 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6663 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.689 | 15.3999 | 60.0248 | 11.77 | 112.6815 | 15.8031 | 59.968 | 11.77 | 112.6573 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6726 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6746 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.6973 | 15.3999 | 60.0248 | 11.77 | 112.6898 | 15.8043 | 59.968 | 11.77 | 112.6656 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6809 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6829 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7056 | 15.3999 | 60.0248 | 11.77 | 112.6982 | 15.8043 | 59.968 | 11.77 | 112.674 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6892 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6912 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.714 | 15.3999 | 60.0248 | 11.77 | 112.7065 | 15.8043 | 59.968 | 11.77 | 112.6823 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.6975 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.6995 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7223 | 15.3999 | 60.0248 | 11.77 | 112.7148 | 15.8043 | 59.968 | 11.77 | 112.6907 | 15.4419 | 60.0341 | 11.77 | 112.7058 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7078 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7306 | 15.3999 | 60.0248 | 11.77 | 112.7231 | 15.8043 | 59.968 | 11.77 | 112.699 | 15.3335 | 60.0341 | 11.77 | 112.7144 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7163 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.739 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7315 | 15.8043 | 59.968 | 11.77 | 112.7073 | 15.3335 | 60.0341 | 11.77 | 112.7227 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7246 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7473 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7399 | 15.8046 | 59.9661 | 11.77 | 112.7156 | 15.2694 | 60.0341 | 11.77 | 112.731 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7329 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7556 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7482 | 15.8046 | 59.9661 | 11.77 | 112.724 | 15.2694 | 60.0341 | 11.77 | 112.7393 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7412 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7639 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7565 | 15.8046 | 59.9661 | 11.77 | 112.7323 | 15.2701 | 60.0341 | 11.77 | 112.7476 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7495 | 15.3 | 60.017 | 11.77
112.7723 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7648 | 15.8046 | 59.9661 | 11.77 | 112.7406 | 15.2701 | 60.0341 | 11.77 | 112.7559 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7578 | 15.2342 | 60.017 | 11.77
112.7806 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7732 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.7489 | 15.2701 | 60.0341 | 11.77 | 112.7642 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7661 | 15.2342 | 60.017 | 11.77
112.7889 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7816 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.7572 | 15.2701 | 60.0341 | 11.77 | 112.7725 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7744 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.7973 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7899 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.7656 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.781 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.783 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8056 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.7982 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.7739 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.7893 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7913 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8139 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.8065 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.7822 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.7976 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.7996 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8223 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.8149 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.7905 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8059 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8079 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8306 | 15.3947 | 60.0248 | 11.77 | 112.8232 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.799 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8142 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8162 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8389 | 15.3123 | 60.0248 | 11.77 | 112.8315 | 15.8014 | 59.9661 | 11.77 | 112.8073 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8225 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8245 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8472 | 15.3123 | 60.0248 | 11.77 | 112.8399 | 15.8018 | 59.9661 | 11.77 | 112.8156 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8308 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8328 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8556 | 15.3123 | 60.0248 | 11.77 | 112.8483 | 15.8018 | 59.9661 | 11.77 | 112.8239 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8391 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8411 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8639 | 15.3123 | 60.0248 | 11.77 | 112.8566 | 15.7304 | 59.9661 | 11.77 | 112.8322 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8477 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8496 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8722 | 15.3123 | 60.0248 | 11.77 | 112.8649 | 15.7304 | 59.9661 | 11.77 | 112.8406 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.856 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8579 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8806 | 15.3123 | 60.0248 | 11.77 | 112.8732 | 15.7303 | 59.9661 | 11.77 | 112.8489 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8643 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8662 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8889 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.8816 | 15.7303 | 59.9661 | 11.77 | 112.8572 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8726 | 15.421 | 60.0232 | 11.77 | 112.8745 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.8972 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.89 | 15.7315 | 59.9661 | 11.77 | 112.8655 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8809 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.8828 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9055 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.8983 | 15.7315 | 59.9661 | 11.77 | 112.8739 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8892 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.8911 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9139 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9066 | 15.7315 | 59.9661 | 11.77 | 112.8822 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.8975 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.8994 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9222 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9149 | 15.7315 | 59.9661 | 11.77 | 112.8905 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9058 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9077 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9305 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9233 | 15.7315 | 59.9661 | 11.77 | 112.8988 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9141 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9163 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9389 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9316 | 15.7315 | 59.9661 | 11.77 | 112.9072 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9226 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9246 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9472 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9399 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9155 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9309 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9329 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9555 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9483 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9238 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9392 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9412 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9639 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9566 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9321 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9475 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9495 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9722 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.965 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9404 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9558 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9578 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9805 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9733 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9489 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9641 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9661 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
112.9889 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9816 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9572 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 112.9724 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9744 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
112.9972 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.99 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9655 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 112.9807 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9827 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0055 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 112.9984 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9738 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 112.9893 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9912 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0138 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 113.0067 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9822 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 112.9976 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 112.9995 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0222 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 113.015 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9905 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0059 | 15.421 | 60.0228 | 11.77 | 113.0078 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0305 | 15.3123 | 60.0252 | 11.77 | 113.0233 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 112.9988 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0142 | 15.4186 | 60.0228 | 11.77 | 113.0161 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0388 | 15.3128 | 60.0252 | 11.77 | 113.0317 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 113.0071 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0225 | 15.4186 | 60.0228 | 11.77 | 113.0244 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0471 | 15.3128 | 60.0252 | 11.77 | 113.04 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 113.0154 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0308 | 15.4197 | 60.0228 | 11.77 | 113.0327 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0555 | 15.3128 | 60.0252 | 11.77 | 113.0483 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 113.0238 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0391 | 15.4197 | 60.0228 | 11.77 | 113.041 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0638 | 15.3128 | 60.0252 | 11.77 | 113.0567 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 113.0321 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0474 | 15.4197 | 60.0228 | 11.77 | 113.0493 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0721 | 15.3108 | 60.0252 | 11.77 | 113.065 | 15.7267 | 59.9641 | 11.77 | 113.0404 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0559 | 15.4197 | 60.0228 | 11.77 | 113.0579 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0805 | 15.3108 | 60.0252 | 11.77 | 113.0734 | 15.7279 | 59.9641 | 11.77 | 113.0487 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0642 | 15.4202 | 60.0228 | 11.77 | 113.0662 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0888 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.0817 | 15.7279 | 59.9641 | 11.77 | 113.0571 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0725 | 15.4202 | 60.0228 | 11.77 | 113.0745 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.0971 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.09 | 15.7335 | 59.9641 | 11.77 | 113.0654 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0808 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.0828 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1055 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.0984 | 15.7335 | 59.9641 | 11.77 | 113.0737 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0891 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.0911 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1138 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1068 | 15.7357 | 59.9641 | 11.77 | 113.082 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.0974 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.0994 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1221 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1151 | 15.7357 | 59.9641 | 11.77 | 113.0905 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1057 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1077 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1305 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1234 | 15.7357 | 59.9641 | 11.77 | 113.0988 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.114 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.116 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1388 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1317 | 15.7357 | 59.9641 | 11.77 | 113.1071 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1223 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1245 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1471 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1401 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1154 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1309 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1328 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1555 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1484 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1237 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1392 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1411 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1638 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1567 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1321 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1475 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1494 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1721 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1651 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1404 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1558 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1577 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1805 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1734 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1487 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1641 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.166 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1888 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1818 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.157 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1724 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1743 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.1971 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1901 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1654 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1807 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1826 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.2054 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.1984 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1737 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.189 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1912 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.2137 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2068 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.182 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.1975 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.1995 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.2221 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2151 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1903 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2058 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2078 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.2304 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2234 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.1986 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2141 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2161 | 15.2309 | 60.0166 | 11.77
113.2387 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2318 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.207 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2224 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2244 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2471 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2401 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2153 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2307 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2327 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2554 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2485 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2236 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.239 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.241 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2637 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2568 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2319 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2473 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2493 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2721 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2651 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2404 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2556 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2578 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2804 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2735 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2487 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2642 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2661 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2887 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2819 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.257 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2725 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2744 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.2971 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2902 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2653 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2808 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2827 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.3054 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.2985 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2736 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2891 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.291 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.3137 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3068 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.282 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.2974 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.2993 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.3221 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3152 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2903 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3057 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3076 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.3304 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3235 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.2986 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.314 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3159 | 15.2314 | 60.0166 | 11.77
113.3387 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3318 | 15.7357 | 59.9629 | 11.77 | 113.3069 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3223 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3245 | 15.2329 | 60.0166 | 11.77
113.347 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3402 | 15.7357 | 59.9626 | 11.77 | 113.3153 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3306 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3328 | 15.2329 | 60.0166 | 11.77
113.3553 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3485 | 15.7357 | 59.9626 | 11.77 | 113.3236 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3391 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3411 | 15.2332 | 60.0166 | 11.77
113.3637 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3569 | 15.7357 | 59.9626 | 11.77 | 113.3319 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3474 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3494 | 15.2332 | 60.0166 | 11.77
113.372 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3652 | 15.7357 | 59.9626 | 11.77 | 113.3402 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3557 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3577 | 15.2332 | 60.0166 | 11.77
113.3803 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3735 | 15.7357 | 59.9626 | 11.77 | 113.3486 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.364 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.366 | 15.2332 | 60.0166 | 11.77
113.3887 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3819 | 15.7357 | 59.9626 | 11.77 | 113.3569 | 15.2701 | 60.0349 | 11.77 | 113.3723 | 15.4202 | 60.0236 | 11.77 | 113.3743 | 15.2332 | 60.017 | 11.77
113.397 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3903 | 15.6526 | 59.9626 | 11.77 | 113.3652 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.3806 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.3826 | 15.2332 | 60.017 | 11.77
113.4053 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.3986 | 15.6526 | 59.9626 | 11.77 | 113.3735 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.3889 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.3911 | 15.2332 | 60.017 | 11.77
113.4137 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4069 | 15.6526 | 59.9626 | 11.77 | 113.3818 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.3972 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.3994 | 15.2332 | 60.017 | 11.77
113.422 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4152 | 15.6526 | 59.9626 | 11.77 | 113.3903 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.4058 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4077 | 15.2332 | 60.017 | 11.77
113.4303 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4236 | 15.6526 | 59.9626 | 11.77 | 113.3986 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.4141 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.416 | 15.2332 | 60.017 | 11.77
113.4387 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4319 | 15.6526 | 59.9626 | 11.77 | 113.4069 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.4224 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4243 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.447 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4402 | 15.6548 | 59.9626 | 11.77 | 113.4152 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.4307 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4326 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.4553 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4486 | 15.6548 | 59.9626 | 11.77 | 113.4236 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.439 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4409 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.4637 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4569 | 15.6545 | 59.9626 | 11.77 | 113.4319 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.4473 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4492 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.472 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4653 | 15.6545 | 59.9626 | 11.77 | 113.4402 | 15.2701 | 60.0345 | 11.77 | 113.4556 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4578 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.4803 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4736 | 15.6545 | 59.9626 | 11.77 | 113.4485 | 15.2688 | 60.0345 | 11.77 | 113.4639 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4661 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.4886 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4819 | 15.6545 | 59.9626 | 11.77 | 113.4568 | 15.2688 | 60.0345 | 11.77 | 113.4724 | 15.3024 | 60.0236 | 11.77 | 113.4744 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.497 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4903 | 15.6545 | 59.9626 | 11.77 | 113.4652 | 15.2642 | 60.0345 | 11.77 | 113.4807 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.4827 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5053 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.4987 | 15.6545 | 59.9626 | 11.77 | 113.4735 | 15.2642 | 60.0345 | 11.77 | 113.489 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.491 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5136 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.507 | 15.6532 | 59.9626 | 11.77 | 113.4818 | 15.2642 | 60.0345 | 11.77 | 113.4973 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.4993 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5219 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5153 | 15.6532 | 59.9626 | 11.77 | 113.4901 | 15.2642 | 60.0345 | 11.77 | 113.5056 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5076 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5303 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5236 | 15.6533 | 59.9626 | 11.77 | 113.4985 | 15.2642 | 60.0345 | 11.77 | 113.5139 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5159 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5386 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.532 | 15.6533 | 59.9626 | 11.77 | 113.5068 | 15.2642 | 60.0345 | 11.77 | 113.5222 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5244 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5469 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5403 | 15.6533 | 59.9633 | 11.77 | 113.5151 | 15.2652 | 60.0345 | 11.77 | 113.5305 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5327 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5553 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5486 | 15.6533 | 59.9633 | 11.77 | 113.5234 | 15.2652 | 60.0345 | 11.77 | 113.5388 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.541 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5636 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.557 | 15.6533 | 59.9633 | 11.77 | 113.5319 | 15.2652 | 60.0345 | 11.77 | 113.5474 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5493 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5719 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5654 | 15.6533 | 59.9633 | 11.77 | 113.5402 | 15.2652 | 60.0345 | 11.77 | 113.5557 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5576 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5803 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5737 | 15.6533 | 59.9633 | 11.77 | 113.5485 | 15.2652 | 60.0345 | 11.77 | 113.564 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5659 | 15.2292 | 60.017 | 11.77
113.5886 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.582 | 15.6533 | 59.9633 | 11.77 | 113.5568 | 15.2652 | 60.0345 | 11.77 | 113.5723 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5742 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.5969 | 15.3108 | 60.0256 | 11.77 | 113.5903 | 15.6529 | 59.9633 | 11.77 | 113.5651 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.5806 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5825 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.6053 | 15.3119 | 60.0256 | 11.77 | 113.5987 | 15.6529 | 59.9633 | 11.77 | 113.5735 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.5889 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5911 | 15.2279 | 60.0178 | 11.77
113.6136 | 15.3119 | 60.0256 | 11.77 | 113.6071 | 15.6529 | 59.9633 | 11.77 | 113.5818 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.5972 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.5994 | 15.2279 | 60.0178 | 11.77
113.6219 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.6154 | 15.6529 | 59.9633 | 11.77 | 113.5901 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.6055 | 15.3024 | 60.024 | 11.77 | 113.6077 | 15.2279 | 60.0178 | 11.77
113.6302 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.6237 | 15.6529 | 59.9633 | 11.77 | 113.5984 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.614 | 15.3029 | 60.024 | 11.77 | 113.616 | 15.2279 | 60.0178 | 11.77
113.6386 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.632 | 15.6529 | 59.9633 | 11.77 | 113.6068 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.6223 | 15.3029 | 60.024 | 11.77 | 113.6243 | 15.2289 | 60.0178 | 11.77
113.6469 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.6404 | 15.6587 | 59.9633 | 11.77 | 113.6151 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.6306 | 15.3057 | 60.024 | 11.77 | 113.6326 | 15.2289 | 60.0178 | 11.77
113.6552 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.6487 | 15.6587 | 59.9633 | 11.77 | 113.6234 | 15.2652 | 60.0341 | 11.77 | 113.6389 | 15.3057 | 60.024 | 11.77 | 113.6409 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.6636 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.657 | 15.6565 | 59.9633 | 11.77 | 113.6317 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.6472 | 15.3037 | 60.024 | 11.77 | 113.6492 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.6719 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.6654 | 15.6565 | 59.9633 | 11.77 | 113.6401 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.6555 | 15.3037 | 60.024 | 11.77 | 113.6577 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.6802 | 15.3141 | 60.0256 | 11.77 | 113.6738 | 15.6565 | 59.9633 | 11.77 | 113.6484 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.6638 | 15.3037 | 60.024 | 11.77 | 113.666 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.6885 | 15.3141 | 60.026 | 11.77 | 113.6821 | 15.6565 | 59.9633 | 11.77 | 113.6567 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.6721 | 15.3037 | 60.024 | 11.77 | 113.6743 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.6969 | 15.3141 | 60.026 | 11.77 | 113.6904 | 15.6561 | 59.9633 | 11.77 | 113.665 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.6807 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.6826 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.7052 | 15.3141 | 60.026 | 11.77 | 113.6987 | 15.6561 | 59.9633 | 11.77 | 113.6733 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.689 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.6909 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.7135 | 15.3141 | 60.026 | 11.77 | 113.7071 | 15.6561 | 59.9633 | 11.77 | 113.6818 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.6973 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.6992 | 15.2292 | 60.0178 | 11.77
113.7219 | 15.3152 | 60.026 | 11.77 | 113.7155 | 15.6561 | 59.9633 | 11.77 | 113.6901 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.7056 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7075 | 15.2307 | 60.0178 | 11.77
113.7302 | 15.3152 | 60.026 | 11.77 | 113.7238 | 15.6549 | 59.9633 | 11.77 | 113.6984 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.7139 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7158 | 15.2307 | 60.0178 | 11.77
113.7385 | 15.3145 | 60.026 | 11.77 | 113.7321 | 15.6549 | 59.9633 | 11.77 | 113.7067 | 15.2644 | 60.0341 | 11.77 | 113.7222 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7244 | 15.2307 | 60.0178 | 11.77
113.7469 | 15.3145 | 60.026 | 11.77 | 113.7404 | 15.6549 | 59.9649 | 11.77 | 113.7151 | 15.2611 | 60.0341 | 11.77 | 113.7305 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7327 | 15.2307 | 60.0178 | 11.77
113.7552 | 15.3145 | 60.026 | 11.77 | 113.7488 | 15.6549 | 59.9649 | 11.77 | 113.7234 | 15.2611 | 60.0341 | 11.77 | 113.7388 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.741 | 15.2307 | 60.0178 | 11.77
113.7635 | 15.3145 | 60.026 | 11.77 | 113.7571 | 15.6549 | 59.9649 | 11.77 | 113.7317 | 15.2611 | 60.0341 | 11.77 | 113.7471 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7493 | 15.2307 | 60.0178 | 11.77
113.7719 | 15.3145 | 60.026 | 11.77 | 113.7654 | 15.6549 | 59.9649 | 11.77 | 113.74 | 15.2611 | 60.0341 | 11.77 | 113.7556 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7576 | 15.2316 | 60.0178 | 11.77
113.7802 | 15.3145 | 60.026 | 11.77 | 113.7738 | 15.6546 | 59.9649 | 11.77 | 113.7483 | 15.2611 | 60.0341 | 11.77 | 113.7639 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7659 | 15.2316 | 60.0178 | 11.77
113.7885 | 15.3161 | 60.026 | 11.77 | 113.7822 | 15.6546 | 59.9649 | 11.77 | 113.7567 | 15.2611 | 60.0341 | 11.77 | 113.7722 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7742 | 15.2316 | 60.019 | 11.77
113.7968 | 15.3161 | 60.026 | 11.77 | 113.7905 | 15.6546 | 59.9649 | 11.77 | 113.765 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.7805 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7825 | 15.2316 | 60.019 | 11.77
113.8052 | 15.2522 | 60.026 | 11.77 | 113.7988 | 15.6546 | 59.9649 | 11.77 | 113.7733 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.7888 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7908 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8135 | 15.2522 | 60.026 | 11.77 | 113.8071 | 15.6534 | 59.9649 | 11.77 | 113.7816 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.7971 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.7993 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8218 | 15.2527 | 60.026 | 11.77 | 113.8155 | 15.6534 | 59.9649 | 11.77 | 113.79 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8054 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8076 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8302 | 15.2527 | 60.026 | 11.77 | 113.8239 | 15.6534 | 59.9649 | 11.77 | 113.7983 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8137 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8159 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8385 | 15.2527 | 60.026 | 11.77 | 113.8322 | 15.6534 | 59.9649 | 11.77 | 113.8066 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8223 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8242 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8468 | 15.2527 | 60.026 | 11.77 | 113.8405 | 15.6534 | 59.9649 | 11.77 | 113.8149 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8306 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8325 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8551 | 15.2544 | 60.026 | 11.77 | 113.8488 | 15.6534 | 59.9649 | 11.77 | 113.8234 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8389 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8408 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8635 | 15.2544 | 60.026 | 11.77 | 113.8572 | 15.653 | 59.9649 | 11.77 | 113.8317 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8472 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8491 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8718 | 15.2555 | 60.026 | 11.77 | 113.8655 | 15.653 | 59.9649 | 11.77 | 113.84 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8555 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8574 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8801 | 15.2555 | 60.026 | 11.77 | 113.8738 | 15.653 | 59.9649 | 11.77 | 113.8483 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8638 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.866 | 15.232 | 60.019 | 11.77
113.8885 | 15.2555 | 60.0279 | 11.77 | 113.8822 | 15.653 | 59.9649 | 11.77 | 113.8566 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8721 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8743 | 15.2294 | 60.019 | 11.77
113.8968 | 15.2555 | 60.0279 | 11.77 | 113.8906 | 15.653 | 59.9649 | 11.77 | 113.865 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8804 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8826 | 15.2294 | 60.019 | 11.77
113.9051 | 15.2555 | 60.0279 | 11.77 | 113.8989 | 15.653 | 59.9649 | 11.77 | 113.8733 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8887 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8909 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9135 | 15.2555 | 60.0279 | 11.77 | 113.9072 | 15.6518 | 59.9649 | 11.77 | 113.8816 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.8972 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.8992 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9218 | 15.256 | 60.0279 | 11.77 | 113.9155 | 15.6518 | 59.9649 | 11.77 | 113.8899 | 15.2611 | 60.0333 | 11.77 | 113.9055 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9075 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9301 | 15.256 | 60.0279 | 11.77 | 113.9239 | 15.6518 | 59.9649 | 11.77 | 113.8983 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9138 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9158 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9384 | 15.256 | 60.0279 | 11.77 | 113.9323 | 15.6518 | 59.9649 | 11.77 | 113.9066 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9221 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9241 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9468 | 15.256 | 60.0279 | 11.77 | 113.9406 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9149 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9304 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9326 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9551 | 15.256 | 60.0279 | 11.77 | 113.9489 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9232 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9387 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9409 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9634 | 15.256 | 60.0279 | 11.77 | 113.9572 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9315 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.947 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9492 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9718 | 15.2471 | 60.0279 | 11.77 | 113.9656 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9399 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9553 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9575 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9801 | 15.2471 | 60.0279 | 11.77 | 113.9739 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9482 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9639 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9658 | 15.2304 | 60.019 | 11.77
113.9884 | 15.2175 | 60.0279 | 11.77 | 113.9822 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9565 | 15.2584 | 60.0333 | 11.77 | 113.9722 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9741 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
113.9967 | 15.2175 | 60.0279 | 11.77 | 113.9906 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9648 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 113.9805 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9824 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0051 | 15.2175 | 60.0279 | 11.77 | 113.9989 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9733 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 113.9888 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9907 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0134 | 15.2175 | 60.0279 | 11.77 | 114.0073 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9816 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 113.9971 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 113.9993 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0217 | 15.2181 | 60.0279 | 11.77 | 114.0156 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9899 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0054 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0076 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0301 | 15.2181 | 60.0279 | 11.77 | 114.0239 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 113.9982 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0137 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0159 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0384 | 15.2181 | 60.0279 | 11.77 | 114.0323 | 15.6566 | 59.9669 | 11.77 | 114.0066 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.022 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0242 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0467 | 15.2181 | 60.0279 | 11.77 | 114.0406 | 15.6554 | 59.9669 | 11.77 | 114.0149 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0305 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0325 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0551 | 15.221 | 60.0279 | 11.77 | 114.049 | 15.6554 | 59.9669 | 11.77 | 114.0232 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0388 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0408 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0634 | 15.221 | 60.0279 | 11.77 | 114.0573 | 15.6554 | 59.9669 | 11.77 | 114.0315 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0471 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0491 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0717 | 15.221 | 60.0279 | 11.77 | 114.0656 | 15.6554 | 59.9669 | 11.77 | 114.0398 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0554 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0574 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.08 | 15.221 | 60.0279 | 11.77 | 114.074 | 15.655 | 59.9669 | 11.77 | 114.0482 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0637 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0659 | 15.2307 | 60.0199 | 11.77
114.0884 | 15.221 | 60.0295 | 11.77 | 114.0823 | 15.655 | 59.9669 | 11.77 | 114.0565 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.072 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0742 | 15.2317 | 60.0199 | 11.77
114.0967 | 15.221 | 60.0295 | 11.77 | 114.0906 | 15.655 | 59.9669 | 11.77 | 114.0648 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0803 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0825 | 15.2317 | 60.0199 | 11.77
114.105 | 15.2171 | 60.0295 | 11.77 | 114.099 | 15.655 | 59.9669 | 11.77 | 114.0731 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0886 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0908 | 15.2331 | 60.0199 | 11.77
114.1134 | 15.2171 | 60.0295 | 11.77 | 114.1073 | 15.655 | 59.9669 | 11.77 | 114.0815 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.0969 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.0991 | 15.2331 | 60.0199 | 11.77
114.1217 | 15.2171 | 60.0295 | 11.77 | 114.1157 | 15.655 | 59.9669 | 11.77 | 114.0898 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1055 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1074 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.13 | 15.2171 | 60.0295 | 11.77 | 114.124 | 15.5828 | 59.9669 | 11.77 | 114.0981 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1138 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1157 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.1383 | 15.2171 | 60.0295 | 11.77 | 114.1323 | 15.5828 | 59.9669 | 11.77 | 114.1064 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1221 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.124 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.1467 | 15.2171 | 60.0295 | 11.77 | 114.1407 | 15.5829 | 59.968 | 11.77 | 114.1149 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1304 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1326 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.155 | 15.2199 | 60.0295 | 11.77 | 114.149 | 15.5829 | 59.968 | 11.77 | 114.1232 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1387 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1409 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.1633 | 15.2199 | 60.0295 | 11.77 | 114.1573 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1315 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.147 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1492 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.1717 | 15.2199 | 60.0295 | 11.77 | 114.1657 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1398 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1553 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1575 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.18 | 15.2199 | 60.0295 | 11.77 | 114.174 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1481 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1636 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1658 | 15.2335 | 60.0199 | 11.77
114.1883 | 15.2199 | 60.0295 | 11.77 | 114.1824 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1565 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1721 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1741 | 15.2335 | 60.0211 | 11.77
114.1967 | 15.2199 | 60.0295 | 11.77 | 114.1907 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1648 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1804 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1824 | 15.2335 | 60.0211 | 11.77
114.205 | 15.2271 | 60.0295 | 11.77 | 114.199 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1731 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.1887 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.1907 | 15.2335 | 60.0211 | 11.77
114.2133 | 15.2271 | 60.0295 | 11.77 | 114.2074 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1814 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.197 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.199 | 15.2335 | 60.0211 | 11.77
114.2216 | 15.2282 | 60.0295 | 11.77 | 114.2157 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1898 | 15.2578 | 60.033 | 11.77 | 114.2053 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2075 | 15.2344 | 60.0211 | 11.77
114.23 | 15.2282 | 60.0295 | 11.77 | 114.2241 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.1981 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2136 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2158 | 15.2344 | 60.0211 | 11.77
114.2383 | 15.226 | 60.0295 | 11.77 | 114.2324 | 15.5813 | 59.968 | 11.77 | 114.2064 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2219 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2241 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2466 | 15.226 | 60.0295 | 11.77 | 114.2407 | 15.5814 | 59.968 | 11.77 | 114.2147 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2302 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2324 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2549 | 15.226 | 60.0295 | 11.77 | 114.2491 | 15.5814 | 59.968 | 11.77 | 114.2231 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2388 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2407 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2633 | 15.226 | 60.0295 | 11.77 | 114.2574 | 15.5814 | 59.968 | 11.77 | 114.2314 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2471 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.249 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2716 | 15.226 | 60.0295 | 11.77 | 114.2657 | 15.5814 | 59.968 | 11.77 | 114.2397 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2554 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2573 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2799 | 15.226 | 60.0295 | 11.77 | 114.2741 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.248 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2637 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2656 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2883 | 15.226 | 60.0319 | 11.77 | 114.2824 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.2563 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.272 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2742 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.2966 | 15.226 | 60.0319 | 11.77 | 114.2908 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.2648 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2803 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2825 | 15.2331 | 60.0211 | 11.77
114.3049 | 15.226 | 60.0319 | 11.77 | 114.2991 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.2731 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2886 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2908 | 15.2289 | 60.0211 | 11.77
114.3133 | 15.226 | 60.0319 | 11.77 | 114.3074 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.2814 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.2969 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.2991 | 15.2289 | 60.0211 | 11.77
114.3216 | 15.226 | 60.0319 | 11.77 | 114.3158 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.2897 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3052 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3074 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3299 | 15.226 | 60.0319 | 11.77 | 114.3241 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.2981 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3137 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3157 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3383 | 15.1568 | 60.0319 | 11.77 | 114.3325 | 15.5869 | 59.968 | 11.77 | 114.3064 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.322 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.324 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3466 | 15.1568 | 60.0319 | 11.77 | 114.3408 | 15.546 | 59.9696 | 11.77 | 114.3147 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3303 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3323 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3549 | 15.1568 | 60.0319 | 11.77 | 114.3491 | 15.546 | 59.9696 | 11.77 | 114.323 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3386 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3408 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3632 | 15.1568 | 60.0319 | 11.77 | 114.3575 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.3313 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3469 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3491 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3716 | 15.1532 | 60.0319 | 11.77 | 114.3658 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.3397 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3552 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3574 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3799 | 15.1532 | 60.0319 | 11.77 | 114.3741 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.348 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3635 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3657 | 15.1221 | 60.0211 | 11.77
114.3882 | 15.1509 | 60.0319 | 11.77 | 114.3824 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.3563 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3718 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.374 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.3965 | 15.1509 | 60.0319 | 11.77 | 114.3908 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.3646 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3804 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3823 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4049 | 15.1509 | 60.0319 | 11.77 | 114.3992 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.373 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.3887 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3906 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4132 | 15.1509 | 60.0319 | 11.77 | 114.4075 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.3813 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.397 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.3989 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4215 | 15.1516 | 60.0319 | 11.77 | 114.4158 | 15.5433 | 59.9696 | 11.77 | 114.3896 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.4053 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.4075 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4299 | 15.1516 | 60.0319 | 11.77 | 114.4241 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.3979 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.4136 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.4158 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4382 | 15.1516 | 60.0319 | 11.77 | 114.4325 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.4064 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.4219 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.4241 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4465 | 15.1516 | 60.0319 | 11.77 | 114.4409 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.4147 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.4302 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.4324 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4549 | 15.1516 | 60.0319 | 11.77 | 114.4492 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.423 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.4385 | 15.3037 | 60.0244 | 11.77 | 114.4407 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4632 | 15.1516 | 60.0319 | 11.77 | 114.4575 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.4313 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.447 | 15.2982 | 60.0244 | 11.77 | 114.449 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4715 | 15.1529 | 60.0319 | 11.77 | 114.4658 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.4396 | 15.2587 | 60.033 | 11.77 | 114.4553 | 15.2982 | 60.0244 | 11.77 | 114.4573 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4798 | 15.1529 | 60.0319 | 11.77 | 114.4742 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.448 | 15.2568 | 60.033 | 11.77 | 114.4636 | 15.2982 | 60.0244 | 11.77 | 114.4656 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4882 | 15.1546 | 60.0335 | 11.77 | 114.4825 | 15.5412 | 59.9696 | 11.77 | 114.4563 | 15.2568 | 60.033 | 11.77 | 114.4719 | 15.2982 | 60.0244 | 11.77 | 114.4739 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.4965 | 15.1546 | 60.0335 | 11.77 | 114.4908 | 15.541 | 59.9696 | 11.77 | 114.4646 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.4802 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.4824 | 15.1208 | 60.022 | 11.77
114.5048 | 15.1546 | 60.0335 | 11.77 | 114.4992 | 15.541 | 59.9696 | 11.77 | 114.4729 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.4885 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.4907 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5132 | 15.1546 | 60.0335 | 11.77 | 114.5075 | 15.541 | 59.9696 | 11.77 | 114.4813 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.4968 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.499 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5215 | 15.1553 | 60.0335 | 11.77 | 114.5159 | 15.541 | 59.9696 | 11.77 | 114.4896 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5051 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5073 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5298 | 15.1553 | 60.0335 | 11.77 | 114.5242 | 15.541 | 59.9696 | 11.77 | 114.4979 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5134 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5156 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5381 | 15.1553 | 60.0335 | 11.77 | 114.5325 | 15.541 | 59.9696 | 11.77 | 114.5062 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.522 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5239 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5465 | 15.1553 | 60.0335 | 11.77 | 114.5409 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5146 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5303 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5322 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5548 | 15.1553 | 60.0335 | 11.77 | 114.5492 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5229 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5386 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5405 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5631 | 15.1553 | 60.0335 | 11.77 | 114.5576 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5312 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5469 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5491 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5714 | 15.1566 | 60.0335 | 11.77 | 114.5659 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5396 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5552 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5574 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5798 | 15.1566 | 60.0335 | 11.77 | 114.5742 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5479 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5635 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5657 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5881 | 15.1566 | 60.0335 | 11.77 | 114.5826 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5563 | 15.2608 | 60.033 | 11.77 | 114.5718 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.574 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.5964 | 15.1566 | 60.0335 | 11.77 | 114.5909 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5646 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.5801 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5823 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6048 | 15.1554 | 60.0335 | 11.77 | 114.5992 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5729 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.5886 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5906 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6131 | 15.1554 | 60.0335 | 11.77 | 114.6076 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5812 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.5969 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.5989 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6214 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6159 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5896 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.6052 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6072 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6298 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6243 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.5979 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.6135 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6157 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6381 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6326 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6062 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.6218 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.624 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6464 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6409 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6145 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.6301 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6323 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6548 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6493 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6229 | 15.2608 | 60.0334 | 11.77 | 114.6384 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6406 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6631 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6576 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6312 | 15.264 | 60.0334 | 11.77 | 114.6467 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6489 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6714 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.666 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6395 | 15.264 | 60.0334 | 11.77 | 114.655 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6572 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6797 | 15.1516 | 60.0335 | 11.77 | 114.6743 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6478 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.6636 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6655 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.688 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.6826 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6561 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.6719 | 15.2997 | 60.024 | 11.77 | 114.6738 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.6964 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.691 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6646 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.6802 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.6821 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7047 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.6993 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6729 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.6885 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.6907 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.713 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.7076 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6812 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.6968 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.699 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7214 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.7159 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6895 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.7051 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7073 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7297 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.7243 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.6979 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.7134 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7156 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.738 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.7327 | 15.541 | 59.9704 | 11.77 | 114.7062 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.7217 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7239 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7464 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.741 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7145 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.7302 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7322 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7547 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.7493 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7228 | 15.2649 | 60.0334 | 11.77 | 114.7385 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7405 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.763 | 15.1506 | 60.035 | 11.77 | 114.7576 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7311 | 15.1156 | 60.0334 | 11.77 | 114.7468 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7488 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7713 | 15.1406 | 60.035 | 11.77 | 114.766 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7395 | 15.1156 | 60.0334 | 11.77 | 114.7551 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7573 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.7797 | 15.1406 | 60.035 | 11.77 | 114.7744 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7478 | 15.1137 | 60.0334 | 11.77 | 114.7634 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7656 | 15.1271 | 60.022 | 11.77
114.788 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.7827 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7561 | 15.1137 | 60.0334 | 11.77 | 114.7717 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7739 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.7963 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.791 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7644 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.78 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7822 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8047 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.7993 | 15.541 | 59.97 | 11.77 | 114.7728 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.7883 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7905 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.813 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.8077 | 15.5414 | 59.97 | 11.77 | 114.7811 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.7969 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.7988 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8213 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.816 | 15.5414 | 59.97 | 11.77 | 114.7894 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.8052 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8071 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8297 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.8243 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.7977 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.8135 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8154 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.838 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.8327 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8062 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.8218 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.824 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8463 | 15.1413 | 60.035 | 11.77 | 114.841 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8145 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.8301 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8323 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8546 | 15.1163 | 60.035 | 11.77 | 114.8494 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8228 | 15.1137 | 60.0345 | 11.77 | 114.8384 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8406 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8629 | 15.1163 | 60.035 | 11.77 | 114.8577 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8311 | 15.1151 | 60.0345 | 11.77 | 114.8467 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8489 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8713 | 15.1163 | 60.035 | 11.77 | 114.866 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8394 | 15.1151 | 60.0345 | 11.77 | 114.855 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8572 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8796 | 15.1163 | 60.035 | 11.77 | 114.8744 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8478 | 15.1151 | 60.0345 | 11.77 | 114.8633 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8655 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8879 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 114.8827 | 15.5413 | 59.97 | 11.77 | 114.8561 | 15.1151 | 60.0345 | 11.77 | 114.8718 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8738 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.8963 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 114.8911 | 15.5423 | 59.97 | 11.77 | 114.8644 | 15.116 | 60.0345 | 11.77 | 114.8801 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8821 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9046 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.8994 | 15.5423 | 59.97 | 11.77 | 114.8727 | 15.116 | 60.0345 | 11.77 | 114.8884 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 114.8906 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9129 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9077 | 15.5423 | 59.97 | 11.77 | 114.8811 | 15.116 | 60.0345 | 11.77 | 114.8967 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.8989 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9213 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9161 | 15.5423 | 59.97 | 11.77 | 114.8894 | 15.116 | 60.0345 | 11.77 | 114.905 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9072 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9296 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9244 | 15.5423 | 59.97 | 11.77 | 114.8977 | 15.1141 | 60.0345 | 11.77 | 114.9133 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9155 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9379 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9327 | 15.5423 | 59.97 | 11.77 | 114.906 | 15.1141 | 60.0345 | 11.77 | 114.9216 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9238 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9462 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9411 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9143 | 15.1141 | 60.0345 | 11.77 | 114.9299 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9321 | 15.1271 | 60.0224 | 11.77
114.9546 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9494 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9227 | 15.1141 | 60.0345 | 11.77 | 114.9385 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9404 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
114.9629 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9578 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.931 | 15.107 | 60.0345 | 11.77 | 114.9468 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9487 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
114.9712 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9661 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9393 | 15.107 | 60.0345 | 11.77 | 114.9551 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.957 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
114.9796 | 15.1171 | 60.0362 | 11.77 | 114.9744 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9476 | 15.107 | 60.0345 | 11.77 | 114.9634 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9656 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
114.9879 | 15.1154 | 60.0362 | 11.77 | 114.9828 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9561 | 15.107 | 60.0345 | 11.77 | 114.9717 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9739 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
114.9962 | 15.1154 | 60.0362 | 11.77 | 114.9911 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9644 | 15.107 | 60.0361 | 11.77 | 114.98 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9822 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0045 | 15.1154 | 60.0362 | 11.77 | 114.9995 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9727 | 15.107 | 60.0361 | 11.77 | 114.9883 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 114.9905 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0129 | 15.1154 | 60.0362 | 11.77 | 115.0078 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.981 | 15.107 | 60.0361 | 11.77 | 114.9966 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 114.9988 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0212 | 15.1154 | 60.0362 | 11.77 | 115.0161 | 15.5423 | 59.9692 | 11.77 | 114.9894 | 15.107 | 60.0361 | 11.77 | 115.0051 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0071 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0295 | 15.1154 | 60.0362 | 11.77 | 115.0245 | 15.5427 | 59.9692 | 11.77 | 114.9977 | 15.107 | 60.0361 | 11.77 | 115.0134 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0154 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0378 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 115.0328 | 15.5427 | 59.9692 | 11.77 | 115.006 | 15.107 | 60.0361 | 11.77 | 115.0217 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0237 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0462 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 115.0411 | 15.5427 | 59.9692 | 11.77 | 115.0143 | 15.1089 | 60.0361 | 11.77 | 115.03 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0322 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0545 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 115.0495 | 15.5427 | 59.9692 | 11.77 | 115.0226 | 15.1089 | 60.0361 | 11.77 | 115.0383 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0405 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0628 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 115.0578 | 15.5426 | 59.9692 | 11.77 | 115.031 | 15.1089 | 60.0361 | 11.77 | 115.0466 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0488 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0712 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 115.0662 | 15.5426 | 59.9692 | 11.77 | 115.0393 | 15.1089 | 60.0361 | 11.77 | 115.0549 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0571 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0795 | 15.1163 | 60.0362 | 11.77 | 115.0745 | 15.5426 | 59.9692 | 11.77 | 115.0476 | 15.1104 | 60.0361 | 11.77 | 115.0632 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0654 | 15.0619 | 60.0224 | 11.77
115.0878 | 15.1163 | 60.0373 | 11.77 | 115.0828 | 15.5426 | 59.9692 | 11.77 | 115.0559 | 15.1104 | 60.0361 | 11.77 | 115.0715 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0737 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.0962 | 15.1163 | 60.0373 | 11.77 | 115.0912 | 15.5426 | 59.9692 | 11.77 | 115.0643 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.0801 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.082 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1045 | 15.1114 | 60.0373 | 11.77 | 115.0995 | 15.5426 | 59.9692 | 11.77 | 115.0726 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.0884 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0903 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1128 | 15.1114 | 60.0373 | 11.77 | 115.1078 | 15.5393 | 59.9692 | 11.77 | 115.0809 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.0967 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.0989 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1211 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1161 | 15.5393 | 59.9692 | 11.77 | 115.0892 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.105 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1072 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1295 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1245 | 15.5393 | 59.9692 | 11.77 | 115.0975 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.1133 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1155 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1378 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1329 | 15.5393 | 59.9692 | 11.77 | 115.106 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.1216 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1238 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1461 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1412 | 15.5393 | 59.9688 | 11.77 | 115.1143 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.1299 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1321 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1544 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1495 | 15.5393 | 59.9688 | 11.77 | 115.1226 | 15.1112 | 60.0361 | 11.77 | 115.1382 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1404 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1628 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1578 | 15.5393 | 59.9688 | 11.77 | 115.1309 | 15.1059 | 60.0361 | 11.77 | 115.1467 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1487 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1711 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1662 | 15.5393 | 59.9688 | 11.77 | 115.1393 | 15.1059 | 60.0361 | 11.77 | 115.155 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.157 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1794 | 15.1127 | 60.0373 | 11.77 | 115.1746 | 15.5393 | 59.9688 | 11.77 | 115.1476 | 15.1059 | 60.0361 | 11.77 | 115.1633 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1653 | 15.0658 | 60.0224 | 11.77
115.1877 | 15.1136 | 60.0373 | 11.77 | 115.1829 | 15.5393 | 59.9688 | 11.77 | 115.1559 | 15.1059 | 60.0361 | 11.77 | 115.1716 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1738 | 15.0658 | 60.022 | 11.77
115.1961 | 15.1136 | 60.0373 | 11.77 | 115.1912 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.1642 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.1799 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1821 | 15.0658 | 60.022 | 11.77
115.2044 | 15.1136 | 60.0373 | 11.77 | 115.1995 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.1726 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.1882 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1904 | 15.0658 | 60.022 | 11.77
115.2127 | 15.1136 | 60.0373 | 11.77 | 115.2079 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.1809 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.1965 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.1987 | 15.0658 | 60.022 | 11.77
115.2211 | 15.1155 | 60.0373 | 11.77 | 115.2162 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.1892 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.2048 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.207 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2294 | 15.1155 | 60.0373 | 11.77 | 115.2245 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.1975 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.2134 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2153 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2377 | 15.1168 | 60.0373 | 11.77 | 115.2329 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.2058 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.2217 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2236 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2461 | 15.1168 | 60.0373 | 11.77 | 115.2412 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.2142 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.23 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2319 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2544 | 15.1168 | 60.0373 | 11.77 | 115.2496 | 15.5397 | 59.9688 | 11.77 | 115.2225 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.2383 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2405 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2627 | 15.1168 | 60.0373 | 11.77 | 115.2579 | 15.5396 | 59.9688 | 11.77 | 115.2308 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.2466 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2488 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.271 | 15.1168 | 60.0373 | 11.77 | 115.2662 | 15.5396 | 59.9688 | 11.77 | 115.2391 | 15.1067 | 60.0377 | 11.77 | 115.2549 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2571 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2794 | 15.1168 | 60.0373 | 11.77 | 115.2746 | 15.5396 | 59.9688 | 11.77 | 115.2476 | 15.1082 | 60.0377 | 11.77 | 115.2632 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2654 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.2877 | 15.1168 | 60.039 | 11.77 | 115.2829 | 15.5396 | 59.9688 | 11.77 | 115.2559 | 15.1082 | 60.0377 | 11.77 | 115.2715 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2737 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.296 | 15.1168 | 60.039 | 11.77 | 115.2913 | 15.5396 | 59.9688 | 11.77 | 115.2642 | 15.1072 | 60.0377 | 11.77 | 115.2798 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.282 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.3044 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.2996 | 15.5396 | 59.9688 | 11.77 | 115.2725 | 15.1072 | 60.0377 | 11.77 | 115.2883 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2903 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.3127 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3079 | 15.5423 | 59.9688 | 11.77 | 115.2808 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.2966 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.2986 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.321 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3163 | 15.5423 | 59.9688 | 11.77 | 115.2892 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3049 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3071 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.3293 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3246 | 15.5423 | 59.9688 | 11.77 | 115.2975 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3132 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3154 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.3377 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3329 | 15.5423 | 59.9688 | 11.77 | 115.3058 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3215 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3237 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.346 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3413 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3141 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3298 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.332 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.3543 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3496 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3225 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3381 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3403 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.3626 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.358 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3308 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3464 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3486 | 15.071 | 60.022 | 11.77
115.371 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3663 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3391 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.355 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3569 | 15.0683 | 60.022 | 11.77
115.3793 | 15.1131 | 60.039 | 11.77 | 115.3746 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3474 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3633 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3652 | 15.0683 | 60.022 | 11.77
115.3876 | 15.1095 | 60.039 | 11.77 | 115.383 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3557 | 15.1035 | 60.0377 | 11.77 | 115.3716 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3738 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.396 | 15.1095 | 60.039 | 11.77 | 115.3913 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3641 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.3799 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3821 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.4043 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.3997 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3724 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.3882 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3904 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.4126 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.408 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3807 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.3965 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.3987 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.4209 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.4163 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.389 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4048 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.407 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4293 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.4247 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.3975 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4131 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4153 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4376 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.433 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4058 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4216 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4236 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4459 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.4413 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4141 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4299 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4319 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4543 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.4497 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4224 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4382 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4402 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4626 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.458 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4307 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4465 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4487 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4709 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.4664 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4391 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4548 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.457 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4792 | 15.0434 | 60.039 | 11.77 | 115.4747 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4474 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4631 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4653 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4876 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.483 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4557 | 15.0401 | 60.0389 | 11.77 | 115.4714 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4736 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.4959 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.4914 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.464 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.4797 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4819 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5042 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.4997 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.4724 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.488 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4902 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5125 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.5081 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.4807 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.4966 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.4985 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5209 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.5164 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.489 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5049 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5068 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5292 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.5247 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.4973 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5132 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5154 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5375 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.5331 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5056 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5215 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5237 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5459 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.5414 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.514 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5298 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.532 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5542 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.5497 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5223 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5381 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5403 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5625 | 15.0442 | 60.0397 | 11.77 | 115.558 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5306 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5464 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5486 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5708 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.5664 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5389 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5547 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5569 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5792 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.5748 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5474 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5632 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5652 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5875 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.5831 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5557 | 15.043 | 60.0389 | 11.77 | 115.5715 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5735 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.5958 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.5914 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.564 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.5798 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.582 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6042 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.5997 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5723 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.5881 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5903 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6125 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6081 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5806 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.5964 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.5986 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6208 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6165 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.589 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6047 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.6069 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6292 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6248 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.5973 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.613 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.6152 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6375 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6331 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6056 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6213 | 15.3012 | 60.0236 | 11.77 | 115.6235 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6458 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6415 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6139 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6299 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6318 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6541 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6498 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6223 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6382 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6401 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6624 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6581 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6306 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6465 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6487 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6708 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6664 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6389 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6548 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.657 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6791 | 15.0408 | 60.0397 | 11.77 | 115.6748 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6472 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6631 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6653 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6874 | 15.0408 | 60.0406 | 11.77 | 115.6832 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6555 | 15.043 | 60.0393 | 11.77 | 115.6714 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6736 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.6958 | 15.0408 | 60.0406 | 11.77 | 115.6915 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6639 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.6797 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6819 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7041 | 15.0408 | 60.0406 | 11.77 | 115.6998 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6722 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.688 | 15.2991 | 60.0236 | 11.77 | 115.6902 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7124 | 15.0408 | 60.0406 | 11.77 | 115.7081 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6805 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.6963 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.6985 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7207 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7165 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6888 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7048 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7068 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7291 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7249 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.6973 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7131 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7151 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7374 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7332 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.7056 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7214 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7236 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7457 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7415 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.7139 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7297 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7319 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7541 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7498 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.7222 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.738 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7402 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7624 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7582 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.7305 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7463 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7485 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7707 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7665 | 15.5424 | 59.9676 | 11.77 | 115.7389 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7546 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7568 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7791 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7748 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.7472 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7629 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7651 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7874 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7832 | 15.5423 | 59.9676 | 11.77 | 115.7555 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7715 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7734 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.7957 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7915 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.7638 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7798 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7817 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.804 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.7999 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.7722 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7881 | 15.2997 | 60.0236 | 11.77 | 115.7903 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8123 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8082 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.7805 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.7964 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.7986 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8207 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8165 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.7888 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.8047 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8069 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.829 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8249 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.7971 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.813 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8152 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8373 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8332 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.8054 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.8213 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8235 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8457 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8416 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.8138 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.8296 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8318 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.854 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8499 | 15.5468 | 59.9676 | 11.77 | 115.8221 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.8381 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8401 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8623 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8582 | 15.5457 | 59.9676 | 11.77 | 115.8304 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.8464 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8484 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8706 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8666 | 15.5457 | 59.9676 | 11.77 | 115.8387 | 15.043 | 60.0392 | 11.77 | 115.8547 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8569 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.879 | 15.0417 | 60.0406 | 11.77 | 115.8749 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8472 | 15.0439 | 60.0392 | 11.77 | 115.863 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8652 | 15.0627 | 60.0211 | 11.77
115.8873 | 15.0431 | 60.041 | 11.77 | 115.8832 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8555 | 15.0439 | 60.0392 | 11.77 | 115.8713 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8735 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.8956 | 15.0431 | 60.041 | 11.77 | 115.8916 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8638 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.8796 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8818 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.904 | 15.0431 | 60.041 | 11.77 | 115.8999 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8721 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.8879 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8901 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9123 | 15.0431 | 60.041 | 11.77 | 115.9083 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8804 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.8962 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.8984 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9206 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9166 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8888 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9045 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.9067 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9289 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9249 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.8971 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9131 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.915 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9373 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9333 | 15.5454 | 59.9676 | 11.77 | 115.9054 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9214 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.9236 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9456 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9416 | 15.5455 | 59.9684 | 11.77 | 115.9137 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9297 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.9319 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9539 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.95 | 15.5455 | 59.9684 | 11.77 | 115.9221 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.938 | 15.2168 | 60.0236 | 11.77 | 115.9402 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9622 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9583 | 15.5455 | 59.9684 | 11.77 | 115.9304 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9463 | 15.2151 | 60.0236 | 11.77 | 115.9485 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9706 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9666 | 15.5455 | 59.9684 | 11.77 | 115.9387 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9546 | 15.2151 | 60.0236 | 11.77 | 115.9568 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9789 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.975 | 15.5451 | 59.9684 | 11.77 | 115.947 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9629 | 15.2151 | 60.0236 | 11.77 | 115.9651 | 15.0683 | 60.0211 | 11.77
115.9872 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9833 | 15.5451 | 59.9684 | 11.77 | 115.9553 | 15.0424 | 60.0392 | 11.77 | 115.9712 | 15.2151 | 60.0236 | 11.77 | 115.9734 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
115.9955 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 115.9916 | 15.5441 | 59.9684 | 11.77 | 115.9637 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 115.9797 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 115.9817 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0039 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116 | 15.5441 | 59.9684 | 11.77 | 115.972 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 115.988 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 115.99 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0122 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.0083 | 15.5441 | 59.9684 | 11.77 | 115.9803 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 115.9963 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 115.9985 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0205 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.0167 | 15.5441 | 59.9684 | 11.77 | 115.9886 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0046 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0068 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0289 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.025 | 15.5441 | 59.9684 | 11.77 | 115.9971 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0129 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0151 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0372 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.0333 | 15.5441 | 59.9684 | 11.77 | 116.0054 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0212 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0234 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0455 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.0417 | 15.5442 | 59.9684 | 11.77 | 116.0137 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0295 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0317 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0539 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.05 | 15.5442 | 59.9684 | 11.77 | 116.022 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0378 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.04 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0622 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.0583 | 15.5442 | 59.9684 | 11.77 | 116.0303 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0464 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0483 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0705 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.0667 | 15.5442 | 59.9684 | 11.77 | 116.0387 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0547 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0566 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0788 | 15.0451 | 60.041 | 11.77 | 116.075 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.047 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.063 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0652 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0872 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.0834 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.0553 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0713 | 15.2163 | 60.0236 | 11.77 | 116.0735 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.0955 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.0917 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.0636 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0796 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.0818 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.1038 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.072 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0879 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.0901 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.1122 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1083 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.0803 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.0962 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.0984 | 14.9872 | 60.0215 | 11.77
116.1205 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1167 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.0886 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.1045 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1067 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1288 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1251 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.0969 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.1128 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.115 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1371 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1334 | 15.5497 | 59.9684 | 11.77 | 116.1052 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.1213 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1233 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1454 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1417 | 15.5475 | 59.97 | 11.77 | 116.1136 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.1296 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1318 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1538 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.15 | 15.5475 | 59.97 | 11.77 | 116.1219 | 15.0397 | 60.0384 | 11.77 | 116.1379 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1401 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1621 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1584 | 15.5475 | 59.97 | 11.77 | 116.1302 | 15.0406 | 60.0384 | 11.77 | 116.1462 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1484 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1704 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1667 | 15.5475 | 59.97 | 11.77 | 116.1385 | 15.0406 | 60.0384 | 11.77 | 116.1545 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1567 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1788 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.175 | 15.5472 | 59.97 | 11.77 | 116.147 | 15.0406 | 60.0384 | 11.77 | 116.1628 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.165 | 14.9904 | 60.0215 | 11.77
116.1871 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1834 | 15.5472 | 59.97 | 11.77 | 116.1553 | 15.0406 | 60.0384 | 11.77 | 116.1711 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1733 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.1954 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.1918 | 15.5419 | 59.97 | 11.77 | 116.1636 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.1794 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1816 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2037 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.2001 | 15.5419 | 59.97 | 11.77 | 116.1719 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.188 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1899 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2121 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.2084 | 15.4583 | 59.97 | 11.77 | 116.1802 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.1963 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.1985 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2204 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.2167 | 15.4583 | 59.97 | 11.77 | 116.1886 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2046 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.2068 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2287 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.2251 | 15.4583 | 59.97 | 11.77 | 116.1969 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2129 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.2151 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2371 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.2335 | 15.4583 | 59.97 | 11.77 | 116.2052 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2212 | 15.2132 | 60.0228 | 11.77 | 116.2234 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2454 | 15.0451 | 60.0417 | 11.77 | 116.2418 | 15.4584 | 59.97 | 11.77 | 116.2135 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2295 | 15.212 | 60.0228 | 11.77 | 116.2317 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2537 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.2501 | 15.4584 | 59.97 | 11.77 | 116.2219 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2378 | 15.212 | 60.0228 | 11.77 | 116.24 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2621 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.2584 | 15.4584 | 59.97 | 11.77 | 116.2302 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2461 | 15.212 | 60.0228 | 11.77 | 116.2483 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2704 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.2668 | 15.4584 | 59.97 | 11.77 | 116.2385 | 15.0406 | 60.038 | 11.77 | 116.2546 | 15.212 | 60.0228 | 11.77 | 116.2566 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2787 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.2751 | 15.4584 | 59.97 | 11.77 | 116.2468 | 15.0391 | 60.038 | 11.77 | 116.2629 | 15.2172 | 60.0228 | 11.77 | 116.2649 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.287 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.2834 | 15.4584 | 59.97 | 11.77 | 116.2551 | 15.0391 | 60.038 | 11.77 | 116.2712 | 15.2172 | 60.0228 | 11.77 | 116.2734 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.2953 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.2918 | 15.4582 | 59.97 | 11.77 | 116.2635 | 15.0391 | 60.038 | 11.77 | 116.2795 | 15.2167 | 60.0217 | 11.77 | 116.2817 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.3037 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.3001 | 15.4582 | 59.97 | 11.77 | 116.2719 | 15.0391 | 60.038 | 11.77 | 116.2878 | 15.2167 | 60.0217 | 11.77 | 116.29 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.312 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.3085 | 15.4572 | 59.97 | 11.77 | 116.2802 | 15.0428 | 60.038 | 11.77 | 116.2961 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.2983 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.3203 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.3168 | 15.4572 | 59.97 | 11.77 | 116.2885 | 15.0428 | 60.038 | 11.77 | 116.3044 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3066 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.3287 | 15.0459 | 60.0417 | 11.77 | 116.3251 | 15.4572 | 59.97 | 11.77 | 116.2969 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3127 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3149 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.337 | 15.0459 | 60.0416 | 11.77 | 116.3335 | 15.4572 | 59.97 | 11.77 | 116.3052 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.321 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3232 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.3453 | 15.0459 | 60.0416 | 11.77 | 116.3418 | 15.4572 | 59.9715 | 11.77 | 116.3135 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3296 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3315 | 14.9904 | 60.0224 | 11.77
116.3536 | 15.0459 | 60.0416 | 11.77 | 116.3502 | 15.4572 | 59.9715 | 11.77 | 116.3218 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3379 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3401 | 14.993 | 60.0224 | 11.77
116.362 | 15.0459 | 60.0416 | 11.77 | 116.3585 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3301 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3462 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3484 | 14.993 | 60.0224 | 11.77
116.3703 | 15.0474 | 60.0416 | 11.77 | 116.3668 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3385 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3545 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3567 | 14.9955 | 60.0224 | 11.77
116.3786 | 15.0474 | 60.0416 | 11.77 | 116.3752 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3468 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3628 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.365 | 14.9955 | 60.0224 | 11.77
116.387 | 15.0474 | 60.0416 | 11.77 | 116.3835 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3551 | 15.0408 | 60.038 | 11.77 | 116.3711 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3733 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.3953 | 15.0474 | 60.0416 | 11.77 | 116.3918 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3634 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.3794 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3816 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4036 | 15.0454 | 60.0416 | 11.77 | 116.4002 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3718 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.3877 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3899 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4119 | 15.0454 | 60.0416 | 11.77 | 116.4085 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3801 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.3962 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.3982 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4203 | 15.0454 | 60.0416 | 11.77 | 116.4169 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3884 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4045 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.4067 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4286 | 15.0454 | 60.0416 | 11.77 | 116.4252 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.3967 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4128 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.415 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4369 | 15.0184 | 60.0416 | 11.77 | 116.4335 | 15.455 | 59.9715 | 11.77 | 116.405 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4211 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.4233 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4453 | 15.0184 | 60.0416 | 11.77 | 116.4419 | 15.4616 | 59.9715 | 11.77 | 116.4135 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4294 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.4316 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4536 | 14.9553 | 60.0416 | 11.77 | 116.4502 | 15.4616 | 59.9715 | 11.77 | 116.4218 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4377 | 15.062 | 60.0217 | 11.77 | 116.4399 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4619 | 14.9553 | 60.0416 | 11.77 | 116.4586 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4301 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.446 | 15.0605 | 60.0217 | 11.77 | 116.4482 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4702 | 14.9553 | 60.0416 | 11.77 | 116.4669 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4384 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4543 | 15.0605 | 60.0217 | 11.77 | 116.4565 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4785 | 14.9553 | 60.0416 | 11.77 | 116.4752 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4468 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4629 | 15.0642 | 60.0217 | 11.77 | 116.4648 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4869 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.4835 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4551 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4712 | 15.0642 | 60.0217 | 11.77 | 116.4734 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.4952 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.4919 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4634 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4795 | 15.0642 | 60.0213 | 11.77 | 116.4817 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5035 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.5002 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4717 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4878 | 15.0642 | 60.0213 | 11.77 | 116.49 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5119 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.5085 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.48 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.4961 | 15.0642 | 60.0213 | 11.77 | 116.4983 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5202 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.5169 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4884 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.5044 | 15.0642 | 60.0213 | 11.77 | 116.5066 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5285 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.5252 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.4967 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.5127 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5149 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5368 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.5336 | 15.3899 | 59.9715 | 11.77 | 116.505 | 15.0408 | 60.0376 | 11.77 | 116.521 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5232 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5452 | 14.9518 | 60.0424 | 11.77 | 116.5419 | 15.3887 | 59.9727 | 11.77 | 116.5133 | 15.0393 | 60.0376 | 11.77 | 116.5295 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5315 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5535 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.5502 | 15.3887 | 59.9727 | 11.77 | 116.5217 | 15.0393 | 60.0376 | 11.77 | 116.5378 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5398 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5618 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.5586 | 15.3887 | 59.9727 | 11.77 | 116.53 | 15.0393 | 60.0376 | 11.77 | 116.5461 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5483 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5702 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.5669 | 15.3887 | 59.9727 | 11.77 | 116.5383 | 15.0393 | 60.0376 | 11.77 | 116.5544 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5566 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5785 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.5753 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.5466 | 15.0393 | 60.0376 | 11.77 | 116.5627 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5649 | 14.9955 | 60.0229 | 11.77
116.5868 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.5836 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.5551 | 15.0393 | 60.0376 | 11.77 | 116.571 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5732 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.5952 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.5919 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.5634 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.5793 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5815 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6035 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.6003 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.5717 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.5876 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5898 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6118 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.6086 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.58 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.5959 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.5981 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6201 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.6169 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.5883 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6045 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.6064 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6284 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.6253 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.5967 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6128 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.615 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6368 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.6336 | 15.3888 | 59.9727 | 11.77 | 116.605 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6211 | 15.0639 | 60.0213 | 11.77 | 116.6233 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6451 | 14.9484 | 60.0424 | 11.77 | 116.642 | 15.3887 | 59.9727 | 11.77 | 116.6133 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6294 | 15.0633 | 60.0213 | 11.77 | 116.6316 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6534 | 14.9504 | 60.0424 | 11.77 | 116.6503 | 15.3887 | 59.9727 | 11.77 | 116.6216 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6377 | 15.0633 | 60.0213 | 11.77 | 116.6399 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6618 | 14.9504 | 60.0424 | 11.77 | 116.6586 | 15.3946 | 59.9727 | 11.77 | 116.63 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.646 | 15.0633 | 60.0213 | 11.77 | 116.6482 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6701 | 14.9514 | 60.0424 | 11.77 | 116.667 | 15.3946 | 59.9727 | 11.77 | 116.6383 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6543 | 15.0633 | 60.0213 | 11.77 | 116.6565 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6784 | 14.9514 | 60.0424 | 11.77 | 116.6753 | 15.3947 | 59.9727 | 11.77 | 116.6466 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6626 | 15.0633 | 60.0213 | 11.77 | 116.6648 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6867 | 14.9514 | 60.0429 | 11.77 | 116.6837 | 15.3947 | 59.9727 | 11.77 | 116.6549 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6711 | 15.0633 | 60.0213 | 11.77 | 116.6731 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.6951 | 14.9514 | 60.0429 | 11.77 | 116.692 | 15.3947 | 59.9727 | 11.77 | 116.6632 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6794 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.6816 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7034 | 14.9514 | 60.0429 | 11.77 | 116.7003 | 15.3947 | 59.9727 | 11.77 | 116.6716 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.6877 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.6899 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7117 | 14.9514 | 60.0429 | 11.77 | 116.7087 | 15.3546 | 59.9727 | 11.77 | 116.6799 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.696 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.6982 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7201 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.717 | 15.3546 | 59.9727 | 11.77 | 116.6882 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.7043 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7065 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7284 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7253 | 15.3537 | 59.9727 | 11.77 | 116.6965 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.7126 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7148 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7367 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7336 | 15.3537 | 59.9727 | 11.77 | 116.705 | 15.0367 | 60.0369 | 11.77 | 116.7209 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7231 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.745 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.742 | 15.3535 | 59.9743 | 11.77 | 116.7133 | 15.0346 | 60.0369 | 11.77 | 116.7292 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7314 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7534 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7504 | 15.3535 | 59.9743 | 11.77 | 116.7216 | 15.0346 | 60.0369 | 11.77 | 116.7378 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7397 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7617 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7587 | 15.3535 | 59.9743 | 11.77 | 116.7299 | 15.0338 | 60.0369 | 11.77 | 116.7461 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.748 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.77 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.767 | 15.3535 | 59.9743 | 11.77 | 116.7382 | 15.0338 | 60.0369 | 11.77 | 116.7544 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7566 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7784 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7753 | 15.3535 | 59.9743 | 11.77 | 116.7466 | 15.0338 | 60.0369 | 11.77 | 116.7627 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7649 | 14.9955 | 60.0232 | 11.77
116.7867 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7837 | 15.3535 | 59.9743 | 11.77 | 116.7549 | 15.0338 | 60.0369 | 11.77 | 116.771 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7732 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.795 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.7921 | 15.3537 | 59.9743 | 11.77 | 116.7632 | 15.0338 | 60.0365 | 11.77 | 116.7793 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7815 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8033 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.8004 | 15.3537 | 59.9743 | 11.77 | 116.7715 | 15.0338 | 60.0365 | 11.77 | 116.7876 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7898 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8116 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.8087 | 15.3537 | 59.9743 | 11.77 | 116.7799 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.7959 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.7981 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.82 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.817 | 15.3537 | 59.9743 | 11.77 | 116.7882 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8044 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8064 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8283 | 14.9529 | 60.0429 | 11.77 | 116.8254 | 15.3537 | 59.9743 | 11.77 | 116.7965 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8127 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8147 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8366 | 14.9482 | 60.0429 | 11.77 | 116.8337 | 15.3537 | 59.9743 | 11.77 | 116.8048 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.821 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8232 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.845 | 14.9482 | 60.0429 | 11.77 | 116.842 | 15.3528 | 59.9743 | 11.77 | 116.8131 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8293 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8315 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8533 | 14.9482 | 60.0429 | 11.77 | 116.8504 | 15.3528 | 59.9743 | 11.77 | 116.8215 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8376 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8398 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8616 | 14.9482 | 60.0429 | 11.77 | 116.8587 | 15.3528 | 59.9743 | 11.77 | 116.8298 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8459 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8481 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8699 | 14.9482 | 60.0429 | 11.77 | 116.8671 | 15.3528 | 59.9743 | 11.77 | 116.8381 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8542 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8564 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8783 | 14.9482 | 60.0429 | 11.77 | 116.8754 | 15.3526 | 59.9743 | 11.77 | 116.8464 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8625 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.8647 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8866 | 14.9482 | 60.0436 | 11.77 | 116.8837 | 15.3526 | 59.9743 | 11.77 | 116.8549 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8711 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 116.873 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.8949 | 14.9482 | 60.0436 | 11.77 | 116.8921 | 15.3526 | 59.9743 | 11.77 | 116.8632 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8794 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.8813 | 14.9955 | 60.0234 | 11.77
116.9033 | 14.9482 | 60.0436 | 11.77 | 116.9004 | 15.3526 | 59.9743 | 11.77 | 116.8715 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.8877 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.8899 | 14.9959 | 60.0234 | 11.77
116.9116 | 14.9482 | 60.0436 | 11.77 | 116.9088 | 15.3526 | 59.9743 | 11.77 | 116.8798 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.896 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.8982 | 14.9959 | 60.0234 | 11.77
116.9199 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9171 | 15.3526 | 59.9743 | 11.77 | 116.8882 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9043 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9065 | 14.9959 | 60.0234 | 11.77
116.9282 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9254 | 15.3528 | 59.9743 | 11.77 | 116.8965 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9126 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9148 | 14.9959 | 60.0234 | 11.77
116.9366 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9338 | 15.3528 | 59.9743 | 11.77 | 116.9048 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9209 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9231 | 14.9921 | 60.0234 | 11.77
116.9449 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9421 | 15.3528 | 59.9755 | 11.77 | 116.9131 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9292 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9314 | 14.9921 | 60.0234 | 11.77
116.9532 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9504 | 15.3528 | 59.9755 | 11.77 | 116.9214 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9375 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9397 | 14.987 | 60.0234 | 11.77
116.9615 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9587 | 15.3528 | 59.9755 | 11.77 | 116.9298 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.946 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.948 | 14.987 | 60.0234 | 11.77
116.9699 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9671 | 15.3528 | 59.9755 | 11.77 | 116.9381 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9543 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9563 | 14.987 | 60.0234 | 11.77
116.9782 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9755 | 15.3528 | 59.9755 | 11.77 | 116.9464 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9626 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9648 | 14.987 | 60.0234 | 11.77
116.9865 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9838 | 15.3528 | 59.9755 | 11.77 | 116.9547 | 15.0323 | 60.0365 | 11.77 | 116.9709 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9731 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
116.9948 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 116.9921 | 15.352 | 59.9755 | 11.77 | 116.9631 | 15.0323 | 60.0361 | 11.77 | 116.9792 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9814 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0032 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0004 | 15.352 | 59.9755 | 11.77 | 116.9714 | 15.0323 | 60.0361 | 11.77 | 116.9875 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.9897 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0115 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0088 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 116.9797 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 116.9958 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 116.998 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0198 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0171 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 116.988 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0042 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0063 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0282 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0255 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 116.9963 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0127 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0146 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0365 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0338 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0048 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.021 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0229 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0448 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0421 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0131 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0293 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0315 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0531 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0505 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0214 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0376 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0398 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0615 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0588 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0297 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0459 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0481 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0698 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0671 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0381 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0542 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0564 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0781 | 14.951 | 60.0436 | 11.77 | 117.0755 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0464 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0625 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.0647 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0865 | 14.951 | 60.044 | 11.77 | 117.0838 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0547 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0708 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.073 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.0948 | 14.951 | 60.044 | 11.77 | 117.0922 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.063 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0793 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.0813 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1031 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1005 | 15.3518 | 59.9755 | 11.77 | 117.0713 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0876 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.0896 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1115 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1088 | 15.3519 | 59.9755 | 11.77 | 117.0797 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.0959 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.0981 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1198 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1172 | 15.3519 | 59.9755 | 11.77 | 117.088 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.1042 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1064 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1281 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1255 | 15.3519 | 59.9755 | 11.77 | 117.0963 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.1125 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1147 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1364 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1339 | 15.3519 | 59.9755 | 11.77 | 117.1046 | 15.0332 | 60.0361 | 11.77 | 117.1208 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.123 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1447 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1422 | 15.3519 | 59.9762 | 11.77 | 117.113 | 15.0369 | 60.0361 | 11.77 | 117.1292 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1313 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1531 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1505 | 15.3519 | 59.9762 | 11.77 | 117.1213 | 15.0369 | 60.0361 | 11.77 | 117.1375 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1396 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1614 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1588 | 15.3519 | 59.9762 | 11.77 | 117.1296 | 15.0369 | 60.0361 | 11.77 | 117.146 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1479 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1697 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1672 | 15.3519 | 59.9762 | 11.77 | 117.1379 | 15.0369 | 60.0361 | 11.77 | 117.1543 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1562 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.178 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1755 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.1462 | 15.0369 | 60.0361 | 11.77 | 117.1626 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1646 | 14.987 | 60.0238 | 11.77
117.1864 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1838 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.1547 | 15.0369 | 60.0361 | 11.77 | 117.1709 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1731 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.1947 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.1922 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.163 | 15.0369 | 60.0357 | 11.77 | 117.1792 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1814 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.203 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.2005 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.1713 | 15.0369 | 60.0357 | 11.77 | 117.1875 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.1897 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2114 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.2089 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.1796 | 15.0369 | 60.0357 | 11.77 | 117.1958 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.198 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2197 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.2172 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.188 | 15.0369 | 60.0357 | 11.77 | 117.2041 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2063 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.228 | 14.9469 | 60.044 | 11.77 | 117.2255 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.1963 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.2124 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2146 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2364 | 14.9433 | 60.044 | 11.77 | 117.2339 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2046 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.2209 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2229 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2447 | 14.9433 | 60.044 | 11.77 | 117.2422 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2129 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.2292 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2312 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.253 | 14.9433 | 60.044 | 11.77 | 117.2505 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2213 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.2375 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2397 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2613 | 14.9433 | 60.044 | 11.77 | 117.2589 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2296 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.2458 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.248 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2697 | 14.9448 | 60.044 | 11.77 | 117.2672 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2379 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.2542 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2563 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.278 | 14.9448 | 60.044 | 11.77 | 117.2756 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2462 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.2625 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2646 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2863 | 14.9448 | 60.0444 | 11.77 | 117.2839 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2545 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.2708 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2729 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.2946 | 14.9448 | 60.0444 | 11.77 | 117.2922 | 15.3511 | 59.9762 | 11.77 | 117.2629 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.2791 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2812 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3029 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3005 | 15.3511 | 59.9762 | 11.77 | 117.2712 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.2876 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2896 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3113 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3089 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2795 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.2959 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.2979 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3196 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3173 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2878 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.3042 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3062 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3279 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3256 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.2963 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.3125 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3147 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3363 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3339 | 15.3509 | 59.9762 | 11.77 | 117.3046 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.3208 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.323 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3446 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3422 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3129 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.3291 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3313 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3529 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3506 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3212 | 15.0363 | 60.0357 | 11.77 | 117.3374 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3396 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3613 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3589 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3295 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.3457 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3479 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3696 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3672 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3379 | 15.0355 | 60.0357 | 11.77 | 117.3542 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3562 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3779 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3756 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3462 | 15.0364 | 60.0357 | 11.77 | 117.3625 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3645 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3862 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3839 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3545 | 15.0364 | 60.0357 | 11.77 | 117.3708 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3728 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.3946 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.3923 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3628 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.3792 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3813 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4029 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4006 | 15.3526 | 59.9774 | 11.77 | 117.3712 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.3875 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3896 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4112 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4089 | 15.3528 | 59.9774 | 11.77 | 117.3795 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.3958 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.3979 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4196 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4173 | 15.3528 | 59.9774 | 11.77 | 117.3878 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4041 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4062 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4279 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4256 | 15.3528 | 59.9774 | 11.77 | 117.3961 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4124 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4146 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4362 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.434 | 15.3528 | 59.9774 | 11.77 | 117.4045 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4209 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4229 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4445 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4423 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4128 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4292 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4312 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4529 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4506 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4211 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4375 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4395 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4612 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.459 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4294 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4458 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.448 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4695 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4673 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4377 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4541 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4563 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4778 | 14.9468 | 60.0444 | 11.77 | 117.4756 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4462 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4624 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4646 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4861 | 14.9468 | 60.0448 | 11.77 | 117.4839 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4545 | 15.0364 | 60.0349 | 11.77 | 117.4707 | 15.0645 | 60.0201 | 11.77 | 117.4729 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.4945 | 14.9468 | 60.0448 | 11.77 | 117.4923 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4628 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.479 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.4812 | 14.985 | 60.0241 | 11.77
117.5028 | 14.9468 | 60.0448 | 11.77 | 117.5007 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4711 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.4875 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.4895 | 14.9845 | 60.0241 | 11.77
117.5111 | 14.9468 | 60.0448 | 11.77 | 117.509 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4795 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.4958 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.4978 | 14.9845 | 60.0241 | 11.77
117.5195 | 14.9468 | 60.0448 | 11.77 | 117.5173 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4878 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5042 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5061 | 14.9845 | 60.0241 | 11.77
117.5278 | 14.9468 | 60.0448 | 11.77 | 117.5256 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.4961 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5125 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5144 | 14.9845 | 60.0241 | 11.77
117.5361 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.534 | 15.3517 | 59.9774 | 11.77 | 117.5044 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5208 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5229 | 14.9834 | 60.0241 | 11.77
117.5445 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.5423 | 15.3519 | 59.9786 | 11.77 | 117.5127 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5291 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5312 | 14.9834 | 60.0241 | 11.77
117.5528 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.5507 | 15.3519 | 59.9786 | 11.77 | 117.5211 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5374 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5396 | 14.9834 | 60.0241 | 11.77
117.5611 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.559 | 15.3519 | 59.9786 | 11.77 | 117.5294 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5457 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5479 | 14.9834 | 60.0241 | 11.77
117.5694 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.5673 | 15.3519 | 59.9786 | 11.77 | 117.5377 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.554 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5562 | 14.9834 | 60.0241 | 11.77
117.5778 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.5757 | 15.3519 | 59.9786 | 11.77 | 117.546 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5625 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5645 | 14.9834 | 60.0241 | 11.77
117.5861 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.584 | 15.3519 | 59.9786 | 11.77 | 117.5544 | 15.0356 | 60.0349 | 11.77 | 117.5708 | 15.0645 | 60.0205 | 11.77 | 117.5728 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.5944 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.5923 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.5627 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.5791 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.5811 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6028 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6007 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.571 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.5874 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.5896 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6111 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.609 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.5793 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.5957 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.5979 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6194 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6174 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.5876 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.604 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.6062 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6277 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6257 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.5961 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6123 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.6145 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.636 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.634 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.6044 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6206 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.6228 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6444 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6423 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.6127 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6292 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.6311 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6527 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6507 | 15.3508 | 59.9786 | 11.77 | 117.621 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6375 | 15.0622 | 60.0205 | 11.77 | 117.6394 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.661 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6591 | 15.3235 | 59.9786 | 11.77 | 117.6294 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6458 | 15.0616 | 60.0205 | 11.77 | 117.6477 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6693 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6674 | 15.3235 | 59.9786 | 11.77 | 117.6377 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6541 | 15.0616 | 60.0205 | 11.77 | 117.6562 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6777 | 14.945 | 60.0448 | 11.77 | 117.6757 | 15.3235 | 59.9786 | 11.77 | 117.646 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6624 | 15.0616 | 60.0205 | 11.77 | 117.6646 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.686 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.684 | 15.3235 | 59.9786 | 11.77 | 117.6543 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6707 | 15.0616 | 60.0205 | 11.77 | 117.6729 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.6943 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.6924 | 15.3235 | 59.9786 | 11.77 | 117.6627 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.679 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.6812 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.7027 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.7007 | 15.3235 | 59.9786 | 11.77 | 117.671 | 14.9818 | 60.0345 | 11.77 | 117.6873 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.6895 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.711 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.709 | 15.2389 | 59.9786 | 11.77 | 117.6793 | 14.979 | 60.0345 | 11.77 | 117.6958 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.6978 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.7193 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.7174 | 15.2389 | 59.9786 | 11.77 | 117.6876 | 14.979 | 60.0345 | 11.77 | 117.7041 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7061 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.7276 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.7257 | 15.2389 | 59.9786 | 11.77 | 117.6959 | 14.9782 | 60.0345 | 11.77 | 117.7124 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7144 | 14.9818 | 60.0238 | 11.77
117.736 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.7341 | 15.2389 | 59.9786 | 11.77 | 117.7043 | 14.9782 | 60.0345 | 11.77 | 117.7207 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7227 | 14.9807 | 60.0238 | 11.77
117.7443 | 14.945 | 60.0452 | 11.77 | 117.7424 | 15.2389 | 59.9798 | 11.77 | 117.7126 | 14.9782 | 60.0345 | 11.77 | 117.729 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7312 | 14.9807 | 60.0238 | 11.77
117.7526 | 14.944 | 60.0452 | 11.77 | 117.7507 | 15.2389 | 59.9798 | 11.77 | 117.7209 | 14.9782 | 60.0345 | 11.77 | 117.7373 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7395 | 14.9803 | 60.0238 | 11.77
117.761 | 14.944 | 60.0452 | 11.77 | 117.7591 | 15.2389 | 59.9798 | 11.77 | 117.7292 | 14.9755 | 60.0345 | 11.77 | 117.7456 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7478 | 14.9803 | 60.0238 | 11.77
117.7693 | 14.944 | 60.0452 | 11.77 | 117.7674 | 15.2389 | 59.9798 | 11.77 | 117.7377 | 14.9755 | 60.0345 | 11.77 | 117.7539 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7561 | 14.9803 | 60.0238 | 11.77
117.7776 | 14.944 | 60.0452 | 11.77 | 117.7758 | 15.2389 | 59.9798 | 11.77 | 117.746 | 14.9755 | 60.0345 | 11.77 | 117.7625 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7644 | 14.9803 | 60.0238 | 11.77
117.7859 | 14.944 | 60.0452 | 11.77 | 117.7841 | 15.2389 | 59.9798 | 11.77 | 117.7543 | 14.9755 | 60.0345 | 11.77 | 117.7708 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7727 | 14.9803 | 60.0232 | 11.77
117.7943 | 14.944 | 60.0452 | 11.77 | 117.7924 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.7626 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.7791 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.781 | 14.9803 | 60.0232 | 11.77
117.8026 | 14.9425 | 60.0452 | 11.77 | 117.8007 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.771 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.7874 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7893 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8109 | 14.9425 | 60.0452 | 11.77 | 117.8091 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.7793 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.7957 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.7979 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8192 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8174 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.7876 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.804 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.8062 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8276 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8257 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.7959 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8123 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.8145 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8359 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8341 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.8042 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8206 | 15.0616 | 60.0201 | 11.77 | 117.8228 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8442 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8424 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.8126 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8291 | 15.06 | 60.0201 | 11.77 | 117.8311 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8525 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8508 | 15.2351 | 59.9798 | 11.77 | 117.8209 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8374 | 15.06 | 60.0201 | 11.77 | 117.8394 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8609 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8591 | 15.1955 | 59.9798 | 11.77 | 117.8292 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8457 | 15.06 | 60.0201 | 11.77 | 117.8477 | 14.9827 | 60.0232 | 11.77
117.8692 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8674 | 15.1955 | 59.9798 | 11.77 | 117.8375 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.854 | 15.06 | 60.0201 | 11.77 | 117.856 | 14.9816 | 60.0232 | 11.77
117.8775 | 14.9405 | 60.0452 | 11.77 | 117.8758 | 15.1955 | 59.9798 | 11.77 | 117.8459 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8623 | 15.0629 | 60.0201 | 11.77 | 117.8645 | 14.9816 | 60.0232 | 11.77
117.8859 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.8841 | 15.1955 | 59.9798 | 11.77 | 117.8542 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8706 | 15.0629 | 60.0201 | 11.77 | 117.8728 | 14.9816 | 60.0232 | 11.77
117.8942 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.8925 | 15.1955 | 59.9798 | 11.77 | 117.8625 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8789 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.8811 | 14.9816 | 60.0232 | 11.77
117.9025 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9008 | 15.1955 | 59.9798 | 11.77 | 117.8708 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8872 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.8894 | 14.9816 | 60.0232 | 11.77
117.9108 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9091 | 15.1959 | 59.9798 | 11.77 | 117.8792 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.8955 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.8977 | 14.9816 | 60.0232 | 11.77
117.9192 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9175 | 15.1959 | 59.9798 | 11.77 | 117.8876 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.9041 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.906 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9275 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9258 | 15.1959 | 59.9798 | 11.77 | 117.8959 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.9124 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9143 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9358 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9341 | 15.1959 | 59.9798 | 11.77 | 117.9042 | 14.8194 | 60.0345 | 11.77 | 117.9207 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9226 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9442 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9424 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9125 | 14.8187 | 60.0345 | 11.77 | 117.929 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9309 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9525 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9508 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9209 | 14.8187 | 60.0345 | 11.77 | 117.9373 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9395 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9608 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9591 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9292 | 14.8187 | 60.0345 | 11.77 | 117.9456 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9478 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9691 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9675 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9375 | 14.8187 | 60.0345 | 11.77 | 117.9539 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9561 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9774 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9758 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9458 | 14.8187 | 60.0345 | 11.77 | 117.9622 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9644 | 14.9811 | 60.0232 | 11.77
117.9858 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9841 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9542 | 14.8187 | 60.0345 | 11.77 | 117.9707 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9727 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
117.9941 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 117.9925 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9625 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 117.979 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.981 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0024 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 118.0008 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9708 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 117.9873 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9893 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0108 | 14.9405 | 60.0444 | 11.77 | 118.0092 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9791 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 117.9956 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 117.9976 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0191 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0175 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9874 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0039 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.0061 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0274 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0258 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 117.9958 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0122 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.0144 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0357 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0342 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 118.0042 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0205 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.0227 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0441 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0425 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 118.0125 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0288 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.031 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0524 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0508 | 15.1959 | 59.9813 | 11.77 | 118.0208 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0374 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.0393 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0607 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0591 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0292 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0457 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.0476 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0691 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0675 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0375 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.054 | 15.0629 | 60.0197 | 11.77 | 118.0559 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0774 | 14.9429 | 60.0444 | 11.77 | 118.0759 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0458 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0623 | 15.0567 | 60.0197 | 11.77 | 118.0642 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.0857 | 14.9429 | 60.0436 | 11.77 | 118.0842 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0541 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0706 | 15.0567 | 60.0197 | 11.77 | 118.0728 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.094 | 14.9429 | 60.0436 | 11.77 | 118.0925 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0624 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0789 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.0811 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1024 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1008 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0708 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0872 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.0894 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1107 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1092 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0791 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.0955 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.0977 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.119 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1175 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0874 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.104 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.106 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1273 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1259 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.0957 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1123 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1143 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1357 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1342 | 15.1934 | 59.9813 | 11.77 | 118.1041 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1206 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1226 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.144 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1425 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1124 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1289 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1309 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1523 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1509 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1207 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1372 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1394 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1606 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1592 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.129 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1455 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1477 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.169 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1675 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1375 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1538 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.156 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1773 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1758 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1458 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1621 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1643 | 14.9823 | 60.0219 | 11.77
118.1856 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1842 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1541 | 14.8187 | 60.0338 | 11.77 | 118.1707 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1726 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.194 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.1926 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1624 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.179 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1809 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2023 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.2009 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1707 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.1873 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1892 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2106 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.2092 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1791 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.1956 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.1975 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.219 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.2175 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1874 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2039 | 15.0555 | 60.0189 | 11.77 | 118.2058 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2273 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.2259 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.1957 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2122 | 15.0544 | 60.0189 | 11.77 | 118.2144 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2356 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.2342 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.204 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2205 | 15.0544 | 60.0189 | 11.77 | 118.2227 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2439 | 14.9408 | 60.0436 | 11.77 | 118.2426 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2124 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2288 | 15.0544 | 60.0189 | 11.77 | 118.231 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2523 | 14.9394 | 60.0436 | 11.77 | 118.2509 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2207 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2373 | 15.0544 | 60.0189 | 11.77 | 118.2393 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2606 | 14.9394 | 60.0436 | 11.77 | 118.2592 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.229 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2456 | 15.0544 | 60.0189 | 11.77 | 118.2476 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2689 | 14.9429 | 60.0436 | 11.77 | 118.2676 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2373 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2539 | 15.0544 | 60.0189 | 11.77 | 118.2559 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2773 | 14.9429 | 60.0436 | 11.77 | 118.2759 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2456 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2622 | 15.0541 | 60.0189 | 11.77 | 118.2642 | 14.9812 | 60.0215 | 11.77
118.2856 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.2842 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.254 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2705 | 15.0541 | 60.0189 | 11.77 | 118.2725 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.2939 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.2925 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2623 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2788 | 15.0525 | 60.0177 | 11.77 | 118.281 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3022 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3009 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2706 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2871 | 15.0525 | 60.0177 | 11.77 | 118.2893 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3105 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3093 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2789 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.2954 | 15.0525 | 60.0177 | 11.77 | 118.2976 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3189 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3176 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2874 | 14.8187 | 60.0342 | 11.77 | 118.3037 | 15.0525 | 60.0177 | 11.77 | 118.3059 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3272 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3259 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.2957 | 14.8197 | 60.0342 | 11.77 | 118.3123 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3142 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3355 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3342 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.304 | 14.8197 | 60.0342 | 11.77 | 118.3206 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3225 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3439 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3426 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3123 | 14.8197 | 60.0342 | 11.77 | 118.3289 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3308 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3522 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.351 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3207 | 14.8197 | 60.0342 | 11.77 | 118.3372 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3391 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3605 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3593 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.329 | 14.8197 | 60.0342 | 11.77 | 118.3455 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3477 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3688 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3676 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3373 | 14.8197 | 60.0342 | 11.77 | 118.3538 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.356 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3772 | 14.9476 | 60.0432 | 11.77 | 118.3759 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3456 | 14.8153 | 60.0342 | 11.77 | 118.3621 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3643 | 14.9792 | 60.0215 | 11.77
118.3855 | 14.9461 | 60.0432 | 11.77 | 118.3843 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3539 | 14.8153 | 60.0342 | 11.77 | 118.3704 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3726 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.3938 | 14.9461 | 60.0432 | 11.77 | 118.3926 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3623 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.3789 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3809 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4022 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4009 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3706 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.3872 | 14.9594 | 60.0177 | 11.77 | 118.3892 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4105 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4093 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3789 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.3955 | 14.9082 | 60.0177 | 11.77 | 118.3975 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4188 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4176 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3872 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4038 | 14.9082 | 60.0177 | 11.77 | 118.4058 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4271 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.426 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.3956 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4121 | 14.9082 | 60.0177 | 11.77 | 118.4143 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4355 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4343 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.4039 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4204 | 14.9082 | 60.0177 | 11.77 | 118.4226 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4438 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4426 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.4122 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4287 | 14.9082 | 60.0177 | 11.77 | 118.4309 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4521 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4509 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.4205 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.437 | 14.9082 | 60.0177 | 11.77 | 118.4392 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4604 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4593 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.429 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4456 | 14.9073 | 60.0177 | 11.77 | 118.4475 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4688 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.4677 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.4373 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4539 | 14.9073 | 60.0177 | 11.77 | 118.4558 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4771 | 14.9431 | 60.0432 | 11.77 | 118.476 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.4456 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4622 | 14.9073 | 60.0177 | 11.77 | 118.4641 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4854 | 14.9431 | 60.0421 | 11.77 | 118.4843 | 15.1934 | 59.9821 | 11.77 | 118.4539 | 14.8153 | 60.0338 | 11.77 | 118.4705 | 14.9073 | 60.0177 | 11.77 | 118.4724 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.4937 | 14.9431 | 60.0421 | 11.77 | 118.4926 | 15.1937 | 59.9821 | 11.77 | 118.4622 | 14.8138 | 60.0338 | 11.77 | 118.4788 | 14.9085 | 60.0173 | 11.77 | 118.4807 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.5021 | 14.9431 | 60.0421 | 11.77 | 118.501 | 15.1937 | 59.9821 | 11.77 | 118.4706 | 14.8138 | 60.0338 | 11.77 | 118.4871 | 14.9085 | 60.0173 | 11.77 | 118.4893 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.5104 | 14.9431 | 60.0421 | 11.77 | 118.5093 | 15.1937 | 59.9821 | 11.77 | 118.4789 | 14.8148 | 60.0338 | 11.77 | 118.4954 | 14.9085 | 60.0173 | 11.77 | 118.4976 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.5187 | 14.9416 | 60.0421 | 11.77 | 118.5176 | 15.1937 | 59.9821 | 11.77 | 118.4872 | 14.8148 | 60.0338 | 11.77 | 118.5037 | 14.9085 | 60.0173 | 11.77 | 118.5059 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.5271 | 14.9416 | 60.0421 | 11.77 | 118.526 | 15.1937 | 59.9821 | 11.77 | 118.4955 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5122 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5142 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.5354 | 14.9416 | 60.0421 | 11.77 | 118.5343 | 15.1937 | 59.9821 | 11.77 | 118.5039 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5205 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5225 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.5437 | 14.9416 | 60.0421 | 11.77 | 118.5427 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5122 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5288 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5308 | 14.9792 | 60.0211 | 11.77
118.552 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.551 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5205 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5371 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5391 | 14.9781 | 60.0211 | 11.77
118.5604 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.5593 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5288 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5454 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5474 | 14.9781 | 60.0211 | 11.77
118.5687 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.5676 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5371 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5537 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5559 | 14.9781 | 60.0211 | 11.77
118.577 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.576 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5455 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.562 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5642 | 14.9781 | 60.0211 | 11.77
118.5854 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.5844 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5538 | 14.8141 | 60.0338 | 11.77 | 118.5703 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5725 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.5937 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.5927 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5621 | 14.8141 | 60.0334 | 11.77 | 118.5789 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5808 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.602 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.601 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5704 | 14.8141 | 60.0334 | 11.77 | 118.5872 | 14.9082 | 60.0173 | 11.77 | 118.5891 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.6103 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.6093 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5789 | 14.8141 | 60.0334 | 11.77 | 118.5955 | 14.9068 | 60.0173 | 11.77 | 118.5974 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.6187 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.6177 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5872 | 14.8141 | 60.0334 | 11.77 | 118.6038 | 14.9068 | 60.0173 | 11.77 | 118.6057 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.627 | 14.9386 | 60.0421 | 11.77 | 118.626 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.5955 | 14.8122 | 60.0334 | 11.77 | 118.6121 | 14.9068 | 60.0173 | 11.77 | 118.614 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.6353 | 14.9371 | 60.0421 | 11.77 | 118.6343 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6038 | 14.8122 | 60.0334 | 11.77 | 118.6204 | 14.9068 | 60.0173 | 11.77 | 118.6226 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.6436 | 14.9371 | 60.0421 | 11.77 | 118.6427 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6122 | 14.8107 | 60.0334 | 11.77 | 118.6287 | 14.9068 | 60.0173 | 11.77 | 118.6309 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.652 | 14.9371 | 60.0421 | 11.77 | 118.651 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6205 | 14.8107 | 60.0334 | 11.77 | 118.637 | 14.9068 | 60.0173 | 11.77 | 118.6392 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.6603 | 14.9371 | 60.0421 | 11.77 | 118.6594 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6288 | 14.8107 | 60.0334 | 11.77 | 118.6455 | 14.9058 | 60.0173 | 11.77 | 118.6475 | 14.9781 | 60.0206 | 11.77
118.6686 | 14.9361 | 60.0421 | 11.77 | 118.6677 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6371 | 14.8107 | 60.0334 | 11.77 | 118.6538 | 14.9058 | 60.0173 | 11.77 | 118.6558 | 14.9793 | 60.0206 | 11.77
118.6769 | 14.9361 | 60.0421 | 11.77 | 118.676 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6454 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.6621 | 14.9058 | 60.0173 | 11.77 | 118.6641 | 14.9793 | 60.0206 | 11.77
118.6853 | 14.9361 | 60.0405 | 11.77 | 118.6843 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6538 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.6704 | 14.9058 | 60.0173 | 11.77 | 118.6724 | 14.9793 | 60.0206 | 11.77
118.6936 | 14.9361 | 60.0405 | 11.77 | 118.6927 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6621 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.6787 | 14.9058 | 60.0165 | 11.77 | 118.6807 | 14.9793 | 60.0206 | 11.77
118.7019 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.701 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6704 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.687 | 14.9058 | 60.0165 | 11.77 | 118.6892 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7103 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.7094 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6787 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.6953 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.6975 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7186 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.7177 | 15.1937 | 59.9813 | 11.77 | 118.6871 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.7036 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7058 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7269 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.726 | 15.1956 | 59.9813 | 11.77 | 118.6954 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.7122 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7141 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7353 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.7344 | 15.1956 | 59.9813 | 11.77 | 118.7037 | 14.8144 | 60.0334 | 11.77 | 118.7205 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7224 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7436 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.7427 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.712 | 14.8015 | 60.0334 | 11.77 | 118.7288 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7307 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7519 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.751 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7205 | 14.8015 | 60.0334 | 11.77 | 118.7371 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.739 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7602 | 14.937 | 60.0405 | 11.77 | 118.7594 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7288 | 14.7996 | 60.0334 | 11.77 | 118.7454 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7473 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7686 | 14.8085 | 60.0405 | 11.77 | 118.7677 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7371 | 14.7996 | 60.0334 | 11.77 | 118.7537 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7556 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7769 | 14.8085 | 60.0405 | 11.77 | 118.7761 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7454 | 14.8032 | 60.0334 | 11.77 | 118.762 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7642 | 14.9768 | 60.0206 | 11.77
118.7852 | 14.8071 | 60.0405 | 11.77 | 118.7844 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7537 | 14.8032 | 60.0334 | 11.77 | 118.7703 | 14.9055 | 60.0165 | 11.77 | 118.7725 | 14.9768 | 60.0202 | 11.77
118.7935 | 14.8071 | 60.0405 | 11.77 | 118.7927 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7621 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.7788 | 14.9093 | 60.0165 | 11.77 | 118.7808 | 14.9768 | 60.0202 | 11.77
118.8019 | 14.8088 | 60.0405 | 11.77 | 118.8011 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7704 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.7871 | 14.9093 | 60.0165 | 11.77 | 118.7891 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8102 | 14.8088 | 60.0405 | 11.77 | 118.8094 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7787 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.7954 | 14.9093 | 60.0165 | 11.77 | 118.7974 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8185 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8177 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.787 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8037 | 14.9093 | 60.0165 | 11.77 | 118.8057 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8268 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.826 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.7954 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.812 | 14.9119 | 60.0165 | 11.77 | 118.814 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8352 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8344 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.8037 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8203 | 14.9119 | 60.0165 | 11.77 | 118.8223 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8435 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8427 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.812 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8286 | 14.9119 | 60.0165 | 11.77 | 118.8308 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8518 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8511 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.8203 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8369 | 14.9119 | 60.0165 | 11.77 | 118.8391 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8602 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8594 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.8286 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8455 | 14.9115 | 60.0165 | 11.77 | 118.8474 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8685 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8677 | 15.1956 | 59.9809 | 11.77 | 118.837 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8538 | 14.9115 | 60.0165 | 11.77 | 118.8557 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8768 | 14.8081 | 60.0405 | 11.77 | 118.8761 | 15.196 | 59.9809 | 11.77 | 118.8453 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8621 | 14.9115 | 60.0165 | 11.77 | 118.864 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8852 | 14.8081 | 60.0393 | 11.77 | 118.8844 | 15.196 | 59.9809 | 11.77 | 118.8536 | 14.8025 | 60.0322 | 11.77 | 118.8704 | 14.9115 | 60.0165 | 11.77 | 118.8723 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.8935 | 14.8081 | 60.0393 | 11.77 | 118.8928 | 15.196 | 59.9809 | 11.77 | 118.8619 | 14.8012 | 60.0322 | 11.77 | 118.8787 | 14.9115 | 60.0154 | 11.77 | 118.8806 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9018 | 14.7577 | 60.0393 | 11.77 | 118.9011 | 15.196 | 59.9809 | 11.77 | 118.8704 | 14.8012 | 60.0322 | 11.77 | 118.887 | 14.9115 | 60.0154 | 11.77 | 118.8889 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9101 | 14.7577 | 60.0393 | 11.77 | 118.9094 | 15.196 | 59.9809 | 11.77 | 118.8787 | 14.7993 | 60.0322 | 11.77 | 118.8953 | 14.9115 | 60.0154 | 11.77 | 118.8975 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9185 | 14.7577 | 60.0393 | 11.77 | 118.9178 | 15.196 | 59.9809 | 11.77 | 118.887 | 14.7993 | 60.0322 | 11.77 | 118.9036 | 14.9115 | 60.0154 | 11.77 | 118.9058 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9268 | 14.7577 | 60.0393 | 11.77 | 118.9261 | 15.2021 | 59.9809 | 11.77 | 118.8953 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9121 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9141 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9351 | 14.7577 | 60.0393 | 11.77 | 118.9344 | 15.2021 | 59.9809 | 11.77 | 118.9037 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9204 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9224 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9435 | 14.7577 | 60.0393 | 11.77 | 118.9427 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.912 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9287 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9307 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9518 | 14.752 | 60.0393 | 11.77 | 118.9511 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9203 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.937 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.939 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9601 | 14.752 | 60.0393 | 11.77 | 118.9595 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9286 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9453 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9473 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9684 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 118.9678 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9369 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9536 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9556 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9767 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 118.9761 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9453 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9619 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9641 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9851 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 118.9844 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9536 | 14.7986 | 60.0322 | 11.77 | 118.9702 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9724 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
118.9934 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 118.9928 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9619 | 14.7986 | 60.031 | 11.77 | 118.9788 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9807 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0017 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 119.0011 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9702 | 14.7986 | 60.031 | 11.77 | 118.9871 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.989 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0101 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 119.0095 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9786 | 14.7973 | 60.031 | 11.77 | 118.9954 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 118.9973 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0184 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 119.0178 | 15.2021 | 59.9813 | 11.77 | 118.9869 | 14.7973 | 60.031 | 11.77 | 119.0037 | 14.9057 | 60.0154 | 11.77 | 119.0056 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0267 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 119.0261 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 118.9952 | 14.7973 | 60.031 | 11.77 | 119.012 | 14.9043 | 60.0154 | 11.77 | 119.0139 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0351 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 119.0345 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0035 | 14.7973 | 60.031 | 11.77 | 119.0203 | 14.9043 | 60.0154 | 11.77 | 119.0222 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0434 | 14.7513 | 60.0393 | 11.77 | 119.0428 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.012 | 14.7973 | 60.031 | 11.77 | 119.0286 | 14.9043 | 60.0154 | 11.77 | 119.0308 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0517 | 14.7523 | 60.0393 | 11.77 | 119.0511 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0203 | 14.7973 | 60.031 | 11.77 | 119.0369 | 14.9043 | 60.0154 | 11.77 | 119.0391 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.06 | 14.7523 | 60.0393 | 11.77 | 119.0594 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0286 | 14.7955 | 60.031 | 11.77 | 119.0454 | 14.904 | 60.0154 | 11.77 | 119.0474 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0684 | 14.7508 | 60.0393 | 11.77 | 119.0678 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0369 | 14.7955 | 60.031 | 11.77 | 119.0537 | 14.904 | 60.0154 | 11.77 | 119.0557 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0767 | 14.7508 | 60.0393 | 11.77 | 119.0762 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0452 | 14.7955 | 60.031 | 11.77 | 119.062 | 14.904 | 60.0154 | 11.77 | 119.064 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.085 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.0845 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0536 | 14.7955 | 60.031 | 11.77 | 119.0703 | 14.904 | 60.0154 | 11.77 | 119.0723 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.0934 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.0928 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0619 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.0786 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.0806 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1017 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1011 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0702 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.0869 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.0889 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.11 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1095 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0785 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.0952 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.0972 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1183 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1178 | 15.1975 | 59.9813 | 11.77 | 119.0869 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1035 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.1057 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1266 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1262 | 15.1929 | 59.9813 | 11.77 | 119.0952 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1121 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.114 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.135 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1345 | 15.1929 | 59.9813 | 11.77 | 119.1035 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1204 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.1223 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1433 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1428 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1118 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1287 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.1306 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1516 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1512 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1202 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.137 | 14.904 | 60.0142 | 11.77 | 119.1389 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.16 | 14.7508 | 60.0385 | 11.77 | 119.1595 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1285 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1453 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.1472 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1683 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.1678 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1368 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1536 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.1555 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1766 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.1761 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1451 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1619 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.1638 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.185 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.1845 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1534 | 14.7948 | 60.031 | 11.77 | 119.1702 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.1724 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.1933 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.1929 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1619 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.1787 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.1807 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2016 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.2012 | 15.1929 | 59.9825 | 11.77 | 119.1702 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.187 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.189 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2099 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.2095 | 15.2044 | 59.9825 | 11.77 | 119.1785 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.1953 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.1973 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2183 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.2178 | 15.2044 | 59.9825 | 11.77 | 119.1868 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2036 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2056 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2266 | 14.7545 | 60.0385 | 11.77 | 119.2262 | 15.2044 | 59.9825 | 11.77 | 119.1952 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2119 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2139 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2349 | 14.7593 | 60.0385 | 11.77 | 119.2346 | 15.2044 | 59.9825 | 11.77 | 119.2035 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2202 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2222 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2433 | 14.7593 | 60.0385 | 11.77 | 119.2429 | 15.1994 | 59.9825 | 11.77 | 119.2118 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2285 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2305 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2516 | 14.7593 | 60.0385 | 11.77 | 119.2512 | 15.1994 | 59.9825 | 11.77 | 119.2201 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2368 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.239 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2599 | 14.7593 | 60.0385 | 11.77 | 119.2595 | 15.1944 | 59.9825 | 11.77 | 119.2285 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2454 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2473 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2682 | 14.7593 | 60.0385 | 11.77 | 119.2679 | 15.1944 | 59.9825 | 11.77 | 119.2368 | 14.7941 | 60.0299 | 11.77 | 119.2537 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2556 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2766 | 14.7593 | 60.0385 | 11.77 | 119.2762 | 15.1944 | 59.9825 | 11.77 | 119.2451 | 14.7989 | 60.0299 | 11.77 | 119.262 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2639 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2849 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.2845 | 15.1944 | 59.9825 | 11.77 | 119.2534 | 14.7989 | 60.0299 | 11.77 | 119.2703 | 14.903 | 60.0142 | 11.77 | 119.2722 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.2932 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.2929 | 15.1948 | 59.9825 | 11.77 | 119.2618 | 14.7989 | 60.0299 | 11.77 | 119.2786 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.2805 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3015 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3012 | 15.1948 | 59.9825 | 11.77 | 119.2701 | 14.7989 | 60.0299 | 11.77 | 119.2869 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.2888 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3099 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3096 | 15.1948 | 59.9825 | 11.77 | 119.2784 | 14.7982 | 60.0299 | 11.77 | 119.2952 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.2971 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3182 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3179 | 15.1948 | 59.9825 | 11.77 | 119.2867 | 14.7982 | 60.0299 | 11.77 | 119.3035 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3057 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3265 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3262 | 15.1941 | 59.9825 | 11.77 | 119.295 | 14.7982 | 60.0299 | 11.77 | 119.312 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.314 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3349 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3345 | 15.1941 | 59.9825 | 11.77 | 119.3035 | 14.7982 | 60.0299 | 11.77 | 119.3203 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3223 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3432 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3429 | 15.1941 | 59.9848 | 11.77 | 119.3118 | 14.7982 | 60.0299 | 11.77 | 119.3286 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3306 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3515 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3513 | 15.1941 | 59.9848 | 11.77 | 119.3201 | 14.7982 | 60.0299 | 11.77 | 119.3369 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3389 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3598 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3596 | 15.1941 | 59.9848 | 11.77 | 119.3284 | 14.744 | 60.0299 | 11.77 | 119.3452 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3472 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3682 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3679 | 15.1941 | 59.9848 | 11.77 | 119.3368 | 14.744 | 60.0299 | 11.77 | 119.3535 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3555 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3765 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3762 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.3451 | 14.744 | 60.0299 | 11.77 | 119.3618 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3638 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3848 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3846 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.3534 | 14.744 | 60.0299 | 11.77 | 119.3701 | 14.903 | 60.0138 | 11.77 | 119.3721 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.3932 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.3929 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.3617 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.3787 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.3806 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4015 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.4012 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.3701 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.387 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.3889 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4098 | 14.7578 | 60.0378 | 11.77 | 119.4095 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.3784 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.3953 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.3972 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4182 | 14.7509 | 60.0378 | 11.77 | 119.4179 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.3867 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4036 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.4055 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4265 | 14.7509 | 60.0378 | 11.77 | 119.4263 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.395 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4119 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.4138 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4348 | 14.7509 | 60.0378 | 11.77 | 119.4346 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.4033 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4202 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.4221 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4431 | 14.7509 | 60.0378 | 11.77 | 119.4429 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.4117 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4285 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.4304 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4514 | 14.7509 | 60.0378 | 11.77 | 119.4512 | 15.1945 | 59.9849 | 11.77 | 119.42 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4368 | 14.9016 | 60.0138 | 11.77 | 119.4387 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4598 | 14.7509 | 60.0378 | 11.77 | 119.4596 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4283 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4453 | 14.9056 | 60.0138 | 11.77 | 119.4473 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4681 | 14.7494 | 60.0378 | 11.77 | 119.4679 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4366 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4536 | 14.9056 | 60.0138 | 11.77 | 119.4556 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4764 | 14.7494 | 60.0378 | 11.77 | 119.4763 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4451 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4619 | 14.9056 | 60.0138 | 11.77 | 119.4639 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4848 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.4846 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4534 | 14.744 | 60.0294 | 11.77 | 119.4702 | 14.9056 | 60.0138 | 11.77 | 119.4722 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.4931 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.4929 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4617 | 14.7423 | 60.0294 | 11.77 | 119.4785 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.4805 | 14.9004 | 60.0202 | 11.77
119.5014 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.5013 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.47 | 14.7423 | 60.0294 | 11.77 | 119.4868 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.4888 | 14.9088 | 60.0202 | 11.77
119.5097 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.5096 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4784 | 14.7423 | 60.0294 | 11.77 | 119.4951 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.4971 | 14.9088 | 60.0202 | 11.77
119.5181 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.5179 | 15.1938 | 59.9849 | 11.77 | 119.4867 | 14.7423 | 60.0294 | 11.77 | 119.5034 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5054 | 14.9088 | 60.0202 | 11.77
119.5264 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.5262 | 15.0828 | 59.9849 | 11.77 | 119.495 | 14.7423 | 60.0294 | 11.77 | 119.512 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5139 | 14.9088 | 60.0202 | 11.77
119.5347 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.5346 | 15.0828 | 59.9849 | 11.77 | 119.5033 | 14.7423 | 60.0294 | 11.77 | 119.5203 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5222 | 14.9077 | 60.0202 | 11.77
119.5431 | 14.7494 | 60.0369 | 11.77 | 119.543 | 15.0828 | 59.9864 | 11.77 | 119.5117 | 14.7416 | 60.0294 | 11.77 | 119.5286 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5305 | 14.9077 | 60.0202 | 11.77
119.5514 | 14.7531 | 60.0369 | 11.77 | 119.5513 | 15.0828 | 59.9864 | 11.77 | 119.52 | 14.7416 | 60.0294 | 11.77 | 119.5369 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5388 | 14.8974 | 60.0202 | 11.77
119.5597 | 14.7531 | 60.0369 | 11.77 | 119.5596 | 15.0828 | 59.9864 | 11.77 | 119.5283 | 14.7416 | 60.0294 | 11.77 | 119.5452 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5471 | 14.8974 | 60.0202 | 11.77
119.5681 | 14.7512 | 60.0369 | 11.77 | 119.5679 | 15.0828 | 59.9864 | 11.77 | 119.5366 | 14.7416 | 60.0294 | 11.77 | 119.5535 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5554 | 14.846 | 60.0202 | 11.77
119.5764 | 14.7512 | 60.0369 | 11.77 | 119.5763 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.5449 | 14.7451 | 60.0294 | 11.77 | 119.5618 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5637 | 14.846 | 60.0202 | 11.77
119.5847 | 14.7546 | 60.0369 | 11.77 | 119.5846 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.5533 | 14.7451 | 60.0294 | 11.77 | 119.5701 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.572 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.593 | 14.7546 | 60.0369 | 11.77 | 119.593 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.5616 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.5786 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5806 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.6013 | 14.7416 | 60.0369 | 11.77 | 119.6013 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.5699 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.5869 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5889 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.6097 | 14.7416 | 60.0369 | 11.77 | 119.6096 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.5782 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.5952 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.5972 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.618 | 14.7416 | 60.0369 | 11.77 | 119.618 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.5867 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6035 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.6055 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.6263 | 14.7416 | 60.0369 | 11.77 | 119.6263 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.595 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6118 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.6138 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.6347 | 14.7391 | 60.0369 | 11.77 | 119.6346 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.6033 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6201 | 14.9095 | 60.0134 | 11.77 | 119.6221 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.643 | 14.7391 | 60.0369 | 11.77 | 119.6429 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.6116 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6284 | 14.9081 | 60.0134 | 11.77 | 119.6304 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.6513 | 14.7275 | 60.0369 | 11.77 | 119.6513 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.62 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6367 | 14.9081 | 60.0134 | 11.77 | 119.6387 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.6597 | 14.7275 | 60.0369 | 11.77 | 119.6596 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.6283 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6453 | 14.9081 | 60.0134 | 11.77 | 119.6472 | 14.846 | 60.0199 | 11.77
119.668 | 14.7207 | 60.0369 | 11.77 | 119.668 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.6366 | 14.7451 | 60.0286 | 11.77 | 119.6536 | 14.9081 | 60.0134 | 11.77 | 119.6555 | 14.8465 | 60.0199 | 11.77
119.6763 | 14.7207 | 60.0369 | 11.77 | 119.6763 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.6449 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.6619 | 14.9057 | 60.0134 | 11.77 | 119.6638 | 14.8465 | 60.0199 | 11.77
119.6846 | 14.7255 | 60.0354 | 11.77 | 119.6846 | 15.0827 | 59.9864 | 11.77 | 119.6532 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.6702 | 14.9057 | 60.0134 | 11.77 | 119.6721 | 14.8465 | 60.0199 | 11.77
119.693 | 14.7255 | 60.0354 | 11.77 | 119.693 | 15.0821 | 59.9864 | 11.77 | 119.6616 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.6785 | 14.9057 | 60.0126 | 11.77 | 119.6804 | 14.8465 | 60.0199 | 11.77
119.7013 | 14.7211 | 60.0354 | 11.77 | 119.7013 | 15.0821 | 59.9864 | 11.77 | 119.6699 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.6868 | 14.9057 | 60.0126 | 11.77 | 119.6887 | 14.8465 | 60.0199 | 11.77
119.7096 | 14.7211 | 60.0354 | 11.77 | 119.7097 | 15.0821 | 59.9864 | 11.77 | 119.6782 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.6951 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.697 | 14.8465 | 60.0199 | 11.77
119.718 | 14.7185 | 60.0354 | 11.77 | 119.718 | 15.0821 | 59.9864 | 11.77 | 119.6865 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.7034 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7053 | 14.85 | 60.0199 | 11.77
119.7263 | 14.7185 | 60.0354 | 11.77 | 119.7263 | 15.0821 | 59.9864 | 11.77 | 119.6949 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.7119 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7136 | 14.85 | 60.0199 | 11.77
119.7346 | 14.7129 | 60.0354 | 11.77 | 119.7347 | 15.0821 | 59.9864 | 11.77 | 119.7032 | 14.7434 | 60.0286 | 11.77 | 119.7202 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7222 | 14.8486 | 60.0199 | 11.77
119.743 | 14.7129 | 60.0354 | 11.77 | 119.743 | 15.0821 | 59.9868 | 11.77 | 119.7115 | 14.7414 | 60.0286 | 11.77 | 119.7285 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7305 | 14.8486 | 60.0199 | 11.77
119.7513 | 14.7129 | 60.0354 | 11.77 | 119.7513 | 15.0821 | 59.9868 | 11.77 | 119.7198 | 14.7414 | 60.0286 | 11.77 | 119.7368 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7388 | 14.7563 | 60.0199 | 11.77
119.7596 | 14.7129 | 60.0354 | 11.77 | 119.7596 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7283 | 14.7414 | 60.0286 | 11.77 | 119.7451 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7471 | 14.7563 | 60.0199 | 11.77
119.7679 | 14.7067 | 60.0354 | 11.77 | 119.768 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7366 | 14.7414 | 60.0286 | 11.77 | 119.7534 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7554 | 14.7563 | 60.0199 | 11.77
119.7762 | 14.7067 | 60.0354 | 11.77 | 119.7763 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7449 | 14.7414 | 60.0286 | 11.77 | 119.7617 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.7637 | 14.7563 | 60.0199 | 11.77
119.7846 | 14.7067 | 60.0354 | 11.77 | 119.7847 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7532 | 14.7414 | 60.0286 | 11.77 | 119.77 | 14.9048 | 60.0126 | 11.77 | 119.772 | 14.7563 | 60.0189 | 11.77
119.7929 | 14.7067 | 60.0354 | 11.77 | 119.793 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7616 | 14.647 | 60.0275 | 11.77 | 119.7786 | 14.9044 | 60.0126 | 11.77 | 119.7803 | 14.7563 | 60.0189 | 11.77
119.8012 | 14.7048 | 60.0354 | 11.77 | 119.8013 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7699 | 14.647 | 60.0275 | 11.77 | 119.7869 | 14.9044 | 60.0126 | 11.77 | 119.7888 | 14.7563 | 60.0189 | 11.77
119.8096 | 14.7048 | 60.0354 | 11.77 | 119.8097 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7782 | 14.647 | 60.0275 | 11.77 | 119.7952 | 14.9044 | 60.0126 | 11.77 | 119.7971 | 14.7563 | 60.0189 | 11.77
119.8179 | 14.6483 | 60.0354 | 11.77 | 119.818 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7865 | 14.647 | 60.0275 | 11.77 | 119.8035 | 14.9044 | 60.0126 | 11.77 | 119.8054 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8262 | 14.6483 | 60.0354 | 11.77 | 119.8264 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.7948 | 14.6453 | 60.0275 | 11.77 | 119.8118 | 14.9044 | 60.0126 | 11.77 | 119.8137 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8346 | 14.6483 | 60.0354 | 11.77 | 119.8347 | 14.9317 | 59.9868 | 11.77 | 119.8032 | 14.6453 | 60.0275 | 11.77 | 119.8201 | 14.9044 | 60.0126 | 11.77 | 119.822 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8429 | 14.6483 | 60.0354 | 11.77 | 119.843 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8115 | 14.6442 | 60.0275 | 11.77 | 119.8284 | 14.9096 | 60.0126 | 11.77 | 119.8303 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8512 | 14.6483 | 60.0354 | 11.77 | 119.8513 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8198 | 14.6442 | 60.0275 | 11.77 | 119.8367 | 14.9096 | 60.0126 | 11.77 | 119.8386 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8595 | 14.6483 | 60.0354 | 11.77 | 119.8597 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8281 | 14.6442 | 60.0275 | 11.77 | 119.8452 | 14.9096 | 60.0126 | 11.77 | 119.8469 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8679 | 14.652 | 60.0354 | 11.77 | 119.868 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8365 | 14.6442 | 60.0275 | 11.77 | 119.8535 | 14.9096 | 60.0126 | 11.77 | 119.8555 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8762 | 14.652 | 60.0354 | 11.77 | 119.8763 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8448 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.8618 | 14.9096 | 60.0126 | 11.77 | 119.8638 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8845 | 14.6617 | 60.0328 | 11.77 | 119.8847 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8531 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.8701 | 14.9096 | 60.0126 | 11.77 | 119.8721 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.8929 | 14.6617 | 60.0328 | 11.77 | 119.893 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8615 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.8784 | 14.9096 | 60.0119 | 11.77 | 119.8804 | 14.7565 | 60.0189 | 11.77
119.9012 | 14.6617 | 60.0328 | 11.77 | 119.9014 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8699 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.8867 | 14.9096 | 60.0119 | 11.77 | 119.8887 | 14.7507 | 60.0189 | 11.77
119.9095 | 14.6617 | 60.0328 | 11.77 | 119.9097 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8782 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.895 | 14.9096 | 60.0119 | 11.77 | 119.897 | 14.7507 | 60.0189 | 11.77
119.9178 | 14.6645 | 60.0328 | 11.77 | 119.918 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8865 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9033 | 14.9096 | 60.0119 | 11.77 | 119.9053 | 14.7507 | 60.0189 | 11.77
119.9262 | 14.6645 | 60.0328 | 11.77 | 119.9264 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.8948 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9119 | 14.9096 | 60.0119 | 11.77 | 119.9136 | 14.7507 | 60.0189 | 11.77
119.9345 | 14.6682 | 60.0328 | 11.77 | 119.9347 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9032 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9202 | 14.9096 | 60.0119 | 11.77 | 119.9221 | 14.7504 | 60.0189 | 11.77
119.9428 | 14.6682 | 60.0328 | 11.77 | 119.9431 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9115 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9285 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9304 | 14.7504 | 60.0189 | 11.77
119.9511 | 14.6683 | 60.0328 | 11.77 | 119.9514 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9198 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9368 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9387 | 14.7504 | 60.0189 | 11.77
119.9595 | 14.6683 | 60.0328 | 11.77 | 119.9597 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9281 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9451 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.947 | 14.7504 | 60.0189 | 11.77
119.9678 | 14.6773 | 60.0328 | 11.77 | 119.968 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9364 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9534 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9553 | 14.749 | 60.0189 | 11.77
119.9761 | 14.6773 | 60.0328 | 11.77 | 119.9764 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9448 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.9617 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9636 | 14.749 | 60.0189 | 11.77
119.9845 | 14.6773 | 60.0328 | 11.77 | 119.9847 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9531 | 14.6435 | 60.0275 | 11.77 | 119.97 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9719 | 14.749 | 60.018 | 11.77
119.9928 | 14.6773 | 60.0328 | 11.77 | 119.993 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9614 | 14.6483 | 60.0267 | 11.77 | 119.9785 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9802 | 14.749 | 60.018 | 11.77
120.0011 | 14.6784 | 60.0328 | 11.77 | 120.0014 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9697 | 14.6483 | 60.0267 | 11.77 | 119.9868 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9888 | 14.749 | 60.018 | 11.77
120.0095 | 14.6784 | 60.0328 | 11.77 | 120.0097 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9781 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 119.9951 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 119.9971 | 14.749 | 60.018 | 11.77
120.0178 | 14.6777 | 60.0328 | 11.77 | 120.0181 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9865 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.0034 | 14.9091 | 60.0119 | 11.77 | 120.0054 | 14.749 | 60.018 | 11.77
120.0261 | 14.6777 | 60.0328 | 11.77 | 120.0264 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 119.9948 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.0117 | 14.9077 | 60.0119 | 11.77 | 120.0137 | 14.749 | 60.018 | 11.77
120.0345 | 14.6764 | 60.0328 | 11.77 | 120.0347 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0031 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.02 | 14.9077 | 60.0119 | 11.77 | 120.022 | 14.4125 | 60.018 | 11.77
120.0428 | 14.6764 | 60.0328 | 11.77 | 120.043 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0115 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.0283 | 14.9077 | 60.0119 | 11.77 | 120.0303 | 14.4125 | 60.018 | 11.77
120.0511 | 14.6764 | 60.0328 | 11.77 | 120.0514 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0198 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.0366 | 14.9077 | 60.0119 | 11.77 | 120.0386 | 14.6352 | 60.018 | 11.77
120.0594 | 14.6764 | 60.0328 | 11.77 | 120.0598 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0281 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.0452 | 14.9108 | 60.0119 | 11.77 | 120.0469 | 14.6352 | 60.018 | 11.77
120.0677 | 14.6784 | 60.0328 | 11.77 | 120.0681 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0364 | 14.6472 | 60.0267 | 11.77 | 120.0535 | 14.9108 | 60.0119 | 11.77 | 120.0554 | 14.6369 | 60.018 | 11.77
120.0761 | 14.6784 | 60.0328 | 11.77 | 120.0764 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0448 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.0618 | 14.9108 | 60.0119 | 11.77 | 120.0637 | 14.6369 | 60.018 | 11.77
120.0844 | 14.6784 | 60.0319 | 11.77 | 120.0847 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0531 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.0701 | 14.9108 | 60.0119 | 11.77 | 120.072 | 14.6369 | 60.018 | 11.77
120.0927 | 14.6784 | 60.0319 | 11.77 | 120.0931 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0614 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.0784 | 14.9108 | 60.0115 | 11.77 | 120.0803 | 14.6369 | 60.018 | 11.77
120.1011 | 14.6822 | 60.0319 | 11.77 | 120.1014 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0697 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.0867 | 14.9108 | 60.0115 | 11.77 | 120.0886 | 14.6371 | 60.018 | 11.77
120.1094 | 14.6822 | 60.0319 | 11.77 | 120.1097 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.078 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.095 | 14.8607 | 60.0115 | 11.77 | 120.0969 | 14.6371 | 60.018 | 11.77
120.1177 | 14.6809 | 60.0319 | 11.77 | 120.118 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0864 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.1033 | 14.8607 | 60.0115 | 11.77 | 120.1052 | 14.6371 | 60.018 | 11.77
120.1261 | 14.6809 | 60.0319 | 11.77 | 120.1264 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.0947 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.1118 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1135 | 14.6371 | 60.018 | 11.77
120.1344 | 14.6809 | 60.0319 | 11.77 | 120.1348 | 14.9299 | 59.9868 | 11.77 | 120.103 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.1201 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1221 | 14.6373 | 60.018 | 11.77
120.1427 | 14.6809 | 60.0319 | 11.77 | 120.1431 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1113 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.1284 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1304 | 14.6373 | 60.018 | 11.77
120.151 | 14.6809 | 60.0319 | 11.77 | 120.1514 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1198 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.1367 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1387 | 14.6373 | 60.018 | 11.77
120.1594 | 14.6809 | 60.0319 | 11.77 | 120.1597 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1281 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.145 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.147 | 14.6373 | 60.018 | 11.77
120.1677 | 14.6791 | 60.0319 | 11.77 | 120.1681 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1364 | 14.6446 | 60.0267 | 11.77 | 120.1533 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1553 | 14.6373 | 60.018 | 11.77
120.176 | 14.6791 | 60.0319 | 11.77 | 120.1764 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1447 | 14.6419 | 60.0267 | 11.77 | 120.1616 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1636 | 14.6373 | 60.018 | 11.77
120.1844 | 14.6791 | 60.0319 | 11.77 | 120.1848 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1531 | 14.6419 | 60.0267 | 11.77 | 120.1699 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1719 | 14.6373 | 60.0175 | 11.77
120.1927 | 14.6791 | 60.0319 | 11.77 | 120.1931 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1614 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.1785 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1802 | 14.6373 | 60.0175 | 11.77
120.201 | 14.682 | 60.0319 | 11.77 | 120.2014 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1697 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.1868 | 14.8521 | 60.0115 | 11.77 | 120.1885 | 14.6373 | 60.0175 | 11.77
120.2094 | 14.682 | 60.0319 | 11.77 | 120.2098 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.178 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.1951 | 14.8517 | 60.0115 | 11.77 | 120.197 | 14.6373 | 60.0175 | 11.77
120.2177 | 14.682 | 60.0319 | 11.77 | 120.2181 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1864 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2034 | 14.8517 | 60.0115 | 11.77 | 120.2053 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.226 | 14.682 | 60.0319 | 11.77 | 120.2264 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.1947 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2117 | 14.8509 | 60.0115 | 11.77 | 120.2136 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.2343 | 14.682 | 60.0319 | 11.77 | 120.2347 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.203 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.22 | 14.8509 | 60.0115 | 11.77 | 120.2219 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.2427 | 14.682 | 60.0319 | 11.77 | 120.2431 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2113 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2283 | 14.8497 | 60.0115 | 11.77 | 120.2302 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.251 | 14.6868 | 60.0319 | 11.77 | 120.2514 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2197 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2368 | 14.8497 | 60.0115 | 11.77 | 120.2385 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.2593 | 14.6868 | 60.0319 | 11.77 | 120.2598 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.228 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2451 | 14.8497 | 60.0115 | 11.77 | 120.2468 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.2676 | 14.6861 | 60.0319 | 11.77 | 120.2681 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2363 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2534 | 14.8497 | 60.0115 | 11.77 | 120.2551 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.276 | 14.6861 | 60.0319 | 11.77 | 120.2764 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2446 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2617 | 14.8497 | 60.0115 | 11.77 | 120.2637 | 14.637 | 60.0175 | 11.77
120.2843 | 14.6848 | 60.0303 | 11.77 | 120.2848 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2529 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.27 | 14.8497 | 60.0115 | 11.77 | 120.272 | 14.636 | 60.0175 | 11.77
120.2926 | 14.6848 | 60.0303 | 11.77 | 120.2931 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2614 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2783 | 14.8497 | 60.0103 | 11.77 | 120.2803 | 14.636 | 60.0175 | 11.77
120.301 | 14.6793 | 60.0303 | 11.77 | 120.3015 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2697 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2866 | 14.8497 | 60.0103 | 11.77 | 120.2886 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3093 | 14.6793 | 60.0303 | 11.77 | 120.3098 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.278 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.2949 | 14.8497 | 60.0103 | 11.77 | 120.2969 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3176 | 14.6793 | 60.0303 | 11.77 | 120.3181 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2863 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3035 | 14.8497 | 60.0103 | 11.77 | 120.3052 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.326 | 14.6793 | 60.0303 | 11.77 | 120.3265 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.2947 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3118 | 14.8497 | 60.0103 | 11.77 | 120.3135 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3343 | 14.655 | 60.0303 | 11.77 | 120.3348 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.303 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3201 | 14.8497 | 60.0103 | 11.77 | 120.3218 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3426 | 14.655 | 60.0303 | 11.77 | 120.3431 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3113 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3284 | 14.7296 | 60.0103 | 11.77 | 120.3303 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.351 | 14.6543 | 60.0303 | 11.77 | 120.3514 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3196 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3367 | 14.7296 | 60.0103 | 11.77 | 120.3386 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3593 | 14.6543 | 60.0303 | 11.77 | 120.3598 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.328 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.345 | 14.7296 | 60.0103 | 11.77 | 120.3469 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3676 | 14.6543 | 60.0303 | 11.77 | 120.3681 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3363 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3533 | 14.7296 | 60.0103 | 11.77 | 120.3552 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3759 | 14.6543 | 60.0303 | 11.77 | 120.3765 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3446 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3616 | 14.734 | 60.0103 | 11.77 | 120.3635 | 14.6347 | 60.0175 | 11.77
120.3842 | 14.6563 | 60.0303 | 11.77 | 120.3848 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3529 | 14.6419 | 60.0255 | 11.77 | 120.3701 | 14.734 | 60.0103 | 11.77 | 120.3718 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.3926 | 14.6563 | 60.0303 | 11.77 | 120.3931 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3613 | 14.6419 | 60.0259 | 11.77 | 120.3784 | 14.734 | 60.0103 | 11.77 | 120.3801 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4009 | 14.6554 | 60.0303 | 11.77 | 120.4015 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3696 | 14.6419 | 60.0259 | 11.77 | 120.3867 | 14.734 | 60.0103 | 11.77 | 120.3884 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4092 | 14.6554 | 60.0303 | 11.77 | 120.4098 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3779 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.395 | 14.734 | 60.0103 | 11.77 | 120.397 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4176 | 14.6547 | 60.0303 | 11.77 | 120.4182 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3862 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4033 | 14.734 | 60.0103 | 11.77 | 120.4053 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4259 | 14.6547 | 60.0303 | 11.77 | 120.4265 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.3945 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4116 | 14.7393 | 60.0103 | 11.77 | 120.4136 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4342 | 14.653 | 60.0303 | 11.77 | 120.4348 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.403 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4199 | 14.7393 | 60.0103 | 11.77 | 120.4219 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4426 | 14.653 | 60.0303 | 11.77 | 120.4431 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4113 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4282 | 14.7393 | 60.0103 | 11.77 | 120.4302 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4509 | 14.653 | 60.0303 | 11.77 | 120.4515 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4196 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4368 | 14.7393 | 60.0103 | 11.77 | 120.4385 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4592 | 14.653 | 60.0303 | 11.77 | 120.4598 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4279 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4451 | 14.7393 | 60.0103 | 11.77 | 120.4468 | 14.6347 | 60.0166 | 11.77
120.4676 | 14.6513 | 60.0303 | 11.77 | 120.4681 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4363 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4534 | 14.7393 | 60.0103 | 11.77 | 120.4551 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.4759 | 14.6513 | 60.0303 | 11.77 | 120.4765 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4446 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4617 | 14.7336 | 60.0103 | 11.77 | 120.4636 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.4842 | 14.6513 | 60.0275 | 11.77 | 120.4848 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4529 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.47 | 14.7336 | 60.0103 | 11.77 | 120.4719 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.4925 | 14.6513 | 60.0275 | 11.77 | 120.4932 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4612 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4783 | 14.7336 | 60.0095 | 11.77 | 120.4802 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.5009 | 14.6572 | 60.0275 | 11.77 | 120.5015 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4696 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4866 | 14.7336 | 60.0095 | 11.77 | 120.4885 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.5092 | 14.6572 | 60.0275 | 11.77 | 120.5098 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4779 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.4949 | 14.7336 | 60.0095 | 11.77 | 120.4968 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.5175 | 14.6572 | 60.0275 | 11.77 | 120.5181 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4862 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.5034 | 14.7336 | 60.0095 | 11.77 | 120.5051 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.5258 | 14.6572 | 60.0275 | 11.77 | 120.5265 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.4945 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.5117 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5134 | 14.6343 | 60.0166 | 11.77
120.5342 | 14.6566 | 60.0275 | 11.77 | 120.5349 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5029 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.52 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5217 | 14.632 | 60.0166 | 11.77
120.5425 | 14.6566 | 60.0275 | 11.77 | 120.5432 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5112 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.5283 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5303 | 14.632 | 60.0166 | 11.77
120.5508 | 14.6566 | 60.0275 | 11.77 | 120.5515 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5195 | 14.6409 | 60.0259 | 11.77 | 120.5366 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5386 | 14.632 | 60.0166 | 11.77
120.5592 | 14.6566 | 60.0275 | 11.77 | 120.5598 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5278 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.5449 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5469 | 14.632 | 60.0166 | 11.77
120.5675 | 14.6556 | 60.0275 | 11.77 | 120.5682 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5363 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.5532 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5552 | 14.632 | 60.0166 | 11.77
120.5758 | 14.6556 | 60.0275 | 11.77 | 120.5765 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5446 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.5615 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5635 | 14.632 | 60.0166 | 11.77
120.5842 | 14.6413 | 60.0275 | 11.77 | 120.5848 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5529 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.5701 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5718 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.5925 | 14.6413 | 60.0275 | 11.77 | 120.5932 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5612 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.5784 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5801 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6008 | 14.6413 | 60.0275 | 11.77 | 120.6015 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5695 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.5867 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5884 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6092 | 14.6413 | 60.0275 | 11.77 | 120.6099 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5779 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.595 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.5969 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6175 | 14.6403 | 60.0275 | 11.77 | 120.6182 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5862 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6033 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.6052 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6258 | 14.6403 | 60.0275 | 11.77 | 120.6265 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.5945 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6116 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.6135 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6341 | 14.6383 | 60.0275 | 11.77 | 120.6348 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6028 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6199 | 14.7263 | 60.0095 | 11.77 | 120.6218 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6425 | 14.6383 | 60.0275 | 11.77 | 120.6432 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6112 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6284 | 14.7255 | 60.0095 | 11.77 | 120.6301 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6508 | 14.6383 | 60.0275 | 11.77 | 120.6515 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6195 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6367 | 14.7255 | 60.0095 | 11.77 | 120.6384 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6591 | 14.6383 | 60.0275 | 11.77 | 120.6599 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6278 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.645 | 14.7255 | 60.0095 | 11.77 | 120.6467 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6674 | 14.6373 | 60.0275 | 11.77 | 120.6682 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6361 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6533 | 14.7255 | 60.0095 | 11.77 | 120.655 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6758 | 14.6373 | 60.0275 | 11.77 | 120.6765 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6445 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6616 | 14.7255 | 60.0095 | 11.77 | 120.6636 | 14.632 | 60.0161 | 11.77
120.6841 | 14.6421 | 60.0248 | 11.77 | 120.6849 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6528 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6699 | 14.7255 | 60.0095 | 11.77 | 120.6719 | 14.6307 | 60.0161 | 11.77
120.6924 | 14.6421 | 60.0248 | 11.77 | 120.6932 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6611 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6782 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.6802 | 14.6307 | 60.0161 | 11.77
120.7008 | 14.6419 | 60.0248 | 11.77 | 120.7015 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6694 | 14.6414 | 60.0259 | 11.77 | 120.6865 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.6885 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7091 | 14.6419 | 60.0248 | 11.77 | 120.7098 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6779 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.6951 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.6968 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7174 | 14.6409 | 60.0248 | 11.77 | 120.7182 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6862 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7034 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7051 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7258 | 14.6409 | 60.0248 | 11.77 | 120.7266 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.6945 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7117 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7134 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7341 | 14.6025 | 60.0248 | 11.77 | 120.7349 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7028 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.72 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7217 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7424 | 14.6025 | 60.0248 | 11.77 | 120.7432 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7112 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7283 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7302 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7508 | 14.6025 | 60.0248 | 11.77 | 120.7515 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7195 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7366 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7385 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7591 | 14.6025 | 60.0248 | 11.77 | 120.7599 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7278 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7449 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7468 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7674 | 14.6023 | 60.0248 | 11.77 | 120.7682 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7361 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7532 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7551 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7758 | 14.6023 | 60.0248 | 11.77 | 120.7766 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7444 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.7617 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7634 | 14.6358 | 60.0161 | 11.77
120.7841 | 14.6013 | 60.0248 | 11.77 | 120.7849 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7528 | 14.6458 | 60.0259 | 11.77 | 120.77 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7717 | 14.6358 | 60.0154 | 11.77
120.7924 | 14.6013 | 60.0248 | 11.77 | 120.7932 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7611 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.7783 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.78 | 14.6358 | 60.0154 | 11.77
120.8007 | 14.6013 | 60.0248 | 11.77 | 120.8016 | 14.9299 | 59.9872 | 11.77 | 120.7694 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.7866 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7883 | 14.6384 | 60.0154 | 11.77
120.8091 | 14.6013 | 60.0248 | 11.77 | 120.8099 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.7777 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.7949 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.7969 | 14.6384 | 60.0154 | 11.77
120.8174 | 14.6 | 60.0248 | 11.77 | 120.8182 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.7861 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8032 | 14.7243 | 60.0084 | 11.77 | 120.8052 | 14.638 | 60.0154 | 11.77
120.8257 | 14.6 | 60.0248 | 11.77 | 120.8265 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.7944 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8115 | 14.7283 | 60.0084 | 11.77 | 120.8135 | 14.638 | 60.0154 | 11.77
120.834 | 14.5997 | 60.0248 | 11.77 | 120.8349 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.8027 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8198 | 14.7283 | 60.0084 | 11.77 | 120.8218 | 14.638 | 60.0154 | 11.77
120.8424 | 14.5997 | 60.0248 | 11.77 | 120.8432 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.811 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8284 | 14.7283 | 60.0084 | 11.77 | 120.8301 | 14.638 | 60.0154 | 11.77
120.8507 | 14.6036 | 60.0248 | 11.77 | 120.8516 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.8195 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8367 | 14.7283 | 60.0084 | 11.77 | 120.8384 | 14.638 | 60.0154 | 11.77
120.859 | 14.6036 | 60.0248 | 11.77 | 120.8599 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.8278 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.845 | 14.7283 | 60.0084 | 11.77 | 120.8467 | 14.638 | 60.0154 | 11.77
120.8674 | 14.6036 | 60.0248 | 11.77 | 120.8682 | 14.925 | 59.9872 | 11.77 | 120.8361 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8533 | 14.7283 | 60.0084 | 11.77 | 120.855 | 14.5939 | 60.0154 | 11.77
120.8757 | 14.6036 | 60.0248 | 11.77 | 120.8766 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.8444 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8616 | 14.7336 | 60.0084 | 11.77 | 120.8635 | 14.5939 | 60.0154 | 11.77
120.884 | 14.6022 | 60.022 | 11.77 | 120.8849 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.8528 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8699 | 14.7336 | 60.0084 | 11.77 | 120.8718 | 14.5847 | 60.0154 | 11.77
120.8924 | 14.6022 | 60.022 | 11.77 | 120.8932 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.8611 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8782 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.8801 | 14.5847 | 60.0154 | 11.77
120.9007 | 14.602 | 60.022 | 11.77 | 120.9016 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.8694 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.8865 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.8884 | 14.5847 | 60.0154 | 11.77
120.909 | 14.602 | 60.022 | 11.77 | 120.9099 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.8777 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.895 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.8967 | 14.5847 | 60.0154 | 11.77
120.9174 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9182 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.886 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.9033 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.905 | 14.5839 | 60.0154 | 11.77
120.9257 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9266 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.8944 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.9116 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9133 | 14.5839 | 60.0154 | 11.77
120.934 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9349 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 120.9027 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.9199 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9216 | 14.5825 | 60.0154 | 11.77
120.9424 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9432 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.911 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.9282 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9302 | 14.5825 | 60.0154 | 11.77
120.9507 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9516 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9193 | 14.6458 | 60.0263 | 11.77 | 120.9365 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9385 | 14.5825 | 60.0154 | 11.77
120.959 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9599 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9277 | 14.6468 | 60.0263 | 11.77 | 120.9448 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9468 | 14.5825 | 60.0154 | 11.77
120.9673 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9683 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.936 | 14.6468 | 60.0263 | 11.77 | 120.9534 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9551 | 14.5825 | 60.0154 | 11.77
120.9757 | 14.601 | 60.022 | 11.77 | 120.9766 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9443 | 14.6457 | 60.0263 | 11.77 | 120.9617 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9634 | 14.5825 | 60.0154 | 11.77
120.984 | 14.6035 | 60.022 | 11.77 | 120.9849 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9526 | 14.6457 | 60.0263 | 11.77 | 120.97 | 14.7335 | 60.0076 | 11.77 | 120.9717 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
120.9923 | 14.6035 | 60.022 | 11.77 | 120.9933 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9611 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 120.9783 | 14.7327 | 60.0076 | 11.77 | 120.98 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0006 | 14.6033 | 60.022 | 11.77 | 121.0016 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9694 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 120.9866 | 14.7327 | 60.0076 | 11.77 | 120.9883 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.009 | 14.6033 | 60.022 | 11.77 | 121.0099 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9777 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 120.9949 | 14.7327 | 60.0076 | 11.77 | 120.9968 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0173 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0182 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.986 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.0032 | 14.7327 | 60.0076 | 11.77 | 121.0051 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0256 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0266 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 120.9944 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.0115 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0134 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.034 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0349 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0027 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.02 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0217 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0423 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0433 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.011 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.0283 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.03 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0506 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0516 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0193 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.0366 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0383 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.059 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0599 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0277 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.0449 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0466 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0673 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0683 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.036 | 14.6457 | 60.0259 | 11.77 | 121.0532 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0549 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.0756 | 14.6023 | 60.022 | 11.77 | 121.0766 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0443 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.0615 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0635 | 14.5825 | 60.0136 | 11.77
121.084 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.085 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0526 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.0698 | 14.7315 | 60.0076 | 11.77 | 121.0718 | 14.5817 | 60.0136 | 11.77
121.0923 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.0933 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0609 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.0781 | 14.7315 | 60.0068 | 11.77 | 121.0801 | 14.5817 | 60.0136 | 11.77
121.1006 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1016 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0693 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.0867 | 14.7315 | 60.0068 | 11.77 | 121.0884 | 14.5817 | 60.0136 | 11.77
121.1089 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1099 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0776 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.095 | 14.7315 | 60.0068 | 11.77 | 121.0967 | 14.5817 | 60.0136 | 11.77
121.1173 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1183 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.0859 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1033 | 14.7315 | 60.0068 | 11.77 | 121.105 | 14.5817 | 60.0136 | 11.77
121.1256 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1266 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.0942 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1116 | 14.7315 | 60.0068 | 11.77 | 121.1133 | 14.5817 | 60.0136 | 11.77
121.1339 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1349 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1027 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1199 | 14.7315 | 60.0068 | 11.77 | 121.1216 | 14.5841 | 60.0136 | 11.77
121.1423 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1433 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.111 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1282 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1301 | 14.5841 | 60.0136 | 11.77
121.1506 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1516 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1193 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1365 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1384 | 14.5841 | 60.0136 | 11.77
121.1589 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.16 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1276 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1448 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1467 | 14.5841 | 60.0136 | 11.77
121.1673 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1683 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.136 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1533 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.155 | 14.5841 | 60.0136 | 11.77
121.1756 | 14.6036 | 60.0201 | 11.77 | 121.1766 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1443 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1616 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1633 | 14.5841 | 60.0136 | 11.77
121.1839 | 14.6023 | 60.0201 | 11.77 | 121.1849 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1526 | 14.6432 | 60.0259 | 11.77 | 121.1699 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1716 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.1923 | 14.6023 | 60.0201 | 11.77 | 121.1933 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1609 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.1782 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1799 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2006 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.2017 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1693 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.1865 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1882 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2089 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.21 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1776 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.1948 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.1968 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2173 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.2183 | 14.9209 | 59.9868 | 11.77 | 121.1859 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.2031 | 14.7306 | 60.0068 | 11.77 | 121.2051 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2256 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.2266 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.1942 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.2117 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2134 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2339 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.235 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2025 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.22 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2217 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2422 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.2433 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2109 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.2283 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.23 | 14.5841 | 60.0127 | 11.77
121.2506 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.2516 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2192 | 14.6432 | 60.0255 | 11.77 | 121.2366 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2383 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.2589 | 14.601 | 60.0201 | 11.77 | 121.26 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2275 | 14.6442 | 60.0255 | 11.77 | 121.2449 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2466 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.2672 | 14.605 | 60.0201 | 11.77 | 121.2683 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2358 | 14.6442 | 60.0255 | 11.77 | 121.2532 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2549 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.2756 | 14.605 | 60.0201 | 11.77 | 121.2767 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2443 | 14.6435 | 60.0255 | 11.77 | 121.2615 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2634 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.2839 | 14.6089 | 60.0181 | 11.77 | 121.285 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2526 | 14.6435 | 60.0255 | 11.77 | 121.2698 | 14.7294 | 60.0068 | 11.77 | 121.2717 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.2922 | 14.6089 | 60.0181 | 11.77 | 121.2933 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2609 | 14.6429 | 60.0255 | 11.77 | 121.2783 | 14.7294 | 60.0056 | 11.77 | 121.28 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.3006 | 14.6089 | 60.0181 | 11.77 | 121.3016 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2692 | 14.6429 | 60.0255 | 11.77 | 121.2866 | 14.7294 | 60.0056 | 11.77 | 121.2883 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.3089 | 14.6089 | 60.0181 | 11.77 | 121.31 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2776 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.2949 | 14.7218 | 60.0056 | 11.77 | 121.2966 | 14.5833 | 60.0127 | 11.77
121.3172 | 14.6089 | 60.0181 | 11.77 | 121.3183 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2859 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3032 | 14.7218 | 60.0056 | 11.77 | 121.3049 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3255 | 14.6089 | 60.0181 | 11.77 | 121.3267 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.2942 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3115 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3132 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3339 | 14.6076 | 60.0181 | 11.77 | 121.335 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 121.3025 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3198 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3215 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3422 | 14.6076 | 60.0181 | 11.77 | 121.3433 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3109 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3281 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3301 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3505 | 14.6076 | 60.0181 | 11.77 | 121.3517 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3192 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3364 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3384 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3589 | 14.6076 | 60.0181 | 11.77 | 121.36 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3275 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.345 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3467 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3672 | 14.6076 | 60.0181 | 11.77 | 121.3683 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3358 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3533 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.355 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3755 | 14.6076 | 60.0181 | 11.77 | 121.3766 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3442 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3616 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3633 | 14.5832 | 60.0127 | 11.77
121.3839 | 14.6066 | 60.0181 | 11.77 | 121.385 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3525 | 14.5907 | 60.0255 | 11.77 | 121.3699 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3716 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.3922 | 14.6066 | 60.0181 | 11.77 | 121.3934 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3608 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.3782 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3799 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4005 | 14.5838 | 60.0181 | 11.77 | 121.4017 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3691 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.3865 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3882 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4088 | 14.5838 | 60.0181 | 11.77 | 121.41 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3774 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.3948 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.3967 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4172 | 14.5838 | 60.0181 | 11.77 | 121.4183 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3859 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4033 | 14.6228 | 60.0056 | 11.77 | 121.405 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4255 | 14.5838 | 60.0181 | 11.77 | 121.4267 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.3942 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4116 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4133 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4338 | 14.5838 | 60.0181 | 11.77 | 121.435 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.4025 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4199 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4216 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4422 | 14.5838 | 60.0181 | 11.77 | 121.4434 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.4108 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4282 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4299 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4505 | 14.5864 | 60.0181 | 11.77 | 121.4517 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.4192 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4365 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4382 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4588 | 14.5864 | 60.0181 | 11.77 | 121.46 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4275 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4448 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4465 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4672 | 14.5864 | 60.0181 | 11.77 | 121.4684 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4358 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4531 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4548 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4755 | 14.5864 | 60.0181 | 11.77 | 121.4767 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4441 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4614 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4634 | 14.5818 | 60.0119 | 11.77
121.4838 | 14.5864 | 60.0165 | 11.77 | 121.485 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4525 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.47 | 14.6219 | 60.0056 | 11.77 | 121.4717 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.4922 | 14.5864 | 60.0165 | 11.77 | 121.4933 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4608 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4783 | 14.6219 | 60.0049 | 11.77 | 121.48 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5005 | 14.5857 | 60.0165 | 11.77 | 121.5017 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4691 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4866 | 14.6219 | 60.0049 | 11.77 | 121.4883 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5088 | 14.5857 | 60.0165 | 11.77 | 121.51 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4774 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.4949 | 14.6219 | 60.0049 | 11.77 | 121.4966 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5172 | 14.5857 | 60.0165 | 11.77 | 121.5184 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4858 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5032 | 14.6219 | 60.0049 | 11.77 | 121.5049 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5255 | 14.5857 | 60.0165 | 11.77 | 121.5267 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.4941 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5115 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5132 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5338 | 14.5857 | 60.0165 | 11.77 | 121.535 | 14.9251 | 59.9864 | 11.77 | 121.5024 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5198 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5215 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5421 | 14.5857 | 60.0165 | 11.77 | 121.5434 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5107 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5281 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.53 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5505 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.5517 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5192 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5366 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5383 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5588 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.5601 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5275 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5449 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5466 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5671 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.5684 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5358 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5532 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5549 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5755 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.5767 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5441 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5615 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5632 | 14.5814 | 60.0119 | 11.77
121.5838 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.5851 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5524 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5698 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5715 | 14.5814 | 60.0111 | 11.77
121.5921 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.5934 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5608 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5781 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5798 | 14.5814 | 60.0111 | 11.77
121.6005 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.6017 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5691 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.5864 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5881 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6088 | 14.5898 | 60.0165 | 11.77 | 121.61 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5774 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.595 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.5967 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6171 | 14.5884 | 60.0165 | 11.77 | 121.6184 | 14.9251 | 59.986 | 11.77 | 121.5857 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6033 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.605 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6255 | 14.5884 | 60.0165 | 11.77 | 121.6267 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.5941 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6116 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.6133 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6338 | 14.5878 | 60.0165 | 11.77 | 121.6351 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6024 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6199 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.6216 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6421 | 14.5878 | 60.0165 | 11.77 | 121.6434 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6107 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6282 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.6299 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6505 | 14.5878 | 60.0165 | 11.77 | 121.6517 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.619 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6365 | 14.6212 | 60.0049 | 11.77 | 121.6382 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6588 | 14.5878 | 60.0165 | 11.77 | 121.6601 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6274 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6448 | 14.6242 | 60.0049 | 11.77 | 121.6465 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6671 | 14.5878 | 60.0165 | 11.77 | 121.6684 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6357 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6531 | 14.6242 | 60.0049 | 11.77 | 121.6548 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6754 | 14.5878 | 60.0165 | 11.77 | 121.6768 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.644 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6616 | 14.6239 | 60.0049 | 11.77 | 121.6633 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6838 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.6851 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6523 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6699 | 14.6239 | 60.0049 | 11.77 | 121.6716 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.6921 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.6934 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6608 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6782 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.6799 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7004 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7017 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6691 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6865 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.6882 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7088 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7101 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6774 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.6948 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.6965 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7171 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7184 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6857 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7031 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7048 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7254 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7267 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.6941 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7114 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7131 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7338 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7351 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7024 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7197 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7217 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7421 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7434 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7107 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7283 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.73 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7504 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7518 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.719 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7366 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7383 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7588 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7601 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7274 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7449 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7466 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7671 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7684 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7357 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7532 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7549 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7754 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7768 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.744 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7615 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7632 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7838 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7851 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7523 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7698 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7715 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.7921 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.7935 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7606 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7781 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7798 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8004 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.8018 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.769 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7866 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7883 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8087 | 14.5875 | 60.0153 | 11.77 | 121.8101 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7773 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.7949 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.7966 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8171 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8184 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7856 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.8032 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.8049 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8254 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8268 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.7939 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.8115 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.8132 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8337 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8351 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8024 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.8198 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.8215 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8421 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8434 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8107 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.8281 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.8298 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8504 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8518 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.819 | 14.5907 | 60.0247 | 11.77 | 121.8364 | 14.6239 | 60.0041 | 11.77 | 121.8381 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8587 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8601 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8273 | 14.5944 | 60.0247 | 11.77 | 121.8447 | 14.6232 | 60.0041 | 11.77 | 121.8464 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8671 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8685 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8357 | 14.5944 | 60.0247 | 11.77 | 121.8533 | 14.6232 | 60.0041 | 11.77 | 121.855 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8754 | 14.592 | 60.0153 | 11.77 | 121.8768 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.844 | 14.5944 | 60.0247 | 11.77 | 121.8616 | 14.6232 | 60.0041 | 11.77 | 121.8633 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8837 | 14.592 | 60.0145 | 11.77 | 121.8851 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8523 | 14.5944 | 60.0247 | 11.77 | 121.8699 | 14.6232 | 60.0041 | 11.77 | 121.8716 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.8921 | 14.592 | 60.0145 | 11.77 | 121.8934 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8606 | 14.5944 | 60.0247 | 11.77 | 121.8782 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.8799 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9004 | 14.592 | 60.0145 | 11.77 | 121.9018 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.869 | 14.5944 | 60.0247 | 11.77 | 121.8865 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.8882 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9087 | 14.592 | 60.0145 | 11.77 | 121.9102 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8773 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.8948 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.8965 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9171 | 14.5917 | 60.0145 | 11.77 | 121.9185 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8856 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9031 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9048 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9254 | 14.5917 | 60.0145 | 11.77 | 121.9268 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.8939 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9114 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9131 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9337 | 14.5917 | 60.0145 | 11.77 | 121.9351 | 14.9227 | 59.986 | 11.77 | 121.9023 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9199 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9216 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.942 | 14.5917 | 60.0145 | 11.77 | 121.9435 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9106 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9282 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9299 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9504 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 121.9518 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9189 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9365 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9382 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9587 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 121.9601 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9272 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9448 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9465 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.967 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 121.9685 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9355 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9531 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9548 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9754 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 121.9768 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.944 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9614 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9631 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.9837 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 121.9852 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9523 | 14.5928 | 60.0247 | 11.77 | 121.9697 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9714 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
121.992 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 121.9935 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9606 | 14.5928 | 60.0243 | 11.77 | 121.9783 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9797 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.0004 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 122.0018 | 14.9227 | 59.9864 | 11.77 | 121.9689 | 14.5928 | 60.0243 | 11.77 | 121.9866 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9883 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.0087 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 122.0101 | 14.9232 | 59.9864 | 11.77 | 121.9773 | 14.5965 | 60.0243 | 11.77 | 121.9949 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 121.9966 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.017 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 122.0185 | 14.9232 | 59.9864 | 11.77 | 121.9856 | 14.5965 | 60.0243 | 11.77 | 122.0032 | 14.6232 | 60.0037 | 11.77 | 122.0049 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.0254 | 14.5865 | 60.0145 | 11.77 | 122.0268 | 14.9282 | 59.9864 | 11.77 | 121.9939 | 14.5965 | 60.0243 | 11.77 | 122.0115 | 14.6211 | 60.0037 | 11.77 | 122.0132 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.0337 | 14.5859 | 60.0145 | 11.77 | 122.0352 | 14.9282 | 59.9864 | 11.77 | 122.0022 | 14.5965 | 60.0243 | 11.77 | 122.0198 | 14.6211 | 60.0037 | 11.77 | 122.0215 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.042 | 14.5859 | 60.0145 | 11.77 | 122.0435 | 14.9282 | 59.9864 | 11.77 | 122.0106 | 14.5954 | 60.0243 | 11.77 | 122.0281 | 14.6211 | 60.0037 | 11.77 | 122.0298 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.0504 | 14.5859 | 60.0145 | 11.77 | 122.0518 | 14.9282 | 59.9864 | 11.77 | 122.0189 | 14.5954 | 60.0243 | 11.77 | 122.0364 | 14.6211 | 60.0037 | 11.77 | 122.0381 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.0587 | 14.5859 | 60.0145 | 11.77 | 122.0602 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0272 | 14.6003 | 60.0243 | 11.77 | 122.0449 | 14.6202 | 60.0037 | 11.77 | 122.0464 | 14.5835 | 60.0111 | 11.77
122.067 | 14.5859 | 60.0145 | 11.77 | 122.0685 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0355 | 14.6003 | 60.0243 | 11.77 | 122.0532 | 14.6202 | 60.0037 | 11.77 | 122.0549 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.0753 | 14.5859 | 60.0145 | 11.77 | 122.0768 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0439 | 14.6003 | 60.0243 | 11.77 | 122.0615 | 14.6202 | 60.0037 | 11.77 | 122.0632 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.0837 | 14.5856 | 60.0137 | 11.77 | 122.0851 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0522 | 14.6003 | 60.0243 | 11.77 | 122.0698 | 14.6202 | 60.0037 | 11.77 | 122.0715 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.092 | 14.5856 | 60.0137 | 11.77 | 122.0935 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0605 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.0781 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.0798 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.1003 | 14.5907 | 60.0137 | 11.77 | 122.1019 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0688 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.0864 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.0881 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.1087 | 14.5907 | 60.0137 | 11.77 | 122.1102 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0773 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.0947 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.0964 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.117 | 14.5907 | 60.0137 | 11.77 | 122.1185 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0856 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.1033 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1047 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.1253 | 14.5907 | 60.0137 | 11.77 | 122.1268 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.0939 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.1116 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.113 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.1337 | 14.5907 | 60.0137 | 11.77 | 122.1352 | 14.9276 | 59.9864 | 11.77 | 122.1022 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.1199 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1216 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.142 | 14.5907 | 60.0137 | 11.77 | 122.1435 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1105 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.1282 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1299 | 14.5836 | 60.0111 | 11.77
122.1503 | 14.5901 | 60.0137 | 11.77 | 122.1519 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1189 | 14.5531 | 60.0243 | 11.77 | 122.1365 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1382 | 14.5854 | 60.0111 | 11.77
122.1587 | 14.5901 | 60.0137 | 11.77 | 122.1602 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1272 | 14.5527 | 60.0243 | 11.77 | 122.1448 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1465 | 14.5854 | 60.0111 | 11.77
122.167 | 14.5901 | 60.0137 | 11.77 | 122.1685 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1355 | 14.5527 | 60.0243 | 11.77 | 122.1531 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1548 | 14.5854 | 60.0111 | 11.77
122.1753 | 14.5901 | 60.0137 | 11.77 | 122.1769 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1438 | 14.5527 | 60.0243 | 11.77 | 122.1614 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1631 | 14.5854 | 60.0111 | 11.77
122.1837 | 14.5901 | 60.0137 | 11.77 | 122.1852 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1522 | 14.5527 | 60.0243 | 11.77 | 122.1699 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1714 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.192 | 14.5901 | 60.0137 | 11.77 | 122.1935 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1605 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.1782 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1799 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2003 | 14.5849 | 60.0137 | 11.77 | 122.2018 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1688 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.1865 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1882 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2086 | 14.5849 | 60.0137 | 11.77 | 122.2102 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1771 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.1948 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.1965 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.217 | 14.5846 | 60.0137 | 11.77 | 122.2185 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1855 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.2031 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.2048 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2253 | 14.5846 | 60.0137 | 11.77 | 122.2269 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.1938 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.2114 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.2131 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2336 | 14.5846 | 60.0137 | 11.77 | 122.2352 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.2021 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.2197 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.2214 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.242 | 14.5846 | 60.0137 | 11.77 | 122.2435 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.2104 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.228 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.2297 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2503 | 14.5888 | 60.0137 | 11.77 | 122.2519 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.2189 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.2366 | 14.6202 | 60.0033 | 11.77 | 122.238 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2586 | 14.5888 | 60.0137 | 11.77 | 122.2602 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.2272 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.2449 | 14.6195 | 60.0033 | 11.77 | 122.2466 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.267 | 14.5888 | 60.0137 | 11.77 | 122.2686 | 14.9276 | 59.9868 | 11.77 | 122.2355 | 14.5468 | 60.0232 | 11.77 | 122.2532 | 14.6195 | 60.0033 | 11.77 | 122.2549 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2753 | 14.5888 | 60.0137 | 11.77 | 122.2769 | 14.9281 | 59.9868 | 11.77 | 122.2438 | 14.5408 | 60.0232 | 11.77 | 122.2615 | 14.6195 | 60.0033 | 11.77 | 122.2632 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.2836 | 14.5888 | 60.0126 | 11.77 | 122.2852 | 14.9281 | 59.9868 | 11.77 | 122.2522 | 14.5408 | 60.0232 | 11.77 | 122.2698 | 14.6195 | 60.0033 | 11.77 | 122.2715 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.292 | 14.5888 | 60.0126 | 11.77 | 122.2936 | 14.9281 | 59.9868 | 11.77 | 122.2605 | 14.5408 | 60.0232 | 11.77 | 122.2781 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.2798 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3003 | 14.5911 | 60.0126 | 11.77 | 122.3019 | 14.9281 | 59.9868 | 11.77 | 122.2688 | 14.5408 | 60.0232 | 11.77 | 122.2864 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.2881 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3086 | 14.5911 | 60.0126 | 11.77 | 122.3102 | 14.9275 | 59.9868 | 11.77 | 122.2771 | 14.5408 | 60.0232 | 11.77 | 122.2949 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.2964 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.317 | 14.5911 | 60.0126 | 11.77 | 122.3185 | 14.9275 | 59.9868 | 11.77 | 122.2855 | 14.5408 | 60.0232 | 11.77 | 122.3032 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3047 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3253 | 14.5911 | 60.0126 | 11.77 | 122.3269 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 122.2938 | 14.5361 | 60.0232 | 11.77 | 122.3115 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3132 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3336 | 14.5911 | 60.0126 | 11.77 | 122.3352 | 14.9227 | 59.9868 | 11.77 | 122.3021 | 14.5361 | 60.0232 | 11.77 | 122.3198 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3215 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3419 | 14.5911 | 60.0126 | 11.77 | 122.3436 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3104 | 14.541 | 60.0232 | 11.77 | 122.3281 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3298 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3503 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.3519 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3187 | 14.541 | 60.0232 | 11.77 | 122.3364 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3381 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3586 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.3602 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3271 | 14.541 | 60.0232 | 11.77 | 122.3447 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3464 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3669 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.3686 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3354 | 14.541 | 60.0232 | 11.77 | 122.353 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3547 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3753 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.3769 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3438 | 14.541 | 60.0232 | 11.77 | 122.3616 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.363 | 14.5854 | 60.0115 | 11.77
122.3836 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.3853 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3521 | 14.541 | 60.0232 | 11.77 | 122.3699 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3713 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.3919 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.3936 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3605 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.3782 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3799 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4003 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.4019 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3688 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.3865 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3882 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4086 | 14.5904 | 60.0126 | 11.77 | 122.4102 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3771 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.3948 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.3965 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4169 | 14.5888 | 60.0126 | 11.77 | 122.4186 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3854 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4031 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.4048 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4253 | 14.5888 | 60.0126 | 11.77 | 122.4269 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.3938 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4114 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.4131 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4336 | 14.5882 | 60.0126 | 11.77 | 122.4352 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4021 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4199 | 14.6195 | 60.0029 | 11.77 | 122.4214 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4419 | 14.5882 | 60.0126 | 11.77 | 122.4436 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4104 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4282 | 14.6186 | 60.0029 | 11.77 | 122.4297 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4503 | 14.5636 | 60.0126 | 11.77 | 122.4519 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4187 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4365 | 14.6186 | 60.0029 | 11.77 | 122.438 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4586 | 14.5636 | 60.0126 | 11.77 | 122.4603 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4271 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4448 | 14.6186 | 60.0029 | 11.77 | 122.4465 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4669 | 14.5636 | 60.0126 | 11.77 | 122.4686 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4354 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4531 | 14.6186 | 60.0029 | 11.77 | 122.4548 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4753 | 14.5636 | 60.0126 | 11.77 | 122.4769 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4437 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4614 | 14.6186 | 60.0029 | 11.77 | 122.4631 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4836 | 14.5625 | 60.0106 | 11.77 | 122.4852 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.452 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4697 | 14.6186 | 60.0029 | 11.77 | 122.4714 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.4919 | 14.5625 | 60.0106 | 11.77 | 122.4936 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4604 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.478 | 14.6186 | 60.0021 | 11.77 | 122.4797 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5002 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.502 | 14.9227 | 59.9872 | 11.77 | 122.4688 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4866 | 14.6186 | 60.0021 | 11.77 | 122.488 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5086 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5103 | 14.9232 | 59.9872 | 11.77 | 122.4771 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.4949 | 14.6186 | 60.0021 | 11.77 | 122.4963 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5169 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5186 | 14.9232 | 59.9872 | 11.77 | 122.4854 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.5032 | 14.6186 | 60.0021 | 11.77 | 122.5046 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5252 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5269 | 14.9277 | 59.9872 | 11.77 | 122.4938 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.5115 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5132 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5336 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5353 | 14.9277 | 59.9872 | 11.77 | 122.5021 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.5198 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5215 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5419 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5436 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5104 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.5281 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5298 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5502 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5519 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5187 | 14.541 | 60.0224 | 11.77 | 122.5364 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5381 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5586 | 14.5619 | 60.0106 | 11.77 | 122.5603 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5271 | 14.5452 | 60.0224 | 11.77 | 122.5447 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5464 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5669 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.5686 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5354 | 14.5452 | 60.0224 | 11.77 | 122.5532 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5547 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5752 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.577 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5437 | 14.5452 | 60.0224 | 11.77 | 122.5615 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.563 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5836 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.5853 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.552 | 14.5452 | 60.0224 | 11.77 | 122.5698 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5713 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.5919 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.5936 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5603 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.5781 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5798 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6002 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.6019 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5687 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.5864 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5881 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6086 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.6103 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.577 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.5947 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.5964 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6169 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.6186 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5853 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.603 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.6047 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6252 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.627 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.5936 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6116 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.613 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6336 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.6353 | 14.9277 | 59.988 | 11.77 | 122.6021 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6199 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.6213 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6419 | 14.5601 | 60.0106 | 11.77 | 122.6436 | 14.924 | 59.988 | 11.77 | 122.6104 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6282 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.6296 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6502 | 14.5648 | 60.0106 | 11.77 | 122.652 | 14.924 | 59.988 | 11.77 | 122.6187 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6365 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.6379 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6586 | 14.5648 | 60.0106 | 11.77 | 122.6603 | 14.924 | 59.988 | 11.77 | 122.627 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6448 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.6465 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6669 | 14.5648 | 60.0106 | 11.77 | 122.6686 | 14.924 | 59.988 | 11.77 | 122.6354 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6531 | 14.6179 | 60.0021 | 11.77 | 122.6548 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6752 | 14.5648 | 60.0106 | 11.77 | 122.6769 | 14.924 | 59.988 | 11.77 | 122.6437 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6614 | 14.617 | 60.0021 | 11.77 | 122.6631 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6836 | 14.5648 | 60.0087 | 11.77 | 122.6853 | 14.924 | 59.988 | 11.77 | 122.652 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6697 | 14.617 | 60.0021 | 11.77 | 122.6714 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.6919 | 14.5648 | 60.0087 | 11.77 | 122.6937 | 14.9242 | 59.988 | 11.77 | 122.6603 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6782 | 14.617 | 60.0014 | 11.77 | 122.6797 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7002 | 14.5598 | 60.0087 | 11.77 | 122.702 | 14.9242 | 59.988 | 11.77 | 122.6687 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6865 | 14.617 | 60.0014 | 11.77 | 122.688 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7086 | 14.5598 | 60.0087 | 11.77 | 122.7103 | 14.9242 | 59.988 | 11.77 | 122.677 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.6948 | 14.617 | 60.0014 | 11.77 | 122.6963 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7169 | 14.5598 | 60.0087 | 11.77 | 122.7186 | 14.9242 | 59.988 | 11.77 | 122.6853 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.7031 | 14.617 | 60.0014 | 11.77 | 122.7046 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7252 | 14.5598 | 60.0087 | 11.77 | 122.727 | 14.8538 | 59.988 | 11.77 | 122.6936 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.7114 | 14.6163 | 60.0014 | 11.77 | 122.7131 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7336 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.7353 | 14.8538 | 59.988 | 11.77 | 122.702 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.7197 | 14.6163 | 60.0014 | 11.77 | 122.7214 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7419 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.7437 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7103 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.728 | 14.6163 | 60.0014 | 11.77 | 122.7297 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7502 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.752 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7186 | 14.5452 | 60.022 | 11.77 | 122.7366 | 14.6163 | 60.0014 | 11.77 | 122.738 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7585 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.7603 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7269 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7449 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7463 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7669 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.7687 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7354 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7532 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7546 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7752 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.777 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7437 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7615 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7629 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7835 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.7853 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.752 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7698 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7712 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.7919 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.7936 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7603 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7781 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7798 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8002 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.802 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7687 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7864 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7881 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8085 | 14.5591 | 60.0087 | 11.77 | 122.8103 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.777 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.7947 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.7964 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8169 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.8187 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7853 | 14.5425 | 60.022 | 11.77 | 122.8032 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.8047 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8252 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.827 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.7936 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8115 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.813 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8335 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.8353 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8019 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8198 | 14.6184 | 60.0014 | 11.77 | 122.8213 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8419 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.8437 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8103 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8281 | 14.6175 | 60.0014 | 11.77 | 122.8296 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8502 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.852 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8186 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8364 | 14.6175 | 60.0014 | 11.77 | 122.8381 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8585 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.8604 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8269 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8447 | 14.6168 | 60.0014 | 11.77 | 122.8464 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8669 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.8687 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8352 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.853 | 14.6168 | 60.0014 | 11.77 | 122.8547 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8752 | 14.5613 | 60.0087 | 11.77 | 122.877 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8436 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8616 | 14.6168 | 60.0014 | 11.77 | 122.863 | 14.5854 | 60.0119 | 11.77
122.8835 | 14.5613 | 60.0067 | 11.77 | 122.8853 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8519 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8699 | 14.6168 | 60.0014 | 11.77 | 122.8713 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.8918 | 14.5613 | 60.0067 | 11.77 | 122.8937 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8602 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8782 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.8796 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9002 | 14.5613 | 60.0067 | 11.77 | 122.902 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8685 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8865 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.8879 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9085 | 14.5613 | 60.0067 | 11.77 | 122.9103 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.877 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.8948 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.8962 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9168 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9187 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8853 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9031 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9048 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9252 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.927 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.8936 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9114 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9131 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9335 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9354 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9019 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9197 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9214 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9419 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9437 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9103 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9282 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9297 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9502 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.952 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9186 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9365 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.938 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9585 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9603 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9269 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9448 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9463 | 14.584 | 60.0119 | 11.77
122.9669 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9687 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9352 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9531 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9546 | 14.5839 | 60.0119 | 11.77
122.9752 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.977 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9436 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9614 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9629 | 14.5839 | 60.0119 | 11.77
122.9835 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9854 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9519 | 14.5318 | 60.022 | 11.77 | 122.9697 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9714 | 14.5839 | 60.0115 | 11.77
122.9919 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 122.9937 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9602 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 122.978 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.9797 | 14.5839 | 60.0115 | 11.77
123.0002 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 123.002 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9685 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 122.9866 | 14.6168 | 60.0006 | 11.77 | 122.988 | 14.5839 | 60.0115 | 11.77
123.0085 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 123.0104 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9769 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 122.9949 | 14.6195 | 60.0006 | 11.77 | 122.9963 | 14.5839 | 60.0115 | 11.77
123.0168 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 123.0187 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9852 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0032 | 14.6195 | 60.0006 | 11.77 | 123.0046 | 14.5839 | 60.0115 | 11.77
123.0252 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 123.027 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 122.9935 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0115 | 14.6195 | 60.0006 | 11.77 | 123.0129 | 14.5839 | 60.0115 | 11.77
123.0335 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 123.0353 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0018 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0198 | 14.6195 | 60.0006 | 11.77 | 123.0212 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0418 | 14.5595 | 60.0067 | 11.77 | 123.0437 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0103 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0281 | 14.6195 | 60.0006 | 11.77 | 123.0295 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0502 | 14.5589 | 60.0067 | 11.77 | 123.0521 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0186 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0364 | 14.6195 | 60.0006 | 11.77 | 123.0381 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0585 | 14.5589 | 60.0067 | 11.77 | 123.0604 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0269 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0447 | 14.6188 | 60.0006 | 11.77 | 123.0464 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0668 | 14.5589 | 60.0067 | 11.77 | 123.0687 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0352 | 14.5318 | 60.0216 | 11.77 | 123.0532 | 14.6188 | 60.0006 | 11.77 | 123.0547 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0752 | 14.5589 | 60.0067 | 11.77 | 123.077 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0435 | 14.5307 | 60.0216 | 11.77 | 123.0615 | 14.6188 | 60.0006 | 11.77 | 123.063 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0835 | 14.4695 | 60.0055 | 11.77 | 123.0854 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0519 | 14.5307 | 60.0216 | 11.77 | 123.0698 | 14.6188 | 60.0006 | 11.77 | 123.0713 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.0918 | 14.4695 | 60.0055 | 11.77 | 123.0937 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0602 | 14.5316 | 60.0216 | 11.77 | 123.0781 | 14.5294 | 59.9994 | 11.77 | 123.0796 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1002 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1021 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0685 | 14.5316 | 60.0216 | 11.77 | 123.0864 | 14.5294 | 59.9994 | 11.77 | 123.0879 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1085 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1104 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0768 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.0947 | 14.5294 | 59.9994 | 11.77 | 123.0962 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1168 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1187 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0852 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.103 | 14.5294 | 59.9994 | 11.77 | 123.1047 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1252 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1271 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.0935 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.1116 | 14.4863 | 59.9994 | 11.77 | 123.113 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1335 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1354 | 14.8538 | 59.9892 | 11.77 | 123.1018 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.1199 | 14.4863 | 59.9994 | 11.77 | 123.1213 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1418 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1437 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1101 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.1282 | 14.4865 | 59.9994 | 11.77 | 123.1296 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1502 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.152 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1185 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.1365 | 14.4865 | 59.9994 | 11.77 | 123.1379 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1585 | 14.4685 | 60.0055 | 11.77 | 123.1604 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1268 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.1448 | 14.4865 | 59.9994 | 11.77 | 123.1462 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1668 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.1687 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1351 | 14.5321 | 60.0216 | 11.77 | 123.1531 | 14.4865 | 59.9994 | 11.77 | 123.1545 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1752 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.1771 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1434 | 14.5337 | 60.0216 | 11.77 | 123.1614 | 14.486 | 59.9994 | 11.77 | 123.1628 | 14.5831 | 60.0115 | 11.77
123.1835 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.1854 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1519 | 14.5337 | 60.0216 | 11.77 | 123.1697 | 14.486 | 59.9994 | 11.77 | 123.1714 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.1918 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.1937 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1602 | 14.5337 | 60.0224 | 11.77 | 123.1782 | 14.4891 | 59.9994 | 11.77 | 123.1797 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2002 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.2021 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1685 | 14.5337 | 60.0224 | 11.77 | 123.1865 | 14.4891 | 59.9994 | 11.77 | 123.188 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2085 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.2104 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1768 | 14.5337 | 60.0224 | 11.77 | 123.1948 | 14.4891 | 59.9994 | 11.77 | 123.1963 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2168 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.2188 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1852 | 14.5337 | 60.0224 | 11.77 | 123.2031 | 14.4891 | 59.9994 | 11.77 | 123.2046 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2252 | 14.4684 | 60.0055 | 11.77 | 123.2271 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.1935 | 14.5337 | 60.0224 | 11.77 | 123.2114 | 14.4891 | 59.9994 | 11.77 | 123.2129 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2335 | 14.468 | 60.0055 | 11.77 | 123.2354 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2018 | 14.5337 | 60.0224 | 11.77 | 123.2197 | 14.4891 | 59.9994 | 11.77 | 123.2212 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2418 | 14.468 | 60.0055 | 11.77 | 123.2437 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2101 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.228 | 14.4893 | 59.9994 | 11.77 | 123.2295 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2502 | 14.468 | 60.0055 | 11.77 | 123.2521 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2185 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2366 | 14.4893 | 59.9994 | 11.77 | 123.238 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2585 | 14.468 | 60.0055 | 11.77 | 123.2604 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2268 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2449 | 14.4893 | 59.9994 | 11.77 | 123.2463 | 14.5831 | 60.0111 | 11.77
123.2668 | 14.468 | 60.0055 | 11.77 | 123.2687 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2351 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2532 | 14.4893 | 59.9994 | 11.77 | 123.2546 | 14.5818 | 60.0111 | 11.77
123.2751 | 14.468 | 60.0055 | 11.77 | 123.2771 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2434 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2615 | 14.4935 | 59.9994 | 11.77 | 123.2629 | 14.5818 | 60.0111 | 11.77
123.2835 | 14.468 | 60.0043 | 11.77 | 123.2854 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2518 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2698 | 14.4935 | 59.9994 | 11.77 | 123.2712 | 14.5818 | 60.0111 | 11.77
123.2918 | 14.468 | 60.0043 | 11.77 | 123.2938 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2601 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2781 | 14.4935 | 59.9978 | 11.77 | 123.2795 | 14.5818 | 60.0111 | 11.77
123.3001 | 14.468 | 60.0043 | 11.77 | 123.3021 | 14.8538 | 59.9896 | 11.77 | 123.2684 | 14.5299 | 60.0224 | 11.77 | 123.2864 | 14.4935 | 59.9978 | 11.77 | 123.2878 | 14.5818 | 60.0111 | 11.77
123.3085 | 14.468 | 60.0043 | 11.77 | 123.3104 | 14.8489 | 59.9896 | 11.77 | 123.2767 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.2947 | 14.4935 | 59.9978 | 11.77 | 123.2961 | 14.5818 | 60.0111 | 11.77
123.3168 | 14.468 | 60.0043 | 11.77 | 123.3187 | 14.8489 | 59.9896 | 11.77 | 123.2852 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.3032 | 14.4935 | 59.9978 | 11.77 | 123.3047 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3251 | 14.468 | 60.0043 | 11.77 | 123.3271 | 14.8489 | 59.9896 | 11.77 | 123.2935 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.3115 | 14.4926 | 59.9978 | 11.77 | 123.313 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3335 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3354 | 14.8489 | 59.9896 | 11.77 | 123.3018 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.3198 | 14.4926 | 59.9978 | 11.77 | 123.3213 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3418 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3438 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3101 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.3281 | 14.4926 | 59.9978 | 11.77 | 123.3296 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3502 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3521 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3184 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.3364 | 14.4926 | 59.9978 | 11.77 | 123.3379 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3585 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3604 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3268 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.3447 | 14.4926 | 59.9978 | 11.77 | 123.3462 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3668 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3688 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3351 | 14.5303 | 60.0224 | 11.77 | 123.353 | 14.4926 | 59.9978 | 11.77 | 123.3545 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3752 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3771 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3434 | 14.5254 | 60.0224 | 11.77 | 123.3616 | 14.4928 | 59.9978 | 11.77 | 123.3628 | 14.5809 | 60.0111 | 11.77
123.3835 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3854 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3517 | 14.5254 | 60.0224 | 11.77 | 123.3699 | 14.4928 | 59.9978 | 11.77 | 123.3713 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.3918 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.3937 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3601 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.3782 | 14.4928 | 59.9978 | 11.77 | 123.3796 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4001 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4021 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3684 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.3865 | 14.4928 | 59.9978 | 11.77 | 123.3879 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4085 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4104 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3767 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.3948 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.3962 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4168 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4188 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.385 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4031 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4045 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4251 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4271 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.3934 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4114 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4128 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4335 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4354 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.4017 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4197 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4211 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4418 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4438 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.41 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4282 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4297 | 14.5809 | 60.0103 | 11.77
123.4501 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4521 | 14.8513 | 59.9896 | 11.77 | 123.4183 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4365 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.438 | 14.586 | 60.0103 | 11.77
123.4585 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4604 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4268 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4448 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4463 | 14.586 | 60.0103 | 11.77
123.4668 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4688 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4351 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4531 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4546 | 14.586 | 60.0103 | 11.77
123.4751 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4771 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4434 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4614 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4629 | 14.586 | 60.0103 | 11.77
123.4835 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4854 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4517 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4697 | 14.4923 | 59.9978 | 11.77 | 123.4712 | 14.5851 | 60.0103 | 11.77
123.4918 | 14.4694 | 60.0043 | 11.77 | 123.4938 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4601 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.478 | 14.4923 | 59.9967 | 11.77 | 123.4795 | 14.5851 | 60.0103 | 11.77
123.5001 | 14.4673 | 60.0043 | 11.77 | 123.5021 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4684 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4866 | 14.4923 | 59.9967 | 11.77 | 123.4878 | 14.5851 | 60.0103 | 11.77
123.5085 | 14.4673 | 60.0043 | 11.77 | 123.5104 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4767 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.4949 | 14.4914 | 59.9967 | 11.77 | 123.4963 | 14.5851 | 60.0103 | 11.77
123.5168 | 14.4673 | 60.0043 | 11.77 | 123.5188 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.485 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5032 | 14.4914 | 59.9967 | 11.77 | 123.5046 | 14.5851 | 60.0103 | 11.77
123.5251 | 14.4673 | 60.0043 | 11.77 | 123.5271 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.4934 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5115 | 14.4914 | 59.9967 | 11.77 | 123.5129 | 14.5851 | 60.0103 | 11.77
123.5335 | 14.4673 | 60.0043 | 11.77 | 123.5355 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.5017 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5198 | 14.4914 | 59.9967 | 11.77 | 123.5212 | 14.5974 | 60.0103 | 11.77
123.5418 | 14.4673 | 60.0043 | 11.77 | 123.5438 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.51 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5281 | 14.4875 | 59.9967 | 11.77 | 123.5295 | 14.5974 | 60.0103 | 11.77
123.5501 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.5521 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5183 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5364 | 14.4875 | 59.9967 | 11.77 | 123.5378 | 14.5974 | 60.0103 | 11.77
123.5585 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.5605 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5266 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5447 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.5461 | 14.5974 | 60.0103 | 11.77
123.5668 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.5688 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.535 | 14.5254 | 60.0232 | 11.77 | 123.5532 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.5544 | 14.5974 | 60.0103 | 11.77
123.5751 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.5771 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5433 | 14.5264 | 60.0232 | 11.77 | 123.5615 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.563 | 14.5974 | 60.0103 | 11.77
123.5835 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.5854 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5516 | 14.5264 | 60.0232 | 11.77 | 123.5698 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.5713 | 14.5966 | 60.0095 | 11.77
123.5918 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.5938 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5599 | 14.5288 | 60.0236 | 11.77 | 123.5781 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.5796 | 14.5966 | 60.0095 | 11.77
123.6001 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.6021 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5684 | 14.5288 | 60.0236 | 11.77 | 123.5864 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.5879 | 14.5965 | 60.0095 | 11.77
123.6085 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.6105 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5767 | 14.5288 | 60.0236 | 11.77 | 123.5947 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.5962 | 14.5965 | 60.0095 | 11.77
123.6168 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.6188 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.585 | 14.5288 | 60.0236 | 11.77 | 123.603 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.6045 | 14.5965 | 60.0095 | 11.77
123.6251 | 14.4193 | 60.0043 | 11.77 | 123.6271 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.5933 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6116 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.6128 | 14.5965 | 60.0095 | 11.77
123.6335 | 14.4236 | 60.0043 | 11.77 | 123.6355 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6017 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6199 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.6211 | 14.6019 | 60.0095 | 11.77
123.6418 | 14.4236 | 60.0043 | 11.77 | 123.6438 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.61 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6282 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.6296 | 14.6019 | 60.0095 | 11.77
123.6501 | 14.4251 | 60.0043 | 11.77 | 123.6522 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6183 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6365 | 14.487 | 59.9967 | 11.77 | 123.6379 | 14.6019 | 60.0095 | 11.77
123.6584 | 14.4251 | 60.0043 | 11.77 | 123.6605 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6266 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6448 | 14.486 | 59.9967 | 11.77 | 123.6462 | 14.6019 | 60.0095 | 11.77
123.6668 | 14.4251 | 60.0043 | 11.77 | 123.6688 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.635 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6531 | 14.486 | 59.9967 | 11.77 | 123.6545 | 14.6059 | 60.0095 | 11.77
123.6751 | 14.4251 | 60.0043 | 11.77 | 123.6771 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6433 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6614 | 14.4858 | 59.9967 | 11.77 | 123.6628 | 14.6059 | 60.0095 | 11.77
123.6834 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.6855 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6516 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6699 | 14.4858 | 59.9967 | 11.77 | 123.6711 | 14.5157 | 60.0095 | 11.77
123.6918 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.6938 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6599 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6782 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.6794 | 14.5157 | 60.0095 | 11.77
123.7001 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7021 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6683 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6865 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.6877 | 14.4391 | 60.0095 | 11.77
123.7085 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7105 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6766 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.6948 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.6963 | 14.4391 | 60.0095 | 11.77
123.7168 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7188 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6849 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.7031 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7046 | 14.4391 | 60.0095 | 11.77
123.7251 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7272 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.6932 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.7114 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7129 | 14.4391 | 60.0095 | 11.77
123.7335 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7355 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7017 | 14.5341 | 60.0236 | 11.77 | 123.7197 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7212 | 14.4391 | 60.0095 | 11.77
123.7418 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7438 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.71 | 14.5303 | 60.0236 | 11.77 | 123.728 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7295 | 14.4391 | 60.0095 | 11.77
123.7501 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7521 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7183 | 14.5303 | 60.0236 | 11.77 | 123.7366 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7378 | 14.4384 | 60.0095 | 11.77
123.7585 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7605 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7266 | 14.5303 | 60.0236 | 11.77 | 123.7449 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7461 | 14.4384 | 60.0095 | 11.77
123.7668 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7688 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7349 | 14.5303 | 60.0236 | 11.77 | 123.7532 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7544 | 14.4384 | 60.0095 | 11.77
123.7751 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7772 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7433 | 14.5303 | 60.0236 | 11.77 | 123.7615 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7629 | 14.4384 | 60.0095 | 11.77
123.7834 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7855 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7516 | 14.5303 | 60.0236 | 11.77 | 123.7698 | 14.4858 | 59.9955 | 11.77 | 123.7712 | 14.4384 | 60.0075 | 11.77
123.7918 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.7938 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7599 | 14.5303 | 60.0244 | 11.77 | 123.7781 | 14.4848 | 59.9955 | 11.77 | 123.7795 | 14.4384 | 60.0075 | 11.77
123.8001 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.8022 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7682 | 14.5303 | 60.0244 | 11.77 | 123.7864 | 14.4848 | 59.9955 | 11.77 | 123.7878 | 14.4373 | 60.0075 | 11.77
123.8084 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.8105 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7766 | 14.5312 | 60.0244 | 11.77 | 123.7949 | 14.4848 | 59.9955 | 11.77 | 123.7961 | 14.4373 | 60.0075 | 11.77
123.8168 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.8188 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7849 | 14.5312 | 60.0244 | 11.77 | 123.8032 | 14.4848 | 59.9955 | 11.77 | 123.8044 | 14.4373 | 60.0075 | 11.77
123.8251 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.8271 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.7932 | 14.5312 | 60.0244 | 11.77 | 123.8115 | 14.4844 | 59.9955 | 11.77 | 123.8127 | 14.4373 | 60.0075 | 11.77
123.8334 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.8355 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8015 | 14.5312 | 60.0244 | 11.77 | 123.8198 | 14.4844 | 59.9955 | 11.77 | 123.8213 | 14.4373 | 60.0075 | 11.77
123.8418 | 14.4251 | 60.0036 | 11.77 | 123.8438 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8099 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8281 | 14.4846 | 59.9955 | 11.77 | 123.8296 | 14.4373 | 60.0075 | 11.77
123.8501 | 14.4266 | 60.0036 | 11.77 | 123.8522 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8182 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8364 | 14.4846 | 59.9955 | 11.77 | 123.8379 | 14.4367 | 60.0075 | 11.77
123.8584 | 14.4266 | 60.0036 | 11.77 | 123.8605 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8265 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8447 | 14.4374 | 59.9955 | 11.77 | 123.8462 | 14.4367 | 60.0075 | 11.77
123.8668 | 14.4266 | 60.0036 | 11.77 | 123.8688 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8348 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8533 | 14.4374 | 59.9955 | 11.77 | 123.8545 | 14.4367 | 60.0075 | 11.77
123.8751 | 14.4266 | 60.0036 | 11.77 | 123.8772 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8433 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8616 | 14.4374 | 59.9955 | 11.77 | 123.8628 | 14.4367 | 60.0075 | 11.77
123.8835 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.8855 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8516 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8699 | 14.4374 | 59.9955 | 11.77 | 123.8711 | 14.4367 | 60.0075 | 11.77
123.8918 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.8939 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8599 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8782 | 14.4374 | 59.9944 | 11.77 | 123.8794 | 14.4367 | 60.0075 | 11.77
123.9001 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9022 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8682 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8865 | 14.4374 | 59.9944 | 11.77 | 123.8879 | 14.4356 | 60.0075 | 11.77
123.9084 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9105 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8766 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.8948 | 14.4374 | 59.9944 | 11.77 | 123.8962 | 14.4356 | 60.0075 | 11.77
123.9168 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9188 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8849 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.9031 | 14.4374 | 59.9944 | 11.77 | 123.9045 | 14.4355 | 60.0075 | 11.77
123.9251 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9272 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.8932 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.9114 | 14.4374 | 59.9944 | 11.77 | 123.9128 | 14.4355 | 60.0075 | 11.77
123.9334 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9355 | 14.8141 | 59.9899 | 11.77 | 123.9015 | 14.5301 | 60.0244 | 11.77 | 123.9199 | 14.4374 | 59.9944 | 11.77 | 123.9211 | 14.4355 | 60.0075 | 11.77
123.9418 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9438 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9098 | 14.5306 | 60.0244 | 11.77 | 123.9282 | 14.4424 | 59.9944 | 11.77 | 123.9294 | 14.4355 | 60.0075 | 11.77
123.9501 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9522 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9182 | 14.5306 | 60.0244 | 11.77 | 123.9365 | 14.4424 | 59.9944 | 11.77 | 123.9377 | 14.4355 | 60.0075 | 11.77
123.9584 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9605 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9265 | 14.5315 | 60.0244 | 11.77 | 123.9448 | 14.4424 | 59.9944 | 11.77 | 123.946 | 14.4355 | 60.0075 | 11.77
123.9668 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9689 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9348 | 14.5315 | 60.0244 | 11.77 | 123.9531 | 14.4424 | 59.9944 | 11.77 | 123.9546 | 14.4349 | 60.0075 | 11.77
123.9751 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9772 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9431 | 14.5293 | 60.0244 | 11.77 | 123.9614 | 14.4426 | 59.9944 | 11.77 | 123.9629 | 14.4349 | 60.0075 | 11.77
123.9834 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9855 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9515 | 14.5293 | 60.0244 | 11.77 | 123.9697 | 14.4426 | 59.9944 | 11.77 | 123.9712 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
123.9918 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 123.9938 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9598 | 14.5293 | 60.0252 | 11.77 | 123.9783 | 14.4426 | 59.9944 | 11.77 | 123.9795 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0001 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0022 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9681 | 14.5293 | 60.0252 | 11.77 | 123.9866 | 14.4426 | 59.9944 | 11.77 | 123.9878 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0084 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0106 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9764 | 14.5293 | 60.0252 | 11.77 | 123.9949 | 14.4426 | 59.9944 | 11.77 | 123.9961 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0168 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0189 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9849 | 14.5293 | 60.0252 | 11.77 | 124.0032 | 14.4426 | 59.9944 | 11.77 | 124.0044 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0251 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0272 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 123.9932 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0115 | 14.4379 | 59.9944 | 11.77 | 124.0129 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0334 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0355 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0015 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0198 | 14.4379 | 59.9944 | 11.77 | 124.0212 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0418 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0439 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0098 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0281 | 14.4379 | 59.9944 | 11.77 | 124.0295 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0501 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0522 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0182 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0366 | 14.4379 | 59.9944 | 11.77 | 124.0378 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0584 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0605 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0265 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0449 | 14.4379 | 59.9944 | 11.77 | 124.0461 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0668 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0688 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0348 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0532 | 14.4379 | 59.9944 | 11.77 | 124.0544 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0751 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0772 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0431 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0615 | 14.4329 | 59.9944 | 11.77 | 124.0627 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0834 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0856 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0515 | 14.5293 | 60.0253 | 11.77 | 124.0698 | 14.4329 | 59.9944 | 11.77 | 124.071 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.0918 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.0939 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0598 | 14.526 | 60.0253 | 11.77 | 124.0781 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.0796 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.1001 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1022 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0681 | 14.526 | 60.0253 | 11.77 | 124.0864 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.0879 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.1084 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1105 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0764 | 14.526 | 60.0253 | 11.77 | 124.0947 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.0962 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.1168 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1189 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0848 | 14.526 | 60.0253 | 11.77 | 124.1033 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1045 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.1251 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1272 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.0931 | 14.526 | 60.0253 | 11.77 | 124.1116 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1128 | 14.4349 | 60.006 | 11.77
124.1334 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1356 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1014 | 14.526 | 60.0253 | 11.77 | 124.1199 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1211 | 14.4338 | 60.006 | 11.77
124.1418 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1439 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1097 | 14.5276 | 60.0253 | 11.77 | 124.1282 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1294 | 14.4338 | 60.006 | 11.77
124.1501 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1522 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.118 | 14.5276 | 60.0253 | 11.77 | 124.1365 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1377 | 14.4338 | 60.006 | 11.77
124.1584 | 14.4266 | 60.0032 | 11.77 | 124.1606 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1265 | 14.5276 | 60.0253 | 11.77 | 124.1448 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1462 | 14.4338 | 60.006 | 11.77
124.1667 | 14.4263 | 60.0032 | 11.77 | 124.1689 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1348 | 14.5276 | 60.0253 | 11.77 | 124.1531 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1545 | 14.4331 | 60.006 | 11.77
124.1751 | 14.4263 | 60.0032 | 11.77 | 124.1772 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1431 | 14.5276 | 60.0253 | 11.77 | 124.1616 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1628 | 14.4331 | 60.006 | 11.77
124.1834 | 14.4263 | 60.0032 | 11.77 | 124.1855 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1514 | 14.5276 | 60.0253 | 11.77 | 124.1699 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1711 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.1918 | 14.4263 | 60.0032 | 11.77 | 124.1939 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1598 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.1782 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1794 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2001 | 14.4263 | 60.0032 | 11.77 | 124.2022 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1681 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.1865 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.1877 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2084 | 14.4263 | 60.0032 | 11.77 | 124.2106 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1764 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.1948 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.196 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2168 | 14.4254 | 60.0032 | 11.77 | 124.2189 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1847 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.2031 | 14.4326 | 59.9932 | 11.77 | 124.2043 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2251 | 14.4254 | 60.0032 | 11.77 | 124.2272 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.1931 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.2114 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2129 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2334 | 14.4254 | 60.0032 | 11.77 | 124.2356 | 14.8141 | 59.9896 | 11.77 | 124.2014 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.22 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2212 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2418 | 14.4254 | 60.0032 | 11.77 | 124.2439 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2097 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.2283 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2295 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2501 | 14.4254 | 60.0032 | 11.77 | 124.2523 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.218 | 14.5276 | 60.0264 | 11.77 | 124.2366 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2378 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2584 | 14.4254 | 60.0032 | 11.77 | 124.2606 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2264 | 14.528 | 60.0264 | 11.77 | 124.2449 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2461 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2668 | 14.3851 | 60.0032 | 11.77 | 124.2689 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2347 | 14.528 | 60.0264 | 11.77 | 124.2532 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2544 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2751 | 14.3851 | 60.0032 | 11.77 | 124.2772 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.243 | 14.529 | 60.0264 | 11.77 | 124.2615 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2627 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2834 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.2856 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2513 | 14.529 | 60.0264 | 11.77 | 124.2698 | 14.4328 | 59.9932 | 11.77 | 124.2712 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.2917 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.2939 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2596 | 14.529 | 60.0264 | 11.77 | 124.2781 | 14.436 | 59.9928 | 11.77 | 124.2795 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.3001 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3022 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2681 | 14.529 | 60.0264 | 11.77 | 124.2866 | 14.436 | 59.9928 | 11.77 | 124.2878 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.3084 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3106 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2764 | 14.529 | 60.0264 | 11.77 | 124.2949 | 14.436 | 59.9928 | 11.77 | 124.2961 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.3167 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3189 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.2847 | 14.529 | 60.0264 | 11.77 | 124.3032 | 14.436 | 59.9928 | 11.77 | 124.3044 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.3251 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3273 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.293 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3115 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3127 | 14.4331 | 60.0052 | 11.77
124.3334 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3356 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3014 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3198 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.321 | 14.432 | 60.0052 | 11.77
124.3418 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3439 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3097 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3281 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3293 | 14.432 | 60.0052 | 11.77
124.3501 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3522 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.318 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3364 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3379 | 14.4314 | 60.0052 | 11.77
124.3584 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3606 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3263 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.345 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3462 | 14.4314 | 60.0052 | 11.77
124.3668 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.369 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3347 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3533 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3545 | 14.4314 | 60.0052 | 11.77
124.3751 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3773 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.343 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3616 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3628 | 14.4314 | 60.0052 | 11.77
124.3834 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3856 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3513 | 14.4173 | 60.0264 | 11.77 | 124.3699 | 14.4357 | 59.9928 | 11.77 | 124.3711 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.3918 | 14.3846 | 60.0028 | 11.77 | 124.3939 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3596 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.3782 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.3794 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4001 | 14.3839 | 60.0028 | 11.77 | 124.4023 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.368 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.3865 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.3877 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4084 | 14.3839 | 60.0028 | 11.77 | 124.4106 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3763 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.3948 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.396 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4167 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4189 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3846 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4033 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4045 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4251 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4272 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.3929 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4116 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4128 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4334 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4356 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4012 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4199 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4211 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4417 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.444 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4097 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4282 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4294 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4501 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4523 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.418 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4365 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4377 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4584 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4606 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4263 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4448 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.446 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4667 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4689 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4346 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4531 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4543 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4751 | 14.3834 | 60.0028 | 11.77 | 124.4773 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.443 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4617 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4629 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4834 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.4856 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4513 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.47 | 14.4378 | 59.9928 | 11.77 | 124.4712 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.4917 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.494 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4596 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4783 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.4795 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.5001 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5023 | 14.8118 | 59.9896 | 11.77 | 124.4679 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4866 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.4878 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.5084 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5106 | 14.8124 | 59.9896 | 11.77 | 124.4763 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.4949 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.4961 | 14.4314 | 60.0044 | 11.77
124.5168 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.519 | 14.8124 | 59.9896 | 11.77 | 124.4846 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.5032 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.5044 | 14.4313 | 60.0044 | 11.77
124.5251 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5273 | 14.8124 | 59.9896 | 11.77 | 124.4929 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.5115 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.5127 | 14.4313 | 60.0044 | 11.77
124.5334 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5356 | 14.8124 | 59.9896 | 11.77 | 124.5012 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.5198 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.521 | 14.4367 | 60.0044 | 11.77
124.5417 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5439 | 14.8119 | 59.9899 | 11.77 | 124.5096 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.5283 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.5295 | 14.4367 | 60.0044 | 11.77
124.5501 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5523 | 14.8119 | 59.9899 | 11.77 | 124.5179 | 14.4173 | 60.0276 | 11.77 | 124.5366 | 14.4378 | 59.9916 | 11.77 | 124.5378 | 14.4367 | 60.0044 | 11.77
124.5584 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5606 | 14.8119 | 59.9899 | 11.77 | 124.5262 | 14.4182 | 60.0276 | 11.77 | 124.5449 | 14.4394 | 59.9916 | 11.77 | 124.5461 | 14.4367 | 60.0044 | 11.77
124.5667 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.569 | 14.8119 | 59.9899 | 11.77 | 124.5345 | 14.4182 | 60.0276 | 11.77 | 124.5532 | 14.4394 | 59.9916 | 11.77 | 124.5544 | 14.436 | 60.0044 | 11.77
124.5751 | 14.3834 | 60.0016 | 11.77 | 124.5773 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5428 | 14.4182 | 60.0276 | 11.77 | 124.5615 | 14.4396 | 59.9916 | 11.77 | 124.5627 | 14.436 | 60.0044 | 11.77
124.5834 | 14.382 | 60.0016 | 11.77 | 124.5856 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5513 | 14.4182 | 60.0276 | 11.77 | 124.5698 | 14.4396 | 59.9916 | 11.77 | 124.571 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.5917 | 14.382 | 60.0016 | 11.77 | 124.594 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5596 | 14.4182 | 60.0276 | 11.77 | 124.5781 | 14.4396 | 59.9916 | 11.77 | 124.5793 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6001 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6023 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5679 | 14.4182 | 60.0276 | 11.77 | 124.5867 | 14.4396 | 59.9916 | 11.77 | 124.5879 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6084 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6107 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5762 | 14.4188 | 60.0276 | 11.77 | 124.595 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.5962 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6167 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.619 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5846 | 14.4188 | 60.0276 | 11.77 | 124.6033 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6045 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6251 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6273 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.5929 | 14.3484 | 60.0276 | 11.77 | 124.6116 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6128 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6334 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6356 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6012 | 14.3484 | 60.0276 | 11.77 | 124.6199 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6211 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6418 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.644 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6095 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6282 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6294 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6501 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6523 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6179 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6365 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6377 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6584 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6606 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6262 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.645 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.646 | 14.436 | 60.0036 | 11.77
124.6667 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.669 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6345 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6533 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6545 | 14.435 | 60.0036 | 11.77
124.6751 | 14.3822 | 60.0016 | 11.77 | 124.6773 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6428 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6616 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6628 | 14.435 | 60.0036 | 11.77
124.6834 | 14.3822 | 60.0008 | 11.77 | 124.6857 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6512 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6699 | 14.4393 | 59.9916 | 11.77 | 124.6711 | 14.4349 | 60.0036 | 11.77
124.6917 | 14.3822 | 60.0008 | 11.77 | 124.694 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6595 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6782 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.6794 | 14.4349 | 60.0036 | 11.77
124.7001 | 14.3817 | 60.0008 | 11.77 | 124.7023 | 14.817 | 59.9899 | 11.77 | 124.6678 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6865 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.6877 | 14.4343 | 60.0036 | 11.77
124.7084 | 14.3817 | 60.0008 | 11.77 | 124.7106 | 14.8152 | 59.9899 | 11.77 | 124.6761 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.6948 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.696 | 14.4343 | 60.0036 | 11.77
124.7167 | 14.3808 | 60.0008 | 11.77 | 124.719 | 14.8152 | 59.9899 | 11.77 | 124.6844 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.7034 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7043 | 14.4343 | 60.0036 | 11.77
124.7251 | 14.3808 | 60.0008 | 11.77 | 124.7273 | 14.8152 | 59.9899 | 11.77 | 124.6929 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.7117 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7126 | 14.4343 | 60.0036 | 11.77
124.7334 | 14.381 | 60.0008 | 11.77 | 124.7357 | 14.8152 | 59.9899 | 11.77 | 124.7012 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.72 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7212 | 14.3382 | 60.0036 | 11.77
124.7417 | 14.381 | 60.0008 | 11.77 | 124.744 | 14.8152 | 59.9907 | 11.77 | 124.7095 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.7283 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7295 | 14.3382 | 60.0036 | 11.77
124.7501 | 14.381 | 60.0008 | 11.77 | 124.7523 | 14.8152 | 59.9907 | 11.77 | 124.7178 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.7366 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7378 | 14.3382 | 60.0036 | 11.77
124.7584 | 14.381 | 60.0008 | 11.77 | 124.7607 | 14.8152 | 59.9907 | 11.77 | 124.7262 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.7449 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7461 | 14.3382 | 60.0036 | 11.77
124.7667 | 14.381 | 60.0008 | 11.77 | 124.769 | 14.8152 | 59.9907 | 11.77 | 124.7345 | 14.3511 | 60.0276 | 11.77 | 124.7532 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7544 | 14.3382 | 60.0036 | 11.77
124.7751 | 14.381 | 60.0008 | 11.77 | 124.7773 | 14.8147 | 59.9907 | 11.77 | 124.7428 | 14.2863 | 60.0276 | 11.77 | 124.7615 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7627 | 14.3382 | 60.0036 | 11.77
124.7834 | 14.3805 | 60.0008 | 11.77 | 124.7856 | 14.8147 | 59.9907 | 11.77 | 124.7511 | 14.2863 | 60.0276 | 11.77 | 124.77 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.771 | 14.2967 | 60.0024 | 11.77
124.7917 | 14.3805 | 60.0008 | 11.77 | 124.794 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.7595 | 14.2863 | 60.028 | 11.77 | 124.7783 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7795 | 14.2967 | 60.0024 | 11.77
124.8001 | 14.2862 | 60.0008 | 11.77 | 124.8023 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.7678 | 14.2863 | 60.028 | 11.77 | 124.7866 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7878 | 14.296 | 60.0024 | 11.77
124.8084 | 14.2862 | 60.0008 | 11.77 | 124.8107 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.7761 | 14.2863 | 60.028 | 11.77 | 124.7949 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.7961 | 14.296 | 60.0024 | 11.77
124.8167 | 14.2858 | 60.0008 | 11.77 | 124.819 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.7844 | 14.2863 | 60.028 | 11.77 | 124.8032 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.8044 | 14.296 | 60.0024 | 11.77
124.8251 | 14.2858 | 60.0008 | 11.77 | 124.8273 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.7928 | 14.2879 | 60.028 | 11.77 | 124.8115 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.8127 | 14.296 | 60.0024 | 11.77
124.8334 | 14.2858 | 60.0008 | 11.77 | 124.8357 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8011 | 14.2879 | 60.028 | 11.77 | 124.8198 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.821 | 14.296 | 60.0024 | 11.77
124.8417 | 14.2858 | 60.0008 | 11.77 | 124.844 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8094 | 14.2879 | 60.028 | 11.77 | 124.8284 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.8293 | 14.296 | 60.0024 | 11.77
124.8501 | 14.2858 | 60.0008 | 11.77 | 124.8524 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8177 | 14.2879 | 60.028 | 11.77 | 124.8367 | 14.4393 | 59.9912 | 11.77 | 124.8376 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.8584 | 14.2858 | 60.0008 | 11.77 | 124.8607 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.826 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.845 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.8462 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.8667 | 14.2853 | 60.0008 | 11.77 | 124.869 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8345 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.8533 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.8545 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.8751 | 14.2853 | 60.0008 | 11.77 | 124.8773 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8428 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.8616 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.8628 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.8834 | 14.2853 | 59.9989 | 11.77 | 124.8857 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8511 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.8699 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.8711 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.8917 | 14.2853 | 59.9989 | 11.77 | 124.894 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8594 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.8782 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.8794 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9001 | 14.2847 | 59.9989 | 11.77 | 124.9023 | 14.8148 | 59.9907 | 11.77 | 124.8678 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.8867 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.8877 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9084 | 14.2847 | 59.9989 | 11.77 | 124.9107 | 14.8154 | 59.9907 | 11.77 | 124.8761 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.895 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.896 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9167 | 14.2702 | 59.9989 | 11.77 | 124.919 | 14.8154 | 59.9907 | 11.77 | 124.8844 | 14.2891 | 60.028 | 11.77 | 124.9033 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9045 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9251 | 14.2702 | 59.9989 | 11.77 | 124.9274 | 14.8154 | 59.9907 | 11.77 | 124.8927 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9116 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9128 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9334 | 14.2702 | 59.9989 | 11.77 | 124.9357 | 14.8154 | 59.9907 | 11.77 | 124.9011 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9199 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9211 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9417 | 14.2702 | 59.9989 | 11.77 | 124.944 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9094 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9282 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9294 | 14.2895 | 60.0024 | 11.77
124.9501 | 14.2701 | 59.9989 | 11.77 | 124.9523 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9177 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9365 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9377 | 14.289 | 60.0024 | 11.77
124.9584 | 14.2701 | 59.9989 | 11.77 | 124.9607 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.926 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9451 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.946 | 14.289 | 60.0024 | 11.77
124.9667 | 14.2701 | 59.9989 | 11.77 | 124.9691 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9344 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9534 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9543 | 14.2884 | 60.0024 | 11.77
124.9751 | 14.2701 | 59.9989 | 11.77 | 124.9774 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9427 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.9617 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9626 | 14.2884 | 60.0024 | 11.77
124.9834 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 124.9857 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.951 | 14.2896 | 60.028 | 11.77 | 124.97 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9712 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
124.9917 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 124.994 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9594 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 124.9783 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9795 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0001 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.0024 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9677 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 124.9866 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9878 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0084 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.0107 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9761 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 124.9949 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 124.9961 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0168 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.019 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9844 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0032 | 14.4346 | 59.9912 | 11.77 | 125.0044 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0251 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.0273 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 124.9927 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0117 | 14.4326 | 59.9912 | 11.77 | 125.0127 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0334 | 14.2759 | 59.9989 | 11.77 | 125.0357 | 14.8154 | 59.9911 | 11.77 | 125.001 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.02 | 14.4326 | 59.9912 | 11.77 | 125.021 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0417 | 14.2759 | 59.9989 | 11.77 | 125.044 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0094 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0283 | 14.4323 | 59.9912 | 11.77 | 125.0293 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0501 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.0524 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0177 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0366 | 14.4323 | 59.9912 | 11.77 | 125.0378 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0584 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.0607 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.026 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0449 | 14.4323 | 59.9912 | 11.77 | 125.0461 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0667 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.069 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0343 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0532 | 14.4323 | 59.9912 | 11.77 | 125.0544 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0751 | 14.2757 | 59.9989 | 11.77 | 125.0774 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0427 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0615 | 14.4323 | 59.9912 | 11.77 | 125.0627 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0834 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.0857 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.051 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0701 | 14.4323 | 59.9912 | 11.77 | 125.071 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.0917 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.0941 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0593 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0784 | 14.4323 | 59.9905 | 11.77 | 125.0793 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1001 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.1024 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0676 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.0867 | 14.4323 | 59.9905 | 11.77 | 125.0876 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1084 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.1107 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.076 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.095 | 14.4323 | 59.9905 | 11.77 | 125.0962 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1167 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.119 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0844 | 14.2924 | 60.0291 | 11.77 | 125.1033 | 14.4323 | 59.9905 | 11.77 | 125.1045 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1251 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.1274 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.0927 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1116 | 14.4378 | 59.9905 | 11.77 | 125.1128 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1334 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.1357 | 14.8156 | 59.9911 | 11.77 | 125.101 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1199 | 14.4378 | 59.9905 | 11.77 | 125.1211 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1418 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.144 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1093 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1284 | 14.4378 | 59.9905 | 11.77 | 125.1294 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1501 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.1524 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1177 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1367 | 14.4378 | 59.9905 | 11.77 | 125.1377 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1584 | 14.2751 | 59.9973 | 11.77 | 125.1607 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.126 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.145 | 14.4378 | 59.9905 | 11.77 | 125.146 | 14.2884 | 60.0013 | 11.77
125.1667 | 14.2745 | 59.9973 | 11.77 | 125.1691 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1343 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1533 | 14.4378 | 59.9905 | 11.77 | 125.1543 | 14.2927 | 60.0013 | 11.77
125.1751 | 14.2745 | 59.9973 | 11.77 | 125.1774 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1426 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1616 | 14.438 | 59.9905 | 11.77 | 125.1628 | 14.2927 | 60.0013 | 11.77
125.1834 | 14.2745 | 59.9973 | 11.77 | 125.1857 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.151 | 14.293 | 60.0291 | 11.77 | 125.1699 | 14.438 | 59.9905 | 11.77 | 125.1711 | 14.2927 | 60.0004 | 11.77
125.1917 | 14.2745 | 59.9973 | 11.77 | 125.194 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1593 | 14.293 | 60.0299 | 11.77 | 125.1782 | 14.438 | 59.9905 | 11.77 | 125.1794 | 14.2927 | 60.0004 | 11.77
125.2001 | 14.2745 | 59.9973 | 11.77 | 125.2024 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1676 | 14.293 | 60.0299 | 11.77 | 125.1868 | 14.438 | 59.9905 | 11.77 | 125.1877 | 14.2927 | 60.0004 | 11.77
125.2084 | 14.2745 | 59.9973 | 11.77 | 125.2108 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1759 | 14.293 | 60.0299 | 11.77 | 125.1951 | 14.438 | 59.9905 | 11.77 | 125.196 | 14.2927 | 60.0004 | 11.77
125.2167 | 14.2744 | 59.9973 | 11.77 | 125.2191 | 14.7363 | 59.9915 | 11.77 | 125.1843 | 14.293 | 60.0299 | 11.77 | 125.2034 | 14.438 | 59.9905 | 11.77 | 125.2043 | 14.2927 | 60.0004 | 11.77
125.2251 | 14.2744 | 59.9973 | 11.77 | 125.2274 | 14.7359 | 59.9915 | 11.77 | 125.1926 | 14.293 | 60.0299 | 11.77 | 125.2117 | 14.4377 | 59.9905 | 11.77 | 125.2126 | 14.2927 | 60.0004 | 11.77
125.2334 | 14.2746 | 59.9973 | 11.77 | 125.2357 | 14.7359 | 59.9915 | 11.77 | 125.2009 | 14.293 | 60.0299 | 11.77 | 125.22 | 14.4377 | 59.9905 | 11.77 | 125.2212 | 14.2929 | 60.0004 | 11.77
125.2418 | 14.2746 | 59.9973 | 11.77 | 125.2441 | 14.7359 | 59.9915 | 11.77 | 125.2092 | 14.2882 | 60.0299 | 11.77 | 125.2283 | 14.433 | 59.9905 | 11.77 | 125.2295 | 14.2929 | 60.0004 | 11.77
125.2501 | 14.2746 | 59.9973 | 11.77 | 125.2524 | 14.7359 | 59.9915 | 11.77 | 125.2175 | 14.2882 | 60.0299 | 11.77 | 125.2366 | 14.433 | 59.9905 | 11.77 | 125.2378 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.2584 | 14.2746 | 59.9973 | 11.77 | 125.2607 | 14.7359 | 59.9915 | 11.77 | 125.226 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.2451 | 14.433 | 59.9905 | 11.77 | 125.2461 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.2668 | 14.274 | 59.9973 | 11.77 | 125.269 | 14.7359 | 59.9915 | 11.77 | 125.2343 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.2534 | 14.433 | 59.9905 | 11.77 | 125.2544 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.2751 | 14.274 | 59.9973 | 11.77 | 125.2774 | 14.7365 | 59.9915 | 11.77 | 125.2426 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.2617 | 14.3951 | 59.9905 | 11.77 | 125.2627 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.2834 | 14.274 | 59.9953 | 11.77 | 125.2858 | 14.7365 | 59.9915 | 11.77 | 125.2509 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.27 | 14.3951 | 59.9905 | 11.77 | 125.271 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.2917 | 14.274 | 59.9953 | 11.77 | 125.2941 | 14.7365 | 59.9915 | 11.77 | 125.2593 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.2783 | 14.3951 | 59.9897 | 11.77 | 125.2793 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3001 | 14.2738 | 59.9953 | 11.77 | 125.3024 | 14.7365 | 59.9915 | 11.77 | 125.2676 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.2866 | 14.3951 | 59.9897 | 11.77 | 125.2878 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3084 | 14.2738 | 59.9953 | 11.77 | 125.3107 | 14.732 | 59.9915 | 11.77 | 125.2759 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.2949 | 14.3951 | 59.9897 | 11.77 | 125.2961 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3167 | 14.274 | 59.9953 | 11.77 | 125.3191 | 14.732 | 59.9915 | 11.77 | 125.2842 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3032 | 14.3951 | 59.9897 | 11.77 | 125.3044 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3251 | 14.274 | 59.9953 | 11.77 | 125.3274 | 14.732 | 59.9915 | 11.77 | 125.2926 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3118 | 14.3951 | 59.9897 | 11.77 | 125.3127 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3334 | 14.274 | 59.9953 | 11.77 | 125.3358 | 14.732 | 59.9915 | 11.77 | 125.3009 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3201 | 14.3951 | 59.9897 | 11.77 | 125.321 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3418 | 14.274 | 59.9953 | 11.77 | 125.3441 | 14.6625 | 59.9919 | 11.77 | 125.3092 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3284 | 14.3956 | 59.9897 | 11.77 | 125.3293 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3501 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.3524 | 14.6625 | 59.9919 | 11.77 | 125.3175 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3367 | 14.3956 | 59.9897 | 11.77 | 125.3376 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3584 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.3608 | 14.6625 | 59.9919 | 11.77 | 125.3259 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.345 | 14.3952 | 59.9897 | 11.77 | 125.3462 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3668 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.3691 | 14.6625 | 59.9919 | 11.77 | 125.3342 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3533 | 14.3952 | 59.9897 | 11.77 | 125.3545 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3751 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.3774 | 14.6625 | 59.9919 | 11.77 | 125.3425 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3616 | 14.3952 | 59.9897 | 11.77 | 125.3628 | 14.2961 | 60.0004 | 11.77
125.3834 | 14.2732 | 59.9953 | 11.77 | 125.3857 | 14.6625 | 59.9919 | 11.77 | 125.3508 | 14.2894 | 60.0299 | 11.77 | 125.3701 | 14.3952 | 59.9897 | 11.77 | 125.3711 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.3918 | 14.2732 | 59.9953 | 11.77 | 125.3941 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.3591 | 14.2899 | 60.0303 | 11.77 | 125.3784 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.3794 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4001 | 14.2732 | 59.9953 | 11.77 | 125.4024 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.3676 | 14.2899 | 60.0303 | 11.77 | 125.3867 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.3877 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4084 | 14.2732 | 59.9953 | 11.77 | 125.4108 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.3759 | 14.2899 | 60.0303 | 11.77 | 125.395 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.396 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4167 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.4191 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.3842 | 14.2899 | 60.0303 | 11.77 | 125.4033 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.4043 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4251 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.4274 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.3925 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4116 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.4128 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4334 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.4357 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.4009 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4199 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.4211 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4418 | 14.2734 | 59.9953 | 11.77 | 125.4441 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.4092 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4285 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.4294 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4501 | 14.2728 | 59.9953 | 11.77 | 125.4525 | 14.6644 | 59.9919 | 11.77 | 125.4175 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4368 | 14.3483 | 59.9897 | 11.77 | 125.4377 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4584 | 14.2728 | 59.9953 | 11.77 | 125.4608 | 14.6702 | 59.9919 | 11.77 | 125.4258 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4451 | 14.3487 | 59.9897 | 11.77 | 125.446 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4668 | 14.2727 | 59.9953 | 11.77 | 125.4691 | 14.6702 | 59.9919 | 11.77 | 125.4342 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4534 | 14.3487 | 59.9897 | 11.77 | 125.4543 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4751 | 14.2727 | 59.9953 | 11.77 | 125.4774 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4425 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4617 | 14.3484 | 59.9897 | 11.77 | 125.4626 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4834 | 14.2727 | 59.9934 | 11.77 | 125.4858 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4508 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.47 | 14.3484 | 59.9897 | 11.77 | 125.4712 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.4918 | 14.2727 | 59.9934 | 11.77 | 125.4941 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4591 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4783 | 14.3484 | 59.9885 | 11.77 | 125.4795 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.5001 | 14.2727 | 59.9934 | 11.77 | 125.5024 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4674 | 14.2953 | 60.0303 | 11.77 | 125.4868 | 14.3484 | 59.9885 | 11.77 | 125.4878 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.5084 | 14.2727 | 59.9934 | 11.77 | 125.5107 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4758 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.4951 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.4961 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.5168 | 14.2729 | 59.9934 | 11.77 | 125.5191 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4841 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5034 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.5044 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.5251 | 14.2729 | 59.9934 | 11.77 | 125.5275 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.4924 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5117 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.5127 | 14.2961 | 59.9997 | 11.77
125.5334 | 14.2729 | 59.9934 | 11.77 | 125.5358 | 14.6698 | 59.9919 | 11.77 | 125.5007 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.52 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.521 | 14.2956 | 59.9997 | 11.77
125.5418 | 14.2729 | 59.9934 | 11.77 | 125.5441 | 14.6698 | 59.9931 | 11.77 | 125.5092 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5283 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.5293 | 14.2956 | 59.9997 | 11.77
125.5501 | 14.2729 | 59.9934 | 11.77 | 125.5524 | 14.6698 | 59.9931 | 11.77 | 125.5175 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5366 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.5378 | 14.2956 | 59.9997 | 11.77
125.5584 | 14.2729 | 59.9934 | 11.77 | 125.5608 | 14.6698 | 59.9931 | 11.77 | 125.5258 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5452 | 14.3475 | 59.9885 | 11.77 | 125.5461 | 14.2956 | 59.9997 | 11.77
125.5668 | 14.2783 | 59.9934 | 11.77 | 125.5691 | 14.6698 | 59.9931 | 11.77 | 125.5341 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5535 | 14.3475 | 59.9885 | 11.77 | 125.5544 | 14.295 | 59.9997 | 11.77
125.5751 | 14.2783 | 59.9934 | 11.77 | 125.5775 | 14.6684 | 59.9931 | 11.77 | 125.5425 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5618 | 14.3457 | 59.9885 | 11.77 | 125.5627 | 14.295 | 59.9997 | 11.77
125.5834 | 14.2783 | 59.9934 | 11.77 | 125.5858 | 14.6684 | 59.9931 | 11.77 | 125.5508 | 14.2958 | 60.0303 | 11.77 | 125.5701 | 14.3457 | 59.9885 | 11.77 | 125.571 | 14.295 | 59.9993 | 11.77
125.5918 | 14.2783 | 59.9934 | 11.77 | 125.5941 | 14.6684 | 59.9931 | 11.77 | 125.5591 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.5784 | 14.3473 | 59.9885 | 11.77 | 125.5793 | 14.295 | 59.9993 | 11.77
125.6001 | 14.2408 | 59.9934 | 11.77 | 125.6025 | 14.6684 | 59.9931 | 11.77 | 125.5674 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.5867 | 14.3473 | 59.9885 | 11.77 | 125.5876 | 14.295 | 59.9993 | 11.77
125.6085 | 14.2408 | 59.9934 | 11.77 | 125.6108 | 14.668 | 59.9931 | 11.77 | 125.5757 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.595 | 14.3473 | 59.9885 | 11.77 | 125.5962 | 14.295 | 59.9993 | 11.77
125.6168 | 14.2411 | 59.9934 | 11.77 | 125.6191 | 14.668 | 59.9931 | 11.77 | 125.5841 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6035 | 14.3473 | 59.9885 | 11.77 | 125.6045 | 14.295 | 59.9993 | 11.77
125.6251 | 14.2411 | 59.9934 | 11.77 | 125.6274 | 14.668 | 59.9931 | 11.77 | 125.5924 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6118 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.6128 | 14.295 | 59.9993 | 11.77
125.6335 | 14.2366 | 59.9934 | 11.77 | 125.6358 | 14.668 | 59.9931 | 11.77 | 125.6007 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6201 | 14.3478 | 59.9885 | 11.77 | 125.6211 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6418 | 14.2366 | 59.9934 | 11.77 | 125.6441 | 14.6687 | 59.9931 | 11.77 | 125.609 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6284 | 14.3441 | 59.9885 | 11.77 | 125.6294 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6501 | 14.2366 | 59.9934 | 11.77 | 125.6525 | 14.6687 | 59.9931 | 11.77 | 125.6174 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6367 | 14.3441 | 59.9885 | 11.77 | 125.6377 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6584 | 14.2366 | 59.9934 | 11.77 | 125.6608 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.6257 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.645 | 14.344 | 59.9885 | 11.77 | 125.646 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6668 | 14.2364 | 59.9934 | 11.77 | 125.6691 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.634 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6533 | 14.344 | 59.9885 | 11.77 | 125.6543 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6751 | 14.2364 | 59.9934 | 11.77 | 125.6774 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.6423 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6616 | 14.3433 | 59.9885 | 11.77 | 125.6628 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6834 | 14.2364 | 59.9918 | 11.77 | 125.6858 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.6508 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6702 | 14.3433 | 59.9885 | 11.77 | 125.6711 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.6918 | 14.2364 | 59.9918 | 11.77 | 125.6942 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.6591 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6785 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.6794 | 14.2898 | 59.9993 | 11.77
125.7001 | 14.2364 | 59.9918 | 11.77 | 125.7025 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.6674 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6868 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.6877 | 14.289 | 59.9993 | 11.77
125.7085 | 14.2364 | 59.9918 | 11.77 | 125.7108 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.6757 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.6951 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.696 | 14.289 | 59.9993 | 11.77
125.7168 | 14.2369 | 59.9918 | 11.77 | 125.7191 | 14.669 | 59.9931 | 11.77 | 125.684 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7034 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7043 | 14.2892 | 59.9993 | 11.77
125.7251 | 14.2369 | 59.9918 | 11.77 | 125.7275 | 14.6685 | 59.9931 | 11.77 | 125.6924 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7117 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7126 | 14.2892 | 59.9993 | 11.77
125.7335 | 14.2385 | 59.9918 | 11.77 | 125.7358 | 14.6685 | 59.9931 | 11.77 | 125.7007 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.72 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7212 | 14.2892 | 59.9993 | 11.77
125.7418 | 14.2385 | 59.9918 | 11.77 | 125.7441 | 14.6685 | 59.9946 | 11.77 | 125.709 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7285 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7295 | 14.2892 | 59.9993 | 11.77
125.7501 | 14.2385 | 59.9918 | 11.77 | 125.7524 | 14.6685 | 59.9946 | 11.77 | 125.7173 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7368 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7378 | 14.2887 | 59.9993 | 11.77
125.7585 | 14.2385 | 59.9918 | 11.77 | 125.7608 | 14.6685 | 59.9946 | 11.77 | 125.7257 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7451 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7461 | 14.2887 | 59.9993 | 11.77
125.7668 | 14.2385 | 59.9918 | 11.77 | 125.7691 | 14.6685 | 59.9946 | 11.77 | 125.734 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7534 | 14.3433 | 59.987 | 11.77 | 125.7544 | 14.2887 | 59.9993 | 11.77
125.7751 | 14.2385 | 59.9918 | 11.77 | 125.7775 | 14.6692 | 59.9946 | 11.77 | 125.7423 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7617 | 14.3438 | 59.987 | 11.77 | 125.7627 | 14.2887 | 59.9993 | 11.77
125.7835 | 14.2384 | 59.9918 | 11.77 | 125.7858 | 14.6692 | 59.9946 | 11.77 | 125.7506 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.77 | 14.3438 | 59.987 | 11.77 | 125.771 | 14.2887 | 59.9981 | 11.77
125.7918 | 14.2384 | 59.9918 | 11.77 | 125.7941 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.759 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7783 | 14.3436 | 59.987 | 11.77 | 125.7793 | 14.2887 | 59.9981 | 11.77
125.8001 | 14.2384 | 59.9918 | 11.77 | 125.8025 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.7673 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7869 | 14.3436 | 59.987 | 11.77 | 125.7878 | 14.2887 | 59.9981 | 11.77
125.8085 | 14.2384 | 59.9918 | 11.77 | 125.8108 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.7756 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.7952 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.7961 | 14.2887 | 59.9981 | 11.77
125.8168 | 14.2378 | 59.9918 | 11.77 | 125.8192 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.7839 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8035 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8044 | 14.2887 | 59.9981 | 11.77
125.8251 | 14.2378 | 59.9918 | 11.77 | 125.8275 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.7922 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8118 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8127 | 14.2887 | 59.9981 | 11.77
125.8335 | 14.2378 | 59.9918 | 11.77 | 125.8358 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.8007 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8201 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.821 | 14.2889 | 59.9981 | 11.77
125.8418 | 14.2378 | 59.9918 | 11.77 | 125.8441 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.809 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8284 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8293 | 14.2889 | 59.9981 | 11.77
125.8502 | 14.2382 | 59.9918 | 11.77 | 125.8525 | 14.6695 | 59.9946 | 11.77 | 125.8173 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8367 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8376 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.8585 | 14.2382 | 59.9918 | 11.77 | 125.8608 | 14.6691 | 59.9946 | 11.77 | 125.8256 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8452 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8462 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.8668 | 14.2381 | 59.9918 | 11.77 | 125.8691 | 14.6691 | 59.9946 | 11.77 | 125.834 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8535 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8545 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.8752 | 14.2381 | 59.9918 | 11.77 | 125.8775 | 14.5586 | 59.9946 | 11.77 | 125.8423 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8618 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8628 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.8835 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.8858 | 14.5586 | 59.9946 | 11.77 | 125.8506 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8701 | 14.3453 | 59.987 | 11.77 | 125.8711 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.8918 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.8942 | 14.5569 | 59.9946 | 11.77 | 125.8589 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8784 | 14.3453 | 59.9854 | 11.77 | 125.8794 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.9001 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9025 | 14.5569 | 59.9946 | 11.77 | 125.8673 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.8867 | 14.3453 | 59.9854 | 11.77 | 125.8877 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.9085 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9108 | 14.5569 | 59.9946 | 11.77 | 125.8756 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.895 | 14.3445 | 59.9854 | 11.77 | 125.896 | 14.2882 | 59.9981 | 11.77
125.9168 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9191 | 14.5569 | 59.9946 | 11.77 | 125.8839 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9036 | 14.3445 | 59.9854 | 11.77 | 125.9043 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9251 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9275 | 14.5524 | 59.9946 | 11.77 | 125.8922 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9119 | 14.3445 | 59.9854 | 11.77 | 125.9128 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9335 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9358 | 14.5524 | 59.9946 | 11.77 | 125.9005 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9202 | 14.3445 | 59.9854 | 11.77 | 125.9211 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9418 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9442 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9089 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9285 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9294 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9502 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9525 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9172 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9368 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9377 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9585 | 14.2381 | 59.9902 | 11.77 | 125.9608 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9255 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9451 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.946 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9668 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 125.9692 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9338 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9534 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9543 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9752 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 125.9775 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9423 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9619 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9626 | 14.2924 | 59.9981 | 11.77
125.9835 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 125.9858 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9506 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9702 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9712 | 14.2924 | 59.9969 | 11.77
125.9918 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 125.9941 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9589 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9785 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9795 | 14.2924 | 59.9969 | 11.77
126.0002 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 126.0025 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9672 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9868 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9878 | 14.2926 | 59.9969 | 11.77
126.0085 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 126.0108 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9756 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 125.9951 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 125.9961 | 14.2926 | 59.9969 | 11.77
126.0168 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 126.0192 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9839 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0034 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.0044 | 14.2926 | 59.9969 | 11.77
126.0252 | 14.2374 | 59.9902 | 11.77 | 126.0275 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 125.9922 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0117 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.0127 | 14.2926 | 59.9969 | 11.77
126.0335 | 14.2379 | 59.9902 | 11.77 | 126.0358 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0005 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0203 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.021 | 14.2958 | 59.9969 | 11.77
126.0418 | 14.2379 | 59.9902 | 11.77 | 126.0441 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0089 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0286 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.0295 | 14.2958 | 59.9969 | 11.77
126.0502 | 14.2379 | 59.9902 | 11.77 | 126.0525 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0172 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0369 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.0378 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.0585 | 14.2379 | 59.9902 | 11.77 | 126.0609 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0255 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0452 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.0461 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.0668 | 14.2377 | 59.9902 | 11.77 | 126.0692 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0338 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0535 | 14.345 | 59.9854 | 11.77 | 126.0544 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.0752 | 14.2377 | 59.9902 | 11.77 | 126.0775 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0421 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0618 | 14.3426 | 59.9854 | 11.77 | 126.0627 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.0835 | 14.2377 | 59.9895 | 11.77 | 126.0858 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0505 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0701 | 14.3426 | 59.9854 | 11.77 | 126.071 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.0919 | 14.2377 | 59.9895 | 11.77 | 126.0942 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0588 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0786 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.0793 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1002 | 14.2377 | 59.9895 | 11.77 | 126.1025 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0671 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0869 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.0876 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1085 | 14.2377 | 59.9895 | 11.77 | 126.1108 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0754 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.0952 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.0962 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1169 | 14.2377 | 59.9895 | 11.77 | 126.1191 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0839 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1035 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1045 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1252 | 14.2377 | 59.9895 | 11.77 | 126.1275 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.0922 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1118 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1128 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1335 | 14.2394 | 59.9895 | 11.77 | 126.1358 | 14.5524 | 59.9958 | 11.77 | 126.1005 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1201 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1211 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1418 | 14.2394 | 59.9895 | 11.77 | 126.1442 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1088 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1284 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1294 | 14.2953 | 59.9969 | 11.77
126.1502 | 14.2394 | 59.9895 | 11.77 | 126.1525 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1172 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.137 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1377 | 14.2955 | 59.9969 | 11.77
126.1585 | 14.2394 | 59.9895 | 11.77 | 126.1608 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1255 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1453 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.146 | 14.2955 | 59.9969 | 11.77
126.1669 | 14.2394 | 59.9895 | 11.77 | 126.1692 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1338 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1536 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1545 | 14.2943 | 59.9969 | 11.77
126.1752 | 14.2394 | 59.9895 | 11.77 | 126.1775 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1421 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1619 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1628 | 14.2943 | 59.9969 | 11.77
126.1835 | 14.2392 | 59.9895 | 11.77 | 126.1859 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1504 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1702 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1711 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.1919 | 14.2392 | 59.9895 | 11.77 | 126.1942 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1588 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1785 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1794 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2002 | 14.2392 | 59.9895 | 11.77 | 126.2025 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1671 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1868 | 14.3424 | 59.9846 | 11.77 | 126.1877 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2085 | 14.2392 | 59.9895 | 11.77 | 126.2108 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1754 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.1953 | 14.3428 | 59.9846 | 11.77 | 126.196 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2169 | 14.2356 | 59.9895 | 11.77 | 126.2192 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1837 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2036 | 14.3428 | 59.9846 | 11.77 | 126.2043 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2252 | 14.2356 | 59.9895 | 11.77 | 126.2275 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.1921 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2119 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2126 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2336 | 14.235 | 59.9895 | 11.77 | 126.2358 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.2004 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2202 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2212 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2419 | 14.235 | 59.9895 | 11.77 | 126.2441 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.2087 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2285 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2295 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2502 | 14.235 | 59.9895 | 11.77 | 126.2525 | 14.5524 | 59.9962 | 11.77 | 126.217 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2368 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2378 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2585 | 14.235 | 59.9895 | 11.77 | 126.2609 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2255 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2451 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2461 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2669 | 14.235 | 59.9895 | 11.77 | 126.2692 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2338 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2537 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2544 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2752 | 14.235 | 59.9895 | 11.77 | 126.2775 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2421 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.262 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.2627 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2835 | 14.235 | 59.9883 | 11.77 | 126.2858 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2504 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2703 | 14.3421 | 59.9846 | 11.77 | 126.271 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.2919 | 14.235 | 59.9883 | 11.77 | 126.2942 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2587 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2786 | 14.3421 | 59.9835 | 11.77 | 126.2795 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.3002 | 14.235 | 59.9883 | 11.77 | 126.3025 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2671 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2869 | 14.3421 | 59.9835 | 11.77 | 126.2878 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.3086 | 14.235 | 59.9883 | 11.77 | 126.3109 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2754 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.2952 | 14.3421 | 59.9835 | 11.77 | 126.2961 | 14.289 | 59.9957 | 11.77
126.3169 | 14.2349 | 59.9883 | 11.77 | 126.3192 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.2837 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.3035 | 14.3421 | 59.9835 | 11.77 | 126.3044 | 14.2887 | 59.9957 | 11.77
126.3252 | 14.2349 | 59.9883 | 11.77 | 126.3275 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.292 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.312 | 14.3421 | 59.9835 | 11.77 | 126.3127 | 14.2887 | 59.9957 | 11.77
126.3336 | 14.2349 | 59.9883 | 11.77 | 126.3358 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.3004 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.3203 | 14.3421 | 59.9835 | 11.77 | 126.321 | 14.2889 | 59.9957 | 11.77
126.3419 | 14.2349 | 59.9883 | 11.77 | 126.3442 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3087 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.3286 | 14.3426 | 59.9835 | 11.77 | 126.3293 | 14.2889 | 59.9957 | 11.77
126.3502 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.3525 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.317 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.3369 | 14.3426 | 59.9835 | 11.77 | 126.3379 | 14.2881 | 59.9957 | 11.77
126.3586 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.3608 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3253 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.3452 | 14.3426 | 59.9835 | 11.77 | 126.3462 | 14.2881 | 59.9957 | 11.77
126.3669 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.3692 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3337 | 14.2958 | 60.0311 | 11.77 | 126.3535 | 14.3426 | 59.9835 | 11.77 | 126.3545 | 14.2881 | 59.9957 | 11.77
126.3752 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.3775 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.342 | 14.297 | 60.0311 | 11.77 | 126.3618 | 14.342 | 59.9835 | 11.77 | 126.3628 | 14.2881 | 59.9957 | 11.77
126.3836 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.3859 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3503 | 14.297 | 60.0311 | 11.77 | 126.3704 | 14.342 | 59.9835 | 11.77 | 126.3711 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.3919 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.3942 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3586 | 14.297 | 60.0311 | 11.77 | 126.3787 | 14.342 | 59.9835 | 11.77 | 126.3794 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4002 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.4025 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3669 | 14.297 | 60.0311 | 11.77 | 126.387 | 14.342 | 59.9835 | 11.77 | 126.3877 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4086 | 14.2347 | 59.9883 | 11.77 | 126.4108 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3754 | 14.2975 | 60.0311 | 11.77 | 126.3953 | 14.3419 | 59.9835 | 11.77 | 126.396 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4169 | 14.2346 | 59.9883 | 11.77 | 126.4192 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.3837 | 14.2975 | 60.0311 | 11.77 | 126.4036 | 14.3419 | 59.9835 | 11.77 | 126.4045 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4252 | 14.2346 | 59.9883 | 11.77 | 126.4275 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.392 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4119 | 14.3672 | 59.9835 | 11.77 | 126.4128 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4336 | 14.2346 | 59.9883 | 11.77 | 126.4359 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4003 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4202 | 14.3672 | 59.9835 | 11.77 | 126.4211 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4419 | 14.2346 | 59.9883 | 11.77 | 126.4442 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4087 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4287 | 14.3672 | 59.9835 | 11.77 | 126.4294 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4503 | 14.2351 | 59.9883 | 11.77 | 126.4525 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.417 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.437 | 14.3672 | 59.9835 | 11.77 | 126.4377 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4586 | 14.2351 | 59.9883 | 11.77 | 126.4609 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4253 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4453 | 14.3672 | 59.9835 | 11.77 | 126.446 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4669 | 14.2406 | 59.9883 | 11.77 | 126.4692 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4336 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4536 | 14.3672 | 59.9835 | 11.77 | 126.4543 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4753 | 14.2406 | 59.9883 | 11.77 | 126.4775 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.442 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4619 | 14.3671 | 59.9835 | 11.77 | 126.4629 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4836 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.4858 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4503 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4702 | 14.3671 | 59.9835 | 11.77 | 126.4712 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.4919 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.4942 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4586 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4785 | 14.3671 | 59.9831 | 11.77 | 126.4795 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.5002 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5025 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4669 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4871 | 14.3671 | 59.9831 | 11.77 | 126.4878 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.5086 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5109 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4752 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.4954 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.4961 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.5169 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5192 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4836 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.5037 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5044 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.5253 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5275 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.4919 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.512 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5127 | 14.2881 | 59.9945 | 11.77
126.5336 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5358 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.5002 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.5203 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5212 | 14.2878 | 59.9945 | 11.77
126.5419 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5442 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5085 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.5286 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5295 | 14.2878 | 59.9945 | 11.77
126.5503 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5525 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.517 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.5369 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5378 | 14.2878 | 59.9945 | 11.77
126.5586 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5609 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5253 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.5454 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5461 | 14.2878 | 59.9945 | 11.77
126.5669 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5692 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5336 | 14.2965 | 60.0311 | 11.77 | 126.5537 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5544 | 14.2878 | 59.9945 | 11.77
126.5753 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5775 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5419 | 14.2981 | 60.0311 | 11.77 | 126.562 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.5627 | 14.2878 | 59.9945 | 11.77
126.5836 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5859 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5503 | 14.2981 | 60.0311 | 11.77 | 126.5703 | 14.3734 | 59.9831 | 11.77 | 126.571 | 14.2878 | 59.9938 | 11.77
126.5919 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.5942 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5586 | 14.2993 | 60.0319 | 11.77 | 126.5786 | 14.3732 | 59.9831 | 11.77 | 126.5793 | 14.2878 | 59.9938 | 11.77
126.6003 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.6025 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5669 | 14.2993 | 60.0319 | 11.77 | 126.5869 | 14.3732 | 59.9831 | 11.77 | 126.5879 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6086 | 14.2406 | 59.9867 | 11.77 | 126.6108 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5752 | 14.2993 | 60.0319 | 11.77 | 126.5952 | 14.3688 | 59.9831 | 11.77 | 126.5962 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6169 | 14.2361 | 59.9867 | 11.77 | 126.6192 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5835 | 14.2993 | 60.0319 | 11.77 | 126.6038 | 14.3688 | 59.9831 | 11.77 | 126.6045 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6253 | 14.2361 | 59.9867 | 11.77 | 126.6275 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.5919 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6121 | 14.367 | 59.9831 | 11.77 | 126.6128 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6336 | 14.2361 | 59.9867 | 11.77 | 126.6359 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6002 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6204 | 14.367 | 59.9831 | 11.77 | 126.6211 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.642 | 14.2361 | 59.9867 | 11.77 | 126.6442 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6085 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6287 | 14.367 | 59.9831 | 11.77 | 126.6294 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6503 | 14.2342 | 59.9867 | 11.77 | 126.6525 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6168 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.637 | 14.367 | 59.9831 | 11.77 | 126.6377 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6586 | 14.2342 | 59.9867 | 11.77 | 126.6609 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6252 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6453 | 14.367 | 59.9831 | 11.77 | 126.6462 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.667 | 14.1485 | 59.9867 | 11.77 | 126.6692 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6335 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6536 | 14.367 | 59.9831 | 11.77 | 126.6545 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6753 | 14.1485 | 59.9867 | 11.77 | 126.6776 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6418 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6621 | 14.3675 | 59.9831 | 11.77 | 126.6628 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.6836 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.6859 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6501 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6704 | 14.3675 | 59.9831 | 11.77 | 126.6711 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.692 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.6942 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6586 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6787 | 14.3673 | 59.9812 | 11.77 | 126.6794 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.7003 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7025 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6669 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.687 | 14.3673 | 59.9812 | 11.77 | 126.6877 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.7086 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7109 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6752 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.6953 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.696 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.717 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7192 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6835 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7036 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7046 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.7253 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7275 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.6918 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7119 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7129 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.7336 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7358 | 14.5508 | 59.9962 | 11.77 | 126.7002 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7205 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7212 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.742 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7442 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.7085 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7288 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7295 | 14.2831 | 59.9938 | 11.77
126.7503 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7525 | 14.5508 | 59.9966 | 11.77 | 126.7168 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7371 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7378 | 14.1705 | 59.9938 | 11.77
126.7586 | 14.1485 | 59.9863 | 11.77 | 126.7609 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7251 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7454 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7461 | 14.1705 | 59.9938 | 11.77
126.767 | 14.1489 | 59.9863 | 11.77 | 126.7692 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7335 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7537 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7544 | 14.1654 | 59.9938 | 11.77
126.7753 | 14.1489 | 59.9863 | 11.77 | 126.7775 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7418 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.762 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7627 | 14.1654 | 59.9938 | 11.77
126.7837 | 14.1292 | 59.9863 | 11.77 | 126.7859 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7501 | 14.2998 | 60.0319 | 11.77 | 126.7703 | 14.3669 | 59.9812 | 11.77 | 126.7712 | 14.1654 | 59.9934 | 11.77
126.792 | 14.1292 | 59.9863 | 11.77 | 126.7942 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7584 | 14.2998 | 60.0326 | 11.77 | 126.7788 | 14.3317 | 59.9812 | 11.77 | 126.7795 | 14.1654 | 59.9934 | 11.77
126.8003 | 14.1292 | 59.9863 | 11.77 | 126.8026 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7668 | 14.2998 | 60.0326 | 11.77 | 126.7871 | 14.3317 | 59.9812 | 11.77 | 126.7878 | 14.1654 | 59.9934 | 11.77
126.8087 | 14.1292 | 59.9863 | 11.77 | 126.8109 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7751 | 14.2998 | 60.0326 | 11.77 | 126.7954 | 14.3317 | 59.9812 | 11.77 | 126.7961 | 14.1654 | 59.9934 | 11.77
126.817 | 14.1292 | 59.9863 | 11.77 | 126.8192 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7834 | 14.2998 | 60.0326 | 11.77 | 126.8037 | 14.3317 | 59.9812 | 11.77 | 126.8044 | 14.166 | 59.9934 | 11.77
126.8253 | 14.1292 | 59.9863 | 11.77 | 126.8275 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.7917 | 14.2988 | 60.0326 | 11.77 | 126.812 | 14.2458 | 59.9812 | 11.77 | 126.8127 | 14.166 | 59.9934 | 11.77
126.8337 | 14.0938 | 59.9863 | 11.77 | 126.8359 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8 | 14.2988 | 60.0326 | 11.77 | 126.8203 | 14.2458 | 59.9812 | 11.77 | 126.821 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.842 | 14.0938 | 59.9863 | 11.77 | 126.8442 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8085 | 14.1822 | 60.0326 | 11.77 | 126.8286 | 14.2458 | 59.9812 | 11.77 | 126.8296 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.8503 | 14.0938 | 59.9863 | 11.77 | 126.8525 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8168 | 14.1822 | 60.0326 | 11.77 | 126.8372 | 14.2458 | 59.9812 | 11.77 | 126.8379 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.8587 | 14.0938 | 59.9863 | 11.77 | 126.8609 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8251 | 14.1822 | 60.0326 | 11.77 | 126.8455 | 14.2458 | 59.9812 | 11.77 | 126.8462 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.867 | 14.0938 | 59.9863 | 11.77 | 126.8692 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8334 | 14.1822 | 60.0326 | 11.77 | 126.8538 | 14.2458 | 59.9812 | 11.77 | 126.8545 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.8753 | 14.0938 | 59.9863 | 11.77 | 126.8776 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8418 | 14.1822 | 60.0326 | 11.77 | 126.8621 | 14.2465 | 59.9812 | 11.77 | 126.8628 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.8837 | 14.0945 | 59.9851 | 11.77 | 126.8859 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8501 | 14.1822 | 60.0326 | 11.77 | 126.8704 | 14.2465 | 59.9812 | 11.77 | 126.8711 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.892 | 14.0945 | 59.9851 | 11.77 | 126.8942 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8584 | 14.0998 | 60.0326 | 11.77 | 126.8787 | 14.2483 | 59.9804 | 11.77 | 126.8794 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.9004 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9025 | 14.5504 | 59.9966 | 11.77 | 126.8667 | 14.0998 | 60.0326 | 11.77 | 126.887 | 14.2483 | 59.9804 | 11.77 | 126.8879 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.9087 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9109 | 14.5507 | 59.9966 | 11.77 | 126.8751 | 14.0998 | 60.0326 | 11.77 | 126.8955 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.8962 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.917 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9192 | 14.5507 | 59.9966 | 11.77 | 126.8834 | 14.0998 | 60.0326 | 11.77 | 126.9038 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9045 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.9254 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9276 | 14.5507 | 59.9966 | 11.77 | 126.8917 | 14.0998 | 60.0326 | 11.77 | 126.9121 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9128 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.9337 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9359 | 14.5507 | 59.9966 | 11.77 | 126.9 | 14.0998 | 60.0326 | 11.77 | 126.9204 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9211 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.942 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9442 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9083 | 14.0679 | 60.0326 | 11.77 | 126.9287 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9294 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.9503 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9525 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9167 | 14.0679 | 60.0326 | 11.77 | 126.937 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9377 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.9587 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9609 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.925 | 14.0679 | 60.0326 | 11.77 | 126.9453 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9463 | 14.1652 | 59.9934 | 11.77
126.967 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9692 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9333 | 14.0679 | 60.0326 | 11.77 | 126.9539 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9546 | 14.1696 | 59.9934 | 11.77
126.9754 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9775 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9417 | 14.0679 | 60.0326 | 11.77 | 126.9622 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9629 | 14.1696 | 59.9934 | 11.77
126.9837 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9859 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9501 | 14.0679 | 60.0326 | 11.77 | 126.9705 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9712 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
126.992 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 126.9942 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9584 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 126.9788 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9795 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0004 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 127.0026 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9667 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 126.9871 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9878 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0087 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 127.0109 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.975 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 126.9954 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 126.9961 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0171 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 127.0192 | 14.5514 | 59.9966 | 11.77 | 126.9834 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 127.0037 | 14.2484 | 59.9804 | 11.77 | 127.0044 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0254 | 14.0943 | 59.9851 | 11.77 | 127.0275 | 14.551 | 59.9966 | 11.77 | 126.9917 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 127.0122 | 14.248 | 59.9804 | 11.77 | 127.0129 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0337 | 14.1009 | 59.9851 | 11.77 | 127.0359 | 14.551 | 59.9966 | 11.77 | 127 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 127.0205 | 14.248 | 59.9804 | 11.77 | 127.0212 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0421 | 14.1009 | 59.9851 | 11.77 | 127.0442 | 14.551 | 59.9966 | 11.77 | 127.0083 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 127.0288 | 14.248 | 59.9804 | 11.77 | 127.0295 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0504 | 14.1009 | 59.9851 | 11.77 | 127.0526 | 14.551 | 59.9966 | 11.77 | 127.0166 | 14.0679 | 60.033 | 11.77 | 127.0371 | 14.248 | 59.9804 | 11.77 | 127.0378 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0587 | 14.1009 | 59.9851 | 11.77 | 127.0609 | 14.5513 | 59.9966 | 11.77 | 127.025 | 14.0659 | 60.033 | 11.77 | 127.0454 | 14.2464 | 59.9804 | 11.77 | 127.0461 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.067 | 14.1009 | 59.9851 | 11.77 | 127.0692 | 14.5513 | 59.9966 | 11.77 | 127.0333 | 14.0659 | 60.033 | 11.77 | 127.0537 | 14.2464 | 59.9804 | 11.77 | 127.0544 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0754 | 14.1009 | 59.9851 | 11.77 | 127.0776 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.0416 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.062 | 14.2464 | 59.9804 | 11.77 | 127.0627 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0837 | 14.1009 | 59.9836 | 11.77 | 127.0859 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.0499 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.0706 | 14.2464 | 59.9804 | 11.77 | 127.0713 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.0921 | 14.1009 | 59.9836 | 11.77 | 127.0942 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.0583 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.0789 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.0796 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.1004 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1025 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.0667 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.0872 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.0879 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.1087 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1109 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.075 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.0955 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.0962 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.1171 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1192 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.0833 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.1038 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.1045 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.1254 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1276 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.0916 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.1121 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.1128 | 14.1696 | 59.9926 | 11.77
127.1337 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1359 | 14.552 | 59.9966 | 11.77 | 127.1 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.1204 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.1211 | 14.1701 | 59.9926 | 11.77
127.1421 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1442 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1083 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.1289 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.1296 | 14.1701 | 59.9926 | 11.77
127.1504 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1525 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1166 | 14.0624 | 60.033 | 11.77 | 127.1372 | 14.2464 | 59.9792 | 11.77 | 127.1379 | 14.1701 | 59.9926 | 11.77
127.1588 | 14.0967 | 59.9836 | 11.77 | 127.1609 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1249 | 14.0649 | 60.033 | 11.77 | 127.1455 | 14.247 | 59.9792 | 11.77 | 127.1462 | 14.1701 | 59.9926 | 11.77
127.1671 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.1693 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1333 | 14.0649 | 60.033 | 11.77 | 127.1538 | 14.247 | 59.9792 | 11.77 | 127.1545 | 14.1701 | 59.9926 | 11.77
127.1754 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.1776 | 14.5516 | 59.9978 | 11.77 | 127.1416 | 14.0649 | 60.033 | 11.77 | 127.1621 | 14.247 | 59.9792 | 11.77 | 127.1628 | 14.1701 | 59.9926 | 11.77
127.1837 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.1859 | 14.5516 | 59.9978 | 11.77 | 127.1499 | 14.0649 | 60.033 | 11.77 | 127.1704 | 14.247 | 59.9792 | 11.77 | 127.1711 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.1921 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.1942 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1582 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.1787 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.1794 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2004 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2026 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1666 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.1873 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.188 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2088 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2109 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1749 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.1956 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.1963 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2171 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2192 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1832 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2039 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2046 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2254 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2275 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1915 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2122 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2129 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2338 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2359 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.1998 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2205 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2212 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2421 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2442 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.2083 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2288 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2295 | 14.1694 | 59.9922 | 11.77
127.2504 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2526 | 14.552 | 59.9978 | 11.77 | 127.2166 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2371 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2378 | 14.169 | 59.9922 | 11.77
127.2588 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2609 | 14.5526 | 59.9978 | 11.77 | 127.2249 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2456 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2461 | 14.169 | 59.9922 | 11.77
127.2671 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2692 | 14.5526 | 59.9978 | 11.77 | 127.2332 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2539 | 14.2467 | 59.9792 | 11.77 | 127.2546 | 14.169 | 59.9922 | 11.77
127.2755 | 14.0974 | 59.9836 | 11.77 | 127.2776 | 14.5526 | 59.9978 | 11.77 | 127.2416 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2622 | 14.2473 | 59.9792 | 11.77 | 127.2629 | 14.169 | 59.9922 | 11.77
127.2838 | 14.0974 | 59.9828 | 11.77 | 127.2859 | 14.5526 | 59.9978 | 11.77 | 127.2499 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2705 | 14.2473 | 59.9792 | 11.77 | 127.2712 | 14.1751 | 59.9922 | 11.77
127.2921 | 14.0974 | 59.9828 | 11.77 | 127.2943 | 14.5526 | 59.9978 | 11.77 | 127.2582 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2788 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.2795 | 14.1751 | 59.9922 | 11.77
127.3004 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3026 | 14.5526 | 59.9978 | 11.77 | 127.2665 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2871 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.2878 | 14.1751 | 59.9922 | 11.77
127.3088 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3109 | 14.5312 | 59.9978 | 11.77 | 127.2749 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.2957 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.2961 | 14.1751 | 59.9922 | 11.77
127.3171 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3192 | 14.5312 | 59.9978 | 11.77 | 127.2832 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.304 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.3044 | 14.129 | 59.9922 | 11.77
127.3255 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3276 | 14.5312 | 59.9978 | 11.77 | 127.2915 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3123 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.313 | 14.129 | 59.9922 | 11.77
127.3338 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3359 | 14.5312 | 59.9978 | 11.77 | 127.2998 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3206 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.3213 | 14.129 | 59.9922 | 11.77
127.3421 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3442 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3081 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3289 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.3296 | 14.129 | 59.9922 | 11.77
127.3505 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3525 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3165 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3372 | 14.247 | 59.9781 | 11.77 | 127.3379 | 14.1287 | 59.9922 | 11.77
127.3588 | 14.0971 | 59.9828 | 11.77 | 127.3609 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3248 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3455 | 14.2453 | 59.9781 | 11.77 | 127.3462 | 14.1287 | 59.9922 | 11.77
127.3671 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.3692 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3331 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.354 | 14.2453 | 59.9781 | 11.77 | 127.3545 | 14.1241 | 59.9922 | 11.77
127.3755 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.3776 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3414 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3623 | 14.2453 | 59.9781 | 11.77 | 127.3628 | 14.1241 | 59.9922 | 11.77
127.3838 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.3859 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3499 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3706 | 14.2453 | 59.9781 | 11.77 | 127.3713 | 14.1241 | 59.991 | 11.77
127.3922 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.3942 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3582 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3789 | 14.245 | 59.9781 | 11.77 | 127.3796 | 14.1241 | 59.991 | 11.77
127.4005 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.4026 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3665 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3872 | 14.245 | 59.9781 | 11.77 | 127.3879 | 14.1247 | 59.991 | 11.77
127.4088 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.4109 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3748 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.3955 | 14.245 | 59.9781 | 11.77 | 127.3962 | 14.1247 | 59.991 | 11.77
127.4171 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.4193 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3831 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4038 | 14.245 | 59.9781 | 11.77 | 127.4045 | 14.1247 | 59.991 | 11.77
127.4255 | 14.0978 | 59.9828 | 11.77 | 127.4276 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3915 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4124 | 14.245 | 59.9781 | 11.77 | 127.4128 | 14.1247 | 59.991 | 11.77
127.4338 | 14.1037 | 59.9828 | 11.77 | 127.4359 | 14.5332 | 59.9989 | 11.77 | 127.3998 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4207 | 14.245 | 59.9781 | 11.77 | 127.4211 | 14.1247 | 59.991 | 11.77
127.4422 | 14.1037 | 59.9828 | 11.77 | 127.4442 | 14.5278 | 59.9989 | 11.77 | 127.4081 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.429 | 14.2017 | 59.9781 | 11.77 | 127.4297 | 14.1247 | 59.991 | 11.77
127.4505 | 14.1037 | 59.9828 | 11.77 | 127.4526 | 14.5278 | 59.9989 | 11.77 | 127.4164 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4373 | 14.2017 | 59.9781 | 11.77 | 127.438 | 14.1243 | 59.991 | 11.77
127.4588 | 14.1037 | 59.9828 | 11.77 | 127.4609 | 14.5278 | 59.9989 | 11.77 | 127.4248 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4456 | 14.197 | 59.9781 | 11.77 | 127.4463 | 14.1243 | 59.991 | 11.77
127.4672 | 14.1037 | 59.9828 | 11.77 | 127.4692 | 14.5278 | 59.9989 | 11.77 | 127.4331 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4539 | 14.197 | 59.9781 | 11.77 | 127.4546 | 14.1243 | 59.991 | 11.77
127.4755 | 14.1037 | 59.9828 | 11.77 | 127.4775 | 14.5281 | 59.9989 | 11.77 | 127.4414 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4622 | 14.2029 | 59.9781 | 11.77 | 127.4629 | 14.1243 | 59.991 | 11.77
127.4838 | 14.1037 | 59.9816 | 11.77 | 127.4859 | 14.5281 | 59.9989 | 11.77 | 127.4497 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4707 | 14.2029 | 59.9781 | 11.77 | 127.4712 | 14.1237 | 59.991 | 11.77
127.4922 | 14.1037 | 59.9816 | 11.77 | 127.4942 | 14.5236 | 59.9989 | 11.77 | 127.4581 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.479 | 14.2029 | 59.9765 | 11.77 | 127.4795 | 14.1237 | 59.991 | 11.77
127.5005 | 14.1037 | 59.9816 | 11.77 | 127.5026 | 14.5236 | 59.9989 | 11.77 | 127.4664 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4873 | 14.2029 | 59.9765 | 11.77 | 127.4878 | 14.1237 | 59.991 | 11.77
127.5089 | 14.1037 | 59.9816 | 11.77 | 127.5109 | 14.5236 | 59.9989 | 11.77 | 127.4747 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.4956 | 14.2029 | 59.9765 | 11.77 | 127.4963 | 14.1237 | 59.991 | 11.77
127.5172 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5192 | 14.5236 | 59.9989 | 11.77 | 127.483 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5039 | 14.2029 | 59.9765 | 11.77 | 127.5046 | 14.1242 | 59.991 | 11.77
127.5255 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5276 | 14.5236 | 59.9989 | 11.77 | 127.4913 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5122 | 14.2029 | 59.9765 | 11.77 | 127.5129 | 14.1242 | 59.991 | 11.77
127.5338 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5359 | 14.5236 | 59.9989 | 11.77 | 127.4998 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5205 | 14.2029 | 59.9765 | 11.77 | 127.5212 | 14.1242 | 59.991 | 11.77
127.5422 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5443 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5081 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5291 | 14.2013 | 59.9765 | 11.77 | 127.5295 | 14.1242 | 59.991 | 11.77
127.5505 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5526 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5164 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5374 | 14.2013 | 59.9765 | 11.77 | 127.5378 | 14.1239 | 59.991 | 11.77
127.5589 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5609 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5247 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5457 | 14.2013 | 59.9765 | 11.77 | 127.5461 | 14.1239 | 59.991 | 11.77
127.5672 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5692 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5331 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.554 | 14.2013 | 59.9765 | 11.77 | 127.5547 | 14.1239 | 59.991 | 11.77
127.5755 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5776 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5414 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5623 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.563 | 14.1239 | 59.991 | 11.77
127.5839 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5859 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5497 | 14.0649 | 60.0338 | 11.77 | 127.5706 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.5713 | 14.1295 | 59.9894 | 11.77
127.5922 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.5942 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.558 | 14.0637 | 60.0342 | 11.77 | 127.5789 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.5796 | 14.1295 | 59.9894 | 11.77
127.6006 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6025 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5663 | 14.0637 | 60.0342 | 11.77 | 127.5874 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.5879 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6089 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6109 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5747 | 14.0637 | 60.0342 | 11.77 | 127.5957 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.5962 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6172 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6193 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.583 | 14.0637 | 60.0342 | 11.77 | 127.604 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.6045 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6255 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6276 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5913 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6123 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.613 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6339 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6359 | 14.5236 | 59.9997 | 11.77 | 127.5996 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6206 | 14.1971 | 59.9765 | 11.77 | 127.6213 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6422 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6442 | 14.5245 | 59.9997 | 11.77 | 127.608 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6289 | 14.1977 | 59.9765 | 11.77 | 127.6296 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6505 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6526 | 14.5245 | 59.9997 | 11.77 | 127.6163 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6375 | 14.1977 | 59.9765 | 11.77 | 127.6379 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6589 | 14.1002 | 59.9816 | 11.77 | 127.6609 | 14.5245 | 59.9997 | 11.77 | 127.6246 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6458 | 14.1977 | 59.9765 | 11.77 | 127.6462 | 14.043 | 59.9894 | 11.77
127.6672 | 14.1009 | 59.9816 | 11.77 | 127.6693 | 14.5245 | 59.9997 | 11.77 | 127.6329 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6541 | 14.1977 | 59.9765 | 11.77 | 127.6545 | 14.0435 | 59.9894 | 11.77
127.6756 | 14.1009 | 59.9816 | 11.77 | 127.6776 | 14.4476 | 59.9997 | 11.77 | 127.6414 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6624 | 14.1977 | 59.9765 | 11.77 | 127.6628 | 14.0435 | 59.9894 | 11.77
127.6839 | 14.1009 | 59.9804 | 11.77 | 127.6859 | 14.4476 | 59.9997 | 11.77 | 127.6497 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6707 | 14.1977 | 59.9765 | 11.77 | 127.6714 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.6922 | 14.1009 | 59.9804 | 11.77 | 127.6942 | 14.4476 | 59.9997 | 11.77 | 127.658 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.679 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.6797 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7006 | 14.1009 | 59.9804 | 11.77 | 127.7026 | 14.4476 | 59.9997 | 11.77 | 127.6663 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6873 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.688 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7089 | 14.1009 | 59.9804 | 11.77 | 127.7109 | 14.4473 | 59.9997 | 11.77 | 127.6746 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.6958 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.6963 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7173 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7192 | 14.4473 | 59.9997 | 11.77 | 127.683 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7041 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.7046 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7256 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7275 | 14.4473 | 59.9997 | 11.77 | 127.6913 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7124 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.7129 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7339 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7359 | 14.4473 | 59.9997 | 11.77 | 127.6996 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7207 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.7212 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7422 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7443 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7079 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.729 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.7297 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7506 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7526 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7163 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7373 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.738 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7589 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7609 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7246 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7456 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.7463 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7673 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7692 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7329 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7542 | 14.1975 | 59.9749 | 11.77 | 127.7546 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7756 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7776 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7412 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7625 | 14.1982 | 59.9749 | 11.77 | 127.7629 | 14.0388 | 59.9894 | 11.77
127.7839 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7859 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7496 | 14.0663 | 60.0342 | 11.77 | 127.7708 | 14.1982 | 59.9749 | 11.77 | 127.7712 | 14.0386 | 59.9879 | 11.77
127.7923 | 14.1068 | 59.9804 | 11.77 | 127.7943 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7579 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.7791 | 14.1982 | 59.9749 | 11.77 | 127.7795 | 14.0386 | 59.9879 | 11.77
127.8006 | 14.1026 | 59.9804 | 11.77 | 127.8026 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7662 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.7874 | 14.1982 | 59.9749 | 11.77 | 127.7878 | 14.0391 | 59.9879 | 11.77
127.8089 | 14.1026 | 59.9804 | 11.77 | 127.8109 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7745 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.7957 | 14.1982 | 59.9749 | 11.77 | 127.7964 | 14.0391 | 59.9879 | 11.77
127.8173 | 14.1026 | 59.9804 | 11.77 | 127.8192 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7828 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.804 | 14.1982 | 59.9749 | 11.77 | 127.8047 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8256 | 14.1026 | 59.9804 | 11.77 | 127.8276 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7913 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.8125 | 14.198 | 59.9749 | 11.77 | 127.813 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.834 | 14.1019 | 59.9804 | 11.77 | 127.8359 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.7996 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.8208 | 14.198 | 59.9749 | 11.77 | 127.8213 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8423 | 14.1019 | 59.9804 | 11.77 | 127.8442 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8079 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.8291 | 14.198 | 59.9749 | 11.77 | 127.8296 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8506 | 14.1019 | 59.9804 | 11.77 | 127.8525 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8162 | 14.0663 | 60.0346 | 11.77 | 127.8374 | 14.198 | 59.9749 | 11.77 | 127.8379 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8589 | 14.1019 | 59.9804 | 11.77 | 127.8609 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8246 | 14.0652 | 60.0346 | 11.77 | 127.8457 | 14.1971 | 59.9749 | 11.77 | 127.8462 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8673 | 14.1019 | 59.9804 | 11.77 | 127.8693 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8329 | 14.0652 | 60.0346 | 11.77 | 127.854 | 14.1971 | 59.9749 | 11.77 | 127.8547 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8756 | 14.1019 | 59.9804 | 11.77 | 127.8776 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8412 | 14.0652 | 60.0346 | 11.77 | 127.8623 | 14.1971 | 59.9749 | 11.77 | 127.863 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.884 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.8859 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8495 | 14.0652 | 60.0346 | 11.77 | 127.8708 | 14.1971 | 59.9749 | 11.77 | 127.8713 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.8923 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.8942 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8578 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.8792 | 14.198 | 59.9738 | 11.77 | 127.8796 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.9006 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9026 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8662 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.8875 | 14.198 | 59.9738 | 11.77 | 127.8879 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.909 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9109 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8745 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.8958 | 14.198 | 59.9738 | 11.77 | 127.8962 | 14.0408 | 59.9879 | 11.77
127.9173 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9193 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8828 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9041 | 14.198 | 59.9738 | 11.77 | 127.9045 | 14.0402 | 59.9879 | 11.77
127.9257 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9276 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8911 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9124 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9131 | 14.0402 | 59.9879 | 11.77
127.934 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9359 | 14.4473 | 60.0005 | 11.77 | 127.8995 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9209 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9214 | 14.0402 | 59.9879 | 11.77
127.9423 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9442 | 14.4136 | 60.0009 | 11.77 | 127.9078 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9292 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9297 | 14.0402 | 59.9879 | 11.77
127.9507 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9526 | 14.4136 | 60.0009 | 11.77 | 127.9161 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9375 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.938 | 14.0402 | 59.9879 | 11.77
127.959 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9609 | 14.4136 | 60.0009 | 11.77 | 127.9244 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9458 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9463 | 14.0402 | 59.9879 | 11.77
127.9673 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9692 | 14.4136 | 60.0009 | 11.77 | 127.9329 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9541 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9546 | 14.04 | 59.9879 | 11.77
127.9757 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9775 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9412 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9624 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9629 | 14.04 | 59.9879 | 11.77
127.984 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9859 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9495 | 14.0671 | 60.0346 | 11.77 | 127.9707 | 14.1978 | 59.9738 | 11.77 | 127.9714 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
127.9923 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 127.9942 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9578 | 14.0671 | 60.0334 | 11.77 | 127.9792 | 14.1945 | 59.9738 | 11.77 | 127.9797 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0007 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0026 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9661 | 14.0671 | 60.0334 | 11.77 | 127.9875 | 14.1945 | 59.9738 | 11.77 | 127.988 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.009 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0109 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9745 | 14.066 | 60.0334 | 11.77 | 127.9958 | 14.1946 | 59.9738 | 11.77 | 127.9963 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0173 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0192 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9828 | 14.066 | 60.0334 | 11.77 | 128.0042 | 14.1946 | 59.9738 | 11.77 | 128.0046 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0257 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0276 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9911 | 14.066 | 60.0334 | 11.77 | 128.0125 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0129 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.034 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0359 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 127.9994 | 14.066 | 60.0334 | 11.77 | 128.0208 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0212 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0424 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0443 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0078 | 14.0653 | 60.0334 | 11.77 | 128.0291 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0298 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0507 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0526 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0161 | 14.0653 | 60.0334 | 11.77 | 128.0376 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0381 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.059 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0609 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0244 | 14.0653 | 60.0334 | 11.77 | 128.0459 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0464 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0674 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0692 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0327 | 14.0653 | 60.0334 | 11.77 | 128.0542 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0547 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.0757 | 14.1019 | 59.9793 | 11.77 | 128.0776 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.041 | 14.0653 | 60.0334 | 11.77 | 128.0625 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.063 | 14.0405 | 59.9871 | 11.77
128.084 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.0859 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0494 | 14.0653 | 60.0334 | 11.77 | 128.0708 | 14.2005 | 59.9738 | 11.77 | 128.0713 | 14.0399 | 59.9871 | 11.77
128.0924 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.0942 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0577 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.0791 | 14.2005 | 59.9722 | 11.77 | 128.0796 | 14.0399 | 59.9871 | 11.77
128.1007 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1025 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.066 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.0874 | 14.2005 | 59.9722 | 11.77 | 128.0881 | 14.0398 | 59.9871 | 11.77
128.109 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1109 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0743 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.0959 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.0964 | 14.0398 | 59.9871 | 11.77
128.1174 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1192 | 14.4134 | 60.0009 | 11.77 | 128.0828 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.1042 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1047 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1257 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1276 | 14.4148 | 60.0009 | 11.77 | 128.0911 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.1125 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.113 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1341 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1359 | 14.4148 | 60.0009 | 11.77 | 128.0994 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.1208 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1213 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1424 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1442 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1077 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.1292 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1296 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1507 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1526 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1161 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.1375 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1379 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1591 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1609 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1244 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.146 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1465 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1674 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1693 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1327 | 14.0637 | 60.0334 | 11.77 | 128.1543 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1548 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1757 | 14.1019 | 59.9789 | 11.77 | 128.1776 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.141 | 14.057 | 60.0334 | 11.77 | 128.1626 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1631 | 14.0403 | 59.9871 | 11.77
128.1841 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.1859 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1493 | 14.057 | 60.0334 | 11.77 | 128.1709 | 14.2047 | 59.9722 | 11.77 | 128.1714 | 14.0403 | 59.9859 | 11.77
128.1924 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.1942 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1577 | 14.0558 | 60.0326 | 11.77 | 128.1792 | 14.2049 | 59.9722 | 11.77 | 128.1797 | 14.0403 | 59.9859 | 11.77
128.2007 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2026 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.166 | 14.0558 | 60.0326 | 11.77 | 128.1875 | 14.2049 | 59.9722 | 11.77 | 128.188 | 14.0403 | 59.9859 | 11.77
128.2091 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2109 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1743 | 14.0558 | 60.0326 | 11.77 | 128.1958 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.1963 | 14.0403 | 59.9859 | 11.77
128.2174 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2192 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1826 | 14.0558 | 60.0326 | 11.77 | 128.2043 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.2048 | 14.0401 | 59.9859 | 11.77
128.2257 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2275 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.191 | 14.0558 | 60.0326 | 11.77 | 128.2126 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.2131 | 14.0401 | 59.9859 | 11.77
128.2341 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2359 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.1993 | 14.0558 | 60.0326 | 11.77 | 128.2209 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.2214 | 14.0434 | 59.9859 | 11.77
128.2424 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2442 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.2076 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2292 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.2297 | 14.0434 | 59.9859 | 11.77
128.2508 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2526 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.2159 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2375 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.238 | 14.0434 | 59.9859 | 11.77
128.2591 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2609 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.2244 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2458 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.2463 | 14.0434 | 59.9859 | 11.77
128.2674 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2692 | 14.4148 | 60.0017 | 11.77 | 128.2327 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2542 | 14.2098 | 59.9722 | 11.77 | 128.2546 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.2758 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2776 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.241 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2627 | 14.2099 | 59.9722 | 11.77 | 128.2629 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.2841 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2859 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.2493 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.271 | 14.2099 | 59.9722 | 11.77 | 128.2715 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.2924 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.2943 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.2576 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2793 | 14.211 | 59.9703 | 11.77 | 128.2798 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.3008 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.3026 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.266 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2876 | 14.211 | 59.9703 | 11.77 | 128.2881 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.3091 | 14.1038 | 59.9789 | 11.77 | 128.3109 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.2743 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.2959 | 14.2108 | 59.9703 | 11.77 | 128.2964 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.3174 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3192 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.2826 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.3042 | 14.2108 | 59.9703 | 11.77 | 128.3047 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.3258 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3276 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.2909 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.3127 | 14.2108 | 59.9703 | 11.77 | 128.313 | 14.04 | 59.9859 | 11.77
128.3341 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3359 | 14.4146 | 60.0017 | 11.77 | 128.2993 | 14.0543 | 60.0326 | 11.77 | 128.321 | 14.2108 | 59.9703 | 11.77 | 128.3213 | 14.0398 | 59.9859 | 11.77
128.3425 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3442 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3076 | 14.0531 | 60.0326 | 11.77 | 128.3293 | 14.2108 | 59.9703 | 11.77 | 128.3298 | 14.0398 | 59.9859 | 11.77
128.3508 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3525 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3159 | 14.0531 | 60.0326 | 11.77 | 128.3376 | 14.2108 | 59.9703 | 11.77 | 128.3381 | 13.9496 | 59.9859 | 11.77
128.3591 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3609 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3242 | 14.0524 | 60.0326 | 11.77 | 128.3459 | 14.1681 | 59.9703 | 11.77 | 128.3464 | 13.9496 | 59.9859 | 11.77
128.3675 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3692 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3325 | 14.0524 | 60.0326 | 11.77 | 128.3542 | 14.1681 | 59.9703 | 11.77 | 128.3547 | 13.9501 | 59.9859 | 11.77
128.3758 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3776 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3409 | 14.0524 | 60.0326 | 11.77 | 128.3625 | 14.1682 | 59.9703 | 11.77 | 128.363 | 13.9501 | 59.9859 | 11.77
128.3842 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3859 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3492 | 14.0524 | 60.0326 | 11.77 | 128.3711 | 14.1682 | 59.9703 | 11.77 | 128.3713 | 13.9501 | 59.9843 | 11.77
128.3925 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.3942 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3575 | 14.0524 | 60.0315 | 11.77 | 128.3794 | 14.1682 | 59.9703 | 11.77 | 128.3796 | 13.9501 | 59.9843 | 11.77
128.4008 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.4025 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3658 | 14.0524 | 60.0315 | 11.77 | 128.3877 | 14.1682 | 59.9703 | 11.77 | 128.3882 | 13.9501 | 59.9843 | 11.77
128.4091 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.4109 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3743 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.396 | 14.1682 | 59.9703 | 11.77 | 128.3965 | 13.9501 | 59.9843 | 11.77
128.4175 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.4192 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3826 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.4043 | 14.1682 | 59.9703 | 11.77 | 128.4048 | 13.95 | 59.9843 | 11.77
128.4258 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.4276 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3909 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.4126 | 14.1693 | 59.9703 | 11.77 | 128.4131 | 13.95 | 59.9843 | 11.77
128.4342 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.4359 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.3992 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.4209 | 14.1693 | 59.9703 | 11.77 | 128.4214 | 13.95 | 59.9843 | 11.77
128.4425 | 14.1039 | 59.9789 | 11.77 | 128.4442 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.4076 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.4294 | 14.1693 | 59.9703 | 11.77 | 128.4297 | 13.95 | 59.9843 | 11.77
128.4508 | 14.1046 | 59.9789 | 11.77 | 128.4526 | 14.4146 | 60.0025 | 11.77 | 128.4159 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.4377 | 14.1693 | 59.9703 | 11.77 | 128.438 | 13.95 | 59.9843 | 11.77
128.4592 | 14.1046 | 59.9789 | 11.77 | 128.4609 | 14.4151 | 60.0025 | 11.77 | 128.4242 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.446 | 14.1694 | 59.9703 | 11.77 | 128.4465 | 13.95 | 59.9843 | 11.77
128.4675 | 14.1046 | 59.9789 | 11.77 | 128.4692 | 14.4151 | 60.0025 | 11.77 | 128.4325 | 14.0508 | 60.0315 | 11.77 | 128.4543 | 14.1694 | 59.9703 | 11.77 | 128.4548 | 13.9497 | 59.9843 | 11.77
128.4758 | 14.1046 | 59.9789 | 11.77 | 128.4775 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4408 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.4626 | 14.1694 | 59.9703 | 11.77 | 128.4631 | 13.9497 | 59.9843 | 11.77
128.4842 | 14.1046 | 59.9785 | 11.77 | 128.4859 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4492 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.4709 | 14.1694 | 59.9703 | 11.77 | 128.4714 | 13.9497 | 59.9843 | 11.77
128.4925 | 14.1046 | 59.9785 | 11.77 | 128.4942 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4575 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.4795 | 14.1694 | 59.9687 | 11.77 | 128.4797 | 13.9497 | 59.9843 | 11.77
128.5009 | 14.1046 | 59.9785 | 11.77 | 128.5026 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4658 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.4878 | 14.1694 | 59.9687 | 11.77 | 128.488 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5092 | 14.1046 | 59.9785 | 11.77 | 128.5109 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4741 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.4961 | 14.1654 | 59.9687 | 11.77 | 128.4963 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5175 | 14.1046 | 59.9785 | 11.77 | 128.5192 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4825 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.5044 | 14.1654 | 59.9687 | 11.77 | 128.5049 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5258 | 14.1046 | 59.9785 | 11.77 | 128.5275 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4908 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.5127 | 14.1654 | 59.9687 | 11.77 | 128.5132 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5342 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5359 | 14.416 | 60.0025 | 11.77 | 128.4991 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.521 | 14.1654 | 59.9687 | 11.77 | 128.5215 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5425 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5442 | 14.416 | 60.0029 | 11.77 | 128.5074 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.5293 | 14.0793 | 59.9687 | 11.77 | 128.5298 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5509 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5526 | 14.416 | 60.0029 | 11.77 | 128.5159 | 14.0497 | 60.0315 | 11.77 | 128.5378 | 14.0793 | 59.9687 | 11.77 | 128.5381 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5592 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5609 | 14.416 | 60.0029 | 11.77 | 128.5242 | 14.049 | 60.0315 | 11.77 | 128.5461 | 14.0796 | 59.9687 | 11.77 | 128.5464 | 13.9502 | 59.9843 | 11.77
128.5675 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5692 | 14.416 | 60.0029 | 11.77 | 128.5325 | 14.049 | 60.0315 | 11.77 | 128.5544 | 14.0796 | 59.9687 | 11.77 | 128.5547 | 13.9498 | 59.9843 | 11.77
128.5759 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5776 | 14.416 | 60.0029 | 11.77 | 128.5408 | 14.049 | 60.0315 | 11.77 | 128.5627 | 14.0796 | 59.9687 | 11.77 | 128.5632 | 13.9498 | 59.9843 | 11.77
128.5842 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5859 | 14.416 | 60.0029 | 11.77 | 128.5491 | 14.049 | 60.0315 | 11.77 | 128.571 | 14.0796 | 59.9687 | 11.77 | 128.5715 | 13.9498 | 59.9832 | 11.77
128.5926 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.5942 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.5575 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.5793 | 14.0796 | 59.9687 | 11.77 | 128.5798 | 13.9498 | 59.9832 | 11.77
128.6009 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6025 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.5658 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.5876 | 14.0796 | 59.9687 | 11.77 | 128.5881 | 13.9498 | 59.9832 | 11.77
128.6092 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6109 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.5741 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.5962 | 14.0835 | 59.9687 | 11.77 | 128.5964 | 13.9498 | 59.9832 | 11.77
128.6176 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6192 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.5824 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6045 | 14.0835 | 59.9687 | 11.77 | 128.6047 | 13.9503 | 59.9832 | 11.77
128.6259 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6276 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.5908 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6128 | 14.0835 | 59.9687 | 11.77 | 128.613 | 13.9503 | 59.9832 | 11.77
128.6342 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6359 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.5991 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6211 | 14.0835 | 59.9687 | 11.77 | 128.6216 | 13.9503 | 59.9832 | 11.77
128.6426 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6442 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.6074 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6294 | 14.0846 | 59.9687 | 11.77 | 128.6299 | 13.9503 | 59.9832 | 11.77
128.6509 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6525 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.6157 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6377 | 14.0846 | 59.9687 | 11.77 | 128.6382 | 13.9503 | 59.9832 | 11.77
128.6592 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6609 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.6241 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6462 | 14.0804 | 59.9687 | 11.77 | 128.6465 | 13.9503 | 59.9832 | 11.77
128.6676 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6692 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.6324 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6545 | 14.0804 | 59.9687 | 11.77 | 128.6548 | 13.9476 | 59.9832 | 11.77
128.6759 | 14.1045 | 59.9785 | 11.77 | 128.6776 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.6407 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6628 | 14.0804 | 59.9687 | 11.77 | 128.6631 | 13.9476 | 59.9832 | 11.77
128.6842 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.6859 | 14.4158 | 60.0029 | 11.77 | 128.649 | 14.051 | 60.0307 | 11.77 | 128.6711 | 14.0804 | 59.9687 | 11.77 | 128.6714 | 13.9473 | 59.9832 | 11.77
128.6926 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.6942 | 14.4163 | 60.0029 | 11.77 | 128.6575 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.6794 | 14.0804 | 59.9672 | 11.77 | 128.6799 | 13.9473 | 59.9832 | 11.77
128.7009 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.7025 | 14.4163 | 60.0029 | 11.77 | 128.6658 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.6877 | 14.0804 | 59.9672 | 11.77 | 128.6882 | 13.9473 | 59.9832 | 11.77
128.7093 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.7109 | 14.4163 | 60.0029 | 11.77 | 128.6741 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.696 | 14.0804 | 59.9672 | 11.77 | 128.6965 | 13.9473 | 59.9832 | 11.77
128.7176 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.7192 | 14.4163 | 60.0029 | 11.77 | 128.6824 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7046 | 14.0804 | 59.9672 | 11.77 | 128.7048 | 13.9473 | 59.9832 | 11.77
128.7259 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.7275 | 14.4163 | 60.0029 | 11.77 | 128.6907 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7129 | 14.0803 | 59.9672 | 11.77 | 128.7131 | 13.9473 | 59.9832 | 11.77
128.7343 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.7359 | 14.4163 | 60.0029 | 11.77 | 128.6991 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7212 | 14.0803 | 59.9672 | 11.77 | 128.7214 | 13.9478 | 59.9832 | 11.77
128.7426 | 14.1045 | 59.9781 | 11.77 | 128.7442 | 14.4163 | 60.0037 | 11.77 | 128.7074 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7295 | 14.0803 | 59.9672 | 11.77 | 128.7297 | 13.9478 | 59.9832 | 11.77
128.7509 | 14.072 | 59.9781 | 11.77 | 128.7526 | 14.4163 | 60.0037 | 11.77 | 128.7157 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7378 | 14.0803 | 59.9672 | 11.77 | 128.7383 | 13.9478 | 59.9832 | 11.77
128.7593 | 14.072 | 59.9781 | 11.77 | 128.7609 | 14.4163 | 60.0037 | 11.77 | 128.724 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7461 | 14.0803 | 59.9672 | 11.77 | 128.7466 | 13.9478 | 59.9832 | 11.77
128.7676 | 14.0722 | 59.9781 | 11.77 | 128.7692 | 14.4163 | 60.0037 | 11.77 | 128.7324 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7546 | 14.0803 | 59.9672 | 11.77 | 128.7549 | 13.9081 | 59.9832 | 11.77
128.7759 | 14.0722 | 59.9781 | 11.77 | 128.7775 | 14.4173 | 60.0037 | 11.77 | 128.7407 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7629 | 14.0814 | 59.9672 | 11.77 | 128.7632 | 13.9081 | 59.9832 | 11.77
128.7843 | 14.0722 | 59.9781 | 11.77 | 128.7859 | 14.4173 | 60.0037 | 11.77 | 128.749 | 14.0504 | 60.0307 | 11.77 | 128.7712 | 14.0814 | 59.9672 | 11.77 | 128.7715 | 13.9081 | 59.9816 | 11.77
128.7926 | 14.0722 | 59.9781 | 11.77 | 128.7942 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.7573 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.7795 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.7798 | 13.9081 | 59.9816 | 11.77
128.801 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8026 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.7657 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.7878 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.7881 | 13.8228 | 59.9816 | 11.77
128.8093 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8109 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.774 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.7961 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.7966 | 13.8228 | 59.9816 | 11.77
128.8176 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8192 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.7823 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8044 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8049 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.826 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8275 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.7906 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.813 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8132 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.8343 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8359 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.799 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8213 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8215 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.8427 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8442 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.8074 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8296 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8298 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.851 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8525 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.8157 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8379 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8381 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.8593 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8608 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.824 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8462 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8464 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.8676 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8692 | 14.4234 | 60.0037 | 11.77 | 128.8323 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8545 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.855 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.876 | 14.0719 | 59.9781 | 11.77 | 128.8775 | 14.4238 | 60.0037 | 11.77 | 128.8407 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8628 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8633 | 13.8198 | 59.9816 | 11.77
128.8843 | 14.0719 | 59.9769 | 11.77 | 128.8859 | 14.4238 | 60.0037 | 11.77 | 128.849 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8713 | 14.0817 | 59.9672 | 11.77 | 128.8716 | 13.8195 | 59.9816 | 11.77
128.8927 | 14.0719 | 59.9769 | 11.77 | 128.8942 | 14.4238 | 60.0037 | 11.77 | 128.8573 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8796 | 14.082 | 59.9656 | 11.77 | 128.8799 | 13.8195 | 59.9816 | 11.77
128.901 | 14.0719 | 59.9769 | 11.77 | 128.9025 | 14.4238 | 60.0037 | 11.77 | 128.8656 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8879 | 14.082 | 59.9656 | 11.77 | 128.8882 | 13.8195 | 59.9816 | 11.77
128.9093 | 14.0719 | 59.9769 | 11.77 | 128.9109 | 14.4195 | 60.0037 | 11.77 | 128.874 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.8962 | 14.082 | 59.9656 | 11.77 | 128.8965 | 13.8195 | 59.9816 | 11.77
128.9177 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9192 | 14.4195 | 60.0037 | 11.77 | 128.8823 | 14.0504 | 60.0299 | 11.77 | 128.9045 | 14.082 | 59.9656 | 11.77 | 128.9048 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.926 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9276 | 14.4204 | 60.0037 | 11.77 | 128.8906 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9128 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9133 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.9343 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9359 | 14.4204 | 60.0037 | 11.77 | 128.8989 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9214 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9216 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.9427 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9442 | 14.4204 | 60.0044 | 11.77 | 128.9072 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9297 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9299 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.951 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9525 | 14.4204 | 60.0044 | 11.77 | 128.9156 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.938 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9382 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.9594 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9609 | 14.4204 | 60.0044 | 11.77 | 128.924 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9463 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9465 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.9677 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9692 | 14.4204 | 60.0044 | 11.77 | 128.9323 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9546 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9548 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.976 | 14.0705 | 59.9769 | 11.77 | 128.9775 | 14.4204 | 60.0044 | 11.77 | 128.9406 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9629 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9631 | 13.8205 | 59.9816 | 11.77
128.9843 | 14.0706 | 59.9769 | 11.77 | 128.9858 | 14.4204 | 60.0044 | 11.77 | 128.949 | 14.054 | 60.0299 | 11.77 | 128.9712 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9717 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
128.9927 | 14.0706 | 59.9769 | 11.77 | 128.9942 | 14.4209 | 60.0044 | 11.77 | 128.9573 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 128.9797 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.98 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.001 | 14.0706 | 59.9769 | 11.77 | 129.0025 | 14.4209 | 60.0044 | 11.77 | 128.9656 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 128.988 | 14.0831 | 59.9656 | 11.77 | 128.9883 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.0094 | 14.0706 | 59.9769 | 11.77 | 129.0109 | 14.4209 | 60.0044 | 11.77 | 128.9739 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 128.9963 | 14.083 | 59.9656 | 11.77 | 128.9966 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.0177 | 14.0706 | 59.9769 | 11.77 | 129.0192 | 14.4209 | 60.0044 | 11.77 | 128.9823 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0046 | 14.083 | 59.9656 | 11.77 | 129.0049 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.026 | 14.0706 | 59.9769 | 11.77 | 129.0275 | 14.4209 | 60.0044 | 11.77 | 128.9906 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0129 | 14.083 | 59.9656 | 11.77 | 129.0132 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.0344 | 13.8007 | 59.9769 | 11.77 | 129.0358 | 14.4209 | 60.0044 | 11.77 | 128.9989 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0212 | 14.083 | 59.9656 | 11.77 | 129.0217 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.0427 | 13.8007 | 59.9769 | 11.77 | 129.0442 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0072 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0298 | 14.083 | 59.9656 | 11.77 | 129.03 | 13.8202 | 59.9796 | 11.77
129.0511 | 13.8007 | 59.9769 | 11.77 | 129.0525 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0156 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0381 | 14.083 | 59.9656 | 11.77 | 129.0383 | 13.8203 | 59.9796 | 11.77
129.0594 | 13.8007 | 59.9769 | 11.77 | 129.0609 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0239 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0464 | 14.0833 | 59.9656 | 11.77 | 129.0466 | 13.8203 | 59.9796 | 11.77
129.0677 | 13.8007 | 59.9769 | 11.77 | 129.0692 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0322 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0547 | 14.0833 | 59.9656 | 11.77 | 129.0549 | 13.8203 | 59.9796 | 11.77
129.076 | 13.8007 | 59.9769 | 11.77 | 129.0775 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0405 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.063 | 14.0833 | 59.9656 | 11.77 | 129.0632 | 13.8203 | 59.9796 | 11.77
129.0844 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.0859 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0488 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0713 | 14.0833 | 59.9656 | 11.77 | 129.0715 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.0927 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.0942 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0573 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0796 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.0801 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1011 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1025 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0656 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0881 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.0884 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1094 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1108 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0739 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.0964 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.0967 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1177 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1192 | 14.4192 | 60.0044 | 11.77 | 129.0822 | 14.0528 | 60.0299 | 11.77 | 129.1047 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.105 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1261 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1275 | 14.4206 | 60.0044 | 11.77 | 129.0906 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.113 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.1133 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1344 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1359 | 14.4206 | 60.0044 | 11.77 | 129.0989 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1213 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.1216 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1428 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1442 | 14.4206 | 60.0056 | 11.77 | 129.1072 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1296 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.1299 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1511 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1525 | 14.4206 | 60.0056 | 11.77 | 129.1155 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1382 | 14.0833 | 59.9648 | 11.77 | 129.1384 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1594 | 13.8007 | 59.9765 | 11.77 | 129.1608 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1239 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1465 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.1467 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1678 | 13.8005 | 59.9765 | 11.77 | 129.1692 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1322 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1548 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.155 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1761 | 13.8005 | 59.9765 | 11.77 | 129.1775 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1405 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1631 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.1633 | 13.8188 | 59.9796 | 11.77
129.1844 | 13.8005 | 59.9765 | 11.77 | 129.1859 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1488 | 14.0512 | 60.0299 | 11.77 | 129.1714 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.1716 | 13.8188 | 59.9788 | 11.77
129.1928 | 13.8005 | 59.9765 | 11.77 | 129.1942 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1571 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.1797 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.1799 | 13.8188 | 59.9788 | 11.77
129.2011 | 13.8009 | 59.9765 | 11.77 | 129.2025 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1655 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.188 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.1882 | 13.8188 | 59.9788 | 11.77
129.2094 | 13.8009 | 59.9765 | 11.77 | 129.2108 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1738 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.1965 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.1968 | 13.8188 | 59.9788 | 11.77
129.2178 | 13.8009 | 59.9765 | 11.77 | 129.2192 | 14.4204 | 60.0056 | 11.77 | 129.1821 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2048 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2051 | 13.8185 | 59.9788 | 11.77
129.2261 | 13.8009 | 59.9765 | 11.77 | 129.2275 | 14.415 | 60.0056 | 11.77 | 129.1904 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2131 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2134 | 13.8185 | 59.9788 | 11.77
129.2345 | 13.8019 | 59.9765 | 11.77 | 129.2358 | 14.415 | 60.0056 | 11.77 | 129.1989 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2214 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2217 | 13.8192 | 59.9788 | 11.77
129.2428 | 13.8019 | 59.9765 | 11.77 | 129.2441 | 14.4155 | 60.0056 | 11.77 | 129.2072 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2297 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.23 | 13.8192 | 59.9788 | 11.77
129.2511 | 13.8019 | 59.9765 | 11.77 | 129.2525 | 14.4155 | 60.0056 | 11.77 | 129.2155 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.238 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2383 | 13.8192 | 59.9788 | 11.77
129.2595 | 13.8019 | 59.9765 | 11.77 | 129.2608 | 14.4155 | 60.0056 | 11.77 | 129.2238 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2466 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2466 | 13.8192 | 59.9788 | 11.77
129.2678 | 13.8019 | 59.9765 | 11.77 | 129.2692 | 14.4155 | 60.0056 | 11.77 | 129.2322 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2549 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2551 | 13.8192 | 59.9788 | 11.77
129.2762 | 13.8019 | 59.9765 | 11.77 | 129.2775 | 14.4155 | 60.0056 | 11.77 | 129.2405 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2632 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2634 | 13.8192 | 59.9788 | 11.77
129.2845 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.2858 | 14.4155 | 60.0056 | 11.77 | 129.2488 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2715 | 14.0819 | 59.9648 | 11.77 | 129.2717 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.2928 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.2942 | 14.4152 | 60.0056 | 11.77 | 129.2571 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2798 | 14.0833 | 59.9641 | 11.77 | 129.28 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3011 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3025 | 14.4152 | 60.0056 | 11.77 | 129.2654 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2881 | 14.0833 | 59.9641 | 11.77 | 129.2883 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3095 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3109 | 14.2799 | 60.0056 | 11.77 | 129.2738 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.2964 | 14.0833 | 59.9641 | 11.77 | 129.2966 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3178 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3192 | 14.2799 | 60.0056 | 11.77 | 129.2821 | 14.0512 | 60.0295 | 11.77 | 129.3049 | 14.0833 | 59.9641 | 11.77 | 129.3049 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3262 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3275 | 14.2461 | 60.0056 | 11.77 | 129.2904 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3132 | 14.0833 | 59.9641 | 11.77 | 129.3135 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3345 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3358 | 14.2461 | 60.0056 | 11.77 | 129.2987 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3215 | 14.0833 | 59.9641 | 11.77 | 129.3218 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3428 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3442 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3071 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3298 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3301 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3512 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3525 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3154 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3381 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3384 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3595 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3608 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3237 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3464 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3467 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3679 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3691 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.332 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.355 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.355 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3762 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3775 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3405 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3633 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3633 | 13.8194 | 59.9788 | 11.77
129.3845 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3858 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3488 | 14.053 | 60.0295 | 11.77 | 129.3716 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3718 | 13.8238 | 59.9776 | 11.77
129.3929 | 13.8019 | 59.9757 | 11.77 | 129.3942 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3571 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.3799 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3801 | 13.8238 | 59.9776 | 11.77
129.4012 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4025 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3654 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.3882 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3884 | 13.8238 | 59.9776 | 11.77
129.4095 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4108 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3738 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.3965 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.3967 | 13.8238 | 59.9776 | 11.77
129.4179 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4191 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3821 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4048 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.405 | 13.8239 | 59.9776 | 11.77
129.4262 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4275 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3904 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4133 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.4133 | 13.8239 | 59.9776 | 11.77
129.4345 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4358 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.3987 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4216 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.4216 | 13.8239 | 59.9776 | 11.77
129.4429 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4442 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.407 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4299 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.4302 | 13.8239 | 59.9776 | 11.77
129.4512 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4525 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.4154 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4382 | 13.9698 | 59.9641 | 11.77 | 129.4385 | 13.8239 | 59.9776 | 11.77
129.4595 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4608 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.4237 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4465 | 13.9701 | 59.9641 | 11.77 | 129.4468 | 13.8239 | 59.9776 | 11.77
129.4679 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4691 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.432 | 14.053 | 60.0291 | 11.77 | 129.4548 | 13.9701 | 59.9641 | 11.77 | 129.4551 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.4762 | 13.802 | 59.9757 | 11.77 | 129.4775 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.4403 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.4634 | 13.9689 | 59.9641 | 11.77 | 129.4634 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.4846 | 13.802 | 59.9749 | 11.77 | 129.4858 | 14.243 | 60.0072 | 11.77 | 129.4487 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.4717 | 13.9689 | 59.9641 | 11.77 | 129.4717 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.4929 | 13.802 | 59.9749 | 11.77 | 129.4941 | 14.245 | 60.0072 | 11.77 | 129.457 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.48 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.48 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5012 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5025 | 14.245 | 60.0072 | 11.77 | 129.4653 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.4883 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.4885 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5096 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5108 | 14.245 | 60.0072 | 11.77 | 129.4736 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.4966 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.4968 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5179 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5192 | 14.245 | 60.0072 | 11.77 | 129.4821 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.5049 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5051 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5262 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5275 | 14.245 | 60.0072 | 11.77 | 129.4904 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.5132 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5134 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5346 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5358 | 14.245 | 60.0072 | 11.77 | 129.4987 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.5217 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5217 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5429 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5441 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.507 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.53 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.53 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5512 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5525 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.5153 | 14.057 | 60.0291 | 11.77 | 129.5383 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5386 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5596 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5608 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.5237 | 14.0588 | 60.0291 | 11.77 | 129.5466 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5469 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5679 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5692 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.532 | 14.0588 | 60.0291 | 11.77 | 129.5549 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5552 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5763 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5775 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.5403 | 14.0624 | 60.0291 | 11.77 | 129.5632 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5635 | 13.824 | 59.9776 | 11.77
129.5846 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5858 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.5486 | 14.0624 | 60.0291 | 11.77 | 129.5718 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5718 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.5929 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.5941 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.557 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.5801 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5801 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6013 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6025 | 14.245 | 60.008 | 11.77 | 129.5653 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.5884 | 13.9689 | 59.9633 | 11.77 | 129.5884 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6096 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6108 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.5736 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.5967 | 13.9702 | 59.9633 | 11.77 | 129.5969 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.618 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6191 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.5819 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.605 | 13.9702 | 59.9633 | 11.77 | 129.6052 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6263 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6274 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.5903 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6133 | 13.9702 | 59.9633 | 11.77 | 129.6135 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6346 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6358 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.5986 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6216 | 13.9702 | 59.9633 | 11.77 | 129.6218 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6429 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6441 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6069 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6301 | 13.9703 | 59.9633 | 11.77 | 129.6301 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6513 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6525 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6152 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6384 | 13.9703 | 59.9633 | 11.77 | 129.6384 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6596 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6608 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6237 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6467 | 13.9703 | 59.9633 | 11.77 | 129.6467 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.668 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6691 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.632 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.655 | 13.9703 | 59.9633 | 11.77 | 129.6553 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6763 | 13.8044 | 59.9749 | 11.77 | 129.6774 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6403 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6633 | 13.9661 | 59.9633 | 11.77 | 129.6636 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.6846 | 13.803 | 59.9746 | 11.77 | 129.6858 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6486 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6716 | 13.9661 | 59.9633 | 11.77 | 129.6719 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.693 | 13.803 | 59.9746 | 11.77 | 129.6941 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6569 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6802 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.6802 | 13.8246 | 59.9768 | 11.77
129.7013 | 13.803 | 59.9746 | 11.77 | 129.7025 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6653 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6885 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.6885 | 13.8245 | 59.9768 | 11.77
129.7097 | 13.803 | 59.9746 | 11.77 | 129.7108 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6736 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.6968 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.6968 | 13.8245 | 59.9768 | 11.77
129.718 | 13.803 | 59.9746 | 11.77 | 129.7191 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6819 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.7051 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7051 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.7263 | 13.803 | 59.9746 | 11.77 | 129.7274 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6902 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.7134 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7136 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.7346 | 13.8034 | 59.9746 | 11.77 | 129.7358 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.6986 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.7217 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7219 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.743 | 13.8034 | 59.9746 | 11.77 | 129.7441 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7069 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.73 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7302 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.7513 | 13.8034 | 59.9746 | 11.77 | 129.7524 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7152 | 14.0624 | 60.0287 | 11.77 | 129.7385 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7385 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.7597 | 13.8034 | 59.9746 | 11.77 | 129.7608 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7235 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.7468 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7468 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.768 | 13.8053 | 59.9746 | 11.77 | 129.7691 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7319 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.7551 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7551 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.7763 | 13.8053 | 59.9746 | 11.77 | 129.7775 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7402 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.7634 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.7634 | 13.8252 | 59.9768 | 11.77
129.7847 | 13.8053 | 59.9746 | 11.77 | 129.7858 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7485 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.7717 | 13.9661 | 59.9621 | 11.77 | 129.772 | 13.8254 | 59.9757 | 11.77
129.793 | 13.8053 | 59.9746 | 11.77 | 129.7941 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7568 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.78 | 13.9648 | 59.9621 | 11.77 | 129.7803 | 13.8254 | 59.9757 | 11.77
129.8014 | 13.8053 | 59.9746 | 11.77 | 129.8024 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7653 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.7886 | 13.9648 | 59.9621 | 11.77 | 129.7886 | 13.8254 | 59.9757 | 11.77
129.8097 | 13.8053 | 59.9746 | 11.77 | 129.8108 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7736 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.7969 | 13.9648 | 59.9621 | 11.77 | 129.7969 | 13.8254 | 59.9757 | 11.77
129.818 | 13.8063 | 59.9746 | 11.77 | 129.8191 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7819 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8052 | 13.9648 | 59.9621 | 11.77 | 129.8052 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8264 | 13.8063 | 59.9746 | 11.77 | 129.8275 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7902 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8135 | 13.9648 | 59.9621 | 11.77 | 129.8135 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8347 | 13.8063 | 59.9746 | 11.77 | 129.8358 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.7985 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8218 | 13.9648 | 59.9621 | 11.77 | 129.822 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.843 | 13.8063 | 59.9746 | 11.77 | 129.8441 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8069 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8301 | 13.9649 | 59.9621 | 11.77 | 129.8303 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8514 | 13.8022 | 59.9746 | 11.77 | 129.8524 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8152 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8384 | 13.9649 | 59.9621 | 11.77 | 129.8386 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8597 | 13.8022 | 59.9746 | 11.77 | 129.8608 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8235 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8469 | 13.9649 | 59.9621 | 11.77 | 129.8469 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.868 | 13.8022 | 59.9746 | 11.77 | 129.8691 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8318 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8552 | 13.9649 | 59.9621 | 11.77 | 129.8552 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8764 | 13.8022 | 59.9746 | 11.77 | 129.8774 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8402 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8635 | 13.9649 | 59.9621 | 11.77 | 129.8635 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8847 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.8857 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8485 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8718 | 13.9649 | 59.9621 | 11.77 | 129.8718 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.8931 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.8941 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8568 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8801 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.8804 | 13.8259 | 59.9757 | 11.77
129.9014 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9024 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8651 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.8884 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.8887 | 13.826 | 59.9757 | 11.77
129.9097 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9108 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8735 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.897 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.897 | 13.826 | 59.9757 | 11.77
129.9181 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9191 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8818 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9053 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.9053 | 13.8257 | 59.9757 | 11.77
129.9264 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9274 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8901 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9136 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.9136 | 13.8257 | 59.9757 | 11.77
129.9348 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9357 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.8984 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9219 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.9219 | 13.8257 | 59.9757 | 11.77
129.9431 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9441 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9067 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9302 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.9302 | 13.8257 | 59.9757 | 11.77
129.9514 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9524 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9152 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9385 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.9387 | 13.8265 | 59.9757 | 11.77
129.9597 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9608 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9235 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.947 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.947 | 13.8265 | 59.9757 | 11.77
129.9681 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9691 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9318 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9553 | 13.9652 | 59.9613 | 11.77 | 129.9553 | 13.8265 | 59.9757 | 11.77
129.9764 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9774 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9401 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9636 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 129.9636 | 13.8265 | 59.9757 | 11.77
129.9848 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9857 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9485 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9719 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 129.9719 | 13.8265 | 59.9741 | 11.77
129.9931 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 129.9941 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9568 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9802 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 129.9802 | 13.8265 | 59.9741 | 11.77
130.0014 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0024 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9651 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9885 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 129.9885 | 13.8265 | 59.9741 | 11.77
130.0098 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0107 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9734 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 129.9968 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 129.9971 | 13.8265 | 59.9741 | 11.77
130.0181 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.019 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9818 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.0054 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.0054 | 13.8266 | 59.9741 | 11.77
130.0265 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0274 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9901 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.0137 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.0137 | 13.8266 | 59.9741 | 11.77
130.0348 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0358 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 129.9984 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.022 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.022 | 13.8266 | 59.9741 | 11.77
130.0431 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0441 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0067 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.0303 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.0303 | 13.8266 | 59.9741 | 11.77
130.0515 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0524 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0151 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.0386 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.0386 | 13.8266 | 59.9741 | 11.77
130.0598 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0607 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0234 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.0469 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.0469 | 13.8266 | 59.9741 | 11.77
130.0681 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0691 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0317 | 13.9363 | 60.0287 | 11.77 | 130.0554 | 13.9663 | 59.9613 | 11.77 | 130.0554 | 13.8545 | 59.9741 | 11.77
130.0765 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0774 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.04 | 13.9421 | 60.0287 | 11.77 | 130.0637 | 13.9665 | 59.9613 | 11.77 | 130.0637 | 13.8545 | 59.9741 | 11.77
130.0848 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0858 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0483 | 13.9421 | 60.0287 | 11.77 | 130.072 | 13.9665 | 59.9613 | 11.77 | 130.072 | 13.8544 | 59.9741 | 11.77
130.0931 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.0941 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0568 | 13.9421 | 60.0287 | 11.77 | 130.0803 | 13.9668 | 59.9605 | 11.77 | 130.0803 | 13.8544 | 59.9741 | 11.77
130.1015 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.1024 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0651 | 13.9421 | 60.0287 | 11.77 | 130.0886 | 13.9668 | 59.9605 | 11.77 | 130.0886 | 13.8513 | 59.9741 | 11.77
130.1098 | 13.8022 | 59.9738 | 11.77 | 130.1107 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0734 | 13.9437 | 60.0287 | 11.77 | 130.0969 | 13.9668 | 59.9605 | 11.77 | 130.0969 | 13.8513 | 59.9741 | 11.77
130.1182 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1191 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0817 | 13.9437 | 60.0287 | 11.77 | 130.1052 | 13.9668 | 59.9605 | 11.77 | 130.1055 | 13.8513 | 59.9741 | 11.77
130.1265 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1274 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0901 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1138 | 13.9668 | 59.9605 | 11.77 | 130.1138 | 13.8513 | 59.9741 | 11.77
130.1348 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1357 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.0984 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1221 | 13.9668 | 59.9605 | 11.77 | 130.1221 | 13.8514 | 59.9741 | 11.77
130.1432 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.144 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.1067 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1304 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1304 | 13.8514 | 59.9741 | 11.77
130.1515 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1524 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.115 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1387 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1387 | 13.8514 | 59.9741 | 11.77
130.1599 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1607 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.1234 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.147 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.147 | 13.8514 | 59.9741 | 11.77
130.1682 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1691 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.1317 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1553 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1553 | 13.8514 | 59.9741 | 11.77
130.1765 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1774 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.14 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1638 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1638 | 13.8514 | 59.9741 | 11.77
130.1848 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.1857 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.1483 | 13.944 | 60.0287 | 11.77 | 130.1721 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1721 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.1932 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.194 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.1567 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.1804 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1804 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2015 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2024 | 14.2453 | 60.008 | 11.77 | 130.165 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.1887 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.1887 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2099 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2107 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.1733 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.197 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.197 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2182 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2191 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.1816 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2053 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2053 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2265 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2274 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.1899 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2136 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2136 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2349 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2357 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.1984 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2222 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2222 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2432 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.244 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.2067 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2305 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2305 | 13.8514 | 59.9725 | 11.77
130.2516 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2524 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.215 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2388 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2388 | 13.8521 | 59.9725 | 11.77
130.2599 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2607 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.2233 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2471 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2471 | 13.8521 | 59.9725 | 11.77
130.2682 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.269 | 14.1697 | 60.008 | 11.77 | 130.2317 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2554 | 13.9655 | 59.9605 | 11.77 | 130.2554 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.2766 | 13.8024 | 59.9738 | 11.77 | 130.2773 | 14.1667 | 60.008 | 11.77 | 130.24 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2637 | 13.9629 | 59.9605 | 11.77 | 130.2637 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.2849 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.2857 | 14.1667 | 60.008 | 11.77 | 130.2483 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2722 | 13.9629 | 59.9605 | 11.77 | 130.272 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.2932 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.294 | 14.1667 | 60.008 | 11.77 | 130.2566 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2805 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.2805 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3016 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3024 | 14.1667 | 60.008 | 11.77 | 130.265 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2888 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.2888 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3099 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3107 | 14.1673 | 60.008 | 11.77 | 130.2733 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.2971 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.2971 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3182 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.319 | 14.1673 | 60.008 | 11.77 | 130.2816 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.3054 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3054 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3266 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3274 | 14.1673 | 60.008 | 11.77 | 130.2899 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.3137 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3137 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3349 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3357 | 14.1673 | 60.008 | 11.77 | 130.2982 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.3223 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.322 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3433 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3441 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3066 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.3306 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3306 | 13.8523 | 59.9725 | 11.77
130.3516 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3524 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3149 | 13.944 | 60.0295 | 11.77 | 130.3389 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3389 | 13.8583 | 59.9725 | 11.77
130.3599 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3607 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3232 | 13.9364 | 60.0295 | 11.77 | 130.3472 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3472 | 13.8583 | 59.9725 | 11.77
130.3683 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.369 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3315 | 13.9364 | 60.0295 | 11.77 | 130.3555 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3555 | 13.8583 | 59.9725 | 11.77
130.3766 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3774 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.34 | 13.9364 | 60.0295 | 11.77 | 130.3638 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3638 | 13.8583 | 59.9725 | 11.77
130.3849 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.3857 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3483 | 13.9364 | 60.0295 | 11.77 | 130.3721 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3721 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.3933 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.394 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3566 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.3806 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3804 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.4016 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4023 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3649 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.3889 | 13.9632 | 59.9598 | 11.77 | 130.3889 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.4099 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4107 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3733 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.3972 | 13.9637 | 59.9598 | 11.77 | 130.3972 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.4183 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.419 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3816 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4055 | 13.9637 | 59.9598 | 11.77 | 130.4055 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.4266 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4274 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3899 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4138 | 13.8223 | 59.9598 | 11.77 | 130.4138 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.435 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4357 | 14.1673 | 60.0083 | 11.77 | 130.3982 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4221 | 13.8223 | 59.9598 | 11.77 | 130.4221 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.4433 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.444 | 14.166 | 60.0083 | 11.77 | 130.4065 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4307 | 13.6251 | 59.9598 | 11.77 | 130.4304 | 13.826 | 59.9717 | 11.77
130.4516 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4523 | 14.166 | 60.0083 | 11.77 | 130.4149 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.439 | 13.6251 | 59.9598 | 11.77 | 130.4387 | 13.8308 | 59.9717 | 11.77
130.46 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4607 | 14.168 | 60.0083 | 11.77 | 130.4232 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4473 | 13.6199 | 59.9598 | 11.77 | 130.4473 | 13.8308 | 59.9717 | 11.77
130.4683 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.469 | 14.168 | 60.0083 | 11.77 | 130.4315 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4556 | 13.6199 | 59.9598 | 11.77 | 130.4556 | 13.8308 | 59.9717 | 11.77
130.4767 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4774 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4398 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4639 | 13.6199 | 59.9598 | 11.77 | 130.4639 | 13.8308 | 59.9717 | 11.77
130.485 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.4857 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4482 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4722 | 13.6199 | 59.9598 | 11.77 | 130.4722 | 13.8308 | 59.9717 | 11.77
130.4933 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.494 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4565 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4805 | 13.6199 | 59.9582 | 11.77 | 130.4805 | 13.8308 | 59.9717 | 11.77
130.5017 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5023 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4648 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.489 | 13.6199 | 59.9582 | 11.77 | 130.4888 | 13.8309 | 59.9717 | 11.77
130.51 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5107 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4731 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.4973 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.4973 | 13.8309 | 59.9717 | 11.77
130.5183 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.519 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4816 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5056 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5056 | 13.8309 | 59.9717 | 11.77
130.5267 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5273 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4899 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5139 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5139 | 13.8309 | 59.9717 | 11.77
130.535 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5356 | 14.1687 | 60.0083 | 11.77 | 130.4982 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5222 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5222 | 13.8309 | 59.9717 | 11.77
130.5433 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.544 | 14.1686 | 60.0095 | 11.77 | 130.5065 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5305 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5305 | 13.8309 | 59.9717 | 11.77
130.5517 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5523 | 14.1686 | 60.0095 | 11.77 | 130.5149 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5391 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5388 | 13.8269 | 59.9717 | 11.77
130.56 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5607 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5232 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5474 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5471 | 13.8269 | 59.9717 | 11.77
130.5684 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.569 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5315 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5557 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5557 | 13.8269 | 59.9717 | 11.77
130.5767 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5773 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5398 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.564 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.564 | 13.8269 | 59.9717 | 11.77
130.585 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.5856 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5481 | 13.9364 | 60.0299 | 11.77 | 130.5723 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5723 | 13.8269 | 59.971 | 11.77
130.5934 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.594 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5565 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.5806 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5806 | 13.8269 | 59.971 | 11.77
130.6017 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6024 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5648 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.5891 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5889 | 13.8269 | 59.971 | 11.77
130.61 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6107 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5731 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.5974 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.5972 | 13.8269 | 59.971 | 11.77
130.6184 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.619 | 14.1697 | 60.0095 | 11.77 | 130.5814 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6057 | 13.6911 | 59.9582 | 11.77 | 130.6055 | 13.8217 | 59.971 | 11.77
130.6267 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6273 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.5898 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.614 | 13.7645 | 59.9582 | 11.77 | 130.614 | 13.8217 | 59.971 | 11.77
130.6351 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6357 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.5981 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6223 | 13.7645 | 59.9582 | 11.77 | 130.6223 | 13.8217 | 59.971 | 11.77
130.6434 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.644 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6064 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6306 | 13.7621 | 59.9582 | 11.77 | 130.6306 | 13.8217 | 59.971 | 11.77
130.6517 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6523 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6147 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6389 | 13.7621 | 59.9582 | 11.77 | 130.6389 | 13.8217 | 59.971 | 11.77
130.6601 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6606 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6232 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6475 | 13.7621 | 59.9582 | 11.77 | 130.6472 | 13.8217 | 59.971 | 11.77
130.6684 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.669 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6315 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6558 | 13.7621 | 59.9582 | 11.77 | 130.6555 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.6767 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6773 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6398 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6641 | 13.7621 | 59.9582 | 11.77 | 130.6641 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.6851 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.6857 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6481 | 13.9364 | 60.0303 | 11.77 | 130.6724 | 13.7621 | 59.9582 | 11.77 | 130.6724 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.6934 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.694 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6564 | 13.941 | 60.0303 | 11.77 | 130.6807 | 13.7621 | 59.957 | 11.77 | 130.6807 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7018 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7023 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6648 | 13.941 | 60.0303 | 11.77 | 130.689 | 13.7621 | 59.957 | 11.77 | 130.689 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7101 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7106 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6731 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.6975 | 13.7621 | 59.957 | 11.77 | 130.6973 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7184 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.719 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6814 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.7058 | 13.7621 | 59.957 | 11.77 | 130.7056 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7268 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7273 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6897 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.7141 | 13.7624 | 59.957 | 11.77 | 130.7139 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7351 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7357 | 14.1704 | 60.0095 | 11.77 | 130.6981 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.7224 | 13.7624 | 59.957 | 11.77 | 130.7224 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7434 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.744 | 14.1704 | 60.0103 | 11.77 | 130.7064 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.7307 | 13.7666 | 59.957 | 11.77 | 130.7307 | 13.8218 | 59.971 | 11.77
130.7518 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7523 | 14.1704 | 60.0103 | 11.77 | 130.7147 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.739 | 13.7666 | 59.957 | 11.77 | 130.739 | 13.8226 | 59.971 | 11.77
130.7601 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7606 | 14.1715 | 60.0103 | 11.77 | 130.723 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.7476 | 13.8476 | 59.957 | 11.77 | 130.7473 | 13.8226 | 59.971 | 11.77
130.7685 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.769 | 14.1715 | 60.0103 | 11.77 | 130.7314 | 13.9441 | 60.0303 | 11.77 | 130.7559 | 13.8476 | 59.957 | 11.77 | 130.7556 | 13.8226 | 59.971 | 11.77
130.7768 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7773 | 14.1715 | 60.0103 | 11.77 | 130.7397 | 13.8493 | 60.0303 | 11.77 | 130.7642 | 13.8476 | 59.957 | 11.77 | 130.7639 | 13.8226 | 59.971 | 11.77
130.7851 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7856 | 14.1715 | 60.0103 | 11.77 | 130.748 | 13.8493 | 60.0303 | 11.77 | 130.7725 | 13.8476 | 59.957 | 11.77 | 130.7722 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.7935 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.7939 | 14.1715 | 60.0103 | 11.77 | 130.7563 | 13.8493 | 60.0295 | 11.77 | 130.7808 | 13.8476 | 59.957 | 11.77 | 130.7808 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8018 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8023 | 14.1715 | 60.0103 | 11.77 | 130.7646 | 13.8493 | 60.0295 | 11.77 | 130.7891 | 13.8476 | 59.957 | 11.77 | 130.7891 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8101 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8106 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.7731 | 13.8477 | 60.0295 | 11.77 | 130.7974 | 13.8479 | 59.957 | 11.77 | 130.7974 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8185 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.819 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.7814 | 13.8477 | 60.0295 | 11.77 | 130.8059 | 13.8479 | 59.957 | 11.77 | 130.8057 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8268 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8273 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.7897 | 13.8468 | 60.0295 | 11.77 | 130.8142 | 13.8479 | 59.957 | 11.77 | 130.814 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8351 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8356 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.798 | 13.8468 | 60.0295 | 11.77 | 130.8225 | 13.8479 | 59.957 | 11.77 | 130.8223 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8435 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8439 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.8064 | 13.8468 | 60.0295 | 11.77 | 130.8308 | 13.8479 | 59.957 | 11.77 | 130.8308 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8518 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8523 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.8147 | 13.8468 | 60.0295 | 11.77 | 130.8391 | 13.8479 | 59.957 | 11.77 | 130.8391 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8602 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8606 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.823 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.8474 | 13.8494 | 59.957 | 11.77 | 130.8474 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8685 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.869 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.8313 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.856 | 13.8494 | 59.957 | 11.77 | 130.8557 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8768 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8773 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.8397 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.8643 | 13.8494 | 59.957 | 11.77 | 130.864 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8852 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8856 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.848 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.8726 | 13.8494 | 59.957 | 11.77 | 130.8723 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.8935 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.8939 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.8563 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.8809 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.8806 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.9019 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9023 | 14.1721 | 60.0103 | 11.77 | 130.8646 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.8892 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.8892 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.9102 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9106 | 14.1708 | 60.0103 | 11.77 | 130.873 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.8975 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.8975 | 13.823 | 59.9698 | 11.77
130.9185 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9189 | 14.1708 | 60.0103 | 11.77 | 130.8813 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.906 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.9058 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9268 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9272 | 14.1708 | 60.0103 | 11.77 | 130.8896 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.9143 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.9141 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9352 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9356 | 14.1708 | 60.0103 | 11.77 | 130.8979 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.9226 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.9224 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9435 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9439 | 14.1708 | 60.0111 | 11.77 | 130.9062 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.9309 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.9307 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9519 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9523 | 14.1708 | 60.0111 | 11.77 | 130.9147 | 13.8464 | 60.0295 | 11.77 | 130.9392 | 13.8497 | 59.9555 | 11.77 | 130.939 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9602 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9606 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.923 | 13.8438 | 60.0295 | 11.77 | 130.9475 | 13.8512 | 59.9555 | 11.77 | 130.9475 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9685 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9689 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.9313 | 13.8438 | 60.0295 | 11.77 | 130.9558 | 13.8512 | 59.9555 | 11.77 | 130.9558 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9769 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9772 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.9396 | 13.8438 | 60.0295 | 11.77 | 130.9644 | 13.8512 | 59.9555 | 11.77 | 130.9641 | 13.8229 | 59.9698 | 11.77
130.9852 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9856 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.948 | 13.8438 | 60.0295 | 11.77 | 130.9727 | 13.8512 | 59.9555 | 11.77 | 130.9724 | 13.8197 | 59.969 | 11.77
130.9936 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 130.9939 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.9563 | 13.8438 | 60.0283 | 11.77 | 130.981 | 13.8512 | 59.9555 | 11.77 | 130.9807 | 13.8197 | 59.969 | 11.77
131.0019 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0023 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.9646 | 13.8438 | 60.0283 | 11.77 | 130.9893 | 13.8512 | 59.9555 | 11.77 | 130.989 | 13.8197 | 59.969 | 11.77
131.0102 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0106 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.9729 | 13.8438 | 60.0283 | 11.77 | 130.9976 | 13.8515 | 59.9555 | 11.77 | 130.9976 | 13.8197 | 59.969 | 11.77
131.0186 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0189 | 14.1707 | 60.0111 | 11.77 | 130.9813 | 13.8438 | 60.0283 | 11.77 | 131.0059 | 13.8515 | 59.9555 | 11.77 | 131.0059 | 13.8197 | 59.969 | 11.77
131.0269 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0273 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 130.9896 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0144 | 13.8515 | 59.9555 | 11.77 | 131.0142 | 13.8197 | 59.969 | 11.77
131.0352 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0356 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 130.9979 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0227 | 13.8515 | 59.9555 | 11.77 | 131.0225 | 13.8196 | 59.969 | 11.77
131.0436 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0439 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0062 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.031 | 13.8515 | 59.9555 | 11.77 | 131.0308 | 13.8196 | 59.969 | 11.77
131.0519 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0522 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0145 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0393 | 13.8515 | 59.9555 | 11.77 | 131.0391 | 13.8196 | 59.969 | 11.77
131.0602 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0606 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0229 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0476 | 13.8518 | 59.9555 | 11.77 | 131.0474 | 13.8196 | 59.969 | 11.77
131.0686 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0689 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0312 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0559 | 13.8518 | 59.9555 | 11.77 | 131.0559 | 13.8196 | 59.969 | 11.77
131.0769 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0773 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0396 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0645 | 13.853 | 59.9555 | 11.77 | 131.0642 | 13.8196 | 59.969 | 11.77
131.0853 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0856 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0479 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0728 | 13.853 | 59.9555 | 11.77 | 131.0725 | 13.8171 | 59.969 | 11.77
131.0936 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.0939 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0563 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0811 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.0808 | 13.8171 | 59.969 | 11.77
131.1019 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1022 | 14.1714 | 60.0111 | 11.77 | 131.0646 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0894 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.0891 | 13.8171 | 59.969 | 11.77
131.1103 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1106 | 14.1663 | 60.0111 | 11.77 | 131.0729 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.0977 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.0974 | 13.8171 | 59.969 | 11.77
131.1186 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1189 | 14.1663 | 60.0111 | 11.77 | 131.0812 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.106 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1057 | 13.8171 | 59.969 | 11.77
131.127 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1273 | 14.1663 | 60.0111 | 11.77 | 131.0896 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.1143 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1143 | 13.8171 | 59.969 | 11.77
131.1353 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1356 | 14.1663 | 60.0111 | 11.77 | 131.0979 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.1228 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1226 | 13.8174 | 59.969 | 11.77
131.1436 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1439 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1062 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.1311 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1309 | 13.8174 | 59.969 | 11.77
131.1519 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1522 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1145 | 13.8456 | 60.0283 | 11.77 | 131.1394 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1392 | 13.8174 | 59.969 | 11.77
131.1603 | 13.8024 | 59.9734 | 11.77 | 131.1606 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1229 | 13.8443 | 60.0283 | 11.77 | 131.1477 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1475 | 13.8174 | 59.969 | 11.77
131.1686 | 13.8027 | 59.9734 | 11.77 | 131.1689 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1312 | 13.8443 | 60.0283 | 11.77 | 131.156 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1558 | 13.8184 | 59.969 | 11.77
131.177 | 13.8027 | 59.9734 | 11.77 | 131.1772 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1395 | 13.8443 | 60.0283 | 11.77 | 131.1643 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1643 | 13.8184 | 59.969 | 11.77
131.1853 | 13.8013 | 59.9734 | 11.77 | 131.1855 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1478 | 13.8443 | 60.0283 | 11.77 | 131.1729 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1726 | 13.8184 | 59.967 | 11.77
131.1936 | 13.8013 | 59.9734 | 11.77 | 131.1939 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1561 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.1812 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1809 | 13.8184 | 59.967 | 11.77
131.202 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2022 | 14.1663 | 60.0119 | 11.77 | 131.1646 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.1895 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1892 | 13.8183 | 59.967 | 11.77
131.2103 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2106 | 14.1662 | 60.0119 | 11.77 | 131.1729 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.1978 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.1975 | 13.8183 | 59.967 | 11.77
131.2187 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2189 | 14.1662 | 60.0119 | 11.77 | 131.1812 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2061 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.2058 | 13.8187 | 59.967 | 11.77
131.227 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2272 | 14.1662 | 60.0119 | 11.77 | 131.1895 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2144 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.2141 | 13.8187 | 59.967 | 11.77
131.2353 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2355 | 14.1662 | 60.0119 | 11.77 | 131.1979 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2229 | 13.8534 | 59.9535 | 11.77 | 131.2227 | 13.8187 | 59.967 | 11.77
131.2437 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2439 | 14.1622 | 60.0119 | 11.77 | 131.2062 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2312 | 13.7318 | 59.9535 | 11.77 | 131.231 | 13.8187 | 59.967 | 11.77
131.252 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2522 | 14.1622 | 60.0119 | 11.77 | 131.2145 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2395 | 13.7318 | 59.9535 | 11.77 | 131.2393 | 13.8197 | 59.967 | 11.77
131.2603 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2606 | 14.0535 | 60.0119 | 11.77 | 131.2228 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2478 | 13.7321 | 59.9535 | 11.77 | 131.2476 | 13.8197 | 59.967 | 11.77
131.2687 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2689 | 14.0535 | 60.0119 | 11.77 | 131.2312 | 13.8427 | 60.0275 | 11.77 | 131.2561 | 13.7321 | 59.9535 | 11.77 | 131.2559 | 13.8197 | 59.967 | 11.77
131.277 | 13.8071 | 59.9734 | 11.77 | 131.2772 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2395 | 13.7893 | 60.0275 | 11.77 | 131.2644 | 13.7321 | 59.9535 | 11.77 | 131.2642 | 13.8197 | 59.967 | 11.77
131.2853 | 13.8071 | 59.973 | 11.77 | 131.2855 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2478 | 13.7893 | 60.0275 | 11.77 | 131.2729 | 13.7321 | 59.9535 | 11.77 | 131.2727 | 13.8196 | 59.967 | 11.77
131.2937 | 13.8071 | 59.973 | 11.77 | 131.2939 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2561 | 13.7848 | 60.0275 | 11.77 | 131.2812 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.281 | 13.8196 | 59.967 | 11.77
131.302 | 13.8071 | 59.973 | 11.77 | 131.3022 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2645 | 13.7848 | 60.0275 | 11.77 | 131.2896 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.2893 | 13.8196 | 59.967 | 11.77
131.3104 | 13.8071 | 59.973 | 11.77 | 131.3105 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2728 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.2979 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.2976 | 13.8196 | 59.967 | 11.77
131.3187 | 13.8081 | 59.973 | 11.77 | 131.3188 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2811 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3062 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3059 | 13.8199 | 59.967 | 11.77
131.327 | 13.8081 | 59.973 | 11.77 | 131.3272 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2894 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3145 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3142 | 13.8199 | 59.967 | 11.77
131.3354 | 13.8081 | 59.973 | 11.77 | 131.3355 | 14.0546 | 60.0119 | 11.77 | 131.2977 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3228 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3225 | 13.7785 | 59.967 | 11.77
131.3437 | 13.8081 | 59.973 | 11.77 | 131.3439 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3062 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3313 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3311 | 13.7785 | 59.967 | 11.77
131.3521 | 13.804 | 59.973 | 11.77 | 131.3522 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3145 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3396 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3394 | 13.7785 | 59.967 | 11.77
131.3604 | 13.804 | 59.973 | 11.77 | 131.3605 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3228 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3479 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3477 | 13.7785 | 59.967 | 11.77
131.3687 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.3688 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3311 | 13.7834 | 60.0275 | 11.77 | 131.3562 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.356 | 13.7757 | 59.967 | 11.77
131.377 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.3772 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3395 | 13.7824 | 60.0275 | 11.77 | 131.3645 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3643 | 13.7757 | 59.967 | 11.77
131.3854 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.3855 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3478 | 13.7824 | 60.0275 | 11.77 | 131.3728 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3726 | 13.7758 | 59.9654 | 11.77
131.3937 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.3939 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3561 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.3813 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3811 | 13.7758 | 59.9654 | 11.77
131.4021 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4022 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3644 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.3896 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3894 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4104 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4105 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3728 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.3979 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.3977 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4187 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4188 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3811 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4062 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.406 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4271 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4272 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3894 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4146 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4143 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4354 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4355 | 14.0546 | 60.0126 | 11.77 | 131.3977 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4229 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4226 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4438 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4438 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4061 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4314 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4309 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4521 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4521 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4144 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4397 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4395 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4604 | 13.8043 | 59.973 | 11.77 | 131.4605 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4227 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.448 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4478 | 13.7761 | 59.9654 | 11.77
131.4688 | 13.8047 | 59.973 | 11.77 | 131.4688 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.431 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4563 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4561 | 13.7771 | 59.9654 | 11.77
131.4771 | 13.8047 | 59.973 | 11.77 | 131.4772 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4395 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4646 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4644 | 13.7771 | 59.9654 | 11.77
131.4854 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.4855 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4478 | 13.7846 | 60.026 | 11.77 | 131.4729 | 13.6615 | 59.9527 | 11.77 | 131.4727 | 13.777 | 59.9654 | 11.77
131.4938 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.4938 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4561 | 13.7837 | 60.026 | 11.77 | 131.4814 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.481 | 13.777 | 59.9654 | 11.77
131.5021 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5021 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4644 | 13.7837 | 60.026 | 11.77 | 131.4897 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.4893 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5104 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5105 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4727 | 13.7837 | 60.026 | 11.77 | 131.498 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.4978 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5188 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5188 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4811 | 13.7837 | 60.026 | 11.77 | 131.5063 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5061 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5271 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5272 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4894 | 13.7837 | 60.026 | 11.77 | 131.5146 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5144 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5355 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5355 | 14.0553 | 60.0126 | 11.77 | 131.4977 | 13.7837 | 60.026 | 11.77 | 131.5229 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5227 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5438 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5438 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.506 | 13.7833 | 60.026 | 11.77 | 131.5312 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.531 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5521 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5521 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5144 | 13.7833 | 60.026 | 11.77 | 131.5398 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5393 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5605 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5605 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5227 | 13.7855 | 60.026 | 11.77 | 131.5481 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5479 | 13.7775 | 59.9654 | 11.77
131.5688 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5688 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.531 | 13.7855 | 60.026 | 11.77 | 131.5564 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5562 | 13.7742 | 59.9654 | 11.77
131.5771 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5771 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5393 | 13.7855 | 60.026 | 11.77 | 131.5647 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5645 | 13.7742 | 59.9654 | 11.77
131.5855 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5854 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5477 | 13.7855 | 60.026 | 11.77 | 131.573 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5728 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.5938 | 13.8055 | 59.9718 | 11.77 | 131.5938 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.556 | 13.7855 | 60.0248 | 11.77 | 131.5813 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5811 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6021 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6021 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5643 | 13.7855 | 60.0248 | 11.77 | 131.5898 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5894 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6105 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6105 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5726 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.5981 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.5977 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6188 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6188 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5811 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.6064 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6062 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6272 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6271 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5894 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.6147 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6145 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6355 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6354 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.5977 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.623 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6228 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6438 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6438 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.606 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.6313 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6311 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6522 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6521 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6143 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.6399 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6394 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6605 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6605 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6227 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.6482 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6477 | 13.7743 | 59.9635 | 11.77
131.6689 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6688 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.631 | 13.7845 | 60.0248 | 11.77 | 131.6565 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6562 | 13.7756 | 59.9635 | 11.77
131.6772 | 13.8029 | 59.9718 | 11.77 | 131.6771 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6393 | 13.7841 | 60.0248 | 11.77 | 131.6648 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6646 | 13.7756 | 59.9635 | 11.77
131.6855 | 13.8032 | 59.9706 | 11.77 | 131.6854 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6476 | 13.7841 | 60.0248 | 11.77 | 131.6731 | 13.6615 | 59.952 | 11.77 | 131.6729 | 13.7757 | 59.9635 | 11.77
131.6939 | 13.8032 | 59.9706 | 11.77 | 131.6938 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.656 | 13.7841 | 60.0248 | 11.77 | 131.6814 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.6812 | 13.7757 | 59.9635 | 11.77
131.7022 | 13.8031 | 59.9706 | 11.77 | 131.7021 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6643 | 13.7841 | 60.0248 | 11.77 | 131.6899 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.6895 | 13.7757 | 59.9635 | 11.77
131.7105 | 13.8031 | 59.9706 | 11.77 | 131.7104 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6726 | 13.7841 | 60.0248 | 11.77 | 131.6982 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.6978 | 13.7757 | 59.9635 | 11.77
131.7189 | 13.8041 | 59.9706 | 11.77 | 131.7188 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6809 | 13.7841 | 60.0248 | 11.77 | 131.7065 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.7061 | 13.7757 | 59.9635 | 11.77
131.7272 | 13.8041 | 59.9706 | 11.77 | 131.7271 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6893 | 13.7827 | 60.0248 | 11.77 | 131.7148 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.7146 | 13.7757 | 59.9635 | 11.77
131.7356 | 13.8041 | 59.9706 | 11.77 | 131.7354 | 14.0564 | 60.0134 | 11.77 | 131.6976 | 13.7827 | 60.0248 | 11.77 | 131.7231 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.7229 | 13.776 | 59.9635 | 11.77
131.7439 | 13.8041 | 59.9706 | 11.77 | 131.7438 | 14.057 | 60.0138 | 11.77 | 131.7059 | 13.7817 | 60.0248 | 11.77 | 131.7314 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.7312 | 13.776 | 59.9635 | 11.77
131.7522 | 13.7622 | 59.9706 | 11.77 | 131.7521 | 14.057 | 60.0138 | 11.77 | 131.7142 | 13.7817 | 60.0248 | 11.77 | 131.74 | 13.6615 | 59.9524 | 11.77 | 131.7395 | 13.7772 | 59.9635 | 11.77
131.7606 | 13.7622 | 59.9706 | 11.77 | 131.7604 | 14.057 | 60.0138 | 11.77 | 131.7227 | 13.7817 | 60.0248 | 11.77 | 131.7483 | 13.6613 | 59.9524 | 11.77 | 131.7478 | 13.7772 | 59.9635 | 11.77
131.7689 | 13.758 | 59.9706 | 11.77 | 131.7687 | 14.057 | 60.0138 | 11.77 | 131.731 | 13.7817 | 60.0248 | 11.77 | 131.7566 | 13.6613 | 59.9524 | 11.77 | 131.7561 | 13.7772 | 59.9635 | 11.77
131.7773 | 13.758 | 59.9706 | 11.77 | 131.7771 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7393 | 13.7817 | 60.0248 | 11.77 | 131.7649 | 13.6613 | 59.9524 | 11.77 | 131.7646 | 13.7772 | 59.9635 | 11.77
131.7856 | 13.758 | 59.9706 | 11.77 | 131.7854 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7476 | 13.7817 | 60.0248 | 11.77 | 131.7732 | 13.6613 | 59.9524 | 11.77 | 131.7729 | 13.7478 | 59.9615 | 11.77
131.7939 | 13.758 | 59.9706 | 11.77 | 131.7938 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.756 | 13.7817 | 60.0233 | 11.77 | 131.7815 | 13.6613 | 59.9524 | 11.77 | 131.7812 | 13.7478 | 59.9615 | 11.77
131.8022 | 13.758 | 59.9706 | 11.77 | 131.8021 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7643 | 13.7817 | 60.0233 | 11.77 | 131.7898 | 13.6613 | 59.9524 | 11.77 | 131.7896 | 13.7478 | 59.9615 | 11.77
131.8106 | 13.758 | 59.9706 | 11.77 | 131.8104 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7726 | 13.7813 | 60.0233 | 11.77 | 131.7983 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.7979 | 13.7478 | 59.9615 | 11.77
131.8189 | 13.7552 | 59.9706 | 11.77 | 131.8187 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7809 | 13.7813 | 60.0233 | 11.77 | 131.8066 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.8062 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8273 | 13.7552 | 59.9706 | 11.77 | 131.8271 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7892 | 13.786 | 60.0233 | 11.77 | 131.8149 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.8145 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8356 | 13.7555 | 59.9706 | 11.77 | 131.8354 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.7976 | 13.786 | 60.0233 | 11.77 | 131.8232 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.823 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8439 | 13.7555 | 59.9706 | 11.77 | 131.8438 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8059 | 13.786 | 60.0233 | 11.77 | 131.8315 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.8313 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8523 | 13.7555 | 59.9706 | 11.77 | 131.8521 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8142 | 13.786 | 60.0233 | 11.77 | 131.8398 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.8396 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8606 | 13.7555 | 59.9706 | 11.77 | 131.8604 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8225 | 13.786 | 60.0233 | 11.77 | 131.8484 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.8479 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.869 | 13.7555 | 59.9706 | 11.77 | 131.8687 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8309 | 13.786 | 60.0233 | 11.77 | 131.8567 | 13.6636 | 59.9524 | 11.77 | 131.8562 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8773 | 13.7555 | 59.9706 | 11.77 | 131.8771 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8392 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.865 | 13.6633 | 59.9524 | 11.77 | 131.8645 | 13.7481 | 59.9615 | 11.77
131.8856 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.8854 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8475 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.8733 | 13.6633 | 59.9524 | 11.77 | 131.873 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.894 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.8937 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8558 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.8816 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.8813 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.9023 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.902 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8643 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.8899 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.8896 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.9106 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.9104 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8726 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.8984 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.8979 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.919 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.9187 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8809 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.9067 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9062 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.9273 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.9271 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8892 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.915 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9146 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.9356 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.9354 | 14.0591 | 60.0138 | 11.77 | 131.8976 | 13.7895 | 60.0233 | 11.77 | 131.9233 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9231 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.944 | 13.7555 | 59.9683 | 11.77 | 131.9437 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9059 | 13.7892 | 60.0233 | 11.77 | 131.9316 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9314 | 13.7433 | 59.9615 | 11.77
131.9523 | 13.7565 | 59.9683 | 11.77 | 131.9521 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9142 | 13.7892 | 60.0233 | 11.77 | 131.9399 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9397 | 13.7436 | 59.9615 | 11.77
131.9607 | 13.7565 | 59.9683 | 11.77 | 131.9604 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9225 | 13.7877 | 60.0233 | 11.77 | 131.9485 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.948 | 13.7436 | 59.9615 | 11.77
131.969 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 131.9688 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9309 | 13.7877 | 60.0233 | 11.77 | 131.9568 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9563 | 13.7436 | 59.9615 | 11.77
131.9774 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 131.9771 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9392 | 13.7877 | 60.0233 | 11.77 | 131.9651 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9646 | 13.7436 | 59.9615 | 11.77
131.9857 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 131.9854 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9475 | 13.7877 | 60.0233 | 11.77 | 131.9734 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9729 | 13.7485 | 59.9603 | 11.77
131.994 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 131.9937 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9558 | 13.7877 | 60.0221 | 11.77 | 131.9817 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9814 | 13.7485 | 59.9603 | 11.77
132.0023 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 132.0021 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9642 | 13.7877 | 60.0221 | 11.77 | 131.99 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.9897 | 13.7485 | 59.9603 | 11.77
132.0107 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 132.0104 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9725 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 131.9983 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 131.998 | 13.7485 | 59.9603 | 11.77
132.019 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 132.0187 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9808 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0068 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 132.0063 | 13.7485 | 59.9603 | 11.77
132.0274 | 13.7569 | 59.9683 | 11.77 | 132.027 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9891 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0151 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 132.0146 | 13.7485 | 59.9603 | 11.77
132.0357 | 13.6854 | 59.9683 | 11.77 | 132.0354 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 131.9976 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0234 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 132.0229 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.044 | 13.6854 | 59.9683 | 11.77 | 132.0437 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0059 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0317 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 132.0315 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.0524 | 13.6854 | 59.9683 | 11.77 | 132.0521 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0142 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.04 | 13.6633 | 59.9528 | 11.77 | 132.0398 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.0607 | 13.6854 | 59.9683 | 11.77 | 132.0604 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0225 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0483 | 13.6677 | 59.9528 | 11.77 | 132.0481 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.0691 | 13.6857 | 59.9683 | 11.77 | 132.0687 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0308 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0569 | 13.6677 | 59.9528 | 11.77 | 132.0564 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.0774 | 13.6857 | 59.9683 | 11.77 | 132.077 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0392 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0652 | 13.6677 | 59.9528 | 11.77 | 132.0647 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.0857 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.0854 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0475 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0735 | 13.6677 | 59.9528 | 11.77 | 132.073 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.0941 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.0937 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0558 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0818 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.0813 | 13.7486 | 59.9603 | 11.77
132.1024 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1021 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0641 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0901 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.0898 | 13.749 | 59.9603 | 11.77
132.1107 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1104 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0725 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.0984 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.0981 | 13.749 | 59.9603 | 11.77
132.1191 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1187 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0808 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1069 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1064 | 13.749 | 59.9603 | 11.77
132.1274 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.127 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0891 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1152 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1147 | 13.749 | 59.9603 | 11.77
132.1358 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1354 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.0974 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1235 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.123 | 13.7086 | 59.9603 | 11.77
132.1441 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1437 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1058 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1318 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1313 | 13.7086 | 59.9603 | 11.77
132.1524 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.152 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1141 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1401 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1399 | 13.7062 | 59.9603 | 11.77
132.1608 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1603 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1224 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1484 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1482 | 13.7062 | 59.9603 | 11.77
132.1691 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.1687 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1307 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.157 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1565 | 13.7062 | 59.9603 | 11.77
132.1775 | 13.6868 | 59.9671 | 11.77 | 132.177 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1392 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1653 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1648 | 13.7062 | 59.9603 | 11.77
132.1858 | 13.6871 | 59.9671 | 11.77 | 132.1854 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1475 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.1736 | 13.6718 | 59.9535 | 11.77 | 132.1731 | 13.7083 | 59.9591 | 11.77
132.1941 | 13.6871 | 59.9671 | 11.77 | 132.1937 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1558 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.1819 | 13.6669 | 59.9535 | 11.77 | 132.1814 | 13.7083 | 59.9591 | 11.77
132.2025 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.202 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1641 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.1902 | 13.6669 | 59.9535 | 11.77 | 132.1899 | 13.7083 | 59.9591 | 11.77
132.2108 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.2103 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1725 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.1985 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.1982 | 13.7083 | 59.9591 | 11.77
132.2191 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.2187 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1808 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2068 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2065 | 13.7083 | 59.9591 | 11.77
132.2275 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.227 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1891 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2153 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2148 | 13.7083 | 59.9591 | 11.77
132.2358 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.2354 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.1974 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2236 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2231 | 13.7086 | 59.9591 | 11.77
132.2441 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.2437 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2058 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2319 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2314 | 13.7086 | 59.9591 | 11.77
132.2525 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.252 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2141 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2402 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2397 | 13.7089 | 59.9591 | 11.77
132.2608 | 13.6882 | 59.9671 | 11.77 | 132.2603 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2224 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2485 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2483 | 13.7089 | 59.9591 | 11.77
132.2692 | 13.6922 | 59.9671 | 11.77 | 132.2687 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2307 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2568 | 13.6647 | 59.9535 | 11.77 | 132.2566 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.2775 | 13.6922 | 59.9671 | 11.77 | 132.277 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2391 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2654 | 13.6644 | 59.9535 | 11.77 | 132.2649 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.2858 | 13.6922 | 59.9655 | 11.77 | 132.2853 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2474 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2737 | 13.6644 | 59.9535 | 11.77 | 132.2732 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.2942 | 13.6922 | 59.9655 | 11.77 | 132.2936 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2557 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.282 | 13.6639 | 59.9543 | 11.77 | 132.2815 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3025 | 13.6922 | 59.9655 | 11.77 | 132.302 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.264 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2903 | 13.6639 | 59.9543 | 11.77 | 132.2898 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3109 | 13.6922 | 59.9655 | 11.77 | 132.3103 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2723 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.2986 | 13.6639 | 59.9543 | 11.77 | 132.2983 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3192 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.3187 | 14.0591 | 60.0142 | 11.77 | 132.2808 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3069 | 13.6639 | 59.9543 | 11.77 | 132.3066 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3275 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.327 | 14.053 | 60.0142 | 11.77 | 132.2891 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3154 | 13.6639 | 59.9543 | 11.77 | 132.3149 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3359 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.3353 | 14.053 | 60.0142 | 11.77 | 132.2974 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3237 | 13.6639 | 59.9543 | 11.77 | 132.3232 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3442 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.3436 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3057 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.332 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3315 | 13.7101 | 59.9591 | 11.77
132.3525 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.352 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3141 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3403 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3398 | 13.7104 | 59.9591 | 11.77
132.3609 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.3603 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3224 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3486 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3481 | 13.7104 | 59.9591 | 11.77
132.3692 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.3687 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3307 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3569 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3567 | 13.7104 | 59.9591 | 11.77
132.3776 | 13.6925 | 59.9655 | 11.77 | 132.377 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.339 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3655 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.365 | 13.7104 | 59.9591 | 11.77
132.3859 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.3853 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3474 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3738 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3733 | 13.7104 | 59.958 | 11.77
132.3942 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.3936 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3557 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3821 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3816 | 13.7104 | 59.958 | 11.77
132.4026 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.402 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.364 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3904 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3899 | 13.7107 | 59.958 | 11.77
132.4109 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4103 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3723 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.3987 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.3982 | 13.7107 | 59.958 | 11.77
132.4193 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4186 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3807 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.407 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4067 | 13.7107 | 59.958 | 11.77
132.4276 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4269 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.389 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4153 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.415 | 13.7107 | 59.958 | 11.77
132.4359 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4353 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.3973 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4238 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4233 | 13.7107 | 59.958 | 11.77
132.4443 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4436 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4056 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4321 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4316 | 13.7107 | 59.958 | 11.77
132.4526 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.452 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4141 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4404 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4399 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.4609 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4603 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4224 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4487 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4482 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.4693 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4686 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4307 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.457 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4568 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.4776 | 13.6912 | 59.9655 | 11.77 | 132.4769 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.439 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4653 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4651 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.486 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.4853 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4474 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4739 | 13.6651 | 59.9543 | 11.77 | 132.4734 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.4943 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.4936 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4557 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4822 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.4817 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.5026 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.502 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.464 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4905 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.49 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.511 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5103 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4723 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.4988 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.4983 | 13.7119 | 59.958 | 11.77
132.5193 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5186 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4807 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5071 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5066 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.5276 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5269 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.489 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5154 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5151 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.536 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5353 | 14.0517 | 60.0142 | 11.77 | 132.4973 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5239 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5234 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.5443 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5436 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5056 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5322 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5317 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.5527 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5519 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.514 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5405 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.54 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.561 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5602 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5223 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5488 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5483 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.5693 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5686 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5306 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5571 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5566 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.5777 | 13.6912 | 59.9651 | 11.77 | 132.5769 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5389 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5654 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5652 | 13.7122 | 59.958 | 11.77
132.586 | 13.6922 | 59.9651 | 11.77 | 132.5853 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5472 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5737 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5735 | 13.7122 | 59.9568 | 11.77
132.5944 | 13.6922 | 59.9651 | 11.77 | 132.5936 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5557 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5823 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5818 | 13.7122 | 59.9568 | 11.77
132.6027 | 13.6903 | 59.9651 | 11.77 | 132.6019 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.564 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5906 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5901 | 13.7122 | 59.9568 | 11.77
132.611 | 13.6903 | 59.9651 | 11.77 | 132.6102 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5723 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.5989 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.5984 | 13.7122 | 59.9568 | 11.77
132.6194 | 13.6903 | 59.9651 | 11.77 | 132.6186 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5806 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6072 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6067 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6277 | 13.6903 | 59.9651 | 11.77 | 132.6269 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.589 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6155 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6152 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.636 | 13.6903 | 59.9651 | 11.77 | 132.6353 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.5973 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6238 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6235 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6444 | 13.6903 | 59.9651 | 11.77 | 132.6436 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6056 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6323 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6318 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6527 | 13.6904 | 59.9651 | 11.77 | 132.6519 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6139 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6406 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6401 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6611 | 13.6904 | 59.9651 | 11.77 | 132.6602 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6223 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6489 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6484 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6694 | 13.6904 | 59.9651 | 11.77 | 132.6686 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6306 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6572 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6567 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6777 | 13.6904 | 59.9651 | 11.77 | 132.6769 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6389 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6655 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.665 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6861 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.6852 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6472 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6738 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 132.6736 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.6944 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.6935 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6556 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6824 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.6819 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7028 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7019 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6639 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.6907 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.6902 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7111 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7102 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6722 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.699 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.6985 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7194 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7186 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6805 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7073 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7068 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7278 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7269 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.689 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7156 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7151 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7361 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7352 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.6973 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7239 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7236 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7444 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7435 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7056 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7324 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7319 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7528 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7519 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7139 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7407 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7402 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7611 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7602 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7223 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.749 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7485 | 13.7144 | 59.9568 | 11.77
132.7695 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7686 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7306 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7573 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7568 | 13.7156 | 59.9568 | 11.77
132.7778 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7769 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7389 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7656 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7651 | 13.7156 | 59.9568 | 11.77
132.7861 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7852 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7472 | 13.7872 | 60.0217 | 11.77 | 132.7739 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7737 | 13.7156 | 59.9564 | 11.77
132.7945 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.7935 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7556 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.7822 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.782 | 13.7156 | 59.9564 | 11.77
132.8028 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.8019 | 14.0517 | 60.0146 | 11.77 | 132.7639 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.7908 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7903 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8112 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.8102 | 14.0506 | 60.0146 | 11.77 | 132.7722 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.7991 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.7986 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8195 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.8185 | 14.0506 | 60.0146 | 11.77 | 132.7805 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.8074 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8069 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8278 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.8268 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.7888 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.8157 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8152 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8362 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.8352 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.7972 | 13.7872 | 60.0221 | 11.77 | 132.824 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8235 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8445 | 13.6904 | 59.9648 | 11.77 | 132.8435 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8055 | 13.7357 | 60.0221 | 11.77 | 132.8323 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.832 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8528 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 132.8519 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8138 | 13.7357 | 60.0221 | 11.77 | 132.8408 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8403 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8612 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 132.8602 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8221 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.8491 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8486 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8695 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 132.8685 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8306 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.8574 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8569 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8778 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 132.8768 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8389 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.8657 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8652 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8862 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.8852 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8472 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.874 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8735 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.8945 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.8935 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8555 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.8823 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8821 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9029 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9019 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8639 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.8909 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8904 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9112 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9102 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8722 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.8992 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.8987 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9196 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9185 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8805 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9075 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.907 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9279 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9268 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8888 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9158 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9153 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9362 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9352 | 14.0499 | 60.0146 | 11.77 | 132.8972 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9241 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9236 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9445 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9435 | 14.0499 | 60.0138 | 11.77 | 132.9055 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9324 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9321 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9529 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9518 | 14.0499 | 60.0138 | 11.77 | 132.9138 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9407 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9404 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9612 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9601 | 14.0499 | 60.0138 | 11.77 | 132.9221 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9492 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9487 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9696 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9685 | 14.0499 | 60.0138 | 11.77 | 132.9305 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9575 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.957 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9779 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9768 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9388 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9658 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9653 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9862 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9852 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9471 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9741 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9736 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
132.9946 | 13.6075 | 59.9644 | 11.77 | 132.9935 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9554 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9824 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9819 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0029 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0018 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9639 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9907 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9905 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0113 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0101 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9722 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 132.9993 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 132.9988 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0196 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0185 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9805 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0076 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0071 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.028 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0268 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9888 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0159 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0154 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0363 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0352 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 132.9972 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0242 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0237 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0446 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0435 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 133.0055 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0325 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.032 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0529 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0518 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 133.0138 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0408 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0405 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0613 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0601 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 133.0221 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0493 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0488 | 13.633 | 59.9564 | 11.77
133.0696 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0685 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 133.0304 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0576 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0571 | 13.6332 | 59.9564 | 11.77
133.078 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0768 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 133.0388 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0659 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0654 | 13.6332 | 59.9564 | 11.77
133.0863 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0851 | 14.0481 | 60.0138 | 11.77 | 133.0471 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0742 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0737 | 13.6332 | 59.9564 | 11.77
133.0946 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.0934 | 14.0477 | 60.0138 | 11.77 | 133.0554 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0825 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.082 | 13.6332 | 59.9564 | 11.77
133.103 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1018 | 14.0477 | 60.0138 | 11.77 | 133.0637 | 13.7381 | 60.0221 | 11.77 | 133.0908 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0906 | 13.6332 | 59.9564 | 11.77
133.1113 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1101 | 14.0491 | 60.0138 | 11.77 | 133.0721 | 13.7405 | 60.0221 | 11.77 | 133.0991 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.0989 | 13.6332 | 59.9564 | 11.77
133.1197 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1185 | 14.0491 | 60.0138 | 11.77 | 133.0804 | 13.7405 | 60.0221 | 11.77 | 133.1077 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1072 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.128 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1268 | 13.9664 | 60.0138 | 11.77 | 133.0887 | 13.7405 | 60.0221 | 11.77 | 133.116 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1155 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.1364 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1351 | 13.9664 | 60.0138 | 11.77 | 133.097 | 13.7405 | 60.0221 | 11.77 | 133.1243 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1238 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.1447 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1434 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1055 | 13.7405 | 60.0221 | 11.77 | 133.1326 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1321 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.153 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1518 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1138 | 13.7405 | 60.0221 | 11.77 | 133.1409 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1404 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.1613 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1601 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1221 | 13.7395 | 60.0221 | 11.77 | 133.1492 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1489 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.1697 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1685 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1304 | 13.7395 | 60.0221 | 11.77 | 133.1577 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1572 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.178 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1768 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1388 | 13.7395 | 60.0221 | 11.77 | 133.166 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1655 | 13.6334 | 59.9564 | 11.77
133.1864 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1851 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1471 | 13.7395 | 60.0221 | 11.77 | 133.1743 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1738 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.1947 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.1934 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1554 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.1826 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1821 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.203 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2018 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1637 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.1909 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.1904 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2114 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2101 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1721 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.1992 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.199 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2197 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2184 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1804 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2078 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2073 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2281 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2267 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.1887 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2161 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2156 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2364 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2351 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.197 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2244 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2239 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2447 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2434 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2054 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2327 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2322 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2531 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2518 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2137 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.241 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2405 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2614 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2601 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.222 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2493 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.249 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2697 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2684 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2303 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2578 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2573 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2781 | 13.6075 | 59.9645 | 11.77 | 133.2767 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2388 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2661 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2656 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2864 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 133.2851 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2471 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2744 | 13.6649 | 59.9555 | 11.77 | 133.2739 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.2948 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 133.2934 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2554 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2827 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.2822 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.3031 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 133.3018 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2637 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.291 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.2905 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.3114 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 133.3101 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2721 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.2993 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.2988 | 13.6334 | 59.956 | 11.77
133.3198 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 133.3184 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2804 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3076 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3074 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3281 | 13.6075 | 59.9648 | 11.77 | 133.3267 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.2887 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3162 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3157 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3365 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3351 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.297 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3245 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.324 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3448 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3434 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3053 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3328 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3323 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3531 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3517 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3137 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3411 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3406 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3615 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.36 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.322 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3494 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3489 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3698 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3684 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3303 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3577 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3574 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3781 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3767 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3386 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3662 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3657 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3865 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3851 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.347 | 13.7395 | 60.0217 | 11.77 | 133.3745 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.374 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.3948 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.3934 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3553 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.3828 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3823 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4032 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4017 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3636 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.3911 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3906 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4115 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.41 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3719 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.3994 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.3989 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4198 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4184 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3804 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4077 | 13.6649 | 59.9551 | 11.77 | 133.4075 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4282 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4267 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.3887 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4163 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4158 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4365 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4351 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.397 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4246 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4241 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4449 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4434 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4053 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4329 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4324 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4532 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4517 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4137 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4412 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4407 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4615 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.46 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.422 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4495 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.449 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4699 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4684 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4303 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4578 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4573 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4782 | 13.6088 | 59.9648 | 11.77 | 133.4767 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4386 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4661 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4658 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4865 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.485 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.447 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4746 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4741 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.4949 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.4933 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4553 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4829 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4824 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5032 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5017 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4636 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4912 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.4907 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5116 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.51 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4719 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.4995 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.499 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5199 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5184 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4803 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.5078 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5073 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5282 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5267 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4886 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.5161 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5159 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5366 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.535 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.4969 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.5247 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5242 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5449 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5433 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5052 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.533 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5325 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5533 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5517 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5137 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.5413 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5408 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5616 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.56 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.522 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.5496 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5491 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5699 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5684 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5303 | 13.7395 | 60.0213 | 11.77 | 133.5579 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5574 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5783 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5767 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5386 | 13.7427 | 60.0213 | 11.77 | 133.5662 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5659 | 13.6291 | 59.956 | 11.77
133.5866 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.585 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.547 | 13.7427 | 60.0213 | 11.77 | 133.5747 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5742 | 13.6291 | 59.9556 | 11.77
133.5949 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.5933 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5553 | 13.745 | 60.0209 | 11.77 | 133.583 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5825 | 13.6291 | 59.9556 | 11.77
133.6033 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.6017 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5636 | 13.745 | 60.0209 | 11.77 | 133.5913 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5908 | 13.6291 | 59.9556 | 11.77
133.6116 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.61 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5719 | 13.745 | 60.0209 | 11.77 | 133.5996 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.5991 | 13.6291 | 59.9556 | 11.77
133.62 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.6183 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5802 | 13.745 | 60.0209 | 11.77 | 133.6079 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.6074 | 13.6291 | 59.9556 | 11.77
133.6283 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.6266 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5886 | 13.745 | 60.0209 | 11.77 | 133.6162 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.616 | 13.6291 | 59.9556 | 11.77
133.6366 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.635 | 13.9684 | 60.0123 | 11.77 | 133.5969 | 13.745 | 60.0209 | 11.77 | 133.6245 | 13.6651 | 59.9551 | 11.77 | 133.6243 | 13.6241 | 59.9556 | 11.77
133.645 | 13.6085 | 59.9648 | 11.77 | 133.6433 | 13.967 | 60.0123 | 11.77 | 133.6052 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6331 | 13.6648 | 59.9551 | 11.77 | 133.6326 | 13.6241 | 59.9556 | 11.77
133.6533 | 13.6074 | 59.9648 | 11.77 | 133.6517 | 13.967 | 60.0123 | 11.77 | 133.6135 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6414 | 13.6648 | 59.9551 | 11.77 | 133.6409 | 13.6245 | 59.9556 | 11.77
133.6617 | 13.6074 | 59.9648 | 11.77 | 133.66 | 13.965 | 60.0123 | 11.77 | 133.6219 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6497 | 13.6648 | 59.9551 | 11.77 | 133.6492 | 13.6245 | 59.9556 | 11.77
133.67 | 13.6074 | 59.9648 | 11.77 | 133.6683 | 13.965 | 60.0123 | 11.77 | 133.6302 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.658 | 13.6648 | 59.9551 | 11.77 | 133.6575 | 13.6245 | 59.9556 | 11.77
133.6783 | 13.6074 | 59.9648 | 11.77 | 133.6766 | 13.965 | 60.0123 | 11.77 | 133.6385 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6663 | 13.6648 | 59.9551 | 11.77 | 133.6658 | 13.6245 | 59.9556 | 11.77
133.6867 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.685 | 13.965 | 60.0123 | 11.77 | 133.6469 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6746 | 13.6648 | 59.9551 | 11.77 | 133.6743 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.695 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.6933 | 13.9653 | 60.0123 | 11.77 | 133.6553 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6831 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.6826 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7033 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7017 | 13.9653 | 60.0123 | 11.77 | 133.6636 | 13.7346 | 60.0209 | 11.77 | 133.6914 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.6909 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7117 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.71 | 13.9653 | 60.0123 | 11.77 | 133.6719 | 13.7338 | 60.0209 | 11.77 | 133.6997 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.6992 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.72 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7183 | 13.9653 | 60.0123 | 11.77 | 133.6802 | 13.7338 | 60.0209 | 11.77 | 133.708 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7075 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7284 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7267 | 13.9653 | 60.0123 | 11.77 | 133.6886 | 13.7334 | 60.0209 | 11.77 | 133.7163 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7158 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7367 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.735 | 13.9653 | 60.0123 | 11.77 | 133.6969 | 13.7334 | 60.0209 | 11.77 | 133.7246 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7244 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.745 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7433 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7052 | 13.7321 | 60.0209 | 11.77 | 133.7332 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7327 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7534 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7516 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7135 | 13.7321 | 60.0209 | 11.77 | 133.7415 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.741 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7617 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.76 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7219 | 13.7321 | 60.0209 | 11.77 | 133.7498 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7493 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7701 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7683 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7302 | 13.7321 | 60.0209 | 11.77 | 133.7581 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7576 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7784 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7767 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7385 | 13.7321 | 60.0209 | 11.77 | 133.7664 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7659 | 13.6207 | 59.9556 | 11.77
133.7867 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.785 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7468 | 13.7321 | 60.0209 | 11.77 | 133.7747 | 13.6648 | 59.9555 | 11.77 | 133.7744 | 13.6207 | 59.9552 | 11.77
133.7951 | 13.6074 | 59.9652 | 11.77 | 133.7933 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7552 | 13.7321 | 60.0197 | 11.77 | 133.7832 | 13.6635 | 59.9555 | 11.77 | 133.7827 | 13.6207 | 59.9552 | 11.77
133.8034 | 13.6072 | 59.9652 | 11.77 | 133.8016 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7635 | 13.7321 | 60.0197 | 11.77 | 133.7915 | 13.6635 | 59.9555 | 11.77 | 133.791 | 13.622 | 59.9552 | 11.77
133.8117 | 13.6072 | 59.9652 | 11.77 | 133.81 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7719 | 13.6086 | 60.0197 | 11.77 | 133.7998 | 13.6635 | 59.9555 | 11.77 | 133.7993 | 13.622 | 59.9552 | 11.77
133.8201 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.8183 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7802 | 13.6086 | 60.0197 | 11.77 | 133.8081 | 13.6635 | 59.9555 | 11.77 | 133.8076 | 13.622 | 59.9552 | 11.77
133.8284 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.8267 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7886 | 13.6085 | 60.0197 | 11.77 | 133.8164 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8159 | 13.622 | 59.9552 | 11.77
133.8368 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.835 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.7969 | 13.6085 | 60.0197 | 11.77 | 133.8247 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8242 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8451 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.8433 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8052 | 13.6085 | 60.0197 | 11.77 | 133.833 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8328 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8534 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.8516 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8135 | 13.6085 | 60.0197 | 11.77 | 133.8416 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8411 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8618 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.86 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8219 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8499 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8494 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8701 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.8683 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8302 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8582 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8577 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8784 | 13.4939 | 59.9652 | 11.77 | 133.8766 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8385 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8665 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.866 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8867 | 13.4939 | 59.966 | 11.77 | 133.8849 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8468 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8748 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8743 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.8951 | 13.4939 | 59.966 | 11.77 | 133.8933 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8552 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8831 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8828 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9035 | 13.492 | 59.966 | 11.77 | 133.9016 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8635 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8916 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8911 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9118 | 13.492 | 59.966 | 11.77 | 133.91 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8718 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.8999 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.8994 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9201 | 13.492 | 59.966 | 11.77 | 133.9183 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8801 | 13.6072 | 60.0197 | 11.77 | 133.9082 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9077 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9285 | 13.492 | 59.966 | 11.77 | 133.9266 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8884 | 13.6064 | 60.0197 | 11.77 | 133.9165 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.916 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9368 | 13.3377 | 59.966 | 11.77 | 133.9349 | 13.9653 | 60.013 | 11.77 | 133.8969 | 13.6064 | 60.0197 | 11.77 | 133.9248 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9243 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9452 | 13.3377 | 59.966 | 11.77 | 133.9433 | 13.9653 | 60.0126 | 11.77 | 133.9052 | 13.6063 | 60.0197 | 11.77 | 133.9331 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9329 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9535 | 13.3377 | 59.966 | 11.77 | 133.9516 | 13.9653 | 60.0126 | 11.77 | 133.9135 | 13.6063 | 60.0197 | 11.77 | 133.9417 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9412 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9618 | 13.3377 | 59.966 | 11.77 | 133.96 | 13.9647 | 60.0126 | 11.77 | 133.9218 | 13.6087 | 60.0197 | 11.77 | 133.95 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9495 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9702 | 13.3377 | 59.966 | 11.77 | 133.9683 | 13.9647 | 60.0126 | 11.77 | 133.9302 | 13.6087 | 60.0197 | 11.77 | 133.9583 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9578 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9785 | 13.3377 | 59.966 | 11.77 | 133.9766 | 13.9647 | 60.0126 | 11.77 | 133.9385 | 13.6087 | 60.0197 | 11.77 | 133.9666 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9661 | 13.4403 | 59.9552 | 11.77
133.9868 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 133.9849 | 13.9647 | 60.0126 | 11.77 | 133.9468 | 13.6087 | 60.0197 | 11.77 | 133.9749 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9744 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
133.9951 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 133.9933 | 13.9636 | 60.0126 | 11.77 | 133.9551 | 13.6087 | 60.0182 | 11.77 | 133.9832 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9827 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0035 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 134.0016 | 13.9636 | 60.0126 | 11.77 | 133.9635 | 13.6087 | 60.0182 | 11.77 | 133.9915 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9912 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0119 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 134.0099 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 133.9718 | 13.6079 | 60.0182 | 11.77 | 134 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 133.9995 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0202 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 134.0182 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 133.9801 | 13.6079 | 60.0182 | 11.77 | 134.0083 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0078 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0285 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 134.0266 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 133.9884 | 13.6079 | 60.0182 | 11.77 | 134.0166 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0161 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0368 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 134.0349 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 133.9968 | 13.6079 | 60.0182 | 11.77 | 134.0249 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0244 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0452 | 13.3362 | 59.966 | 11.77 | 134.0433 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0051 | 13.6078 | 60.0182 | 11.77 | 134.0332 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0327 | 13.4403 | 59.9544 | 11.77
134.0536 | 13.3381 | 59.966 | 11.77 | 134.0516 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0134 | 13.6078 | 60.0182 | 11.77 | 134.0415 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0413 | 13.4416 | 59.9544 | 11.77
134.0619 | 13.3381 | 59.966 | 11.77 | 134.0599 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0217 | 13.6065 | 60.0182 | 11.77 | 134.05 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0496 | 13.4416 | 59.9544 | 11.77
134.0702 | 13.3381 | 59.966 | 11.77 | 134.0682 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0302 | 13.6065 | 60.0182 | 11.77 | 134.0583 | 13.6613 | 59.9555 | 11.77 | 134.0579 | 13.4419 | 59.9544 | 11.77
134.0786 | 13.3381 | 59.966 | 11.77 | 134.0766 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0385 | 13.6065 | 60.0182 | 11.77 | 134.0667 | 13.6608 | 59.9555 | 11.77 | 134.0662 | 13.4419 | 59.9544 | 11.77
134.0869 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.0849 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0468 | 13.6065 | 60.0182 | 11.77 | 134.075 | 13.6608 | 59.9555 | 11.77 | 134.0745 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.0952 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.0933 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0551 | 13.6057 | 60.0182 | 11.77 | 134.0833 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.0828 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1035 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1016 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0635 | 13.6057 | 60.0182 | 11.77 | 134.0916 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.0913 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1119 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1099 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0718 | 13.6057 | 60.0182 | 11.77 | 134.1001 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.0996 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1203 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1182 | 13.9635 | 60.0126 | 11.77 | 134.0801 | 13.6057 | 60.0182 | 11.77 | 134.1084 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.1079 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1286 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1266 | 13.968 | 60.0126 | 11.77 | 134.0884 | 13.6056 | 60.0182 | 11.77 | 134.1167 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.1162 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1369 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1349 | 13.968 | 60.0126 | 11.77 | 134.0968 | 13.6056 | 60.0182 | 11.77 | 134.125 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.1245 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1452 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1432 | 13.968 | 60.0118 | 11.77 | 134.1051 | 13.6056 | 60.0182 | 11.77 | 134.1333 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.1328 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1536 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1516 | 13.968 | 60.0118 | 11.77 | 134.1134 | 13.6056 | 60.0182 | 11.77 | 134.1416 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.1414 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.162 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1599 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1217 | 13.6056 | 60.0182 | 11.77 | 134.1499 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.1497 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1703 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1682 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1301 | 13.6056 | 60.0182 | 11.77 | 134.1584 | 13.6605 | 59.9559 | 11.77 | 134.158 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1786 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1766 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1384 | 13.6035 | 60.0182 | 11.77 | 134.1667 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.1663 | 13.444 | 59.9544 | 11.77
134.1869 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1849 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1467 | 13.6035 | 60.0182 | 11.77 | 134.175 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.1746 | 13.4405 | 59.9532 | 11.77
134.1953 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.1932 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.155 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.1833 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.1829 | 13.4405 | 59.9532 | 11.77
134.2036 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2015 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1635 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.1917 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.1912 | 13.4405 | 59.9532 | 11.77
134.2119 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2099 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1718 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.2 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.1997 | 13.4405 | 59.9532 | 11.77
134.2203 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2182 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1801 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.2085 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.208 | 13.4405 | 59.9532 | 11.77
134.2287 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2266 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1884 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.2168 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2163 | 13.4405 | 59.9532 | 11.77
134.237 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2349 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.1968 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.2251 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2246 | 13.4408 | 59.9532 | 11.77
134.2453 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2432 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.2051 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.2334 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2329 | 13.4408 | 59.9532 | 11.77
134.2536 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2515 | 13.9679 | 60.0118 | 11.77 | 134.2134 | 13.6035 | 60.0162 | 11.77 | 134.2417 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2412 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.262 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2599 | 13.9631 | 60.0118 | 11.77 | 134.2217 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.25 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2498 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.2704 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2682 | 13.9631 | 60.0118 | 11.77 | 134.2301 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.2585 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2581 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.2787 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.2766 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.2384 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.2668 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2664 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.287 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.2849 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.2467 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.2751 | 13.6617 | 59.9559 | 11.77 | 134.2747 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.2953 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.2932 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.255 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.2834 | 13.6617 | 59.9566 | 11.77 | 134.283 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3037 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3015 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.2634 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.2917 | 13.6617 | 59.9566 | 11.77 | 134.2913 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.312 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3099 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.2717 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.3 | 13.6617 | 59.9566 | 11.77 | 134.2998 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3203 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3182 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.28 | 13.6014 | 60.0162 | 11.77 | 134.3083 | 13.6617 | 59.9566 | 11.77 | 134.3081 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3287 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3265 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.2883 | 13.6013 | 60.0162 | 11.77 | 134.3169 | 13.6617 | 59.9566 | 11.77 | 134.3164 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.337 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3348 | 13.9624 | 60.0118 | 11.77 | 134.2968 | 13.6013 | 60.0162 | 11.77 | 134.3252 | 13.6617 | 59.9566 | 11.77 | 134.3247 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3454 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3432 | 13.9624 | 60.0107 | 11.77 | 134.3051 | 13.605 | 60.0162 | 11.77 | 134.3335 | 13.6653 | 59.9566 | 11.77 | 134.333 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3537 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3515 | 13.9624 | 60.0107 | 11.77 | 134.3134 | 13.605 | 60.0162 | 11.77 | 134.3418 | 13.6653 | 59.9566 | 11.77 | 134.3413 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.362 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3599 | 13.9624 | 60.0107 | 11.77 | 134.3217 | 13.6073 | 60.0162 | 11.77 | 134.3501 | 13.665 | 59.9566 | 11.77 | 134.3499 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3704 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3682 | 13.9624 | 60.0107 | 11.77 | 134.3301 | 13.6073 | 60.0162 | 11.77 | 134.3584 | 13.665 | 59.9566 | 11.77 | 134.3582 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3787 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3765 | 13.9624 | 60.0107 | 11.77 | 134.3384 | 13.5571 | 60.0162 | 11.77 | 134.3669 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.3665 | 13.4421 | 59.9532 | 11.77
134.3871 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3848 | 13.9624 | 60.0107 | 11.77 | 134.3467 | 13.5571 | 60.0162 | 11.77 | 134.3752 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.3748 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.3954 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.3932 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.355 | 13.557 | 60.0143 | 11.77 | 134.3835 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.3831 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4037 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4015 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.3634 | 13.557 | 60.0143 | 11.77 | 134.3918 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.3914 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4121 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4099 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.3717 | 13.557 | 60.0143 | 11.77 | 134.4001 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.3997 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4204 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4182 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.38 | 13.557 | 60.0143 | 11.77 | 134.4084 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.4082 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4287 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4265 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.3883 | 13.557 | 60.0143 | 11.77 | 134.417 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.4165 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4371 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4348 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.3967 | 13.557 | 60.0143 | 11.77 | 134.4253 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.4248 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4454 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4432 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.405 | 13.5562 | 60.0143 | 11.77 | 134.4336 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.4331 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4538 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4515 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4133 | 13.5562 | 60.0143 | 11.77 | 134.4419 | 13.6636 | 59.9566 | 11.77 | 134.4414 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4621 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4598 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4216 | 13.5562 | 60.0143 | 11.77 | 134.4502 | 13.6309 | 59.9566 | 11.77 | 134.4497 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4704 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4682 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4301 | 13.5562 | 60.0143 | 11.77 | 134.4585 | 13.6309 | 59.9566 | 11.77 | 134.4583 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4788 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4765 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4384 | 13.5551 | 60.0143 | 11.77 | 134.4668 | 13.6309 | 59.9566 | 11.77 | 134.4666 | 13.4442 | 59.9524 | 11.77
134.4871 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4849 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4467 | 13.5551 | 60.0143 | 11.77 | 134.4753 | 13.6309 | 59.9566 | 11.77 | 134.4749 | 13.4445 | 59.9524 | 11.77
134.4955 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.4932 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.455 | 13.4633 | 60.0143 | 11.77 | 134.4836 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.4832 | 13.4445 | 59.9524 | 11.77
134.5038 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5015 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4634 | 13.4633 | 60.0143 | 11.77 | 134.4919 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.4915 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5121 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5098 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.4717 | 13.4633 | 60.0143 | 11.77 | 134.5002 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.4998 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5205 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5182 | 13.9606 | 60.0107 | 11.77 | 134.48 | 13.4633 | 60.0143 | 11.77 | 134.5085 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5083 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5288 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5265 | 13.9588 | 60.0107 | 11.77 | 134.4883 | 13.4632 | 60.0143 | 11.77 | 134.5168 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5166 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5371 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5349 | 13.9588 | 60.0107 | 11.77 | 134.4967 | 13.4632 | 60.0143 | 11.77 | 134.5254 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5249 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5455 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5432 | 13.9588 | 60.0095 | 11.77 | 134.505 | 13.4626 | 60.0143 | 11.77 | 134.5337 | 13.6286 | 59.9571 | 11.77 | 134.5332 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5538 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5515 | 13.9588 | 60.0095 | 11.77 | 134.5133 | 13.4626 | 60.0143 | 11.77 | 134.542 | 13.6286 | 59.9571 | 11.77 | 134.5415 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5622 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5598 | 13.9588 | 60.0095 | 11.77 | 134.5216 | 13.4626 | 60.0143 | 11.77 | 134.5503 | 13.6286 | 59.9571 | 11.77 | 134.5498 | 13.4458 | 59.9524 | 11.77
134.5705 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5682 | 13.9588 | 60.0095 | 11.77 | 134.53 | 13.4626 | 60.0143 | 11.77 | 134.5586 | 13.6286 | 59.9571 | 11.77 | 134.5583 | 13.4462 | 59.9524 | 11.77
134.5788 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5765 | 13.9588 | 60.0095 | 11.77 | 134.5383 | 13.4626 | 60.0143 | 11.77 | 134.5669 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5667 | 13.4462 | 59.9524 | 11.77
134.5872 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5848 | 13.9588 | 60.0095 | 11.77 | 134.5466 | 13.4626 | 60.0143 | 11.77 | 134.5754 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.575 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.5955 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.5931 | 13.9587 | 60.0095 | 11.77 | 134.5549 | 13.4615 | 60.0127 | 11.77 | 134.5837 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5833 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6039 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6015 | 13.9587 | 60.0095 | 11.77 | 134.5634 | 13.4615 | 60.0127 | 11.77 | 134.592 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5916 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6122 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6098 | 13.9587 | 60.0095 | 11.77 | 134.5717 | 13.4615 | 60.0127 | 11.77 | 134.6003 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.5999 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6205 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6182 | 13.9587 | 60.0095 | 11.77 | 134.58 | 13.4615 | 60.0127 | 11.77 | 134.6086 | 13.6309 | 59.9571 | 11.77 | 134.6082 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6289 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6265 | 13.8665 | 60.0095 | 11.77 | 134.5883 | 13.4615 | 60.0127 | 11.77 | 134.6169 | 13.6307 | 59.9571 | 11.77 | 134.6167 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6372 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6348 | 13.8665 | 60.0095 | 11.77 | 134.5967 | 13.4615 | 60.0127 | 11.77 | 134.6252 | 13.6307 | 59.9571 | 11.77 | 134.625 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6455 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6431 | 13.8659 | 60.0095 | 11.77 | 134.605 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6338 | 13.6307 | 59.9571 | 11.77 | 134.6333 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6539 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6515 | 13.8659 | 60.0095 | 11.77 | 134.6133 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6421 | 13.6307 | 59.9571 | 11.77 | 134.6416 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6622 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6598 | 13.8659 | 60.0095 | 11.77 | 134.6216 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6504 | 13.6304 | 59.9571 | 11.77 | 134.6499 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6706 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6682 | 13.8659 | 60.0095 | 11.77 | 134.63 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6587 | 13.6304 | 59.9571 | 11.77 | 134.6582 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6789 | 13.3381 | 59.9668 | 11.77 | 134.6765 | 13.8659 | 60.0095 | 11.77 | 134.6383 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.667 | 13.6304 | 59.9571 | 11.77 | 134.6667 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6872 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.6848 | 13.8659 | 60.0095 | 11.77 | 134.6466 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6753 | 13.6304 | 59.9571 | 11.77 | 134.675 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.6956 | 13.3381 | 59.9664 | 11.77 | 134.6931 | 13.8586 | 60.0095 | 11.77 | 134.6549 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6838 | 13.6304 | 59.9582 | 11.77 | 134.6833 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.7039 | 13.334 | 59.9664 | 11.77 | 134.7015 | 13.8586 | 60.0095 | 11.77 | 134.6633 | 13.4607 | 60.0127 | 11.77 | 134.6921 | 13.6304 | 59.9582 | 11.77 | 134.6917 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.7122 | 13.334 | 59.9664 | 11.77 | 134.7098 | 13.8586 | 60.0095 | 11.77 | 134.6716 | 13.4656 | 60.0127 | 11.77 | 134.7004 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7 | 13.4462 | 59.952 | 11.77
134.7206 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7181 | 13.8586 | 60.0095 | 11.77 | 134.6799 | 13.4656 | 60.0127 | 11.77 | 134.7087 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7083 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7289 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7264 | 13.8572 | 60.0095 | 11.77 | 134.6882 | 13.4656 | 60.0127 | 11.77 | 134.717 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7168 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7373 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7348 | 13.8572 | 60.0095 | 11.77 | 134.6967 | 13.4656 | 60.0127 | 11.77 | 134.7253 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7251 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7456 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7431 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.705 | 13.4649 | 60.0127 | 11.77 | 134.7339 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7334 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7539 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7515 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7133 | 13.4649 | 60.0127 | 11.77 | 134.7422 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7417 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7622 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7598 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7216 | 13.4687 | 60.0127 | 11.77 | 134.7505 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.75 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7706 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7681 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.73 | 13.4687 | 60.0127 | 11.77 | 134.7588 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7583 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.779 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7764 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7383 | 13.4687 | 60.0127 | 11.77 | 134.7671 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7668 | 13.4463 | 59.952 | 11.77
134.7873 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7848 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7466 | 13.4687 | 60.0127 | 11.77 | 134.7754 | 13.6291 | 59.9582 | 11.77 | 134.7751 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.7956 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.7931 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7549 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.7837 | 13.6289 | 59.9582 | 11.77 | 134.7834 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.804 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8015 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7633 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.7922 | 13.6289 | 59.9582 | 11.77 | 134.7917 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8123 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8098 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7716 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8005 | 13.6331 | 59.9582 | 11.77 | 134.8 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8206 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8181 | 13.8572 | 60.0079 | 11.77 | 134.7799 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8088 | 13.6331 | 59.9582 | 11.77 | 134.8083 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8289 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8265 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.7882 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8171 | 13.6331 | 59.9582 | 11.77 | 134.8167 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8373 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8348 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.7966 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8254 | 13.6331 | 59.9582 | 11.77 | 134.8252 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8457 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8431 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.8049 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8337 | 13.6331 | 59.9582 | 11.77 | 134.8335 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.854 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8514 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.8132 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8423 | 13.6331 | 59.9582 | 11.77 | 134.8418 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8623 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8598 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.8215 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8506 | 13.6318 | 59.9583 | 11.77 | 134.8501 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8706 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8681 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.83 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8589 | 13.6318 | 59.9583 | 11.77 | 134.8584 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.879 | 13.3316 | 59.9664 | 11.77 | 134.8765 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.8383 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8672 | 13.6318 | 59.9583 | 11.77 | 134.8667 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8874 | 13.3316 | 59.9656 | 11.77 | 134.8848 | 13.8539 | 60.0079 | 11.77 | 134.8466 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8755 | 13.6318 | 59.9583 | 11.77 | 134.8752 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.8957 | 13.3316 | 59.9656 | 11.77 | 134.8931 | 13.8538 | 60.0079 | 11.77 | 134.8549 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8838 | 13.6316 | 59.9594 | 11.77 | 134.8835 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.904 | 13.3297 | 59.9656 | 11.77 | 134.9014 | 13.8538 | 60.0079 | 11.77 | 134.8633 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.8923 | 13.6316 | 59.9594 | 11.77 | 134.8918 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9123 | 13.3297 | 59.9656 | 11.77 | 134.9098 | 13.8538 | 60.0079 | 11.77 | 134.8716 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.9006 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9001 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9207 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9181 | 13.8538 | 60.0079 | 11.77 | 134.8799 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.9089 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9084 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.929 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9265 | 13.8533 | 60.0079 | 11.77 | 134.8882 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.9172 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9167 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9373 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9348 | 13.8533 | 60.0079 | 11.77 | 134.8966 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.9255 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9253 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9457 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9431 | 13.8533 | 60.0064 | 11.77 | 134.9049 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.9338 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9336 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9541 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9514 | 13.8533 | 60.0064 | 11.77 | 134.9132 | 13.4676 | 60.0111 | 11.77 | 134.9421 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9419 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9624 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9598 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9215 | 13.467 | 60.0111 | 11.77 | 134.9507 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9502 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9707 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9681 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9299 | 13.467 | 60.0111 | 11.77 | 134.959 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9585 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.979 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9764 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9382 | 13.4669 | 60.0111 | 11.77 | 134.9673 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9668 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
134.9874 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9847 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9465 | 13.4669 | 60.0111 | 11.77 | 134.9756 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9753 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
134.9958 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 134.9931 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9548 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 134.9839 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9836 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0041 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0014 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9633 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 134.9922 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 134.9919 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0124 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0098 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9716 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0007 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 135.0002 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0207 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0181 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9799 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.009 | 13.6313 | 59.9594 | 11.77 | 135.0085 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0291 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0264 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9882 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0173 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0168 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0374 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0347 | 13.8526 | 60.0064 | 11.77 | 134.9966 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0256 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0254 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0457 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0431 | 13.8525 | 60.0064 | 11.77 | 135.0049 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0339 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0337 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0541 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0514 | 13.8525 | 60.0064 | 11.77 | 135.0132 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0422 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.042 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0624 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0598 | 13.8525 | 60.0064 | 11.77 | 135.0215 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0508 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0503 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0708 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0681 | 13.8525 | 60.0064 | 11.77 | 135.0299 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0591 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0586 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0791 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0764 | 13.8566 | 60.0064 | 11.77 | 135.0382 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0674 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0669 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0874 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0848 | 13.8566 | 60.0064 | 11.77 | 135.0465 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0757 | 13.6304 | 59.9594 | 11.77 | 135.0752 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.0958 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.0931 | 13.8566 | 60.0064 | 11.77 | 135.0549 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.084 | 13.6304 | 59.9606 | 11.77 | 135.0837 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1042 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.1014 | 13.8566 | 60.0064 | 11.77 | 135.0632 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.0923 | 13.6304 | 59.9606 | 11.77 | 135.092 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1125 | 13.3299 | 59.9656 | 11.77 | 135.1097 | 13.7419 | 60.0064 | 11.77 | 135.0715 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.1006 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1003 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1208 | 13.331 | 59.9656 | 11.77 | 135.1181 | 13.7419 | 60.0064 | 11.77 | 135.0798 | 13.4669 | 60.0107 | 11.77 | 135.1091 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1086 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1291 | 13.331 | 59.9656 | 11.77 | 135.1264 | 13.7419 | 60.0064 | 11.77 | 135.0883 | 13.4668 | 60.0107 | 11.77 | 135.1174 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1169 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1375 | 13.3313 | 59.9656 | 11.77 | 135.1348 | 13.7419 | 60.0064 | 11.77 | 135.0966 | 13.4668 | 60.0107 | 11.77 | 135.1257 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1252 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1458 | 13.3313 | 59.9656 | 11.77 | 135.1431 | 13.7419 | 60.0052 | 11.77 | 135.1049 | 13.4668 | 60.0107 | 11.77 | 135.134 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1338 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1541 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.1514 | 13.7419 | 60.0052 | 11.77 | 135.1132 | 13.4668 | 60.0107 | 11.77 | 135.1423 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1421 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1625 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.1597 | 13.7417 | 60.0052 | 11.77 | 135.1216 | 13.4681 | 60.0107 | 11.77 | 135.1506 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1504 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1708 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.1681 | 13.7417 | 60.0052 | 11.77 | 135.1299 | 13.4681 | 60.0107 | 11.77 | 135.1592 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1587 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1792 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.1764 | 13.7417 | 60.0052 | 11.77 | 135.1382 | 13.4681 | 60.0107 | 11.77 | 135.1675 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.167 | 13.4452 | 59.9512 | 11.77
135.1875 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.1848 | 13.7417 | 60.0052 | 11.77 | 135.1465 | 13.4681 | 60.0107 | 11.77 | 135.1758 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1753 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
135.1958 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.1931 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.1549 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.1841 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1838 | 13.4452 | 59.9516 | 11.77
135.2042 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.2014 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.1632 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.1924 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.1921 | 13.4439 | 59.9516 | 11.77
135.2125 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.2097 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.1715 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2007 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2004 | 13.4439 | 59.9516 | 11.77
135.2209 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.2181 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.1798 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.209 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2087 | 13.4439 | 59.9516 | 11.77
135.2292 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.2264 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.1882 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2175 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.217 | 13.4439 | 59.9516 | 11.77
135.2375 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.2347 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.1965 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2258 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2253 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2459 | 13.3314 | 59.9656 | 11.77 | 135.243 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.2048 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2341 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2339 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2542 | 13.3326 | 59.9656 | 11.77 | 135.2514 | 13.7409 | 60.0052 | 11.77 | 135.2131 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2424 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2422 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2625 | 13.3326 | 59.9656 | 11.77 | 135.2597 | 13.7412 | 60.0052 | 11.77 | 135.2216 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2507 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2505 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2709 | 13.3329 | 59.9656 | 11.77 | 135.2681 | 13.7412 | 60.0052 | 11.77 | 135.2299 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.259 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2588 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2792 | 13.3329 | 59.9656 | 11.77 | 135.2764 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2382 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2676 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2671 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2876 | 13.3329 | 59.9645 | 11.77 | 135.2847 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2465 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2759 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2754 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.2959 | 13.3329 | 59.9645 | 11.77 | 135.2931 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2549 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2842 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2839 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3042 | 13.3329 | 59.9645 | 11.77 | 135.3014 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2632 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.2925 | 13.6302 | 59.9606 | 11.77 | 135.2922 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3126 | 13.3329 | 59.9645 | 11.77 | 135.3098 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2715 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3008 | 13.6306 | 59.9606 | 11.77 | 135.3005 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3209 | 13.3329 | 59.9645 | 11.77 | 135.3181 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2798 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3091 | 13.6306 | 59.9606 | 11.77 | 135.3088 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3293 | 13.3329 | 59.9645 | 11.77 | 135.3264 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2882 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3174 | 13.6307 | 59.9606 | 11.77 | 135.3171 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3376 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3347 | 13.7353 | 60.0052 | 11.77 | 135.2965 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3259 | 13.6307 | 59.9606 | 11.77 | 135.3254 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3459 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3431 | 13.7353 | 60.0036 | 11.77 | 135.3048 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3342 | 13.5039 | 59.9606 | 11.77 | 135.3337 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3543 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3514 | 13.7353 | 60.0036 | 11.77 | 135.3131 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3425 | 13.5039 | 59.9606 | 11.77 | 135.3423 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3626 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3597 | 13.7353 | 60.0036 | 11.77 | 135.3215 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3508 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.3506 | 13.4432 | 59.9516 | 11.77
135.3709 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.368 | 13.7353 | 60.0036 | 11.77 | 135.3298 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3591 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.3589 | 13.4419 | 59.9516 | 11.77
135.3793 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3764 | 13.7397 | 60.0036 | 11.77 | 135.3381 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3674 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.3672 | 13.4419 | 59.9516 | 11.77
135.3876 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3847 | 13.7397 | 60.0036 | 11.77 | 135.3464 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.376 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.3755 | 13.4455 | 59.9524 | 11.77
135.396 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.3931 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.3549 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3843 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.3838 | 13.4455 | 59.9524 | 11.77
135.4043 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4014 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.3632 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.3926 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.3923 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4126 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4097 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.3715 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4009 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4006 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.421 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.418 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.3798 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4092 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4089 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4293 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4264 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.3882 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4175 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4172 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4377 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4347 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.3965 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.426 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4255 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.446 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4431 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.4048 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4343 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4338 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4543 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4514 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.4131 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4426 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4424 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4627 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4597 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.4215 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4509 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4507 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.471 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4681 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.4298 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4592 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.459 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4793 | 13.3348 | 59.9645 | 11.77 | 135.4764 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.4381 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4675 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4673 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.4877 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.4847 | 13.7449 | 60.0036 | 11.77 | 135.4465 | 13.4681 | 60.0099 | 11.77 | 135.4758 | 13.39 | 59.9606 | 11.77 | 135.4756 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.496 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.493 | 13.7437 | 60.0036 | 11.77 | 135.4548 | 13.4649 | 60.0099 | 11.77 | 135.4844 | 13.3912 | 59.9598 | 11.77 | 135.4839 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.5044 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5014 | 13.7437 | 60.0036 | 11.77 | 135.4631 | 13.4649 | 60.0099 | 11.77 | 135.4927 | 13.3912 | 59.9598 | 11.77 | 135.4924 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.5127 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5097 | 13.7437 | 60.0036 | 11.77 | 135.4714 | 13.4649 | 60.0099 | 11.77 | 135.501 | 13.3912 | 59.9598 | 11.77 | 135.5007 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.521 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5181 | 13.7437 | 60.0036 | 11.77 | 135.4799 | 13.4649 | 60.0099 | 11.77 | 135.5093 | 13.3912 | 59.9598 | 11.77 | 135.509 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.5294 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5264 | 13.7439 | 60.0036 | 11.77 | 135.4882 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5176 | 13.3912 | 59.9598 | 11.77 | 135.5173 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.5377 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5347 | 13.7439 | 60.0036 | 11.77 | 135.4965 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5259 | 13.3912 | 59.9598 | 11.77 | 135.5256 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.5461 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.543 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5048 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5344 | 13.3871 | 59.9598 | 11.77 | 135.5339 | 13.4452 | 59.9524 | 11.77
135.5544 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5514 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5132 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5427 | 13.3871 | 59.9598 | 11.77 | 135.5422 | 13.45 | 59.9524 | 11.77
135.5627 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5597 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5215 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.551 | 13.3871 | 59.9598 | 11.77 | 135.5508 | 13.45 | 59.9524 | 11.77
135.5711 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5681 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5298 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5593 | 13.3871 | 59.9598 | 11.77 | 135.5591 | 13.45 | 59.9524 | 11.77
135.5794 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5764 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5381 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5676 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.5674 | 13.45 | 59.9524 | 11.77
135.5877 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.5847 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5465 | 13.4652 | 60.0099 | 11.77 | 135.5759 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.5757 | 13.4497 | 59.9532 | 11.77
135.5961 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.593 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5548 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.5842 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.584 | 13.4497 | 59.9532 | 11.77
135.6044 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6014 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5631 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.5928 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.5923 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6128 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6097 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6011 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6008 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6211 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.618 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5798 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6094 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6091 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6294 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6264 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5881 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6177 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6174 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6378 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6347 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.5964 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.626 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6257 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6461 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6431 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.6047 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6343 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.634 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6544 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6514 | 13.7439 | 60.0021 | 11.77 | 135.6132 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6428 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6423 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6628 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6597 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6215 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6511 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6509 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6711 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.668 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6298 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6594 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6592 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6795 | 13.3348 | 59.9637 | 11.77 | 135.6764 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6381 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6677 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6675 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6878 | 13.3408 | 59.9641 | 11.77 | 135.6847 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6465 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.676 | 13.3873 | 59.9598 | 11.77 | 135.6758 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.6961 | 13.3408 | 59.9641 | 11.77 | 135.6931 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6548 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6843 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.6841 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7045 | 13.3408 | 59.9641 | 11.77 | 135.7014 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6631 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.6929 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.6924 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7128 | 13.3408 | 59.9641 | 11.77 | 135.7097 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7012 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7009 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7212 | 13.3408 | 59.9641 | 11.77 | 135.718 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6798 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7095 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7092 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7295 | 13.3408 | 59.9641 | 11.77 | 135.7264 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6881 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7178 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7175 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7378 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.7347 | 13.7389 | 60.0021 | 11.77 | 135.6964 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7261 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7258 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7462 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.743 | 13.7389 | 60.0013 | 11.77 | 135.7047 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7344 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7341 | 13.4475 | 59.9532 | 11.77
135.7545 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.7514 | 13.7389 | 60.0013 | 11.77 | 135.7131 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7427 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7424 | 13.4426 | 59.9532 | 11.77
135.7628 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.7597 | 13.7389 | 60.0013 | 11.77 | 135.7214 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7512 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7507 | 13.4426 | 59.9532 | 11.77
135.7712 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.7681 | 13.7389 | 60.0013 | 11.77 | 135.7297 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7595 | 13.3873 | 59.959 | 11.77 | 135.7593 | 13.4422 | 59.9532 | 11.77
135.7795 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.7764 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.738 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7678 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.7676 | 13.4422 | 59.9532 | 11.77
135.7879 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.7847 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7465 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7761 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.7759 | 13.4422 | 59.954 | 11.77
135.7962 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.793 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7548 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7844 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.7842 | 13.4422 | 59.954 | 11.77
135.8045 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.8014 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7631 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.7927 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.7925 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8129 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.8097 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8013 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8008 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8212 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.8181 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7798 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8096 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8093 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8296 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.8264 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7881 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8179 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8176 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8379 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.8347 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.7964 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8262 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8259 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8462 | 13.3397 | 59.9641 | 11.77 | 135.843 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.8047 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8345 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8342 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8546 | 13.3396 | 59.9641 | 11.77 | 135.8514 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.8131 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8428 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8425 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8629 | 13.3396 | 59.9641 | 11.77 | 135.8597 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.8214 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8511 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8508 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8712 | 13.3396 | 59.9641 | 11.77 | 135.868 | 13.7391 | 60.0013 | 11.77 | 135.8297 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8596 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8594 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8796 | 13.3396 | 59.9641 | 11.77 | 135.8763 | 13.7389 | 60.0013 | 11.77 | 135.838 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8679 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8677 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8879 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.8847 | 13.7389 | 60.0013 | 11.77 | 135.8464 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8762 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.876 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.8963 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.8931 | 13.7441 | 60.0013 | 11.77 | 135.8547 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8845 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8843 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9046 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9014 | 13.7441 | 60.0013 | 11.77 | 135.863 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.8928 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.8926 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9129 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9097 | 13.7441 | 60.0013 | 11.77 | 135.8713 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9011 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9009 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9213 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.918 | 13.7441 | 60.0013 | 11.77 | 135.8798 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9097 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9094 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9296 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9264 | 13.7441 | 60.0013 | 11.77 | 135.8881 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.918 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9177 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.938 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9347 | 13.7441 | 60.0013 | 11.77 | 135.8964 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9263 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.926 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9463 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9431 | 13.7441 | 60.0009 | 11.77 | 135.9048 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9346 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9343 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9546 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9514 | 13.7441 | 60.0009 | 11.77 | 135.9131 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9429 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9426 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.963 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9597 | 13.7441 | 60.0009 | 11.77 | 135.9214 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9512 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9509 | 13.4419 | 59.954 | 11.77
135.9713 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.968 | 13.7441 | 60.0009 | 11.77 | 135.9297 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9597 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9592 | 13.4431 | 59.954 | 11.77
135.9796 | 13.3396 | 59.9645 | 11.77 | 135.9764 | 13.7441 | 60.0009 | 11.77 | 135.9381 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.968 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9678 | 13.4431 | 59.954 | 11.77
135.988 | 13.3445 | 59.9645 | 11.77 | 135.9847 | 13.7441 | 60.0009 | 11.77 | 135.9464 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9763 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9761 | 13.4428 | 59.9548 | 11.77
135.9963 | 13.3445 | 59.9645 | 11.77 | 135.993 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 135.9547 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9846 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9844 | 13.4428 | 59.9548 | 11.77
136.0047 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0013 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 135.963 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 135.9929 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 135.9927 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.013 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0097 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 135.9714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0012 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.001 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0213 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.018 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 135.9797 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0095 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0093 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0297 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0264 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 135.988 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0181 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0178 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.038 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0347 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 135.9963 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0264 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0261 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0464 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.043 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 136.0048 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0347 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0344 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0547 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0514 | 13.7383 | 60.0009 | 11.77 | 136.0131 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.043 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0427 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.063 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0597 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0214 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0513 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.051 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0714 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0681 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0297 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0596 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0593 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0797 | 13.3442 | 59.9645 | 11.77 | 136.0764 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0381 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0681 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0679 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.088 | 13.3442 | 59.9653 | 11.77 | 136.0847 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0464 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0764 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0762 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.0964 | 13.3442 | 59.9653 | 11.77 | 136.093 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0547 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.0847 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0845 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.1047 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1014 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.063 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.093 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.0928 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.1131 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1097 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1013 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1011 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.1214 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.118 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0797 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1096 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1094 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.1297 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1263 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.088 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1179 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1179 | 13.4424 | 59.9548 | 11.77
136.1381 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1347 | 13.7375 | 60.0009 | 11.77 | 136.0963 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1265 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1262 | 13.4436 | 59.9548 | 11.77
136.1464 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.143 | 13.7372 | 59.9997 | 11.77 | 136.1047 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1348 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1345 | 13.4436 | 59.9548 | 11.77
136.1548 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1514 | 13.7372 | 59.9997 | 11.77 | 136.113 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1431 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1428 | 13.4436 | 59.9548 | 11.77
136.1631 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1597 | 13.7375 | 59.9997 | 11.77 | 136.1213 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1514 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1511 | 13.4436 | 59.9548 | 11.77
136.1714 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.168 | 13.7375 | 59.9997 | 11.77 | 136.1296 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1597 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1594 | 13.4436 | 59.9548 | 11.77
136.1798 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1764 | 13.7375 | 59.9997 | 11.77 | 136.1381 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.168 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1677 | 13.4436 | 59.9548 | 11.77
136.1881 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1847 | 13.7375 | 59.9997 | 11.77 | 136.1464 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1765 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1763 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.1964 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.1931 | 13.7375 | 59.9997 | 11.77 | 136.1547 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1848 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1846 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2048 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.2014 | 13.7375 | 59.9997 | 11.77 | 136.163 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.1931 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.1929 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2131 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.2097 | 13.7367 | 59.9997 | 11.77 | 136.1714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2014 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2012 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2215 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.218 | 13.7367 | 59.9997 | 11.77 | 136.1797 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2097 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2095 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2298 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.2264 | 13.7367 | 59.9997 | 11.77 | 136.188 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.218 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2178 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2381 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.2347 | 13.7367 | 59.9997 | 11.77 | 136.1963 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2266 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2263 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2465 | 13.3398 | 59.9653 | 11.77 | 136.243 | 13.7367 | 59.9997 | 11.77 | 136.2047 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2349 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2346 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2548 | 13.3395 | 59.9653 | 11.77 | 136.2513 | 13.7367 | 59.9997 | 11.77 | 136.213 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2432 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2429 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2632 | 13.3395 | 59.9653 | 11.77 | 136.2597 | 13.7364 | 59.9997 | 11.77 | 136.2213 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2515 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2512 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2715 | 13.3395 | 59.9653 | 11.77 | 136.268 | 13.7364 | 59.9997 | 11.77 | 136.2296 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2598 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2595 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2798 | 13.3395 | 59.9653 | 11.77 | 136.2764 | 13.7364 | 59.9997 | 11.77 | 136.238 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2681 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2678 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2882 | 13.3395 | 59.9657 | 11.77 | 136.2847 | 13.7364 | 59.9997 | 11.77 | 136.2463 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2764 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2764 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.2965 | 13.3395 | 59.9657 | 11.77 | 136.293 | 13.7345 | 59.9997 | 11.77 | 136.2546 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2849 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.2847 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3048 | 13.3395 | 59.9657 | 11.77 | 136.3014 | 13.7345 | 59.9997 | 11.77 | 136.2629 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.2932 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.293 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3132 | 13.3395 | 59.9657 | 11.77 | 136.3097 | 13.7345 | 59.9997 | 11.77 | 136.2714 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.3015 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3013 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3215 | 13.3395 | 59.9657 | 11.77 | 136.3181 | 13.7345 | 59.9997 | 11.77 | 136.2797 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.3098 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3096 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3299 | 13.3395 | 59.9657 | 11.77 | 136.3264 | 13.7338 | 59.9997 | 11.77 | 136.288 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.3181 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3179 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3382 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.3347 | 13.7338 | 59.9997 | 11.77 | 136.2963 | 13.4652 | 60.0107 | 11.77 | 136.3264 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3262 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3465 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.343 | 13.7338 | 59.9986 | 11.77 | 136.3047 | 13.4646 | 60.0107 | 11.77 | 136.335 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3347 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3549 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.3514 | 13.7338 | 59.9986 | 11.77 | 136.313 | 13.4646 | 60.0107 | 11.77 | 136.3433 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.343 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3632 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.3597 | 13.734 | 59.9986 | 11.77 | 136.3213 | 13.4634 | 60.0107 | 11.77 | 136.3516 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3513 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3716 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.368 | 13.734 | 59.9986 | 11.77 | 136.3296 | 13.4634 | 60.0107 | 11.77 | 136.3599 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3596 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3799 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.3763 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.338 | 13.4634 | 60.0107 | 11.77 | 136.3682 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3679 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.3882 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.3847 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.3463 | 13.4634 | 60.0107 | 11.77 | 136.3765 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3762 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.3966 | 13.3371 | 59.9657 | 11.77 | 136.393 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.3546 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.385 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3848 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4049 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4014 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.363 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.3933 | 13.3837 | 59.959 | 11.77 | 136.3931 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4132 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4097 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.3713 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4016 | 13.3849 | 59.959 | 11.77 | 136.4014 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4215 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.418 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.3796 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4099 | 13.3849 | 59.959 | 11.77 | 136.4097 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4299 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4264 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.3879 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4182 | 13.3849 | 59.959 | 11.77 | 136.418 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4383 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4347 | 13.7337 | 59.9986 | 11.77 | 136.3964 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4265 | 13.3849 | 59.959 | 11.77 | 136.4263 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4466 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4431 | 13.7329 | 59.9986 | 11.77 | 136.4047 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4348 | 13.3849 | 59.959 | 11.77 | 136.4348 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4549 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4514 | 13.7329 | 59.9986 | 11.77 | 136.413 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4434 | 13.3849 | 59.959 | 11.77 | 136.4431 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4633 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4597 | 13.7332 | 59.9986 | 11.77 | 136.4213 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4517 | 13.3847 | 59.959 | 11.77 | 136.4514 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4716 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.468 | 13.7332 | 59.9986 | 11.77 | 136.4297 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.46 | 13.3847 | 59.959 | 11.77 | 136.4597 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4799 | 13.3351 | 59.9657 | 11.77 | 136.4764 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.438 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4683 | 13.3844 | 59.959 | 11.77 | 136.468 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4883 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.4847 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.4463 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4766 | 13.3844 | 59.959 | 11.77 | 136.4763 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.4966 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.493 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.4546 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4849 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.4846 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.505 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5013 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.463 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.4934 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.4932 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5133 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5097 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.4713 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.5017 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5015 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5216 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5181 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.4796 | 13.4634 | 60.01 | 11.77 | 136.51 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5098 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5299 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5264 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.4879 | 13.4671 | 60.01 | 11.77 | 136.5183 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5181 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5383 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5347 | 13.7328 | 59.9986 | 11.77 | 136.4963 | 13.4671 | 60.01 | 11.77 | 136.5266 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5264 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5467 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.543 | 13.7321 | 59.997 | 11.77 | 136.5046 | 13.4176 | 60.01 | 11.77 | 136.5349 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5347 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.555 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5514 | 13.7321 | 59.997 | 11.77 | 136.5129 | 13.4176 | 60.01 | 11.77 | 136.5432 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5432 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5633 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5597 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5212 | 13.4176 | 60.01 | 11.77 | 136.5518 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5515 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5716 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5681 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5297 | 13.4176 | 60.01 | 11.77 | 136.5601 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5598 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.58 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5764 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.538 | 13.4175 | 60.01 | 11.77 | 136.5684 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5681 | 13.4436 | 59.9552 | 11.77
136.5883 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.5847 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5463 | 13.4175 | 60.01 | 11.77 | 136.5767 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5764 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.5966 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.593 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5546 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.585 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5847 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.605 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6014 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.563 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.5933 | 13.3844 | 59.9595 | 11.77 | 136.5933 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6134 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6097 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5713 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.6018 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6016 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6217 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.618 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5796 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.6101 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6099 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.63 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6264 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5879 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.6184 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6182 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6383 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6347 | 13.732 | 59.997 | 11.77 | 136.5963 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.6267 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6265 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6467 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6431 | 13.7312 | 59.997 | 11.77 | 136.6046 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.635 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6348 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6551 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6514 | 13.7312 | 59.997 | 11.77 | 136.6129 | 13.4202 | 60.0092 | 11.77 | 136.6433 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6433 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6634 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6597 | 13.7311 | 59.997 | 11.77 | 136.6212 | 13.4195 | 60.0092 | 11.77 | 136.6519 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6516 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6717 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.668 | 13.7311 | 59.997 | 11.77 | 136.6296 | 13.4195 | 60.0092 | 11.77 | 136.6602 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6599 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.68 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6764 | 13.7311 | 59.997 | 11.77 | 136.6379 | 13.4195 | 60.0092 | 11.77 | 136.6685 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6682 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6884 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6847 | 13.7311 | 59.997 | 11.77 | 136.6462 | 13.4195 | 60.0092 | 11.77 | 136.6768 | 13.3856 | 59.9595 | 11.77 | 136.6765 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.6967 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.6931 | 13.6383 | 59.997 | 11.77 | 136.6545 | 13.4195 | 60.0092 | 11.77 | 136.6851 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.6848 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.705 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.7014 | 13.6383 | 59.997 | 11.77 | 136.663 | 13.4195 | 60.0092 | 11.77 | 136.6934 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.6931 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7134 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.7097 | 13.6438 | 59.997 | 11.77 | 136.6713 | 13.4185 | 60.0092 | 11.77 | 136.7017 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7017 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7217 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.7181 | 13.6438 | 59.997 | 11.77 | 136.6796 | 13.4185 | 60.0092 | 11.77 | 136.7102 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.71 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7301 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.7264 | 13.6434 | 59.997 | 11.77 | 136.6879 | 13.4185 | 60.0092 | 11.77 | 136.7185 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7183 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7384 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.7347 | 13.6434 | 59.997 | 11.77 | 136.6963 | 13.4185 | 60.0092 | 11.77 | 136.7268 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7266 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7467 | 13.3351 | 59.9661 | 11.77 | 136.743 | 13.6434 | 59.995 | 11.77 | 136.7046 | 13.4185 | 60.0092 | 11.77 | 136.7351 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7349 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7551 | 13.331 | 59.9661 | 11.77 | 136.7514 | 13.6434 | 59.995 | 11.77 | 136.7129 | 13.4185 | 60.0092 | 11.77 | 136.7434 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7432 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7635 | 13.331 | 59.9661 | 11.77 | 136.7597 | 13.6437 | 59.995 | 11.77 | 136.7212 | 13.4178 | 60.0092 | 11.77 | 136.7517 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7517 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7718 | 13.331 | 59.9661 | 11.77 | 136.7681 | 13.6437 | 59.995 | 11.77 | 136.7296 | 13.4178 | 60.0092 | 11.77 | 136.7603 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.76 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7801 | 13.331 | 59.9661 | 11.77 | 136.7764 | 13.6395 | 59.995 | 11.77 | 136.7379 | 13.4178 | 60.0092 | 11.77 | 136.7686 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7683 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7884 | 13.3311 | 59.9661 | 11.77 | 136.7847 | 13.6395 | 59.995 | 11.77 | 136.7462 | 13.4178 | 60.0092 | 11.77 | 136.7769 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7766 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.7968 | 13.3311 | 59.9661 | 11.77 | 136.793 | 13.6395 | 59.995 | 11.77 | 136.7546 | 13.4178 | 60.008 | 11.77 | 136.7852 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7849 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8051 | 13.3311 | 59.9661 | 11.77 | 136.8014 | 13.6395 | 59.995 | 11.77 | 136.7629 | 13.4178 | 60.008 | 11.77 | 136.7935 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.7932 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8134 | 13.3311 | 59.9661 | 11.77 | 136.8097 | 13.6395 | 59.995 | 11.77 | 136.7712 | 13.4178 | 60.008 | 11.77 | 136.8018 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.8018 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8218 | 13.3311 | 59.9661 | 11.77 | 136.8181 | 13.6395 | 59.995 | 11.77 | 136.7795 | 13.4178 | 60.008 | 11.77 | 136.8101 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.8101 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8301 | 13.3311 | 59.9661 | 11.77 | 136.8264 | 13.6391 | 59.995 | 11.77 | 136.788 | 13.3261 | 60.008 | 11.77 | 136.8186 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.8184 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8385 | 13.3286 | 59.9661 | 11.77 | 136.8347 | 13.6391 | 59.995 | 11.77 | 136.7963 | 13.3261 | 60.008 | 11.77 | 136.8269 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.8267 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8468 | 13.3286 | 59.9661 | 11.77 | 136.8431 | 13.6391 | 59.995 | 11.77 | 136.8046 | 13.3261 | 60.008 | 11.77 | 136.8352 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.835 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8551 | 13.3286 | 59.9661 | 11.77 | 136.8514 | 13.6391 | 59.995 | 11.77 | 136.8129 | 13.3261 | 60.008 | 11.77 | 136.8435 | 13.3856 | 59.9602 | 11.77 | 136.8433 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8635 | 13.3286 | 59.9661 | 11.77 | 136.8597 | 13.6016 | 59.995 | 11.77 | 136.8213 | 13.3256 | 60.008 | 11.77 | 136.8518 | 13.3853 | 59.9602 | 11.77 | 136.8516 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8718 | 13.3286 | 59.9661 | 11.77 | 136.868 | 13.6016 | 59.995 | 11.77 | 136.8296 | 13.3256 | 60.008 | 11.77 | 136.8601 | 13.3853 | 59.9602 | 11.77 | 136.8601 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8802 | 13.3286 | 59.9661 | 11.77 | 136.8764 | 13.5144 | 59.995 | 11.77 | 136.8379 | 13.3256 | 60.008 | 11.77 | 136.8687 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.8684 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8885 | 13.3286 | 59.9653 | 11.77 | 136.8847 | 13.5144 | 59.995 | 11.77 | 136.8462 | 13.3256 | 60.008 | 11.77 | 136.877 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.8767 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.8968 | 13.3286 | 59.9653 | 11.77 | 136.8931 | 13.5137 | 59.995 | 11.77 | 136.8546 | 13.3256 | 60.008 | 11.77 | 136.8853 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.885 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.9052 | 13.3286 | 59.9653 | 11.77 | 136.9014 | 13.5137 | 59.995 | 11.77 | 136.8629 | 13.3256 | 60.008 | 11.77 | 136.8936 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.8933 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.9135 | 13.3286 | 59.9653 | 11.77 | 136.9097 | 13.5137 | 59.995 | 11.77 | 136.8712 | 13.3255 | 60.008 | 11.77 | 136.9019 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.9016 | 13.4436 | 59.9556 | 11.77
136.9218 | 13.3286 | 59.9653 | 11.77 | 136.9181 | 13.5137 | 59.995 | 11.77 | 136.8795 | 13.3255 | 60.008 | 11.77 | 136.9102 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.9102 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9302 | 13.3286 | 59.9653 | 11.77 | 136.9264 | 13.5137 | 59.995 | 11.77 | 136.8879 | 13.3255 | 60.008 | 11.77 | 136.9187 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.9185 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9385 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9348 | 13.5137 | 59.995 | 11.77 | 136.8962 | 13.3255 | 60.008 | 11.77 | 136.927 | 13.385 | 59.9602 | 11.77 | 136.9268 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9469 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9431 | 13.5137 | 59.9931 | 11.77 | 136.9045 | 13.3241 | 60.008 | 11.77 | 136.9353 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9351 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9552 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9514 | 13.5137 | 59.9931 | 11.77 | 136.9128 | 13.3241 | 60.008 | 11.77 | 136.9436 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9434 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9635 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9597 | 13.5142 | 59.9931 | 11.77 | 136.9213 | 13.3241 | 60.008 | 11.77 | 136.9519 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9517 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9719 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9681 | 13.5142 | 59.9931 | 11.77 | 136.9296 | 13.3241 | 60.008 | 11.77 | 136.9602 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9602 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9802 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9764 | 13.5142 | 59.9931 | 11.77 | 136.9379 | 13.3241 | 60.008 | 11.77 | 136.9685 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9685 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
136.9886 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.9847 | 13.5142 | 59.9931 | 11.77 | 136.9462 | 13.3241 | 60.008 | 11.77 | 136.9771 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9768 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
136.9969 | 13.3289 | 59.9653 | 11.77 | 136.993 | 13.5142 | 59.9931 | 11.77 | 136.9546 | 13.3241 | 60.0061 | 11.77 | 136.9854 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9851 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0052 | 13.329 | 59.9653 | 11.77 | 137.0014 | 13.5142 | 59.9931 | 11.77 | 136.9629 | 13.3241 | 60.0061 | 11.77 | 136.9937 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 136.9934 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0136 | 13.329 | 59.9653 | 11.77 | 137.0098 | 13.5175 | 59.9931 | 11.77 | 136.9712 | 13.3241 | 60.0061 | 11.77 | 137.002 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0017 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0219 | 13.329 | 59.9653 | 11.77 | 137.0181 | 13.5175 | 59.9931 | 11.77 | 136.9795 | 13.3241 | 60.0061 | 11.77 | 137.0103 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.01 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0302 | 13.329 | 59.9653 | 11.77 | 137.0264 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 136.9879 | 13.324 | 60.0061 | 11.77 | 137.0186 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0186 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0386 | 13.3278 | 59.9653 | 11.77 | 137.0347 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 136.9962 | 13.324 | 60.0061 | 11.77 | 137.0271 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0269 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0469 | 13.3278 | 59.9653 | 11.77 | 137.0431 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0045 | 13.3289 | 60.0061 | 11.77 | 137.0354 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0352 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0553 | 13.3278 | 59.9653 | 11.77 | 137.0514 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0129 | 13.3289 | 60.0061 | 11.77 | 137.0437 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0435 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0636 | 13.3278 | 59.9653 | 11.77 | 137.0598 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0212 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.052 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0518 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0719 | 13.3278 | 59.9653 | 11.77 | 137.0681 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0295 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.0603 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0601 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0803 | 13.3278 | 59.9653 | 11.77 | 137.0764 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0378 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.0686 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0686 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.0886 | 13.3278 | 59.9645 | 11.77 | 137.0848 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0463 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.0769 | 13.3839 | 59.9602 | 11.77 | 137.0769 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.097 | 13.3278 | 59.9645 | 11.77 | 137.0931 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0546 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.0854 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.0852 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1053 | 13.3278 | 59.9645 | 11.77 | 137.1014 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0629 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.0938 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.0935 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1136 | 13.3278 | 59.9645 | 11.77 | 137.1097 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0712 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.1021 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1018 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.122 | 13.3281 | 59.9645 | 11.77 | 137.1181 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0796 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.1104 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1101 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1303 | 13.3281 | 59.9645 | 11.77 | 137.1264 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0879 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.1187 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1187 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1386 | 13.3281 | 59.9645 | 11.77 | 137.1348 | 13.5174 | 59.9931 | 11.77 | 137.0962 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.127 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.127 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.147 | 13.3281 | 59.9645 | 11.77 | 137.1431 | 13.5174 | 59.9923 | 11.77 | 137.1045 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.1355 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1353 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1553 | 13.3293 | 59.9645 | 11.77 | 137.1514 | 13.5174 | 59.9923 | 11.77 | 137.1129 | 13.3284 | 60.0061 | 11.77 | 137.1438 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1436 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1637 | 13.3293 | 59.9645 | 11.77 | 137.1597 | 13.5174 | 59.9923 | 11.77 | 137.1212 | 13.3239 | 60.0061 | 11.77 | 137.1521 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1519 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.172 | 13.3293 | 59.9645 | 11.77 | 137.1681 | 13.5174 | 59.9923 | 11.77 | 137.1295 | 13.3239 | 60.0061 | 11.77 | 137.1604 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1602 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1803 | 13.3293 | 59.9645 | 11.77 | 137.1765 | 13.5139 | 59.9923 | 11.77 | 137.1378 | 13.3238 | 60.0061 | 11.77 | 137.1687 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1687 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.1887 | 13.3293 | 59.9645 | 11.77 | 137.1848 | 13.5139 | 59.9923 | 11.77 | 137.1462 | 13.3238 | 60.0061 | 11.77 | 137.177 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.177 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.197 | 13.3293 | 59.9645 | 11.77 | 137.1931 | 13.5134 | 59.9923 | 11.77 | 137.1545 | 13.3238 | 60.0053 | 11.77 | 137.1853 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1853 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2054 | 13.3296 | 59.9645 | 11.77 | 137.2014 | 13.5134 | 59.9923 | 11.77 | 137.1628 | 13.3238 | 60.0053 | 11.77 | 137.1938 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.1936 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2137 | 13.3296 | 59.9645 | 11.77 | 137.2098 | 13.5134 | 59.9923 | 11.77 | 137.1711 | 13.3238 | 60.0053 | 11.77 | 137.2021 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.2019 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.222 | 13.3296 | 59.9645 | 11.77 | 137.2181 | 13.5134 | 59.9923 | 11.77 | 137.1796 | 13.3238 | 60.0053 | 11.77 | 137.2104 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.2102 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2304 | 13.3296 | 59.9645 | 11.77 | 137.2264 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.1879 | 13.3233 | 60.0053 | 11.77 | 137.2188 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.2185 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2387 | 13.3308 | 59.9645 | 11.77 | 137.2347 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.1962 | 13.3233 | 60.0053 | 11.77 | 137.2271 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.2271 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.247 | 13.3308 | 59.9645 | 11.77 | 137.2431 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2046 | 13.3233 | 60.0053 | 11.77 | 137.2354 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.2354 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2554 | 13.3309 | 59.9645 | 11.77 | 137.2515 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2129 | 13.3233 | 60.0053 | 11.77 | 137.2439 | 13.3839 | 59.9606 | 11.77 | 137.2437 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2637 | 13.3309 | 59.9645 | 11.77 | 137.2598 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2212 | 13.3233 | 60.0053 | 11.77 | 137.2522 | 13.3837 | 59.9606 | 11.77 | 137.252 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2721 | 13.3309 | 59.9645 | 11.77 | 137.2681 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2295 | 13.3233 | 60.0053 | 11.77 | 137.2605 | 13.3837 | 59.9606 | 11.77 | 137.2603 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2804 | 13.3309 | 59.9645 | 11.77 | 137.2764 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2379 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.2688 | 13.3837 | 59.9606 | 11.77 | 137.2686 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2887 | 13.3312 | 59.9633 | 11.77 | 137.2848 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2462 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.2771 | 13.3837 | 59.9606 | 11.77 | 137.2771 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.2971 | 13.3312 | 59.9633 | 11.77 | 137.2931 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2545 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.2854 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.2854 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3054 | 13.3312 | 59.9633 | 11.77 | 137.3015 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2628 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.2939 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.2937 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3138 | 13.3312 | 59.9633 | 11.77 | 137.3098 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2712 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.3022 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.302 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3221 | 13.3312 | 59.9633 | 11.77 | 137.3181 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2795 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.3105 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3103 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3304 | 13.3312 | 59.9633 | 11.77 | 137.3264 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2878 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.3188 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3186 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3388 | 13.3324 | 59.9633 | 11.77 | 137.3348 | 13.4305 | 59.9923 | 11.77 | 137.2961 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.3271 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3271 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3471 | 13.3324 | 59.9633 | 11.77 | 137.3431 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3046 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.3354 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3354 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3554 | 13.3324 | 59.9633 | 11.77 | 137.3514 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3129 | 13.3282 | 60.0053 | 11.77 | 137.3438 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3438 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3638 | 13.3324 | 59.9633 | 11.77 | 137.3598 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3212 | 13.3276 | 60.0053 | 11.77 | 137.3523 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3521 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3721 | 13.3327 | 59.9633 | 11.77 | 137.3681 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3295 | 13.3276 | 60.0053 | 11.77 | 137.3606 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3604 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3805 | 13.3327 | 59.9633 | 11.77 | 137.3765 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3379 | 13.3276 | 60.0053 | 11.77 | 137.3689 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3687 | 13.1756 | 59.9552 | 11.77
137.3888 | 13.3648 | 59.9633 | 11.77 | 137.3848 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3462 | 13.3276 | 60.0053 | 11.77 | 137.3772 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.377 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.3971 | 13.3648 | 59.9633 | 11.77 | 137.3931 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3545 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.3855 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3855 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4055 | 13.3648 | 59.9633 | 11.77 | 137.4014 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3628 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.3938 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.3938 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4138 | 13.3648 | 59.9633 | 11.77 | 137.4098 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3712 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.4023 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4021 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4221 | 13.3627 | 59.9633 | 11.77 | 137.4182 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3795 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.4106 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4104 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4305 | 13.3627 | 59.9633 | 11.77 | 137.4265 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3878 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.4189 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4187 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4388 | 13.3586 | 59.9633 | 11.77 | 137.4348 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.3962 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.4272 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.427 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4472 | 13.3586 | 59.9633 | 11.77 | 137.4431 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4045 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.4355 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4355 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4555 | 13.3586 | 59.9633 | 11.77 | 137.4515 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4128 | 13.3276 | 60.0041 | 11.77 | 137.4438 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4438 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4638 | 13.3586 | 59.9633 | 11.77 | 137.4598 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4211 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.4521 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4521 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4722 | 13.3586 | 59.9633 | 11.77 | 137.4681 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4296 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.4607 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4604 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4805 | 13.3586 | 59.9633 | 11.77 | 137.4764 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4379 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.469 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4688 | 13.1756 | 59.9556 | 11.77
137.4889 | 13.3589 | 59.9609 | 11.77 | 137.4848 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4462 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.4773 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4771 | 13.1753 | 59.9556 | 11.77
137.4972 | 13.3589 | 59.9609 | 11.77 | 137.4932 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4545 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.4856 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4856 | 13.1753 | 59.9556 | 11.77
137.5055 | 13.3589 | 59.9609 | 11.77 | 137.5015 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4629 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.4939 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.4939 | 13.175 | 59.9556 | 11.77
137.5139 | 13.3589 | 59.9609 | 11.77 | 137.5098 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4712 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5022 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.5022 | 13.175 | 59.9556 | 11.77
137.5222 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5181 | 13.4305 | 59.9915 | 11.77 | 137.4795 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5107 | 13.3837 | 59.961 | 11.77 | 137.5105 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5305 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5265 | 13.4308 | 59.9915 | 11.77 | 137.4878 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.519 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5188 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5389 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5348 | 13.4308 | 59.9915 | 11.77 | 137.4962 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5273 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5271 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5472 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5432 | 13.4308 | 59.9911 | 11.77 | 137.5045 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5356 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5354 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5556 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5515 | 13.4308 | 59.9911 | 11.77 | 137.5128 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5439 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5439 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5639 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5598 | 13.4308 | 59.9911 | 11.77 | 137.5211 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5522 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5522 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5722 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5682 | 13.4308 | 59.9911 | 11.77 | 137.5295 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5605 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5605 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5806 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5765 | 13.4308 | 59.9911 | 11.77 | 137.5378 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5691 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5688 | 13.1738 | 59.9556 | 11.77
137.5889 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5848 | 13.4308 | 59.9911 | 11.77 | 137.5461 | 13.3267 | 60.0041 | 11.77 | 137.5774 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5771 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.5973 | 13.3604 | 59.9609 | 11.77 | 137.5931 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.5544 | 13.3305 | 60.0033 | 11.77 | 137.5857 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.5854 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6056 | 13.361 | 59.9609 | 11.77 | 137.6015 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.5629 | 13.3305 | 60.0033 | 11.77 | 137.594 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.594 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6139 | 13.361 | 59.9609 | 11.77 | 137.6098 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.5712 | 13.3305 | 60.0033 | 11.77 | 137.6023 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6023 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6223 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6182 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.5795 | 13.3305 | 60.0033 | 11.77 | 137.6106 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6106 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6306 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6265 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.5879 | 13.3305 | 60.0033 | 11.77 | 137.6191 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6189 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6389 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6348 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.5962 | 13.3305 | 60.0033 | 11.77 | 137.6274 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6272 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6473 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6431 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6045 | 13.2892 | 60.0033 | 11.77 | 137.6357 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6355 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6556 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6515 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6128 | 13.2892 | 60.0033 | 11.77 | 137.644 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.644 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.664 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6599 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6212 | 13.2892 | 60.0033 | 11.77 | 137.6523 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6523 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6723 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6682 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6295 | 13.2892 | 60.0033 | 11.77 | 137.6606 | 13.3839 | 59.961 | 11.77 | 137.6606 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6806 | 13.3622 | 59.9609 | 11.77 | 137.6765 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6378 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.6692 | 13.3827 | 59.961 | 11.77 | 137.6689 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.689 | 13.3622 | 59.9594 | 11.77 | 137.6848 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6461 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.6775 | 13.3827 | 59.961 | 11.77 | 137.6772 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.6973 | 13.3622 | 59.9594 | 11.77 | 137.6932 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6545 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.6858 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.6855 | 13.1738 | 59.956 | 11.77
137.7057 | 13.3628 | 59.9594 | 11.77 | 137.7015 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6628 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.6941 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.6941 | 13.1735 | 59.956 | 11.77
137.714 | 13.3628 | 59.9594 | 11.77 | 137.7098 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6711 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7024 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7024 | 13.1735 | 59.956 | 11.77
137.7223 | 13.3628 | 59.9594 | 11.77 | 137.7181 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6794 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7107 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7107 | 13.1715 | 59.956 | 11.77
137.7307 | 13.3628 | 59.9594 | 11.77 | 137.7265 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6879 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.719 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.719 | 13.1715 | 59.956 | 11.77
137.739 | 13.3628 | 59.9594 | 11.77 | 137.7349 | 13.4303 | 59.9911 | 11.77 | 137.6962 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7275 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7273 | 13.1702 | 59.956 | 11.77
137.7473 | 13.3628 | 59.9594 | 11.77 | 137.7432 | 13.4303 | 59.9903 | 11.77 | 137.7045 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7358 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7356 | 13.1702 | 59.956 | 11.77
137.7557 | 13.2217 | 59.9594 | 11.77 | 137.7515 | 13.4303 | 59.9903 | 11.77 | 137.7128 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7441 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7439 | 13.1702 | 59.956 | 11.77
137.7641 | 13.2217 | 59.9594 | 11.77 | 137.7598 | 13.4301 | 59.9903 | 11.77 | 137.7212 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7524 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7524 | 13.1702 | 59.956 | 11.77
137.7724 | 13.2217 | 59.9594 | 11.77 | 137.7682 | 13.4301 | 59.9903 | 11.77 | 137.7295 | 13.289 | 60.0033 | 11.77 | 137.7607 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7607 | 13.1702 | 59.956 | 11.77
137.7807 | 13.2217 | 59.9594 | 11.77 | 137.7765 | 13.4301 | 59.9903 | 11.77 | 137.7378 | 13.2405 | 60.0033 | 11.77 | 137.769 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.769 | 13.1702 | 59.956 | 11.77
137.789 | 13.2217 | 59.9594 | 11.77 | 137.7849 | 13.4301 | 59.9903 | 11.77 | 137.7462 | 13.2405 | 60.0033 | 11.77 | 137.7776 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7773 | 13.1702 | 59.9567 | 11.77
137.7974 | 13.2217 | 59.9594 | 11.77 | 137.7932 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.7545 | 13.2405 | 60.003 | 11.77 | 137.7859 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7856 | 13.1702 | 59.9567 | 11.77
137.8058 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8015 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.7628 | 13.2405 | 60.003 | 11.77 | 137.7942 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.7939 | 13.1702 | 59.9567 | 11.77
137.8141 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8099 | 13.5136 | 59.9903 | 11.77 | 137.7711 | 13.2405 | 60.003 | 11.77 | 137.8025 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8025 | 13.1702 | 59.9567 | 11.77
137.8224 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8182 | 13.5136 | 59.9903 | 11.77 | 137.7795 | 13.2405 | 60.003 | 11.77 | 137.8108 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8108 | 13.1702 | 59.9567 | 11.77
137.8308 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8265 | 13.5136 | 59.9903 | 11.77 | 137.7878 | 13.2405 | 60.003 | 11.77 | 137.8191 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8191 | 13.1702 | 59.9567 | 11.77
137.8391 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8348 | 13.5136 | 59.9903 | 11.77 | 137.7961 | 13.2405 | 60.003 | 11.77 | 137.8274 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8274 | 13.17 | 59.9567 | 11.77
137.8474 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8432 | 13.5136 | 59.9903 | 11.77 | 137.8044 | 13.2402 | 60.003 | 11.77 | 137.8359 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8357 | 13.17 | 59.9567 | 11.77
137.8557 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8515 | 13.5136 | 59.9903 | 11.77 | 137.8129 | 13.2402 | 60.003 | 11.77 | 137.8442 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.844 | 13.1697 | 59.9567 | 11.77
137.8641 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8599 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8212 | 13.2402 | 60.003 | 11.77 | 137.8525 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8525 | 13.1697 | 59.9567 | 11.77
137.8725 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8682 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8295 | 13.2402 | 60.003 | 11.77 | 137.8608 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8608 | 13.1697 | 59.9567 | 11.77
137.8808 | 13.223 | 59.9594 | 11.77 | 137.8765 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8378 | 13.2402 | 60.003 | 11.77 | 137.8691 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8691 | 13.1697 | 59.9567 | 11.77
137.8891 | 13.223 | 59.9582 | 11.77 | 137.8849 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8462 | 13.2402 | 60.003 | 11.77 | 137.8774 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8774 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.8975 | 13.223 | 59.9582 | 11.77 | 137.8932 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8545 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.886 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.8857 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9058 | 13.2233 | 59.9582 | 11.77 | 137.9016 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8628 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.8943 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.894 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9142 | 13.2233 | 59.9582 | 11.77 | 137.9099 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8711 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9026 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9023 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9225 | 13.2233 | 59.9582 | 11.77 | 137.9182 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8795 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9109 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9109 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9308 | 13.2233 | 59.9582 | 11.77 | 137.9265 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8878 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9192 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9192 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9392 | 13.2237 | 59.9582 | 11.77 | 137.9349 | 13.5131 | 59.9903 | 11.77 | 137.8961 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9275 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9275 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9475 | 13.2237 | 59.9582 | 11.77 | 137.9432 | 13.5131 | 59.9896 | 11.77 | 137.9045 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.936 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9358 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9558 | 13.2237 | 59.9582 | 11.77 | 137.9515 | 13.5131 | 59.9896 | 11.77 | 137.9128 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9443 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9441 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9642 | 13.2237 | 59.9582 | 11.77 | 137.9599 | 13.513 | 59.9896 | 11.77 | 137.9211 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9526 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9524 | 13.1685 | 59.9567 | 11.77
137.9725 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 137.9682 | 13.513 | 59.9896 | 11.77 | 137.9294 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9609 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9609 | 13.1664 | 59.9567 | 11.77
137.9809 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 137.9766 | 13.513 | 59.9896 | 11.77 | 137.9379 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9692 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9692 | 13.1664 | 59.9567 | 11.77
137.9892 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 137.9849 | 13.513 | 59.9896 | 11.77 | 137.9462 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9775 | 13.3827 | 59.9606 | 11.77 | 137.9775 | 13.1661 | 59.9579 | 11.77
137.9975 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 137.9932 | 13.513 | 59.9896 | 11.77 | 137.9545 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9858 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 137.9858 | 13.1661 | 59.9579 | 11.77
138.0059 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0015 | 13.513 | 59.9896 | 11.77 | 137.9628 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 137.9944 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 137.9941 | 13.1661 | 59.9579 | 11.77
138.0142 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0099 | 13.5113 | 59.9896 | 11.77 | 137.9712 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0027 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0024 | 13.1661 | 59.9579 | 11.77
138.0226 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0182 | 13.5113 | 59.9896 | 11.77 | 137.9795 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.011 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.011 | 13.1661 | 59.9579 | 11.77
138.0309 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0266 | 13.5108 | 59.9896 | 11.77 | 137.9878 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0193 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0193 | 13.1661 | 59.9579 | 11.77
138.0392 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0349 | 13.5108 | 59.9896 | 11.77 | 137.9961 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0276 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0276 | 13.1649 | 59.9579 | 11.77
138.0476 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0432 | 13.5108 | 59.9896 | 11.77 | 138.0045 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0359 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0359 | 13.1649 | 59.9579 | 11.77
138.0559 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0516 | 13.5108 | 59.9896 | 11.77 | 138.0128 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0444 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0442 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.0642 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0599 | 13.5112 | 59.9896 | 11.77 | 138.0211 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0527 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0525 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.0726 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0682 | 13.5112 | 59.9896 | 11.77 | 138.0294 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.061 | 13.3809 | 59.9606 | 11.77 | 138.0608 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.0809 | 13.2226 | 59.9582 | 11.77 | 138.0765 | 13.5112 | 59.9896 | 11.77 | 138.0378 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0693 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.0693 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.0893 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.0849 | 13.5112 | 59.9896 | 11.77 | 138.0461 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0776 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.0776 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.0976 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.0932 | 13.5112 | 59.9896 | 11.77 | 138.0544 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0859 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.0859 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.1059 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1016 | 13.5112 | 59.9896 | 11.77 | 138.0629 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.0942 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.0942 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.1143 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1099 | 13.4246 | 59.9896 | 11.77 | 138.0712 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1028 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1025 | 13.1646 | 59.9579 | 11.77
138.1226 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1182 | 13.4246 | 59.9896 | 11.77 | 138.0795 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1111 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1108 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.131 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1266 | 13.4202 | 59.9896 | 11.77 | 138.0878 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1194 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1194 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.1393 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1349 | 13.4202 | 59.9896 | 11.77 | 138.0962 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1277 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1277 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.1476 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1432 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1045 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.136 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.136 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.156 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1516 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1128 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1443 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1443 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.1643 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1599 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1211 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1528 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1526 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.1726 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1683 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1295 | 13.238 | 60.003 | 11.77 | 138.1611 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1609 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.181 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1766 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1378 | 13.2341 | 60.003 | 11.77 | 138.1694 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1692 | 13.1687 | 59.9579 | 11.77
138.1894 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1849 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1461 | 13.2341 | 60.003 | 11.77 | 138.1777 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1777 | 13.1685 | 59.9591 | 11.77
138.1977 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.1932 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1544 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.186 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.186 | 13.1685 | 59.9591 | 11.77
138.206 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2016 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1628 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.1943 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.1943 | 13.1685 | 59.9591 | 11.77
138.2143 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2099 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1711 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.2026 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2026 | 13.1685 | 59.9591 | 11.77
138.2227 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2183 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1794 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.2112 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2109 | 13.1673 | 59.9591 | 11.77
138.231 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2266 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1877 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.2195 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2192 | 13.1673 | 59.9591 | 11.77
138.2393 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2349 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.1962 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.2278 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2278 | 13.1673 | 59.9591 | 11.77
138.2477 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2433 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.2045 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.2361 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2361 | 13.1673 | 59.9591 | 11.77
138.2561 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2516 | 13.4207 | 59.988 | 11.77 | 138.2128 | 13.2346 | 60.003 | 11.77 | 138.2444 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2444 | 13.1673 | 59.9591 | 11.77
138.2644 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2599 | 13.4284 | 59.988 | 11.77 | 138.2212 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.2527 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2527 | 13.1673 | 59.9591 | 11.77
138.2727 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2682 | 13.4284 | 59.988 | 11.77 | 138.2295 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.2612 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.261 | 13.167 | 59.9591 | 11.77
138.281 | 13.2226 | 59.9578 | 11.77 | 138.2766 | 13.4284 | 59.988 | 11.77 | 138.2378 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.2695 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2693 | 13.167 | 59.9591 | 11.77
138.2894 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.2849 | 13.4284 | 59.988 | 11.77 | 138.2461 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.2778 | 13.381 | 59.9606 | 11.77 | 138.2778 | 13.167 | 59.9591 | 11.77
138.2978 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.2933 | 13.4289 | 59.988 | 11.77 | 138.2545 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.2861 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.2861 | 13.167 | 59.9591 | 11.77
138.3061 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3016 | 13.4289 | 59.988 | 11.77 | 138.2628 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.2944 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.2944 | 13.167 | 59.9591 | 11.77
138.3144 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3099 | 13.4289 | 59.988 | 11.77 | 138.2711 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3027 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3027 | 13.167 | 59.9591 | 11.77
138.3228 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3183 | 13.4289 | 59.988 | 11.77 | 138.2794 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3113 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.311 | 13.1667 | 59.9591 | 11.77
138.3311 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3266 | 13.4289 | 59.988 | 11.77 | 138.2878 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3196 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3193 | 13.1667 | 59.9591 | 11.77
138.3394 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.335 | 13.4289 | 59.988 | 11.77 | 138.2961 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3279 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3276 | 13.1667 | 59.9591 | 11.77
138.3478 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3433 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.3044 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3362 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3362 | 13.1667 | 59.9591 | 11.77
138.3561 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3516 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.3127 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3445 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3445 | 13.169 | 59.9591 | 11.77
138.3645 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3599 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.3212 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3528 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3528 | 13.169 | 59.9591 | 11.77
138.3728 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3683 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.3295 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3611 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3611 | 13.1687 | 59.9591 | 11.77
138.3811 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3766 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.3378 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3696 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3694 | 13.1687 | 59.9591 | 11.77
138.3895 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3849 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.3461 | 13.2332 | 60.003 | 11.77 | 138.3779 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3777 | 13.1687 | 59.9603 | 11.77
138.3978 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.3933 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.3545 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.3862 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3862 | 13.1687 | 59.9603 | 11.77
138.4062 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.4016 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.3628 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.3945 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.3945 | 13.1687 | 59.9603 | 11.77
138.4145 | 13.2226 | 59.9574 | 11.77 | 138.41 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.3711 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4028 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4028 | 13.1687 | 59.9603 | 11.77
138.4228 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4183 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.3795 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4111 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4111 | 13.1687 | 59.9603 | 11.77
138.4312 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4266 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.3878 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4197 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4194 | 13.1687 | 59.9603 | 11.77
138.4395 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4349 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.3961 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.428 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4277 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4478 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4433 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.4044 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4363 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4363 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4562 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4517 | 13.4289 | 59.9868 | 11.77 | 138.4128 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4446 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4446 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4645 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.46 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.4211 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4529 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4529 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4729 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4683 | 13.4284 | 59.9868 | 11.77 | 138.4294 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4612 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4612 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4812 | 13.2227 | 59.9574 | 11.77 | 138.4766 | 13.424 | 59.9868 | 11.77 | 138.4377 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4695 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4695 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4895 | 13.2209 | 59.957 | 11.77 | 138.485 | 13.424 | 59.9868 | 11.77 | 138.4462 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.478 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4778 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.4979 | 13.2209 | 59.957 | 11.77 | 138.4933 | 13.4245 | 59.9868 | 11.77 | 138.4545 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4863 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4861 | 13.0862 | 59.9603 | 11.77
138.5062 | 13.2209 | 59.957 | 11.77 | 138.5016 | 13.4245 | 59.9868 | 11.77 | 138.4628 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.4946 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.4946 | 13.0859 | 59.9603 | 11.77
138.5146 | 13.2209 | 59.957 | 11.77 | 138.51 | 13.4245 | 59.9868 | 11.77 | 138.4711 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5029 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5029 | 13.0859 | 59.9603 | 11.77
138.5229 | 13.2209 | 59.957 | 11.77 | 138.5183 | 13.4245 | 59.9868 | 11.77 | 138.4795 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5112 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5112 | 13.0856 | 59.9603 | 11.77
138.5312 | 13.2209 | 59.957 | 11.77 | 138.5267 | 13.424 | 59.9868 | 11.77 | 138.4878 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5195 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5195 | 13.0856 | 59.9603 | 11.77
138.5396 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.535 | 13.424 | 59.9868 | 11.77 | 138.4961 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5281 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5278 | 13.0844 | 59.9603 | 11.77
138.5479 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.5433 | 13.424 | 59.9853 | 11.77 | 138.5044 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5364 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5361 | 13.0844 | 59.9603 | 11.77
138.5562 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.5516 | 13.424 | 59.9853 | 11.77 | 138.5128 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5447 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5447 | 13.0844 | 59.9603 | 11.77
138.5646 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.56 | 13.4289 | 59.9853 | 11.77 | 138.5211 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.553 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.553 | 13.0844 | 59.9603 | 11.77
138.573 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.5684 | 13.4289 | 59.9853 | 11.77 | 138.5294 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5613 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5613 | 13.0844 | 59.9603 | 11.77
138.5813 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.5767 | 13.4289 | 59.9853 | 11.77 | 138.5378 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5696 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5696 | 13.0844 | 59.9603 | 11.77
138.5896 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.585 | 13.4289 | 59.9853 | 11.77 | 138.5461 | 13.2332 | 60.0033 | 11.77 | 138.5781 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5779 | 13.0844 | 59.9615 | 11.77
138.5979 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.5933 | 13.3939 | 59.9853 | 11.77 | 138.5544 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.5864 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5862 | 13.0844 | 59.9615 | 11.77
138.6063 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6017 | 13.3939 | 59.9853 | 11.77 | 138.5627 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.5947 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.5945 | 13.088 | 59.9615 | 11.77
138.6147 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.61 | 13.3939 | 59.9853 | 11.77 | 138.5712 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.603 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.603 | 13.088 | 59.9615 | 11.77
138.623 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6183 | 13.3939 | 59.9853 | 11.77 | 138.5795 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6113 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6113 | 13.092 | 59.9615 | 11.77
138.6313 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6266 | 13.3972 | 59.9853 | 11.77 | 138.5878 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6196 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6196 | 13.092 | 59.9615 | 11.77
138.6397 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.635 | 13.3972 | 59.9853 | 11.77 | 138.5961 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6279 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6279 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.648 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6434 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6045 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6365 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6362 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.6563 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6517 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6128 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6448 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6445 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.6646 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.66 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6211 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6531 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6531 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.673 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6683 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6294 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6614 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6614 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.6814 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6767 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6378 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6697 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6697 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.6897 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.685 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6461 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.678 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.678 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.698 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.6934 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6544 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6865 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6863 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.7064 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7017 | 13.3979 | 59.9853 | 11.77 | 138.6627 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.6948 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.6946 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.7147 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.71 | 13.3518 | 59.9853 | 11.77 | 138.6711 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7031 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7029 | 13.0967 | 59.9615 | 11.77
138.7231 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7184 | 13.3518 | 59.9853 | 11.77 | 138.6794 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7114 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7114 | 13.0965 | 59.9615 | 11.77
138.7314 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7267 | 13.3518 | 59.9853 | 11.77 | 138.6877 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7197 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7197 | 13.0965 | 59.9615 | 11.77
138.7397 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.735 | 13.3518 | 59.9853 | 11.77 | 138.6962 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.728 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.728 | 13.095 | 59.9615 | 11.77
138.7481 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7433 | 13.3518 | 59.9833 | 11.77 | 138.7045 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7363 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7363 | 13.095 | 59.9615 | 11.77
138.7564 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7517 | 13.3518 | 59.9833 | 11.77 | 138.7128 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7449 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7446 | 13.095 | 59.9615 | 11.77
138.7647 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7601 | 13.3525 | 59.9833 | 11.77 | 138.7211 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7532 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7529 | 13.095 | 59.9615 | 11.77
138.7731 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7684 | 13.3525 | 59.9833 | 11.77 | 138.7295 | 13.2332 | 60.0037 | 11.77 | 138.7615 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7615 | 13.095 | 59.9615 | 11.77
138.7814 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7767 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7378 | 13.2328 | 60.0037 | 11.77 | 138.7698 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7698 | 13.095 | 59.9615 | 11.77
138.7898 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.785 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7461 | 13.2328 | 60.0037 | 11.77 | 138.7781 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7781 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.7981 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.7934 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7544 | 13.2328 | 60.0033 | 11.77 | 138.7864 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7864 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8064 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.8017 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7628 | 13.2328 | 60.0033 | 11.77 | 138.7949 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.7947 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8148 | 13.2198 | 59.957 | 11.77 | 138.8101 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7711 | 13.2328 | 60.0033 | 11.77 | 138.8032 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.803 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8231 | 13.1402 | 59.957 | 11.77 | 138.8184 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7794 | 13.2328 | 60.0033 | 11.77 | 138.8115 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.8113 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8315 | 13.1402 | 59.957 | 11.77 | 138.8267 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7877 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8198 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.8198 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8398 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8351 | 13.3522 | 59.9833 | 11.77 | 138.7961 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8281 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.8281 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8481 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8434 | 13.3526 | 59.9833 | 11.77 | 138.8044 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8364 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.8364 | 13.095 | 59.9631 | 11.77
138.8565 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8517 | 13.3526 | 59.9833 | 11.77 | 138.8127 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8447 | 13.381 | 59.9602 | 11.77 | 138.8447 | 13.0929 | 59.9631 | 11.77
138.8648 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.86 | 13.3526 | 59.9833 | 11.77 | 138.821 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8533 | 13.3851 | 59.9602 | 11.77 | 138.853 | 13.0929 | 59.9631 | 11.77
138.8731 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8684 | 13.3526 | 59.9833 | 11.77 | 138.8295 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8616 | 13.3851 | 59.9602 | 11.77 | 138.8613 | 13.0926 | 59.9631 | 11.77
138.8815 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8768 | 13.3526 | 59.9833 | 11.77 | 138.8378 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8699 | 13.3849 | 59.9602 | 11.77 | 138.8699 | 13.0926 | 59.9631 | 11.77
138.8899 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8851 | 13.3526 | 59.9833 | 11.77 | 138.8461 | 13.232 | 60.0033 | 11.77 | 138.8782 | 13.3849 | 59.9602 | 11.77 | 138.8782 | 13.1752 | 59.9631 | 11.77
138.8982 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.8934 | 13.3509 | 59.9833 | 11.77 | 138.8545 | 13.1566 | 60.0033 | 11.77 | 138.8865 | 13.3849 | 59.9607 | 11.77 | 138.8865 | 13.1752 | 59.9631 | 11.77
138.9065 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9017 | 13.3509 | 59.9833 | 11.77 | 138.8628 | 13.1566 | 60.0033 | 11.77 | 138.8948 | 13.3849 | 59.9607 | 11.77 | 138.8948 | 13.174 | 59.9631 | 11.77
138.9148 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9101 | 13.351 | 59.9833 | 11.77 | 138.8711 | 12.9502 | 60.0033 | 11.77 | 138.9033 | 13.3849 | 59.9607 | 11.77 | 138.9031 | 13.174 | 59.9631 | 11.77
138.9232 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9184 | 13.351 | 59.9833 | 11.77 | 138.8794 | 12.9502 | 60.0033 | 11.77 | 138.9116 | 13.3849 | 59.9607 | 11.77 | 138.9114 | 13.174 | 59.9631 | 11.77
138.9315 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9268 | 13.3515 | 59.9833 | 11.77 | 138.8878 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9199 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9197 | 13.174 | 59.9631 | 11.77
138.9398 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9351 | 13.3515 | 59.9833 | 11.77 | 138.8961 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9282 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9282 | 13.174 | 59.9631 | 11.77
138.9482 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9434 | 13.3515 | 59.9809 | 11.77 | 138.9044 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9365 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9365 | 13.174 | 59.9631 | 11.77
138.9566 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9518 | 13.3515 | 59.9809 | 11.77 | 138.9127 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9448 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9448 | 13.1738 | 59.9631 | 11.77
138.9649 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9601 | 13.3515 | 59.9809 | 11.77 | 138.9211 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9534 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9531 | 13.1738 | 59.9631 | 11.77
138.9732 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9684 | 13.3515 | 59.9809 | 11.77 | 138.9294 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9617 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9614 | 13.1738 | 59.9631 | 11.77
138.9815 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9767 | 13.3516 | 59.9809 | 11.77 | 138.9377 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.97 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9697 | 13.1738 | 59.9631 | 11.77
138.9899 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9851 | 13.3516 | 59.9809 | 11.77 | 138.946 | 12.9485 | 60.0033 | 11.77 | 138.9783 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9783 | 13.1738 | 59.9638 | 11.77
138.9983 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 138.9935 | 13.3516 | 59.9809 | 11.77 | 138.9545 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 138.9866 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9866 | 13.1738 | 59.9638 | 11.77
139.0066 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0018 | 13.3516 | 59.9809 | 11.77 | 138.9628 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 138.9949 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 138.9949 | 13.1738 | 59.9638 | 11.77
139.0149 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0101 | 13.3483 | 59.9809 | 11.77 | 138.9711 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0032 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0032 | 13.1738 | 59.9638 | 11.77
139.0233 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0184 | 13.3483 | 59.9809 | 11.77 | 138.9794 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0117 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0115 | 13.1738 | 59.9638 | 11.77
139.0316 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0268 | 13.3483 | 59.9809 | 11.77 | 138.9878 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.02 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0198 | 13.1738 | 59.9638 | 11.77
139.0399 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0351 | 13.3483 | 59.9809 | 11.77 | 138.9961 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0283 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0283 | 13.1735 | 59.9638 | 11.77
139.0483 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0435 | 13.3483 | 59.9809 | 11.77 | 139.0044 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0366 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0366 | 13.1735 | 59.9638 | 11.77
139.0566 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0518 | 13.3483 | 59.9809 | 11.77 | 139.0128 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0449 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0449 | 13.1735 | 59.9638 | 11.77
139.065 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0601 | 13.3485 | 59.9809 | 11.77 | 139.0211 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0532 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0532 | 13.1735 | 59.9638 | 11.77
139.0733 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0685 | 13.3485 | 59.9809 | 11.77 | 139.0294 | 12.9485 | 60.0022 | 11.77 | 139.0618 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0615 | 13.1735 | 59.9638 | 11.77
139.0816 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.0768 | 13.3485 | 59.9809 | 11.77 | 139.0377 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.0701 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0698 | 13.1735 | 59.9638 | 11.77
139.09 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.0851 | 13.3485 | 59.9809 | 11.77 | 139.0461 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.0784 | 13.3861 | 59.9607 | 11.77 | 139.0781 | 13.1722 | 59.9638 | 11.77
139.0983 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.0935 | 13.3489 | 59.9809 | 11.77 | 139.0544 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.0867 | 13.3861 | 59.9614 | 11.77 | 139.0867 | 13.1722 | 59.9638 | 11.77
139.1067 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1018 | 13.3489 | 59.9809 | 11.77 | 139.0627 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.095 | 13.3861 | 59.9614 | 11.77 | 139.095 | 13.1722 | 59.9638 | 11.77
139.115 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1102 | 13.3489 | 59.9809 | 11.77 | 139.071 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.1033 | 13.3861 | 59.9614 | 11.77 | 139.1033 | 13.1722 | 59.9638 | 11.77
139.1233 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1185 | 13.3489 | 59.9809 | 11.77 | 139.0795 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.1116 | 13.3861 | 59.9614 | 11.77 | 139.1116 | 13.1722 | 59.9638 | 11.77
139.1317 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1268 | 13.349 | 59.9809 | 11.77 | 139.0878 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.1201 | 13.3861 | 59.9614 | 11.77 | 139.1199 | 13.1722 | 59.9638 | 11.77
139.14 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1351 | 13.349 | 59.9809 | 11.77 | 139.0961 | 12.9477 | 60.0022 | 11.77 | 139.1284 | 13.3861 | 59.9614 | 11.77 | 139.1282 | 13.172 | 59.9638 | 11.77
139.1483 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1435 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1044 | 12.948 | 60.0022 | 11.77 | 139.1367 | 13.385 | 59.9614 | 11.77 | 139.1367 | 13.172 | 59.9638 | 11.77
139.1567 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1519 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1128 | 12.948 | 60.0022 | 11.77 | 139.145 | 13.385 | 59.9614 | 11.77 | 139.145 | 13.172 | 59.9638 | 11.77
139.165 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1602 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1211 | 12.9476 | 60.0022 | 11.77 | 139.1533 | 13.3802 | 59.9614 | 11.77 | 139.1533 | 13.172 | 59.9638 | 11.77
139.1734 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1685 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1294 | 12.9476 | 60.0022 | 11.77 | 139.1616 | 13.3802 | 59.9614 | 11.77 | 139.1616 | 13.172 | 59.9638 | 11.77
139.1817 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1768 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1377 | 12.9476 | 60.0022 | 11.77 | 139.1702 | 13.3802 | 59.9614 | 11.77 | 139.1699 | 13.172 | 59.9638 | 11.77
139.19 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1852 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1461 | 12.9476 | 60.0022 | 11.77 | 139.1785 | 13.3802 | 59.9614 | 11.77 | 139.1782 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.1984 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.1935 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1544 | 12.9476 | 60.0018 | 11.77 | 139.1868 | 13.3802 | 59.9614 | 11.77 | 139.1865 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2067 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2018 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1627 | 12.9476 | 60.0018 | 11.77 | 139.1951 | 13.3802 | 59.9614 | 11.77 | 139.1951 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2151 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2102 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1711 | 12.9476 | 60.0018 | 11.77 | 139.2034 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2034 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2234 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2185 | 13.349 | 59.9786 | 11.77 | 139.1794 | 12.9476 | 60.0018 | 11.77 | 139.2117 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2117 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2317 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2269 | 13.3498 | 59.9786 | 11.77 | 139.1877 | 12.9526 | 60.0018 | 11.77 | 139.22 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.22 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2401 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2352 | 13.3498 | 59.9786 | 11.77 | 139.196 | 12.9526 | 60.0018 | 11.77 | 139.2285 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2283 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2484 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2435 | 13.3498 | 59.9786 | 11.77 | 139.2045 | 12.9526 | 60.0018 | 11.77 | 139.2368 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2366 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2567 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2519 | 13.3498 | 59.9786 | 11.77 | 139.2128 | 12.9526 | 60.0018 | 11.77 | 139.2451 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2451 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2651 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2602 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2211 | 12.9528 | 60.0018 | 11.77 | 139.2534 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2534 | 13.1717 | 59.965 | 11.77
139.2735 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2686 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2294 | 12.9528 | 60.0018 | 11.77 | 139.2617 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2617 | 13.1705 | 59.965 | 11.77
139.2818 | 13.0277 | 59.9574 | 11.77 | 139.2769 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2378 | 12.9525 | 60.0018 | 11.77 | 139.27 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.27 | 13.1705 | 59.965 | 11.77
139.2901 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.2852 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2461 | 12.9525 | 60.0018 | 11.77 | 139.2786 | 13.3782 | 59.9614 | 11.77 | 139.2783 | 13.1705 | 59.965 | 11.77
139.2984 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.2935 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2544 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.2869 | 13.3782 | 59.9618 | 11.77 | 139.2866 | 13.1705 | 59.965 | 11.77
139.3068 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3019 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2627 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.2952 | 13.3782 | 59.9618 | 11.77 | 139.2949 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3152 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3102 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2711 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3035 | 13.2947 | 59.9618 | 11.77 | 139.3035 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3235 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3185 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2794 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3118 | 13.2947 | 59.9618 | 11.77 | 139.3118 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3318 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3269 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.2877 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3201 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3201 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3402 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3352 | 13.3495 | 59.9786 | 11.77 | 139.296 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3286 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3284 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3485 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3436 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3044 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3369 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3367 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3568 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3519 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3127 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3452 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.345 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3651 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3602 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.321 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3535 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3533 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3735 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3686 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3295 | 12.9482 | 60.0018 | 11.77 | 139.3618 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3618 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3819 | 13.0277 | 59.957 | 11.77 | 139.3769 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3378 | 12.9481 | 60.0018 | 11.77 | 139.3701 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3701 | 13.1702 | 59.965 | 11.77
139.3902 | 13.0282 | 59.957 | 11.77 | 139.3853 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3461 | 12.9481 | 60.0018 | 11.77 | 139.3784 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3784 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.3985 | 13.0282 | 59.957 | 11.77 | 139.3936 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3544 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.387 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.3867 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4069 | 13.0282 | 59.957 | 11.77 | 139.4019 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3628 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.3953 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.395 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4152 | 13.0282 | 59.957 | 11.77 | 139.4103 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3711 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.4036 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.4033 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4236 | 13.0286 | 59.957 | 11.77 | 139.4186 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3794 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.4119 | 13.2231 | 59.9618 | 11.77 | 139.4119 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4319 | 13.0286 | 59.957 | 11.77 | 139.4269 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3877 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.4202 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4202 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4402 | 13.0275 | 59.957 | 11.77 | 139.4352 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.3961 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.4285 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4285 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4486 | 13.0275 | 59.957 | 11.77 | 139.4436 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4044 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.437 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4368 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4569 | 13.0275 | 59.957 | 11.77 | 139.452 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4127 | 12.953 | 60.0002 | 11.77 | 139.4453 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4451 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4652 | 13.0275 | 59.957 | 11.77 | 139.4603 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.421 | 12.9488 | 60.0002 | 11.77 | 139.4536 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4534 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4736 | 13.0275 | 59.957 | 11.77 | 139.4686 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4294 | 12.9488 | 60.0002 | 11.77 | 139.4619 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4617 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4819 | 13.0275 | 59.957 | 11.77 | 139.4769 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4377 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.4702 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4702 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4903 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.4853 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.446 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.4785 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4785 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.4986 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.4936 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4545 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.4868 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4868 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.5069 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.502 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4628 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.4954 | 13.1504 | 59.9618 | 11.77 | 139.4951 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.5153 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.5103 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4711 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.5037 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5034 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.5236 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.5186 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4794 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.512 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5117 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.532 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.527 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4878 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.5203 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5203 | 13.1699 | 59.9658 | 11.77
139.5403 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.5353 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.4961 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.5286 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5286 | 13.14 | 59.9658 | 11.77
139.5486 | 13.0275 | 59.9566 | 11.77 | 139.5436 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5044 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.5369 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5369 | 13.14 | 59.9658 | 11.77
139.557 | 13.0288 | 59.9566 | 11.77 | 139.552 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5127 | 12.9487 | 60.0002 | 11.77 | 139.5454 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5452 | 13.14 | 59.9658 | 11.77
139.5653 | 13.0288 | 59.9566 | 11.77 | 139.5603 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5211 | 12.9511 | 60.0002 | 11.77 | 139.5537 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5535 | 13.14 | 59.9658 | 11.77
139.5736 | 13.0288 | 59.9566 | 11.77 | 139.5687 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5294 | 12.9511 | 60.0002 | 11.77 | 139.562 | 13.1522 | 59.9618 | 11.77 | 139.5618 | 13.14 | 59.9658 | 11.77
139.582 | 13.0288 | 59.9566 | 11.77 | 139.577 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5377 | 12.9514 | 60.0002 | 11.77 | 139.5703 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.5701 | 13.14 | 59.9658 | 11.77
139.5904 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.5853 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.546 | 12.9514 | 60.0002 | 11.77 | 139.5786 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.5786 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.5987 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.5936 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5544 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.5869 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.5869 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.607 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.602 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5627 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.5952 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.5952 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6153 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.6104 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.571 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.6038 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6035 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6237 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.6187 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5795 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.6121 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6118 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.632 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.627 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5878 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.6204 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6201 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6404 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.6353 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.5961 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.6287 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6287 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6487 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.6437 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6044 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.637 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.637 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6571 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.652 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6128 | 12.9514 | 59.9987 | 11.77 | 139.6453 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6453 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6654 | 13.0247 | 59.9566 | 11.77 | 139.6603 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6211 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.6538 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6536 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6737 | 13.0268 | 59.9566 | 11.77 | 139.6687 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6294 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.6621 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6619 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.682 | 13.0268 | 59.9566 | 11.77 | 139.677 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6377 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.6704 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6702 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6904 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.6854 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6461 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.6787 | 13.1576 | 59.9618 | 11.77 | 139.6785 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.6988 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.6937 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6544 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.687 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.687 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7071 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.702 | 13.3495 | 59.9774 | 11.77 | 139.6627 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.6953 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.6953 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7154 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.7104 | 13.3536 | 59.9774 | 11.77 | 139.671 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.7036 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7036 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7238 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.7187 | 13.3536 | 59.9774 | 11.77 | 139.6794 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.7122 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7119 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7321 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.7271 | 13.3536 | 59.9774 | 11.77 | 139.6877 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.7205 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7202 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7404 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.7354 | 13.3536 | 59.9774 | 11.77 | 139.696 | 12.9505 | 59.9987 | 11.77 | 139.7288 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7285 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7488 | 13.0268 | 59.9558 | 11.77 | 139.7437 | 13.3536 | 59.9778 | 11.77 | 139.7045 | 12.9502 | 59.9987 | 11.77 | 139.7371 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7371 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7571 | 13.0273 | 59.9558 | 11.77 | 139.7521 | 13.3536 | 59.9778 | 11.77 | 139.7128 | 12.9502 | 59.9987 | 11.77 | 139.7454 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7454 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7655 | 13.0273 | 59.9558 | 11.77 | 139.7604 | 13.3536 | 59.9778 | 11.77 | 139.7211 | 12.9502 | 59.9987 | 11.77 | 139.7537 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7537 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7738 | 13.0273 | 59.9558 | 11.77 | 139.7687 | 13.3536 | 59.9778 | 11.77 | 139.7294 | 12.9502 | 59.9987 | 11.77 | 139.7622 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.762 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7821 | 13.0273 | 59.9558 | 11.77 | 139.777 | 13.3536 | 59.9778 | 11.77 | 139.7378 | 12.9495 | 59.9987 | 11.77 | 139.7705 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7703 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7905 | 13.0277 | 59.9558 | 11.77 | 139.7854 | 13.3536 | 59.9778 | 11.77 | 139.7461 | 12.9495 | 59.9987 | 11.77 | 139.7788 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7786 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.7988 | 13.0277 | 59.9558 | 11.77 | 139.7937 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.7544 | 12.9497 | 59.9967 | 11.77 | 139.7871 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7869 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8072 | 13.0277 | 59.9558 | 11.77 | 139.8021 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.7627 | 12.9497 | 59.9967 | 11.77 | 139.7954 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.7954 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8155 | 13.0277 | 59.9558 | 11.77 | 139.8104 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.7711 | 12.9497 | 59.9967 | 11.77 | 139.8037 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8037 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8238 | 13.0277 | 59.9558 | 11.77 | 139.8187 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.7794 | 12.9497 | 59.9967 | 11.77 | 139.8123 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.812 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8322 | 13.0277 | 59.9558 | 11.77 | 139.8271 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.7877 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8206 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8203 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8405 | 13.029 | 59.9558 | 11.77 | 139.8354 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.7961 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8289 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8286 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8488 | 13.029 | 59.9558 | 11.77 | 139.8438 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.8044 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8372 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8369 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8572 | 13.029 | 59.9558 | 11.77 | 139.8521 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.8127 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8455 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8455 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8655 | 13.029 | 59.9558 | 11.77 | 139.8604 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.821 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8538 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8538 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8739 | 13.029 | 59.9558 | 11.77 | 139.8688 | 13.3527 | 59.9778 | 11.77 | 139.8295 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8621 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8621 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8822 | 13.029 | 59.9558 | 11.77 | 139.8771 | 13.353 | 59.9778 | 11.77 | 139.8378 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8706 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8704 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8905 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.8854 | 13.353 | 59.9778 | 11.77 | 139.8461 | 12.9493 | 59.9967 | 11.77 | 139.8789 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 139.8787 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.8989 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.8938 | 13.353 | 59.9778 | 11.77 | 139.8544 | 12.9486 | 59.9967 | 11.77 | 139.8872 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.887 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9073 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9021 | 13.353 | 59.9778 | 11.77 | 139.8628 | 12.9486 | 59.9967 | 11.77 | 139.8955 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.8953 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9156 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9105 | 13.3583 | 59.9778 | 11.77 | 139.8711 | 12.9489 | 59.9967 | 11.77 | 139.9038 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9038 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9239 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9188 | 13.3583 | 59.9778 | 11.77 | 139.8794 | 12.9489 | 59.9967 | 11.77 | 139.9121 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9121 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9323 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9271 | 13.3581 | 59.9778 | 11.77 | 139.8878 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.9207 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9204 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9406 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9354 | 13.3581 | 59.9778 | 11.77 | 139.8961 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.929 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9287 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9489 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9438 | 13.3581 | 59.9786 | 11.77 | 139.9044 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.9373 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.937 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9572 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9521 | 13.3581 | 59.9786 | 11.77 | 139.9127 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.9456 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9453 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9656 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9604 | 13.3581 | 59.9786 | 11.77 | 139.9211 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.9539 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9536 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.974 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9688 | 13.3581 | 59.9786 | 11.77 | 139.9294 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.9622 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9622 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9823 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9771 | 13.3581 | 59.9786 | 11.77 | 139.9377 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.9705 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9705 | 13.14 | 59.9662 | 11.77
139.9906 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9855 | 13.3581 | 59.9786 | 11.77 | 139.946 | 12.9261 | 59.9967 | 11.77 | 139.979 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9788 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
139.999 | 13.029 | 59.9551 | 11.77 | 139.9938 | 13.3577 | 59.9786 | 11.77 | 139.9545 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 139.9873 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9871 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0073 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0021 | 13.3577 | 59.9786 | 11.77 | 139.9628 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 139.9956 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 139.9954 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0157 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0105 | 13.3577 | 59.9786 | 11.77 | 139.9711 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 140.0039 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0037 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.024 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0188 | 13.3577 | 59.9786 | 11.77 | 139.9794 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 140.0122 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0122 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0323 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0272 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 139.9878 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 140.0205 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0205 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0407 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0355 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 139.9961 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 140.0291 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0288 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.049 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0438 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0044 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 140.0374 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0371 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0573 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0522 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0128 | 12.9261 | 59.9952 | 11.77 | 140.0457 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0454 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0657 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0605 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0211 | 12.9312 | 59.9952 | 11.77 | 140.054 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0537 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.074 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0688 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0294 | 12.9312 | 59.9952 | 11.77 | 140.0623 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.062 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0824 | 13.0295 | 59.9551 | 11.77 | 140.0771 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0377 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.0706 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0706 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.0907 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.0855 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0461 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.0789 | 13.1576 | 59.9622 | 11.77 | 140.0789 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.099 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.0938 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0544 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.0874 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.0872 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1074 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1022 | 13.3575 | 59.9786 | 11.77 | 140.0627 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.0957 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.0955 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1157 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1105 | 13.3549 | 59.9786 | 11.77 | 140.071 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.104 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1038 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1241 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1188 | 13.3549 | 59.9786 | 11.77 | 140.0795 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.1123 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1121 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1324 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1272 | 13.3549 | 59.9786 | 11.77 | 140.0878 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.1206 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1206 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1407 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1355 | 13.3549 | 59.9786 | 11.77 | 140.0961 | 12.9317 | 59.9952 | 11.77 | 140.1289 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1289 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1491 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1439 | 13.3549 | 59.9802 | 11.77 | 140.1045 | 12.9358 | 59.9952 | 11.77 | 140.1375 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1372 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1574 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1522 | 13.3549 | 59.9802 | 11.77 | 140.1128 | 12.9358 | 59.9952 | 11.77 | 140.1458 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1455 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1657 | 13.0299 | 59.9546 | 11.77 | 140.1605 | 13.3549 | 59.9802 | 11.77 | 140.1211 | 12.9358 | 59.9952 | 11.77 | 140.1541 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1538 | 13.14 | 59.9666 | 11.77
140.1741 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.1689 | 13.3549 | 59.9802 | 11.77 | 140.1294 | 12.9358 | 59.9952 | 11.77 | 140.1624 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1621 | 13.1411 | 59.9666 | 11.77
140.1825 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.1772 | 13.3549 | 59.9802 | 11.77 | 140.1378 | 12.9358 | 59.9952 | 11.77 | 140.1707 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1704 | 13.1411 | 59.9666 | 11.77
140.1908 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.1855 | 13.3549 | 59.9802 | 11.77 | 140.1461 | 12.9358 | 59.9952 | 11.77 | 140.179 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.179 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.1991 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.1938 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.1544 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.1873 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1873 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2075 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2022 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.1627 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.1958 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.1956 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2158 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2106 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.1711 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2041 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.2039 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2242 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2189 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.1794 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2124 | 13.1576 | 59.9626 | 11.77 | 140.2122 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2325 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2272 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.1877 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2207 | 13.1564 | 59.9626 | 11.77 | 140.2205 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2408 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2355 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.1962 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.229 | 13.1564 | 59.9626 | 11.77 | 140.229 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2492 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2439 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.2045 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2373 | 13.1524 | 59.9626 | 11.77 | 140.2373 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2575 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2522 | 13.3552 | 59.9802 | 11.77 | 140.2128 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2458 | 13.1524 | 59.9626 | 11.77 | 140.2456 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2658 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2606 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2211 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2542 | 13.1526 | 59.9626 | 11.77 | 140.2539 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2742 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2689 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2295 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2625 | 13.1526 | 59.9626 | 11.77 | 140.2622 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2825 | 13.0288 | 59.9546 | 11.77 | 140.2772 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2378 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2708 | 13.1526 | 59.9626 | 11.77 | 140.2705 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2909 | 13.0288 | 59.9543 | 11.77 | 140.2856 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2461 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2791 | 13.1526 | 59.9626 | 11.77 | 140.2788 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.2992 | 13.0288 | 59.9543 | 11.77 | 140.2939 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2544 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2874 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.2874 | 13.1411 | 59.9662 | 11.77
140.3075 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3022 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2628 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.2957 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.2957 | 13.1003 | 59.9662 | 11.77
140.3159 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3106 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2711 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3042 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.304 | 13.1003 | 59.9662 | 11.77
140.3242 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3189 | 13.3543 | 59.9802 | 11.77 | 140.2794 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3125 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.3123 | 13.1003 | 59.9662 | 11.77
140.3326 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3273 | 13.3546 | 59.9802 | 11.77 | 140.2878 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3208 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.3206 | 13.1003 | 59.9662 | 11.77
140.3409 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3356 | 13.3546 | 59.9802 | 11.77 | 140.2961 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3291 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.3289 | 13.1003 | 59.9662 | 11.77
140.3492 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3439 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3044 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3374 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.3372 | 13.1003 | 59.9662 | 11.77
140.3576 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3522 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3127 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3457 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.3457 | 13.0992 | 59.9662 | 11.77
140.3659 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3606 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3212 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3542 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.354 | 13.0992 | 59.9662 | 11.77
140.3742 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.369 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3295 | 12.9358 | 59.9944 | 11.77 | 140.3625 | 13.1526 | 59.9618 | 11.77 | 140.3623 | 13.0992 | 59.9662 | 11.77
140.3826 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3773 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3378 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.3708 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.3706 | 13.0992 | 59.9662 | 11.77
140.391 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3856 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3461 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.3792 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.3789 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.3993 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.3939 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3545 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.3875 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.3872 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4076 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.4023 | 13.3546 | 59.9813 | 11.77 | 140.3628 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.3958 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.3958 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4159 | 13.0292 | 59.9543 | 11.77 | 140.4106 | 13.3545 | 59.9813 | 11.77 | 140.3711 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4041 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4041 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4243 | 13.0275 | 59.9543 | 11.77 | 140.4189 | 13.3545 | 59.9813 | 11.77 | 140.3795 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4126 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4124 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4326 | 13.0275 | 59.9543 | 11.77 | 140.4273 | 13.3545 | 59.9813 | 11.77 | 140.3878 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4209 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4207 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4409 | 13.0264 | 59.9543 | 11.77 | 140.4356 | 13.3545 | 59.9813 | 11.77 | 140.3961 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4292 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.429 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4493 | 13.0264 | 59.9543 | 11.77 | 140.444 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4044 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4375 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4373 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4577 | 13.0264 | 59.9543 | 11.77 | 140.4523 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4128 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4458 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4456 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.466 | 13.0264 | 59.9543 | 11.77 | 140.4606 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4211 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4541 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4541 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4743 | 13.0264 | 59.9543 | 11.77 | 140.469 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4294 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4626 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4624 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4827 | 13.0264 | 59.9543 | 11.77 | 140.4773 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4377 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4709 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.4707 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.491 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.4857 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4462 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4792 | 12.9545 | 59.9618 | 11.77 | 140.479 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.4994 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.494 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4545 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4875 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.4873 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5077 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5023 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4628 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.4958 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.4956 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.516 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5106 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4712 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5042 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5042 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5244 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.519 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4795 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5127 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5125 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5327 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5273 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4878 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.521 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5208 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.541 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5356 | 13.3538 | 59.9813 | 11.77 | 140.4961 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5293 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5291 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5494 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.544 | 13.3541 | 59.9821 | 11.77 | 140.5045 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5376 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5374 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5577 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5523 | 13.3541 | 59.9821 | 11.77 | 140.5128 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5459 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5457 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5661 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5607 | 13.3541 | 59.9821 | 11.77 | 140.5211 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5542 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.554 | 13.0992 | 59.967 | 11.77
140.5744 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.569 | 13.3541 | 59.9821 | 11.77 | 140.5294 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5625 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5625 | 13.0973 | 59.967 | 11.77
140.5827 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5773 | 13.3541 | 59.9821 | 11.77 | 140.5378 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.571 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5708 | 13.0973 | 59.967 | 11.77
140.5911 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.5857 | 13.3541 | 59.9821 | 11.77 | 140.5461 | 12.9337 | 59.9944 | 11.77 | 140.5793 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5791 | 13.0973 | 59.9674 | 11.77
140.5994 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.594 | 13.354 | 59.9821 | 11.77 | 140.5544 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.5876 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5874 | 13.0973 | 59.9674 | 11.77
140.6078 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6024 | 13.354 | 59.9821 | 11.77 | 140.5629 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.5959 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.5957 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6161 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6107 | 13.354 | 59.9821 | 11.77 | 140.5712 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6042 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.604 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6244 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.619 | 13.354 | 59.9821 | 11.77 | 140.5795 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6125 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6125 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6328 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6273 | 13.354 | 59.9821 | 11.77 | 140.5878 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6211 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6208 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6411 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6357 | 13.354 | 59.9821 | 11.77 | 140.5962 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6294 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6292 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6494 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.644 | 13.3532 | 59.9821 | 11.77 | 140.6045 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6377 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6375 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6578 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6523 | 13.3532 | 59.9821 | 11.77 | 140.6128 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.646 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6458 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6662 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6607 | 13.3532 | 59.9821 | 11.77 | 140.6212 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6543 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6541 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6745 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.669 | 13.3532 | 59.9821 | 11.77 | 140.6295 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6626 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6624 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6828 | 13.0264 | 59.9539 | 11.77 | 140.6774 | 13.3532 | 59.9821 | 11.77 | 140.6378 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6709 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6709 | 13.097 | 59.9674 | 11.77
140.6911 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.6857 | 13.3532 | 59.9821 | 11.77 | 140.6461 | 12.9337 | 59.994 | 11.77 | 140.6794 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6792 | 13.0959 | 59.9674 | 11.77
140.6995 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.694 | 13.3531 | 59.9821 | 11.77 | 140.6545 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.6877 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6875 | 13.0959 | 59.9674 | 11.77
140.7079 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7024 | 13.3531 | 59.9821 | 11.77 | 140.6628 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.696 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.6958 | 13.0959 | 59.9674 | 11.77
140.7162 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7107 | 13.3531 | 59.9821 | 11.77 | 140.6711 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.7043 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7041 | 13.0959 | 59.9674 | 11.77
140.7245 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7191 | 13.3531 | 59.9821 | 11.77 | 140.6794 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.7126 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7124 | 13.0959 | 59.9674 | 11.77
140.7329 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7274 | 13.3534 | 59.9821 | 11.77 | 140.6879 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.7209 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7207 | 13.0959 | 59.9674 | 11.77
140.7412 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7357 | 13.3534 | 59.9821 | 11.77 | 140.6962 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.7295 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7292 | 12.9307 | 59.9674 | 11.77
140.7495 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.744 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7045 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.7378 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7375 | 12.9307 | 59.9674 | 11.77
140.7579 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7524 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7129 | 12.9337 | 59.9938 | 11.77 | 140.7461 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7458 | 12.9307 | 59.9674 | 11.77
140.7662 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7607 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7212 | 12.9339 | 59.9938 | 11.77 | 140.7544 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7542 | 12.9307 | 59.9674 | 11.77
140.7746 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.769 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7295 | 12.9339 | 59.9938 | 11.77 | 140.7627 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7625 | 12.9307 | 59.9674 | 11.77
140.7829 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7774 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7378 | 12.9339 | 59.9938 | 11.77 | 140.771 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7708 | 12.9307 | 59.9674 | 11.77
140.7912 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7857 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7462 | 12.9339 | 59.9938 | 11.77 | 140.7793 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7793 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.7996 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.7941 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7545 | 12.9339 | 59.9942 | 11.77 | 140.7878 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7876 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8079 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.8024 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7628 | 12.9339 | 59.9942 | 11.77 | 140.7961 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.7959 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8163 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.8107 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7711 | 12.9339 | 59.9942 | 11.77 | 140.8044 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8042 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8246 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.8191 | 13.3534 | 59.9833 | 11.77 | 140.7795 | 12.9339 | 59.9942 | 11.77 | 140.8127 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8125 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8329 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.8274 | 13.3527 | 59.9833 | 11.77 | 140.7878 | 12.9339 | 59.9942 | 11.77 | 140.821 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8208 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8413 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.8358 | 13.3527 | 59.9833 | 11.77 | 140.7961 | 12.9339 | 59.9942 | 11.77 | 140.8293 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8291 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8496 | 13.0264 | 59.9535 | 11.77 | 140.8441 | 13.3569 | 59.9833 | 11.77 | 140.8046 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8379 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8376 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8579 | 13.026 | 59.9535 | 11.77 | 140.8524 | 13.3569 | 59.9833 | 11.77 | 140.8129 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8462 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8459 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8663 | 13.026 | 59.9535 | 11.77 | 140.8607 | 13.3569 | 59.9833 | 11.77 | 140.8212 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8545 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8542 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8747 | 13.0305 | 59.9535 | 11.77 | 140.8691 | 13.3569 | 59.9833 | 11.77 | 140.8295 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8628 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8625 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.883 | 13.0305 | 59.9535 | 11.77 | 140.8774 | 13.3569 | 59.9833 | 11.77 | 140.8379 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8711 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8708 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8913 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.8857 | 13.3569 | 59.9833 | 11.77 | 140.8462 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8794 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8792 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.8996 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.8941 | 13.3572 | 59.9833 | 11.77 | 140.8545 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8877 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.8877 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.908 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9024 | 13.3572 | 59.9833 | 11.77 | 140.8628 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.8962 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.896 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9164 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9108 | 13.3572 | 59.9833 | 11.77 | 140.8712 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.9045 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.9043 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9247 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9191 | 13.3572 | 59.9833 | 11.77 | 140.8795 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.9128 | 12.9545 | 59.9614 | 11.77 | 140.9126 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.933 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9274 | 13.3572 | 59.9833 | 11.77 | 140.8878 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.9211 | 12.9557 | 59.9614 | 11.77 | 140.9209 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9414 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9358 | 13.3572 | 59.9833 | 11.77 | 140.8962 | 12.9324 | 59.9942 | 11.77 | 140.9294 | 12.9557 | 59.9614 | 11.77 | 140.9292 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9497 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9441 | 13.3572 | 59.9841 | 11.77 | 140.9045 | 12.9319 | 59.9942 | 11.77 | 140.9377 | 12.9557 | 59.9614 | 11.77 | 140.9375 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.958 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9525 | 13.3572 | 59.9841 | 11.77 | 140.9128 | 12.9319 | 59.9942 | 11.77 | 140.9463 | 12.9557 | 59.9614 | 11.77 | 140.946 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9664 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9608 | 13.3572 | 59.9841 | 11.77 | 140.9211 | 12.9319 | 59.9942 | 11.77 | 140.9546 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 140.9543 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9747 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9691 | 13.3572 | 59.9841 | 11.77 | 140.9296 | 12.9319 | 59.9942 | 11.77 | 140.9629 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 140.9626 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9831 | 13.034 | 59.9539 | 11.77 | 140.9774 | 13.3571 | 59.9841 | 11.77 | 140.9379 | 12.9319 | 59.9942 | 11.77 | 140.9712 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 140.9709 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9914 | 13.0365 | 59.9539 | 11.77 | 140.9858 | 13.3571 | 59.9841 | 11.77 | 140.9462 | 12.9319 | 59.9942 | 11.77 | 140.9795 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 140.9792 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
140.9997 | 13.0365 | 59.9539 | 11.77 | 140.9941 | 13.3601 | 59.9841 | 11.77 | 140.9545 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 140.9878 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 140.9875 | 12.9307 | 59.9682 | 11.77
141.0081 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0024 | 13.3601 | 59.9841 | 11.77 | 140.9629 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 140.9963 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 140.9958 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0164 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0108 | 13.3601 | 59.9841 | 11.77 | 140.9712 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0046 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0044 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0247 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0191 | 13.3601 | 59.9841 | 11.77 | 140.9795 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0129 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0127 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0331 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0275 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 140.9879 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0212 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.021 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0414 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0358 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 140.9962 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0295 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0293 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0498 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0441 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0045 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0378 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0376 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0581 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0525 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0128 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0461 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0459 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0664 | 13.0361 | 59.9539 | 11.77 | 141.0608 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0212 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0547 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0544 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0748 | 13.0352 | 59.9539 | 11.77 | 141.0692 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0295 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.063 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0627 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0832 | 13.0352 | 59.9539 | 11.77 | 141.0775 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0378 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0713 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.071 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0915 | 13.0339 | 59.9555 | 11.77 | 141.0858 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0461 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0796 | 12.9593 | 59.9614 | 11.77 | 141.0793 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.0998 | 13.0339 | 59.9555 | 11.77 | 141.0941 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0546 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0879 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.0876 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1081 | 13.0339 | 59.9555 | 11.77 | 141.1025 | 13.3604 | 59.9841 | 11.77 | 141.0629 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.0962 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.0959 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1165 | 13.0339 | 59.9555 | 11.77 | 141.1108 | 13.3602 | 59.9841 | 11.77 | 141.0712 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1047 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1042 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1248 | 13.0339 | 59.9555 | 11.77 | 141.1191 | 13.3602 | 59.9841 | 11.77 | 141.0796 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.113 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1128 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1331 | 13.0339 | 59.9555 | 11.77 | 141.1275 | 13.3595 | 59.9841 | 11.77 | 141.0879 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1213 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1211 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1415 | 13.0335 | 59.9555 | 11.77 | 141.1358 | 13.3595 | 59.9841 | 11.77 | 141.0962 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1296 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1294 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1499 | 13.0335 | 59.9555 | 11.77 | 141.1442 | 13.3595 | 59.9853 | 11.77 | 141.1045 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1379 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1377 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1582 | 13.0335 | 59.9555 | 11.77 | 141.1525 | 13.3595 | 59.9853 | 11.77 | 141.1129 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1462 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.146 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1665 | 13.0335 | 59.9555 | 11.77 | 141.1608 | 13.3595 | 59.9853 | 11.77 | 141.1212 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1545 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1543 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1748 | 13.0353 | 59.9555 | 11.77 | 141.1692 | 13.3595 | 59.9853 | 11.77 | 141.1295 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1631 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1628 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1832 | 13.0353 | 59.9555 | 11.77 | 141.1775 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1378 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1714 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1711 | 12.9304 | 59.9682 | 11.77
141.1916 | 13.0353 | 59.9555 | 11.77 | 141.1859 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1462 | 12.9324 | 59.9946 | 11.77 | 141.1797 | 12.9593 | 59.9618 | 11.77 | 141.1794 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.1999 | 13.0353 | 59.9555 | 11.77 | 141.1942 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1545 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.188 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.1877 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2082 | 13.0348 | 59.9555 | 11.77 | 141.2025 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1628 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.1963 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.196 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2166 | 13.0348 | 59.9555 | 11.77 | 141.2108 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1713 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2046 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2043 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2249 | 13.0348 | 59.9555 | 11.77 | 141.2192 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1796 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2131 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2126 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2332 | 13.0348 | 59.9555 | 11.77 | 141.2275 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1879 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2214 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2212 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2416 | 13.0344 | 59.9555 | 11.77 | 141.2358 | 13.3598 | 59.9853 | 11.77 | 141.1962 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2297 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2295 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2499 | 13.0344 | 59.9555 | 11.77 | 141.2442 | 13.3597 | 59.9853 | 11.77 | 141.2046 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.238 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2378 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2583 | 13.0326 | 59.9555 | 11.77 | 141.2525 | 13.3597 | 59.9853 | 11.77 | 141.2129 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2463 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2461 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2666 | 13.0326 | 59.9555 | 11.77 | 141.2609 | 13.3597 | 59.9853 | 11.77 | 141.2212 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2546 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2544 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2749 | 13.0326 | 59.9555 | 11.77 | 141.2692 | 13.3597 | 59.9853 | 11.77 | 141.2295 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2629 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2627 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2833 | 13.0326 | 59.9555 | 11.77 | 141.2775 | 13.3597 | 59.9853 | 11.77 | 141.2379 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2715 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.271 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.2916 | 13.0322 | 59.9578 | 11.77 | 141.2858 | 13.3597 | 59.9853 | 11.77 | 141.2462 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2798 | 12.9633 | 59.9618 | 11.77 | 141.2795 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.3 | 13.0322 | 59.9578 | 11.77 | 141.2942 | 13.3589 | 59.9853 | 11.77 | 141.2545 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2881 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.2878 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.3083 | 13.0322 | 59.9578 | 11.77 | 141.3026 | 13.3589 | 59.9853 | 11.77 | 141.2629 | 12.9324 | 59.9954 | 11.77 | 141.2964 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.2961 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.3166 | 13.0322 | 59.9578 | 11.77 | 141.3109 | 13.3572 | 59.9853 | 11.77 | 141.2712 | 12.934 | 59.9954 | 11.77 | 141.3047 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3044 | 12.9294 | 59.9686 | 11.77
141.325 | 13.0322 | 59.9578 | 11.77 | 141.3192 | 13.3572 | 59.9853 | 11.77 | 141.2795 | 12.934 | 59.9954 | 11.77 | 141.313 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3127 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.3333 | 13.0322 | 59.9578 | 11.77 | 141.3275 | 13.3572 | 59.9853 | 11.77 | 141.2878 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3215 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.321 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.3416 | 13.0382 | 59.9578 | 11.77 | 141.3359 | 13.3572 | 59.9853 | 11.77 | 141.2963 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3298 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3296 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.35 | 13.0382 | 59.9578 | 11.77 | 141.3442 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3046 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3381 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3379 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.3583 | 13.0382 | 59.9578 | 11.77 | 141.3525 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3129 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3464 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3462 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.3667 | 13.0382 | 59.9578 | 11.77 | 141.3609 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3212 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3547 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3545 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.375 | 13.0378 | 59.9578 | 11.77 | 141.3692 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3296 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.363 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3628 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.3833 | 13.0378 | 59.9578 | 11.77 | 141.3776 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3379 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3713 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3711 | 12.9275 | 59.9686 | 11.77
141.3917 | 13.0378 | 59.9578 | 11.77 | 141.3859 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3462 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3799 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3794 | 12.9275 | 59.969 | 11.77
141.4001 | 13.0378 | 59.9578 | 11.77 | 141.3942 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3546 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3882 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3879 | 12.9275 | 59.969 | 11.77
141.4084 | 13.0361 | 59.9578 | 11.77 | 141.4025 | 13.3572 | 59.9868 | 11.77 | 141.3629 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.3965 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.3962 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4167 | 13.0361 | 59.9578 | 11.77 | 141.4109 | 13.3537 | 59.9868 | 11.77 | 141.3712 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4048 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4045 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.425 | 12.9505 | 59.9578 | 11.77 | 141.4193 | 13.3537 | 59.9868 | 11.77 | 141.3795 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4131 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4128 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4334 | 12.9505 | 59.9578 | 11.77 | 141.4276 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.3879 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4214 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4211 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4417 | 12.9501 | 59.9578 | 11.77 | 141.4359 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.3962 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4299 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4294 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.45 | 12.9501 | 59.9578 | 11.77 | 141.4442 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4045 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4382 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.438 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4584 | 12.9498 | 59.9578 | 11.77 | 141.4526 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4128 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4465 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4463 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4668 | 12.9498 | 59.9578 | 11.77 | 141.4609 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4213 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4548 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4546 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4751 | 12.9498 | 59.9578 | 11.77 | 141.4692 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4296 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4631 | 12.9633 | 59.9622 | 11.77 | 141.4629 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4834 | 12.9498 | 59.9578 | 11.77 | 141.4775 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4379 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4714 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.4712 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.4917 | 12.9485 | 59.9601 | 11.77 | 141.4859 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4463 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.48 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.4795 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5001 | 12.9485 | 59.9601 | 11.77 | 141.4943 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4546 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4883 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.4878 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5085 | 12.9485 | 59.9601 | 11.77 | 141.5026 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4629 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.4966 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.4963 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5168 | 12.9485 | 59.9601 | 11.77 | 141.5109 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4712 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5049 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5046 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5251 | 12.9481 | 59.9601 | 11.77 | 141.5192 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4796 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5132 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5129 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5335 | 12.9481 | 59.9601 | 11.77 | 141.5276 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4879 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5215 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5212 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5418 | 12.9478 | 59.9601 | 11.77 | 141.5359 | 13.2728 | 59.9868 | 11.77 | 141.4962 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5298 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5295 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5501 | 12.9478 | 59.9601 | 11.77 | 141.5443 | 13.2728 | 59.9876 | 11.77 | 141.5045 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5383 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5378 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5584 | 12.9478 | 59.9601 | 11.77 | 141.5526 | 13.2728 | 59.9876 | 11.77 | 141.5129 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5466 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5461 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5668 | 12.9478 | 59.9601 | 11.77 | 141.5609 | 13.2357 | 59.9876 | 11.77 | 141.5212 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5549 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5547 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5752 | 12.95 | 59.9601 | 11.77 | 141.5693 | 13.2357 | 59.9876 | 11.77 | 141.5295 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5632 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.563 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5835 | 12.95 | 59.9601 | 11.77 | 141.5776 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5378 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5715 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5713 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.5918 | 12.95 | 59.9601 | 11.77 | 141.5859 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5463 | 12.9341 | 59.9954 | 11.77 | 141.5798 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5796 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6002 | 12.95 | 59.9601 | 11.77 | 141.5942 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5546 | 12.9341 | 59.9958 | 11.77 | 141.5884 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5879 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6085 | 12.9493 | 59.9601 | 11.77 | 141.6026 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5629 | 12.9341 | 59.9958 | 11.77 | 141.5967 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.5962 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6169 | 12.9493 | 59.9601 | 11.77 | 141.6109 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5713 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.605 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6047 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6252 | 12.9493 | 59.9601 | 11.77 | 141.6193 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5796 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6133 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.613 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6335 | 12.9493 | 59.9601 | 11.77 | 141.6276 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5879 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6216 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6213 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6419 | 12.9172 | 59.9601 | 11.77 | 141.6359 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.5962 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6299 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6296 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6502 | 12.9172 | 59.9601 | 11.77 | 141.6443 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6046 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6382 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6379 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6585 | 12.9159 | 59.9601 | 11.77 | 141.6526 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6129 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6467 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6462 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6669 | 12.9159 | 59.9601 | 11.77 | 141.6609 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6212 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.655 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6545 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6752 | 12.9155 | 59.9601 | 11.77 | 141.6693 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6295 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6633 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6631 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6836 | 12.9155 | 59.9601 | 11.77 | 141.6776 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6379 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6716 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6714 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.6919 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.686 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6462 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6799 | 12.9616 | 59.9618 | 11.77 | 141.6797 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.7002 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.6943 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.6545 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6882 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.688 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.7086 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.7026 | 13.2351 | 59.9876 | 11.77 | 141.663 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.6968 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.6963 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.7169 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.7109 | 13.2308 | 59.9876 | 11.77 | 141.6713 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7051 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.7046 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.7253 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.7193 | 13.2308 | 59.9876 | 11.77 | 141.6796 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7134 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.7129 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.7336 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.7276 | 13.2302 | 59.9876 | 11.77 | 141.6879 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7217 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.7214 | 12.9274 | 59.969 | 11.77
141.7419 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.736 | 13.2302 | 59.9876 | 11.77 | 141.6963 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.73 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.7297 | 12.9234 | 59.969 | 11.77
141.7503 | 12.9155 | 59.9625 | 11.77 | 141.7443 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7046 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7383 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.738 | 12.9234 | 59.969 | 11.77
141.7586 | 12.9142 | 59.9625 | 11.77 | 141.7526 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7129 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7466 | 12.9616 | 59.9622 | 11.77 | 141.7463 | 12.9186 | 59.969 | 11.77
141.7669 | 12.9142 | 59.9625 | 11.77 | 141.761 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7212 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7551 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.7546 | 12.9186 | 59.969 | 11.77
141.7753 | 12.9142 | 59.9625 | 11.77 | 141.7693 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7296 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7634 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.7629 | 12.6938 | 59.969 | 11.77
141.7836 | 12.9142 | 59.9625 | 11.77 | 141.7776 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7379 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.7717 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.7715 | 12.6938 | 59.969 | 11.77
141.792 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.7859 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7462 | 12.9362 | 59.9958 | 11.77 | 141.78 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.7798 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8003 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.7943 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7546 | 12.9357 | 59.9954 | 11.77 | 141.7883 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.7881 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8086 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.8026 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7629 | 12.9357 | 59.9954 | 11.77 | 141.7966 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.7964 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.817 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.811 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7712 | 12.9357 | 59.9954 | 11.77 | 141.8052 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8047 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8253 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.8193 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7795 | 12.9357 | 59.9954 | 11.77 | 141.8135 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.813 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8336 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.8276 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.788 | 12.9357 | 59.9954 | 11.77 | 141.8218 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8213 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.842 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.836 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.7963 | 12.9357 | 59.9954 | 11.77 | 141.8301 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8298 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8503 | 12.918 | 59.9625 | 11.77 | 141.8443 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8046 | 12.9355 | 59.9954 | 11.77 | 141.8384 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8381 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8587 | 12.9167 | 59.9625 | 11.77 | 141.8527 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8129 | 12.9355 | 59.9954 | 11.77 | 141.8467 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8464 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.867 | 12.9167 | 59.9625 | 11.77 | 141.861 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8213 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.855 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8547 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8753 | 12.9162 | 59.9625 | 11.77 | 141.8693 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8296 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.8635 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.863 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.8837 | 12.9162 | 59.9625 | 11.77 | 141.8776 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8379 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.8718 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8713 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.892 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.886 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8463 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.8801 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8799 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.9004 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.8943 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8546 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.8884 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8882 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.9087 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.9026 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8629 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.8967 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.8965 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.917 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.911 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8712 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.905 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9048 | 12.6938 | 59.9686 | 11.77
141.9254 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.9193 | 13.2305 | 59.9884 | 11.77 | 141.8796 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.9136 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9131 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9337 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.9277 | 13.23 | 59.9884 | 11.77 | 141.8879 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.9219 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9214 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.942 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.936 | 13.23 | 59.9884 | 11.77 | 141.8962 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.9302 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9297 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9504 | 12.9162 | 59.9641 | 11.77 | 141.9443 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9045 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.9385 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9382 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9587 | 12.9145 | 59.9641 | 11.77 | 141.9526 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.913 | 12.936 | 59.9954 | 11.77 | 141.9468 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9465 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9671 | 12.9145 | 59.9641 | 11.77 | 141.961 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9213 | 12.9355 | 59.9954 | 11.77 | 141.9551 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9548 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9754 | 12.9145 | 59.9641 | 11.77 | 141.9694 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9296 | 12.9355 | 59.9954 | 11.77 | 141.9634 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9631 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9837 | 12.9145 | 59.9641 | 11.77 | 141.9777 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.938 | 12.9353 | 59.9954 | 11.77 | 141.9719 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9714 | 12.696 | 59.9686 | 11.77
141.9921 | 12.8317 | 59.9641 | 11.77 | 141.986 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9463 | 12.9353 | 59.9954 | 11.77 | 141.9802 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9797 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0004 | 12.8317 | 59.9641 | 11.77 | 141.9943 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9546 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 141.9885 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.988 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0088 | 12.8317 | 59.9641 | 11.77 | 142.0027 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9629 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 141.9968 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 141.9966 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0171 | 12.8317 | 59.9641 | 11.77 | 142.011 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9713 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0051 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0049 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0254 | 12.8314 | 59.9641 | 11.77 | 142.0193 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9796 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0134 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0132 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0338 | 12.8314 | 59.9641 | 11.77 | 142.0276 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9879 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.022 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0215 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0421 | 12.8302 | 59.9641 | 11.77 | 142.036 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 141.9962 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0303 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0298 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0504 | 12.8302 | 59.9641 | 11.77 | 142.0444 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0046 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0386 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0381 | 12.6961 | 59.9682 | 11.77
142.0588 | 12.8302 | 59.9641 | 11.77 | 142.0527 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0129 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0469 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0466 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.0671 | 12.8302 | 59.9641 | 11.77 | 142.061 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0212 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0552 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0549 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.0755 | 12.8302 | 59.9641 | 11.77 | 142.0693 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0297 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0635 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0632 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.0838 | 12.8302 | 59.9641 | 11.77 | 142.0777 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.038 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.072 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0715 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.0921 | 12.8302 | 59.966 | 11.77 | 142.086 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0463 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0803 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0798 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.1005 | 12.8302 | 59.966 | 11.77 | 142.0944 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0546 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0886 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0881 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.1088 | 12.8302 | 59.966 | 11.77 | 142.1027 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.063 | 12.9321 | 59.9946 | 11.77 | 142.0969 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.0964 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.1172 | 12.8302 | 59.966 | 11.77 | 142.111 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0713 | 12.9315 | 59.9946 | 11.77 | 142.1052 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.105 | 12.6962 | 59.9682 | 11.77
142.1255 | 12.8302 | 59.966 | 11.77 | 142.1194 | 13.2303 | 59.9896 | 11.77 | 142.0796 | 12.9315 | 59.9946 | 11.77 | 142.1135 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1133 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1338 | 12.8302 | 59.966 | 11.77 | 142.1277 | 13.0911 | 59.9896 | 11.77 | 142.0879 | 12.9315 | 59.9946 | 11.77 | 142.1218 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1216 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1422 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.136 | 13.0911 | 59.9896 | 11.77 | 142.0963 | 12.9315 | 59.9946 | 11.77 | 142.1304 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1299 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1505 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.1443 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1046 | 12.9315 | 59.9946 | 11.77 | 142.1387 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1382 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1588 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.1527 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1129 | 12.9315 | 59.9946 | 11.77 | 142.147 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1465 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1672 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.161 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1213 | 12.932 | 59.9946 | 11.77 | 142.1553 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.155 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1755 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.1694 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1296 | 12.932 | 59.9946 | 11.77 | 142.1636 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1633 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1839 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.1777 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1379 | 12.932 | 59.9946 | 11.77 | 142.1719 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1716 | 12.6975 | 59.9682 | 11.77
142.1922 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.186 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1462 | 12.932 | 59.9946 | 11.77 | 142.1804 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1799 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2005 | 12.8299 | 59.966 | 11.77 | 142.1944 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.1547 | 12.932 | 59.9934 | 11.77 | 142.1887 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1882 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2089 | 12.8325 | 59.966 | 11.77 | 142.2027 | 13.0927 | 59.9903 | 11.77 | 142.163 | 12.932 | 59.9934 | 11.77 | 142.197 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.1965 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2172 | 12.8325 | 59.966 | 11.77 | 142.2111 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.1713 | 12.932 | 59.9934 | 11.77 | 142.2053 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.2048 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2256 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.2194 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.1796 | 12.932 | 59.9934 | 11.77 | 142.2136 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.2134 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2339 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.2277 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.188 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.2219 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.2217 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2422 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.236 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.1963 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.2302 | 12.9596 | 59.9622 | 11.77 | 142.23 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2506 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.2444 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.2046 | 12.9313 | 59.9934 | 11.77 | 142.2388 | 12.9594 | 59.9622 | 11.77 | 142.2383 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2589 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.2527 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.213 | 12.9313 | 59.9934 | 11.77 | 142.2471 | 12.9594 | 59.9622 | 11.77 | 142.2466 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2672 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.261 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.2213 | 12.9313 | 59.9934 | 11.77 | 142.2554 | 12.9594 | 59.9622 | 11.77 | 142.2549 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2756 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.2694 | 13.0911 | 59.9903 | 11.77 | 142.2296 | 12.9313 | 59.9934 | 11.77 | 142.2637 | 12.9594 | 59.9622 | 11.77 | 142.2632 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2839 | 12.8323 | 59.966 | 11.77 | 142.2777 | 13.0868 | 59.9903 | 11.77 | 142.2379 | 12.9313 | 59.9934 | 11.77 | 142.272 | 12.9594 | 59.9622 | 11.77 | 142.2717 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.2923 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.2861 | 13.0868 | 59.9903 | 11.77 | 142.2463 | 12.9313 | 59.9934 | 11.77 | 142.2803 | 12.9594 | 59.9622 | 11.77 | 142.28 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.3006 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.2944 | 13.0868 | 59.9903 | 11.77 | 142.2546 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.2888 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.2883 | 12.6975 | 59.9674 | 11.77
142.3089 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3027 | 13.0868 | 59.9903 | 11.77 | 142.2629 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.2971 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.2966 | 12.6976 | 59.9674 | 11.77
142.3173 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.311 | 13.0873 | 59.9903 | 11.77 | 142.2712 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3054 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3049 | 12.6976 | 59.9674 | 11.77
142.3256 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3194 | 13.0873 | 59.9903 | 11.77 | 142.2797 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3137 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3132 | 12.6976 | 59.9674 | 11.77
142.334 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3277 | 13.0873 | 59.9903 | 11.77 | 142.288 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.322 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3218 | 12.6976 | 59.9674 | 11.77
142.3423 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3361 | 13.0873 | 59.9903 | 11.77 | 142.2963 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3303 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3301 | 12.6976 | 59.9674 | 11.77
142.3506 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3444 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3047 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3386 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3384 | 12.6976 | 59.9674 | 11.77
142.359 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3527 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.313 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3472 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3467 | 12.6979 | 59.9674 | 11.77
142.3673 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3611 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3213 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3555 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.355 | 12.6979 | 59.9674 | 11.77
142.3756 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3694 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3296 | 12.9318 | 59.9934 | 11.77 | 142.3638 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3633 | 12.6988 | 59.9674 | 11.77
142.3839 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3777 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.338 | 12.9316 | 59.9934 | 11.77 | 142.3721 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3716 | 12.6988 | 59.9674 | 11.77
142.3923 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.386 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3463 | 12.9316 | 59.9934 | 11.77 | 142.3804 | 12.9594 | 59.9626 | 11.77 | 142.3801 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4007 | 12.832 | 59.9672 | 11.77 | 142.3944 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3546 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.3887 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.3884 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.409 | 12.8318 | 59.9672 | 11.77 | 142.4027 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3629 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.3972 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.3967 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4173 | 12.8318 | 59.9672 | 11.77 | 142.4111 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3713 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.4055 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.405 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4256 | 12.8309 | 59.9672 | 11.77 | 142.4194 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3796 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.4138 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4133 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.434 | 12.8309 | 59.9672 | 11.77 | 142.4277 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3879 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.4221 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4216 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4424 | 12.8306 | 59.9672 | 11.77 | 142.4361 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.3964 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.4304 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4302 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4507 | 12.8306 | 59.9672 | 11.77 | 142.4444 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4047 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.4387 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4385 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.459 | 12.8306 | 59.9672 | 11.77 | 142.4528 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.413 | 12.9311 | 59.9922 | 11.77 | 142.447 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4468 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4674 | 12.8306 | 59.9672 | 11.77 | 142.4611 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4213 | 12.9316 | 59.9922 | 11.77 | 142.4556 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4551 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4757 | 12.8306 | 59.9672 | 11.77 | 142.4694 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4297 | 12.9316 | 59.9922 | 11.77 | 142.4639 | 12.9606 | 59.9626 | 11.77 | 142.4634 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.484 | 12.8306 | 59.9672 | 11.77 | 142.4777 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.438 | 12.9316 | 59.9922 | 11.77 | 142.4722 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.4717 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.4923 | 12.8306 | 59.9683 | 11.77 | 142.4861 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4463 | 12.9316 | 59.9922 | 11.77 | 142.4805 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.48 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.5007 | 12.8306 | 59.9683 | 11.77 | 142.4944 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4547 | 12.9316 | 59.9922 | 11.77 | 142.4888 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.4885 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.5091 | 12.8306 | 59.9683 | 11.77 | 142.5027 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.463 | 12.9316 | 59.9922 | 11.77 | 142.4971 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.4968 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.5174 | 12.8306 | 59.9683 | 11.77 | 142.5111 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4713 | 12.9314 | 59.9922 | 11.77 | 142.5056 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.5051 | 12.6988 | 59.967 | 11.77
142.5257 | 12.8306 | 59.9683 | 11.77 | 142.5194 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4796 | 12.9314 | 59.9922 | 11.77 | 142.5139 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.5134 | 12.6992 | 59.967 | 11.77
142.534 | 12.8306 | 59.9683 | 11.77 | 142.5278 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.488 | 12.9314 | 59.9922 | 11.77 | 142.5222 | 12.9602 | 59.9626 | 11.77 | 142.5217 | 12.6992 | 59.967 | 11.77
142.5424 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5361 | 13.0873 | 59.9907 | 11.77 | 142.4963 | 12.9314 | 59.9922 | 11.77 | 142.5305 | 12.9602 | 59.9626 | 11.77 | 142.53 | 12.6992 | 59.967 | 11.77
142.5508 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5444 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5046 | 12.9309 | 59.9922 | 11.77 | 142.5388 | 12.9602 | 59.9626 | 11.77 | 142.5386 | 12.6992 | 59.967 | 11.77
142.5591 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5527 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5129 | 12.9309 | 59.9922 | 11.77 | 142.5471 | 12.9602 | 59.9626 | 11.77 | 142.5469 | 12.6992 | 59.967 | 11.77
142.5674 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5611 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5214 | 12.9309 | 59.9922 | 11.77 | 142.5554 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.5552 | 12.6992 | 59.967 | 11.77
142.5757 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5695 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5297 | 12.9309 | 59.9922 | 11.77 | 142.564 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.5635 | 12.6979 | 59.967 | 11.77
142.5841 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5778 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.538 | 12.9309 | 59.9922 | 11.77 | 142.5723 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.5718 | 12.6979 | 59.967 | 11.77
142.5924 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5861 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5464 | 12.9309 | 59.9922 | 11.77 | 142.5806 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.5801 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6007 | 12.8304 | 59.9683 | 11.77 | 142.5944 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5547 | 12.9309 | 59.9911 | 11.77 | 142.5889 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.5884 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6091 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6028 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.563 | 12.9309 | 59.9911 | 11.77 | 142.5972 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.5969 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6174 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6111 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5713 | 12.9309 | 59.9911 | 11.77 | 142.6055 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.6052 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6258 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6194 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5797 | 12.9309 | 59.9911 | 11.77 | 142.614 | 12.959 | 59.9626 | 11.77 | 142.6135 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6341 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6277 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.588 | 12.9314 | 59.9911 | 11.77 | 142.6223 | 12.9608 | 59.9626 | 11.77 | 142.6218 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6424 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6361 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.5963 | 12.9314 | 59.9911 | 11.77 | 142.6306 | 12.9608 | 59.9626 | 11.77 | 142.6301 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6508 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6445 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6046 | 12.9314 | 59.9911 | 11.77 | 142.6389 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.6384 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6591 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6528 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.613 | 12.9314 | 59.9911 | 11.77 | 142.6472 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.6467 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6674 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6611 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6213 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.6555 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.6553 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6758 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6694 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6296 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.6638 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.6636 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6841 | 12.8294 | 59.9683 | 11.77 | 142.6778 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6381 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.6724 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.6719 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.6925 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.6861 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6464 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.6807 | 12.9605 | 59.9626 | 11.77 | 142.6802 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7008 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.6945 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6547 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.689 | 12.9605 | 59.9638 | 11.77 | 142.6885 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7091 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7028 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.663 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.6973 | 12.9605 | 59.9638 | 11.77 | 142.6968 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7175 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7111 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6714 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.7056 | 12.9605 | 59.9638 | 11.77 | 142.7053 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7258 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7195 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6797 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.7139 | 12.9605 | 59.9638 | 11.77 | 142.7136 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7342 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7278 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.688 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.7224 | 12.9605 | 59.9638 | 11.77 | 142.7219 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7425 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7361 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.6964 | 12.9312 | 59.9911 | 11.77 | 142.7307 | 12.9605 | 59.9638 | 11.77 | 142.7302 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7508 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7444 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7047 | 12.9307 | 59.9911 | 11.77 | 142.739 | 12.9604 | 59.9638 | 11.77 | 142.7385 | 12.6979 | 59.9658 | 11.77
142.7592 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7528 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.713 | 12.9307 | 59.9911 | 11.77 | 142.7473 | 12.9604 | 59.9638 | 11.77 | 142.7468 | 12.6982 | 59.9658 | 11.77
142.7675 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7611 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7213 | 12.9307 | 59.9911 | 11.77 | 142.7556 | 12.9604 | 59.9638 | 11.77 | 142.7551 | 12.6982 | 59.9658 | 11.77
142.7758 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7695 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7297 | 12.9307 | 59.9911 | 11.77 | 142.7639 | 12.9604 | 59.9638 | 11.77 | 142.7637 | 12.6992 | 59.9658 | 11.77
142.7842 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7778 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.738 | 12.9307 | 59.9911 | 11.77 | 142.7722 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.772 | 12.6992 | 59.9658 | 11.77
142.7925 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7861 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7463 | 12.9307 | 59.9911 | 11.77 | 142.7808 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.7803 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8009 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.7944 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7546 | 12.9307 | 59.9903 | 11.77 | 142.7891 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.7886 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8092 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.8028 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7631 | 12.9307 | 59.9903 | 11.77 | 142.7974 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.7969 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8175 | 12.8291 | 59.9688 | 11.77 | 142.8112 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7714 | 12.9307 | 59.9903 | 11.77 | 142.8057 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.8052 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8259 | 12.7573 | 59.9688 | 11.77 | 142.8195 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7797 | 12.9307 | 59.9903 | 11.77 | 142.814 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.8137 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8342 | 12.7573 | 59.9688 | 11.77 | 142.8278 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7881 | 12.9312 | 59.9903 | 11.77 | 142.8223 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.822 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8426 | 12.6744 | 59.9688 | 11.77 | 142.8361 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.7964 | 12.9312 | 59.9903 | 11.77 | 142.8308 | 12.9592 | 59.9638 | 11.77 | 142.8303 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8509 | 12.6744 | 59.9688 | 11.77 | 142.8445 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8047 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8391 | 12.9589 | 59.9638 | 11.77 | 142.8386 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8592 | 12.6744 | 59.9688 | 11.77 | 142.8528 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.813 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8474 | 12.9589 | 59.9638 | 11.77 | 142.8469 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8676 | 12.6744 | 59.9688 | 11.77 | 142.8611 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8214 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8557 | 12.9589 | 59.9638 | 11.77 | 142.8552 | 12.6992 | 59.9654 | 11.77
142.8759 | 12.6744 | 59.9688 | 11.77 | 142.8694 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8297 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.864 | 12.9589 | 59.9638 | 11.77 | 142.8635 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.8842 | 12.6744 | 59.9688 | 11.77 | 142.8778 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.838 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8723 | 12.9589 | 59.9638 | 11.77 | 142.8721 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.8925 | 12.6688 | 59.9691 | 11.77 | 142.8862 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8464 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8806 | 12.9589 | 59.9638 | 11.77 | 142.8804 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9009 | 12.6688 | 59.9691 | 11.77 | 142.8945 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8547 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8892 | 12.9589 | 59.9646 | 11.77 | 142.8887 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9093 | 12.6688 | 59.9691 | 11.77 | 142.9028 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.863 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.8975 | 12.9589 | 59.9646 | 11.77 | 142.897 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9176 | 12.6688 | 59.9691 | 11.77 | 142.9111 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8713 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9058 | 12.9589 | 59.9646 | 11.77 | 142.9053 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9259 | 12.6678 | 59.9691 | 11.77 | 142.9195 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8798 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9141 | 12.9589 | 59.9646 | 11.77 | 142.9136 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9342 | 12.6678 | 59.9691 | 11.77 | 142.9278 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8881 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9224 | 12.955 | 59.9646 | 11.77 | 142.9221 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9426 | 12.6678 | 59.9691 | 11.77 | 142.9362 | 13.0873 | 59.9911 | 11.77 | 142.8964 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9307 | 12.955 | 59.9646 | 11.77 | 142.9304 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.951 | 12.6678 | 59.9691 | 11.77 | 142.9445 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9047 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9392 | 12.955 | 59.9646 | 11.77 | 142.9387 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9593 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 142.9528 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9131 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9475 | 12.955 | 59.9646 | 11.77 | 142.947 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9676 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 142.9612 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9214 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9558 | 12.955 | 59.9646 | 11.77 | 142.9553 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9759 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 142.9695 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9297 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9641 | 12.955 | 59.9646 | 11.77 | 142.9636 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9843 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 142.9778 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9381 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9724 | 12.9574 | 59.9646 | 11.77 | 142.9719 | 12.7011 | 59.9654 | 11.77
142.9926 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 142.9861 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9464 | 12.9311 | 59.9903 | 11.77 | 142.9807 | 12.9574 | 59.9646 | 11.77 | 142.9805 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0009 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 142.9945 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9547 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 142.989 | 12.9574 | 59.9646 | 11.77 | 142.9888 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0093 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 143.0028 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.963 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 142.9976 | 12.9574 | 59.9646 | 11.77 | 142.9971 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0176 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 143.0112 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9714 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0059 | 12.9574 | 59.9646 | 11.77 | 143.0054 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.026 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 143.0195 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9797 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0142 | 12.9574 | 59.9646 | 11.77 | 143.0137 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0343 | 12.6676 | 59.9691 | 11.77 | 143.0278 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.988 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0225 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.022 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0426 | 12.6712 | 59.9691 | 11.77 | 143.0362 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 142.9965 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0308 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.0305 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.051 | 12.6712 | 59.9691 | 11.77 | 143.0445 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0048 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0391 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.0388 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0593 | 12.6712 | 59.9691 | 11.77 | 143.0529 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0131 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0476 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.0471 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0677 | 12.6712 | 59.9691 | 11.77 | 143.0612 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0214 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0559 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.0554 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.076 | 12.6712 | 59.9691 | 11.77 | 143.0695 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0298 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0642 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.0637 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0843 | 12.6712 | 59.9691 | 11.77 | 143.0778 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0381 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0725 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.072 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.0927 | 12.6712 | 59.9703 | 11.77 | 143.0862 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0464 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0808 | 12.9571 | 59.9646 | 11.77 | 143.0803 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.101 | 12.6712 | 59.9703 | 11.77 | 143.0945 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0547 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0891 | 12.9571 | 59.9653 | 11.77 | 143.0889 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1093 | 12.6709 | 59.9703 | 11.77 | 143.1028 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0631 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.0974 | 12.9571 | 59.9653 | 11.77 | 143.0972 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1177 | 12.6709 | 59.9703 | 11.77 | 143.1112 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0714 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.106 | 12.9571 | 59.9653 | 11.77 | 143.1055 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.126 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1195 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0797 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.1143 | 12.9571 | 59.9653 | 11.77 | 143.1138 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1344 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1279 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0881 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.1226 | 12.9569 | 59.9653 | 11.77 | 143.1221 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1427 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1362 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.0964 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.1309 | 12.9569 | 59.9653 | 11.77 | 143.1304 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.151 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1445 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1047 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.1392 | 12.9569 | 59.9653 | 11.77 | 143.1389 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1594 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1528 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.113 | 12.9311 | 59.9895 | 11.77 | 143.1475 | 12.9569 | 59.9653 | 11.77 | 143.1472 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1677 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1612 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1215 | 12.9327 | 59.9895 | 11.77 | 143.156 | 12.9597 | 59.9653 | 11.77 | 143.1555 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1761 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1695 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1298 | 12.9327 | 59.9895 | 11.77 | 143.1643 | 12.9597 | 59.9653 | 11.77 | 143.1638 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1844 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1779 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1381 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.1726 | 12.9597 | 59.9653 | 11.77 | 143.1721 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.1927 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1862 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1465 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.1809 | 12.9597 | 59.9653 | 11.77 | 143.1804 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2011 | 12.6756 | 59.9703 | 11.77 | 143.1945 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1548 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.1892 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.1887 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2094 | 12.6737 | 59.9703 | 11.77 | 143.2029 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1631 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.1975 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.1973 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2177 | 12.6737 | 59.9703 | 11.77 | 143.2112 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1714 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2058 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2056 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.226 | 12.6737 | 59.9703 | 11.77 | 143.2195 | 13.0873 | 59.9915 | 11.77 | 143.1798 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2144 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2139 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2344 | 12.6737 | 59.9703 | 11.77 | 143.2278 | 13.0926 | 59.9915 | 11.77 | 143.1881 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2227 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2222 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2428 | 12.6737 | 59.9703 | 11.77 | 143.2362 | 13.0926 | 59.9915 | 11.77 | 143.1964 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.231 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2305 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2511 | 12.6737 | 59.9703 | 11.77 | 143.2445 | 13.0926 | 59.9915 | 11.77 | 143.2047 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2393 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2388 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2594 | 12.6693 | 59.9703 | 11.77 | 143.2529 | 13.0926 | 59.9915 | 11.77 | 143.2131 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2476 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2473 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2677 | 12.6693 | 59.9703 | 11.77 | 143.2612 | 13.0926 | 59.9915 | 11.77 | 143.2214 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2559 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2556 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2761 | 12.6693 | 59.9703 | 11.77 | 143.2695 | 13.0926 | 59.9915 | 11.77 | 143.2297 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2644 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2639 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2845 | 12.6693 | 59.9703 | 11.77 | 143.2779 | 13.0931 | 59.9915 | 11.77 | 143.2382 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2727 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2722 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.2928 | 12.6693 | 59.9711 | 11.77 | 143.2862 | 13.0931 | 59.9915 | 11.77 | 143.2465 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.281 | 12.9597 | 59.9651 | 11.77 | 143.2805 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3011 | 12.6693 | 59.9711 | 11.77 | 143.2946 | 13.0931 | 59.9915 | 11.77 | 143.2548 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2893 | 12.9596 | 59.9659 | 11.77 | 143.2888 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3094 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3029 | 13.0931 | 59.9915 | 11.77 | 143.2631 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.2976 | 12.9596 | 59.9659 | 11.77 | 143.2971 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3178 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3112 | 13.0931 | 59.9915 | 11.77 | 143.2715 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3059 | 12.9596 | 59.9659 | 11.77 | 143.3057 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3261 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3195 | 13.0931 | 59.9915 | 11.77 | 143.2798 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3142 | 12.9596 | 59.9659 | 11.77 | 143.314 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3344 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3279 | 13.0888 | 59.9915 | 11.77 | 143.2881 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3228 | 12.9584 | 59.9659 | 11.77 | 143.3223 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3428 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3362 | 13.0888 | 59.9915 | 11.77 | 143.2965 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3311 | 12.9584 | 59.9659 | 11.77 | 143.3306 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3511 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3445 | 13.0888 | 59.9919 | 11.77 | 143.3048 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3394 | 12.9539 | 59.9659 | 11.77 | 143.3389 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3595 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3529 | 13.0888 | 59.9919 | 11.77 | 143.3131 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3477 | 12.9539 | 59.9659 | 11.77 | 143.3472 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3678 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3612 | 13.0888 | 59.9919 | 11.77 | 143.3214 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.356 | 12.9539 | 59.9659 | 11.77 | 143.3557 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3761 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3696 | 13.0888 | 59.9919 | 11.77 | 143.3298 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3643 | 12.9539 | 59.9659 | 11.77 | 143.364 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3845 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3779 | 13.0888 | 59.9919 | 11.77 | 143.3381 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3728 | 12.8817 | 59.9659 | 11.77 | 143.3723 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.3928 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3862 | 13.0888 | 59.9919 | 11.77 | 143.3464 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.3811 | 12.8817 | 59.9659 | 11.77 | 143.3806 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4012 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.3945 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.3549 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.3894 | 12.8817 | 59.9659 | 11.77 | 143.3889 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4095 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.4029 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.3632 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.3977 | 12.8817 | 59.9659 | 11.77 | 143.3972 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4178 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.4112 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.3715 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.406 | 12.6017 | 59.9659 | 11.77 | 143.4055 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4262 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.4196 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.3798 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4143 | 12.6017 | 59.9659 | 11.77 | 143.4141 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4345 | 12.6689 | 59.9711 | 11.77 | 143.4279 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.3882 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4226 | 12.4873 | 59.9659 | 11.77 | 143.4224 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4428 | 12.6676 | 59.9711 | 11.77 | 143.4362 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.3965 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4312 | 12.4873 | 59.9659 | 11.77 | 143.4307 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4512 | 12.6676 | 59.9711 | 11.77 | 143.4446 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.4048 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4395 | 12.4873 | 59.9659 | 11.77 | 143.439 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4595 | 12.6676 | 59.9711 | 11.77 | 143.4529 | 13.0893 | 59.9919 | 11.77 | 143.4131 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4478 | 12.4873 | 59.9659 | 11.77 | 143.4473 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4679 | 12.6676 | 59.9711 | 11.77 | 143.4612 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4215 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4561 | 12.4873 | 59.9659 | 11.77 | 143.4556 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4762 | 12.6676 | 59.9711 | 11.77 | 143.4695 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4298 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4644 | 12.4873 | 59.9659 | 11.77 | 143.4641 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4845 | 12.6676 | 59.9711 | 11.77 | 143.4779 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4381 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4727 | 12.4871 | 59.9659 | 11.77 | 143.4724 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.4929 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.4862 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4465 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4812 | 12.4871 | 59.9659 | 11.77 | 143.4807 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5012 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.4946 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4548 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4895 | 12.7419 | 59.9667 | 11.77 | 143.489 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5096 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.5029 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4631 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.4978 | 12.7419 | 59.9667 | 11.77 | 143.4973 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5179 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.5112 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4714 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5061 | 12.8457 | 59.9667 | 11.77 | 143.5056 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5262 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.5196 | 13.0887 | 59.9919 | 11.77 | 143.4799 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5144 | 12.8457 | 59.9667 | 11.77 | 143.5139 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5346 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.5279 | 13.0856 | 59.9919 | 11.77 | 143.4882 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5227 | 12.8457 | 59.9667 | 11.77 | 143.5225 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5429 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.5363 | 13.0856 | 59.9919 | 11.77 | 143.4965 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.531 | 12.8457 | 59.9667 | 11.77 | 143.5308 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5512 | 12.6676 | 59.9723 | 11.77 | 143.5446 | 13.0856 | 59.9935 | 11.77 | 143.5049 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5396 | 12.8457 | 59.9667 | 11.77 | 143.5391 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5595 | 12.6723 | 59.9723 | 11.77 | 143.5529 | 13.0856 | 59.9935 | 11.77 | 143.5132 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5479 | 12.8457 | 59.9667 | 11.77 | 143.5474 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5679 | 12.6723 | 59.9723 | 11.77 | 143.5612 | 13.085 | 59.9935 | 11.77 | 143.5215 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5562 | 12.8454 | 59.9667 | 11.77 | 143.5557 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5763 | 12.6762 | 59.9723 | 11.77 | 143.5696 | 13.085 | 59.9935 | 11.77 | 143.5298 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5645 | 12.8454 | 59.9667 | 11.77 | 143.564 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5846 | 12.6762 | 59.9723 | 11.77 | 143.5779 | 13.0489 | 59.9935 | 11.77 | 143.5382 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5728 | 12.8456 | 59.9667 | 11.77 | 143.5723 | 12.7011 | 59.9646 | 11.77
143.5929 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.5862 | 13.0489 | 59.9935 | 11.77 | 143.5465 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.5811 | 12.8456 | 59.9667 | 11.77 | 143.5808 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6012 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.5946 | 13.0489 | 59.9935 | 11.77 | 143.5548 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.5896 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.5891 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6096 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.6029 | 13.0489 | 59.9935 | 11.77 | 143.5631 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.5979 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.5974 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.618 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.6113 | 13.0489 | 59.9935 | 11.77 | 143.5715 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6062 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.6057 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6263 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.6196 | 13.0489 | 59.9935 | 11.77 | 143.5798 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6145 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.614 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6346 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.6279 | 12.9704 | 59.9935 | 11.77 | 143.5881 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6228 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.6223 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6429 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.6362 | 12.9704 | 59.9935 | 11.77 | 143.5966 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6311 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.6309 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6513 | 12.6761 | 59.9723 | 11.77 | 143.6446 | 12.9709 | 59.9935 | 11.77 | 143.6049 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6394 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.6392 | 12.7011 | 59.965 | 11.77
143.6596 | 12.6716 | 59.9723 | 11.77 | 143.6529 | 12.9709 | 59.9935 | 11.77 | 143.6132 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6479 | 12.8448 | 59.9667 | 11.77 | 143.6475 | 12.7001 | 59.965 | 11.77
143.6679 | 12.6716 | 59.9723 | 11.77 | 143.6613 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6215 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6562 | 12.8445 | 59.9667 | 11.77 | 143.6558 | 12.7001 | 59.965 | 11.77
143.6763 | 12.6714 | 59.9723 | 11.77 | 143.6696 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6299 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6646 | 12.8445 | 59.9667 | 11.77 | 143.6641 | 12.7001 | 59.965 | 11.77
143.6846 | 12.6714 | 59.9723 | 11.77 | 143.6779 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6382 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6729 | 12.8447 | 59.9667 | 11.77 | 143.6724 | 12.7001 | 59.965 | 11.77
143.693 | 12.6714 | 59.9735 | 11.77 | 143.6863 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6465 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6812 | 12.8447 | 59.9667 | 11.77 | 143.6807 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.7013 | 12.6714 | 59.9735 | 11.77 | 143.6946 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6549 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6895 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.6892 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.7096 | 12.6713 | 59.9735 | 11.77 | 143.7029 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6632 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.6978 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.6975 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.718 | 12.6713 | 59.9735 | 11.77 | 143.7112 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6715 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7063 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.7058 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.7263 | 12.6713 | 59.9735 | 11.77 | 143.7196 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6798 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7146 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.7141 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.7346 | 12.6713 | 59.9735 | 11.77 | 143.7279 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6882 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7229 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.7224 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.743 | 12.676 | 59.9735 | 11.77 | 143.7363 | 12.9707 | 59.9935 | 11.77 | 143.6965 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7312 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.7307 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.7513 | 12.676 | 59.9735 | 11.77 | 143.7446 | 12.9675 | 59.995 | 11.77 | 143.7048 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7395 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.7393 | 12.6998 | 59.965 | 11.77
143.7597 | 12.676 | 59.9735 | 11.77 | 143.7529 | 12.9675 | 59.995 | 11.77 | 143.7131 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7478 | 12.8475 | 59.9687 | 11.77 | 143.7476 | 12.6997 | 59.965 | 11.77
143.768 | 12.676 | 59.9735 | 11.77 | 143.7612 | 12.9677 | 59.995 | 11.77 | 143.7216 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7563 | 12.8472 | 59.9687 | 11.77 | 143.7559 | 12.6997 | 59.965 | 11.77
143.7763 | 12.676 | 59.9735 | 11.77 | 143.7696 | 12.9677 | 59.995 | 11.77 | 143.7299 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7646 | 12.8472 | 59.9687 | 11.77 | 143.7642 | 12.6997 | 59.965 | 11.77
143.7847 | 12.676 | 59.9735 | 11.77 | 143.778 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7382 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7729 | 12.8472 | 59.9687 | 11.77 | 143.7725 | 12.6997 | 59.965 | 11.77
143.793 | 12.6757 | 59.9735 | 11.77 | 143.7863 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7466 | 12.9326 | 59.9895 | 11.77 | 143.7812 | 12.8472 | 59.9687 | 11.77 | 143.7808 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8014 | 12.6757 | 59.9735 | 11.77 | 143.7946 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7549 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.7896 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.7891 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8097 | 12.6757 | 59.9735 | 11.77 | 143.8029 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7632 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.7979 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.7976 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.818 | 12.6757 | 59.9735 | 11.77 | 143.8113 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7715 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.8062 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.8059 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8263 | 12.6757 | 59.9735 | 11.77 | 143.8196 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7799 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.8147 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.8142 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8347 | 12.6757 | 59.9735 | 11.77 | 143.8279 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7882 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.823 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.8225 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.843 | 12.6712 | 59.9735 | 11.77 | 143.8362 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.7965 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.8313 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.8308 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8513 | 12.6712 | 59.9735 | 11.77 | 143.8446 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.8049 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.8396 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.8391 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8597 | 12.6712 | 59.9735 | 11.77 | 143.8529 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.8132 | 12.9326 | 59.9891 | 11.77 | 143.8479 | 12.8474 | 59.9687 | 11.77 | 143.8477 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.868 | 12.6712 | 59.9735 | 11.77 | 143.8613 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.8215 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.8562 | 12.8467 | 59.9687 | 11.77 | 143.856 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8764 | 12.6712 | 59.9735 | 11.77 | 143.8696 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.8298 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.8647 | 12.8467 | 59.9687 | 11.77 | 143.8643 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.8847 | 12.6712 | 59.9735 | 11.77 | 143.8779 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.8383 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.873 | 12.8464 | 59.9687 | 11.77 | 143.8726 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.893 | 12.6712 | 59.9746 | 11.77 | 143.8863 | 12.9673 | 59.995 | 11.77 | 143.8466 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.8813 | 12.8464 | 59.9687 | 11.77 | 143.8809 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9014 | 12.6712 | 59.9746 | 11.77 | 143.8946 | 12.9674 | 59.995 | 11.77 | 143.8549 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.8896 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.8892 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9097 | 12.6709 | 59.9746 | 11.77 | 143.903 | 12.9674 | 59.995 | 11.77 | 143.8633 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.8979 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.8975 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9181 | 12.6709 | 59.9746 | 11.77 | 143.9113 | 12.9694 | 59.995 | 11.77 | 143.8716 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9062 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.906 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9264 | 12.6709 | 59.9746 | 11.77 | 143.9196 | 12.9694 | 59.995 | 11.77 | 143.8799 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9146 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9143 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9347 | 12.6709 | 59.9746 | 11.77 | 143.9279 | 12.9694 | 59.995 | 11.77 | 143.8882 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9231 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9226 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9431 | 12.6727 | 59.9746 | 11.77 | 143.9363 | 12.9694 | 59.995 | 11.77 | 143.8966 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9314 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9309 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9514 | 12.6727 | 59.9746 | 11.77 | 143.9446 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9049 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9397 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9392 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9597 | 12.6016 | 59.9746 | 11.77 | 143.9529 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9132 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.948 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9475 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9681 | 12.6016 | 59.9746 | 11.77 | 143.9613 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9215 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9563 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9561 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9764 | 12.6016 | 59.9746 | 11.77 | 143.9696 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9299 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9646 | 12.8501 | 59.9702 | 11.77 | 143.9644 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9848 | 12.6016 | 59.9746 | 11.77 | 143.978 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9382 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9729 | 12.8551 | 59.9702 | 11.77 | 143.9727 | 12.6997 | 59.9654 | 11.77
143.9931 | 12.6006 | 59.9746 | 11.77 | 143.9863 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9465 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9814 | 12.8551 | 59.9702 | 11.77 | 143.981 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0014 | 12.6006 | 59.9746 | 11.77 | 143.9946 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.955 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.9897 | 12.8548 | 59.9702 | 11.77 | 143.9893 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0097 | 12.6006 | 59.9746 | 11.77 | 144.0029 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9633 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 143.998 | 12.8548 | 59.9702 | 11.77 | 143.9976 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0181 | 12.6006 | 59.9746 | 11.77 | 144.0113 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9716 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0063 | 12.8548 | 59.9702 | 11.77 | 144.0059 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0265 | 12.5967 | 59.9746 | 11.77 | 144.0196 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9799 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0146 | 12.8548 | 59.9702 | 11.77 | 144.0144 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0348 | 12.5967 | 59.9746 | 11.77 | 144.028 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9883 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0229 | 12.8514 | 59.9702 | 11.77 | 144.0227 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0431 | 12.5967 | 59.9746 | 11.77 | 144.0363 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 143.9966 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0315 | 12.8514 | 59.9702 | 11.77 | 144.031 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0514 | 12.5967 | 59.9746 | 11.77 | 144.0446 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0049 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0398 | 12.8514 | 59.9702 | 11.77 | 144.0393 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0598 | 12.5967 | 59.9746 | 11.77 | 144.0529 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0133 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0481 | 12.8514 | 59.9702 | 11.77 | 144.0476 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0681 | 12.5967 | 59.9746 | 11.77 | 144.0613 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0216 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0564 | 12.8471 | 59.9702 | 11.77 | 144.0559 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0764 | 12.5992 | 59.9746 | 11.77 | 144.0696 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0299 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0647 | 12.8471 | 59.9702 | 11.77 | 144.0645 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0848 | 12.5992 | 59.9746 | 11.77 | 144.0779 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0382 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.073 | 12.8471 | 59.9702 | 11.77 | 144.0728 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.0931 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.0863 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0466 | 12.6557 | 59.9891 | 11.77 | 144.0813 | 12.8471 | 59.9702 | 11.77 | 144.0811 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1015 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.0946 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0549 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.0898 | 12.8471 | 59.9714 | 11.77 | 144.0894 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1098 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.103 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0632 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.0981 | 12.8471 | 59.9714 | 11.77 | 144.0977 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1181 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1113 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0715 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1064 | 12.8471 | 59.9714 | 11.77 | 144.106 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1265 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1196 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.08 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1147 | 12.8471 | 59.9714 | 11.77 | 144.1143 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1348 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1279 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0883 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.123 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1228 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1432 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1363 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.0966 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1313 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1311 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1515 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1446 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.105 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1396 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1394 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1598 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.153 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1133 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1482 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1477 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1682 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1613 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1216 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1565 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.156 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1765 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.1696 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1299 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1648 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1643 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1848 | 12.5989 | 59.9762 | 11.77 | 144.178 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1383 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1731 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1729 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.1931 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.1863 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1466 | 12.6577 | 59.9891 | 11.77 | 144.1814 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1812 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2015 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.1946 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1549 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.1897 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1895 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2099 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.2029 | 12.9711 | 59.9966 | 11.77 | 144.1633 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.1982 | 12.851 | 59.9714 | 11.77 | 144.1978 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2182 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.2113 | 12.9715 | 59.9966 | 11.77 | 144.1716 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2065 | 12.8512 | 59.9714 | 11.77 | 144.2061 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2265 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.2196 | 12.9715 | 59.9966 | 11.77 | 144.1799 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2148 | 12.8512 | 59.9714 | 11.77 | 144.2144 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2348 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.228 | 12.9715 | 59.9966 | 11.77 | 144.1882 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2231 | 12.8562 | 59.9714 | 11.77 | 144.2227 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2432 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.2363 | 12.9715 | 59.9966 | 11.77 | 144.1967 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2314 | 12.8562 | 59.9714 | 11.77 | 144.2312 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2516 | 12.5977 | 59.9762 | 11.77 | 144.2446 | 12.971 | 59.9966 | 11.77 | 144.205 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2397 | 12.8562 | 59.9714 | 11.77 | 144.2395 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2599 | 12.5974 | 59.9762 | 11.77 | 144.2529 | 12.971 | 59.9966 | 11.77 | 144.2133 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.248 | 12.8562 | 59.9714 | 11.77 | 144.2478 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2682 | 12.5974 | 59.9762 | 11.77 | 144.2613 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2217 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2566 | 12.8559 | 59.9714 | 11.77 | 144.2561 | 12.6997 | 59.9658 | 11.77
144.2765 | 12.5964 | 59.9762 | 11.77 | 144.2697 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.23 | 12.6577 | 59.9899 | 11.77 | 144.2649 | 12.8559 | 59.9714 | 11.77 | 144.2644 | 12.7037 | 59.9658 | 11.77
144.2849 | 12.5964 | 59.9762 | 11.77 | 144.278 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2383 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.2732 | 12.8559 | 59.9714 | 11.77 | 144.2727 | 12.7037 | 59.9658 | 11.77
144.2932 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.2863 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2466 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.2815 | 12.8559 | 59.9714 | 11.77 | 144.2812 | 12.7037 | 59.9658 | 11.77
144.3015 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.2946 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.255 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.2898 | 12.8559 | 59.9726 | 11.77 | 144.2896 | 12.7037 | 59.9658 | 11.77
144.3099 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.303 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2633 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.2981 | 12.8559 | 59.9726 | 11.77 | 144.2979 | 12.7037 | 59.9658 | 11.77
144.3182 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.3113 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2716 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3064 | 12.8559 | 59.9726 | 11.77 | 144.3062 | 12.7037 | 59.9658 | 11.77
144.3266 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.3196 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2799 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3149 | 12.8559 | 59.9726 | 11.77 | 144.3145 | 12.7036 | 59.9658 | 11.77
144.3349 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.3279 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2883 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3232 | 12.8516 | 59.9726 | 11.77 | 144.3228 | 12.7036 | 59.9658 | 11.77
144.3432 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.3363 | 12.9666 | 59.9966 | 11.77 | 144.2966 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3315 | 12.8516 | 59.9726 | 11.77 | 144.3311 | 12.7061 | 59.9658 | 11.77
144.3516 | 12.5964 | 59.9782 | 11.77 | 144.3446 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3049 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3398 | 12.8516 | 59.9726 | 11.77 | 144.3396 | 12.7061 | 59.9658 | 11.77
144.3599 | 12.5574 | 59.9782 | 11.77 | 144.353 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3134 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3481 | 12.8516 | 59.9726 | 11.77 | 144.3479 | 12.7061 | 59.9658 | 11.77
144.3683 | 12.5574 | 59.9782 | 11.77 | 144.3613 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3217 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3564 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.3562 | 12.7061 | 59.9658 | 11.77
144.3766 | 12.5613 | 59.9782 | 11.77 | 144.3696 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.33 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3647 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.3645 | 12.7061 | 59.9658 | 11.77
144.3849 | 12.5613 | 59.9782 | 11.77 | 144.378 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3383 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3733 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.3728 | 12.7061 | 59.9658 | 11.77
144.3933 | 12.5661 | 59.9782 | 11.77 | 144.3863 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3467 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3816 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.3811 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4016 | 12.5661 | 59.9782 | 11.77 | 144.3947 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.355 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3899 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.3894 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4099 | 12.5661 | 59.9782 | 11.77 | 144.403 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3633 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.3982 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.3979 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4182 | 12.5661 | 59.9782 | 11.77 | 144.4113 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3717 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.4065 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.4062 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4266 | 12.5698 | 59.9782 | 11.77 | 144.4196 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.38 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.4148 | 12.8499 | 59.9726 | 11.77 | 144.4146 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4349 | 12.5698 | 59.9782 | 11.77 | 144.428 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3883 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.4233 | 12.8496 | 59.9726 | 11.77 | 144.4229 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4433 | 12.5698 | 59.9782 | 11.77 | 144.4363 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.3966 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.4316 | 12.8496 | 59.9726 | 11.77 | 144.4312 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4516 | 12.5698 | 59.9782 | 11.77 | 144.4446 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.405 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.4399 | 12.8496 | 59.9726 | 11.77 | 144.4395 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4599 | 12.5655 | 59.9782 | 11.77 | 144.4529 | 12.9666 | 59.9958 | 11.77 | 144.4133 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.4482 | 12.8496 | 59.9726 | 11.77 | 144.448 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4683 | 12.5655 | 59.9782 | 11.77 | 144.4613 | 12.9612 | 59.9958 | 11.77 | 144.4216 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.4565 | 12.8498 | 59.9726 | 11.77 | 144.4563 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4766 | 12.5652 | 59.9782 | 11.77 | 144.4697 | 12.9612 | 59.9958 | 11.77 | 144.4299 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.4648 | 12.8498 | 59.9726 | 11.77 | 144.4646 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.485 | 12.5652 | 59.9782 | 11.77 | 144.478 | 12.9612 | 59.9958 | 11.77 | 144.4384 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.4731 | 12.849 | 59.9726 | 11.77 | 144.4729 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.4933 | 12.5652 | 59.9797 | 11.77 | 144.4863 | 12.9612 | 59.9958 | 11.77 | 144.4467 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.4817 | 12.849 | 59.9726 | 11.77 | 144.4812 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5016 | 12.5652 | 59.9797 | 11.77 | 144.4946 | 12.961 | 59.9958 | 11.77 | 144.455 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.49 | 12.849 | 59.9737 | 11.77 | 144.4895 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.51 | 12.5652 | 59.9797 | 11.77 | 144.503 | 12.961 | 59.9958 | 11.77 | 144.4634 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.4983 | 12.849 | 59.9737 | 11.77 | 144.4978 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5183 | 12.5652 | 59.9797 | 11.77 | 144.5113 | 12.9605 | 59.9958 | 11.77 | 144.4717 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5066 | 12.849 | 59.9737 | 11.77 | 144.5063 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5266 | 12.5652 | 59.9797 | 11.77 | 144.5197 | 12.9605 | 59.9958 | 11.77 | 144.48 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5149 | 12.849 | 59.9737 | 11.77 | 144.5146 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5349 | 12.5652 | 59.9797 | 11.77 | 144.528 | 12.9605 | 59.9958 | 11.77 | 144.4883 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5232 | 12.849 | 59.9737 | 11.77 | 144.5229 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5433 | 12.5616 | 59.9797 | 11.77 | 144.5363 | 12.9605 | 59.9958 | 11.77 | 144.4967 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5315 | 12.849 | 59.9737 | 11.77 | 144.5312 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5517 | 12.5616 | 59.9797 | 11.77 | 144.5446 | 12.9605 | 59.995 | 11.77 | 144.505 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.54 | 12.8487 | 59.9737 | 11.77 | 144.5396 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.56 | 12.5616 | 59.9797 | 11.77 | 144.553 | 12.9605 | 59.995 | 11.77 | 144.5133 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5483 | 12.8487 | 59.9737 | 11.77 | 144.5479 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5683 | 12.5616 | 59.9797 | 11.77 | 144.5613 | 12.9605 | 59.995 | 11.77 | 144.5217 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5566 | 12.8487 | 59.9737 | 11.77 | 144.5564 | 12.7061 | 59.9662 | 11.77
144.5766 | 12.5616 | 59.9797 | 11.77 | 144.5696 | 12.9605 | 59.995 | 11.77 | 144.53 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5649 | 12.8487 | 59.9737 | 11.77 | 144.5647 | 12.7058 | 59.9662 | 11.77
144.585 | 12.5616 | 59.9797 | 11.77 | 144.578 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5383 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5732 | 12.8489 | 59.9737 | 11.77 | 144.573 | 12.7058 | 59.9662 | 11.77
144.5933 | 12.5571 | 59.9797 | 11.77 | 144.5863 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5466 | 12.6576 | 59.9899 | 11.77 | 144.5815 | 12.8489 | 59.9737 | 11.77 | 144.5813 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6017 | 12.5571 | 59.9797 | 11.77 | 144.5947 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5551 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.5901 | 12.8489 | 59.9737 | 11.77 | 144.5896 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.61 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.603 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5634 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.5984 | 12.8489 | 59.9737 | 11.77 | 144.5979 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6183 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.6113 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5717 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6067 | 12.8489 | 59.9737 | 11.77 | 144.6062 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6267 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.6196 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.58 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.615 | 12.8489 | 59.9737 | 11.77 | 144.6147 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.635 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.628 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5884 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6233 | 12.8517 | 59.9737 | 11.77 | 144.623 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6433 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.6363 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.5967 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6316 | 12.8517 | 59.9737 | 11.77 | 144.6313 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6517 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.6447 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.605 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6399 | 12.8517 | 59.9737 | 11.77 | 144.6396 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.66 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.653 | 12.9647 | 59.995 | 11.77 | 144.6134 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6484 | 12.8517 | 59.9737 | 11.77 | 144.6479 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6684 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.6613 | 12.9645 | 59.995 | 11.77 | 144.6217 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6567 | 12.8514 | 59.9737 | 11.77 | 144.6562 | 12.7058 | 59.9666 | 11.77
144.6767 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.6697 | 12.9645 | 59.995 | 11.77 | 144.63 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.665 | 12.8514 | 59.9737 | 11.77 | 144.6648 | 12.7057 | 59.9666 | 11.77
144.685 | 12.5598 | 59.9797 | 11.77 | 144.678 | 12.9645 | 59.995 | 11.77 | 144.6383 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6733 | 12.8514 | 59.9737 | 11.77 | 144.6731 | 12.7057 | 59.9666 | 11.77
144.6933 | 12.6036 | 59.9813 | 11.77 | 144.6863 | 12.9645 | 59.995 | 11.77 | 144.6467 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6816 | 12.8514 | 59.9737 | 11.77 | 144.6814 | 12.7057 | 59.9666 | 11.77
144.7017 | 12.6036 | 59.9813 | 11.77 | 144.6946 | 12.964 | 59.995 | 11.77 | 144.655 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6899 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.6897 | 12.7057 | 59.9666 | 11.77
144.7101 | 12.6036 | 59.9813 | 11.77 | 144.703 | 12.964 | 59.995 | 11.77 | 144.6633 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.6982 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.698 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7184 | 12.6036 | 59.9813 | 11.77 | 144.7113 | 12.964 | 59.995 | 11.77 | 144.6718 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7068 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.7063 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7267 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.7197 | 12.964 | 59.995 | 11.77 | 144.6801 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7151 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.7146 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.735 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.728 | 12.964 | 59.995 | 11.77 | 144.6884 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7234 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.7231 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7434 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.7363 | 12.964 | 59.995 | 11.77 | 144.6967 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7317 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.7314 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7517 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.7447 | 12.964 | 59.9942 | 11.77 | 144.7051 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.74 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.7397 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.76 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.753 | 12.964 | 59.9942 | 11.77 | 144.7134 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7483 | 12.8514 | 59.9749 | 11.77 | 144.748 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7684 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.7614 | 12.964 | 59.9942 | 11.77 | 144.7217 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7566 | 12.8516 | 59.9749 | 11.77 | 144.7563 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7767 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.7697 | 12.964 | 59.9942 | 11.77 | 144.73 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7651 | 12.8516 | 59.9749 | 11.77 | 144.7646 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7851 | 12.6028 | 59.9813 | 11.77 | 144.778 | 12.964 | 59.9942 | 11.77 | 144.7384 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7734 | 12.8473 | 59.9749 | 11.77 | 144.7732 | 12.7048 | 59.9666 | 11.77
144.7934 | 12.6008 | 59.9813 | 11.77 | 144.7863 | 12.964 | 59.9942 | 11.77 | 144.7467 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7817 | 12.8473 | 59.9749 | 11.77 | 144.7815 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8017 | 12.6008 | 59.9813 | 11.77 | 144.7947 | 12.9644 | 59.9942 | 11.77 | 144.755 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.79 | 12.8473 | 59.9749 | 11.77 | 144.7898 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.81 | 12.6008 | 59.9813 | 11.77 | 144.803 | 12.9644 | 59.9942 | 11.77 | 144.7634 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.7983 | 12.8473 | 59.9749 | 11.77 | 144.7981 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8184 | 12.6008 | 59.9813 | 11.77 | 144.8113 | 12.9642 | 59.9942 | 11.77 | 144.7717 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8066 | 12.847 | 59.9749 | 11.77 | 144.8064 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8268 | 12.5965 | 59.9813 | 11.77 | 144.8196 | 12.9642 | 59.9942 | 11.77 | 144.78 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8152 | 12.847 | 59.9749 | 11.77 | 144.8147 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8351 | 12.5965 | 59.9813 | 11.77 | 144.828 | 12.9642 | 59.9942 | 11.77 | 144.7883 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8235 | 12.847 | 59.9749 | 11.77 | 144.823 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8434 | 12.5965 | 59.9813 | 11.77 | 144.8364 | 12.9642 | 59.9942 | 11.77 | 144.7968 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8318 | 12.847 | 59.9749 | 11.77 | 144.8315 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8517 | 12.5965 | 59.9813 | 11.77 | 144.8447 | 12.9642 | 59.9942 | 11.77 | 144.8051 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8401 | 12.847 | 59.9749 | 11.77 | 144.8398 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8601 | 12.5966 | 59.9813 | 11.77 | 144.853 | 12.9642 | 59.9942 | 11.77 | 144.8134 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8484 | 12.847 | 59.9749 | 11.77 | 144.8481 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8684 | 12.5966 | 59.9813 | 11.77 | 144.8613 | 12.9637 | 59.9942 | 11.77 | 144.8218 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8567 | 12.8472 | 59.9749 | 11.77 | 144.8564 | 12.7048 | 59.967 | 11.77
144.8767 | 12.5963 | 59.9813 | 11.77 | 144.8697 | 12.9637 | 59.9942 | 11.77 | 144.8301 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.865 | 12.8472 | 59.9749 | 11.77 | 144.8647 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.8851 | 12.5963 | 59.9813 | 11.77 | 144.878 | 12.9637 | 59.9942 | 11.77 | 144.8384 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8735 | 12.8522 | 59.9749 | 11.77 | 144.873 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.8934 | 12.5963 | 59.9829 | 11.77 | 144.8864 | 12.9637 | 59.9942 | 11.77 | 144.8467 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8818 | 12.8522 | 59.9749 | 11.77 | 144.8813 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.9018 | 12.5963 | 59.9829 | 11.77 | 144.8947 | 12.9637 | 59.9942 | 11.77 | 144.8551 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8901 | 12.8522 | 59.9765 | 11.77 | 144.8899 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.9101 | 12.5963 | 59.9829 | 11.77 | 144.903 | 12.9637 | 59.9942 | 11.77 | 144.8634 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.8984 | 12.8522 | 59.9765 | 11.77 | 144.8982 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.9184 | 12.5963 | 59.9829 | 11.77 | 144.9113 | 12.9682 | 59.9942 | 11.77 | 144.8717 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.9067 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9065 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.9268 | 12.599 | 59.9829 | 11.77 | 144.9197 | 12.9682 | 59.9942 | 11.77 | 144.88 | 12.6576 | 59.9903 | 11.77 | 144.915 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9148 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.9351 | 12.599 | 59.9829 | 11.77 | 144.928 | 12.9682 | 59.9942 | 11.77 | 144.8884 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9233 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9231 | 12.7045 | 59.967 | 11.77
144.9435 | 12.599 | 59.9829 | 11.77 | 144.9363 | 12.9682 | 59.9942 | 11.77 | 144.8967 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9319 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9314 | 12.479 | 59.967 | 11.77
144.9518 | 12.599 | 59.9829 | 11.77 | 144.9447 | 12.9682 | 59.993 | 11.77 | 144.905 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9402 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9399 | 12.479 | 59.967 | 11.77
144.9601 | 12.5992 | 59.9829 | 11.77 | 144.953 | 12.9682 | 59.993 | 11.77 | 144.9135 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9485 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9482 | 12.479 | 59.967 | 11.77
144.9684 | 12.5992 | 59.9829 | 11.77 | 144.9614 | 12.9682 | 59.993 | 11.77 | 144.9218 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9568 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9565 | 12.479 | 59.967 | 11.77
144.9768 | 12.5992 | 59.9829 | 11.77 | 144.9697 | 12.9682 | 59.993 | 11.77 | 144.9301 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9651 | 12.8519 | 59.9765 | 11.77 | 144.9648 | 12.479 | 59.967 | 11.77
144.9851 | 12.5992 | 59.9829 | 11.77 | 144.978 | 12.9682 | 59.993 | 11.77 | 144.9384 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9734 | 12.8476 | 59.9765 | 11.77 | 144.9731 | 12.479 | 59.967 | 11.77
144.9934 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 144.9863 | 12.9682 | 59.993 | 11.77 | 144.9468 | 12.6592 | 59.9903 | 11.77 | 144.9817 | 12.8476 | 59.9765 | 11.77 | 144.9814 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0018 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 144.9947 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 144.9551 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.9902 | 12.8477 | 59.9765 | 11.77 | 144.9897 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0101 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 145.003 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 144.9634 | 12.6592 | 59.9899 | 11.77 | 144.9985 | 12.8477 | 59.9765 | 11.77 | 144.9983 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0185 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 145.0114 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 144.9718 | 12.6597 | 59.9899 | 11.77 | 145.0068 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0066 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0268 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 145.0197 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 144.9801 | 12.6597 | 59.9899 | 11.77 | 145.0151 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0149 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0351 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 145.028 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 144.9884 | 12.6597 | 59.9899 | 11.77 | 145.0234 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0232 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0435 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 145.0364 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 144.9967 | 12.6597 | 59.9899 | 11.77 | 145.0317 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0315 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0518 | 12.5989 | 59.9829 | 11.77 | 145.0447 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 145.0051 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.04 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0398 | 12.478 | 59.9678 | 11.77
145.0602 | 12.5981 | 59.9829 | 11.77 | 145.053 | 12.9677 | 59.993 | 11.77 | 145.0134 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0486 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0483 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.0685 | 12.5981 | 59.9829 | 11.77 | 145.0613 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0217 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0569 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0566 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.0768 | 12.6005 | 59.9829 | 11.77 | 145.0697 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.03 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0652 | 12.8474 | 59.9765 | 11.77 | 145.0649 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.0851 | 12.6005 | 59.9829 | 11.77 | 145.078 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0385 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0735 | 12.8503 | 59.9765 | 11.77 | 145.0732 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.0935 | 12.6007 | 59.984 | 11.77 | 145.0864 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0468 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0818 | 12.8503 | 59.9765 | 11.77 | 145.0815 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1018 | 12.6007 | 59.984 | 11.77 | 145.0947 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0551 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0901 | 12.8504 | 59.9776 | 11.77 | 145.0898 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1101 | 12.6007 | 59.984 | 11.77 | 145.103 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0635 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.0984 | 12.8504 | 59.9776 | 11.77 | 145.0981 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1185 | 12.6007 | 59.984 | 11.77 | 145.1114 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0718 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.1069 | 12.8501 | 59.9776 | 11.77 | 145.1067 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1268 | 12.6007 | 59.984 | 11.77 | 145.1197 | 12.9616 | 59.993 | 11.77 | 145.0801 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.1152 | 12.8501 | 59.9776 | 11.77 | 145.115 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1352 | 12.6007 | 59.984 | 11.77 | 145.1281 | 12.9632 | 59.993 | 11.77 | 145.0884 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.1235 | 12.7685 | 59.9776 | 11.77 | 145.1233 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1435 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.1364 | 12.9632 | 59.993 | 11.77 | 145.0968 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.1318 | 12.7685 | 59.9776 | 11.77 | 145.1316 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1518 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.1447 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1051 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.1401 | 12.7685 | 59.9776 | 11.77 | 145.1399 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1602 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.153 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1134 | 12.5485 | 59.9899 | 11.77 | 145.1484 | 12.7685 | 59.9776 | 11.77 | 145.1482 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1685 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.1614 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1218 | 12.5489 | 59.9899 | 11.77 | 145.157 | 12.7685 | 59.9776 | 11.77 | 145.1565 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1768 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.1697 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1301 | 12.5489 | 59.9899 | 11.77 | 145.1653 | 12.7685 | 59.9776 | 11.77 | 145.165 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1852 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.178 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1384 | 12.5489 | 59.9899 | 11.77 | 145.1736 | 12.7642 | 59.9776 | 11.77 | 145.1733 | 12.4735 | 59.9678 | 11.77
145.1935 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.1864 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1467 | 12.5489 | 59.9899 | 11.77 | 145.1819 | 12.7642 | 59.9776 | 11.77 | 145.1816 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2018 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.1947 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1552 | 12.5489 | 59.9887 | 11.77 | 145.1902 | 12.7642 | 59.9776 | 11.77 | 145.1899 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2102 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.2031 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1635 | 12.5489 | 59.9887 | 11.77 | 145.1985 | 12.7642 | 59.9776 | 11.77 | 145.1982 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2185 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.2114 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1718 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2068 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2065 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2268 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.2197 | 12.8876 | 59.9918 | 11.77 | 145.1801 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2153 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2151 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2352 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.228 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.1885 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2236 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2234 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2435 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.2364 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.1968 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2319 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2317 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2519 | 12.6005 | 59.984 | 11.77 | 145.2447 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2051 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2402 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.24 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2602 | 12.5984 | 59.984 | 11.77 | 145.2531 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2135 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2485 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2483 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2685 | 12.5984 | 59.984 | 11.77 | 145.2614 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2218 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2568 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2566 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2769 | 12.5948 | 59.984 | 11.77 | 145.2697 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2301 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2651 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2649 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2852 | 12.5948 | 59.984 | 11.77 | 145.2781 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2384 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2737 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2734 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.2935 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.2864 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2468 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.282 | 12.7606 | 59.9776 | 11.77 | 145.2817 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3018 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.2947 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2551 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2903 | 12.7599 | 59.9792 | 11.77 | 145.29 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3102 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.303 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2634 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.2986 | 12.7599 | 59.9792 | 11.77 | 145.2983 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3185 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3114 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2719 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.3069 | 12.7599 | 59.9792 | 11.77 | 145.3066 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3269 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3197 | 12.8875 | 59.9918 | 11.77 | 145.2802 | 12.5485 | 59.9887 | 11.77 | 145.3152 | 12.7599 | 59.9792 | 11.77 | 145.3149 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3352 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3281 | 12.8896 | 59.9918 | 11.77 | 145.2885 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3235 | 12.7598 | 59.9792 | 11.77 | 145.3235 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3435 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3364 | 12.8896 | 59.9918 | 11.77 | 145.2968 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.332 | 12.7598 | 59.9792 | 11.77 | 145.3318 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3519 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3447 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3052 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3403 | 12.7598 | 59.9792 | 11.77 | 145.3401 | 12.4717 | 59.9686 | 11.77
145.3602 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3531 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3135 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3486 | 12.7598 | 59.9792 | 11.77 | 145.3484 | 12.4707 | 59.9686 | 11.77
145.3686 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3614 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3218 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3569 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.3567 | 12.4707 | 59.9686 | 11.77
145.3769 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3698 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3302 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3652 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.365 | 12.4707 | 59.9686 | 11.77
145.3852 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3781 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3385 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3735 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.3733 | 12.4707 | 59.9686 | 11.77
145.3935 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3864 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3468 | 12.5455 | 59.9887 | 11.77 | 145.3818 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.3818 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4019 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.3947 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3551 | 12.5451 | 59.9875 | 11.77 | 145.3904 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.3901 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4102 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4031 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3635 | 12.5451 | 59.9875 | 11.77 | 145.3987 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.3984 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4185 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4114 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3718 | 12.5451 | 59.9875 | 11.77 | 145.407 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.4067 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4269 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4197 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3801 | 12.5451 | 59.9875 | 11.77 | 145.4153 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.415 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4352 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4281 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3884 | 12.5451 | 59.9875 | 11.77 | 145.4236 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.4233 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4436 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4364 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.3969 | 12.5451 | 59.9875 | 11.77 | 145.4319 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.4316 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4519 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4448 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4052 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4402 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.4402 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4602 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4531 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4135 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4487 | 12.76 | 59.9792 | 11.77 | 145.4485 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4686 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4614 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4219 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.457 | 12.7592 | 59.9792 | 11.77 | 145.4568 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4769 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4697 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4302 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4653 | 12.7592 | 59.9792 | 11.77 | 145.4651 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4853 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.4781 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4385 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4736 | 12.7591 | 59.9792 | 11.77 | 145.4734 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.4936 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.4864 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4468 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4819 | 12.7591 | 59.9792 | 11.77 | 145.4817 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5019 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.4948 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4552 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4902 | 12.7591 | 59.9803 | 11.77 | 145.4902 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5102 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5031 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4635 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.4985 | 12.7591 | 59.9803 | 11.77 | 145.4985 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5186 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5114 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4718 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5071 | 12.7591 | 59.9803 | 11.77 | 145.5068 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5269 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5198 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4802 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5154 | 12.7591 | 59.9803 | 11.77 | 145.5151 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5352 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5281 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4885 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5237 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5234 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5436 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5364 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.4968 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.532 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5317 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5519 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5447 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5051 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5403 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.54 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5603 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5531 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5135 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5486 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5486 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5686 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5614 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5219 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5569 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5569 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5769 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5698 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5302 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5654 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5652 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5853 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5781 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5386 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.5737 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5735 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.5936 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5864 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5469 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.582 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5818 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.602 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.5948 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5552 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.5903 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5901 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6103 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6031 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5635 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.5986 | 12.7574 | 59.9803 | 11.77 | 145.5986 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6186 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6115 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5719 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6069 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6069 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6269 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6198 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5802 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6155 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6152 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6353 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6281 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5885 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6238 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6235 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6436 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6364 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.5969 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6321 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6318 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6519 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6448 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6052 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6404 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6401 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6603 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6531 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6135 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6487 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6484 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6686 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6614 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6218 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.657 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.657 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.677 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6698 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6302 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6653 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6653 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6853 | 12.5948 | 59.9852 | 11.77 | 145.6781 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6385 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6738 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6736 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.6936 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.6865 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6469 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6821 | 12.7624 | 59.9803 | 11.77 | 145.6819 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.7019 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.6948 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6552 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6904 | 12.7624 | 59.9815 | 11.77 | 145.6902 | 12.4707 | 59.9689 | 11.77
145.7103 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7031 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6636 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.6987 | 12.7624 | 59.9815 | 11.77 | 145.6985 | 12.4747 | 59.9689 | 11.77
145.7187 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7114 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6719 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.707 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7068 | 12.4747 | 59.9689 | 11.77
145.727 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7198 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6802 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7153 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7153 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.7353 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7281 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6886 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7236 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7236 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.7436 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7365 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.6969 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7322 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7319 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.752 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7448 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7052 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7405 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7402 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.7603 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7531 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7135 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7488 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7485 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.7686 | 12.5948 | 59.9848 | 11.77 | 145.7615 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7219 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7571 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7568 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.777 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.7698 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7302 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7654 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7654 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.7853 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.7781 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7385 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.7737 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7737 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.7937 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.7864 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7469 | 12.545 | 59.9872 | 11.77 | 145.782 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.782 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.802 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.7948 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7552 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.7905 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7903 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8103 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8032 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7635 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.7988 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.7986 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8186 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8115 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7719 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.8071 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8069 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.827 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8198 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7803 | 12.545 | 59.9875 | 11.77 | 145.8154 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8152 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8354 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8281 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7886 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8237 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8237 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8437 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8365 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.7969 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.832 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.832 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.852 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8448 | 12.8916 | 59.9911 | 11.77 | 145.8053 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8403 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8403 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8603 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8531 | 12.8916 | 59.9911 | 11.77 | 145.8136 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8489 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8486 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8687 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8615 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.8219 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8572 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8569 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.877 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8698 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.8302 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8655 | 12.7617 | 59.9815 | 11.77 | 145.8652 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8853 | 12.5956 | 59.9848 | 11.77 | 145.8782 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.8386 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8738 | 12.7567 | 59.9815 | 11.77 | 145.8735 | 12.4765 | 59.9689 | 11.77
145.8937 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.8865 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.8469 | 12.5455 | 59.9875 | 11.77 | 145.8821 | 12.7567 | 59.9815 | 11.77 | 145.8821 | 12.4762 | 59.9689 | 11.77
145.902 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.8948 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.8552 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.8904 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.8904 | 12.4762 | 59.9689 | 11.77
145.9104 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9031 | 12.8912 | 59.9911 | 11.77 | 145.8636 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.8987 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.8987 | 12.4762 | 59.9689 | 11.77
145.9187 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9115 | 12.8913 | 59.9911 | 11.77 | 145.8719 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9072 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.907 | 12.4762 | 59.9689 | 11.77
145.927 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9198 | 12.8913 | 59.9911 | 11.77 | 145.8802 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9155 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.9153 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.9353 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9282 | 12.8913 | 59.9911 | 11.77 | 145.8885 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9238 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.9236 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.9437 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9365 | 12.8913 | 59.9911 | 11.77 | 145.897 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9321 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.9321 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.952 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9448 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9053 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9404 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.9404 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.9604 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9531 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9136 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9487 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.9487 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.9687 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9615 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9219 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.957 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.957 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.977 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9698 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9303 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9656 | 12.7568 | 59.9827 | 11.77 | 145.9653 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.9854 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9781 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9386 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9739 | 12.7526 | 59.9827 | 11.77 | 145.9736 | 12.4752 | 59.9689 | 11.77
145.9937 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9865 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9469 | 12.5485 | 59.9875 | 11.77 | 145.9822 | 12.7526 | 59.9827 | 11.77 | 145.9819 | 12.4752 | 59.9697 | 11.77
146.002 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 145.9948 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9553 | 12.5485 | 59.9883 | 11.77 | 145.9905 | 12.7526 | 59.9827 | 11.77 | 145.9905 | 12.4752 | 59.9697 | 11.77
146.0103 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0032 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9636 | 12.5485 | 59.9883 | 11.77 | 145.9988 | 12.7526 | 59.9827 | 11.77 | 145.9988 | 12.4752 | 59.9697 | 11.77
146.0187 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0115 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9719 | 12.5489 | 59.9883 | 11.77 | 146.0071 | 12.7526 | 59.9827 | 11.77 | 146.0071 | 12.4752 | 59.9697 | 11.77
146.0271 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0198 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9802 | 12.5489 | 59.9883 | 11.77 | 146.0154 | 12.7526 | 59.9827 | 11.77 | 146.0154 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0354 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0281 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9886 | 12.5489 | 59.9883 | 11.77 | 146.0239 | 12.7527 | 59.9827 | 11.77 | 146.0237 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0437 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0365 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 145.9969 | 12.5489 | 59.9883 | 11.77 | 146.0322 | 12.7527 | 59.9827 | 11.77 | 146.032 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.052 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0449 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0052 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0405 | 12.7149 | 59.9827 | 11.77 | 146.0405 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0604 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0532 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0137 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0488 | 12.7149 | 59.9827 | 11.77 | 146.0488 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0687 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0615 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.022 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0571 | 12.7149 | 59.9827 | 11.77 | 146.0571 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0771 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0698 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0303 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0654 | 12.7149 | 59.9827 | 11.77 | 146.0654 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0854 | 12.5956 | 59.9844 | 11.77 | 146.0782 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0386 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0737 | 12.7149 | 59.9827 | 11.77 | 146.0737 | 12.4749 | 59.9697 | 11.77
146.0937 | 12.5915 | 59.984 | 11.77 | 146.0865 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.047 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0823 | 12.7149 | 59.9827 | 11.77 | 146.082 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1021 | 12.5915 | 59.984 | 11.77 | 146.0948 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0553 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0906 | 12.7144 | 59.9838 | 11.77 | 146.0903 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1104 | 12.5915 | 59.984 | 11.77 | 146.1031 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0636 | 12.545 | 59.9883 | 11.77 | 146.0989 | 12.7144 | 59.9838 | 11.77 | 146.0989 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1187 | 12.5915 | 59.984 | 11.77 | 146.1115 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.072 | 12.5454 | 59.9883 | 11.77 | 146.1072 | 12.7144 | 59.9838 | 11.77 | 146.1072 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.127 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1199 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0803 | 12.5454 | 59.9883 | 11.77 | 146.1155 | 12.7144 | 59.9838 | 11.77 | 146.1155 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1354 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1282 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0886 | 12.5454 | 59.9883 | 11.77 | 146.1238 | 12.7144 | 59.9838 | 11.77 | 146.1238 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1438 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1365 | 12.8913 | 59.9915 | 11.77 | 146.0969 | 12.5454 | 59.9883 | 11.77 | 146.1321 | 12.7144 | 59.9838 | 11.77 | 146.1321 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1521 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1448 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1053 | 12.5504 | 59.9883 | 11.77 | 146.1406 | 12.7145 | 59.9838 | 11.77 | 146.1404 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1604 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1532 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1136 | 12.5504 | 59.9883 | 11.77 | 146.1489 | 12.7145 | 59.9838 | 11.77 | 146.1487 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1687 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1615 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1219 | 12.5504 | 59.9883 | 11.77 | 146.1572 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.1572 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1771 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1699 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1302 | 12.5504 | 59.9883 | 11.77 | 146.1655 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.1655 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1854 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1782 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1387 | 12.5504 | 59.9883 | 11.77 | 146.1738 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.1738 | 12.4795 | 59.9697 | 11.77
146.1938 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1865 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.147 | 12.5504 | 59.9883 | 11.77 | 146.1821 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.1821 | 12.4795 | 59.9709 | 11.77
146.2021 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.1948 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1553 | 12.5504 | 59.9895 | 11.77 | 146.1904 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.1904 | 12.4795 | 59.9709 | 11.77
146.2104 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2032 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1637 | 12.5504 | 59.9895 | 11.77 | 146.199 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.1987 | 12.4795 | 59.9709 | 11.77
146.2188 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2115 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.172 | 12.5504 | 59.9895 | 11.77 | 146.2073 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.2073 | 12.4795 | 59.9709 | 11.77
146.2271 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2198 | 12.8913 | 59.9918 | 11.77 | 146.1803 | 12.5504 | 59.9895 | 11.77 | 146.2156 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.2156 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2354 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2282 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.1886 | 12.5504 | 59.9895 | 11.77 | 146.2239 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.2239 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2437 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2365 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.197 | 12.5504 | 59.9895 | 11.77 | 146.2322 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.2322 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2521 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2449 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2053 | 12.5465 | 59.9895 | 11.77 | 146.2405 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.2405 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2605 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2532 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2136 | 12.5465 | 59.9895 | 11.77 | 146.2488 | 12.7186 | 59.9838 | 11.77 | 146.2488 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2688 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2615 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.222 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.2573 | 12.7216 | 59.9838 | 11.77 | 146.2571 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2771 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2698 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2303 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.2656 | 12.7216 | 59.9838 | 11.77 | 146.2656 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2854 | 12.5922 | 59.984 | 11.77 | 146.2782 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2386 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.2739 | 12.7216 | 59.9838 | 11.77 | 146.2739 | 12.4793 | 59.9709 | 11.77
146.2938 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.2866 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2469 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.2822 | 12.7216 | 59.9838 | 11.77 | 146.2822 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3021 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.2949 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2554 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.2905 | 12.7214 | 59.985 | 11.77 | 146.2905 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3105 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.3032 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2637 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.2988 | 12.7214 | 59.985 | 11.77 | 146.2988 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3188 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.3115 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.272 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.3071 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3071 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3271 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.3199 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2803 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.3157 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3154 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3355 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.3282 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.2887 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.324 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.324 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3438 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.3365 | 12.7021 | 59.9918 | 11.77 | 146.297 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.3323 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3323 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3521 | 12.5887 | 59.9832 | 11.77 | 146.3448 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.3053 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.3406 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3406 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3604 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.3532 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.3137 | 12.5469 | 59.9895 | 11.77 | 146.3489 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3489 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3688 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.3616 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.322 | 12.5449 | 59.9895 | 11.77 | 146.3572 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3572 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3772 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.3699 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.3303 | 12.5449 | 59.9895 | 11.77 | 146.3655 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3655 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3855 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.3782 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.3386 | 12.5449 | 59.9895 | 11.77 | 146.374 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.374 | 12.4771 | 59.9709 | 11.77
146.3938 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.3865 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.347 | 12.5449 | 59.9895 | 11.77 | 146.3823 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3823 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4021 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.3949 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.3553 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.3906 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3906 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4105 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.4032 | 12.7064 | 59.9918 | 11.77 | 146.3636 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.3989 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.3989 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4188 | 12.5888 | 59.9832 | 11.77 | 146.4116 | 12.7803 | 59.9918 | 11.77 | 146.3721 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.4072 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.4072 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4272 | 12.5886 | 59.9832 | 11.77 | 146.4199 | 12.7803 | 59.9918 | 11.77 | 146.3804 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.4155 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.4155 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4355 | 12.5886 | 59.9832 | 11.77 | 146.4282 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.3887 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.4238 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.4238 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4438 | 12.5886 | 59.9832 | 11.77 | 146.4366 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.397 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.4324 | 12.6953 | 59.985 | 11.77 | 146.4324 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4522 | 12.5886 | 59.9832 | 11.77 | 146.4449 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.4054 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.4407 | 12.6916 | 59.985 | 11.77 | 146.4407 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4605 | 12.5886 | 59.9832 | 11.77 | 146.4532 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.4137 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.449 | 12.6916 | 59.985 | 11.77 | 146.449 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4688 | 12.5886 | 59.9832 | 11.77 | 146.4615 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.422 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.4573 | 12.6916 | 59.985 | 11.77 | 146.4573 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4771 | 12.5894 | 59.9832 | 11.77 | 146.4699 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.4303 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.4656 | 12.6916 | 59.985 | 11.77 | 146.4656 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4855 | 12.5894 | 59.9832 | 11.77 | 146.4782 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.4387 | 12.5454 | 59.9907 | 11.77 | 146.4739 | 12.6915 | 59.985 | 11.77 | 146.4739 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.4939 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.4866 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.447 | 12.5454 | 59.9907 | 11.77 | 146.4822 | 12.6915 | 59.985 | 11.77 | 146.4822 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5022 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.4949 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.4553 | 12.5454 | 59.9907 | 11.77 | 146.4907 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.4907 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5105 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5032 | 12.7788 | 59.9918 | 11.77 | 146.4637 | 12.5454 | 59.9907 | 11.77 | 146.499 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.499 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5188 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5115 | 12.7783 | 59.9918 | 11.77 | 146.472 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5073 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5073 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5272 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5199 | 12.7783 | 59.9918 | 11.77 | 146.4803 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5156 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5156 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5355 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5283 | 12.7784 | 59.9918 | 11.77 | 146.4886 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5239 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5239 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5439 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5366 | 12.7784 | 59.9918 | 11.77 | 146.4971 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5322 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5322 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5522 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5449 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5054 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5405 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5408 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5605 | 12.5896 | 59.9829 | 11.77 | 146.5532 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5137 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5491 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5491 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5689 | 12.5896 | 59.9829 | 11.77 | 146.5616 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5221 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5574 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5574 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5772 | 12.5896 | 59.9829 | 11.77 | 146.5699 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5304 | 12.5449 | 59.9907 | 11.77 | 146.5657 | 12.6915 | 59.9858 | 11.77 | 146.5657 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5855 | 12.5896 | 59.9829 | 11.77 | 146.5782 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5387 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.574 | 12.6118 | 59.9858 | 11.77 | 146.574 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.5938 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5865 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.547 | 12.5453 | 59.9907 | 11.77 | 146.5823 | 12.6118 | 59.9858 | 11.77 | 146.5823 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.6022 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.5949 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5554 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.5906 | 12.6113 | 59.9858 | 11.77 | 146.5906 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.6106 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.6033 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5637 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.5989 | 12.6113 | 59.9858 | 11.77 | 146.5991 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.6189 | 12.5894 | 59.9829 | 11.77 | 146.6116 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.572 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6074 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6074 | 12.4771 | 59.9713 | 11.77
146.6272 | 12.5902 | 59.9829 | 11.77 | 146.6199 | 12.7784 | 59.9922 | 11.77 | 146.5803 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6157 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6157 | 12.4774 | 59.9713 | 11.77
146.6355 | 12.5902 | 59.9829 | 11.77 | 146.6282 | 12.7788 | 59.9922 | 11.77 | 146.5887 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.624 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.624 | 12.4774 | 59.9713 | 11.77
146.6439 | 12.5902 | 59.9829 | 11.77 | 146.6366 | 12.7788 | 59.9922 | 11.77 | 146.597 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6323 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6323 | 12.4774 | 59.9713 | 11.77
146.6522 | 12.5902 | 59.9829 | 11.77 | 146.6449 | 12.7788 | 59.9922 | 11.77 | 146.6053 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6406 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6406 | 12.4774 | 59.9713 | 11.77
146.6606 | 12.5903 | 59.9829 | 11.77 | 146.6533 | 12.7788 | 59.9922 | 11.77 | 146.6138 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6489 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6489 | 12.475 | 59.9713 | 11.77
146.6689 | 12.5903 | 59.9829 | 11.77 | 146.6616 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6221 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6572 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6575 | 12.475 | 59.9713 | 11.77
146.6772 | 12.5903 | 59.9829 | 11.77 | 146.6699 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6304 | 12.5453 | 59.9922 | 11.77 | 146.6655 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6658 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.6856 | 12.5903 | 59.9829 | 11.77 | 146.6783 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6387 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.6741 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6741 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.6939 | 12.5902 | 59.9817 | 11.77 | 146.6866 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6471 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.6824 | 12.6072 | 59.9858 | 11.77 | 146.6824 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7022 | 12.5902 | 59.9817 | 11.77 | 146.6949 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6554 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.6907 | 12.6072 | 59.9869 | 11.77 | 146.6907 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7105 | 12.591 | 59.9817 | 11.77 | 146.7032 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6637 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.699 | 12.6072 | 59.9869 | 11.77 | 146.699 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7189 | 12.591 | 59.9817 | 11.77 | 146.7116 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6721 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.7073 | 12.6076 | 59.9869 | 11.77 | 146.7073 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7273 | 12.591 | 59.9817 | 11.77 | 146.7199 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6804 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.7156 | 12.6076 | 59.9869 | 11.77 | 146.7158 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7356 | 12.591 | 59.9817 | 11.77 | 146.7283 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.6887 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.7239 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7241 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7439 | 12.591 | 59.9817 | 11.77 | 146.7366 | 12.7789 | 59.9922 | 11.77 | 146.697 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.7324 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7324 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7522 | 12.591 | 59.9817 | 11.77 | 146.7449 | 12.7789 | 59.9926 | 11.77 | 146.7054 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.7407 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7407 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7606 | 12.5911 | 59.9817 | 11.77 | 146.7532 | 12.7789 | 59.9926 | 11.77 | 146.7137 | 12.5483 | 59.9922 | 11.77 | 146.749 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.749 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7689 | 12.5911 | 59.9817 | 11.77 | 146.7616 | 12.7789 | 59.9926 | 11.77 | 146.722 | 12.5468 | 59.9922 | 11.77 | 146.7573 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7573 | 12.4732 | 59.9713 | 11.77
146.7773 | 12.5911 | 59.9817 | 11.77 | 146.77 | 12.7789 | 59.9926 | 11.77 | 146.7303 | 12.5468 | 59.9922 | 11.77 | 146.7656 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7659 | 12.475 | 59.9713 | 11.77
146.7856 | 12.5911 | 59.9817 | 11.77 | 146.7783 | 12.7789 | 59.9926 | 11.77 | 146.7388 | 12.5468 | 59.9922 | 11.77 | 146.7739 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7742 | 12.475 | 59.9713 | 11.77
146.7939 | 12.5911 | 59.9817 | 11.77 | 146.7866 | 12.7789 | 59.9926 | 11.77 | 146.7471 | 12.5468 | 59.9922 | 11.77 | 146.7822 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7825 | 12.475 | 59.9701 | 11.77
146.8023 | 12.5911 | 59.9817 | 11.77 | 146.7949 | 12.7791 | 59.9926 | 11.77 | 146.7554 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.7908 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7908 | 12.475 | 59.9701 | 11.77
146.8106 | 12.5917 | 59.9817 | 11.77 | 146.8033 | 12.7791 | 59.9926 | 11.77 | 146.7638 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.7991 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.7991 | 12.475 | 59.9701 | 11.77
146.8189 | 12.5917 | 59.9817 | 11.77 | 146.8116 | 12.7791 | 59.9926 | 11.77 | 146.7721 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.8074 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8074 | 12.475 | 59.9701 | 11.77
146.8272 | 12.5917 | 59.9817 | 11.77 | 146.8199 | 12.7791 | 59.9926 | 11.77 | 146.7804 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.8157 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8157 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.8356 | 12.5917 | 59.9817 | 11.77 | 146.8282 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.7887 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.824 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8242 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.844 | 12.5919 | 59.9817 | 11.77 | 146.8366 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.7971 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.8323 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8325 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.8523 | 12.5919 | 59.9817 | 11.77 | 146.845 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.8054 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.8406 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8408 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.8606 | 12.5919 | 59.9817 | 11.77 | 146.8533 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.8137 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.8491 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8491 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.8689 | 12.5919 | 59.9817 | 11.77 | 146.8616 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.822 | 12.5463 | 59.993 | 11.77 | 146.8574 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8574 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.8773 | 12.5917 | 59.9817 | 11.77 | 146.8699 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.8304 | 12.5463 | 59.993 | 11.77 | 146.8657 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8657 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.8857 | 12.5917 | 59.9817 | 11.77 | 146.8783 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.8387 | 12.5463 | 59.993 | 11.77 | 146.874 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.874 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.894 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 146.8866 | 12.7786 | 59.9926 | 11.77 | 146.847 | 12.5463 | 59.993 | 11.77 | 146.8823 | 12.6071 | 59.9869 | 11.77 | 146.8826 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.9023 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 146.895 | 12.779 | 59.9926 | 11.77 | 146.8555 | 12.5463 | 59.993 | 11.77 | 146.8906 | 12.6066 | 59.9881 | 11.77 | 146.8909 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.9106 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 146.9033 | 12.779 | 59.9926 | 11.77 | 146.8638 | 12.5463 | 59.993 | 11.77 | 146.8989 | 12.6066 | 59.9881 | 11.77 | 146.8992 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.919 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 146.9116 | 12.779 | 59.9926 | 11.77 | 146.8721 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.9075 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9075 | 12.3926 | 59.9701 | 11.77
146.9273 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9199 | 12.779 | 59.9926 | 11.77 | 146.8804 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.9158 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9158 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.9356 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9283 | 12.779 | 59.9926 | 11.77 | 146.8888 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.9241 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9241 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.944 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9366 | 12.779 | 59.9926 | 11.77 | 146.8971 | 12.5468 | 59.993 | 11.77 | 146.9324 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9326 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.9523 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9449 | 12.779 | 59.9938 | 11.77 | 146.9054 | 12.4778 | 59.993 | 11.77 | 146.9407 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9409 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.9607 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9533 | 12.779 | 59.9938 | 11.77 | 146.9137 | 12.4778 | 59.993 | 11.77 | 146.949 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9492 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.969 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9616 | 12.7791 | 59.9938 | 11.77 | 146.9221 | 12.4778 | 59.993 | 11.77 | 146.9573 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9575 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.9773 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.97 | 12.7791 | 59.9938 | 11.77 | 146.9304 | 12.4778 | 59.993 | 11.77 | 146.9658 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9658 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.9856 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 146.9783 | 12.7791 | 59.9938 | 11.77 | 146.9387 | 12.4778 | 59.993 | 11.77 | 146.9741 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9741 | 12.3923 | 59.9701 | 11.77
146.994 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 146.9866 | 12.7791 | 59.9938 | 11.77 | 146.9471 | 12.4778 | 59.993 | 11.77 | 146.9824 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9824 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0023 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 146.9949 | 12.7791 | 59.9938 | 11.77 | 146.9554 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 146.9907 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.991 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0107 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 147.0033 | 12.7791 | 59.9938 | 11.77 | 146.9637 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 146.999 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 146.9993 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.019 | 12.589 | 59.9797 | 11.77 | 147.0116 | 12.7786 | 59.9938 | 11.77 | 146.972 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0073 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0076 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0273 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 147.02 | 12.7786 | 59.9938 | 11.77 | 146.9805 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0156 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0159 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0357 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 147.0283 | 12.7786 | 59.9938 | 11.77 | 146.9888 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0242 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0242 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.044 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 147.0366 | 12.7786 | 59.9938 | 11.77 | 146.9971 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0325 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0325 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0523 | 12.5891 | 59.9797 | 11.77 | 147.045 | 12.7788 | 59.9938 | 11.77 | 147.0055 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0408 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.041 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0607 | 12.5899 | 59.9797 | 11.77 | 147.0533 | 12.7788 | 59.9938 | 11.77 | 147.0138 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0491 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0493 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.069 | 12.5899 | 59.9797 | 11.77 | 147.0616 | 12.7788 | 59.9938 | 11.77 | 147.0221 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0574 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0576 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0774 | 12.5059 | 59.9797 | 11.77 | 147.0699 | 12.7788 | 59.9938 | 11.77 | 147.0304 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0657 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0659 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.0857 | 12.5059 | 59.9797 | 11.77 | 147.0783 | 12.7772 | 59.9938 | 11.77 | 147.0388 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.074 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0742 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.094 | 12.4626 | 59.9781 | 11.77 | 147.0866 | 12.7772 | 59.9938 | 11.77 | 147.0471 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0825 | 12.607 | 59.9881 | 11.77 | 147.0825 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.1024 | 12.4626 | 59.9781 | 11.77 | 147.095 | 12.7772 | 59.9938 | 11.77 | 147.0554 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0908 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.0908 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.1107 | 12.4629 | 59.9781 | 11.77 | 147.1033 | 12.7772 | 59.9938 | 11.77 | 147.0637 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.0991 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.0994 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.119 | 12.4629 | 59.9781 | 11.77 | 147.1116 | 12.7772 | 59.9938 | 11.77 | 147.0721 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.1074 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1077 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.1273 | 12.4629 | 59.9781 | 11.77 | 147.12 | 12.7772 | 59.9938 | 11.77 | 147.0804 | 12.4778 | 59.9938 | 11.77 | 147.1157 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.116 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.1357 | 12.4629 | 59.9781 | 11.77 | 147.1283 | 12.584 | 59.9938 | 11.77 | 147.0887 | 12.4758 | 59.9938 | 11.77 | 147.124 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1243 | 12.3935 | 59.9705 | 11.77
147.144 | 12.4629 | 59.9781 | 11.77 | 147.1367 | 12.584 | 59.9938 | 11.77 | 147.0972 | 12.4758 | 59.9938 | 11.77 | 147.1323 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1326 | 12.3934 | 59.9705 | 11.77
147.1524 | 12.4629 | 59.9781 | 11.77 | 147.145 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1055 | 12.3977 | 59.9938 | 11.77 | 147.1406 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1409 | 12.3934 | 59.9705 | 11.77
147.1607 | 12.4637 | 59.9781 | 11.77 | 147.1533 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1138 | 12.3977 | 59.9938 | 11.77 | 147.1492 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1492 | 12.3923 | 59.9705 | 11.77
147.169 | 12.4637 | 59.9781 | 11.77 | 147.1616 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1221 | 12.3977 | 59.9938 | 11.77 | 147.1575 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1577 | 12.3923 | 59.9705 | 11.77
147.1774 | 12.4637 | 59.9781 | 11.77 | 147.17 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1305 | 12.3977 | 59.9938 | 11.77 | 147.1658 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.166 | 12.3923 | 59.9705 | 11.77
147.1857 | 12.4637 | 59.9781 | 11.77 | 147.1783 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1388 | 12.3962 | 59.9938 | 11.77 | 147.1741 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1743 | 12.3923 | 59.9705 | 11.77
147.1941 | 12.4637 | 59.9781 | 11.77 | 147.1866 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1471 | 12.3962 | 59.9938 | 11.77 | 147.1824 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1826 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2024 | 12.4637 | 59.9781 | 11.77 | 147.195 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1554 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.1907 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1909 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2107 | 12.4676 | 59.9781 | 11.77 | 147.2033 | 12.584 | 59.9946 | 11.77 | 147.1638 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.199 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.1992 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2191 | 12.4676 | 59.9781 | 11.77 | 147.2117 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.1721 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2075 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2078 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2274 | 12.4676 | 59.9781 | 11.77 | 147.22 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.1804 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2158 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2161 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2357 | 12.4676 | 59.9781 | 11.77 | 147.2283 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.1888 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2241 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2244 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.244 | 12.4649 | 59.9781 | 11.77 | 147.2366 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.1971 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2324 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2327 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2524 | 12.4649 | 59.9781 | 11.77 | 147.245 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.2054 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2407 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.241 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2608 | 12.4649 | 59.9781 | 11.77 | 147.2533 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.2137 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.249 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2493 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2691 | 12.4649 | 59.9781 | 11.77 | 147.2617 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.2222 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2573 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2576 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2774 | 12.4649 | 59.9781 | 11.77 | 147.27 | 12.58 | 59.9946 | 11.77 | 147.2305 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2659 | 12.607 | 59.9889 | 11.77 | 147.2661 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2857 | 12.4649 | 59.9781 | 11.77 | 147.2783 | 12.5804 | 59.9946 | 11.77 | 147.2388 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2742 | 12.6054 | 59.9889 | 11.77 | 147.2744 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.2941 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.2867 | 12.5804 | 59.9946 | 11.77 | 147.2471 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2825 | 12.6054 | 59.9889 | 11.77 | 147.2827 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3025 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.295 | 12.5844 | 59.9946 | 11.77 | 147.2555 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2908 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.291 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3108 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.3033 | 12.5844 | 59.9946 | 11.77 | 147.2638 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.2991 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.2993 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3191 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.3116 | 12.5844 | 59.9946 | 11.77 | 147.2721 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3074 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3076 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3274 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.32 | 12.5844 | 59.9946 | 11.77 | 147.2805 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3157 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3159 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3358 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.3283 | 12.5844 | 59.9946 | 11.77 | 147.2888 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3242 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3245 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3441 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.3367 | 12.5844 | 59.9946 | 11.77 | 147.2971 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3325 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3328 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3524 | 12.4616 | 59.9762 | 11.77 | 147.345 | 12.5844 | 59.9962 | 11.77 | 147.3054 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3408 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3411 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3608 | 12.4624 | 59.9762 | 11.77 | 147.3533 | 12.5844 | 59.9962 | 11.77 | 147.3138 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3491 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3494 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3691 | 12.4624 | 59.9762 | 11.77 | 147.3616 | 12.5844 | 59.9962 | 11.77 | 147.3221 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3574 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3577 | 12.3923 | 59.9713 | 11.77
147.3775 | 12.4586 | 59.9762 | 11.77 | 147.37 | 12.5844 | 59.9962 | 11.77 | 147.3304 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3657 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.366 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.3858 | 12.4586 | 59.9762 | 11.77 | 147.3784 | 12.5844 | 59.9962 | 11.77 | 147.3387 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.374 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3743 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.3941 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.3867 | 12.5844 | 59.9962 | 11.77 | 147.3472 | 12.3962 | 59.9942 | 11.77 | 147.3826 | 12.6054 | 59.9893 | 11.77 | 147.3828 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.4025 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.395 | 12.585 | 59.9962 | 11.77 | 147.3555 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.3909 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.3911 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.4108 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.4033 | 12.585 | 59.9962 | 11.77 | 147.3638 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.3992 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.3994 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.4192 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.4117 | 12.5882 | 59.9962 | 11.77 | 147.3722 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4075 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4077 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.4275 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.42 | 12.5882 | 59.9962 | 11.77 | 147.3805 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4158 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.416 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.4358 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.4283 | 12.5882 | 59.9962 | 11.77 | 147.3888 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4241 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4243 | 12.3905 | 59.9713 | 11.77
147.4442 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.4366 | 12.5882 | 59.9962 | 11.77 | 147.3971 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4324 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4329 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.4525 | 12.4622 | 59.9762 | 11.77 | 147.445 | 12.635 | 59.9962 | 11.77 | 147.4055 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4409 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4412 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.4608 | 12.4632 | 59.9762 | 11.77 | 147.4533 | 12.635 | 59.9962 | 11.77 | 147.4138 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4492 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4495 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.4691 | 12.4632 | 59.9762 | 11.77 | 147.4617 | 12.635 | 59.9962 | 11.77 | 147.4221 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4575 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4578 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.4775 | 12.4632 | 59.9762 | 11.77 | 147.47 | 12.635 | 59.9962 | 11.77 | 147.4304 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4658 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4661 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.4858 | 12.4632 | 59.9762 | 11.77 | 147.4783 | 12.635 | 59.9962 | 11.77 | 147.4388 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4741 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4744 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.4942 | 12.4632 | 59.9746 | 11.77 | 147.4867 | 12.635 | 59.9962 | 11.77 | 147.4471 | 12.3962 | 59.9946 | 11.77 | 147.4824 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.4827 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5025 | 12.4632 | 59.9746 | 11.77 | 147.495 | 12.6358 | 59.9962 | 11.77 | 147.4554 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.4907 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.4912 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5108 | 12.4632 | 59.9746 | 11.77 | 147.5034 | 12.6358 | 59.9962 | 11.77 | 147.4639 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.4993 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.4995 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5192 | 12.4632 | 59.9746 | 11.77 | 147.5117 | 12.6354 | 59.9962 | 11.77 | 147.4722 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5076 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5078 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5275 | 12.4632 | 59.9746 | 11.77 | 147.52 | 12.6354 | 59.9962 | 11.77 | 147.4805 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5159 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5161 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5359 | 12.4632 | 59.9746 | 11.77 | 147.5283 | 12.6354 | 59.9962 | 11.77 | 147.4888 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5242 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5244 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5442 | 12.4635 | 59.9746 | 11.77 | 147.5367 | 12.6354 | 59.9962 | 11.77 | 147.4972 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5325 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5327 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5525 | 12.4635 | 59.9746 | 11.77 | 147.545 | 12.6354 | 59.9977 | 11.77 | 147.5055 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5408 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.541 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5609 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.5533 | 12.6354 | 59.9977 | 11.77 | 147.5138 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5491 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5496 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5692 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.5616 | 12.6354 | 59.9977 | 11.77 | 147.5221 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5574 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5579 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5775 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.57 | 12.6354 | 59.9977 | 11.77 | 147.5305 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5659 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5662 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5859 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.5784 | 12.6354 | 59.9977 | 11.77 | 147.5388 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5742 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5745 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
147.5942 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.5867 | 12.6354 | 59.9977 | 11.77 | 147.5471 | 12.3977 | 59.9946 | 11.77 | 147.5825 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5828 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6026 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.595 | 12.6356 | 59.9977 | 11.77 | 147.5555 | 12.3977 | 59.9942 | 11.77 | 147.5908 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5911 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6109 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.6033 | 12.6356 | 59.9977 | 11.77 | 147.5638 | 12.3977 | 59.9942 | 11.77 | 147.5991 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.5996 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6192 | 12.4643 | 59.9746 | 11.77 | 147.6117 | 12.6326 | 59.9977 | 11.77 | 147.5721 | 12.3977 | 59.9942 | 11.77 | 147.6074 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6079 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6276 | 12.3584 | 59.9746 | 11.77 | 147.62 | 12.6326 | 59.9977 | 11.77 | 147.5804 | 12.3977 | 59.9942 | 11.77 | 147.6157 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6162 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6359 | 12.3584 | 59.9746 | 11.77 | 147.6284 | 12.6322 | 59.9977 | 11.77 | 147.5889 | 12.3919 | 59.9942 | 11.77 | 147.6243 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6245 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6443 | 12.2448 | 59.9746 | 11.77 | 147.6367 | 12.6322 | 59.9977 | 11.77 | 147.5972 | 12.3919 | 59.9942 | 11.77 | 147.6326 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6328 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6526 | 12.2448 | 59.9746 | 11.77 | 147.645 | 12.6322 | 59.9977 | 11.77 | 147.6055 | 12.3919 | 59.9942 | 11.77 | 147.6409 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6411 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6609 | 12.2451 | 59.9746 | 11.77 | 147.6533 | 12.6322 | 59.9977 | 11.77 | 147.6138 | 12.3919 | 59.9942 | 11.77 | 147.6492 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6494 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6693 | 12.2451 | 59.9746 | 11.77 | 147.6617 | 12.6324 | 59.9977 | 11.77 | 147.6222 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.6575 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.658 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6776 | 12.2473 | 59.9746 | 11.77 | 147.67 | 12.6324 | 59.9977 | 11.77 | 147.6305 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.6658 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6663 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6859 | 12.2473 | 59.9746 | 11.77 | 147.6783 | 12.6324 | 59.9977 | 11.77 | 147.6388 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.6741 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6746 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.6942 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.6867 | 12.6324 | 59.9977 | 11.77 | 147.6472 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.6826 | 12.607 | 59.9897 | 11.77 | 147.6829 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7026 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.695 | 12.6324 | 59.9977 | 11.77 | 147.6555 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.6909 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.6912 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7109 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.7034 | 12.6324 | 59.9977 | 11.77 | 147.6638 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.6992 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.6995 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7193 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.7117 | 12.633 | 59.9977 | 11.77 | 147.6721 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7075 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7078 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7276 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.72 | 12.633 | 59.9977 | 11.77 | 147.6805 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7158 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7163 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7359 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.7283 | 12.6326 | 59.9977 | 11.77 | 147.6888 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7241 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7246 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7443 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.7367 | 12.6326 | 59.9977 | 11.77 | 147.6971 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7324 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7329 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7526 | 12.2473 | 59.9723 | 11.77 | 147.745 | 12.6328 | 59.9993 | 11.77 | 147.7054 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.741 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7412 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.761 | 12.2454 | 59.9723 | 11.77 | 147.7534 | 12.6328 | 59.9993 | 11.77 | 147.7139 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7493 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7495 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7693 | 12.2454 | 59.9723 | 11.77 | 147.7617 | 12.6328 | 59.9993 | 11.77 | 147.7222 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7576 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7578 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7776 | 12.242 | 59.9723 | 11.77 | 147.77 | 12.6328 | 59.9993 | 11.77 | 147.7305 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7659 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7664 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.786 | 12.242 | 59.9723 | 11.77 | 147.7783 | 12.6724 | 59.9993 | 11.77 | 147.7389 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7742 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7747 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.7943 | 12.242 | 59.9723 | 11.77 | 147.7867 | 12.6724 | 59.9993 | 11.77 | 147.7472 | 12.3879 | 59.9942 | 11.77 | 147.7825 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.783 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8026 | 12.242 | 59.9723 | 11.77 | 147.795 | 12.6728 | 59.9993 | 11.77 | 147.7555 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.7908 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7913 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.811 | 12.2412 | 59.9723 | 11.77 | 147.8033 | 12.6728 | 59.9993 | 11.77 | 147.7638 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.7993 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.7996 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8193 | 12.2412 | 59.9723 | 11.77 | 147.8117 | 12.6728 | 59.9993 | 11.77 | 147.7722 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8076 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8079 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8277 | 12.2412 | 59.9723 | 11.77 | 147.82 | 12.6728 | 59.9993 | 11.77 | 147.7805 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8159 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8162 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.836 | 12.2412 | 59.9723 | 11.77 | 147.8284 | 12.673 | 59.9993 | 11.77 | 147.7888 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8242 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8247 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8443 | 12.2412 | 59.9723 | 11.77 | 147.8367 | 12.673 | 59.9993 | 11.77 | 147.7971 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8325 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.833 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8527 | 12.2412 | 59.9723 | 11.77 | 147.845 | 12.673 | 59.9993 | 11.77 | 147.8055 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8408 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8413 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.861 | 12.2465 | 59.9723 | 11.77 | 147.8533 | 12.673 | 59.9993 | 11.77 | 147.8138 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8491 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8496 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8694 | 12.2465 | 59.9723 | 11.77 | 147.8617 | 12.6735 | 59.9993 | 11.77 | 147.8221 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8574 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8579 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8777 | 12.2479 | 59.9723 | 11.77 | 147.87 | 12.6735 | 59.9993 | 11.77 | 147.8306 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.866 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8662 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.886 | 12.2479 | 59.9723 | 11.77 | 147.8784 | 12.6736 | 59.9993 | 11.77 | 147.8389 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8743 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8745 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.8944 | 12.2479 | 59.9703 | 11.77 | 147.8867 | 12.6736 | 59.9993 | 11.77 | 147.8472 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8826 | 12.607 | 59.9893 | 11.77 | 147.8831 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9027 | 12.2479 | 59.9703 | 11.77 | 147.895 | 12.6736 | 59.9993 | 11.77 | 147.8555 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8909 | 12.6089 | 59.9897 | 11.77 | 147.8914 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.911 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.9033 | 12.6736 | 59.9993 | 11.77 | 147.8639 | 12.3879 | 59.9938 | 11.77 | 147.8992 | 12.6089 | 59.9897 | 11.77 | 147.8997 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9193 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.9117 | 12.6736 | 59.9993 | 11.77 | 147.8722 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9075 | 12.6089 | 59.9897 | 11.77 | 147.908 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9277 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.92 | 12.6736 | 59.9993 | 11.77 | 147.8805 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9158 | 12.6089 | 59.9897 | 11.77 | 147.9163 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9361 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.9283 | 12.6665 | 59.9993 | 11.77 | 147.8888 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9243 | 12.6069 | 59.9897 | 11.77 | 147.9246 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9444 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.9367 | 12.6665 | 59.9993 | 11.77 | 147.8972 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9326 | 12.6069 | 59.9897 | 11.77 | 147.9331 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9527 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.945 | 12.6665 | 60.0016 | 11.77 | 147.9055 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9409 | 12.6069 | 59.9897 | 11.77 | 147.9414 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.961 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.9534 | 12.6665 | 60.0016 | 11.77 | 147.9138 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9492 | 12.6069 | 59.9897 | 11.77 | 147.9497 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9694 | 12.2444 | 59.9703 | 11.77 | 147.9617 | 12.6665 | 60.0016 | 11.77 | 147.9222 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9575 | 12.6069 | 59.9897 | 11.77 | 147.958 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9778 | 12.2458 | 59.9703 | 11.77 | 147.97 | 12.6665 | 60.0016 | 11.77 | 147.9305 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9658 | 12.6069 | 59.9897 | 11.77 | 147.9663 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9861 | 12.2458 | 59.9703 | 11.77 | 147.9783 | 12.6665 | 60.0016 | 11.77 | 147.9388 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9741 | 12.4593 | 59.9897 | 11.77 | 147.9746 | 12.3863 | 59.9717 | 11.77
147.9944 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 147.9867 | 12.6665 | 60.0016 | 11.77 | 147.9471 | 12.3049 | 59.9938 | 11.77 | 147.9827 | 12.4593 | 59.9897 | 11.77 | 147.9829 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0027 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 147.995 | 12.6713 | 60.0016 | 11.77 | 147.9556 | 12.3049 | 59.9934 | 11.77 | 147.991 | 12.3897 | 59.9897 | 11.77 | 147.9915 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0111 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 148.0034 | 12.6713 | 60.0016 | 11.77 | 147.9639 | 12.3049 | 59.9934 | 11.77 | 147.9993 | 12.3897 | 59.9897 | 11.77 | 147.9998 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0194 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 148.0117 | 12.6713 | 60.0016 | 11.77 | 147.9722 | 12.3049 | 59.9934 | 11.77 | 148.0076 | 12.3897 | 59.9897 | 11.77 | 148.0081 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0277 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 148.02 | 12.6713 | 60.0016 | 11.77 | 147.9805 | 12.3049 | 59.9934 | 11.77 | 148.0159 | 12.3897 | 59.9897 | 11.77 | 148.0164 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0361 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 148.0283 | 12.6713 | 60.0016 | 11.77 | 147.9889 | 12.3049 | 59.9934 | 11.77 | 148.0242 | 12.3897 | 59.9897 | 11.77 | 148.0247 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0444 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 148.0367 | 12.6713 | 60.0016 | 11.77 | 147.9972 | 12.3049 | 59.9934 | 11.77 | 148.0325 | 12.3897 | 59.9897 | 11.77 | 148.033 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0528 | 12.2459 | 59.9703 | 11.77 | 148.045 | 12.6679 | 60.0016 | 11.77 | 148.0055 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.041 | 12.3867 | 59.9897 | 11.77 | 148.0413 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0611 | 12.2432 | 59.9703 | 11.77 | 148.0533 | 12.6679 | 60.0016 | 11.77 | 148.0139 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0493 | 12.3867 | 59.9897 | 11.77 | 148.0498 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0694 | 12.2432 | 59.9703 | 11.77 | 148.0617 | 12.6714 | 60.0016 | 11.77 | 148.0222 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0576 | 12.3865 | 59.9897 | 11.77 | 148.0581 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0778 | 12.2433 | 59.9703 | 11.77 | 148.07 | 12.6714 | 60.0016 | 11.77 | 148.0305 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0659 | 12.3865 | 59.9897 | 11.77 | 148.0664 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0861 | 12.2433 | 59.9703 | 11.77 | 148.0784 | 12.6714 | 60.0016 | 11.77 | 148.0388 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0742 | 12.3865 | 59.9897 | 11.77 | 148.0747 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.0945 | 12.2433 | 59.9683 | 11.77 | 148.0867 | 12.6714 | 60.0016 | 11.77 | 148.0472 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0825 | 12.3865 | 59.9897 | 11.77 | 148.083 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.1028 | 12.2433 | 59.9683 | 11.77 | 148.095 | 12.6714 | 60.0016 | 11.77 | 148.0555 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0908 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.0913 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.1111 | 12.2433 | 59.9683 | 11.77 | 148.1033 | 12.6714 | 60.0016 | 11.77 | 148.0638 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.0994 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.0999 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.1195 | 12.2433 | 59.9683 | 11.77 | 148.1117 | 12.6716 | 60.0016 | 11.77 | 148.0721 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1077 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1082 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.1278 | 12.2476 | 59.9683 | 11.77 | 148.12 | 12.6716 | 60.0016 | 11.77 | 148.0806 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.116 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1165 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.1361 | 12.2476 | 59.9683 | 11.77 | 148.1284 | 12.672 | 60.0016 | 11.77 | 148.0889 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1243 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1248 | 12.3863 | 59.9713 | 11.77
148.1445 | 12.2488 | 59.9683 | 11.77 | 148.1367 | 12.672 | 60.0016 | 11.77 | 148.0972 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1326 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1331 | 12.3854 | 59.9713 | 11.77
148.1528 | 12.2488 | 59.9683 | 11.77 | 148.145 | 12.672 | 60.0044 | 11.77 | 148.1056 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1409 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1414 | 12.3854 | 59.9713 | 11.77
148.1612 | 12.2488 | 59.9683 | 11.77 | 148.1533 | 12.672 | 60.0044 | 11.77 | 148.1139 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1492 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1497 | 12.3818 | 59.9713 | 11.77
148.1695 | 12.2488 | 59.9683 | 11.77 | 148.1617 | 12.672 | 60.0044 | 11.77 | 148.1222 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1575 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1582 | 12.3818 | 59.9713 | 11.77
148.1778 | 12.2541 | 59.9683 | 11.77 | 148.17 | 12.672 | 60.0044 | 11.77 | 148.1305 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.166 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1665 | 12.3818 | 59.9713 | 11.77
148.1862 | 12.2541 | 59.9683 | 11.77 | 148.1783 | 12.672 | 60.0044 | 11.77 | 148.1389 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1743 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1748 | 12.3818 | 59.9713 | 11.77
148.1945 | 12.2541 | 59.9683 | 11.77 | 148.1866 | 12.672 | 60.0044 | 11.77 | 148.1472 | 12.3068 | 59.9934 | 11.77 | 148.1826 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1831 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2029 | 12.2541 | 59.9683 | 11.77 | 148.195 | 12.6859 | 60.0044 | 11.77 | 148.1555 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.1909 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1914 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2112 | 12.2503 | 59.9683 | 11.77 | 148.2034 | 12.6859 | 60.0044 | 11.77 | 148.1639 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.1992 | 12.3865 | 59.9901 | 11.77 | 148.1997 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2195 | 12.2503 | 59.9683 | 11.77 | 148.2117 | 12.6806 | 60.0044 | 11.77 | 148.1722 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.2075 | 12.3862 | 59.9901 | 11.77 | 148.208 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2279 | 12.2468 | 59.9683 | 11.77 | 148.22 | 12.6806 | 60.0044 | 11.77 | 148.1805 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.2158 | 12.3862 | 59.9901 | 11.77 | 148.2166 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2362 | 12.2468 | 59.9683 | 11.77 | 148.2283 | 12.6806 | 60.0044 | 11.77 | 148.1888 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.2244 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2249 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2445 | 12.2446 | 59.9683 | 11.77 | 148.2367 | 12.6806 | 60.0044 | 11.77 | 148.1973 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.2327 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2332 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2529 | 12.2446 | 59.9683 | 11.77 | 148.245 | 12.6806 | 60.0044 | 11.77 | 148.2056 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.241 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2415 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2612 | 12.2446 | 59.9683 | 11.77 | 148.2534 | 12.6806 | 60.0044 | 11.77 | 148.2139 | 12.3068 | 59.9938 | 11.77 | 148.2493 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2498 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2696 | 12.2446 | 59.9683 | 11.77 | 148.2617 | 12.6817 | 60.0044 | 11.77 | 148.2222 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.2576 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2581 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2779 | 12.2449 | 59.9683 | 11.77 | 148.27 | 12.6817 | 60.0044 | 11.77 | 148.2306 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.2659 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2666 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2862 | 12.2449 | 59.9683 | 11.77 | 148.2783 | 12.6815 | 60.0044 | 11.77 | 148.2389 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.2742 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2749 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.2946 | 12.245 | 59.966 | 11.77 | 148.2867 | 12.6815 | 60.0044 | 11.77 | 148.2472 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.2827 | 12.3867 | 59.9901 | 11.77 | 148.2832 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.3029 | 12.245 | 59.966 | 11.77 | 148.295 | 12.6815 | 60.0044 | 11.77 | 148.2556 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.291 | 12.3867 | 59.9912 | 11.77 | 148.2915 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.3112 | 12.2761 | 59.966 | 11.77 | 148.3033 | 12.6815 | 60.0044 | 11.77 | 148.2639 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.2993 | 12.3867 | 59.9912 | 11.77 | 148.2998 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.3195 | 12.2761 | 59.966 | 11.77 | 148.3116 | 12.682 | 60.0044 | 11.77 | 148.2722 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.3076 | 12.3867 | 59.9912 | 11.77 | 148.3081 | 12.3818 | 59.9709 | 11.77
148.3279 | 12.2761 | 59.966 | 11.77 | 148.32 | 12.682 | 60.0044 | 11.77 | 148.2805 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.3159 | 12.3867 | 59.9912 | 11.77 | 148.3164 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3363 | 12.2761 | 59.966 | 11.77 | 148.3283 | 12.6791 | 60.0044 | 11.77 | 148.2889 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.3242 | 12.3867 | 59.9912 | 11.77 | 148.325 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3446 | 12.2775 | 59.966 | 11.77 | 148.3367 | 12.6791 | 60.0044 | 11.77 | 148.2972 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.3325 | 12.3867 | 59.9912 | 11.77 | 148.3333 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3529 | 12.2775 | 59.966 | 11.77 | 148.345 | 12.6789 | 60.0067 | 11.77 | 148.3055 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.3411 | 12.3872 | 59.9912 | 11.77 | 148.3416 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3612 | 12.2775 | 59.966 | 11.77 | 148.3533 | 12.6789 | 60.0067 | 11.77 | 148.3138 | 12.311 | 59.9938 | 11.77 | 148.3494 | 12.3872 | 59.9912 | 11.77 | 148.3499 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3696 | 12.2775 | 59.966 | 11.77 | 148.3616 | 12.6789 | 60.0067 | 11.77 | 148.3223 | 12.3114 | 59.9938 | 11.77 | 148.3577 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.3582 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.378 | 12.2778 | 59.966 | 11.77 | 148.37 | 12.6789 | 60.0067 | 11.77 | 148.3306 | 12.3114 | 59.9938 | 11.77 | 148.366 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.3665 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3863 | 12.2778 | 59.966 | 11.77 | 148.3783 | 12.6794 | 60.0067 | 11.77 | 148.3389 | 12.3114 | 59.9938 | 11.77 | 148.3743 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.3748 | 12.3806 | 59.9709 | 11.77
148.3946 | 12.2778 | 59.966 | 11.77 | 148.3867 | 12.6794 | 60.0067 | 11.77 | 148.3473 | 12.3114 | 59.9938 | 11.77 | 148.3826 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.3833 | 12.3806 | 59.9705 | 11.77
148.4029 | 12.2778 | 59.966 | 11.77 | 148.395 | 12.6794 | 60.0067 | 11.77 | 148.3556 | 12.3114 | 59.9942 | 11.77 | 148.3909 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.3916 | 12.3806 | 59.9705 | 11.77
148.4113 | 12.2777 | 59.966 | 11.77 | 148.4033 | 12.6794 | 60.0067 | 11.77 | 148.3639 | 12.3114 | 59.9942 | 11.77 | 148.3994 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.3999 | 12.3806 | 59.9705 | 11.77
148.4196 | 12.2777 | 59.966 | 11.77 | 148.4117 | 12.68 | 60.0067 | 11.77 | 148.3722 | 12.3114 | 59.9942 | 11.77 | 148.4077 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.4082 | 12.3806 | 59.9705 | 11.77
148.4279 | 12.2791 | 59.966 | 11.77 | 148.42 | 12.68 | 60.0067 | 11.77 | 148.3806 | 12.3114 | 59.9942 | 11.77 | 148.416 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.4165 | 12.3806 | 59.9705 | 11.77
148.4363 | 12.2791 | 59.966 | 11.77 | 148.4283 | 12.68 | 60.0067 | 11.77 | 148.3889 | 12.3114 | 59.9942 | 11.77 | 148.4243 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.4248 | 12.3806 | 59.9705 | 11.77
148.4447 | 12.2791 | 59.966 | 11.77 | 148.4366 | 12.68 | 60.0067 | 11.77 | 148.3972 | 12.3114 | 59.9942 | 11.77 | 148.4326 | 12.3869 | 59.9912 | 11.77 | 148.4333 | 12.3809 | 59.9705 | 11.77
148.453 | 12.2791 | 59.966 | 11.77 | 148.445 | 12.6835 | 60.0067 | 11.77 | 148.4055 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4409 | 12.387 | 59.9912 | 11.77 | 148.4417 | 12.3809 | 59.9705 | 11.77
148.4613 | 12.2794 | 59.966 | 11.77 | 148.4533 | 12.6835 | 60.0067 | 11.77 | 148.4139 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4492 | 12.387 | 59.9912 | 11.77 | 148.45 | 12.3863 | 59.9705 | 11.77
148.4696 | 12.2794 | 59.966 | 11.77 | 148.4617 | 12.6654 | 60.0067 | 11.77 | 148.4222 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4575 | 12.387 | 59.9912 | 11.77 | 148.4583 | 12.3863 | 59.9705 | 11.77
148.478 | 12.2786 | 59.966 | 11.77 | 148.47 | 12.6654 | 60.0067 | 11.77 | 148.4305 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4661 | 12.387 | 59.9912 | 11.77 | 148.4666 | 12.3863 | 59.9705 | 11.77
148.4864 | 12.2786 | 59.966 | 11.77 | 148.4783 | 12.6662 | 60.0067 | 11.77 | 148.439 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4744 | 12.387 | 59.9912 | 11.77 | 148.4749 | 12.3863 | 59.9705 | 11.77
148.4947 | 12.2786 | 59.964 | 11.77 | 148.4866 | 12.6662 | 60.0067 | 11.77 | 148.4473 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4827 | 12.387 | 59.9912 | 11.77 | 148.4832 | 12.3863 | 59.9705 | 11.77
148.503 | 12.2786 | 59.964 | 11.77 | 148.495 | 12.6662 | 60.0067 | 11.77 | 148.4556 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.491 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.4917 | 12.3863 | 59.9705 | 11.77
148.5113 | 12.2786 | 59.964 | 11.77 | 148.5033 | 12.6662 | 60.0067 | 11.77 | 148.4639 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.4993 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5197 | 12.2786 | 59.964 | 11.77 | 148.5117 | 12.6665 | 60.0067 | 11.77 | 148.4723 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5076 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5083 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.528 | 12.28 | 59.964 | 11.77 | 148.52 | 12.6665 | 60.0067 | 11.77 | 148.4806 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5159 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5166 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5363 | 12.28 | 59.964 | 11.77 | 148.5283 | 12.6665 | 60.0067 | 11.77 | 148.4889 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5244 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5249 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5447 | 12.2762 | 59.964 | 11.77 | 148.5366 | 12.6665 | 60.0067 | 11.77 | 148.4972 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5327 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5332 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5531 | 12.2762 | 59.964 | 11.77 | 148.545 | 12.6652 | 60.0091 | 11.77 | 148.5056 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.541 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5415 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5614 | 12.2762 | 59.964 | 11.77 | 148.5533 | 12.6652 | 60.0091 | 11.77 | 148.5139 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5493 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.55 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5697 | 12.2762 | 59.964 | 11.77 | 148.5616 | 12.6652 | 60.0091 | 11.77 | 148.5222 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5576 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5583 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.578 | 12.2765 | 59.964 | 11.77 | 148.5699 | 12.6652 | 60.0091 | 11.77 | 148.5306 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5659 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5667 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5864 | 12.2765 | 59.964 | 11.77 | 148.5783 | 12.6619 | 60.0091 | 11.77 | 148.5389 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5742 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.575 | 12.3873 | 59.9705 | 11.77
148.5948 | 12.277 | 59.964 | 11.77 | 148.5866 | 12.6619 | 60.0091 | 11.77 | 148.5472 | 12.3112 | 59.9942 | 11.77 | 148.5828 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5833 | 12.3837 | 59.9697 | 11.77
148.6031 | 12.277 | 59.964 | 11.77 | 148.595 | 12.6627 | 60.0091 | 11.77 | 148.5555 | 12.3117 | 59.9946 | 11.77 | 148.5911 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.5916 | 12.3837 | 59.9697 | 11.77
148.6114 | 12.277 | 59.964 | 11.77 | 148.6033 | 12.6627 | 60.0091 | 11.77 | 148.564 | 12.3117 | 59.9946 | 11.77 | 148.5994 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.6001 | 12.3837 | 59.9697 | 11.77
148.6197 | 12.277 | 59.964 | 11.77 | 148.6116 | 12.6627 | 60.0091 | 11.77 | 148.5723 | 12.3117 | 59.9946 | 11.77 | 148.6077 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.6084 | 12.3837 | 59.9697 | 11.77
148.6281 | 12.277 | 59.964 | 11.77 | 148.6199 | 12.6627 | 60.0091 | 11.77 | 148.5806 | 12.3117 | 59.9946 | 11.77 | 148.616 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.6167 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6364 | 12.277 | 59.964 | 11.77 | 148.6283 | 12.6627 | 60.0091 | 11.77 | 148.5889 | 12.3117 | 59.9946 | 11.77 | 148.6243 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.625 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6447 | 12.2788 | 59.964 | 11.77 | 148.6366 | 12.6627 | 60.0091 | 11.77 | 148.5973 | 12.3117 | 59.9946 | 11.77 | 148.6326 | 12.3871 | 59.9928 | 11.77 | 148.6333 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6531 | 12.2788 | 59.964 | 11.77 | 148.645 | 12.6633 | 60.0091 | 11.77 | 148.6056 | 12.3119 | 59.9946 | 11.77 | 148.6411 | 12.3872 | 59.9928 | 11.77 | 148.6416 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6615 | 12.2788 | 59.964 | 11.77 | 148.6533 | 12.6633 | 60.0091 | 11.77 | 148.6139 | 12.3119 | 59.9946 | 11.77 | 148.6494 | 12.3872 | 59.9928 | 11.77 | 148.6499 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6698 | 12.2788 | 59.964 | 11.77 | 148.6616 | 12.6631 | 60.0091 | 11.77 | 148.6223 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.6577 | 12.3872 | 59.9928 | 11.77 | 148.6584 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6781 | 12.2792 | 59.964 | 11.77 | 148.67 | 12.6631 | 60.0091 | 11.77 | 148.6306 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.666 | 12.3872 | 59.9928 | 11.77 | 148.6667 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6864 | 12.2792 | 59.964 | 11.77 | 148.6783 | 12.6605 | 60.0091 | 11.77 | 148.6389 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.6743 | 12.3872 | 59.9928 | 11.77 | 148.675 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.6948 | 12.2796 | 59.9608 | 11.77 | 148.6866 | 12.6605 | 60.0091 | 11.77 | 148.6472 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.6826 | 12.3872 | 59.9928 | 11.77 | 148.6833 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7032 | 12.2796 | 59.9608 | 11.77 | 148.6949 | 12.6605 | 60.0091 | 11.77 | 148.6556 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.6909 | 12.3872 | 59.9936 | 11.77 | 148.6917 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7115 | 12.2807 | 59.9608 | 11.77 | 148.7033 | 12.6605 | 60.0091 | 11.77 | 148.6639 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.6992 | 12.3872 | 59.9936 | 11.77 | 148.7 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7198 | 12.2807 | 59.9608 | 11.77 | 148.7116 | 12.6568 | 60.0091 | 11.77 | 148.6722 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.7078 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7083 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7281 | 12.2807 | 59.9608 | 11.77 | 148.72 | 12.6568 | 60.0091 | 11.77 | 148.6805 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.7161 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7168 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7365 | 12.2807 | 59.9608 | 11.77 | 148.7283 | 12.6567 | 60.0091 | 11.77 | 148.689 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.7244 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7251 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7448 | 12.2807 | 59.9608 | 11.77 | 148.7366 | 12.6567 | 60.0091 | 11.77 | 148.6973 | 12.3149 | 59.9946 | 11.77 | 148.7327 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7334 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7531 | 12.2807 | 59.9608 | 11.77 | 148.7449 | 12.6567 | 60.0114 | 11.77 | 148.7056 | 12.3154 | 59.9946 | 11.77 | 148.741 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7417 | 12.384 | 59.9697 | 11.77
148.7615 | 12.2815 | 59.9608 | 11.77 | 148.7533 | 12.6567 | 60.0114 | 11.77 | 148.714 | 12.3154 | 59.9946 | 11.77 | 148.7493 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.75 | 12.3851 | 59.9697 | 11.77
148.7699 | 12.2815 | 59.9608 | 11.77 | 148.7616 | 12.6567 | 60.0114 | 11.77 | 148.7223 | 12.3156 | 59.9946 | 11.77 | 148.7576 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7583 | 12.3851 | 59.9697 | 11.77
148.7782 | 12.2826 | 59.9608 | 11.77 | 148.77 | 12.6567 | 60.0114 | 11.77 | 148.7306 | 12.3156 | 59.9946 | 11.77 | 148.7661 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7668 | 12.3851 | 59.9697 | 11.77
148.7865 | 12.2826 | 59.9608 | 11.77 | 148.7783 | 12.6575 | 60.0114 | 11.77 | 148.7389 | 12.3151 | 59.9946 | 11.77 | 148.7744 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7751 | 12.3851 | 59.9697 | 11.77
148.7948 | 12.2826 | 59.9608 | 11.77 | 148.7866 | 12.6575 | 60.0114 | 11.77 | 148.7473 | 12.3151 | 59.9946 | 11.77 | 148.7827 | 12.3874 | 59.9936 | 11.77 | 148.7834 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8032 | 12.2826 | 59.9608 | 11.77 | 148.7949 | 12.6575 | 60.0114 | 11.77 | 148.7556 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.791 | 12.3875 | 59.9936 | 11.77 | 148.7917 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8116 | 12.2834 | 59.9608 | 11.77 | 148.8033 | 12.6575 | 60.0114 | 11.77 | 148.7639 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.7993 | 12.3875 | 59.9936 | 11.77 | 148.8 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8199 | 12.2834 | 59.9608 | 11.77 | 148.8116 | 12.658 | 60.0114 | 11.77 | 148.7722 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.8076 | 12.3875 | 59.9936 | 11.77 | 148.8083 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8282 | 12.2823 | 59.9608 | 11.77 | 148.8199 | 12.658 | 60.0114 | 11.77 | 148.7806 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.8159 | 12.3875 | 59.9936 | 11.77 | 148.8167 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8366 | 12.2823 | 59.9608 | 11.77 | 148.8282 | 12.658 | 60.0114 | 11.77 | 148.7889 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.8245 | 12.3875 | 59.9936 | 11.77 | 148.8252 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8449 | 12.2823 | 59.9608 | 11.77 | 148.8366 | 12.658 | 60.0114 | 11.77 | 148.7972 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.8328 | 12.3875 | 59.9936 | 11.77 | 148.8335 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8532 | 12.2823 | 59.9608 | 11.77 | 148.8449 | 12.6578 | 60.0114 | 11.77 | 148.8057 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.8411 | 12.3876 | 59.9936 | 11.77 | 148.8418 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8615 | 12.2841 | 59.9608 | 11.77 | 148.8533 | 12.6578 | 60.0114 | 11.77 | 148.814 | 12.3151 | 59.9958 | 11.77 | 148.8494 | 12.3876 | 59.9936 | 11.77 | 148.8501 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8699 | 12.2841 | 59.9608 | 11.77 | 148.8616 | 12.6578 | 60.0114 | 11.77 | 148.8223 | 12.3137 | 59.9958 | 11.77 | 148.8577 | 12.3876 | 59.9936 | 11.77 | 148.8584 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8783 | 12.2841 | 59.9608 | 11.77 | 148.8699 | 12.6578 | 60.0114 | 11.77 | 148.8306 | 12.3137 | 59.9958 | 11.77 | 148.866 | 12.3876 | 59.9936 | 11.77 | 148.8667 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8866 | 12.2841 | 59.9608 | 11.77 | 148.8782 | 12.6578 | 60.0114 | 11.77 | 148.839 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.8743 | 12.3877 | 59.9936 | 11.77 | 148.875 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.8949 | 12.2841 | 59.9581 | 11.77 | 148.8866 | 12.6578 | 60.0114 | 11.77 | 148.8473 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.8826 | 12.3877 | 59.9936 | 11.77 | 148.8835 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9033 | 12.2841 | 59.9581 | 11.77 | 148.8949 | 12.6584 | 60.0114 | 11.77 | 148.8556 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.8911 | 12.3877 | 59.9947 | 11.77 | 148.8918 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9116 | 12.2794 | 59.9581 | 11.77 | 148.9033 | 12.6584 | 60.0114 | 11.77 | 148.8639 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.8994 | 12.3877 | 59.9947 | 11.77 | 148.9001 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.92 | 12.2794 | 59.9581 | 11.77 | 148.9116 | 12.6557 | 60.0114 | 11.77 | 148.8723 | 12.3134 | 59.9958 | 11.77 | 148.9077 | 12.3877 | 59.9947 | 11.77 | 148.9084 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9283 | 12.2797 | 59.9581 | 11.77 | 148.9199 | 12.6557 | 60.0114 | 11.77 | 148.8806 | 12.3134 | 59.9958 | 11.77 | 148.916 | 12.3877 | 59.9947 | 11.77 | 148.9167 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9366 | 12.2797 | 59.9581 | 11.77 | 148.9282 | 12.6557 | 60.0114 | 11.77 | 148.8889 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.9243 | 12.3877 | 59.9947 | 11.77 | 148.925 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.945 | 12.2797 | 59.9581 | 11.77 | 148.9366 | 12.6557 | 60.0114 | 11.77 | 148.8973 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.9326 | 12.3877 | 59.9947 | 11.77 | 148.9336 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9533 | 12.2797 | 59.9581 | 11.77 | 148.9449 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9056 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.9409 | 12.3879 | 59.9947 | 11.77 | 148.9419 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9616 | 12.2542 | 59.9581 | 11.77 | 148.9532 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9139 | 12.3139 | 59.9958 | 11.77 | 148.9495 | 12.3879 | 59.9947 | 11.77 | 148.9502 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.97 | 12.2542 | 59.9581 | 11.77 | 148.9615 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9222 | 12.3141 | 59.9958 | 11.77 | 148.9578 | 12.3099 | 59.9947 | 11.77 | 148.9585 | 12.1621 | 59.9693 | 11.77
148.9783 | 12.2545 | 59.9581 | 11.77 | 148.9699 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9307 | 12.3141 | 59.9958 | 11.77 | 148.9661 | 12.3099 | 59.9947 | 11.77 | 148.9668 | 12.1604 | 59.9693 | 11.77
148.9867 | 12.2545 | 59.9581 | 11.77 | 148.9782 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.939 | 12.3141 | 59.9958 | 11.77 | 148.9744 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 148.9751 | 12.1604 | 59.9693 | 11.77
148.995 | 12.2545 | 59.9581 | 11.77 | 148.9866 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9473 | 12.3141 | 59.9958 | 11.77 | 148.9827 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 148.9834 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0033 | 12.2545 | 59.9581 | 11.77 | 148.9949 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9556 | 12.3141 | 59.9973 | 11.77 | 148.991 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 148.9919 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0117 | 12.2507 | 59.9581 | 11.77 | 149.0032 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.964 | 12.3141 | 59.9973 | 11.77 | 148.9993 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0002 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.02 | 12.2507 | 59.9581 | 11.77 | 149.0115 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9723 | 12.3141 | 59.9973 | 11.77 | 149.0078 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0085 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0284 | 12.2511 | 59.9581 | 11.77 | 149.0199 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9806 | 12.3141 | 59.9973 | 11.77 | 149.0161 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0168 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0367 | 12.2511 | 59.9581 | 11.77 | 149.0282 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.989 | 12.3136 | 59.9975 | 11.77 | 149.0244 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0251 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.045 | 12.2511 | 59.9581 | 11.77 | 149.0366 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 148.9973 | 12.3136 | 59.9975 | 11.77 | 149.0327 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0334 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0534 | 12.2511 | 59.9581 | 11.77 | 149.0449 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0056 | 12.3136 | 59.9975 | 11.77 | 149.041 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0417 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0617 | 12.2865 | 59.9581 | 11.77 | 149.0532 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0139 | 12.3136 | 59.9975 | 11.77 | 149.0493 | 12.3101 | 59.9947 | 11.77 | 149.0503 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.07 | 12.2865 | 59.9581 | 11.77 | 149.0615 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0223 | 12.3136 | 59.9975 | 11.77 | 149.0576 | 12.3098 | 59.9947 | 11.77 | 149.0586 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0784 | 12.2869 | 59.9581 | 11.77 | 149.0699 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0306 | 12.3136 | 59.9975 | 11.77 | 149.0659 | 12.3098 | 59.9947 | 11.77 | 149.0669 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0867 | 12.2869 | 59.9581 | 11.77 | 149.0782 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0389 | 12.3121 | 59.9975 | 11.77 | 149.0745 | 12.3105 | 59.9947 | 11.77 | 149.0752 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.0951 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.0865 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0472 | 12.3121 | 59.9975 | 11.77 | 149.0828 | 12.3105 | 59.9947 | 11.77 | 149.0835 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1034 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.0948 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0557 | 12.2771 | 59.9975 | 11.77 | 149.0911 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.0918 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1117 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.1032 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.064 | 12.2771 | 59.9975 | 11.77 | 149.0994 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1003 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1201 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.1115 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0723 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.1077 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1086 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1284 | 12.2879 | 59.9549 | 11.77 | 149.1199 | 12.6556 | 60.0134 | 11.77 | 149.0806 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.116 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1169 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1367 | 12.2879 | 59.9549 | 11.77 | 149.1282 | 12.6194 | 60.0134 | 11.77 | 149.089 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.1243 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1252 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1451 | 12.2893 | 59.9549 | 11.77 | 149.1365 | 12.6194 | 60.0134 | 11.77 | 149.0973 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.1328 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1335 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1534 | 12.2893 | 59.9549 | 11.77 | 149.1448 | 12.6194 | 60.0138 | 11.77 | 149.1056 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.1411 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1418 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1618 | 12.2893 | 59.9549 | 11.77 | 149.1532 | 12.6194 | 60.0138 | 11.77 | 149.114 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.1494 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1501 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1701 | 12.2893 | 59.9549 | 11.77 | 149.1615 | 12.6194 | 60.0138 | 11.77 | 149.1223 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.1577 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1587 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1784 | 12.2898 | 59.9549 | 11.77 | 149.1699 | 12.6194 | 60.0138 | 11.77 | 149.1306 | 12.2773 | 59.9975 | 11.77 | 149.166 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.167 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1868 | 12.2898 | 59.9549 | 11.77 | 149.1782 | 12.6181 | 60.0138 | 11.77 | 149.1389 | 12.2778 | 59.9975 | 11.77 | 149.1743 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1753 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.1952 | 12.2898 | 59.9549 | 11.77 | 149.1865 | 12.6181 | 60.0138 | 11.77 | 149.1473 | 12.2778 | 59.9975 | 11.77 | 149.1826 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1836 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2035 | 12.2898 | 59.9549 | 11.77 | 149.1948 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.1556 | 12.2778 | 59.9986 | 11.77 | 149.1912 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.1919 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2118 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.2032 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.1639 | 12.2778 | 59.9986 | 11.77 | 149.1995 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.2002 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2202 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.2115 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.1722 | 12.2778 | 59.9986 | 11.77 | 149.2078 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.2087 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2285 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.2198 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.1807 | 12.2778 | 59.9986 | 11.77 | 149.2161 | 12.3105 | 59.9963 | 11.77 | 149.217 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2368 | 12.2875 | 59.9549 | 11.77 | 149.2281 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.189 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2244 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2253 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2451 | 12.2881 | 59.9549 | 11.77 | 149.2365 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.1973 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2327 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2336 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2535 | 12.2881 | 59.9549 | 11.77 | 149.2448 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2057 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.241 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2419 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2619 | 12.2885 | 59.9549 | 11.77 | 149.2532 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.214 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2493 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2502 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2702 | 12.2885 | 59.9549 | 11.77 | 149.2615 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2223 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2578 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2585 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2785 | 12.2844 | 59.9549 | 11.77 | 149.2698 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2306 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2661 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2671 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2869 | 12.2844 | 59.9549 | 11.77 | 149.2781 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.239 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2744 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2754 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.2952 | 12.2813 | 59.9526 | 11.77 | 149.2865 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2473 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2827 | 12.3109 | 59.9963 | 11.77 | 149.2837 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3036 | 12.2813 | 59.9526 | 11.77 | 149.2948 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2556 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.291 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.292 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3119 | 12.2813 | 59.9526 | 11.77 | 149.3032 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2639 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.2993 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3003 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3202 | 12.2813 | 59.9526 | 11.77 | 149.3115 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2723 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.3076 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3086 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3286 | 12.2813 | 59.9526 | 11.77 | 149.3198 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2806 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.3162 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3169 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3369 | 12.2813 | 59.9526 | 11.77 | 149.3281 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2889 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.3245 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3254 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3452 | 12.2831 | 59.9526 | 11.77 | 149.3365 | 12.6163 | 60.0138 | 11.77 | 149.2972 | 12.2775 | 59.9986 | 11.77 | 149.3328 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3337 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3536 | 12.2831 | 59.9526 | 11.77 | 149.3448 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3057 | 12.2736 | 59.9986 | 11.77 | 149.3411 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.342 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3619 | 12.2831 | 59.9526 | 11.77 | 149.3531 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.314 | 12.2736 | 59.9986 | 11.77 | 149.3494 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3503 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3703 | 12.2831 | 59.9526 | 11.77 | 149.3615 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3223 | 12.2736 | 59.9986 | 11.77 | 149.3577 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3586 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3786 | 12.2831 | 59.9526 | 11.77 | 149.3698 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3307 | 12.2736 | 59.9986 | 11.77 | 149.366 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3669 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3869 | 12.2831 | 59.9526 | 11.77 | 149.3781 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.339 | 12.2736 | 59.9986 | 11.77 | 149.3743 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3755 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.3953 | 12.2836 | 59.9526 | 11.77 | 149.3865 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3473 | 12.2736 | 59.9986 | 11.77 | 149.3828 | 12.3109 | 59.9975 | 11.77 | 149.3838 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.4037 | 12.2836 | 59.9526 | 11.77 | 149.3948 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3556 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.3911 | 12.2423 | 59.9975 | 11.77 | 149.3921 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.412 | 12.2836 | 59.9526 | 11.77 | 149.4031 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.364 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.3994 | 12.2423 | 59.9975 | 11.77 | 149.4004 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.4203 | 12.2836 | 59.9526 | 11.77 | 149.4114 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3723 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4077 | 12.2409 | 59.9975 | 11.77 | 149.4087 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.4287 | 12.2841 | 59.9526 | 11.77 | 149.4198 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3806 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.416 | 12.2409 | 59.9975 | 11.77 | 149.417 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.437 | 12.2841 | 59.9526 | 11.77 | 149.4281 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3889 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4243 | 12.2411 | 59.9975 | 11.77 | 149.4253 | 12.1605 | 59.9685 | 11.77
149.4453 | 12.2854 | 59.9526 | 11.77 | 149.4365 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.3973 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4326 | 12.2411 | 59.9975 | 11.77 | 149.4338 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.4536 | 12.2854 | 59.9526 | 11.77 | 149.4448 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4056 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4412 | 12.2373 | 59.9975 | 11.77 | 149.4421 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.462 | 12.2854 | 59.9526 | 11.77 | 149.4531 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4139 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4495 | 12.2373 | 59.9975 | 11.77 | 149.4504 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.4704 | 12.2854 | 59.9526 | 11.77 | 149.4614 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4222 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4578 | 12.2373 | 59.9975 | 11.77 | 149.4587 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.4787 | 12.286 | 59.9526 | 11.77 | 149.4698 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4307 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4661 | 12.2373 | 59.9975 | 11.77 | 149.467 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.487 | 12.286 | 59.9526 | 11.77 | 149.4781 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.439 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4744 | 12.2373 | 59.9975 | 11.77 | 149.4753 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.4954 | 12.2864 | 59.9506 | 11.77 | 149.4865 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4473 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4827 | 12.2373 | 59.9975 | 11.77 | 149.4839 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5037 | 12.2864 | 59.9506 | 11.77 | 149.4948 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4557 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.491 | 12.2359 | 59.9982 | 11.77 | 149.4922 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5121 | 12.2864 | 59.9506 | 11.77 | 149.5031 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.464 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.4995 | 12.2359 | 59.9982 | 11.77 | 149.5005 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5204 | 12.2864 | 59.9506 | 11.77 | 149.5114 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4723 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5078 | 12.2359 | 59.9982 | 11.77 | 149.5088 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5287 | 12.2878 | 59.9506 | 11.77 | 149.5198 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4806 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5161 | 12.2359 | 59.9982 | 11.77 | 149.5171 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5371 | 12.2878 | 59.9506 | 11.77 | 149.5281 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.489 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5244 | 12.2361 | 59.9982 | 11.77 | 149.5254 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5454 | 12.2878 | 59.9506 | 11.77 | 149.5364 | 12.6163 | 60.0142 | 11.77 | 149.4973 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5327 | 12.2361 | 59.9982 | 11.77 | 149.5337 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5537 | 12.2878 | 59.9506 | 11.77 | 149.5447 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5056 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.541 | 12.2358 | 59.9982 | 11.77 | 149.5422 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5621 | 12.2883 | 59.9506 | 11.77 | 149.5531 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5139 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5493 | 12.2358 | 59.9982 | 11.77 | 149.5505 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5704 | 12.2883 | 59.9506 | 11.77 | 149.5614 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5223 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5576 | 12.2358 | 59.9982 | 11.77 | 149.5588 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5788 | 12.2888 | 59.9506 | 11.77 | 149.5698 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5306 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5662 | 12.2358 | 59.9982 | 11.77 | 149.5671 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5871 | 12.2888 | 59.9506 | 11.77 | 149.5781 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5389 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5745 | 12.2358 | 59.9982 | 11.77 | 149.5754 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.5954 | 12.2888 | 59.9506 | 11.77 | 149.5864 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5472 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5828 | 12.2358 | 59.9982 | 11.77 | 149.5837 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6038 | 12.2888 | 59.9506 | 11.77 | 149.5947 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5557 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5911 | 12.2364 | 59.9982 | 11.77 | 149.592 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6122 | 12.2901 | 59.9506 | 11.77 | 149.6031 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.564 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.5994 | 12.2364 | 59.9982 | 11.77 | 149.6006 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6205 | 12.2901 | 59.9506 | 11.77 | 149.6114 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5723 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6077 | 12.2364 | 59.9982 | 11.77 | 149.6089 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6288 | 12.2901 | 59.9506 | 11.77 | 149.6198 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5807 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.616 | 12.2364 | 59.9982 | 11.77 | 149.6172 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6372 | 12.2901 | 59.9506 | 11.77 | 149.6281 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.589 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6245 | 12.2364 | 59.9982 | 11.77 | 149.6255 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6455 | 12.2871 | 59.9506 | 11.77 | 149.6364 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.5973 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6328 | 12.2364 | 59.9982 | 11.77 | 149.6338 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6538 | 12.2871 | 59.9506 | 11.77 | 149.6447 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.6056 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6411 | 12.2366 | 59.9982 | 11.77 | 149.6421 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6622 | 12.2871 | 59.9506 | 11.77 | 149.6531 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.614 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6494 | 12.2366 | 59.9982 | 11.77 | 149.6506 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6705 | 12.2871 | 59.9506 | 11.77 | 149.6614 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.6223 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6577 | 12.2366 | 59.9982 | 11.77 | 149.6589 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6789 | 12.2884 | 59.9507 | 11.77 | 149.6697 | 12.6163 | 60.0146 | 11.77 | 149.6306 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.666 | 12.2366 | 59.9982 | 11.77 | 149.6672 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6872 | 12.2884 | 59.9507 | 11.77 | 149.678 | 12.5496 | 60.0146 | 11.77 | 149.6389 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6743 | 12.2366 | 59.9982 | 11.77 | 149.6755 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.6955 | 12.2884 | 59.9483 | 11.77 | 149.6864 | 12.5496 | 60.0146 | 11.77 | 149.6473 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6826 | 12.2366 | 59.9982 | 11.77 | 149.6838 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.7039 | 12.2884 | 59.9483 | 11.77 | 149.6947 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.6556 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6912 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.6921 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.7122 | 12.2894 | 59.9483 | 11.77 | 149.7031 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.6639 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.6995 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7004 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.7206 | 12.2894 | 59.9483 | 11.77 | 149.7114 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.6724 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7078 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.709 | 12.1572 | 59.9685 | 11.77
149.7289 | 12.2894 | 59.9483 | 11.77 | 149.7197 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.6807 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7161 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7173 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7372 | 12.2894 | 59.9483 | 11.77 | 149.728 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.689 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7244 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7256 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7456 | 12.2894 | 59.9483 | 11.77 | 149.7364 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.6973 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7327 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7339 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7539 | 12.2894 | 59.9483 | 11.77 | 149.7447 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7057 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.741 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7422 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7622 | 12.2079 | 59.9483 | 11.77 | 149.7531 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.714 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7495 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7505 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7706 | 12.2079 | 59.9483 | 11.77 | 149.7614 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7223 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7578 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.759 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.779 | 12.2079 | 59.9483 | 11.77 | 149.7697 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7306 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7661 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7673 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7873 | 12.2079 | 59.9483 | 11.77 | 149.778 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.739 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7744 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7756 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.7956 | 12.1703 | 59.9483 | 11.77 | 149.7864 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7473 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7827 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7839 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.804 | 12.1703 | 59.9483 | 11.77 | 149.7947 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7556 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.791 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.7922 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8123 | 12.1703 | 59.9483 | 11.77 | 149.803 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7639 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.7993 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.8005 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8206 | 12.1703 | 59.9483 | 11.77 | 149.8113 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7723 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.8076 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.8088 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.829 | 12.1716 | 59.9483 | 11.77 | 149.8197 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7806 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.8162 | 12.2417 | 59.9998 | 11.77 | 149.8174 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8373 | 12.1716 | 59.9483 | 11.77 | 149.828 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7889 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.8245 | 12.2416 | 59.9998 | 11.77 | 149.8257 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8457 | 12.1716 | 59.9483 | 11.77 | 149.8364 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.7974 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.8328 | 12.2416 | 59.9998 | 11.77 | 149.834 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.854 | 12.1716 | 59.9483 | 11.77 | 149.8447 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8057 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.8411 | 12.2402 | 59.9998 | 11.77 | 149.8423 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8623 | 12.1729 | 59.9483 | 11.77 | 149.853 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.814 | 12.2736 | 59.9994 | 11.77 | 149.8494 | 12.2402 | 59.9998 | 11.77 | 149.8506 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8707 | 12.1729 | 59.9483 | 11.77 | 149.8613 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8223 | 12.272 | 59.9994 | 11.77 | 149.8577 | 12.2402 | 59.9998 | 11.77 | 149.8589 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.879 | 12.1729 | 59.9483 | 11.77 | 149.8697 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8307 | 12.272 | 59.9994 | 11.77 | 149.866 | 12.2402 | 59.9998 | 11.77 | 149.8672 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8874 | 12.1729 | 59.9483 | 11.77 | 149.878 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.839 | 12.272 | 59.9994 | 11.77 | 149.8745 | 12.2402 | 59.9998 | 11.77 | 149.8757 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.8957 | 12.1729 | 59.9467 | 11.77 | 149.8864 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8473 | 12.272 | 59.9994 | 11.77 | 149.8828 | 12.2402 | 59.9998 | 11.77 | 149.884 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.904 | 12.1729 | 59.9467 | 11.77 | 149.8947 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8556 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.8911 | 12.2364 | 60.0002 | 11.77 | 149.8923 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9124 | 12.1729 | 59.9467 | 11.77 | 149.903 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.864 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.8994 | 12.2364 | 60.0002 | 11.77 | 149.9006 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9207 | 12.1729 | 59.9467 | 11.77 | 149.9113 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8723 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.9077 | 12.2364 | 60.0002 | 11.77 | 149.9089 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.929 | 12.1735 | 59.9467 | 11.77 | 149.9197 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8806 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.916 | 12.2364 | 60.0002 | 11.77 | 149.9172 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9374 | 12.1735 | 59.9467 | 11.77 | 149.928 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8889 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.9243 | 12.2366 | 60.0002 | 11.77 | 149.9258 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9458 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.9363 | 12.4671 | 60.0142 | 11.77 | 149.8973 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.9326 | 12.2366 | 60.0002 | 11.77 | 149.9341 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9541 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.9446 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.9056 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.9412 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.9424 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9624 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.953 | 12.4671 | 60.0146 | 11.77 | 149.9139 | 12.1558 | 59.9994 | 11.77 | 149.9495 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.9507 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9708 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.9613 | 12.468 | 60.0146 | 11.77 | 149.9224 | 12.1553 | 59.9994 | 11.77 | 149.9578 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.959 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9791 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.9697 | 12.468 | 60.0146 | 11.77 | 149.9307 | 12.1553 | 59.9994 | 11.77 | 149.9661 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.9673 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9875 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.978 | 12.468 | 60.0146 | 11.77 | 149.939 | 12.1553 | 59.9994 | 11.77 | 149.9744 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.9756 | 12.157 | 59.9685 | 11.77
149.9958 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.9863 | 12.468 | 60.0146 | 11.77 | 149.9473 | 12.1553 | 59.9994 | 11.77 | 149.9827 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.9841 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0041 | 12.1742 | 59.9467 | 11.77 | 149.9946 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 149.9557 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 149.991 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 149.9924 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0125 | 12.1756 | 59.9467 | 11.77 | 150.003 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 149.964 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 149.9995 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.0007 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0208 | 12.1756 | 59.9467 | 11.77 | 150.0113 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 149.9723 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0078 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.009 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0291 | 12.1756 | 59.9467 | 11.77 | 150.0197 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 149.9806 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0161 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.0173 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0375 | 12.1756 | 59.9467 | 11.77 | 150.028 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 149.989 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0244 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.0256 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0459 | 12.1762 | 59.9467 | 11.77 | 150.0363 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 149.9973 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0327 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.0339 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0542 | 12.1762 | 59.9467 | 11.77 | 150.0446 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0056 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.041 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.0425 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0625 | 12.1762 | 59.9467 | 11.77 | 150.053 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0139 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0493 | 12.2372 | 60.0002 | 11.77 | 150.0508 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0709 | 12.1762 | 59.9467 | 11.77 | 150.0613 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0223 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0576 | 12.2374 | 60.0002 | 11.77 | 150.0591 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0792 | 12.1769 | 59.9467 | 11.77 | 150.0696 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0306 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0662 | 12.2374 | 60.0002 | 11.77 | 150.0674 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0876 | 12.1769 | 59.9467 | 11.77 | 150.0779 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0389 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0745 | 12.2371 | 60.0002 | 11.77 | 150.0757 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.0959 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.0863 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0474 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0828 | 12.2371 | 60.0002 | 11.77 | 150.084 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1042 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.0946 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0557 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0911 | 12.2371 | 60.0009 | 11.77 | 150.0925 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1126 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.103 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.064 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.0994 | 12.2371 | 60.0009 | 11.77 | 150.1008 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1209 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.1113 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0723 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1077 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1091 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1292 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.1196 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0807 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.116 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1174 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1376 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.1279 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.089 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1245 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1257 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1459 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.1363 | 12.4685 | 60.0146 | 11.77 | 150.0973 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1328 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.134 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1543 | 12.1769 | 59.9452 | 11.77 | 150.1446 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1056 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1411 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1423 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1626 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.153 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.114 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1494 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1509 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1709 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.1613 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1223 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1577 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1592 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1793 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.1696 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1306 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.166 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1675 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.1877 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.1779 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1389 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1743 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1758 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.196 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.1863 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1473 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1826 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1841 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2043 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.1946 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1556 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1912 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.1924 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2127 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.2029 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1639 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.1995 | 12.2357 | 60.0009 | 11.77 | 150.2009 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.221 | 12.1529 | 59.9452 | 11.77 | 150.2112 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1724 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.2078 | 12.2365 | 60.0009 | 11.77 | 150.2092 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2293 | 12.1545 | 59.9452 | 11.77 | 150.2196 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1807 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.2161 | 12.2365 | 60.0009 | 11.77 | 150.2175 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2377 | 12.1545 | 59.9452 | 11.77 | 150.2279 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.189 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.2244 | 12.2365 | 60.0009 | 11.77 | 150.2258 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.246 | 12.1545 | 59.9452 | 11.77 | 150.2363 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.1973 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.2327 | 12.2365 | 60.0009 | 11.77 | 150.2341 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2544 | 12.1545 | 59.9452 | 11.77 | 150.2446 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.2057 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.241 | 12.2362 | 60.0009 | 11.77 | 150.2424 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2627 | 12.1545 | 59.9452 | 11.77 | 150.2529 | 12.4685 | 60.0154 | 11.77 | 150.214 | 12.1553 | 59.9986 | 11.77 | 150.2495 | 12.2362 | 60.0009 | 11.77 | 150.2507 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.271 | 12.1545 | 59.9452 | 11.77 | 150.2612 | 12.3925 | 60.0154 | 11.77 | 150.2223 | 12.1551 | 59.9986 | 11.77 | 150.2578 | 12.2362 | 60.0009 | 11.77 | 150.2593 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2794 | 12.1552 | 59.9452 | 11.77 | 150.2696 | 12.3925 | 60.0154 | 11.77 | 150.2306 | 12.1551 | 59.9986 | 11.77 | 150.2661 | 12.2362 | 60.0009 | 11.77 | 150.2676 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2878 | 12.1552 | 59.9452 | 11.77 | 150.2779 | 12.3879 | 60.0154 | 11.77 | 150.239 | 12.1551 | 59.9986 | 11.77 | 150.2744 | 12.2362 | 60.0009 | 11.77 | 150.2759 | 12.1582 | 59.9689 | 11.77
150.2961 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.2863 | 12.3879 | 60.0154 | 11.77 | 150.2473 | 12.1551 | 59.9986 | 11.77 | 150.2827 | 12.2362 | 60.0009 | 11.77 | 150.2842 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3044 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.2946 | 12.3879 | 60.0154 | 11.77 | 150.2556 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.291 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.2925 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3128 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3029 | 12.3879 | 60.0154 | 11.77 | 150.264 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.2993 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3008 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3211 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3112 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.2723 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3076 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3091 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3294 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3196 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.2806 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3162 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3176 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3378 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3279 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.2889 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3245 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3259 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3461 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3362 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.2974 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3328 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3342 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3545 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3445 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.3057 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3411 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3425 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3628 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3529 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.314 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3494 | 12.2362 | 60.0021 | 11.77 | 150.3508 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3711 | 12.1552 | 59.9448 | 11.77 | 150.3612 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.3223 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3577 | 12.2364 | 60.0021 | 11.77 | 150.3591 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3795 | 12.1595 | 59.9448 | 11.77 | 150.3696 | 12.3848 | 60.0154 | 11.77 | 150.3307 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.366 | 12.2364 | 60.0021 | 11.77 | 150.3677 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3878 | 12.1595 | 59.9448 | 11.77 | 150.3779 | 12.389 | 60.0154 | 11.77 | 150.339 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3745 | 12.237 | 60.0021 | 11.77 | 150.376 | 12.1579 | 59.9689 | 11.77
150.3961 | 12.1595 | 59.9448 | 11.77 | 150.3862 | 12.389 | 60.0154 | 11.77 | 150.3473 | 12.1554 | 59.9986 | 11.77 | 150.3828 | 12.237 | 60.0021 | 11.77 | 150.3843 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4045 | 12.1595 | 59.9448 | 11.77 | 150.3945 | 12.389 | 60.0154 | 11.77 | 150.3556 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.3911 | 12.237 | 60.0021 | 11.77 | 150.3926 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4129 | 12.1595 | 59.9448 | 11.77 | 150.4029 | 12.389 | 60.0154 | 11.77 | 150.364 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.3994 | 12.237 | 60.0021 | 11.77 | 150.4009 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4212 | 12.1595 | 59.9448 | 11.77 | 150.4112 | 12.389 | 60.0154 | 11.77 | 150.3723 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4077 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4092 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4295 | 12.1587 | 59.9448 | 11.77 | 150.4196 | 12.389 | 60.0154 | 11.77 | 150.3806 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.416 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4175 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4378 | 12.1587 | 59.9448 | 11.77 | 150.4279 | 12.3925 | 60.0154 | 11.77 | 150.389 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4243 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.426 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4462 | 12.1587 | 59.9448 | 11.77 | 150.4362 | 12.3925 | 60.0154 | 11.77 | 150.3973 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4326 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4343 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4546 | 12.1587 | 59.9448 | 11.77 | 150.4445 | 12.3931 | 60.0154 | 11.77 | 150.4056 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4412 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4426 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4629 | 12.1587 | 59.9448 | 11.77 | 150.4529 | 12.3931 | 60.0154 | 11.77 | 150.4139 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4495 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4509 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4712 | 12.1587 | 59.9448 | 11.77 | 150.4612 | 12.3931 | 60.0154 | 11.77 | 150.4224 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4578 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4592 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4796 | 12.1594 | 59.9448 | 11.77 | 150.4695 | 12.3931 | 60.0154 | 11.77 | 150.4307 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4661 | 12.2367 | 60.0021 | 11.77 | 150.4675 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4879 | 12.1594 | 59.9448 | 11.77 | 150.4778 | 12.3931 | 60.0154 | 11.77 | 150.439 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4744 | 12.1494 | 60.0021 | 11.77 | 150.4758 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.4962 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.4862 | 12.3931 | 60.0154 | 11.77 | 150.4473 | 12.1554 | 59.9982 | 11.77 | 150.4827 | 12.1494 | 60.0021 | 11.77 | 150.4844 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.5046 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.4945 | 12.3906 | 60.0154 | 11.77 | 150.4557 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.491 | 12.1494 | 60.0033 | 11.77 | 150.4927 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.5129 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5029 | 12.3906 | 60.0154 | 11.77 | 150.464 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.4993 | 12.1494 | 60.0033 | 11.77 | 150.501 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.5213 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5112 | 12.3906 | 60.0154 | 11.77 | 150.4723 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5078 | 12.1494 | 60.0033 | 11.77 | 150.5093 | 12.1579 | 59.9693 | 11.77
150.5296 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5195 | 12.3906 | 60.0154 | 11.77 | 150.4806 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5161 | 12.1494 | 60.0033 | 11.77 | 150.5176 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.5379 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5278 | 12.3911 | 60.0154 | 11.77 | 150.489 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5244 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5259 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.5463 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5362 | 12.3911 | 60.0154 | 11.77 | 150.4973 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5327 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5344 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.5547 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5445 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.5056 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.541 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5427 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.563 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5529 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.514 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5493 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.551 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.5713 | 12.1594 | 59.944 | 11.77 | 150.5612 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.5223 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5576 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5593 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.5797 | 12.1564 | 59.944 | 11.77 | 150.5695 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.5306 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5662 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5676 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.588 | 12.1564 | 59.944 | 11.77 | 150.5778 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.5389 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5745 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5759 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.5963 | 12.1564 | 59.944 | 11.77 | 150.5862 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.5474 | 12.155 | 59.9982 | 11.77 | 150.5828 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5842 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6047 | 12.1564 | 59.944 | 11.77 | 150.5945 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.5557 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.5911 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.5928 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.613 | 12.158 | 59.944 | 11.77 | 150.6028 | 12.3911 | 60.0169 | 11.77 | 150.564 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.5994 | 12.1484 | 60.0033 | 11.77 | 150.6011 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6214 | 12.158 | 59.944 | 11.77 | 150.6111 | 12.3925 | 60.0169 | 11.77 | 150.5723 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.6077 | 12.1459 | 60.0033 | 11.77 | 150.6094 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6297 | 12.158 | 59.944 | 11.77 | 150.6195 | 12.3925 | 60.0169 | 11.77 | 150.5807 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.616 | 12.1459 | 60.0033 | 11.77 | 150.6177 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.638 | 12.158 | 59.944 | 11.77 | 150.6278 | 12.3925 | 60.0169 | 11.77 | 150.589 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.6243 | 12.1459 | 60.0033 | 11.77 | 150.626 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6464 | 12.1546 | 59.944 | 11.77 | 150.6362 | 12.3925 | 60.0169 | 11.77 | 150.5973 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.6328 | 12.1459 | 60.0033 | 11.77 | 150.6343 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6548 | 12.1546 | 59.944 | 11.77 | 150.6445 | 12.3924 | 60.0169 | 11.77 | 150.6057 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.6411 | 12.1531 | 60.0033 | 11.77 | 150.6428 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6631 | 12.1546 | 59.944 | 11.77 | 150.6528 | 12.3924 | 60.0169 | 11.77 | 150.614 | 12.155 | 59.9979 | 11.77 | 150.6494 | 12.1531 | 60.0033 | 11.77 | 150.6511 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6714 | 12.1546 | 59.944 | 11.77 | 150.6611 | 12.4372 | 60.0169 | 11.77 | 150.6223 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.6577 | 12.1531 | 60.0033 | 11.77 | 150.6594 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6798 | 12.1546 | 59.944 | 11.77 | 150.6695 | 12.4372 | 60.0169 | 11.77 | 150.6306 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.666 | 12.1531 | 60.0033 | 11.77 | 150.6677 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6881 | 12.1546 | 59.944 | 11.77 | 150.6778 | 12.4372 | 60.0169 | 11.77 | 150.639 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.6743 | 12.1495 | 60.0033 | 11.77 | 150.676 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.6964 | 12.1546 | 59.9428 | 11.77 | 150.6862 | 12.4372 | 60.0169 | 11.77 | 150.6473 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.6826 | 12.1495 | 60.0033 | 11.77 | 150.6843 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7048 | 12.1546 | 59.9428 | 11.77 | 150.6945 | 12.4377 | 60.0169 | 11.77 | 150.6556 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.6912 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.6926 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7131 | 12.1546 | 59.9428 | 11.77 | 150.7028 | 12.4377 | 60.0169 | 11.77 | 150.6639 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.6995 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7012 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7215 | 12.1546 | 59.9428 | 11.77 | 150.7111 | 12.4352 | 60.0169 | 11.77 | 150.6724 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7078 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7095 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7298 | 12.1507 | 59.9428 | 11.77 | 150.7195 | 12.4352 | 60.0169 | 11.77 | 150.6807 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7161 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7178 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7381 | 12.1507 | 59.9428 | 11.77 | 150.7278 | 12.4352 | 60.0169 | 11.77 | 150.689 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7244 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7261 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7465 | 12.1514 | 59.9428 | 11.77 | 150.7361 | 12.4352 | 60.0169 | 11.77 | 150.6973 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7327 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7344 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7549 | 12.1514 | 59.9428 | 11.77 | 150.7444 | 12.4354 | 60.0189 | 11.77 | 150.7057 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.741 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7427 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7632 | 12.1514 | 59.9428 | 11.77 | 150.7528 | 12.4354 | 60.0189 | 11.77 | 150.714 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7493 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.751 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7715 | 12.1514 | 59.9428 | 11.77 | 150.7611 | 12.4354 | 60.0189 | 11.77 | 150.7223 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7578 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7595 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7799 | 12.1514 | 59.9428 | 11.77 | 150.7695 | 12.4354 | 60.0189 | 11.77 | 150.7307 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7661 | 12.1495 | 60.0041 | 11.77 | 150.7678 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7882 | 12.1514 | 59.9428 | 11.77 | 150.7778 | 12.4354 | 60.0189 | 11.77 | 150.739 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7744 | 12.1507 | 60.0041 | 11.77 | 150.7761 | 12.1591 | 59.9693 | 11.77
150.7965 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.7861 | 12.4354 | 60.0189 | 11.77 | 150.7473 | 12.1549 | 59.9979 | 11.77 | 150.7827 | 12.1507 | 60.0041 | 11.77 | 150.7844 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8049 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.7944 | 12.4359 | 60.0189 | 11.77 | 150.7556 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.791 | 12.1507 | 60.0041 | 11.77 | 150.7927 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8132 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.8028 | 12.4359 | 60.0189 | 11.77 | 150.764 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.7993 | 12.1507 | 60.0041 | 11.77 | 150.801 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8216 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.8111 | 12.4359 | 60.0189 | 11.77 | 150.7723 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8076 | 12.1507 | 60.0041 | 11.77 | 150.8096 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8299 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.8195 | 12.4359 | 60.0189 | 11.77 | 150.7806 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8159 | 12.1507 | 60.0041 | 11.77 | 150.8179 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8382 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.8278 | 12.4359 | 60.0189 | 11.77 | 150.7889 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8245 | 12.1472 | 60.0041 | 11.77 | 150.8262 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8466 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.8361 | 12.4359 | 60.0189 | 11.77 | 150.7974 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8328 | 12.1472 | 60.0041 | 11.77 | 150.8345 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8549 | 12.152 | 59.9428 | 11.77 | 150.8444 | 12.4368 | 60.0189 | 11.77 | 150.8057 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8411 | 12.1472 | 60.0041 | 11.77 | 150.8428 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8633 | 12.1527 | 59.9428 | 11.77 | 150.8528 | 12.4368 | 60.0189 | 11.77 | 150.814 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8494 | 12.1472 | 60.0041 | 11.77 | 150.8511 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8716 | 12.1527 | 59.9428 | 11.77 | 150.8611 | 12.4368 | 60.0189 | 11.77 | 150.8224 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.8577 | 12.1524 | 60.0041 | 11.77 | 150.8594 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.88 | 12.0433 | 59.9428 | 11.77 | 150.8694 | 12.4368 | 60.0189 | 11.77 | 150.8307 | 12.1549 | 59.9975 | 11.77 | 150.866 | 12.1524 | 60.0041 | 11.77 | 150.8679 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8883 | 12.0433 | 59.9428 | 11.77 | 150.8777 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.839 | 12.0432 | 59.9975 | 11.77 | 150.8743 | 12.1524 | 60.0041 | 11.77 | 150.8762 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.8966 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.8861 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.8473 | 12.0432 | 59.9975 | 11.77 | 150.8828 | 12.1524 | 60.0041 | 11.77 | 150.8845 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.905 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.8944 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.8557 | 12.0432 | 59.9975 | 11.77 | 150.8911 | 12.1577 | 60.0056 | 11.77 | 150.8928 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.9133 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9028 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.864 | 12.0432 | 59.9975 | 11.77 | 150.8994 | 12.1577 | 60.0056 | 11.77 | 150.9011 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.9217 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9111 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.8723 | 11.9602 | 59.9975 | 11.77 | 150.9077 | 12.1577 | 60.0056 | 11.77 | 150.9094 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.93 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9194 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.8806 | 11.9602 | 59.9975 | 11.77 | 150.916 | 12.1577 | 60.0056 | 11.77 | 150.9177 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.9383 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9277 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.889 | 11.9602 | 59.9975 | 11.77 | 150.9243 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9263 | 12.1591 | 59.9697 | 11.77
150.9467 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9361 | 12.4298 | 60.0189 | 11.77 | 150.8973 | 11.9602 | 59.9975 | 11.77 | 150.9326 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9346 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
150.955 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9444 | 12.4306 | 60.0205 | 11.77 | 150.9056 | 11.9602 | 59.9975 | 11.77 | 150.9409 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9429 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
150.9633 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9528 | 12.4306 | 60.0205 | 11.77 | 150.9139 | 11.9602 | 59.9975 | 11.77 | 150.9495 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9512 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
150.9717 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9611 | 12.4306 | 60.0205 | 11.77 | 150.9224 | 11.9606 | 59.9975 | 11.77 | 150.9578 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9595 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
150.9801 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9694 | 12.4306 | 60.0205 | 11.77 | 150.9307 | 11.9606 | 59.9975 | 11.77 | 150.9661 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9678 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
150.9884 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9777 | 12.4308 | 60.0205 | 11.77 | 150.939 | 11.9645 | 59.9975 | 11.77 | 150.9744 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9763 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
150.9967 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.986 | 12.4308 | 60.0205 | 11.77 | 150.9474 | 11.9645 | 59.9975 | 11.77 | 150.9827 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9846 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0051 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 150.9944 | 12.4308 | 60.0205 | 11.77 | 150.9557 | 11.9645 | 59.9979 | 11.77 | 150.991 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 150.9929 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0134 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 151.0027 | 12.4308 | 60.0205 | 11.77 | 150.964 | 11.9645 | 59.9979 | 11.77 | 150.9993 | 12.1589 | 60.0056 | 11.77 | 151.0012 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0218 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 151.011 | 12.4313 | 60.0205 | 11.77 | 150.9723 | 11.9645 | 59.9979 | 11.77 | 151.0076 | 12.1593 | 60.0056 | 11.77 | 151.0095 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0301 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 151.0193 | 12.4313 | 60.0205 | 11.77 | 150.9807 | 11.9645 | 59.9979 | 11.77 | 151.0161 | 12.1593 | 60.0056 | 11.77 | 151.0178 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0384 | 11.8995 | 59.942 | 11.77 | 151.0277 | 12.4313 | 60.0205 | 11.77 | 150.989 | 11.9645 | 59.9979 | 11.77 | 151.0244 | 12.1568 | 60.0056 | 11.77 | 151.0261 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0468 | 11.9003 | 59.942 | 11.77 | 151.036 | 12.4313 | 60.0205 | 11.77 | 150.9973 | 11.9645 | 59.9979 | 11.77 | 151.0327 | 12.1568 | 60.0056 | 11.77 | 151.0347 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0551 | 11.9003 | 59.942 | 11.77 | 151.0444 | 12.4313 | 60.0205 | 11.77 | 151.0056 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.041 | 12.1533 | 60.0056 | 11.77 | 151.043 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0634 | 11.8989 | 59.942 | 11.77 | 151.0527 | 12.4313 | 60.0205 | 11.77 | 151.014 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0493 | 12.1533 | 60.0056 | 11.77 | 151.0513 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0718 | 11.8989 | 59.942 | 11.77 | 151.061 | 12.4327 | 60.0205 | 11.77 | 151.0223 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0576 | 12.1533 | 60.0056 | 11.77 | 151.0596 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0802 | 11.8957 | 59.942 | 11.77 | 151.0693 | 12.4327 | 60.0205 | 11.77 | 151.0306 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0659 | 12.1533 | 60.0056 | 11.77 | 151.0679 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0885 | 11.8957 | 59.942 | 11.77 | 151.0777 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.0391 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0745 | 12.1537 | 60.0056 | 11.77 | 151.0762 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.0968 | 11.8957 | 59.9408 | 11.77 | 151.086 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.0474 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0828 | 12.1537 | 60.0056 | 11.77 | 151.0845 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1052 | 11.8957 | 59.9408 | 11.77 | 151.0944 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.0557 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0911 | 12.1545 | 60.0079 | 11.77 | 151.093 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1135 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.1027 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.064 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.0994 | 12.1545 | 60.0079 | 11.77 | 151.1013 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1219 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.111 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.0724 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.1077 | 12.158 | 60.0079 | 11.77 | 151.1096 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1302 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.1193 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.0807 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.116 | 12.158 | 60.0079 | 11.77 | 151.1179 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1385 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.1277 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.089 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.1243 | 12.158 | 60.0079 | 11.77 | 151.1262 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1469 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.136 | 12.4332 | 60.0205 | 11.77 | 151.0973 | 11.9436 | 59.9979 | 11.77 | 151.1326 | 12.158 | 60.0079 | 11.77 | 151.1345 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1552 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.1443 | 12.4306 | 60.022 | 11.77 | 151.1057 | 11.9412 | 59.9979 | 11.77 | 151.1411 | 12.1584 | 60.0079 | 11.77 | 151.1431 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.1635 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.1526 | 12.4306 | 60.022 | 11.77 | 151.114 | 11.9412 | 59.9979 | 11.77 | 151.1494 | 12.1584 | 60.0079 | 11.77 | 151.1514 | 12.1605 | 59.9697 | 11.77
151.1719 | 11.9782 | 59.9408 | 11.77 | 151.161 | 12.4312 | 60.022 | 11.77 | 151.1223 | 11.941 | 59.9979 | 11.77 | 151.1577 | 12.1584 | 60.0079 | 11.77 | 151.1597 | 12.1605 | 59.9697 | 11.77
151.1803 | 11.9754 | 59.9408 | 11.77 | 151.1693 | 12.4312 | 60.022 | 11.77 | 151.1306 | 11.941 | 59.9979 | 11.77 | 151.166 | 12.1584 | 60.0079 | 11.77 | 151.168 | 12.1605 | 59.9697 | 11.77
151.1886 | 11.9754 | 59.9408 | 11.77 | 151.1777 | 12.4312 | 60.022 | 11.77 | 151.139 | 11.941 | 59.9979 | 11.77 | 151.1743 | 12.1525 | 60.0079 | 11.77 | 151.1763 | 12.1605 | 59.9697 | 11.77
151.1969 | 11.9754 | 59.9408 | 11.77 | 151.186 | 12.4312 | 60.022 | 11.77 | 151.1473 | 11.941 | 59.9979 | 11.77 | 151.1826 | 12.1525 | 60.0079 | 11.77 | 151.1846 | 12.1617 | 59.9697 | 11.77
151.2053 | 11.9754 | 59.9408 | 11.77 | 151.1943 | 12.4312 | 60.022 | 11.77 | 151.1556 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.1909 | 12.1525 | 60.0079 | 11.77 | 151.1929 | 12.1617 | 59.9697 | 11.77
151.2136 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2026 | 12.4312 | 60.022 | 11.77 | 151.1641 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.1992 | 12.1525 | 60.0079 | 11.77 | 151.2014 | 12.1617 | 59.9697 | 11.77
151.222 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.211 | 12.4416 | 60.022 | 11.77 | 151.1724 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2078 | 12.1488 | 60.0079 | 11.77 | 151.2097 | 12.1617 | 59.9697 | 11.77
151.2303 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2193 | 12.4416 | 60.022 | 11.77 | 151.1807 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2161 | 12.1488 | 60.0079 | 11.77 | 151.218 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.2386 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2277 | 12.4416 | 60.022 | 11.77 | 151.189 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2244 | 12.1488 | 60.0079 | 11.77 | 151.2263 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.247 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.236 | 12.4416 | 60.022 | 11.77 | 151.1974 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2327 | 12.1488 | 60.0079 | 11.77 | 151.2346 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.2553 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2443 | 12.4433 | 60.022 | 11.77 | 151.2057 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.241 | 12.1532 | 60.0079 | 11.77 | 151.2429 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.2636 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2526 | 12.4433 | 60.022 | 11.77 | 151.214 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2493 | 12.1532 | 60.0079 | 11.77 | 151.2515 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.272 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2609 | 12.4433 | 60.022 | 11.77 | 151.2223 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2576 | 12.1575 | 60.0079 | 11.77 | 151.2598 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.2804 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2693 | 12.4433 | 60.022 | 11.77 | 151.2307 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2659 | 12.1575 | 60.0079 | 11.77 | 151.2681 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.2887 | 11.9779 | 59.9408 | 11.77 | 151.2776 | 12.4433 | 60.022 | 11.77 | 151.239 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2744 | 12.1575 | 60.0079 | 11.77 | 151.2764 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.297 | 11.9786 | 59.9396 | 11.77 | 151.2859 | 12.4433 | 60.022 | 11.77 | 151.2473 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2827 | 12.1575 | 60.0079 | 11.77 | 151.2847 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3054 | 11.9786 | 59.9396 | 11.77 | 151.2943 | 12.4292 | 60.022 | 11.77 | 151.2557 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.291 | 12.1512 | 60.0103 | 11.77 | 151.293 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3137 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3026 | 12.4292 | 60.022 | 11.77 | 151.264 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.2993 | 12.1512 | 60.0103 | 11.77 | 151.3013 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3221 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3109 | 12.4288 | 60.022 | 11.77 | 151.2723 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.3076 | 12.1512 | 60.0103 | 11.77 | 151.3098 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3304 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3193 | 12.4288 | 60.022 | 11.77 | 151.2806 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.3159 | 12.1512 | 60.0103 | 11.77 | 151.3181 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3387 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3276 | 12.429 | 60.022 | 11.77 | 151.2891 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.3242 | 12.1512 | 60.0103 | 11.77 | 151.3264 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3471 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3359 | 12.429 | 60.022 | 11.77 | 151.2974 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.3328 | 12.1512 | 60.0103 | 11.77 | 151.3347 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3554 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3442 | 12.429 | 60.024 | 11.77 | 151.3057 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.3411 | 12.1516 | 60.0103 | 11.77 | 151.343 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3637 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3526 | 12.429 | 60.024 | 11.77 | 151.314 | 11.941 | 59.999 | 11.77 | 151.3494 | 12.1516 | 60.0103 | 11.77 | 151.3513 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3721 | 11.9787 | 59.9396 | 11.77 | 151.3609 | 12.4289 | 60.024 | 11.77 | 151.3224 | 11.9469 | 59.999 | 11.77 | 151.3577 | 12.1492 | 60.0103 | 11.77 | 151.3596 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3805 | 11.9804 | 59.9396 | 11.77 | 151.3693 | 12.4289 | 60.024 | 11.77 | 151.3307 | 11.9469 | 59.999 | 11.77 | 151.366 | 12.1492 | 60.0103 | 11.77 | 151.3682 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3888 | 11.9804 | 59.9396 | 11.77 | 151.3776 | 12.4289 | 60.024 | 11.77 | 151.339 | 11.9469 | 59.999 | 11.77 | 151.3743 | 12.1492 | 60.0103 | 11.77 | 151.3765 | 12.1599 | 59.9697 | 11.77
151.3971 | 11.9812 | 59.9396 | 11.77 | 151.3859 | 12.4289 | 60.024 | 11.77 | 151.3473 | 11.9469 | 59.999 | 11.77 | 151.3826 | 12.1492 | 60.0103 | 11.77 | 151.3848 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4055 | 11.9812 | 59.9396 | 11.77 | 151.3942 | 12.4233 | 60.024 | 11.77 | 151.3557 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.3909 | 12.1496 | 60.0103 | 11.77 | 151.3931 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4138 | 11.9819 | 59.9396 | 11.77 | 151.4026 | 12.4233 | 60.024 | 11.77 | 151.364 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.3994 | 12.1496 | 60.0103 | 11.77 | 151.4014 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4221 | 11.9819 | 59.9396 | 11.77 | 151.4109 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.3723 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.4077 | 12.1496 | 60.0103 | 11.77 | 151.4097 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4305 | 11.9819 | 59.9396 | 11.77 | 151.4193 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.3807 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.416 | 12.1496 | 60.0103 | 11.77 | 151.4182 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4388 | 11.9819 | 59.9396 | 11.77 | 151.4276 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.389 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.4243 | 12.0763 | 60.0103 | 11.77 | 151.4265 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4472 | 11.9819 | 59.9396 | 11.77 | 151.4359 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.3973 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.4326 | 12.0763 | 60.0103 | 11.77 | 151.4348 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4555 | 11.9819 | 59.9396 | 11.77 | 151.4442 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.4056 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.4409 | 12.0608 | 60.0103 | 11.77 | 151.4431 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4638 | 11.9789 | 59.9396 | 11.77 | 151.4526 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.4141 | 11.9469 | 59.9994 | 11.77 | 151.4492 | 12.0608 | 60.0103 | 11.77 | 151.4514 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4722 | 11.9789 | 59.9396 | 11.77 | 151.4609 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.4224 | 11.9433 | 59.9994 | 11.77 | 151.4575 | 12.0604 | 60.0103 | 11.77 | 151.4597 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4806 | 11.9789 | 59.9396 | 11.77 | 151.4692 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.4307 | 11.9433 | 59.9994 | 11.77 | 151.4661 | 12.0604 | 60.0103 | 11.77 | 151.468 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4889 | 11.9789 | 59.9396 | 11.77 | 151.4775 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.439 | 11.9435 | 59.9994 | 11.77 | 151.4744 | 12.0595 | 60.0103 | 11.77 | 151.4766 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.4972 | 11.9757 | 59.9381 | 11.77 | 151.4858 | 12.4235 | 60.024 | 11.77 | 151.4474 | 11.9435 | 59.9994 | 11.77 | 151.4827 | 12.0595 | 60.0103 | 11.77 | 151.4849 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5056 | 11.9757 | 59.9381 | 11.77 | 151.4942 | 12.4255 | 60.024 | 11.77 | 151.4557 | 11.9435 | 59.9994 | 11.77 | 151.491 | 12.0595 | 60.0138 | 11.77 | 151.4932 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5139 | 11.9757 | 59.9381 | 11.77 | 151.5025 | 12.4255 | 60.024 | 11.77 | 151.464 | 11.9435 | 59.9994 | 11.77 | 151.4993 | 12.0595 | 60.0138 | 11.77 | 151.5015 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5222 | 11.9757 | 59.9381 | 11.77 | 151.5109 | 12.4255 | 60.024 | 11.77 | 151.4723 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5076 | 12.0606 | 60.0138 | 11.77 | 151.5098 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5306 | 11.9774 | 59.9381 | 11.77 | 151.5192 | 12.4255 | 60.024 | 11.77 | 151.4807 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5159 | 12.0606 | 60.0138 | 11.77 | 151.5181 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5389 | 11.9774 | 59.9381 | 11.77 | 151.5275 | 12.4255 | 60.024 | 11.77 | 151.489 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5242 | 12.0572 | 60.014 | 11.77 | 151.5264 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5473 | 11.9782 | 59.9381 | 11.77 | 151.5358 | 12.4255 | 60.024 | 11.77 | 151.4973 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5327 | 12.0572 | 60.014 | 11.77 | 151.5349 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5556 | 11.9782 | 59.9381 | 11.77 | 151.5442 | 12.4255 | 60.026 | 11.77 | 151.5057 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.541 | 12.0572 | 60.014 | 11.77 | 151.5432 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5639 | 11.9789 | 59.9381 | 11.77 | 151.5525 | 12.4255 | 60.026 | 11.77 | 151.514 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5493 | 12.0572 | 60.014 | 11.77 | 151.5515 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5723 | 11.9789 | 59.9381 | 11.77 | 151.5609 | 12.4255 | 60.026 | 11.77 | 151.5223 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5576 | 12.0551 | 60.014 | 11.77 | 151.5598 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5807 | 11.9789 | 59.9381 | 11.77 | 151.5692 | 12.4255 | 60.026 | 11.77 | 151.5306 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5659 | 12.0551 | 60.014 | 11.77 | 151.5681 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.589 | 11.9789 | 59.9381 | 11.77 | 151.5775 | 12.4262 | 60.026 | 11.77 | 151.5391 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5742 | 12.0557 | 60.014 | 11.77 | 151.5764 | 12.1599 | 59.9701 | 11.77
151.5973 | 11.9806 | 59.9381 | 11.77 | 151.5858 | 12.4262 | 60.026 | 11.77 | 151.5474 | 11.9441 | 59.9994 | 11.77 | 151.5825 | 12.0557 | 60.014 | 11.77 | 151.585 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6057 | 11.9806 | 59.9381 | 11.77 | 151.5942 | 12.4275 | 60.026 | 11.77 | 151.5557 | 11.9439 | 60.001 | 11.77 | 151.5908 | 12.0557 | 60.014 | 11.77 | 151.5933 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.614 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6025 | 12.4275 | 60.026 | 11.77 | 151.564 | 11.9439 | 60.001 | 11.77 | 151.5994 | 12.0557 | 60.014 | 11.77 | 151.6016 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6223 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6108 | 12.4275 | 60.026 | 11.77 | 151.5724 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6077 | 12.0573 | 60.014 | 11.77 | 151.6099 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6307 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6191 | 12.4275 | 60.026 | 11.77 | 151.5807 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.616 | 12.0573 | 60.014 | 11.77 | 151.6182 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.639 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6275 | 12.4275 | 60.026 | 11.77 | 151.589 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6243 | 12.0573 | 60.014 | 11.77 | 151.6265 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6474 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6358 | 12.4275 | 60.026 | 11.77 | 151.5973 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6326 | 12.0573 | 60.014 | 11.77 | 151.6348 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6557 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6442 | 12.4282 | 60.026 | 11.77 | 151.6057 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6409 | 12.0578 | 60.014 | 11.77 | 151.6433 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.664 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6525 | 12.4282 | 60.026 | 11.77 | 151.614 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6492 | 12.0578 | 60.014 | 11.77 | 151.6516 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6724 | 11.9786 | 59.9381 | 11.77 | 151.6608 | 12.4282 | 60.026 | 11.77 | 151.6223 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6575 | 12.0589 | 60.014 | 11.77 | 151.6599 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6808 | 11.9787 | 59.9381 | 11.77 | 151.6691 | 12.4282 | 60.026 | 11.77 | 151.6307 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.666 | 12.0589 | 60.014 | 11.77 | 151.6682 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6891 | 11.9787 | 59.9381 | 11.77 | 151.6774 | 12.4238 | 60.026 | 11.77 | 151.639 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6743 | 12.0595 | 60.014 | 11.77 | 151.6765 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.6974 | 11.9787 | 59.9353 | 11.77 | 151.6858 | 12.4238 | 60.026 | 11.77 | 151.6473 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6826 | 12.0595 | 60.014 | 11.77 | 151.6848 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7058 | 11.9787 | 59.9353 | 11.77 | 151.6941 | 12.424 | 60.026 | 11.77 | 151.6556 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6909 | 12.0573 | 60.0183 | 11.77 | 151.6931 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7141 | 11.9787 | 59.9353 | 11.77 | 151.7025 | 12.424 | 60.026 | 11.77 | 151.6641 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.6992 | 12.0573 | 60.0183 | 11.77 | 151.7017 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7224 | 11.9787 | 59.9353 | 11.77 | 151.7108 | 12.424 | 60.026 | 11.77 | 151.6724 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7075 | 12.0573 | 60.0183 | 11.77 | 151.71 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7308 | 11.9787 | 59.9353 | 11.77 | 151.7191 | 12.424 | 60.026 | 11.77 | 151.6807 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7158 | 12.0573 | 60.0183 | 11.77 | 151.7183 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7392 | 11.9787 | 59.9353 | 11.77 | 151.7274 | 12.4206 | 60.026 | 11.77 | 151.689 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7241 | 12.0579 | 60.0183 | 11.77 | 151.7266 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7475 | 11.9803 | 59.9353 | 11.77 | 151.7358 | 12.4206 | 60.026 | 11.77 | 151.6974 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7327 | 12.0579 | 60.0183 | 11.77 | 151.7349 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7558 | 11.9803 | 59.9353 | 11.77 | 151.7441 | 12.4206 | 60.0279 | 11.77 | 151.7057 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.741 | 12.0579 | 60.0183 | 11.77 | 151.7432 | 12.1602 | 59.9701 | 11.77
151.7642 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.7524 | 12.4206 | 60.0279 | 11.77 | 151.714 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7493 | 12.0579 | 60.0183 | 11.77 | 151.7517 | 12.1608 | 59.9701 | 11.77
151.7725 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.7607 | 12.392 | 60.0279 | 11.77 | 151.7223 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7576 | 12.059 | 60.0183 | 11.77 | 151.76 | 12.1608 | 59.9701 | 11.77
151.7809 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.7691 | 12.392 | 60.0279 | 11.77 | 151.7307 | 11.9402 | 60.001 | 11.77 | 151.7659 | 12.059 | 60.0183 | 11.77 | 151.7683 | 12.1608 | 59.9701 | 11.77
151.7892 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.7774 | 12.392 | 60.0279 | 11.77 | 151.739 | 11.9409 | 60.001 | 11.77 | 151.7742 | 12.0595 | 60.0183 | 11.77 | 151.7766 | 12.1608 | 59.9701 | 11.77
151.7975 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.7858 | 12.392 | 60.0279 | 11.77 | 151.7473 | 11.9409 | 60.001 | 11.77 | 151.7825 | 12.0595 | 60.0183 | 11.77 | 151.7849 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.8059 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.7941 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.7557 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.7908 | 12.075 | 60.0183 | 11.77 | 151.7932 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.8142 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.8024 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.764 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.7993 | 12.075 | 60.0183 | 11.77 | 151.8015 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.8225 | 11.982 | 59.9353 | 11.77 | 151.8107 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.7723 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8076 | 12.0696 | 60.0183 | 11.77 | 151.8101 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.8309 | 11.9795 | 59.9353 | 11.77 | 151.819 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.7806 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8159 | 12.0696 | 60.0183 | 11.77 | 151.8184 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.8393 | 11.9795 | 59.9353 | 11.77 | 151.8274 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.7891 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8242 | 12.0663 | 60.0183 | 11.77 | 151.8267 | 12.1608 | 59.9697 | 11.77
151.8476 | 11.9795 | 59.9353 | 11.77 | 151.8357 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.7974 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8325 | 12.0663 | 60.0183 | 11.77 | 151.835 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.8559 | 11.9795 | 59.9353 | 11.77 | 151.8441 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.8057 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8408 | 12.0663 | 60.0183 | 11.77 | 151.8433 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.8643 | 11.9781 | 59.9353 | 11.77 | 151.8524 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.814 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8491 | 12.0663 | 60.0183 | 11.77 | 151.8516 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.8726 | 11.9781 | 59.9353 | 11.77 | 151.8607 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.8224 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8574 | 12.0793 | 60.0183 | 11.77 | 151.8599 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.881 | 11.9229 | 59.9353 | 11.77 | 151.869 | 12.3886 | 60.0279 | 11.77 | 151.8307 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.866 | 12.0793 | 60.0183 | 11.77 | 151.8684 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.8893 | 11.9229 | 59.9353 | 11.77 | 151.8774 | 12.3893 | 60.0279 | 11.77 | 151.839 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8743 | 12.0793 | 60.0183 | 11.77 | 151.8767 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.8977 | 11.9236 | 59.9333 | 11.77 | 151.8857 | 12.3893 | 60.0279 | 11.77 | 151.8473 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8826 | 12.0793 | 60.0183 | 11.77 | 151.885 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.906 | 11.9236 | 59.9333 | 11.77 | 151.894 | 12.3893 | 60.0279 | 11.77 | 151.8557 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8909 | 12.0797 | 60.0218 | 11.77 | 151.8933 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9143 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.9023 | 12.3893 | 60.0279 | 11.77 | 151.864 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.8992 | 12.0797 | 60.0218 | 11.77 | 151.9016 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9227 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.9107 | 12.3893 | 60.0279 | 11.77 | 151.8723 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9075 | 12.0815 | 60.0218 | 11.77 | 151.9099 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.931 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.919 | 12.3893 | 60.0279 | 11.77 | 151.8806 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9158 | 12.0815 | 60.0218 | 11.77 | 151.9185 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9394 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.9274 | 12.3908 | 60.0279 | 11.77 | 151.889 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9241 | 12.0815 | 60.0218 | 11.77 | 151.9268 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9477 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.9357 | 12.3908 | 60.0279 | 11.77 | 151.8973 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9326 | 12.0815 | 60.0218 | 11.77 | 151.9351 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.956 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.944 | 12.3908 | 60.0291 | 11.77 | 151.9056 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9409 | 12.0814 | 60.0218 | 11.77 | 151.9434 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9644 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.9523 | 12.3908 | 60.0291 | 11.77 | 151.9141 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9492 | 12.0814 | 60.0218 | 11.77 | 151.9517 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9727 | 11.9246 | 59.9333 | 11.77 | 151.9606 | 12.3908 | 60.0291 | 11.77 | 151.9224 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9575 | 12.0821 | 60.0218 | 11.77 | 151.96 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.981 | 11.9273 | 59.9333 | 11.77 | 151.969 | 12.3908 | 60.0291 | 11.77 | 151.9307 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9658 | 12.0821 | 60.0218 | 11.77 | 151.9683 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9894 | 11.9273 | 59.9333 | 11.77 | 151.9773 | 12.3915 | 60.0291 | 11.77 | 151.939 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9741 | 12.084 | 60.0218 | 11.77 | 151.9768 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
151.9978 | 11.9273 | 59.9333 | 11.77 | 151.9857 | 12.3915 | 60.0291 | 11.77 | 151.9474 | 11.9409 | 60.0014 | 11.77 | 151.9824 | 12.084 | 60.0218 | 11.77 | 151.9851 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0061 | 11.9273 | 59.9333 | 11.77 | 151.994 | 12.3915 | 60.0291 | 11.77 | 151.9557 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 151.9907 | 12.084 | 60.0218 | 11.77 | 151.9934 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0144 | 11.9282 | 59.9333 | 11.77 | 152.0023 | 12.3915 | 60.0291 | 11.77 | 151.964 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 151.999 | 12.084 | 60.0218 | 11.77 | 152.0017 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0228 | 11.9282 | 59.9333 | 11.77 | 152.0106 | 12.3915 | 60.0291 | 11.77 | 151.9723 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 152.0076 | 12.0847 | 60.0218 | 11.77 | 152.01 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0311 | 11.9282 | 59.9333 | 11.77 | 152.019 | 12.3915 | 60.0291 | 11.77 | 151.9807 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 152.0159 | 12.0847 | 60.0218 | 11.77 | 152.0183 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0395 | 11.9282 | 59.9333 | 11.77 | 152.0273 | 12.3897 | 60.0291 | 11.77 | 151.989 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 152.0242 | 12.0815 | 60.0218 | 11.77 | 152.0266 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0478 | 11.9282 | 59.9333 | 11.77 | 152.0356 | 12.3897 | 60.0291 | 11.77 | 151.9973 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 152.0325 | 12.0815 | 60.0218 | 11.77 | 152.0352 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0562 | 11.9282 | 59.9333 | 11.77 | 152.0439 | 12.4016 | 60.0291 | 11.77 | 152.0056 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 152.0408 | 12.0826 | 60.0218 | 11.77 | 152.0435 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0645 | 11.8544 | 59.9333 | 11.77 | 152.0523 | 12.4016 | 60.0291 | 11.77 | 152.014 | 11.9409 | 60.0018 | 11.77 | 152.0491 | 12.0826 | 60.0218 | 11.77 | 152.0518 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0728 | 11.8544 | 59.9333 | 11.77 | 152.0606 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0223 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.0574 | 12.0826 | 60.0218 | 11.77 | 152.0601 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0812 | 11.8533 | 59.9333 | 11.77 | 152.0689 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0306 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.0657 | 12.0826 | 60.0218 | 11.77 | 152.0684 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0895 | 11.8533 | 59.9333 | 11.77 | 152.0773 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0391 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.0742 | 12.0837 | 60.0218 | 11.77 | 152.0767 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.0979 | 11.8533 | 59.9314 | 11.77 | 152.0856 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0474 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.0825 | 12.0837 | 60.0218 | 11.77 | 152.0852 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1062 | 11.8533 | 59.9314 | 11.77 | 152.0939 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0557 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.0908 | 12.0827 | 60.0249 | 11.77 | 152.0935 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1145 | 11.8533 | 59.9314 | 11.77 | 152.1022 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.064 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.0991 | 12.0827 | 60.0249 | 11.77 | 152.1018 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1229 | 11.8533 | 59.9314 | 11.77 | 152.1106 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0724 | 11.9418 | 60.0018 | 11.77 | 152.1074 | 12.0827 | 60.0249 | 11.77 | 152.1101 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1313 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1189 | 12.4025 | 60.0291 | 11.77 | 152.0807 | 11.9418 | 60.0018 | 11.77 | 152.1157 | 12.0827 | 60.0249 | 11.77 | 152.1184 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1396 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1273 | 12.404 | 60.0291 | 11.77 | 152.089 | 11.9418 | 60.0018 | 11.77 | 152.124 | 12.0834 | 60.0249 | 11.77 | 152.1267 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1479 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1356 | 12.404 | 60.0291 | 11.77 | 152.0973 | 11.9418 | 60.0018 | 11.77 | 152.1323 | 12.0834 | 60.0249 | 11.77 | 152.135 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1563 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1439 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.1057 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.1409 | 12.0817 | 60.0249 | 11.77 | 152.1436 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1646 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1522 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.114 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.1492 | 12.0817 | 60.0249 | 11.77 | 152.1519 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1729 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1606 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.1223 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.1575 | 12.0817 | 60.0249 | 11.77 | 152.1602 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1813 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1689 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.1306 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.1658 | 12.0817 | 60.0249 | 11.77 | 152.1685 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.1897 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1772 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.139 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.1741 | 12.0817 | 60.0249 | 11.77 | 152.1768 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.198 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1855 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.1473 | 11.9415 | 60.0018 | 11.77 | 152.1824 | 12.0817 | 60.0249 | 11.77 | 152.1851 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2063 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.1938 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.1556 | 11.9415 | 60.0029 | 11.77 | 152.1907 | 12.0785 | 60.0249 | 11.77 | 152.1936 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2147 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2022 | 12.4048 | 60.0307 | 11.77 | 152.1639 | 11.9415 | 60.0029 | 11.77 | 152.199 | 12.0785 | 60.0249 | 11.77 | 152.2019 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.223 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2105 | 12.4041 | 60.0307 | 11.77 | 152.1724 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2073 | 12.0789 | 60.0249 | 11.77 | 152.2102 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2314 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2189 | 12.4041 | 60.0307 | 11.77 | 152.1807 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2158 | 12.0789 | 60.0249 | 11.77 | 152.2185 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2397 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2272 | 12.4049 | 60.0307 | 11.77 | 152.189 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2241 | 12.08 | 60.0249 | 11.77 | 152.2268 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.248 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2355 | 12.4049 | 60.0307 | 11.77 | 152.1974 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2324 | 12.08 | 60.0249 | 11.77 | 152.2351 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2564 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2438 | 12.4049 | 60.0307 | 11.77 | 152.2057 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2407 | 12.0807 | 60.0249 | 11.77 | 152.2434 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2647 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2522 | 12.4049 | 60.0307 | 11.77 | 152.214 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.249 | 12.0807 | 60.0249 | 11.77 | 152.252 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.273 | 11.8542 | 59.9314 | 11.77 | 152.2605 | 12.4049 | 60.0307 | 11.77 | 152.2223 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2573 | 12.0807 | 60.0249 | 11.77 | 152.2603 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2814 | 11.8547 | 59.9314 | 11.77 | 152.2689 | 12.4049 | 60.0307 | 11.77 | 152.2307 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2656 | 12.0807 | 60.0249 | 11.77 | 152.2686 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2898 | 11.8547 | 59.9314 | 11.77 | 152.2772 | 12.4061 | 60.0307 | 11.77 | 152.239 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2739 | 12.079 | 60.0249 | 11.77 | 152.2769 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.2981 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 152.2855 | 12.4061 | 60.0307 | 11.77 | 152.2473 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2825 | 12.079 | 60.0249 | 11.77 | 152.2852 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3064 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 152.2938 | 12.4064 | 60.0307 | 11.77 | 152.2556 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2908 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.2935 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3148 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 152.3021 | 12.4064 | 60.0307 | 11.77 | 152.264 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.2991 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3018 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3232 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 152.3105 | 12.4032 | 60.0307 | 11.77 | 152.2723 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3074 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3103 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3315 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3188 | 12.4032 | 60.0307 | 11.77 | 152.2806 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3157 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3186 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3398 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3271 | 12.4032 | 60.0307 | 11.77 | 152.2889 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.324 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3269 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3482 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3354 | 12.4032 | 60.0307 | 11.77 | 152.2974 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3323 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3352 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3565 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3438 | 12.4021 | 60.0326 | 11.77 | 152.3057 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3406 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3435 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3648 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3521 | 12.4021 | 60.0326 | 11.77 | 152.314 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3489 | 12.0797 | 60.0276 | 11.77 | 152.3518 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3732 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3605 | 12.4024 | 60.0326 | 11.77 | 152.3223 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3574 | 12.0765 | 60.0276 | 11.77 | 152.3604 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3815 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3688 | 12.4024 | 60.0326 | 11.77 | 152.3307 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3657 | 12.0765 | 60.0276 | 11.77 | 152.3687 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3899 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3771 | 12.4033 | 60.0326 | 11.77 | 152.339 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.374 | 12.0772 | 60.0276 | 11.77 | 152.377 | 12.0783 | 59.9693 | 11.77
152.3982 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3854 | 12.4033 | 60.0326 | 11.77 | 152.3473 | 11.9402 | 60.0029 | 11.77 | 152.3823 | 12.0772 | 60.0276 | 11.77 | 152.3853 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4065 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.3938 | 12.3933 | 60.0326 | 11.77 | 152.3557 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.3906 | 12.0751 | 60.0276 | 11.77 | 152.3936 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4149 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4021 | 12.3933 | 60.0326 | 11.77 | 152.364 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.3989 | 12.0751 | 60.0276 | 11.77 | 152.4019 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4232 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4104 | 12.3933 | 60.0326 | 11.77 | 152.3723 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4072 | 12.0751 | 60.0276 | 11.77 | 152.4102 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4316 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4188 | 12.3933 | 60.0326 | 11.77 | 152.3806 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4155 | 12.0751 | 60.0276 | 11.77 | 152.4187 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4399 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4271 | 12.3933 | 60.0326 | 11.77 | 152.389 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4241 | 12.0755 | 60.0276 | 11.77 | 152.427 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4483 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4354 | 12.3933 | 60.0326 | 11.77 | 152.3973 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4324 | 12.0755 | 60.0276 | 11.77 | 152.4353 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4566 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4437 | 12.3904 | 60.0326 | 11.77 | 152.4056 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4407 | 12.0755 | 60.0276 | 11.77 | 152.4436 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4649 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4521 | 12.3904 | 60.0326 | 11.77 | 152.4139 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.449 | 12.0755 | 60.0276 | 11.77 | 152.4519 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4733 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4604 | 12.3904 | 60.0326 | 11.77 | 152.4224 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4573 | 12.0723 | 60.0276 | 11.77 | 152.4602 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4817 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4688 | 12.3904 | 60.0326 | 11.77 | 152.4307 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4656 | 12.0723 | 60.0276 | 11.77 | 152.4685 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.49 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.4771 | 12.3904 | 60.0326 | 11.77 | 152.439 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4739 | 12.0733 | 60.0276 | 11.77 | 152.4771 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.4983 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.4854 | 12.3904 | 60.0326 | 11.77 | 152.4473 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4822 | 12.0733 | 60.0276 | 11.77 | 152.4854 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5067 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.4937 | 12.3913 | 60.0326 | 11.77 | 152.4557 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.4905 | 12.0733 | 60.0295 | 11.77 | 152.4937 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.515 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5021 | 12.3913 | 60.0326 | 11.77 | 152.464 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.499 | 12.0733 | 60.0295 | 11.77 | 152.502 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5233 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5104 | 12.3916 | 60.0326 | 11.77 | 152.4723 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5073 | 12.0738 | 60.0295 | 11.77 | 152.5103 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5317 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5187 | 12.3916 | 60.0326 | 11.77 | 152.4806 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5156 | 12.0738 | 60.0295 | 11.77 | 152.5186 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5401 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.527 | 12.393 | 60.0326 | 11.77 | 152.489 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5239 | 12.0745 | 60.0295 | 11.77 | 152.5271 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5484 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5353 | 12.393 | 60.0326 | 11.77 | 152.4973 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5322 | 12.0745 | 60.0295 | 11.77 | 152.5354 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5567 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5437 | 12.393 | 60.0354 | 11.77 | 152.5056 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5405 | 12.0872 | 60.0295 | 11.77 | 152.5437 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5651 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.552 | 12.393 | 60.0354 | 11.77 | 152.514 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5488 | 12.0872 | 60.0295 | 11.77 | 152.552 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5734 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5604 | 12.3938 | 60.0354 | 11.77 | 152.5223 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5571 | 12.0872 | 60.0295 | 11.77 | 152.5603 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5818 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5687 | 12.3938 | 60.0354 | 11.77 | 152.5306 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5657 | 12.0872 | 60.0295 | 11.77 | 152.5686 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5901 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.577 | 12.3342 | 60.0354 | 11.77 | 152.5389 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.574 | 12.0883 | 60.0295 | 11.77 | 152.5769 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.5984 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5853 | 12.3342 | 60.0354 | 11.77 | 152.5474 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5823 | 12.0883 | 60.0295 | 11.77 | 152.5854 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6068 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.5937 | 12.3342 | 60.0354 | 11.77 | 152.5557 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5906 | 12.0883 | 60.0295 | 11.77 | 152.5938 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6151 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.602 | 12.3342 | 60.0354 | 11.77 | 152.564 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.5989 | 12.0883 | 60.0295 | 11.77 | 152.6021 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6234 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6103 | 12.3324 | 60.0354 | 11.77 | 152.5723 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6072 | 12.0887 | 60.0295 | 11.77 | 152.6104 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6318 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6187 | 12.3324 | 60.0354 | 11.77 | 152.5807 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6155 | 12.0887 | 60.0295 | 11.77 | 152.6187 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6402 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.627 | 12.3292 | 60.0354 | 11.77 | 152.589 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6238 | 12.0787 | 60.0295 | 11.77 | 152.627 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6485 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6353 | 12.3292 | 60.0354 | 11.77 | 152.5973 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6321 | 12.0787 | 60.0295 | 11.77 | 152.6353 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6568 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6436 | 12.3298 | 60.0354 | 11.77 | 152.6056 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6406 | 12.0747 | 60.0295 | 11.77 | 152.6438 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6652 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.652 | 12.3298 | 60.0354 | 11.77 | 152.614 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6489 | 12.0747 | 60.0295 | 11.77 | 152.6521 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6736 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6603 | 12.3298 | 60.0354 | 11.77 | 152.6223 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6572 | 12.0747 | 60.0295 | 11.77 | 152.6604 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6819 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6686 | 12.3298 | 60.0354 | 11.77 | 152.6306 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6655 | 12.0747 | 60.0295 | 11.77 | 152.6687 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6902 | 11.8542 | 59.9302 | 11.77 | 152.6769 | 12.3312 | 60.0354 | 11.77 | 152.6389 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6738 | 12.0747 | 60.0295 | 11.77 | 152.677 | 12.0783 | 59.9697 | 11.77
152.6986 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.6853 | 12.3312 | 60.0354 | 11.77 | 152.6473 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6821 | 12.0747 | 60.0295 | 11.77 | 152.6853 | 12.0781 | 59.9697 | 11.77
152.7069 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.6936 | 12.3321 | 60.0354 | 11.77 | 152.6556 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6904 | 12.0724 | 60.0319 | 11.77 | 152.6938 | 12.0781 | 59.9697 | 11.77
152.7152 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7019 | 12.3321 | 60.0354 | 11.77 | 152.6639 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.6987 | 12.0724 | 60.0319 | 11.77 | 152.7021 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7236 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7103 | 12.3327 | 60.0355 | 11.77 | 152.6724 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.7073 | 12.0724 | 60.0319 | 11.77 | 152.7104 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7319 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7186 | 12.3327 | 60.0355 | 11.77 | 152.6807 | 11.9402 | 60.0033 | 11.77 | 152.7156 | 12.0724 | 60.0319 | 11.77 | 152.7188 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7403 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7269 | 12.3327 | 60.0355 | 11.77 | 152.689 | 11.9363 | 60.0033 | 11.77 | 152.7239 | 12.0737 | 60.0319 | 11.77 | 152.7271 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7486 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7352 | 12.3327 | 60.0355 | 11.77 | 152.6973 | 11.9363 | 60.0033 | 11.77 | 152.7322 | 12.0737 | 60.0319 | 11.77 | 152.7354 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.757 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7436 | 12.3327 | 60.0378 | 11.77 | 152.7057 | 11.9363 | 60.0033 | 11.77 | 152.7405 | 12.0737 | 60.0319 | 11.77 | 152.7437 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7653 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7519 | 12.3327 | 60.0378 | 11.77 | 152.714 | 11.9363 | 60.0033 | 11.77 | 152.7488 | 12.0737 | 60.0319 | 11.77 | 152.7522 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7737 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7603 | 12.3309 | 60.0378 | 11.77 | 152.7223 | 11.9365 | 60.0033 | 11.77 | 152.7571 | 12.0737 | 60.0319 | 11.77 | 152.7605 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.782 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7686 | 12.3309 | 60.0378 | 11.77 | 152.7306 | 11.9365 | 60.0033 | 11.77 | 152.7654 | 12.0737 | 60.0319 | 11.77 | 152.7688 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7903 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7769 | 12.3318 | 60.0378 | 11.77 | 152.739 | 11.9363 | 60.0033 | 11.77 | 152.7737 | 12.075 | 60.0319 | 11.77 | 152.7771 | 12.0775 | 59.9697 | 11.77
152.7987 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7852 | 12.3318 | 60.0378 | 11.77 | 152.7473 | 11.9363 | 60.0033 | 11.77 | 152.7822 | 12.075 | 60.0319 | 11.77 | 152.7854 | 12.0775 | 59.9701 | 11.77
152.807 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.7935 | 12.3288 | 60.0378 | 11.77 | 152.7556 | 11.9363 | 60.0029 | 11.77 | 152.7905 | 12.075 | 60.0319 | 11.77 | 152.7937 | 12.0775 | 59.9701 | 11.77
152.8153 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8019 | 12.3288 | 60.0378 | 11.77 | 152.7639 | 11.9363 | 60.0029 | 11.77 | 152.7988 | 12.075 | 60.0319 | 11.77 | 152.8022 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8237 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8102 | 12.3288 | 60.0378 | 11.77 | 152.7723 | 11.9363 | 60.0029 | 11.77 | 152.8071 | 12.0763 | 60.0319 | 11.77 | 152.8105 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8321 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8185 | 12.3288 | 60.0378 | 11.77 | 152.7806 | 11.9363 | 60.0029 | 11.77 | 152.8154 | 12.0763 | 60.0319 | 11.77 | 152.8188 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8404 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8268 | 12.3288 | 60.0378 | 11.77 | 152.7889 | 11.9363 | 60.0029 | 11.77 | 152.8237 | 12.0763 | 60.0319 | 11.77 | 152.8271 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8487 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8352 | 12.3288 | 60.0378 | 11.77 | 152.7972 | 11.9363 | 60.0029 | 11.77 | 152.832 | 12.0763 | 60.0319 | 11.77 | 152.8354 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8571 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8435 | 12.3255 | 60.0378 | 11.77 | 152.8057 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8403 | 12.0763 | 60.0319 | 11.77 | 152.8438 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8654 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8518 | 12.3255 | 60.0378 | 11.77 | 152.814 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8486 | 12.0763 | 60.0319 | 11.77 | 152.8521 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8737 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8602 | 12.2575 | 60.0378 | 11.77 | 152.8223 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8572 | 12.0736 | 60.0319 | 11.77 | 152.8606 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8821 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8685 | 12.2575 | 60.0378 | 11.77 | 152.8307 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8655 | 12.0736 | 60.0319 | 11.77 | 152.8689 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8905 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8768 | 12.2563 | 60.0378 | 11.77 | 152.839 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8738 | 12.0736 | 60.0319 | 11.77 | 152.8772 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.8988 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8851 | 12.2563 | 60.0378 | 11.77 | 152.8473 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8821 | 12.0736 | 60.0319 | 11.77 | 152.8855 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9071 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.8935 | 12.2563 | 60.0378 | 11.77 | 152.8556 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8904 | 12.0696 | 60.0335 | 11.77 | 152.8938 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9155 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9018 | 12.2563 | 60.0378 | 11.77 | 152.864 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.8987 | 12.0696 | 60.0335 | 11.77 | 152.9021 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9238 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9102 | 12.2563 | 60.0378 | 11.77 | 152.8723 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.907 | 12.0696 | 60.0335 | 11.77 | 152.9104 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9322 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9185 | 12.2563 | 60.0378 | 11.77 | 152.8806 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.9153 | 12.0696 | 60.0335 | 11.77 | 152.9189 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9405 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9268 | 12.2573 | 60.0378 | 11.77 | 152.8889 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.9238 | 12.0709 | 60.0335 | 11.77 | 152.9272 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9488 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9351 | 12.2573 | 60.0378 | 11.77 | 152.8973 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.9321 | 12.0709 | 60.0335 | 11.77 | 152.9355 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9572 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9434 | 12.2573 | 60.0398 | 11.77 | 152.9056 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.9404 | 12.0709 | 60.0335 | 11.77 | 152.9438 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9655 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9518 | 12.2573 | 60.0398 | 11.77 | 152.9139 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.9487 | 12.0709 | 60.0335 | 11.77 | 152.9521 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9739 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9601 | 12.258 | 60.0398 | 11.77 | 152.9222 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.957 | 12.0722 | 60.0335 | 11.77 | 152.9604 | 11.8124 | 59.9701 | 11.77
152.9822 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9684 | 12.258 | 60.0398 | 11.77 | 152.9307 | 11.9409 | 60.0029 | 11.77 | 152.9653 | 12.0722 | 60.0335 | 11.77 | 152.969 | 11.8122 | 59.9701 | 11.77
152.9906 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9767 | 12.258 | 60.0398 | 11.77 | 152.939 | 11.9369 | 60.0029 | 11.77 | 152.9736 | 12.0722 | 60.0335 | 11.77 | 152.9773 | 11.8122 | 59.9701 | 11.77
152.9989 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9851 | 12.258 | 60.0398 | 11.77 | 152.9473 | 11.9369 | 60.0029 | 11.77 | 152.9819 | 12.0722 | 60.0335 | 11.77 | 152.9856 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0072 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 152.9934 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 152.9556 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 152.9902 | 12.0731 | 60.0335 | 11.77 | 152.9939 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0156 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0018 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 152.964 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 152.9988 | 12.0731 | 60.0335 | 11.77 | 153.0022 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.024 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0101 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 152.9723 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0071 | 12.0699 | 60.0335 | 11.77 | 153.0105 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0323 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0184 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 152.9806 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0154 | 12.0699 | 60.0335 | 11.77 | 153.0188 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0406 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0267 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 152.989 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0237 | 12.0699 | 60.0335 | 11.77 | 153.0273 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.049 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.035 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 152.9973 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.032 | 12.0699 | 60.0335 | 11.77 | 153.0356 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0573 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0434 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 153.0056 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0403 | 12.0712 | 60.0335 | 11.77 | 153.0439 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0656 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0517 | 12.2594 | 60.0398 | 11.77 | 153.0139 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0486 | 12.0712 | 60.0335 | 11.77 | 153.0522 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.074 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0601 | 12.2564 | 60.0398 | 11.77 | 153.0223 | 11.9367 | 60.0018 | 11.77 | 153.0569 | 12.0721 | 60.0335 | 11.77 | 153.0605 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0824 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0684 | 12.2564 | 60.0398 | 11.77 | 153.0306 | 11.9367 | 60.0018 | 11.77 | 153.0652 | 12.0721 | 60.0335 | 11.77 | 153.0688 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.0907 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0767 | 12.2564 | 60.0398 | 11.77 | 153.0389 | 11.9367 | 60.0018 | 11.77 | 153.0737 | 12.0725 | 60.0335 | 11.77 | 153.0771 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.099 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.085 | 12.2564 | 60.0398 | 11.77 | 153.0472 | 11.9367 | 60.0018 | 11.77 | 153.082 | 12.0725 | 60.0335 | 11.77 | 153.0857 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.1074 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.0933 | 12.2564 | 60.0398 | 11.77 | 153.0557 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0903 | 12.0707 | 60.0358 | 11.77 | 153.094 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.1157 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1017 | 12.2564 | 60.0398 | 11.77 | 153.064 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.0986 | 12.0707 | 60.0358 | 11.77 | 153.1023 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.1241 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.11 | 12.2534 | 60.0398 | 11.77 | 153.0723 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1069 | 12.0707 | 60.0358 | 11.77 | 153.1106 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.1324 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1183 | 12.2534 | 60.0398 | 11.77 | 153.0806 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1152 | 12.0707 | 60.0358 | 11.77 | 153.1189 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.1407 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1266 | 12.2515 | 60.0398 | 11.77 | 153.089 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1235 | 12.0676 | 60.0358 | 11.77 | 153.1272 | 11.8081 | 59.9701 | 11.77
153.1491 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.135 | 12.2515 | 60.0398 | 11.77 | 153.0973 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1318 | 12.0676 | 60.0358 | 11.77 | 153.1357 | 11.8078 | 59.9701 | 11.77
153.1574 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1433 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1056 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1401 | 12.068 | 60.0358 | 11.77 | 153.144 | 11.8078 | 59.9701 | 11.77
153.1657 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1516 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.114 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1487 | 12.068 | 60.0358 | 11.77 | 153.1523 | 11.8078 | 59.9701 | 11.77
153.1741 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.16 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1223 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.157 | 12.0405 | 60.0358 | 11.77 | 153.1606 | 11.8078 | 59.9701 | 11.77
153.1825 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1683 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1306 | 11.9369 | 60.0018 | 11.77 | 153.1653 | 12.0405 | 60.0358 | 11.77 | 153.1689 | 11.809 | 59.9701 | 11.77
153.1908 | 11.8542 | 59.9306 | 11.77 | 153.1766 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1389 | 11.9382 | 60.0018 | 11.77 | 153.1736 | 12.0405 | 60.0358 | 11.77 | 153.1772 | 11.809 | 59.9701 | 11.77
153.1991 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.1849 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1473 | 11.9382 | 60.0018 | 11.77 | 153.1819 | 12.0405 | 60.0358 | 11.77 | 153.1855 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2075 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.1933 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1556 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.1902 | 12.0427 | 60.0358 | 11.77 | 153.1941 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2159 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.2016 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1639 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.1985 | 12.0427 | 60.0358 | 11.77 | 153.2024 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2242 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.21 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1722 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2068 | 12.0433 | 60.0358 | 11.77 | 153.2107 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2325 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.2183 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1807 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2151 | 12.0433 | 60.0358 | 11.77 | 153.219 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2409 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.2266 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.189 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2236 | 12.0433 | 60.0358 | 11.77 | 153.2273 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2492 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.2349 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.1973 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2319 | 12.0433 | 60.0358 | 11.77 | 153.2356 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2575 | 11.8547 | 59.9306 | 11.77 | 153.2432 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.2056 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2402 | 12.0441 | 60.0358 | 11.77 | 153.2439 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2659 | 11.8582 | 59.9306 | 11.77 | 153.2516 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.214 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2485 | 12.0441 | 60.0358 | 11.77 | 153.2524 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2742 | 11.8582 | 59.9306 | 11.77 | 153.2599 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.2223 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2568 | 12.0431 | 60.0358 | 11.77 | 153.2607 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2826 | 11.8582 | 59.9306 | 11.77 | 153.2682 | 12.2515 | 60.041 | 11.77 | 153.2306 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2651 | 12.0431 | 60.0358 | 11.77 | 153.269 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2909 | 11.8582 | 59.9306 | 11.77 | 153.2766 | 12.2495 | 60.041 | 11.77 | 153.2389 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2734 | 12.0431 | 60.0358 | 11.77 | 153.2773 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.2993 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.2849 | 12.2495 | 60.041 | 11.77 | 153.2473 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2817 | 12.0431 | 60.0358 | 11.77 | 153.2856 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.3076 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.2932 | 12.2495 | 60.041 | 11.77 | 153.2556 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2903 | 12.0431 | 60.0386 | 11.77 | 153.2939 | 11.809 | 59.9713 | 11.77
153.3159 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3015 | 12.2495 | 60.041 | 11.77 | 153.2639 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.2986 | 12.0431 | 60.0386 | 11.77 | 153.3025 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3243 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3099 | 12.2495 | 60.041 | 11.77 | 153.2723 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3069 | 12.04 | 60.0386 | 11.77 | 153.3108 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3326 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3182 | 12.2495 | 60.041 | 11.77 | 153.2806 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3152 | 12.04 | 60.0386 | 11.77 | 153.3191 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.341 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3265 | 12.2486 | 60.041 | 11.77 | 153.2889 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3235 | 12.0391 | 60.0386 | 11.77 | 153.3274 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3493 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3348 | 12.2486 | 60.041 | 11.77 | 153.2972 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3318 | 12.0391 | 60.0386 | 11.77 | 153.3357 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3576 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3432 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3057 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3401 | 12.0397 | 60.0386 | 11.77 | 153.344 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.366 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3515 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.314 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3484 | 12.0397 | 60.0386 | 11.77 | 153.3523 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3744 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3598 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3223 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3567 | 12.0405 | 60.0386 | 11.77 | 153.3608 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3827 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3682 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3306 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3652 | 12.0405 | 60.0386 | 11.77 | 153.3691 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.391 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3765 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.339 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3735 | 12.0387 | 60.0386 | 11.77 | 153.3774 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.3994 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3848 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3473 | 11.9382 | 60.001 | 11.77 | 153.3818 | 12.0387 | 60.0386 | 11.77 | 153.3857 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4077 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.3931 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3556 | 11.9381 | 60.0006 | 11.77 | 153.3901 | 12.054 | 60.0386 | 11.77 | 153.394 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.416 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4015 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3639 | 11.9381 | 60.0006 | 11.77 | 153.3984 | 12.054 | 60.0386 | 11.77 | 153.4023 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4244 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4098 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3723 | 11.9381 | 60.0006 | 11.77 | 153.4067 | 12.0551 | 60.0386 | 11.77 | 153.4106 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4328 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4182 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3806 | 11.9381 | 60.0006 | 11.77 | 153.415 | 12.0551 | 60.0386 | 11.77 | 153.4192 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4411 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4265 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3889 | 11.9381 | 60.0006 | 11.77 | 153.4233 | 12.0564 | 60.0386 | 11.77 | 153.4275 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4494 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4348 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.3973 | 11.9381 | 60.0006 | 11.77 | 153.4316 | 12.0564 | 60.0386 | 11.77 | 153.4358 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4578 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4431 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.4056 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4402 | 12.0534 | 60.0386 | 11.77 | 153.4441 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4661 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4514 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.4139 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4485 | 12.0534 | 60.0386 | 11.77 | 153.4524 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4745 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4598 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.4222 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4568 | 12.0544 | 60.0386 | 11.77 | 153.4607 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4828 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4681 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.4307 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4651 | 12.0544 | 60.0386 | 11.77 | 153.4692 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4911 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.4764 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.439 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4734 | 12.0532 | 60.0386 | 11.77 | 153.4775 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.4995 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.4847 | 12.2486 | 60.0418 | 11.77 | 153.4473 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4817 | 12.0532 | 60.0386 | 11.77 | 153.4858 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5078 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.4931 | 12.2497 | 60.0418 | 11.77 | 153.4556 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.49 | 12.0428 | 60.0413 | 11.77 | 153.4941 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5161 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5014 | 12.2497 | 60.0418 | 11.77 | 153.464 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.4983 | 12.0428 | 60.0413 | 11.77 | 153.5024 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5245 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5097 | 12.2497 | 60.0418 | 11.77 | 153.4723 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5066 | 12.0428 | 60.0413 | 11.77 | 153.5107 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5329 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5181 | 12.2497 | 60.0418 | 11.77 | 153.4806 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5151 | 12.0428 | 60.0413 | 11.77 | 153.519 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5412 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5264 | 12.2555 | 60.0418 | 11.77 | 153.4889 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5234 | 12.0428 | 60.0413 | 11.77 | 153.5276 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5495 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5347 | 12.2555 | 60.0418 | 11.77 | 153.4973 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5317 | 12.0428 | 60.0413 | 11.77 | 153.5359 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5579 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.543 | 12.2555 | 60.0426 | 11.77 | 153.5056 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.54 | 12.0449 | 60.0413 | 11.77 | 153.5442 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5663 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5514 | 12.2555 | 60.0426 | 11.77 | 153.5139 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5483 | 12.0449 | 60.0413 | 11.77 | 153.5525 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5746 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5597 | 12.2555 | 60.0426 | 11.77 | 153.5223 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5566 | 12.0459 | 60.0413 | 11.77 | 153.5608 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5829 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.568 | 12.2555 | 60.0426 | 11.77 | 153.5306 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.5649 | 12.0459 | 60.0413 | 11.77 | 153.5691 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5913 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5764 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.5389 | 11.9349 | 60.0006 | 11.77 | 153.5732 | 12.0459 | 60.0413 | 11.77 | 153.5774 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.5996 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.5847 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.5472 | 11.9349 | 60.0006 | 11.77 | 153.5815 | 12.0459 | 60.0413 | 11.77 | 153.5859 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6079 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.593 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.5557 | 11.9349 | 60.0006 | 11.77 | 153.5898 | 12.0468 | 60.0413 | 11.77 | 153.5942 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6163 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6013 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.564 | 11.9349 | 60.0006 | 11.77 | 153.5984 | 12.0468 | 60.0413 | 11.77 | 153.6025 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6246 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6097 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.5723 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.6067 | 12.0468 | 60.0413 | 11.77 | 153.6108 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.633 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.618 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.5806 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.615 | 12.0468 | 60.0413 | 11.77 | 153.6191 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6413 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6263 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.589 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.6233 | 12.0423 | 60.0413 | 11.77 | 153.6274 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6497 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6346 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.5973 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.6316 | 12.0423 | 60.0413 | 11.77 | 153.6357 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.658 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6429 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.6056 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.6399 | 12.07 | 60.0413 | 11.77 | 153.6443 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6664 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6513 | 12.2569 | 60.0426 | 11.77 | 153.6139 | 11.9347 | 60.0006 | 11.77 | 153.6482 | 12.07 | 60.0413 | 11.77 | 153.6526 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6747 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6596 | 12.2579 | 60.0426 | 11.77 | 153.6223 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.6565 | 12.07 | 60.0413 | 11.77 | 153.6609 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.683 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.668 | 12.2579 | 60.0426 | 11.77 | 153.6306 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.6648 | 12.07 | 60.0413 | 11.77 | 153.6692 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6914 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6763 | 12.2579 | 60.0426 | 11.77 | 153.6389 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.6733 | 12.0696 | 60.0413 | 11.77 | 153.6775 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.6997 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6846 | 12.2579 | 60.0426 | 11.77 | 153.6473 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.6816 | 12.0696 | 60.0413 | 11.77 | 153.6858 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.708 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.6929 | 12.2586 | 60.0426 | 11.77 | 153.6556 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.6899 | 12.0696 | 60.0448 | 11.77 | 153.6943 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7164 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7012 | 12.2586 | 60.0426 | 11.77 | 153.6639 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.6982 | 12.0696 | 60.0448 | 11.77 | 153.7026 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7248 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7096 | 12.2586 | 60.0426 | 11.77 | 153.6722 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.7065 | 12.0696 | 60.0448 | 11.77 | 153.7109 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7331 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7179 | 12.2586 | 60.0426 | 11.77 | 153.6807 | 11.9354 | 60.0006 | 11.77 | 153.7148 | 12.0696 | 60.0448 | 11.77 | 153.7192 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7414 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7263 | 12.2586 | 60.0426 | 11.77 | 153.689 | 11.9356 | 60.0006 | 11.77 | 153.7231 | 12.0678 | 60.0448 | 11.77 | 153.7275 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7498 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7346 | 12.2586 | 60.0426 | 11.77 | 153.6973 | 11.9356 | 60.0006 | 11.77 | 153.7314 | 12.0678 | 60.0448 | 11.77 | 153.7358 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7581 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7429 | 12.2586 | 60.0434 | 11.77 | 153.7056 | 11.9406 | 60.0006 | 11.77 | 153.7397 | 12.0678 | 60.0448 | 11.77 | 153.7441 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7664 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7512 | 12.2586 | 60.0434 | 11.77 | 153.714 | 11.9406 | 60.0006 | 11.77 | 153.7483 | 12.0678 | 60.0448 | 11.77 | 153.7527 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7748 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7595 | 12.1957 | 60.0434 | 11.77 | 153.7223 | 11.9406 | 60.0006 | 11.77 | 153.7566 | 12.0678 | 60.0448 | 11.77 | 153.761 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7832 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7679 | 12.1957 | 60.0434 | 11.77 | 153.7306 | 11.9406 | 60.0006 | 11.77 | 153.7649 | 12.0678 | 60.0448 | 11.77 | 153.7693 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7915 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7762 | 12.1957 | 60.0434 | 11.77 | 153.7389 | 11.9406 | 60.0006 | 11.77 | 153.7732 | 12.0713 | 60.0448 | 11.77 | 153.7776 | 11.8073 | 59.9717 | 11.77
153.7998 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7845 | 12.1957 | 60.0434 | 11.77 | 153.7473 | 11.9406 | 60.0006 | 11.77 | 153.7815 | 12.0713 | 60.0448 | 11.77 | 153.7859 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8082 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.7928 | 12.1957 | 60.0434 | 11.77 | 153.7556 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.7898 | 12.0713 | 60.0448 | 11.77 | 153.7942 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8165 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8012 | 12.1957 | 60.0434 | 11.77 | 153.7639 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.7981 | 12.0713 | 60.0448 | 11.77 | 153.8025 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8249 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8095 | 12.1949 | 60.0434 | 11.77 | 153.7723 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8064 | 12.0713 | 60.0448 | 11.77 | 153.811 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8332 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8179 | 12.1949 | 60.0434 | 11.77 | 153.7806 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8147 | 12.0713 | 60.0448 | 11.77 | 153.8193 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8415 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8262 | 12.1949 | 60.0434 | 11.77 | 153.7889 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8232 | 12.0658 | 60.0448 | 11.77 | 153.8276 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8499 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8345 | 12.1949 | 60.0434 | 11.77 | 153.7972 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8315 | 12.0658 | 60.0448 | 11.77 | 153.8359 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8582 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8428 | 12.1949 | 60.0434 | 11.77 | 153.8057 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8398 | 12.0016 | 60.0448 | 11.77 | 153.8442 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8665 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8511 | 12.1949 | 60.0434 | 11.77 | 153.814 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8481 | 12.0016 | 60.0448 | 11.77 | 153.8525 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8749 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8595 | 12.1965 | 60.0434 | 11.77 | 153.8223 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8564 | 12.0028 | 60.0448 | 11.77 | 153.8611 | 11.8073 | 59.9713 | 11.77
153.8833 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8678 | 12.1965 | 60.0434 | 11.77 | 153.8306 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8647 | 12.0028 | 60.0448 | 11.77 | 153.8694 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.8916 | 11.8595 | 59.931 | 11.77 | 153.8762 | 12.1965 | 60.0434 | 11.77 | 153.839 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.873 | 12.0023 | 60.0448 | 11.77 | 153.8777 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.8999 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.8845 | 12.1965 | 60.0434 | 11.77 | 153.8473 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8813 | 12.0023 | 60.0448 | 11.77 | 153.886 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.9083 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.8928 | 12.1965 | 60.0434 | 11.77 | 153.8556 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8896 | 12.0023 | 60.048 | 11.77 | 153.8943 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.9167 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9011 | 12.1965 | 60.0434 | 11.77 | 153.8639 | 11.9393 | 60.0018 | 11.77 | 153.8982 | 12.0023 | 60.048 | 11.77 | 153.9026 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.925 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9094 | 12.198 | 60.0434 | 11.77 | 153.8723 | 11.9359 | 60.0018 | 11.77 | 153.9065 | 12.0035 | 60.048 | 11.77 | 153.9109 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.9333 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9178 | 12.198 | 60.0434 | 11.77 | 153.8806 | 11.9359 | 60.0018 | 11.77 | 153.9148 | 12.0035 | 60.048 | 11.77 | 153.9194 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.9417 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9261 | 12.198 | 60.0434 | 11.77 | 153.8889 | 11.9359 | 60.0018 | 11.77 | 153.9231 | 12.0045 | 60.048 | 11.77 | 153.9277 | 11.8076 | 59.9713 | 11.77
153.95 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9344 | 12.198 | 60.0434 | 11.77 | 153.8972 | 11.9359 | 60.0018 | 11.77 | 153.9314 | 12.0045 | 60.048 | 11.77 | 153.936 | 11.8075 | 59.9713 | 11.77
153.9583 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9427 | 12.198 | 60.0442 | 11.77 | 153.9056 | 11.9365 | 60.0018 | 11.77 | 153.9397 | 12.003 | 60.048 | 11.77 | 153.9443 | 11.8075 | 59.9713 | 11.77
153.9667 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.951 | 12.198 | 60.0442 | 11.77 | 153.9139 | 11.9365 | 60.0018 | 11.77 | 153.948 | 12.003 | 60.048 | 11.77 | 153.9526 | 11.8075 | 59.9713 | 11.77
153.975 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9594 | 12.198 | 60.0442 | 11.77 | 153.9222 | 11.9365 | 60.0018 | 11.77 | 153.9563 | 12.0003 | 60.048 | 11.77 | 153.9609 | 11.8075 | 59.9713 | 11.77
153.9834 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9677 | 12.198 | 60.0442 | 11.77 | 153.9307 | 11.9365 | 60.0018 | 11.77 | 153.9646 | 12.0003 | 60.048 | 11.77 | 153.9692 | 11.8075 | 59.9713 | 11.77
153.9917 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9761 | 12.198 | 60.0442 | 11.77 | 153.939 | 11.9365 | 60.0018 | 11.77 | 153.9729 | 12.0013 | 60.048 | 11.77 | 153.9778 | 11.8075 | 59.9713 | 11.77
154.0001 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9844 | 12.198 | 60.0442 | 11.77 | 153.9473 | 11.9365 | 60.0018 | 11.77 | 153.9814 | 12.0013 | 60.048 | 11.77 | 153.9861 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0084 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 153.9927 | 12.195 | 60.0442 | 11.77 | 153.9556 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 153.9897 | 12.0013 | 60.048 | 11.77 | 153.9944 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0168 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.001 | 12.195 | 60.0442 | 11.77 | 153.964 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 153.998 | 12.0013 | 60.048 | 11.77 | 154.0027 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0251 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0093 | 12.192 | 60.0442 | 11.77 | 153.9723 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0063 | 12.004 | 60.048 | 11.77 | 154.011 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0334 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0177 | 12.192 | 60.0442 | 11.77 | 153.9806 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0146 | 12.004 | 60.048 | 11.77 | 154.0193 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0418 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.026 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 153.9889 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0229 | 12.0014 | 60.048 | 11.77 | 154.0278 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0501 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0344 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 153.9973 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0312 | 12.0014 | 60.048 | 11.77 | 154.0361 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0584 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0427 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0056 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0396 | 11.9988 | 60.048 | 11.77 | 154.0444 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0668 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.051 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0139 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0479 | 11.9988 | 60.048 | 11.77 | 154.0527 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0752 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0593 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0222 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0564 | 11.9988 | 60.048 | 11.77 | 154.061 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0835 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0677 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0306 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0647 | 11.9988 | 60.048 | 11.77 | 154.0693 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.0918 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.076 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0389 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.073 | 11.9997 | 60.048 | 11.77 | 154.0776 | 11.8075 | 59.9709 | 11.77
154.1002 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0843 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0472 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0813 | 11.9997 | 60.048 | 11.77 | 154.0862 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1086 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.0927 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0555 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0896 | 11.9986 | 60.0519 | 11.77 | 154.0945 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1169 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.101 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.064 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.0979 | 11.9986 | 60.0519 | 11.77 | 154.1028 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1252 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1093 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0723 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1062 | 11.9986 | 60.0519 | 11.77 | 154.1111 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1336 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1176 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0806 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1145 | 11.9986 | 60.0519 | 11.77 | 154.1194 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1419 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.126 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.089 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1228 | 11.9996 | 60.0519 | 11.77 | 154.1277 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1502 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1343 | 12.188 | 60.0442 | 11.77 | 154.0973 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1311 | 11.9996 | 60.0519 | 11.77 | 154.136 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1586 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1426 | 12.1886 | 60.0454 | 11.77 | 154.1056 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1396 | 11.9996 | 60.0519 | 11.77 | 154.1445 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1669 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1509 | 12.1886 | 60.0454 | 11.77 | 154.1139 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1479 | 11.9996 | 60.0519 | 11.77 | 154.1528 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1753 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1592 | 12.1886 | 60.0454 | 11.77 | 154.1223 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1562 | 12.0008 | 60.0519 | 11.77 | 154.1611 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1836 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1676 | 12.1886 | 60.0454 | 11.77 | 154.1306 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1646 | 12.0008 | 60.0519 | 11.77 | 154.1694 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.1919 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1759 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1389 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1729 | 11.9993 | 60.0519 | 11.77 | 154.1777 | 11.8064 | 59.9709 | 11.77
154.2003 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1843 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1472 | 11.9365 | 60.0025 | 11.77 | 154.1812 | 11.9993 | 60.0519 | 11.77 | 154.186 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2086 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.1926 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1556 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.1895 | 12.0003 | 60.0519 | 11.77 | 154.1946 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.217 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.2009 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1639 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.1978 | 12.0003 | 60.0519 | 11.77 | 154.2029 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2253 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.2092 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1722 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2061 | 11.9974 | 60.0519 | 11.77 | 154.2112 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2337 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.2175 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1805 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2146 | 11.9974 | 60.0519 | 11.77 | 154.2195 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.242 | 11.8595 | 59.9306 | 11.77 | 154.2259 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.189 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2229 | 11.9992 | 60.0519 | 11.77 | 154.2278 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2503 | 11.8557 | 59.9306 | 11.77 | 154.2342 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.1973 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2312 | 11.9992 | 60.0519 | 11.77 | 154.2361 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2587 | 11.8557 | 59.9306 | 11.77 | 154.2426 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.2056 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2395 | 11.9965 | 60.0519 | 11.77 | 154.2444 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2671 | 11.8557 | 59.9306 | 11.77 | 154.2509 | 12.1069 | 60.0454 | 11.77 | 154.214 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2478 | 11.9965 | 60.0519 | 11.77 | 154.2529 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2754 | 11.8557 | 59.9306 | 11.77 | 154.2592 | 12.1067 | 60.0454 | 11.77 | 154.2223 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2561 | 11.9938 | 60.0519 | 11.77 | 154.2612 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2837 | 11.8557 | 59.9306 | 11.77 | 154.2675 | 12.1067 | 60.0454 | 11.77 | 154.2306 | 11.9365 | 60.0029 | 11.77 | 154.2644 | 11.9938 | 60.0519 | 11.77 | 154.2695 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.2921 | 11.8557 | 59.9306 | 11.77 | 154.2758 | 12.1067 | 60.0454 | 11.77 | 154.2389 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.2727 | 11.9942 | 60.0519 | 11.77 | 154.2778 | 11.8064 | 59.9705 | 11.77
154.3004 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.2842 | 12.1067 | 60.0454 | 11.77 | 154.2473 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.281 | 11.9942 | 60.0519 | 11.77 | 154.2861 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3087 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.2925 | 12.1038 | 60.0454 | 11.77 | 154.2556 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.2893 | 11.9942 | 60.0547 | 11.77 | 154.2944 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3171 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3008 | 12.1038 | 60.0454 | 11.77 | 154.2639 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.2979 | 11.9942 | 60.0547 | 11.77 | 154.3027 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3255 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3091 | 12.1038 | 60.0454 | 11.77 | 154.2722 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3062 | 11.9954 | 60.0547 | 11.77 | 154.3113 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3338 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3174 | 12.1038 | 60.0454 | 11.77 | 154.2806 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3145 | 11.9954 | 60.0547 | 11.77 | 154.3196 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3421 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3258 | 12.1038 | 60.0454 | 11.77 | 154.2889 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3228 | 11.9943 | 60.0547 | 11.77 | 154.3279 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3505 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3341 | 12.1038 | 60.0454 | 11.77 | 154.2972 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3311 | 11.9943 | 60.0547 | 11.77 | 154.3362 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3588 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3425 | 12.1038 | 60.0462 | 11.77 | 154.3055 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3394 | 11.9953 | 60.0547 | 11.77 | 154.3445 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3672 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3508 | 12.1038 | 60.0462 | 11.77 | 154.314 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3477 | 11.9953 | 60.0547 | 11.77 | 154.3528 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3755 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3591 | 12.1038 | 60.0462 | 11.77 | 154.3223 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.356 | 11.9965 | 60.0547 | 11.77 | 154.3613 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3838 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3674 | 12.1038 | 60.0462 | 11.77 | 154.3306 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3643 | 11.9965 | 60.0547 | 11.77 | 154.3696 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.3922 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3757 | 12.1053 | 60.0462 | 11.77 | 154.3389 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3726 | 11.9953 | 60.0547 | 11.77 | 154.3779 | 11.8053 | 59.9705 | 11.77
154.4005 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3841 | 12.1053 | 60.0462 | 11.77 | 154.3473 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.3811 | 11.9953 | 60.0547 | 11.77 | 154.3862 | 11.8053 | 59.9701 | 11.77
154.4088 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.3924 | 12.1053 | 60.0462 | 11.77 | 154.3556 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.3894 | 11.9963 | 60.0547 | 11.77 | 154.3945 | 11.8053 | 59.9701 | 11.77
154.4172 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.4008 | 12.1053 | 60.0462 | 11.77 | 154.3639 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.3977 | 11.9963 | 60.0547 | 11.77 | 154.4028 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4256 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.4091 | 12.1023 | 60.0462 | 11.77 | 154.3722 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.406 | 11.9485 | 60.0547 | 11.77 | 154.4111 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4339 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.4174 | 12.1023 | 60.0462 | 11.77 | 154.3806 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4143 | 11.9485 | 60.0547 | 11.77 | 154.4197 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4422 | 11.8557 | 59.9314 | 11.77 | 154.4257 | 12.1023 | 60.0462 | 11.77 | 154.3889 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4226 | 11.9458 | 60.0547 | 11.77 | 154.428 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4506 | 11.8583 | 59.9314 | 11.77 | 154.434 | 12.1023 | 60.0462 | 11.77 | 154.3972 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4309 | 11.9458 | 60.0547 | 11.77 | 154.4363 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.459 | 11.8583 | 59.9314 | 11.77 | 154.4424 | 12.1023 | 60.0462 | 11.77 | 154.4056 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4392 | 11.9462 | 60.0547 | 11.77 | 154.4446 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4673 | 11.8648 | 59.9314 | 11.77 | 154.4507 | 12.1023 | 60.0462 | 11.77 | 154.4139 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4475 | 11.9462 | 60.0547 | 11.77 | 154.4529 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4756 | 11.8648 | 59.9314 | 11.77 | 154.459 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4222 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4558 | 11.9462 | 60.0547 | 11.77 | 154.4612 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.484 | 11.8648 | 59.9314 | 11.77 | 154.4673 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4305 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4644 | 11.9462 | 60.0547 | 11.77 | 154.4695 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.4923 | 11.8648 | 59.9314 | 11.77 | 154.4757 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.439 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4727 | 11.9487 | 60.0547 | 11.77 | 154.478 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5006 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.484 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4473 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.481 | 11.9487 | 60.0547 | 11.77 | 154.4863 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.509 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.4923 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4556 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4893 | 11.9505 | 60.0582 | 11.77 | 154.4946 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5173 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.5007 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4639 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.4976 | 11.9505 | 60.0582 | 11.77 | 154.5029 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5257 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.509 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4723 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5059 | 11.9478 | 60.0582 | 11.77 | 154.5112 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.534 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.5173 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4806 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5142 | 11.9478 | 60.0582 | 11.77 | 154.5195 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5423 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.5256 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4889 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5225 | 11.9456 | 60.0582 | 11.77 | 154.5281 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5507 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.534 | 12.1033 | 60.0462 | 11.77 | 154.4972 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5308 | 11.9456 | 60.0582 | 11.77 | 154.5364 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5591 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.5423 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5056 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5391 | 11.9444 | 60.0582 | 11.77 | 154.5447 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5674 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.5506 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5139 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5476 | 11.9444 | 60.0582 | 11.77 | 154.553 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5757 | 11.8648 | 59.9318 | 11.77 | 154.559 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5222 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5559 | 11.9444 | 60.0582 | 11.77 | 154.5613 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5841 | 11.8629 | 59.9318 | 11.77 | 154.5673 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5305 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5642 | 11.9444 | 60.0582 | 11.77 | 154.5696 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.5924 | 11.8629 | 59.9318 | 11.77 | 154.5756 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5389 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5725 | 11.9469 | 60.0582 | 11.77 | 154.5779 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6007 | 11.862 | 59.9318 | 11.77 | 154.5839 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5472 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5808 | 11.9469 | 60.0582 | 11.77 | 154.5864 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6091 | 11.862 | 59.9318 | 11.77 | 154.5923 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5555 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5891 | 11.9463 | 60.0582 | 11.77 | 154.5947 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6175 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6006 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.564 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.5974 | 11.9463 | 60.0582 | 11.77 | 154.603 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6258 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6089 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5723 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6057 | 11.8234 | 60.0582 | 11.77 | 154.6113 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6341 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6172 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5806 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.614 | 11.8234 | 60.0582 | 11.77 | 154.6196 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6425 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6255 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5889 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6226 | 11.8222 | 60.0582 | 11.77 | 154.6279 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6508 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6339 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.5973 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6309 | 11.8222 | 60.0582 | 11.77 | 154.6362 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6591 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6422 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6056 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6392 | 11.8212 | 60.0582 | 11.77 | 154.6448 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6675 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6506 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6139 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6475 | 11.8212 | 60.0582 | 11.77 | 154.6531 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6758 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6589 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6222 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6558 | 11.8212 | 60.0582 | 11.77 | 154.6614 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6842 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6672 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6306 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6641 | 11.8212 | 60.0582 | 11.77 | 154.6697 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.6925 | 11.8611 | 59.9318 | 11.77 | 154.6755 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6389 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6724 | 11.82 | 60.0582 | 11.77 | 154.678 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7009 | 11.8611 | 59.933 | 11.77 | 154.6838 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6472 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6807 | 11.82 | 60.0582 | 11.77 | 154.6863 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7092 | 11.8611 | 59.933 | 11.77 | 154.6922 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6555 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.689 | 11.8192 | 60.0621 | 11.77 | 154.6948 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7176 | 11.8592 | 59.933 | 11.77 | 154.7005 | 12.1025 | 60.0469 | 11.77 | 154.6639 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.6973 | 11.8192 | 60.0621 | 11.77 | 154.7031 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7259 | 11.8592 | 59.933 | 11.77 | 154.7089 | 12.1031 | 60.0469 | 11.77 | 154.6722 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.7056 | 11.8192 | 60.0621 | 11.77 | 154.7114 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7342 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7172 | 12.1031 | 60.0469 | 11.77 | 154.6805 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.7141 | 11.8192 | 60.0621 | 11.77 | 154.7197 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7426 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7255 | 12.1031 | 60.0469 | 11.77 | 154.6888 | 11.935 | 60.0037 | 11.77 | 154.7224 | 11.8192 | 60.0621 | 11.77 | 154.728 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7509 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7338 | 12.1031 | 60.0469 | 11.77 | 154.6973 | 11.935 | 60.0037 | 11.77 | 154.7307 | 11.8192 | 60.0621 | 11.77 | 154.7363 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7592 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7421 | 12.1031 | 60.0474 | 11.77 | 154.7056 | 11.935 | 60.0037 | 11.77 | 154.739 | 11.8238 | 60.0621 | 11.77 | 154.7446 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7676 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7505 | 12.1031 | 60.0474 | 11.77 | 154.7139 | 11.935 | 60.0037 | 11.77 | 154.7473 | 11.8238 | 60.0621 | 11.77 | 154.7532 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.776 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7588 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7223 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.7556 | 11.8226 | 60.0621 | 11.77 | 154.7615 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7843 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7672 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7306 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.7639 | 11.8226 | 60.0621 | 11.77 | 154.7698 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.7926 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7755 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7389 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.7722 | 11.8226 | 60.0621 | 11.77 | 154.7781 | 11.8036 | 59.9701 | 11.77
154.801 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7838 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7472 | 11.9352 | 60.0037 | 11.77 | 154.7805 | 11.8226 | 60.0621 | 11.77 | 154.7864 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8093 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.7921 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7556 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.7888 | 11.8147 | 60.0621 | 11.77 | 154.7947 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8177 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.8004 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7639 | 11.9352 | 60.0029 | 11.77 | 154.7974 | 11.8147 | 60.0621 | 11.77 | 154.803 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.826 | 11.8573 | 59.933 | 11.77 | 154.8088 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7722 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8057 | 11.8147 | 60.0621 | 11.77 | 154.8115 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8343 | 11.673 | 59.933 | 11.77 | 154.8171 | 12.1042 | 60.0474 | 11.77 | 154.7805 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.814 | 11.8147 | 60.0621 | 11.77 | 154.8198 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8427 | 11.673 | 59.933 | 11.77 | 154.8254 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.7889 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8223 | 11.8147 | 60.0621 | 11.77 | 154.8281 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.851 | 11.5979 | 59.933 | 11.77 | 154.8337 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.7972 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8306 | 11.8147 | 60.0621 | 11.77 | 154.8364 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8594 | 11.5979 | 59.933 | 11.77 | 154.842 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8055 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8389 | 11.8195 | 60.0621 | 11.77 | 154.8447 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8677 | 11.5979 | 59.933 | 11.77 | 154.8504 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8138 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8472 | 11.8195 | 60.0621 | 11.77 | 154.853 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8761 | 11.5979 | 59.933 | 11.77 | 154.8587 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8223 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8555 | 11.8195 | 60.0621 | 11.77 | 154.8616 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8844 | 11.5972 | 59.933 | 11.77 | 154.8671 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8306 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8638 | 11.8195 | 60.0621 | 11.77 | 154.8699 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.8927 | 11.5972 | 59.933 | 11.77 | 154.8754 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8389 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8721 | 11.8172 | 60.0621 | 11.77 | 154.8782 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9011 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.8837 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8472 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8806 | 11.8172 | 60.0621 | 11.77 | 154.8865 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9095 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.892 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8556 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8889 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.8948 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9178 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.9003 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8639 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.8972 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9031 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9261 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.9087 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8722 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9055 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9114 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9345 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.917 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8806 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9138 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9199 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9428 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.9254 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8889 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9221 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9282 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9511 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.9337 | 12.1033 | 60.0474 | 11.77 | 154.8972 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9304 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9365 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9595 | 11.5947 | 59.9341 | 11.77 | 154.942 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9055 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9387 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9448 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9678 | 11.594 | 59.9341 | 11.77 | 154.9503 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9139 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.947 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9531 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9762 | 11.594 | 59.9341 | 11.77 | 154.9586 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9222 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9553 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.9614 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9845 | 11.594 | 59.9341 | 11.77 | 154.967 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9305 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9639 | 11.8152 | 60.0653 | 11.77 | 154.97 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
154.9928 | 11.594 | 59.9341 | 11.77 | 154.9753 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9388 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9722 | 11.8187 | 60.0653 | 11.77 | 154.9783 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
155.0012 | 11.594 | 59.9341 | 11.77 | 154.9836 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9473 | 11.9346 | 60.0029 | 11.77 | 154.9805 | 11.8187 | 60.0653 | 11.77 | 154.9866 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
155.0096 | 11.594 | 59.9341 | 11.77 | 154.9919 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9556 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 154.9888 | 11.8164 | 60.0653 | 11.77 | 154.9949 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
155.0179 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0002 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9639 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 154.9971 | 11.8164 | 60.0653 | 11.77 | 155.0032 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
155.0262 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0086 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9722 | 11.9344 | 60.0025 | 11.77 | 155.0054 | 11.8164 | 60.0653 | 11.77 | 155.0115 | 11.8036 | 59.9705 | 11.77
155.0346 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0169 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9806 | 11.9344 | 60.0025 | 11.77 | 155.0137 | 11.8164 | 60.0653 | 11.77 | 155.0198 | 11.8115 | 59.9705 | 11.77
155.0429 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0253 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9889 | 11.9344 | 60.0025 | 11.77 | 155.022 | 11.8141 | 60.0653 | 11.77 | 155.0283 | 11.8115 | 59.9705 | 11.77
155.0512 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0336 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 154.9972 | 11.9344 | 60.0025 | 11.77 | 155.0303 | 11.8141 | 60.0653 | 11.77 | 155.0366 | 11.8115 | 59.9705 | 11.77
155.0596 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0419 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0055 | 11.9344 | 60.0025 | 11.77 | 155.0386 | 11.8145 | 60.0653 | 11.77 | 155.0449 | 11.8115 | 59.9705 | 11.77
155.068 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0502 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0139 | 11.9344 | 60.0025 | 11.77 | 155.0469 | 11.8145 | 60.0653 | 11.77 | 155.0532 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.0763 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0585 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0222 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 155.0554 | 11.8145 | 60.0653 | 11.77 | 155.0615 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.0846 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0669 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0305 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 155.0637 | 11.8145 | 60.0653 | 11.77 | 155.0698 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.093 | 11.5968 | 59.9341 | 11.77 | 155.0752 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0389 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 155.072 | 11.8145 | 60.0653 | 11.77 | 155.0781 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1013 | 11.5999 | 59.9357 | 11.77 | 155.0836 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0472 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 155.0803 | 11.8145 | 60.0653 | 11.77 | 155.0867 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1096 | 11.5999 | 59.9357 | 11.77 | 155.0919 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0555 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 155.0886 | 11.8123 | 60.0678 | 11.77 | 155.095 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.118 | 11.5983 | 59.9357 | 11.77 | 155.1002 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0638 | 11.9346 | 60.0025 | 11.77 | 155.0969 | 11.8123 | 60.0678 | 11.77 | 155.1033 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1263 | 11.5983 | 59.9357 | 11.77 | 155.1085 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0723 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1052 | 11.8099 | 60.0678 | 11.77 | 155.1116 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1347 | 11.5983 | 59.9357 | 11.77 | 155.1168 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0806 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1135 | 11.8099 | 60.0678 | 11.77 | 155.1199 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.143 | 11.5983 | 59.9357 | 11.77 | 155.1252 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0889 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1218 | 11.8099 | 60.0678 | 11.77 | 155.1282 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1513 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1335 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.0972 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1301 | 11.8099 | 60.0678 | 11.77 | 155.1367 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1597 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1418 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.1056 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1387 | 11.8066 | 60.0678 | 11.77 | 155.145 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1681 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1501 | 12.1033 | 60.0478 | 11.77 | 155.1139 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.147 | 11.8066 | 60.0678 | 11.77 | 155.1533 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1764 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1585 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1222 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1553 | 11.8066 | 60.0678 | 11.77 | 155.1616 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1847 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1668 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1305 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1636 | 11.8066 | 60.0678 | 11.77 | 155.1699 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.1931 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1751 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1389 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1719 | 11.8081 | 60.0678 | 11.77 | 155.1782 | 11.8112 | 59.9705 | 11.77
155.2014 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1835 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1472 | 11.9339 | 60.0025 | 11.77 | 155.1802 | 11.8081 | 60.0678 | 11.77 | 155.1865 | 11.8104 | 59.9713 | 11.77
155.2097 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.1918 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1555 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.1885 | 11.8094 | 60.0678 | 11.77 | 155.1951 | 11.8104 | 59.9713 | 11.77
155.2181 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.2001 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1638 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.1968 | 11.8094 | 60.0678 | 11.77 | 155.2034 | 11.8104 | 59.9713 | 11.77
155.2265 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.2084 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1722 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.2051 | 11.8094 | 60.0678 | 11.77 | 155.2117 | 11.8104 | 59.9713 | 11.77
155.2348 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.2168 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1805 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.2134 | 11.8094 | 60.0678 | 11.77 | 155.22 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2431 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.2251 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1888 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.2217 | 11.8114 | 60.0678 | 11.77 | 155.2283 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2515 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.2334 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.1973 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.2302 | 11.8114 | 60.0678 | 11.77 | 155.2366 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2598 | 11.6009 | 59.9357 | 11.77 | 155.2418 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.2056 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.2385 | 11.8114 | 60.0678 | 11.77 | 155.2449 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2682 | 11.6002 | 59.9357 | 11.77 | 155.2501 | 11.9627 | 60.0478 | 11.77 | 155.2139 | 11.9337 | 60.0018 | 11.77 | 155.2468 | 11.8114 | 60.0678 | 11.77 | 155.2534 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2765 | 11.6002 | 59.9357 | 11.77 | 155.2584 | 11.9597 | 60.0478 | 11.77 | 155.2222 | 11.9339 | 60.0018 | 11.77 | 155.2551 | 11.8114 | 60.0678 | 11.77 | 155.2617 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2848 | 11.5993 | 59.9357 | 11.77 | 155.2667 | 11.9597 | 60.0478 | 11.77 | 155.2306 | 11.9339 | 60.0018 | 11.77 | 155.2634 | 11.8114 | 60.0678 | 11.77 | 155.27 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.2932 | 11.5993 | 59.9357 | 11.77 | 155.275 | 11.9597 | 60.0478 | 11.77 | 155.2389 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.2717 | 11.8129 | 60.0678 | 11.77 | 155.2783 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3015 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.2834 | 11.9597 | 60.0478 | 11.77 | 155.2472 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.28 | 11.8129 | 60.0678 | 11.77 | 155.2866 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3098 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.2917 | 11.9597 | 60.0478 | 11.77 | 155.2555 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.2883 | 11.8142 | 60.0698 | 11.77 | 155.2949 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3182 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.3 | 11.9597 | 60.0478 | 11.77 | 155.2639 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.2966 | 11.8142 | 60.0698 | 11.77 | 155.3035 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3266 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.3083 | 11.9589 | 60.0478 | 11.77 | 155.2722 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3049 | 11.8142 | 60.0698 | 11.77 | 155.3118 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3349 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.3167 | 11.9589 | 60.0478 | 11.77 | 155.2805 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3135 | 11.8142 | 60.0698 | 11.77 | 155.3201 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3432 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.325 | 11.9589 | 60.0478 | 11.77 | 155.2888 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3218 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3284 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3516 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.3333 | 11.9589 | 60.0478 | 11.77 | 155.2972 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3301 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3367 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3599 | 11.603 | 59.9365 | 11.77 | 155.3417 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3055 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3384 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.345 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3683 | 11.6061 | 59.9365 | 11.77 | 155.35 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3138 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3467 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3533 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3766 | 11.6061 | 59.9365 | 11.77 | 155.3583 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3223 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.355 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3618 | 11.8101 | 59.9713 | 11.77
155.3849 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.3666 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3306 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3633 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3701 | 11.8113 | 59.9713 | 11.77
155.3933 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.375 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3389 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3716 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3784 | 11.8113 | 59.9713 | 11.77
155.4016 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.3833 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3472 | 11.9352 | 60.0018 | 11.77 | 155.3799 | 11.8109 | 60.0698 | 11.77 | 155.3867 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.41 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.3916 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3556 | 11.9352 | 60.001 | 11.77 | 155.3882 | 11.8078 | 60.0698 | 11.77 | 155.395 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4183 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.4 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3639 | 11.9352 | 60.001 | 11.77 | 155.3965 | 11.8078 | 60.0698 | 11.77 | 155.4033 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4267 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.4083 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3722 | 11.9363 | 60.001 | 11.77 | 155.405 | 11.7492 | 60.0698 | 11.77 | 155.4116 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.435 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.4166 | 11.9589 | 60.0481 | 11.77 | 155.3805 | 11.9363 | 60.001 | 11.77 | 155.4133 | 11.7492 | 60.0698 | 11.77 | 155.4202 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4433 | 11.6037 | 59.9365 | 11.77 | 155.4249 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.3889 | 11.9363 | 60.001 | 11.77 | 155.4216 | 11.7492 | 60.0698 | 11.77 | 155.4285 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4517 | 11.6029 | 59.9365 | 11.77 | 155.4333 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.3972 | 11.9363 | 60.001 | 11.77 | 155.4299 | 11.7492 | 60.0698 | 11.77 | 155.4368 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4601 | 11.6029 | 59.9365 | 11.77 | 155.4416 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4055 | 11.9363 | 60.001 | 11.77 | 155.4382 | 11.6891 | 60.0698 | 11.77 | 155.4451 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4684 | 11.6029 | 59.9365 | 11.77 | 155.4499 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4138 | 11.9363 | 60.001 | 11.77 | 155.4465 | 11.6891 | 60.0698 | 11.77 | 155.4534 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4767 | 11.6029 | 59.9365 | 11.77 | 155.4583 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4222 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.4548 | 11.6891 | 60.0698 | 11.77 | 155.4617 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4851 | 11.6021 | 59.9365 | 11.77 | 155.4666 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4305 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.4631 | 11.6891 | 60.0698 | 11.77 | 155.47 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.4934 | 11.6021 | 59.9365 | 11.77 | 155.4749 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4388 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.4714 | 11.6867 | 60.0698 | 11.77 | 155.4785 | 11.8149 | 59.9721 | 11.77
155.5017 | 11.6035 | 59.9385 | 11.77 | 155.4832 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4471 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.4797 | 11.6867 | 60.0698 | 11.77 | 155.4868 | 11.8141 | 59.9721 | 11.77
155.5101 | 11.6035 | 59.9385 | 11.77 | 155.4916 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4556 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.488 | 11.6876 | 60.071 | 11.77 | 155.4951 | 11.8141 | 59.9721 | 11.77
155.5184 | 11.6035 | 59.9385 | 11.77 | 155.4999 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4639 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.4966 | 11.6876 | 60.071 | 11.77 | 155.5034 | 11.8141 | 59.9721 | 11.77
155.5268 | 11.6035 | 59.9385 | 11.77 | 155.5082 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4722 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.5049 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5117 | 11.8141 | 59.9721 | 11.77
155.5351 | 11.6035 | 59.9385 | 11.77 | 155.5165 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4806 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.5132 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.52 | 11.8141 | 59.9721 | 11.77
155.5434 | 11.6035 | 59.9385 | 11.77 | 155.5248 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4889 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.5215 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5286 | 11.8141 | 59.9721 | 11.77
155.5518 | 11.6027 | 59.9385 | 11.77 | 155.5332 | 11.956 | 60.0481 | 11.77 | 155.4972 | 11.9365 | 60.001 | 11.77 | 155.5298 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5369 | 11.8082 | 59.9721 | 11.77
155.5602 | 11.6027 | 59.9385 | 11.77 | 155.5415 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5055 | 11.9378 | 60.001 | 11.77 | 155.5381 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5452 | 11.8082 | 59.9721 | 11.77
155.5685 | 11.6027 | 59.9385 | 11.77 | 155.5498 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5139 | 11.9378 | 60.001 | 11.77 | 155.5464 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5535 | 11.8082 | 59.9721 | 11.77
155.5768 | 11.6027 | 59.9385 | 11.77 | 155.5582 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5222 | 11.9378 | 60.001 | 11.77 | 155.5547 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5618 | 11.8082 | 59.9721 | 11.77
155.5852 | 11.6019 | 59.9385 | 11.77 | 155.5665 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5305 | 11.9378 | 60.001 | 11.77 | 155.563 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5701 | 11.8082 | 59.9721 | 11.77
155.5935 | 11.6019 | 59.9385 | 11.77 | 155.5748 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5388 | 11.9378 | 60.001 | 11.77 | 155.5713 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5784 | 11.8082 | 59.9721 | 11.77
155.6018 | 11.6019 | 59.9385 | 11.77 | 155.5831 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5472 | 11.9378 | 60.001 | 11.77 | 155.5798 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5869 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6102 | 11.6019 | 59.9385 | 11.77 | 155.5915 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5555 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.5881 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.5952 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6185 | 11.5996 | 59.9385 | 11.77 | 155.5998 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5638 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.5964 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6035 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6269 | 11.5996 | 59.9385 | 11.77 | 155.6081 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5721 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6047 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6118 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6352 | 11.5996 | 59.9385 | 11.77 | 155.6165 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5806 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.613 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6201 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6435 | 11.5996 | 59.9385 | 11.77 | 155.6248 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5889 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6213 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6284 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6519 | 11.6026 | 59.9385 | 11.77 | 155.6331 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.5972 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6296 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6367 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6602 | 11.6026 | 59.9385 | 11.77 | 155.6414 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.6056 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6379 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6453 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6685 | 11.6041 | 59.9385 | 11.77 | 155.6498 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.6139 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6462 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6536 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6769 | 11.6041 | 59.9385 | 11.77 | 155.6581 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.6222 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6545 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6619 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6853 | 11.6032 | 59.9385 | 11.77 | 155.6664 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.6305 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6628 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6702 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.6936 | 11.6032 | 59.9385 | 11.77 | 155.6747 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.6389 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6714 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6785 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7019 | 11.6032 | 59.9401 | 11.77 | 155.683 | 11.956 | 60.0485 | 11.77 | 155.6472 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6797 | 11.6897 | 60.071 | 11.77 | 155.6868 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7103 | 11.6032 | 59.9401 | 11.77 | 155.6914 | 11.9553 | 60.0485 | 11.77 | 155.6555 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.688 | 11.6897 | 60.0714 | 11.77 | 155.6953 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7186 | 11.6032 | 59.9401 | 11.77 | 155.6997 | 11.9553 | 60.0485 | 11.77 | 155.6638 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.6963 | 11.6897 | 60.0714 | 11.77 | 155.7036 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.727 | 11.6032 | 59.9401 | 11.77 | 155.7081 | 11.9553 | 60.0485 | 11.77 | 155.6722 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.7046 | 11.6897 | 60.0714 | 11.77 | 155.7119 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7353 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.7164 | 11.9553 | 60.0485 | 11.77 | 155.6805 | 11.9378 | 60.0002 | 11.77 | 155.7129 | 11.6897 | 60.0714 | 11.77 | 155.7202 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7436 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.7247 | 11.9553 | 60.0485 | 11.77 | 155.6888 | 11.9377 | 60.0002 | 11.77 | 155.7212 | 11.6869 | 60.0714 | 11.77 | 155.7285 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.752 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.733 | 11.9553 | 60.0485 | 11.77 | 155.6971 | 11.9377 | 60.0002 | 11.77 | 155.7295 | 11.6869 | 60.0714 | 11.77 | 155.7368 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7603 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.7413 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7056 | 11.9377 | 60.0002 | 11.77 | 155.7378 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.7451 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7686 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.7497 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7139 | 11.9377 | 60.0002 | 11.77 | 155.7461 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.7537 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.777 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.758 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7222 | 11.9377 | 60.0002 | 11.77 | 155.7544 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.762 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7854 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.7663 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7306 | 11.9377 | 60.0002 | 11.77 | 155.7629 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.7703 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.7937 | 11.6024 | 59.9401 | 11.77 | 155.7747 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7389 | 11.8216 | 60.0002 | 11.77 | 155.7712 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.7786 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.802 | 11.6009 | 59.9401 | 11.77 | 155.783 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7472 | 11.8216 | 60.0002 | 11.77 | 155.7795 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.7869 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8104 | 11.6009 | 59.9401 | 11.77 | 155.7913 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7555 | 11.8216 | 60.0002 | 11.77 | 155.7878 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.7952 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8188 | 11.6 | 59.9401 | 11.77 | 155.7996 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7639 | 11.8216 | 60.0002 | 11.77 | 155.7961 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8035 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8271 | 11.6 | 59.9401 | 11.77 | 155.808 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7722 | 11.8216 | 60.0002 | 11.77 | 155.8044 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.812 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8354 | 11.6 | 59.9401 | 11.77 | 155.8163 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7805 | 11.8216 | 60.0002 | 11.77 | 155.8127 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8203 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8438 | 11.6 | 59.9401 | 11.77 | 155.8246 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7888 | 11.7465 | 60.0002 | 11.77 | 155.821 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8286 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8521 | 11.6 | 59.9401 | 11.77 | 155.8329 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.7972 | 11.7465 | 60.0002 | 11.77 | 155.8293 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8369 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8604 | 11.6 | 59.9401 | 11.77 | 155.8412 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.8055 | 11.7465 | 60.0002 | 11.77 | 155.8376 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8452 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8688 | 11.5993 | 59.9401 | 11.77 | 155.8496 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.8138 | 11.7465 | 60.0002 | 11.77 | 155.8459 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8535 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8771 | 11.5993 | 59.9401 | 11.77 | 155.8579 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.8221 | 11.7465 | 60.0002 | 11.77 | 155.8545 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8618 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8855 | 11.5993 | 59.9401 | 11.77 | 155.8663 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.8306 | 11.7465 | 60.0002 | 11.77 | 155.8628 | 11.6857 | 60.0714 | 11.77 | 155.8704 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.8938 | 11.5993 | 59.9401 | 11.77 | 155.8746 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.8389 | 11.6634 | 60.0002 | 11.77 | 155.8711 | 11.6829 | 60.0714 | 11.77 | 155.8787 | 11.8082 | 59.9733 | 11.77
155.9021 | 11.5993 | 59.9413 | 11.77 | 155.8829 | 11.9553 | 60.0489 | 11.77 | 155.8472 | 11.6634 | 60.0002 | 11.77 | 155.8794 | 11.6829 | 60.0714 | 11.77 | 155.887 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9105 | 11.5993 | 59.9413 | 11.77 | 155.8912 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.8556 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.8877 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.8953 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9189 | 11.6003 | 59.9413 | 11.77 | 155.8995 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.8639 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.896 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9036 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9272 | 11.6003 | 59.9413 | 11.77 | 155.9079 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.8722 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9043 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9119 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9355 | 11.6003 | 59.9413 | 11.77 | 155.9162 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.8805 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9126 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9204 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9439 | 11.6003 | 59.9413 | 11.77 | 155.9245 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.8889 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9209 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9287 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9522 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9329 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.8972 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9292 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.937 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9605 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9412 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9055 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9377 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9453 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9689 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9495 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9138 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.946 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9536 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9772 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9578 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9222 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9543 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9619 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9856 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9662 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9305 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9626 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9702 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
155.9939 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9745 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9388 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9709 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9788 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0022 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9828 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9471 | 11.6615 | 60.0002 | 11.77 | 155.9792 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9871 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0106 | 11.5996 | 59.9413 | 11.77 | 155.9911 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9556 | 11.6615 | 59.9998 | 11.77 | 155.9875 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 155.9954 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.019 | 11.5987 | 59.9413 | 11.77 | 155.9995 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9639 | 11.6615 | 59.9998 | 11.77 | 155.9958 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0037 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0273 | 11.5987 | 59.9413 | 11.77 | 156.0078 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9722 | 11.6615 | 59.9998 | 11.77 | 156.0042 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.012 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0356 | 11.5994 | 59.9413 | 11.77 | 156.0161 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9806 | 11.6615 | 59.9998 | 11.77 | 156.0125 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0203 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.044 | 11.5994 | 59.9413 | 11.77 | 156.0245 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9889 | 11.6615 | 59.9998 | 11.77 | 156.0208 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0286 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0523 | 11.5994 | 59.9413 | 11.77 | 156.0328 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 155.9972 | 11.6615 | 59.9998 | 11.77 | 156.0293 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0371 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0606 | 11.5994 | 59.9413 | 11.77 | 156.0411 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0055 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0376 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0454 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.069 | 11.5994 | 59.9413 | 11.77 | 156.0494 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0139 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0459 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0537 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0773 | 11.5994 | 59.9413 | 11.77 | 156.0577 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0222 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0542 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.062 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.0857 | 11.5985 | 59.9413 | 11.77 | 156.0661 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0305 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0625 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0703 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.094 | 11.5985 | 59.9413 | 11.77 | 156.0744 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0388 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0708 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0786 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1023 | 11.5985 | 59.9433 | 11.77 | 156.0828 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0472 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0791 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0869 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1107 | 11.5985 | 59.9433 | 11.77 | 156.0911 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0555 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0874 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.0955 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.119 | 11.6016 | 59.9433 | 11.77 | 156.0994 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0638 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.0957 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1038 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1273 | 11.6016 | 59.9433 | 11.77 | 156.1077 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0721 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.104 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1121 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1357 | 11.6 | 59.9433 | 11.77 | 156.116 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0806 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1123 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1204 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1441 | 11.6 | 59.9433 | 11.77 | 156.1244 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0889 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1208 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1287 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1524 | 11.6 | 59.9433 | 11.77 | 156.1327 | 11.9574 | 60.0489 | 11.77 | 156.0972 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1292 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.137 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1607 | 11.6 | 59.9433 | 11.77 | 156.141 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1056 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1375 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1455 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1691 | 11.6 | 59.9433 | 11.77 | 156.1494 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1139 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1458 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1538 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1774 | 11.6 | 59.9433 | 11.77 | 156.1577 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1222 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1541 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1621 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1858 | 11.5978 | 59.9433 | 11.77 | 156.166 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1305 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1624 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1704 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.1941 | 11.5978 | 59.9433 | 11.77 | 156.1743 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1389 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.1707 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1787 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2024 | 11.5978 | 59.9433 | 11.77 | 156.1827 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1472 | 11.6602 | 59.9998 | 11.77 | 156.179 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.187 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2108 | 11.5978 | 59.9433 | 11.77 | 156.191 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1555 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.1873 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.1953 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2191 | 11.5971 | 59.9433 | 11.77 | 156.1993 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1638 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.1956 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2039 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2274 | 11.5971 | 59.9433 | 11.77 | 156.2076 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1722 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2039 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2122 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2358 | 11.5971 | 59.9433 | 11.77 | 156.2159 | 11.9574 | 60.0485 | 11.77 | 156.1805 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2124 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2205 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2441 | 11.5971 | 59.9433 | 11.77 | 156.2243 | 11.9558 | 60.0485 | 11.77 | 156.1888 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2207 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2288 | 11.6122 | 59.9733 | 11.77
156.2525 | 11.5999 | 59.9433 | 11.77 | 156.2326 | 11.9558 | 60.0485 | 11.77 | 156.1971 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.229 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2371 | 11.6124 | 59.9733 | 11.77
156.2608 | 11.5999 | 59.9433 | 11.77 | 156.241 | 11.9558 | 60.0485 | 11.77 | 156.2056 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2373 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2454 | 11.6124 | 59.9733 | 11.77
156.2691 | 11.5999 | 59.9433 | 11.77 | 156.2493 | 11.9558 | 60.0485 | 11.77 | 156.2139 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2456 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2537 | 11.608 | 59.9733 | 11.77
156.2775 | 11.5999 | 59.9433 | 11.77 | 156.2576 | 11.9552 | 60.0485 | 11.77 | 156.2222 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2539 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2622 | 11.608 | 59.9733 | 11.77
156.2859 | 11.5991 | 59.9433 | 11.77 | 156.2659 | 11.9552 | 60.0485 | 11.77 | 156.2306 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2622 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2705 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.2942 | 11.5991 | 59.9433 | 11.77 | 156.2742 | 11.9552 | 60.0485 | 11.77 | 156.2389 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2705 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2788 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3025 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.2826 | 11.9552 | 60.0485 | 11.77 | 156.2472 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2788 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2871 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3109 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.2909 | 11.9542 | 60.0485 | 11.77 | 156.2555 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2871 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.2954 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3192 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.2992 | 11.9542 | 60.0485 | 11.77 | 156.2639 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.2954 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.3037 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3275 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.3076 | 11.9542 | 60.0485 | 11.77 | 156.2722 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.304 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.312 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3359 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.3159 | 11.9542 | 60.0485 | 11.77 | 156.2805 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3123 | 11.6829 | 60.0718 | 11.77 | 156.3206 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3442 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.3242 | 11.9542 | 60.0485 | 11.77 | 156.2888 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3206 | 11.6837 | 60.0718 | 11.77 | 156.3289 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3526 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.3325 | 11.9542 | 60.0485 | 11.77 | 156.2972 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3289 | 11.6837 | 60.0718 | 11.77 | 156.3372 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3609 | 11.5946 | 59.9452 | 11.77 | 156.3409 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3055 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3372 | 11.6837 | 60.0718 | 11.77 | 156.3455 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3692 | 11.5937 | 59.9452 | 11.77 | 156.3492 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3138 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3455 | 11.6837 | 60.0718 | 11.77 | 156.3538 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3776 | 11.5937 | 59.9452 | 11.77 | 156.3575 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3221 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3538 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.3621 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.386 | 11.5572 | 59.9452 | 11.77 | 156.3658 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3306 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3621 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.3706 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.3943 | 11.5572 | 59.9452 | 11.77 | 156.3741 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3389 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3704 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.3789 | 11.6064 | 59.9733 | 11.77
156.4026 | 11.5572 | 59.9452 | 11.77 | 156.3825 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3472 | 11.6604 | 60.0002 | 11.77 | 156.3787 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.3872 | 11.6064 | 59.9725 | 11.77
156.411 | 11.5572 | 59.9452 | 11.77 | 156.3908 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3556 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.387 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.3955 | 11.6064 | 59.9725 | 11.77
156.4193 | 11.5572 | 59.9452 | 11.77 | 156.3992 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3639 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.3955 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.4038 | 11.6064 | 59.9725 | 11.77
156.4276 | 11.5572 | 59.9452 | 11.77 | 156.4075 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3722 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4038 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.4121 | 11.6064 | 59.9725 | 11.77
156.436 | 11.5565 | 59.9452 | 11.77 | 156.4158 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3805 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4121 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.4204 | 11.6064 | 59.9725 | 11.77
156.4443 | 11.5565 | 59.9452 | 11.77 | 156.4241 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3889 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4204 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.429 | 11.6064 | 59.9725 | 11.77
156.4527 | 11.5602 | 59.9452 | 11.77 | 156.4324 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.3972 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4287 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.4373 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.461 | 11.5602 | 59.9452 | 11.77 | 156.4408 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.4055 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.437 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.4456 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.4693 | 11.5602 | 59.9452 | 11.77 | 156.4491 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.4138 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4453 | 11.6814 | 60.0718 | 11.77 | 156.4539 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.4777 | 11.5602 | 59.9452 | 11.77 | 156.4575 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.4222 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4536 | 11.6824 | 60.0718 | 11.77 | 156.4622 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.4861 | 11.5547 | 59.9452 | 11.77 | 156.4658 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.4305 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4619 | 11.6824 | 60.0718 | 11.77 | 156.4705 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.4944 | 11.5547 | 59.9452 | 11.77 | 156.4741 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.4388 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4702 | 11.6824 | 60.0718 | 11.77 | 156.4788 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5027 | 11.5547 | 59.9464 | 11.77 | 156.4824 | 11.9542 | 60.0481 | 11.77 | 156.4471 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4788 | 11.6824 | 60.0718 | 11.77 | 156.4873 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5111 | 11.5547 | 59.9464 | 11.77 | 156.4907 | 11.9505 | 60.0481 | 11.77 | 156.4556 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4871 | 11.6824 | 60.0722 | 11.77 | 156.4956 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5194 | 11.5547 | 59.9464 | 11.77 | 156.4991 | 11.9505 | 60.0481 | 11.77 | 156.4639 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.4954 | 11.6824 | 60.0722 | 11.77 | 156.5039 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5277 | 11.5547 | 59.9464 | 11.77 | 156.5074 | 11.9505 | 60.0481 | 11.77 | 156.4722 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5037 | 11.6824 | 60.0722 | 11.77 | 156.5122 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5361 | 11.5541 | 59.9464 | 11.77 | 156.5157 | 11.9505 | 60.0481 | 11.77 | 156.4806 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.512 | 11.6824 | 60.0722 | 11.77 | 156.5205 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5444 | 11.5541 | 59.9464 | 11.77 | 156.524 | 11.9505 | 60.0481 | 11.77 | 156.4889 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5203 | 11.6824 | 60.0722 | 11.77 | 156.5288 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5528 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.5323 | 11.9505 | 60.0481 | 11.77 | 156.4972 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5286 | 11.6824 | 60.0722 | 11.77 | 156.5374 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5611 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.5407 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5055 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5369 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.5457 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5694 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.549 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5139 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5452 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.554 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5778 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.5574 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5222 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5535 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.5623 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5861 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.5657 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5305 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5618 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.5706 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.5945 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.574 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5388 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5703 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.5789 | 11.6108 | 59.9725 | 11.77
156.6028 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.5823 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5472 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5786 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.5872 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6111 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.5906 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5555 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5869 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.5957 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6195 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.599 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5638 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.5952 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.604 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6278 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.6073 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5721 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6035 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.6123 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6361 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.6157 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5806 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6118 | 11.6836 | 60.0722 | 11.77 | 156.6206 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6445 | 11.5489 | 59.9464 | 11.77 | 156.624 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5889 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6201 | 11.6816 | 60.0722 | 11.77 | 156.6289 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6529 | 11.5483 | 59.9464 | 11.77 | 156.6323 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.5972 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6284 | 11.6816 | 60.0722 | 11.77 | 156.6372 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6612 | 11.5483 | 59.9464 | 11.77 | 156.6406 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.6056 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6367 | 11.6809 | 60.0722 | 11.77 | 156.6455 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6695 | 11.5483 | 59.9464 | 11.77 | 156.6489 | 11.9505 | 60.0474 | 11.77 | 156.6139 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.645 | 11.6809 | 60.0722 | 11.77 | 156.6541 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6779 | 11.5483 | 59.9464 | 11.77 | 156.6573 | 11.9494 | 60.0474 | 11.77 | 156.6222 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6533 | 11.6786 | 60.0722 | 11.77 | 156.6624 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6862 | 11.5516 | 59.9464 | 11.77 | 156.6656 | 11.9494 | 60.0474 | 11.77 | 156.6305 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6619 | 11.6786 | 60.0722 | 11.77 | 156.6707 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.6945 | 11.5516 | 59.9464 | 11.77 | 156.674 | 11.9524 | 60.0474 | 11.77 | 156.6389 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6702 | 11.6786 | 60.0722 | 11.77 | 156.679 | 11.6108 | 59.9721 | 11.77
156.7029 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.6823 | 11.9524 | 60.0474 | 11.77 | 156.6472 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6785 | 11.6786 | 60.0722 | 11.77 | 156.6873 | 11.6125 | 59.9721 | 11.77
156.7112 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.6906 | 11.9509 | 60.0474 | 11.77 | 156.6555 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6868 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.6956 | 11.6125 | 59.9721 | 11.77
156.7196 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.6989 | 11.9509 | 60.0474 | 11.77 | 156.6638 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.6951 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7041 | 11.6125 | 59.9721 | 11.77
156.7279 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7072 | 11.9509 | 60.0474 | 11.77 | 156.6722 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.7034 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7124 | 11.6125 | 59.9721 | 11.77
156.7362 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7156 | 11.9509 | 60.0474 | 11.77 | 156.6805 | 11.6619 | 60.0006 | 11.77 | 156.7117 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7207 | 11.6125 | 59.9721 | 11.77
156.7446 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7239 | 11.9509 | 60.0474 | 11.77 | 156.6888 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.72 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.729 | 11.6125 | 59.9721 | 11.77
156.753 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7322 | 11.9509 | 60.0474 | 11.77 | 156.6971 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7283 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7373 | 11.6128 | 59.9721 | 11.77
156.7613 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7405 | 11.9509 | 60.0465 | 11.77 | 156.7056 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7366 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7456 | 11.6128 | 59.9721 | 11.77
156.7696 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7488 | 11.9509 | 60.0465 | 11.77 | 156.7139 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7449 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7539 | 11.6104 | 59.9721 | 11.77
156.778 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7572 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7222 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7534 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7625 | 11.6104 | 59.9721 | 11.77
156.7863 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7655 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7306 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7617 | 11.6794 | 60.0734 | 11.77 | 156.7708 | 11.6104 | 59.9721 | 11.77
156.7946 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7739 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7389 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.77 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.7791 | 11.6104 | 59.9721 | 11.77
156.8029 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7822 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7472 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7783 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.7874 | 11.6087 | 59.9713 | 11.77
156.8113 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7905 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7555 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7866 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.7957 | 11.6087 | 59.9713 | 11.77
156.8197 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.7988 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7639 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.7949 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.804 | 11.6087 | 59.9713 | 11.77
156.828 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.8071 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7722 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8032 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.8123 | 11.6087 | 59.9713 | 11.77
156.8363 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.8155 | 11.9538 | 60.0465 | 11.77 | 156.7805 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8115 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.8208 | 11.537 | 59.9713 | 11.77
156.8447 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.8238 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.7888 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8198 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.8291 | 11.537 | 59.9713 | 11.77
156.853 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.8322 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.7972 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8281 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.8374 | 11.537 | 59.9713 | 11.77
156.8614 | 11.553 | 59.9476 | 11.77 | 156.8405 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.8055 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8364 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.8457 | 11.537 | 59.9713 | 11.77
156.8697 | 11.5524 | 59.9476 | 11.77 | 156.8488 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.8138 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.845 | 11.6817 | 60.0734 | 11.77 | 156.854 | 11.537 | 59.9713 | 11.77
156.878 | 11.5524 | 59.9476 | 11.77 | 156.8571 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.8221 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8533 | 11.6809 | 60.0734 | 11.77 | 156.8623 | 11.537 | 59.9713 | 11.77
156.8864 | 11.5524 | 59.9476 | 11.77 | 156.8654 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.8306 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8616 | 11.6809 | 60.0734 | 11.77 | 156.8706 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.8947 | 11.5524 | 59.9476 | 11.77 | 156.8738 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.8389 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8699 | 11.683 | 60.0734 | 11.77 | 156.8792 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.903 | 11.5518 | 59.9484 | 11.77 | 156.8821 | 11.9532 | 60.0465 | 11.77 | 156.8472 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8782 | 11.683 | 60.0734 | 11.77 | 156.8875 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9114 | 11.5518 | 59.9484 | 11.77 | 156.8904 | 11.9517 | 60.0465 | 11.77 | 156.8555 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8865 | 11.683 | 60.0751 | 11.77 | 156.8958 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9198 | 11.5518 | 59.9484 | 11.77 | 156.8987 | 11.9517 | 60.0465 | 11.77 | 156.8639 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.8948 | 11.683 | 60.0751 | 11.77 | 156.9041 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9281 | 11.5518 | 59.9484 | 11.77 | 156.9071 | 11.9517 | 60.0465 | 11.77 | 156.8722 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.9031 | 11.683 | 60.0751 | 11.77 | 156.9124 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9364 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9154 | 11.9517 | 60.0465 | 11.77 | 156.8805 | 11.6638 | 60.0006 | 11.77 | 156.9114 | 11.683 | 60.0751 | 11.77 | 156.9207 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9448 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9237 | 11.9517 | 60.0465 | 11.77 | 156.8889 | 11.664 | 60.0006 | 11.77 | 156.9197 | 11.6847 | 60.0751 | 11.77 | 156.9292 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9531 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9321 | 11.9517 | 60.0465 | 11.77 | 156.8972 | 11.664 | 60.0006 | 11.77 | 156.928 | 11.6847 | 60.0751 | 11.77 | 156.9375 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9615 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9404 | 11.9506 | 60.0454 | 11.77 | 156.9055 | 11.664 | 60.0006 | 11.77 | 156.9365 | 11.6847 | 60.0751 | 11.77 | 156.9458 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9698 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9487 | 11.9506 | 60.0454 | 11.77 | 156.9138 | 11.664 | 60.0006 | 11.77 | 156.9448 | 11.6847 | 60.0751 | 11.77 | 156.9541 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9781 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.957 | 11.9506 | 60.0454 | 11.77 | 156.9222 | 11.664 | 60.0006 | 11.77 | 156.9531 | 11.6847 | 60.0751 | 11.77 | 156.9624 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9865 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9654 | 11.9506 | 60.0454 | 11.77 | 156.9305 | 11.664 | 60.0006 | 11.77 | 156.9614 | 11.6847 | 60.0751 | 11.77 | 156.9707 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
156.9948 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9737 | 11.9506 | 60.0454 | 11.77 | 156.9388 | 11.6604 | 60.0006 | 11.77 | 156.9697 | 11.6824 | 60.0751 | 11.77 | 156.979 | 11.5388 | 59.9713 | 11.77
157.0031 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.982 | 11.9506 | 60.0454 | 11.77 | 156.9471 | 11.6604 | 60.0006 | 11.77 | 156.978 | 11.6824 | 60.0751 | 11.77 | 156.9875 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0115 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9904 | 11.95 | 60.0454 | 11.77 | 156.9556 | 11.6604 | 60.001 | 11.77 | 156.9863 | 11.6824 | 60.0751 | 11.77 | 156.9958 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0198 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 156.9987 | 11.95 | 60.0454 | 11.77 | 156.9639 | 11.6604 | 60.001 | 11.77 | 156.9946 | 11.6824 | 60.0751 | 11.77 | 157.0042 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0282 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.007 | 11.95 | 60.0454 | 11.77 | 156.9722 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0029 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0125 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0365 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.0153 | 11.95 | 60.0454 | 11.77 | 156.9805 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0112 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0208 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0448 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.0237 | 11.95 | 60.0454 | 11.77 | 156.9889 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0195 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0291 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0532 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.032 | 11.95 | 60.0454 | 11.77 | 156.9972 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0281 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0374 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0616 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.0403 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0055 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0364 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0459 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0699 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.0486 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0139 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0447 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0542 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0782 | 11.5525 | 59.9484 | 11.77 | 157.0569 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0222 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.053 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0625 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0866 | 11.5479 | 59.9484 | 11.77 | 157.0653 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0305 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0613 | 11.6792 | 60.0751 | 11.77 | 157.0708 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.0949 | 11.5479 | 59.9484 | 11.77 | 157.0736 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0388 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0696 | 11.6574 | 60.0751 | 11.77 | 157.0791 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.1032 | 11.5473 | 59.9492 | 11.77 | 157.082 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0472 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0779 | 11.6574 | 60.0751 | 11.77 | 157.0874 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.1116 | 11.5473 | 59.9492 | 11.77 | 157.0903 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0555 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0862 | 11.6589 | 60.0767 | 11.77 | 157.0959 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.1199 | 11.5473 | 59.9492 | 11.77 | 157.0986 | 11.9538 | 60.0454 | 11.77 | 157.0638 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.0945 | 11.6589 | 60.0767 | 11.77 | 157.1042 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.1283 | 11.5473 | 59.9492 | 11.77 | 157.1069 | 11.9528 | 60.0454 | 11.77 | 157.0721 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.1028 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1125 | 11.5388 | 59.9705 | 11.77
157.1366 | 11.5473 | 59.9492 | 11.77 | 157.1152 | 11.9528 | 60.0454 | 11.77 | 157.0806 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.1111 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1208 | 11.5399 | 59.9705 | 11.77
157.1449 | 11.5473 | 59.9492 | 11.77 | 157.1236 | 11.9528 | 60.0454 | 11.77 | 157.0889 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.1196 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1292 | 11.5399 | 59.9705 | 11.77
157.1533 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1319 | 11.9528 | 60.0454 | 11.77 | 157.0972 | 11.661 | 60.001 | 11.77 | 157.1279 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1375 | 11.5399 | 59.9705 | 11.77
157.1616 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1403 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1055 | 11.6612 | 60.001 | 11.77 | 157.1362 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1458 | 11.5399 | 59.9705 | 11.77
157.17 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1486 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1139 | 11.6612 | 60.001 | 11.77 | 157.1445 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1543 | 11.5383 | 59.9705 | 11.77
157.1783 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1569 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1222 | 11.6612 | 60.001 | 11.77 | 157.1528 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1626 | 11.5383 | 59.9705 | 11.77
157.1866 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1652 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1305 | 11.6612 | 60.001 | 11.77 | 157.1611 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1709 | 11.5383 | 59.9705 | 11.77
157.195 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1735 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1389 | 11.6612 | 60.001 | 11.77 | 157.1694 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1792 | 11.5383 | 59.9705 | 11.77
157.2033 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1819 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1472 | 11.6612 | 60.001 | 11.77 | 157.1777 | 11.661 | 60.0767 | 11.77 | 157.1875 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2116 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1902 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1555 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.186 | 11.6605 | 60.0767 | 11.77 | 157.1958 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.22 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.1985 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1638 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.1943 | 11.6605 | 60.0767 | 11.77 | 157.2041 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2284 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.2068 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1722 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2026 | 11.6605 | 60.0767 | 11.77 | 157.2126 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2367 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.2151 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1805 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2112 | 11.6605 | 60.0767 | 11.77 | 157.2209 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.245 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.2235 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1888 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2195 | 11.6605 | 60.0767 | 11.77 | 157.2292 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2534 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.2318 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.1971 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2278 | 11.6605 | 60.0767 | 11.77 | 157.2375 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2617 | 11.5467 | 59.9492 | 11.77 | 157.2402 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.2056 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2361 | 11.6573 | 60.0767 | 11.77 | 157.2458 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2701 | 11.5447 | 59.9492 | 11.77 | 157.2485 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.2139 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2444 | 11.6573 | 60.0767 | 11.77 | 157.2542 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2784 | 11.5447 | 59.9492 | 11.77 | 157.2568 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.2222 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2527 | 11.6573 | 60.0767 | 11.77 | 157.2627 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2867 | 11.5454 | 59.9492 | 11.77 | 157.2651 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.2305 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.261 | 11.6573 | 60.0767 | 11.77 | 157.271 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.2951 | 11.5454 | 59.9492 | 11.77 | 157.2734 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.2389 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2693 | 11.6553 | 60.0767 | 11.77 | 157.2793 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3034 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.2818 | 11.9507 | 60.0446 | 11.77 | 157.2472 | 11.6583 | 60.0018 | 11.77 | 157.2776 | 11.6553 | 60.0767 | 11.77 | 157.2876 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3117 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.2901 | 11.9496 | 60.0446 | 11.77 | 157.2555 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.2859 | 11.6567 | 60.0779 | 11.77 | 157.2959 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3201 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.2985 | 11.9496 | 60.0446 | 11.77 | 157.2639 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.2942 | 11.6567 | 60.0779 | 11.77 | 157.3042 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3284 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3068 | 11.9496 | 60.0446 | 11.77 | 157.2722 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.3027 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3125 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3368 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3151 | 11.9496 | 60.0446 | 11.77 | 157.2805 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.311 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.321 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3451 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3234 | 11.9496 | 60.0446 | 11.77 | 157.2888 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.3193 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3293 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3534 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3318 | 11.9496 | 60.0446 | 11.77 | 157.2972 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.3276 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3376 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3618 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3401 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3055 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.3359 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3459 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3701 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3484 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3138 | 11.6585 | 60.0018 | 11.77 | 157.3442 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3542 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3784 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3568 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3221 | 11.6585 | 60.0015 | 11.77 | 157.3525 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3625 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3868 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3651 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3306 | 11.6585 | 60.0015 | 11.77 | 157.3608 | 11.6589 | 60.0779 | 11.77 | 157.3708 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.3952 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3734 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3389 | 11.66 | 60.0015 | 11.77 | 157.3691 | 11.6639 | 60.0779 | 11.77 | 157.3794 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4035 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3817 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3472 | 11.66 | 60.0015 | 11.77 | 157.3774 | 11.6639 | 60.0779 | 11.77 | 157.3877 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4118 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3901 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3555 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.3857 | 11.6617 | 60.0779 | 11.77 | 157.396 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4202 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.3984 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3639 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.3943 | 11.6617 | 60.0779 | 11.77 | 157.4043 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4285 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.4067 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3722 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4026 | 11.6617 | 60.0779 | 11.77 | 157.4126 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4369 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.415 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3805 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4109 | 11.6617 | 60.0779 | 11.77 | 157.4209 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4452 | 11.5451 | 59.9499 | 11.77 | 157.4233 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3888 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4192 | 11.6613 | 60.0779 | 11.77 | 157.4294 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4535 | 11.5445 | 59.9499 | 11.77 | 157.4317 | 11.9496 | 60.0434 | 11.77 | 157.3972 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4275 | 11.6613 | 60.0779 | 11.77 | 157.4377 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4619 | 11.5445 | 59.9499 | 11.77 | 157.44 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4055 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4358 | 11.6613 | 60.0779 | 11.77 | 157.446 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4702 | 11.5429 | 59.9499 | 11.77 | 157.4484 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4138 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4441 | 11.6613 | 60.0779 | 11.77 | 157.4543 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4785 | 11.5429 | 59.9499 | 11.77 | 157.4567 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4222 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4524 | 11.6613 | 60.0779 | 11.77 | 157.4626 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4869 | 11.5457 | 59.9499 | 11.77 | 157.465 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4305 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4607 | 11.6613 | 60.0779 | 11.77 | 157.4709 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.4952 | 11.5457 | 59.9499 | 11.77 | 157.4733 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4388 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.469 | 11.6618 | 60.0779 | 11.77 | 157.4792 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5036 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.4816 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4471 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4773 | 11.6618 | 60.0779 | 11.77 | 157.4878 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5119 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.49 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4556 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4856 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.4961 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5202 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.4983 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4639 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.4941 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.5044 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5286 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5067 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4722 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5024 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.5127 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.537 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.515 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4805 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5107 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.521 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5453 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5233 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4889 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.519 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.5293 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5536 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5316 | 11.9498 | 60.0434 | 11.77 | 157.4972 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5273 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.5378 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.562 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5399 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5055 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5356 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.5461 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5703 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5483 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5138 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5439 | 11.6618 | 60.0799 | 11.77 | 157.5544 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5786 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5566 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5222 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5522 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.5627 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.587 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5649 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5305 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5605 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.571 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.5953 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5732 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5388 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5688 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.5793 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6037 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5816 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5471 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5771 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.5876 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.612 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5899 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5555 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.5857 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.5962 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6203 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.5982 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5638 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.594 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.6045 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6287 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6066 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5721 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.6023 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.6128 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.637 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6149 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5806 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.6106 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.6211 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6454 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6232 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5889 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.6189 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.6294 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6537 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6315 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.5972 | 11.66 | 60.0023 | 11.77 | 157.6272 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.6377 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.662 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6399 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6055 | 11.6598 | 60.0023 | 11.77 | 157.6355 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.646 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6704 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6482 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6139 | 11.6598 | 60.0023 | 11.77 | 157.6438 | 11.6007 | 60.0799 | 11.77 | 157.6545 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.6787 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6565 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6222 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.6521 | 11.5985 | 60.0799 | 11.77 | 157.6628 | 11.5383 | 59.9701 | 11.77
157.687 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6649 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6305 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.6604 | 11.5985 | 60.0799 | 11.77 | 157.6711 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.6954 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6732 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6388 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.6687 | 11.5985 | 60.0799 | 11.77 | 157.6794 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7038 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6815 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6472 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.6772 | 11.5985 | 60.0799 | 11.77 | 157.6877 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7121 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6898 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6555 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.6855 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.696 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7204 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.6982 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6638 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.6938 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7046 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7287 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7065 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6721 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.7021 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7129 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7371 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7148 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6805 | 11.6601 | 60.0023 | 11.77 | 157.7104 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7212 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7455 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7231 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6888 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7188 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7295 | 11.5373 | 59.9701 | 11.77
157.7538 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7314 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.6971 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7271 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7378 | 11.5371 | 59.9701 | 11.77
157.7621 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7398 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.7056 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7354 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7461 | 11.5371 | 59.9701 | 11.77
157.7705 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7481 | 11.9498 | 60.043 | 11.77 | 157.7139 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7437 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7544 | 11.5371 | 59.9701 | 11.77
157.7788 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7565 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7222 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.752 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7629 | 11.5371 | 59.9701 | 11.77
157.7871 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7648 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7305 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7603 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7712 | 11.5371 | 59.9701 | 11.77
157.7955 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7731 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7389 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7686 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7795 | 11.5371 | 59.9701 | 11.77
157.8038 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7814 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7472 | 11.6595 | 60.0023 | 11.77 | 157.7771 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7878 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8122 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7897 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7555 | 11.6595 | 60.0016 | 11.77 | 157.7854 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.7961 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8205 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.7981 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7638 | 11.6595 | 60.0016 | 11.77 | 157.7937 | 11.5985 | 60.0807 | 11.77 | 157.8044 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8288 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8064 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7722 | 11.6593 | 60.0016 | 11.77 | 157.802 | 11.5958 | 60.0807 | 11.77 | 157.8127 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8372 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8148 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7805 | 11.6593 | 60.0016 | 11.77 | 157.8103 | 11.5958 | 60.0807 | 11.77 | 157.8213 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8456 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8231 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7888 | 11.6578 | 60.0016 | 11.77 | 157.8186 | 11.5958 | 60.0807 | 11.77 | 157.8296 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8539 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8314 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.7971 | 11.6578 | 60.0016 | 11.77 | 157.8269 | 11.5958 | 60.0807 | 11.77 | 157.8379 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8622 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8397 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.8055 | 11.6578 | 60.0016 | 11.77 | 157.8352 | 11.5929 | 60.0807 | 11.77 | 157.8462 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8705 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.848 | 11.9532 | 60.043 | 11.77 | 157.8138 | 11.6578 | 60.0016 | 11.77 | 157.8435 | 11.5929 | 60.0807 | 11.77 | 157.8545 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8789 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8564 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8221 | 11.6578 | 60.0016 | 11.77 | 157.8518 | 11.5929 | 60.0807 | 11.77 | 157.8628 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8872 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.8647 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8304 | 11.6578 | 60.0016 | 11.77 | 157.8601 | 11.5929 | 60.0807 | 11.77 | 157.8713 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.8955 | 11.5457 | 59.9507 | 11.77 | 157.873 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8389 | 11.6572 | 60.0016 | 11.77 | 157.8687 | 11.5929 | 60.0807 | 11.77 | 157.8796 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.9039 | 11.5445 | 59.9511 | 11.77 | 157.8813 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8472 | 11.6572 | 60.0016 | 11.77 | 157.877 | 11.5929 | 60.0807 | 11.77 | 157.8879 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.9123 | 11.5445 | 59.9511 | 11.77 | 157.8897 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8555 | 11.6572 | 60.0016 | 11.77 | 157.8853 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.8962 | 11.5371 | 59.9709 | 11.77
157.9206 | 11.5459 | 59.9511 | 11.77 | 157.898 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8639 | 11.6572 | 60.0016 | 11.77 | 157.8936 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9045 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9289 | 11.5459 | 59.9511 | 11.77 | 157.9064 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8722 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9019 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9128 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9373 | 11.5459 | 59.9511 | 11.77 | 157.9147 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8805 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9102 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9211 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9456 | 11.5459 | 59.9511 | 11.77 | 157.923 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8888 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9185 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9297 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9539 | 11.5459 | 59.9511 | 11.77 | 157.9313 | 11.954 | 60.043 | 11.77 | 157.8972 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9268 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.938 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9623 | 11.5459 | 59.9511 | 11.77 | 157.9396 | 11.954 | 60.0426 | 11.77 | 157.9055 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9351 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9463 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9706 | 11.5021 | 59.9511 | 11.77 | 157.948 | 11.954 | 60.0426 | 11.77 | 157.9138 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9434 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9546 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.979 | 11.5021 | 59.9511 | 11.77 | 157.9563 | 11.954 | 60.0426 | 11.77 | 157.9221 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9517 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9629 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9873 | 11.5021 | 59.9511 | 11.77 | 157.9647 | 11.954 | 60.0426 | 11.77 | 157.9305 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.96 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9712 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
157.9956 | 11.5021 | 59.9511 | 11.77 | 157.973 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9388 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9685 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9795 | 11.5369 | 59.9709 | 11.77
158.004 | 11.5021 | 59.9511 | 11.77 | 157.9813 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9471 | 11.5821 | 60.0016 | 11.77 | 157.9768 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.988 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0123 | 11.5021 | 59.9511 | 11.77 | 157.9896 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9554 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 157.9851 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 157.9963 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0207 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 157.9979 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9639 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 157.9934 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0046 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.029 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0063 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9722 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 158.0017 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0129 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0373 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0146 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9805 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 158.01 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0212 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0457 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0229 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9889 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 158.0183 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0295 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.054 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0312 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 157.9972 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 158.0266 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0381 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0623 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0396 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0055 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 158.0349 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0464 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0707 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0479 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0138 | 11.5821 | 60.0004 | 11.77 | 158.0432 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0547 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0791 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0562 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0222 | 11.5815 | 60.0004 | 11.77 | 158.0515 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.063 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0874 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0646 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0305 | 11.5815 | 60.0004 | 11.77 | 158.0601 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0713 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.0957 | 11.5021 | 59.951 | 11.77 | 158.0729 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0388 | 11.5815 | 60.0004 | 11.77 | 158.0684 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0796 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1041 | 11.5021 | 59.9518 | 11.77 | 158.0812 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0471 | 11.5815 | 60.0004 | 11.77 | 158.0767 | 11.5929 | 60.0815 | 11.77 | 158.0879 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1124 | 11.5021 | 59.9518 | 11.77 | 158.0895 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0555 | 11.5815 | 60.0004 | 11.77 | 158.085 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.0964 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1208 | 11.5015 | 59.9518 | 11.77 | 158.0979 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0638 | 11.5815 | 60.0004 | 11.77 | 158.0933 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1047 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1291 | 11.5015 | 59.9518 | 11.77 | 158.1062 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0721 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1016 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.113 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1374 | 11.5015 | 59.9518 | 11.77 | 158.1145 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0804 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1099 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1213 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1458 | 11.5015 | 59.9518 | 11.77 | 158.1229 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0889 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1182 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1296 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1541 | 11.5009 | 59.9518 | 11.77 | 158.1312 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.0972 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1265 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1379 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1624 | 11.5009 | 59.9518 | 11.77 | 158.1395 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.1055 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1348 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1462 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1708 | 11.5009 | 59.9518 | 11.77 | 158.1478 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.1138 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1431 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1548 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1791 | 11.5009 | 59.9518 | 11.77 | 158.1562 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.1222 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1514 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1631 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1875 | 11.5009 | 59.9518 | 11.77 | 158.1645 | 11.8723 | 60.0426 | 11.77 | 158.1305 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1599 | 11.5929 | 60.0811 | 11.77 | 158.1714 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.1958 | 11.5009 | 59.9518 | 11.77 | 158.1729 | 11.8753 | 60.0426 | 11.77 | 158.1388 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1682 | 11.5949 | 60.0811 | 11.77 | 158.1797 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.2041 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.1812 | 11.8753 | 60.0426 | 11.77 | 158.1472 | 11.5817 | 60.0004 | 11.77 | 158.1765 | 11.5949 | 60.0811 | 11.77 | 158.188 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.2125 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.1895 | 11.8753 | 60.0426 | 11.77 | 158.1555 | 11.5817 | 59.9996 | 11.77 | 158.1848 | 11.5949 | 60.0811 | 11.77 | 158.1963 | 11.538 | 59.9713 | 11.77
158.2209 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.1978 | 11.8753 | 60.0426 | 11.77 | 158.1638 | 11.5817 | 59.9996 | 11.77 | 158.1931 | 11.5949 | 60.0811 | 11.77 | 158.2046 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2292 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2061 | 11.8753 | 60.0426 | 11.77 | 158.1721 | 11.583 | 59.9996 | 11.77 | 158.2014 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2131 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2375 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2145 | 11.8753 | 60.0426 | 11.77 | 158.1805 | 11.583 | 59.9996 | 11.77 | 158.2097 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2214 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2458 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2228 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.1888 | 11.5815 | 59.9996 | 11.77 | 158.218 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2297 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2542 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2311 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.1971 | 11.5815 | 59.9996 | 11.77 | 158.2263 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.238 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2625 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2394 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2054 | 11.5813 | 59.9996 | 11.77 | 158.2346 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2463 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2708 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2477 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2139 | 11.5813 | 59.9996 | 11.77 | 158.2429 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2546 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2792 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2561 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2222 | 11.5813 | 59.9996 | 11.77 | 158.2515 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2632 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2876 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2644 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2305 | 11.5813 | 59.9996 | 11.77 | 158.2598 | 11.5971 | 60.0811 | 11.77 | 158.2715 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.2959 | 11.4987 | 59.9518 | 11.77 | 158.2728 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2388 | 11.5813 | 59.9996 | 11.77 | 158.2681 | 11.6001 | 60.0811 | 11.77 | 158.2798 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3042 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.2811 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2472 | 11.5813 | 59.9996 | 11.77 | 158.2764 | 11.6001 | 60.0811 | 11.77 | 158.2881 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3126 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.2894 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2555 | 11.5807 | 59.9996 | 11.77 | 158.2847 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.2964 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3209 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.2977 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2638 | 11.5807 | 59.9996 | 11.77 | 158.293 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.3047 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3293 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.306 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2722 | 11.5807 | 59.9996 | 11.77 | 158.3013 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.313 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3376 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3144 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2805 | 11.5807 | 59.9996 | 11.77 | 158.3096 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.3215 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3459 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3227 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2888 | 11.5811 | 59.9996 | 11.77 | 158.3179 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.3298 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3543 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3311 | 11.8743 | 60.0426 | 11.77 | 158.2971 | 11.5811 | 59.9996 | 11.77 | 158.3262 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.3381 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3626 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3394 | 11.8743 | 60.0422 | 11.77 | 158.3055 | 11.5811 | 59.9996 | 11.77 | 158.3345 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.3464 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3709 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3477 | 11.8743 | 60.0422 | 11.77 | 158.3138 | 11.5811 | 59.9996 | 11.77 | 158.343 | 11.6001 | 60.0807 | 11.77 | 158.3547 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3793 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.356 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3221 | 11.5809 | 59.9996 | 11.77 | 158.3513 | 11.5987 | 60.0807 | 11.77 | 158.363 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.3876 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3644 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3304 | 11.5809 | 59.9996 | 11.77 | 158.3596 | 11.5987 | 60.0807 | 11.77 | 158.3713 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.396 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3727 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3389 | 11.5809 | 59.9996 | 11.77 | 158.3679 | 11.597 | 60.0807 | 11.77 | 158.3799 | 11.5413 | 59.9713 | 11.77
158.4043 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.381 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3472 | 11.5809 | 59.9996 | 11.77 | 158.3762 | 11.597 | 60.0807 | 11.77 | 158.3882 | 11.5413 | 59.9717 | 11.77
158.4126 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3893 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3555 | 11.5809 | 59.9984 | 11.77 | 158.3845 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.3965 | 11.5413 | 59.9717 | 11.77
158.421 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.3976 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3639 | 11.5809 | 59.9984 | 11.77 | 158.3928 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4048 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4294 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.406 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3722 | 11.5809 | 59.9984 | 11.77 | 158.4011 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4131 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4377 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4143 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3805 | 11.5809 | 59.9984 | 11.77 | 158.4094 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4214 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.446 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4227 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3888 | 11.5835 | 59.9984 | 11.77 | 158.4177 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4299 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4543 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.431 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.3972 | 11.5835 | 59.9984 | 11.77 | 158.426 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4382 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4627 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4393 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.4055 | 11.5835 | 59.9984 | 11.77 | 158.4343 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4465 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.471 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4476 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.4138 | 11.5835 | 59.9984 | 11.77 | 158.4429 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4548 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4793 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4559 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.4221 | 11.5838 | 59.9984 | 11.77 | 158.4512 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4631 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4877 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4643 | 11.8727 | 60.0422 | 11.77 | 158.4305 | 11.5838 | 59.9984 | 11.77 | 158.4595 | 11.5948 | 60.0807 | 11.77 | 158.4714 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.4961 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4726 | 11.8717 | 60.0422 | 11.77 | 158.4388 | 11.5838 | 59.9984 | 11.77 | 158.4678 | 11.597 | 60.0807 | 11.77 | 158.4797 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5044 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.481 | 11.8717 | 60.0422 | 11.77 | 158.4471 | 11.5838 | 59.9984 | 11.77 | 158.4761 | 11.597 | 60.0807 | 11.77 | 158.4883 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5127 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4893 | 11.8711 | 60.0422 | 11.77 | 158.4554 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.4844 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.4966 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5211 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.4976 | 11.8711 | 60.0422 | 11.77 | 158.4639 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.4927 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5049 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5294 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5059 | 11.8711 | 60.0422 | 11.77 | 158.4722 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.501 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5132 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5378 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5142 | 11.8711 | 60.0422 | 11.77 | 158.4805 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.5093 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5215 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5461 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5226 | 11.8711 | 60.0422 | 11.77 | 158.4889 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.5176 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5298 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5544 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5309 | 11.8711 | 60.0422 | 11.77 | 158.4972 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.5259 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5381 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5628 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5392 | 11.8711 | 60.0414 | 11.77 | 158.5055 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.5344 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5466 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5711 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5475 | 11.8711 | 60.0414 | 11.77 | 158.5138 | 11.5836 | 59.9984 | 11.77 | 158.5427 | 11.599 | 60.0794 | 11.77 | 158.5549 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5794 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5559 | 11.8711 | 60.0414 | 11.77 | 158.5222 | 11.583 | 59.9984 | 11.77 | 158.551 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.5632 | 11.5491 | 59.9717 | 11.77
158.5878 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5642 | 11.8711 | 60.0414 | 11.77 | 158.5305 | 11.583 | 59.9984 | 11.77 | 158.5593 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.5715 | 11.545 | 59.9717 | 11.77
158.5961 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5725 | 11.8711 | 60.0414 | 11.77 | 158.5388 | 11.583 | 59.9984 | 11.77 | 158.5676 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.5798 | 11.545 | 59.9717 | 11.77
158.6045 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5809 | 11.8711 | 60.0414 | 11.77 | 158.5471 | 11.583 | 59.9984 | 11.77 | 158.5759 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.5881 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6128 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5892 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.5555 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.5842 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.5967 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6211 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.5975 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.5638 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.5925 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.605 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6295 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6058 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.5721 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6008 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.6133 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6378 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6142 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.5804 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6091 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.6216 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6461 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6225 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.5889 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6174 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.6299 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6545 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6309 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.5972 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6257 | 11.602 | 60.0794 | 11.77 | 158.6382 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6629 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6392 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.6055 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6343 | 11.5989 | 60.0794 | 11.77 | 158.6465 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6712 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6475 | 11.8695 | 60.0414 | 11.77 | 158.6139 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6426 | 11.5989 | 60.0794 | 11.77 | 158.655 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6795 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6558 | 11.8685 | 60.0414 | 11.77 | 158.6222 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6509 | 11.5967 | 60.0794 | 11.77 | 158.6633 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6878 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6641 | 11.8685 | 60.0414 | 11.77 | 158.6305 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6592 | 11.5967 | 60.0794 | 11.77 | 158.6716 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.6962 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6725 | 11.8679 | 60.0414 | 11.77 | 158.6388 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6675 | 11.5967 | 60.0794 | 11.77 | 158.6799 | 11.545 | 59.9725 | 11.77
158.7046 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6808 | 11.8679 | 60.0414 | 11.77 | 158.6472 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6758 | 11.5967 | 60.0794 | 11.77 | 158.6882 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7129 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6808 | 11.8679 | 60.0414 | 11.77 | 158.6555 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6841 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.6965 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7212 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6891 | 11.8679 | 60.0414 | 11.77 | 158.6638 | 11.5832 | 59.9969 | 11.77 | 158.6924 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7048 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7296 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.6974 | 11.8679 | 60.0414 | 11.77 | 158.6721 | 11.5826 | 59.9969 | 11.77 | 158.7007 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7134 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7379 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7058 | 11.8717 | 60.0414 | 11.77 | 158.6805 | 11.5826 | 59.9969 | 11.77 | 158.709 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7217 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7462 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7141 | 11.8717 | 60.0414 | 11.77 | 158.6888 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7173 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.73 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7546 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7224 | 11.8717 | 60.0414 | 11.77 | 158.6971 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7258 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7383 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7629 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7308 | 11.8717 | 60.0414 | 11.77 | 158.7056 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7341 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7466 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7713 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7391 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7139 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7424 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7549 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7796 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7474 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7222 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7507 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7634 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7879 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7557 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7305 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.759 | 11.5967 | 60.0782 | 11.77 | 158.7717 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.7963 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7641 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7389 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7673 | 11.5936 | 60.0782 | 11.77 | 158.78 | 11.5448 | 59.9725 | 11.77
158.8046 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7724 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7472 | 11.5827 | 59.9969 | 11.77 | 158.7756 | 11.5936 | 60.0782 | 11.77 | 158.7883 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.813 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7807 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7555 | 11.5827 | 59.9957 | 11.77 | 158.7839 | 11.5936 | 60.0782 | 11.77 | 158.7966 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8213 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7891 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7638 | 11.5827 | 59.9957 | 11.77 | 158.7922 | 11.5936 | 60.0782 | 11.77 | 158.8049 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8296 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.7974 | 11.8717 | 60.0406 | 11.77 | 158.7722 | 11.5827 | 59.9957 | 11.77 | 158.8005 | 11.5914 | 60.0782 | 11.77 | 158.8132 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.838 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.8057 | 11.8745 | 60.0406 | 11.77 | 158.7805 | 11.5827 | 59.9957 | 11.77 | 158.8088 | 11.5914 | 60.0782 | 11.77 | 158.8218 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8463 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.814 | 11.8745 | 60.0406 | 11.77 | 158.7888 | 11.5827 | 59.9957 | 11.77 | 158.8174 | 11.5914 | 60.0782 | 11.77 | 158.8301 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8546 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.8224 | 11.8745 | 60.0406 | 11.77 | 158.7972 | 11.5827 | 59.9957 | 11.77 | 158.8257 | 11.5914 | 60.0782 | 11.77 | 158.8384 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.863 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.8307 | 11.8745 | 60.0406 | 11.77 | 158.8055 | 11.5855 | 59.9957 | 11.77 | 158.834 | 11.5914 | 60.0782 | 11.77 | 158.8467 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8714 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.8391 | 11.8745 | 60.0406 | 11.77 | 158.8138 | 11.5855 | 59.9957 | 11.77 | 158.8423 | 11.5914 | 60.0782 | 11.77 | 158.855 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8797 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.8474 | 11.8745 | 60.0406 | 11.77 | 158.8221 | 11.5385 | 59.9957 | 11.77 | 158.8506 | 11.5934 | 60.0782 | 11.77 | 158.8633 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.888 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.8557 | 11.82 | 60.0406 | 11.77 | 158.8306 | 11.5385 | 59.9957 | 11.77 | 158.8589 | 11.5934 | 60.0782 | 11.77 | 158.8716 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.8963 | 11.4987 | 59.9526 | 11.77 | 158.864 | 11.82 | 60.0406 | 11.77 | 158.8389 | 11.4504 | 59.9957 | 11.77 | 158.8672 | 11.5949 | 60.0782 | 11.77 | 158.8801 | 11.5448 | 59.9729 | 11.77
158.9047 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.8723 | 11.82 | 60.0406 | 11.77 | 158.8472 | 11.4504 | 59.9957 | 11.77 | 158.8755 | 11.5949 | 60.0782 | 11.77 | 158.8884 | 11.5431 | 59.9729 | 11.77
158.9131 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.8807 | 11.82 | 60.0406 | 11.77 | 158.8555 | 11.4504 | 59.9957 | 11.77 | 158.8838 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.8967 | 11.5431 | 59.9729 | 11.77
158.9214 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.889 | 11.82 | 60.0406 | 11.77 | 158.8639 | 11.4504 | 59.9957 | 11.77 | 158.8921 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.905 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9297 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.8973 | 11.82 | 60.0406 | 11.77 | 158.8722 | 11.4504 | 59.9957 | 11.77 | 158.9004 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.9133 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9381 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9056 | 11.8186 | 60.0406 | 11.77 | 158.8805 | 11.4504 | 59.9957 | 11.77 | 158.9089 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.9216 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9464 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.914 | 11.8186 | 60.0406 | 11.77 | 158.8889 | 11.4503 | 59.9957 | 11.77 | 158.9172 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.9299 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9547 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9223 | 11.8186 | 60.0406 | 11.77 | 158.8972 | 11.4503 | 59.9957 | 11.77 | 158.9255 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.9385 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9631 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9306 | 11.8186 | 60.0406 | 11.77 | 158.9055 | 11.4499 | 59.9957 | 11.77 | 158.9338 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.9468 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9714 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.939 | 11.8186 | 60.0394 | 11.77 | 158.9138 | 11.4499 | 59.9957 | 11.77 | 158.9421 | 11.5949 | 60.077 | 11.77 | 158.9551 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9798 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9473 | 11.8186 | 60.0394 | 11.77 | 158.9222 | 11.4502 | 59.9957 | 11.77 | 158.9504 | 11.5932 | 60.077 | 11.77 | 158.9634 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9881 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9556 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9305 | 11.4502 | 59.9957 | 11.77 | 158.9587 | 11.5932 | 60.077 | 11.77 | 158.9717 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
158.9964 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9639 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9388 | 11.4502 | 59.9957 | 11.77 | 158.967 | 11.5954 | 60.077 | 11.77 | 158.98 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.0048 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9723 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9471 | 11.4502 | 59.9957 | 11.77 | 158.9753 | 11.5954 | 60.077 | 11.77 | 158.9885 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0131 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9806 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9556 | 11.4502 | 59.9941 | 11.77 | 158.9836 | 11.5932 | 60.077 | 11.77 | 158.9968 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0215 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.989 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9639 | 11.4502 | 59.9941 | 11.77 | 158.9919 | 11.5932 | 60.077 | 11.77 | 159.0051 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0298 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 158.9973 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9722 | 11.4502 | 59.9941 | 11.77 | 159.0002 | 11.5932 | 60.077 | 11.77 | 159.0134 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0381 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0056 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9806 | 11.4502 | 59.9941 | 11.77 | 159.0088 | 11.5932 | 60.077 | 11.77 | 159.0217 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0465 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0139 | 11.8176 | 60.0394 | 11.77 | 158.9889 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.0171 | 11.5915 | 60.077 | 11.77 | 159.03 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0548 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0222 | 11.817 | 60.0394 | 11.77 | 158.9972 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.0254 | 11.5915 | 60.077 | 11.77 | 159.0383 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0631 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0306 | 11.817 | 60.0394 | 11.77 | 159.0055 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.0337 | 11.5901 | 60.077 | 11.77 | 159.0469 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0715 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0389 | 11.817 | 60.0394 | 11.77 | 159.0139 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.042 | 11.5901 | 60.077 | 11.77 | 159.0552 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0799 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0472 | 11.817 | 60.0394 | 11.77 | 159.0222 | 11.4543 | 59.9941 | 11.77 | 159.0503 | 11.5906 | 60.077 | 11.77 | 159.0635 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0882 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0555 | 11.8209 | 60.0394 | 11.77 | 159.0305 | 11.4543 | 59.9941 | 11.77 | 159.0586 | 11.5906 | 60.077 | 11.77 | 159.0718 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.0965 | 11.416 | 59.9526 | 11.77 | 159.0639 | 11.8209 | 60.0394 | 11.77 | 159.0388 | 11.4543 | 59.9941 | 11.77 | 159.0669 | 11.5906 | 60.077 | 11.77 | 159.0801 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1049 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.0722 | 11.8209 | 60.0394 | 11.77 | 159.0472 | 11.4543 | 59.9941 | 11.77 | 159.0752 | 11.5906 | 60.077 | 11.77 | 159.0884 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1132 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.0805 | 11.8209 | 60.0394 | 11.77 | 159.0555 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.0835 | 11.5926 | 60.075 | 11.77 | 159.0967 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1216 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.0889 | 11.8198 | 60.0394 | 11.77 | 159.0638 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.0918 | 11.5926 | 60.075 | 11.77 | 159.1052 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1299 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.0972 | 11.8198 | 60.0394 | 11.77 | 159.0723 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.1003 | 11.5926 | 60.075 | 11.77 | 159.1135 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1382 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1055 | 11.8198 | 60.0394 | 11.77 | 159.0806 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.1086 | 11.5926 | 60.075 | 11.77 | 159.1218 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1466 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1138 | 11.8198 | 60.0394 | 11.77 | 159.0889 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.1169 | 11.5948 | 60.075 | 11.77 | 159.1301 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1549 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1222 | 11.8193 | 60.0394 | 11.77 | 159.0972 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.1252 | 11.5948 | 60.075 | 11.77 | 159.1384 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1632 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1305 | 11.8193 | 60.0394 | 11.77 | 159.1056 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.1335 | 11.5948 | 60.075 | 11.77 | 159.1467 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1716 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1389 | 11.8148 | 60.0383 | 11.77 | 159.1139 | 11.4539 | 59.9941 | 11.77 | 159.1418 | 11.5948 | 60.075 | 11.77 | 159.155 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1799 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1472 | 11.8148 | 60.0383 | 11.77 | 159.1222 | 11.45 | 59.9941 | 11.77 | 159.1501 | 11.5934 | 60.075 | 11.77 | 159.1636 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1883 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1555 | 11.7373 | 60.0383 | 11.77 | 159.1305 | 11.45 | 59.9941 | 11.77 | 159.1584 | 11.5934 | 60.075 | 11.77 | 159.1719 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.1966 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1638 | 11.7373 | 60.0383 | 11.77 | 159.1389 | 11.45 | 59.9941 | 11.77 | 159.1667 | 11.5934 | 60.075 | 11.77 | 159.1802 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2049 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1721 | 11.7362 | 60.0383 | 11.77 | 159.1472 | 11.45 | 59.9941 | 11.77 | 159.175 | 11.5934 | 60.075 | 11.77 | 159.1885 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2133 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1805 | 11.7362 | 60.0383 | 11.77 | 159.1555 | 11.45 | 59.993 | 11.77 | 159.1833 | 11.592 | 60.075 | 11.77 | 159.1968 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2216 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1888 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.1639 | 11.45 | 59.993 | 11.77 | 159.1919 | 11.592 | 60.075 | 11.77 | 159.2051 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2299 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.1971 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.1722 | 11.4514 | 59.993 | 11.77 | 159.2002 | 11.5925 | 60.075 | 11.77 | 159.2136 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2383 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.2054 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.1805 | 11.4514 | 59.993 | 11.77 | 159.2085 | 11.5925 | 60.075 | 11.77 | 159.2219 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2466 | 11.416 | 59.9522 | 11.77 | 159.2138 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.1888 | 11.4514 | 59.993 | 11.77 | 159.2168 | 11.5945 | 60.075 | 11.77 | 159.2302 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.255 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2221 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.1973 | 11.4514 | 59.993 | 11.77 | 159.2251 | 11.5945 | 60.075 | 11.77 | 159.2385 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2633 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2304 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.2056 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2334 | 11.5931 | 60.075 | 11.77 | 159.2468 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2716 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2388 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.2139 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2417 | 11.5931 | 60.075 | 11.77 | 159.2551 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.28 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2471 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.2222 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.25 | 11.5931 | 60.075 | 11.77 | 159.2634 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2884 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2554 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.2306 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2583 | 11.5931 | 60.075 | 11.77 | 159.272 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.2967 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2637 | 11.7229 | 60.0383 | 11.77 | 159.2389 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2666 | 11.5892 | 60.075 | 11.77 | 159.2803 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.305 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2721 | 11.7268 | 60.0383 | 11.77 | 159.2472 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2749 | 11.5892 | 60.075 | 11.77 | 159.2886 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3134 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2804 | 11.7268 | 60.0383 | 11.77 | 159.2556 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2834 | 11.5878 | 60.0726 | 11.77 | 159.2969 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3217 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2888 | 11.7263 | 60.0383 | 11.77 | 159.2639 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.2917 | 11.5878 | 60.0726 | 11.77 | 159.3052 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.33 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.2971 | 11.7263 | 60.0383 | 11.77 | 159.2722 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.3 | 11.5878 | 60.0726 | 11.77 | 159.3135 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3383 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3054 | 11.7263 | 60.0383 | 11.77 | 159.2805 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.3083 | 11.5878 | 60.0726 | 11.77 | 159.3218 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3467 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3137 | 11.7263 | 60.0383 | 11.77 | 159.2889 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.3167 | 11.5878 | 60.0726 | 11.77 | 159.3303 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3551 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.322 | 11.7263 | 60.0383 | 11.77 | 159.2972 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.325 | 11.5878 | 60.0726 | 11.77 | 159.3386 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3634 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3304 | 11.7263 | 60.0383 | 11.77 | 159.3055 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.3333 | 11.5928 | 60.0726 | 11.77 | 159.3469 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3717 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3387 | 11.7292 | 60.037 | 11.77 | 159.3138 | 11.4518 | 59.993 | 11.77 | 159.3416 | 11.5928 | 60.0726 | 11.77 | 159.3552 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3801 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.347 | 11.7292 | 60.037 | 11.77 | 159.3223 | 11.4517 | 59.993 | 11.77 | 159.3499 | 11.5928 | 60.0726 | 11.77 | 159.3635 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3884 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3553 | 11.7292 | 60.037 | 11.77 | 159.3306 | 11.4517 | 59.993 | 11.77 | 159.3582 | 11.5928 | 60.0726 | 11.77 | 159.3718 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.3968 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3637 | 11.7292 | 60.037 | 11.77 | 159.3389 | 11.4499 | 59.993 | 11.77 | 159.3665 | 11.595 | 60.0726 | 11.77 | 159.3804 | 11.543 | 59.9733 | 11.77
159.4051 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.372 | 11.7248 | 60.037 | 11.77 | 159.3473 | 11.4499 | 59.993 | 11.77 | 159.375 | 11.595 | 60.0726 | 11.77 | 159.3887 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4134 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3803 | 11.7248 | 60.037 | 11.77 | 159.3556 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.3833 | 11.595 | 60.0726 | 11.77 | 159.397 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4218 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.3887 | 11.7248 | 60.037 | 11.77 | 159.3639 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.3916 | 11.595 | 60.0726 | 11.77 | 159.4053 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4301 | 11.4146 | 59.9522 | 11.77 | 159.397 | 11.7248 | 60.037 | 11.77 | 159.3722 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.3999 | 11.5911 | 60.0726 | 11.77 | 159.4136 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4384 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.4053 | 11.7248 | 60.037 | 11.77 | 159.3806 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4082 | 11.5911 | 60.0726 | 11.77 | 159.4219 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4468 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.4136 | 11.7248 | 60.037 | 11.77 | 159.3889 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4165 | 11.5494 | 60.0726 | 11.77 | 159.4302 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4551 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.422 | 11.7278 | 60.037 | 11.77 | 159.3972 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4248 | 11.5494 | 60.0726 | 11.77 | 159.4387 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4635 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.4303 | 11.7278 | 60.037 | 11.77 | 159.4055 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4331 | 11.548 | 60.0726 | 11.77 | 159.447 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4718 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.4387 | 11.7278 | 60.037 | 11.77 | 159.4139 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4414 | 11.548 | 60.0726 | 11.77 | 159.4553 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4801 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.447 | 11.7278 | 60.037 | 11.77 | 159.4222 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4497 | 11.5466 | 60.0726 | 11.77 | 159.4636 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4885 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.4553 | 11.7278 | 60.037 | 11.77 | 159.4305 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4583 | 11.5466 | 60.0726 | 11.77 | 159.4719 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.4969 | 11.4114 | 59.9522 | 11.77 | 159.4636 | 11.7278 | 60.037 | 11.77 | 159.439 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4666 | 11.5468 | 60.0726 | 11.77 | 159.4802 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5052 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.4719 | 11.7269 | 60.037 | 11.77 | 159.4473 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4749 | 11.5468 | 60.0726 | 11.77 | 159.4885 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5135 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.4803 | 11.7269 | 60.037 | 11.77 | 159.4556 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4832 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.4971 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5219 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.4886 | 11.7308 | 60.037 | 11.77 | 159.4639 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4915 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.5054 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5302 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.4969 | 11.7308 | 60.037 | 11.77 | 159.4723 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.4998 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.5137 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5385 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5052 | 11.7308 | 60.037 | 11.77 | 159.4806 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5081 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.522 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5469 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5136 | 11.7308 | 60.037 | 11.77 | 159.4889 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5164 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.5303 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5552 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5219 | 11.7308 | 60.037 | 11.77 | 159.4973 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5247 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.5386 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5636 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5303 | 11.7308 | 60.037 | 11.77 | 159.5056 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.533 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.5469 | 11.543 | 59.9729 | 11.77
159.5719 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5386 | 11.7303 | 60.0359 | 11.77 | 159.5139 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5413 | 11.549 | 60.0701 | 11.77 | 159.5554 | 11.5441 | 59.9729 | 11.77
159.5802 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5469 | 11.7303 | 60.0359 | 11.77 | 159.5222 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5498 | 11.5513 | 60.0701 | 11.77 | 159.5637 | 11.5441 | 59.9729 | 11.77
159.5886 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5552 | 11.7303 | 60.0359 | 11.77 | 159.5306 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5581 | 11.5513 | 60.0701 | 11.77 | 159.572 | 11.5441 | 59.9729 | 11.77
159.5969 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5635 | 11.7303 | 60.0359 | 11.77 | 159.5389 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5664 | 11.5513 | 60.0701 | 11.77 | 159.5803 | 11.5441 | 59.9729 | 11.77
159.6053 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5719 | 11.7303 | 60.0359 | 11.77 | 159.5472 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5747 | 11.5513 | 60.0701 | 11.77 | 159.5886 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6136 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5802 | 11.7303 | 60.0359 | 11.77 | 159.5555 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.583 | 11.5546 | 60.0701 | 11.77 | 159.5969 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6219 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5886 | 11.7294 | 60.0359 | 11.77 | 159.564 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5913 | 11.5546 | 60.0701 | 11.77 | 159.6055 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6303 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.5969 | 11.7294 | 60.0359 | 11.77 | 159.5723 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.5996 | 11.5532 | 60.0701 | 11.77 | 159.6138 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6386 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6052 | 11.7294 | 60.0359 | 11.77 | 159.5806 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6079 | 11.5532 | 60.0701 | 11.77 | 159.6221 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6469 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6135 | 11.7294 | 60.0359 | 11.77 | 159.589 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6162 | 11.5518 | 60.0701 | 11.77 | 159.6304 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6553 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6219 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.5973 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6245 | 11.5518 | 60.0701 | 11.77 | 159.6387 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6637 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6302 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6056 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6328 | 11.5498 | 60.0701 | 11.77 | 159.647 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.672 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6385 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6139 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6414 | 11.5498 | 60.0701 | 11.77 | 159.6553 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6803 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6469 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6223 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6497 | 11.5484 | 60.0701 | 11.77 | 159.6638 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.6886 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6552 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6306 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.658 | 11.5484 | 60.0701 | 11.77 | 159.6721 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.697 | 11.4078 | 59.9518 | 11.77 | 159.6635 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6389 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6663 | 11.5484 | 60.0701 | 11.77 | 159.6804 | 11.5441 | 59.9733 | 11.77
159.7054 | 11.4078 | 59.9514 | 11.77 | 159.6718 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6472 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6746 | 11.5484 | 60.0701 | 11.77 | 159.6887 | 11.5438 | 59.9733 | 11.77
159.7137 | 11.4078 | 59.9514 | 11.77 | 159.6802 | 11.728 | 60.0359 | 11.77 | 159.6556 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6829 | 11.547 | 60.068 | 11.77 | 159.697 | 11.5438 | 59.9733 | 11.77
159.722 | 11.4078 | 59.9514 | 11.77 | 159.6885 | 11.7275 | 60.0359 | 11.77 | 159.6639 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6912 | 11.547 | 60.068 | 11.77 | 159.7053 | 11.5438 | 59.9733 | 11.77
159.7304 | 11.4078 | 59.9514 | 11.77 | 159.6968 | 11.7275 | 60.0359 | 11.77 | 159.6722 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.6995 | 11.5102 | 60.068 | 11.77 | 159.7136 | 11.5438 | 59.9733 | 11.77
159.7387 | 11.4081 | 59.9514 | 11.77 | 159.7051 | 11.7275 | 60.0359 | 11.77 | 159.6807 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7078 | 11.5102 | 60.068 | 11.77 | 159.7222 | 11.5438 | 59.9733 | 11.77
159.747 | 11.4081 | 59.9514 | 11.77 | 159.7134 | 11.7275 | 60.0359 | 11.77 | 159.689 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7161 | 11.5102 | 60.068 | 11.77 | 159.7305 | 11.5438 | 59.9733 | 11.77
159.7554 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7218 | 11.7275 | 60.0359 | 11.77 | 159.6973 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7244 | 11.5102 | 60.068 | 11.77 | 159.7388 | 11.5421 | 59.9733 | 11.77
159.7637 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7301 | 11.7275 | 60.0359 | 11.77 | 159.7056 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7329 | 11.5107 | 60.068 | 11.77 | 159.7471 | 11.5421 | 59.9733 | 11.77
159.7721 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7385 | 11.7275 | 60.0347 | 11.77 | 159.714 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7412 | 11.5107 | 60.068 | 11.77 | 159.7554 | 11.5421 | 59.9733 | 11.77
159.7804 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7468 | 11.7275 | 60.0347 | 11.77 | 159.7223 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7495 | 11.5107 | 60.068 | 11.77 | 159.7637 | 11.5421 | 59.9733 | 11.77
159.7887 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7551 | 11.7266 | 60.0347 | 11.77 | 159.7306 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7578 | 11.5107 | 60.068 | 11.77 | 159.772 | 11.5421 | 59.9733 | 11.77
159.7971 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7634 | 11.7266 | 60.0347 | 11.77 | 159.739 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7661 | 11.5107 | 60.068 | 11.77 | 159.7805 | 11.5421 | 59.9733 | 11.77
159.8054 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7718 | 11.7266 | 60.0347 | 11.77 | 159.7473 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7744 | 11.5107 | 60.068 | 11.77 | 159.7888 | 11.5421 | 59.9737 | 11.77
159.8138 | 11.4095 | 59.9514 | 11.77 | 159.7801 | 11.7266 | 60.0347 | 11.77 | 159.7556 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7827 | 11.513 | 60.068 | 11.77 | 159.7971 | 11.5421 | 59.9737 | 11.77
159.8221 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.7885 | 11.7266 | 60.0347 | 11.77 | 159.7639 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.791 | 11.513 | 60.068 | 11.77 | 159.8054 | 11.5421 | 59.9737 | 11.77
159.8304 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.7968 | 11.7266 | 60.0347 | 11.77 | 159.7723 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.7993 | 11.5163 | 60.068 | 11.77 | 159.8137 | 11.5421 | 59.9737 | 11.77
159.8388 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8051 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.7806 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8076 | 11.5163 | 60.068 | 11.77 | 159.822 | 11.5421 | 59.9737 | 11.77
159.8471 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8134 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.7889 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8162 | 11.5153 | 60.068 | 11.77 | 159.8306 | 11.5421 | 59.9737 | 11.77
159.8554 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8217 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.7972 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8245 | 11.5153 | 60.068 | 11.77 | 159.8389 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.8638 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8301 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.8057 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8328 | 11.5153 | 60.068 | 11.77 | 159.8472 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.8722 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8384 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.814 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8411 | 11.5153 | 60.068 | 11.77 | 159.8555 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.8805 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8467 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.8223 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8494 | 11.5139 | 60.068 | 11.77 | 159.8638 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.8888 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.855 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.8307 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8577 | 11.5139 | 60.068 | 11.77 | 159.8721 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.8972 | 11.4115 | 59.9514 | 11.77 | 159.8634 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.839 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.866 | 11.5139 | 60.068 | 11.77 | 159.8804 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.9055 | 11.4115 | 59.951 | 11.77 | 159.8717 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.8473 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8743 | 11.5139 | 60.068 | 11.77 | 159.8889 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.9138 | 11.4115 | 59.951 | 11.77 | 159.8801 | 11.7252 | 60.0347 | 11.77 | 159.8556 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8826 | 11.5119 | 60.066 | 11.77 | 159.8972 | 11.5412 | 59.9737 | 11.77
159.9222 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.8884 | 11.7247 | 60.0347 | 11.77 | 159.864 | 11.4499 | 59.9922 | 11.77 | 159.8909 | 11.5119 | 60.066 | 11.77 | 159.9055 | 11.5429 | 59.9737 | 11.77
159.9305 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.8967 | 11.7247 | 60.0347 | 11.77 | 159.8723 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.8992 | 11.5109 | 60.066 | 11.77 | 159.9138 | 11.5429 | 59.9737 | 11.77
159.9389 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.905 | 11.7247 | 60.0347 | 11.77 | 159.8806 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9077 | 11.5109 | 60.066 | 11.77 | 159.9221 | 11.5429 | 59.9737 | 11.77
159.9472 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.9133 | 11.7247 | 60.0347 | 11.77 | 159.8889 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.916 | 11.5109 | 60.066 | 11.77 | 159.9304 | 11.5429 | 59.9737 | 11.77
159.9555 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.9217 | 11.7277 | 60.0347 | 11.77 | 159.8973 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9243 | 11.5109 | 60.066 | 11.77 | 159.9387 | 11.5429 | 59.9737 | 11.77
159.9639 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.93 | 11.7277 | 60.0347 | 11.77 | 159.9056 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9326 | 11.5109 | 60.066 | 11.77 | 159.9473 | 11.5429 | 59.9737 | 11.77
159.9722 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.9384 | 11.7277 | 60.0339 | 11.77 | 159.9139 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9409 | 11.5109 | 60.066 | 11.77 | 159.9556 | 11.5429 | 59.9738 | 11.77
159.9806 | 11.4121 | 59.951 | 11.77 | 159.9467 | 11.7277 | 60.0339 | 11.77 | 159.9224 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9492 | 11.5133 | 60.066 | 11.77 | 159.9639 | 11.5429 | 59.9738 | 11.77
159.9889 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 159.955 | 11.7277 | 60.0339 | 11.77 | 159.9307 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9575 | 11.5133 | 60.066 | 11.77 | 159.9722 | 11.5426 | 59.9738 | 11.77
159.9972 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 159.9633 | 11.7277 | 60.0339 | 11.77 | 159.939 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9658 | 11.5133 | 60.066 | 11.77 | 159.9805 | 11.5426 | 59.9738 | 11.77
160.0056 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 159.9717 | 11.7277 | 60.0339 | 11.77 | 159.9473 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 159.9741 | 11.5133 | 60.066 | 11.77 | 159.9888 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0139 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 159.98 | 11.7277 | 60.0339 | 11.77 | 159.9557 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 159.9824 | 11.5165 | 60.066 | 11.77 | 159.9971 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0222 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 159.9883 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 159.964 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 159.991 | 11.5165 | 60.066 | 11.77 | 160.0056 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0306 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 159.9966 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 159.9723 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 159.9993 | 11.519 | 60.066 | 11.77 | 160.0139 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.039 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 160.0049 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 159.9807 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0076 | 11.519 | 60.066 | 11.77 | 160.0222 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0473 | 11.4107 | 59.951 | 11.77 | 160.0133 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 159.989 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0159 | 11.5176 | 60.066 | 11.77 | 160.0305 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0556 | 11.4069 | 59.951 | 11.77 | 160.0216 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 159.9973 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0242 | 11.5176 | 60.066 | 11.77 | 160.0388 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0639 | 11.4069 | 59.951 | 11.77 | 160.03 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.0056 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0325 | 11.5176 | 60.066 | 11.77 | 160.0471 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0723 | 11.4069 | 59.951 | 11.77 | 160.0383 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.014 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0408 | 11.5176 | 60.066 | 11.77 | 160.0557 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.0807 | 11.4069 | 59.951 | 11.77 | 160.0466 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.0223 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0491 | 11.5157 | 60.066 | 11.77 | 160.064 | 11.5426 | 59.9742 | 11.77
160.089 | 11.4069 | 59.951 | 11.77 | 160.0549 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.0306 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 160.0574 | 11.5157 | 60.066 | 11.77 | 160.0723 | 11.5425 | 59.9742 | 11.77
160.0973 | 11.4069 | 59.951 | 11.77 | 160.0633 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.0389 | 11.4136 | 59.9918 | 11.77 | 160.0657 | 11.5147 | 60.066 | 11.77 | 160.0806 | 11.5425 | 59.9742 | 11.77
160.1057 | 11.4069 | 59.9506 | 11.77 | 160.0716 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.0474 | 11.4136 | 59.9918 | 11.77 | 160.074 | 11.5147 | 60.066 | 11.77 | 160.0889 | 11.5425 | 59.9742 | 11.77
160.114 | 11.4069 | 59.9506 | 11.77 | 160.08 | 11.7316 | 60.0339 | 11.77 | 160.0557 | 11.4174 | 59.9918 | 11.77 | 160.0825 | 11.5147 | 60.0639 | 11.77 | 160.0972 | 11.5425 | 59.9742 | 11.77
160.1223 | 11.4069 | 59.9506 | 11.77 | 160.0883 | 11.7346 | 60.0339 | 11.77 | 160.064 | 11.4174 | 59.9918 | 11.77 | 160.0908 | 11.5147 | 60.0639 | 11.77 | 160.1055 | 11.5425 | 59.9742 | 11.77
160.1307 | 11.4069 | 59.9506 | 11.77 | 160.0966 | 11.7346 | 60.0339 | 11.77 | 160.0724 | 11.4174 | 59.9918 | 11.77 | 160.0991 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.114 | 11.5425 | 59.9742 | 11.77
160.139 | 11.4069 | 59.9506 | 11.77 | 160.1049 | 11.7346 | 60.0339 | 11.77 | 160.0807 | 11.4174 | 59.9918 | 11.77 | 160.1074 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1223 | 11.5416 | 59.9742 | 11.77
160.1474 | 11.4069 | 59.9506 | 11.77 | 160.1132 | 11.7346 | 60.0339 | 11.77 | 160.089 | 11.4174 | 59.9918 | 11.77 | 160.1157 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1306 | 11.5416 | 59.9742 | 11.77
160.1557 | 11.409 | 59.9506 | 11.77 | 160.1216 | 11.7341 | 60.0339 | 11.77 | 160.0973 | 11.4174 | 59.9918 | 11.77 | 160.124 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1389 | 11.5416 | 59.9742 | 11.77
160.164 | 11.409 | 59.9506 | 11.77 | 160.1299 | 11.7341 | 60.0339 | 11.77 | 160.1057 | 11.4186 | 59.9918 | 11.77 | 160.1323 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1472 | 11.5416 | 59.9742 | 11.77
160.1724 | 11.409 | 59.9506 | 11.77 | 160.1382 | 11.7341 | 60.0331 | 11.77 | 160.114 | 11.4186 | 59.9918 | 11.77 | 160.1406 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1555 | 11.5416 | 59.9742 | 11.77
160.1808 | 11.409 | 59.9506 | 11.77 | 160.1465 | 11.7341 | 60.0331 | 11.77 | 160.1223 | 11.4186 | 59.9918 | 11.77 | 160.1489 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1638 | 11.5416 | 59.9742 | 11.77
160.1891 | 11.409 | 59.9506 | 11.77 | 160.1549 | 11.7341 | 60.0331 | 11.77 | 160.1306 | 11.4186 | 59.9918 | 11.77 | 160.1572 | 11.5133 | 60.0639 | 11.77 | 160.1724 | 11.5413 | 59.9742 | 11.77
160.1974 | 11.409 | 59.9506 | 11.77 | 160.1632 | 11.7341 | 60.0331 | 11.77 | 160.139 | 11.4186 | 59.9918 | 11.77 | 160.1658 | 11.5113 | 60.0639 | 11.77 | 160.1807 | 11.5413 | 59.9742 | 11.77
160.2057 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.1716 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.1473 | 11.4186 | 59.9918 | 11.77 | 160.1741 | 11.5113 | 60.0639 | 11.77 | 160.189 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2141 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.1799 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.1556 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.1824 | 11.5103 | 60.0639 | 11.77 | 160.1973 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2224 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.1882 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.1641 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.1907 | 11.5103 | 60.0639 | 11.77 | 160.2056 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2307 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.1965 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.1724 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.199 | 11.5126 | 60.0639 | 11.77 | 160.2139 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2391 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2048 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.1807 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2073 | 11.5126 | 60.0639 | 11.77 | 160.2222 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2475 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2132 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.189 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2156 | 11.5126 | 60.0639 | 11.77 | 160.2307 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2558 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2215 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.1974 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2239 | 11.5126 | 60.0639 | 11.77 | 160.239 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2641 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2299 | 11.7455 | 60.0331 | 11.77 | 160.2057 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2322 | 11.5159 | 60.0639 | 11.77 | 160.2473 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2725 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2382 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.214 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2405 | 11.5159 | 60.0639 | 11.77 | 160.2556 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2808 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2465 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2224 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.249 | 11.5159 | 60.0639 | 11.77 | 160.2639 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2892 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2548 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2307 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2573 | 11.5159 | 60.0639 | 11.77 | 160.2722 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.2975 | 11.4095 | 59.9506 | 11.77 | 160.2632 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.239 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2656 | 11.5159 | 60.0639 | 11.77 | 160.2808 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.3058 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.2715 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2473 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2739 | 11.5159 | 60.0639 | 11.77 | 160.2891 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.3142 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.2798 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2557 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2822 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.2974 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.3225 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.2881 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.264 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2905 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.3057 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.3308 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.2964 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2723 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.2988 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.314 | 11.5413 | 59.975 | 11.77
160.3392 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.3048 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2806 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3071 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.3223 | 11.5403 | 59.975 | 11.77
160.3475 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.3131 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2891 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3154 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.3306 | 11.5403 | 59.975 | 11.77
160.3559 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.3215 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.2974 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3237 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.3391 | 11.5403 | 59.975 | 11.77
160.3642 | 11.4067 | 59.9498 | 11.77 | 160.3298 | 11.7464 | 60.0331 | 11.77 | 160.3057 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3323 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.3474 | 11.5403 | 59.975 | 11.77
160.3725 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3381 | 11.7464 | 60.0327 | 11.77 | 160.3141 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3406 | 11.5135 | 60.0622 | 11.77 | 160.3557 | 11.5401 | 59.975 | 11.77
160.3809 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3464 | 11.7464 | 60.0327 | 11.77 | 160.3224 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3489 | 11.5115 | 60.0622 | 11.77 | 160.364 | 11.5401 | 59.975 | 11.77
160.3893 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3548 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.3307 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3572 | 11.5115 | 60.0622 | 11.77 | 160.3723 | 11.5401 | 59.975 | 11.77
160.3976 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3631 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.339 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3655 | 11.5115 | 60.0622 | 11.77 | 160.3806 | 11.5401 | 59.975 | 11.77
160.4059 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3715 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.3474 | 11.4186 | 59.9926 | 11.77 | 160.3738 | 11.5115 | 60.0622 | 11.77 | 160.3889 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4143 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3798 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.3557 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.3821 | 11.5115 | 60.0622 | 11.77 | 160.3975 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4226 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3881 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.364 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.3904 | 11.5115 | 60.0622 | 11.77 | 160.4058 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4309 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.3964 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.3723 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.3987 | 11.514 | 60.0622 | 11.77 | 160.4141 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4393 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.4047 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.3807 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.407 | 11.514 | 60.0622 | 11.77 | 160.4224 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4476 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.4131 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.389 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4153 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.4307 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.456 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.4214 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.3973 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4238 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.439 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4643 | 11.4082 | 59.9498 | 11.77 | 160.4297 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4058 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4321 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.4473 | 11.5401 | 59.9758 | 11.77
160.4726 | 11.405 | 59.9498 | 11.77 | 160.438 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4141 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4404 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.4558 | 11.54 | 59.9758 | 11.77
160.481 | 11.405 | 59.9498 | 11.77 | 160.4464 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4224 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4487 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.4641 | 11.54 | 59.9758 | 11.77
160.4893 | 11.405 | 59.9498 | 11.77 | 160.4547 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4307 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.457 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.4724 | 11.54 | 59.9758 | 11.77
160.4977 | 11.405 | 59.9498 | 11.77 | 160.4631 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4391 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4653 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.4807 | 11.54 | 59.9758 | 11.77
160.506 | 11.405 | 59.9494 | 11.77 | 160.4714 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4474 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4736 | 11.5126 | 60.0622 | 11.77 | 160.489 | 11.54 | 59.9758 | 11.77
160.5143 | 11.405 | 59.9494 | 11.77 | 160.4797 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4557 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4819 | 11.5159 | 60.061 | 11.77 | 160.4973 | 11.54 | 59.9758 | 11.77
160.5227 | 11.4056 | 59.9494 | 11.77 | 160.488 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.464 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4902 | 11.5159 | 60.061 | 11.77 | 160.5059 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.531 | 11.4056 | 59.9494 | 11.77 | 160.4963 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4724 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.4985 | 11.5159 | 60.061 | 11.77 | 160.5142 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5393 | 11.4056 | 59.9494 | 11.77 | 160.5047 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4807 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5071 | 11.5159 | 60.061 | 11.77 | 160.5225 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5477 | 11.4056 | 59.9494 | 11.77 | 160.513 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.489 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5154 | 11.5149 | 60.061 | 11.77 | 160.5308 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5561 | 11.404 | 59.9494 | 11.77 | 160.5214 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.4974 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5237 | 11.5149 | 60.061 | 11.77 | 160.5391 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5644 | 11.404 | 59.9494 | 11.77 | 160.5297 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5057 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.532 | 11.5172 | 60.061 | 11.77 | 160.5474 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5727 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.538 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.514 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5403 | 11.5172 | 60.061 | 11.77 | 160.5557 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5811 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.5463 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5223 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5486 | 11.5172 | 60.061 | 11.77 | 160.5642 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5894 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.5547 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5308 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5569 | 11.5172 | 60.061 | 11.77 | 160.5725 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.5977 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.563 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5391 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5652 | 11.5152 | 60.061 | 11.77 | 160.5808 | 11.5726 | 59.9758 | 11.77
160.6061 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.5714 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5474 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5735 | 11.5152 | 60.061 | 11.77 | 160.5891 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6144 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.5797 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5558 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5818 | 11.5152 | 60.061 | 11.77 | 160.5974 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6228 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.588 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5641 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5903 | 11.5152 | 60.061 | 11.77 | 160.6057 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6311 | 11.4046 | 59.9494 | 11.77 | 160.5963 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5724 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.5986 | 11.5152 | 60.061 | 11.77 | 160.614 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6394 | 11.4052 | 59.9494 | 11.77 | 160.6046 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5807 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6069 | 11.5152 | 60.061 | 11.77 | 160.6226 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6478 | 11.4052 | 59.9494 | 11.77 | 160.613 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5891 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6152 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6309 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6561 | 11.4058 | 59.9494 | 11.77 | 160.6213 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.5974 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6235 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6392 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6645 | 11.4058 | 59.9494 | 11.77 | 160.6296 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6057 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6318 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6475 | 11.5704 | 59.977 | 11.77
160.6728 | 11.4072 | 59.9494 | 11.77 | 160.6379 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.614 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6401 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6558 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.6811 | 11.4072 | 59.9494 | 11.77 | 160.6463 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6224 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6484 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6641 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.6895 | 11.4072 | 59.9494 | 11.77 | 160.6546 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6307 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6567 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6724 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.6978 | 11.4072 | 59.9494 | 11.77 | 160.663 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.639 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.665 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6809 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7061 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.6713 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6475 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6736 | 11.5129 | 60.061 | 11.77 | 160.6892 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7145 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.6796 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6558 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6819 | 11.5129 | 60.0594 | 11.77 | 160.6975 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7229 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.6879 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6641 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6902 | 11.5129 | 60.0594 | 11.77 | 160.7058 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7312 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.6962 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6724 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.6985 | 11.5133 | 60.0594 | 11.77 | 160.7141 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7395 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.7046 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6808 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7068 | 11.5133 | 60.0594 | 11.77 | 160.7224 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7479 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.7129 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6891 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7151 | 11.5133 | 60.0594 | 11.77 | 160.7307 | 11.5702 | 59.977 | 11.77
160.7562 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.7213 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.6974 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7234 | 11.5133 | 60.0594 | 11.77 | 160.7393 | 11.5695 | 59.977 | 11.77
160.7646 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.7296 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7057 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7317 | 11.5133 | 60.0594 | 11.77 | 160.7476 | 11.5695 | 59.977 | 11.77
160.7729 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.7379 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7141 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.74 | 11.5133 | 60.0594 | 11.77 | 160.7559 | 11.5694 | 59.977 | 11.77
160.7812 | 11.4078 | 59.9474 | 11.77 | 160.7462 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7224 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7483 | 11.5144 | 60.0594 | 11.77 | 160.7642 | 11.5694 | 59.977 | 11.77
160.7896 | 11.4084 | 59.9474 | 11.77 | 160.7546 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7307 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7568 | 11.5144 | 60.0594 | 11.77 | 160.7725 | 11.5694 | 59.977 | 11.77
160.7979 | 11.4084 | 59.9474 | 11.77 | 160.7629 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7391 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7651 | 11.4568 | 60.0594 | 11.77 | 160.7808 | 11.5694 | 59.977 | 11.77
160.8062 | 11.4084 | 59.9474 | 11.77 | 160.7712 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7474 | 11.4186 | 59.9922 | 11.77 | 160.7734 | 11.4568 | 60.0594 | 11.77 | 160.7891 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8146 | 11.4084 | 59.9474 | 11.77 | 160.7795 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7557 | 11.4187 | 59.9922 | 11.77 | 160.7817 | 11.4568 | 60.0594 | 11.77 | 160.7976 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8229 | 11.4098 | 59.9474 | 11.77 | 160.7878 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.764 | 11.4187 | 59.9922 | 11.77 | 160.79 | 11.4568 | 60.0594 | 11.77 | 160.8059 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8313 | 11.4098 | 59.9474 | 11.77 | 160.7962 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7725 | 11.4187 | 59.9922 | 11.77 | 160.7983 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8142 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8396 | 11.4098 | 59.9474 | 11.77 | 160.8045 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7808 | 11.4187 | 59.9922 | 11.77 | 160.8066 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8225 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8479 | 11.4098 | 59.9474 | 11.77 | 160.8129 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7891 | 11.4187 | 59.9922 | 11.77 | 160.8149 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8308 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8563 | 11.4098 | 59.9474 | 11.77 | 160.8212 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.7975 | 11.4187 | 59.9922 | 11.77 | 160.8232 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8391 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8647 | 11.4098 | 59.9474 | 11.77 | 160.8295 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8058 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8315 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8477 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.873 | 11.4105 | 59.9474 | 11.77 | 160.8378 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8141 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8401 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.856 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8813 | 11.4105 | 59.9474 | 11.77 | 160.8462 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8224 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8484 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8643 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.8897 | 11.4073 | 59.9474 | 11.77 | 160.8545 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8308 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8567 | 11.4601 | 60.0594 | 11.77 | 160.8726 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.898 | 11.4073 | 59.9474 | 11.77 | 160.8629 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8391 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.865 | 11.4614 | 60.0594 | 11.77 | 160.8809 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.9063 | 11.4073 | 59.9463 | 11.77 | 160.8712 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8474 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8733 | 11.4614 | 60.0594 | 11.77 | 160.8892 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.9147 | 11.4073 | 59.9463 | 11.77 | 160.8795 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8557 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8816 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.8975 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.923 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.8878 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8641 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8899 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.906 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.9314 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.8961 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8724 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.8982 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9143 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.9397 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9045 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8807 | 11.4173 | 59.9922 | 11.77 | 160.9065 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9226 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.948 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9128 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8892 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9148 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9309 | 11.5691 | 59.9781 | 11.77
160.9564 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9211 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.8975 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9233 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9392 | 11.5684 | 59.9781 | 11.77
160.9648 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9294 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9058 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9316 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9475 | 11.5684 | 59.9781 | 11.77
160.9731 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9378 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9141 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9399 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9558 | 11.5684 | 59.9781 | 11.77
160.9814 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9461 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9225 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9482 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9644 | 11.5684 | 59.9781 | 11.77
160.9898 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9545 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9308 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9565 | 11.4596 | 60.0582 | 11.77 | 160.9727 | 11.5684 | 59.9781 | 11.77
160.9981 | 11.4065 | 59.9463 | 11.77 | 160.9628 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9391 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9648 | 11.2764 | 60.0582 | 11.77 | 160.981 | 11.5684 | 59.9781 | 11.77
161.0064 | 11.4071 | 59.9463 | 11.77 | 160.9711 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9474 | 11.4154 | 59.9922 | 11.77 | 160.9731 | 11.2764 | 60.0582 | 11.77 | 160.9893 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0148 | 11.4071 | 59.9463 | 11.77 | 160.9794 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9558 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 160.9814 | 11.2192 | 60.0582 | 11.77 | 160.9976 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0231 | 11.4085 | 59.9463 | 11.77 | 160.9878 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9641 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 160.9897 | 11.2192 | 60.0582 | 11.77 | 161.0059 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0315 | 11.4085 | 59.9463 | 11.77 | 160.9961 | 11.5999 | 60.0327 | 11.77 | 160.9724 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 160.998 | 11.2179 | 60.0582 | 11.77 | 161.0142 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0398 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0044 | 11.6009 | 60.0327 | 11.77 | 160.9808 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0066 | 11.2179 | 60.0582 | 11.77 | 161.0227 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0481 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0128 | 11.6009 | 60.0327 | 11.77 | 160.9891 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0149 | 11.2179 | 60.0582 | 11.77 | 161.031 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0565 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0211 | 11.6009 | 60.0327 | 11.77 | 160.9974 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0232 | 11.2179 | 60.0582 | 11.77 | 161.0393 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0648 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0294 | 11.6009 | 60.0327 | 11.77 | 161.0057 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0315 | 11.2179 | 60.0582 | 11.77 | 161.0476 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0732 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0377 | 11.604 | 60.0327 | 11.77 | 161.0142 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0398 | 11.2179 | 60.0582 | 11.77 | 161.0559 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0815 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0461 | 11.604 | 60.0327 | 11.77 | 161.0225 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0481 | 11.3811 | 60.0582 | 11.77 | 161.0642 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0898 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0544 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0308 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0564 | 11.3811 | 60.0582 | 11.77 | 161.0725 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.0982 | 11.4091 | 59.9463 | 11.77 | 161.0627 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0391 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0647 | 11.5015 | 60.0582 | 11.77 | 161.0811 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1065 | 11.4091 | 59.945 | 11.77 | 161.071 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0475 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.073 | 11.5015 | 60.0582 | 11.77 | 161.0894 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1148 | 11.4091 | 59.945 | 11.77 | 161.0794 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0558 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0813 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.0977 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1232 | 11.4063 | 59.945 | 11.77 | 161.0877 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0641 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0898 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.106 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1316 | 11.4063 | 59.945 | 11.77 | 161.096 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0725 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.0981 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.1143 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1399 | 11.4063 | 59.945 | 11.77 | 161.1044 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0808 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1064 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.1226 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1482 | 11.4063 | 59.945 | 11.77 | 161.1127 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0891 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1147 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.1309 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1566 | 11.4063 | 59.945 | 11.77 | 161.121 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.0974 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.123 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.1394 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1649 | 11.4063 | 59.945 | 11.77 | 161.1293 | 11.6033 | 60.0327 | 11.77 | 161.1058 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1313 | 11.5024 | 60.0563 | 11.77 | 161.1477 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1732 | 11.4069 | 59.945 | 11.77 | 161.1377 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1141 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1396 | 11.5024 | 60.0563 | 11.77 | 161.156 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1816 | 11.4069 | 59.945 | 11.77 | 161.146 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1224 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1479 | 11.5014 | 60.0563 | 11.77 | 161.1643 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1899 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.1544 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1309 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1562 | 11.5014 | 60.0563 | 11.77 | 161.1726 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.1983 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.1627 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1392 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1646 | 11.5049 | 60.0563 | 11.77 | 161.1809 | 11.5681 | 59.9789 | 11.77
161.2066 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.171 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1475 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1731 | 11.5049 | 60.0563 | 11.77 | 161.1892 | 11.5724 | 59.9797 | 11.77
161.2149 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.1793 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1558 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1814 | 11.5049 | 60.0563 | 11.77 | 161.1978 | 11.5724 | 59.9797 | 11.77
161.2233 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.1877 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1642 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.1897 | 11.5049 | 60.0563 | 11.77 | 161.2061 | 11.5724 | 59.9797 | 11.77
161.2317 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.196 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1725 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.198 | 11.5037 | 60.0563 | 11.77 | 161.2144 | 11.5724 | 59.9797 | 11.77
161.24 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.2043 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1808 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2063 | 11.5037 | 60.0563 | 11.77 | 161.2227 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.2483 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.2126 | 11.599 | 60.032 | 11.77 | 161.1891 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2146 | 11.5028 | 60.0563 | 11.77 | 161.231 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.2567 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.2209 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.1975 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2229 | 11.5028 | 60.0563 | 11.77 | 161.2393 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.265 | 11.4061 | 59.945 | 11.77 | 161.2293 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2058 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2312 | 11.501 | 60.0563 | 11.77 | 161.2476 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.2733 | 11.4115 | 59.945 | 11.77 | 161.2376 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2141 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2395 | 11.501 | 60.0563 | 11.77 | 161.2561 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.2817 | 11.4115 | 59.945 | 11.77 | 161.246 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2225 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2478 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.2644 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.29 | 11.4115 | 59.945 | 11.77 | 161.2543 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2308 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2563 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.2727 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.2984 | 11.4115 | 59.945 | 11.77 | 161.2626 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2391 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2646 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.281 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3067 | 11.413 | 59.9443 | 11.77 | 161.2709 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2474 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2729 | 11.4998 | 60.0563 | 11.77 | 161.2893 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.315 | 11.413 | 59.9443 | 11.77 | 161.2793 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2559 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2812 | 11.5001 | 60.0543 | 11.77 | 161.2976 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3234 | 11.413 | 59.9443 | 11.77 | 161.2876 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2642 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2896 | 11.5001 | 60.0543 | 11.77 | 161.3062 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3318 | 11.413 | 59.9443 | 11.77 | 161.296 | 11.598 | 60.032 | 11.77 | 161.2725 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.2979 | 11.5026 | 60.0543 | 11.77 | 161.3145 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3401 | 11.413 | 59.9443 | 11.77 | 161.3043 | 11.6021 | 60.032 | 11.77 | 161.2808 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3062 | 11.5026 | 60.0543 | 11.77 | 161.3228 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3484 | 11.413 | 59.9443 | 11.77 | 161.3126 | 11.6021 | 60.032 | 11.77 | 161.2892 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3145 | 11.5026 | 60.0543 | 11.77 | 161.3311 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3567 | 11.4136 | 59.9443 | 11.77 | 161.3209 | 11.6021 | 60.032 | 11.77 | 161.2975 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3228 | 11.5026 | 60.0543 | 11.77 | 161.3394 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3651 | 11.4136 | 59.9443 | 11.77 | 161.3292 | 11.6021 | 60.032 | 11.77 | 161.3058 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3311 | 11.5052 | 60.0543 | 11.77 | 161.3477 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3734 | 11.4136 | 59.9443 | 11.77 | 161.3376 | 11.6021 | 60.0312 | 11.77 | 161.3142 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3396 | 11.5052 | 60.0543 | 11.77 | 161.356 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3817 | 11.4136 | 59.9443 | 11.77 | 161.3459 | 11.6021 | 60.0312 | 11.77 | 161.3225 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3479 | 11.5063 | 60.0543 | 11.77 | 161.3645 | 11.5723 | 59.9797 | 11.77
161.3901 | 11.4136 | 59.9443 | 11.77 | 161.3542 | 11.6021 | 60.0312 | 11.77 | 161.3308 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3562 | 11.5063 | 60.0543 | 11.77 | 161.3728 | 11.5716 | 59.9797 | 11.77
161.3985 | 11.4136 | 59.9443 | 11.77 | 161.3625 | 11.6021 | 60.0312 | 11.77 | 161.3391 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3645 | 11.5051 | 60.0543 | 11.77 | 161.3811 | 11.5716 | 59.9797 | 11.77
161.4068 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.3709 | 11.6014 | 60.0312 | 11.77 | 161.3475 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3728 | 11.5051 | 60.0543 | 11.77 | 161.3894 | 11.5716 | 59.9801 | 11.77
161.4151 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.3792 | 11.6014 | 60.0312 | 11.77 | 161.3558 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3811 | 11.5042 | 60.0543 | 11.77 | 161.3977 | 11.5716 | 59.9801 | 11.77
161.4235 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.3876 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.3641 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3894 | 11.5042 | 60.0543 | 11.77 | 161.406 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.4318 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.3959 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.3724 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.3977 | 11.5042 | 60.0543 | 11.77 | 161.4143 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.4402 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.4042 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.3809 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.406 | 11.5042 | 60.0543 | 11.77 | 161.4229 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.4485 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.4125 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.3892 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4146 | 11.5013 | 60.0543 | 11.77 | 161.4312 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.4568 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.4208 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.3975 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4229 | 11.5013 | 60.0543 | 11.77 | 161.4395 | 11.5456 | 59.9801 | 11.77
161.4652 | 11.4107 | 59.9443 | 11.77 | 161.4292 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.4059 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4312 | 11.5003 | 60.0543 | 11.77 | 161.4478 | 11.5456 | 59.9801 | 11.77
161.4735 | 11.41 | 59.9443 | 11.77 | 161.4375 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.4142 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4395 | 11.5003 | 60.0543 | 11.77 | 161.4561 | 11.5456 | 59.9801 | 11.77
161.4818 | 11.41 | 59.9443 | 11.77 | 161.4459 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.4225 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4478 | 11.4991 | 60.0543 | 11.77 | 161.4644 | 11.5456 | 59.9801 | 11.77
161.4902 | 11.4068 | 59.9443 | 11.77 | 161.4542 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.4308 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4561 | 11.4991 | 60.0543 | 11.77 | 161.4727 | 11.5456 | 59.9801 | 11.77
161.4986 | 11.4068 | 59.9443 | 11.77 | 161.4625 | 11.6 | 60.0312 | 11.77 | 161.4392 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4644 | 11.5003 | 60.0543 | 11.77 | 161.4812 | 11.5456 | 59.9801 | 11.77
161.5069 | 11.4068 | 59.9431 | 11.77 | 161.4708 | 11.603 | 60.0312 | 11.77 | 161.4475 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4727 | 11.5003 | 60.0543 | 11.77 | 161.4895 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5152 | 11.4068 | 59.9431 | 11.77 | 161.4792 | 11.603 | 60.0312 | 11.77 | 161.4558 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.481 | 11.5019 | 60.0511 | 11.77 | 161.4978 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5236 | 11.4074 | 59.9431 | 11.77 | 161.4875 | 11.603 | 60.0312 | 11.77 | 161.4642 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4893 | 11.5019 | 60.0511 | 11.77 | 161.5061 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5319 | 11.4074 | 59.9431 | 11.77 | 161.4958 | 11.603 | 60.0312 | 11.77 | 161.4725 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.4978 | 11.5519 | 60.0511 | 11.77 | 161.5144 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5403 | 11.4088 | 59.9431 | 11.77 | 161.5042 | 11.6028 | 60.0312 | 11.77 | 161.4808 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5061 | 11.5519 | 60.0511 | 11.77 | 161.5227 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5486 | 11.4088 | 59.9431 | 11.77 | 161.5125 | 11.6028 | 60.0312 | 11.77 | 161.4891 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5144 | 11.5519 | 60.0511 | 11.77 | 161.531 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5569 | 11.4088 | 59.9431 | 11.77 | 161.5208 | 11.6028 | 60.0312 | 11.77 | 161.4976 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5227 | 11.5519 | 60.0511 | 11.77 | 161.5396 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5653 | 11.4088 | 59.9431 | 11.77 | 161.5291 | 11.6028 | 60.0312 | 11.77 | 161.5059 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.531 | 11.5496 | 60.0511 | 11.77 | 161.5479 | 11.5458 | 59.9801 | 11.77
161.5736 | 11.4088 | 59.9431 | 11.77 | 161.5375 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5142 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5393 | 11.5496 | 60.0511 | 11.77 | 161.5562 | 11.545 | 59.9801 | 11.77
161.5819 | 11.4088 | 59.9431 | 11.77 | 161.5458 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5225 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5476 | 11.5484 | 60.0511 | 11.77 | 161.5645 | 11.545 | 59.9801 | 11.77
161.5903 | 11.4094 | 59.9431 | 11.77 | 161.5541 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5309 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5559 | 11.5484 | 60.0511 | 11.77 | 161.5728 | 11.545 | 59.9801 | 11.77
161.5987 | 11.4094 | 59.9431 | 11.77 | 161.5624 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5392 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5642 | 11.5484 | 60.0511 | 11.77 | 161.5811 | 11.545 | 59.9801 | 11.77
161.607 | 11.4094 | 59.9431 | 11.77 | 161.5708 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5475 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5725 | 11.5484 | 60.0511 | 11.77 | 161.5894 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.6153 | 11.4094 | 59.9431 | 11.77 | 161.5791 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5559 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5811 | 11.5512 | 60.0511 | 11.77 | 161.5979 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.6237 | 11.4062 | 59.9431 | 11.77 | 161.5875 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5642 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5894 | 11.5512 | 60.0511 | 11.77 | 161.6062 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.632 | 11.4062 | 59.9431 | 11.77 | 161.5958 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5725 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.5977 | 11.5512 | 60.0511 | 11.77 | 161.6145 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.6404 | 11.4062 | 59.9431 | 11.77 | 161.6041 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5808 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.606 | 11.5512 | 60.0511 | 11.77 | 161.6228 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.6487 | 11.4062 | 59.9431 | 11.77 | 161.6124 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5892 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6143 | 11.5512 | 60.0511 | 11.77 | 161.6311 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.657 | 11.4062 | 59.9431 | 11.77 | 161.6208 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.5975 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6226 | 11.5512 | 60.0511 | 11.77 | 161.6394 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.6654 | 11.4062 | 59.9431 | 11.77 | 161.6291 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6058 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6309 | 11.5506 | 60.0511 | 11.77 | 161.6477 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.6737 | 11.4446 | 59.9431 | 11.77 | 161.6375 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6141 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6392 | 11.5506 | 60.0511 | 11.77 | 161.6562 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.682 | 11.4446 | 59.9431 | 11.77 | 161.6458 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6226 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6475 | 11.5477 | 60.0511 | 11.77 | 161.6646 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.6904 | 11.4446 | 59.9431 | 11.77 | 161.6541 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6309 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.656 | 11.5477 | 60.0511 | 11.77 | 161.6729 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.6988 | 11.4446 | 59.9431 | 11.77 | 161.6624 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6392 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6643 | 11.5477 | 60.0511 | 11.77 | 161.6812 | 11.5448 | 59.9813 | 11.77
161.7071 | 11.4469 | 59.9415 | 11.77 | 161.6707 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6476 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6726 | 11.5477 | 60.0511 | 11.77 | 161.6895 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7154 | 11.4469 | 59.9415 | 11.77 | 161.6791 | 11.6038 | 60.0296 | 11.77 | 161.6559 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6809 | 11.5471 | 60.048 | 11.77 | 161.6978 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7238 | 11.4243 | 59.9415 | 11.77 | 161.6874 | 11.603 | 60.0296 | 11.77 | 161.6642 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6892 | 11.5471 | 60.048 | 11.77 | 161.7061 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7321 | 11.4243 | 59.9415 | 11.77 | 161.6957 | 11.603 | 60.0296 | 11.77 | 161.6725 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.6975 | 11.5496 | 60.048 | 11.77 | 161.7146 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7404 | 11.4243 | 59.9415 | 11.77 | 161.704 | 11.6056 | 60.0296 | 11.77 | 161.6809 | 11.4154 | 59.993 | 11.77 | 161.7058 | 11.5496 | 60.048 | 11.77 | 161.7229 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7488 | 11.4243 | 59.9415 | 11.77 | 161.7124 | 11.6056 | 60.0296 | 11.77 | 161.6892 | 11.416 | 59.993 | 11.77 | 161.7141 | 11.5531 | 60.048 | 11.77 | 161.7312 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7571 | 11.4249 | 59.9415 | 11.77 | 161.7207 | 11.6056 | 60.0296 | 11.77 | 161.6975 | 11.416 | 59.993 | 11.77 | 161.7224 | 11.5531 | 60.048 | 11.77 | 161.7395 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7655 | 11.4249 | 59.9415 | 11.77 | 161.7291 | 11.6056 | 60.0296 | 11.77 | 161.7058 | 11.4122 | 59.993 | 11.77 | 161.7307 | 11.5038 | 60.048 | 11.77 | 161.7478 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7738 | 11.4249 | 59.9415 | 11.77 | 161.7374 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7142 | 11.4122 | 59.993 | 11.77 | 161.7393 | 11.5038 | 60.048 | 11.77 | 161.7561 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7821 | 11.4249 | 59.9415 | 11.77 | 161.7457 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7225 | 11.4117 | 59.993 | 11.77 | 161.7476 | 11.5032 | 60.048 | 11.77 | 161.7644 | 11.545 | 59.9813 | 11.77
161.7905 | 11.4249 | 59.9415 | 11.77 | 161.754 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7308 | 11.4117 | 59.993 | 11.77 | 161.7559 | 11.5032 | 60.048 | 11.77 | 161.7729 | 11.5443 | 59.9813 | 11.77
161.7989 | 11.4249 | 59.9415 | 11.77 | 161.7624 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7393 | 11.4117 | 59.993 | 11.77 | 161.7642 | 11.5007 | 60.048 | 11.77 | 161.7812 | 11.5443 | 59.9813 | 11.77
161.8072 | 11.4257 | 59.9415 | 11.77 | 161.7707 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7476 | 11.4117 | 59.993 | 11.77 | 161.7725 | 11.5007 | 60.048 | 11.77 | 161.7896 | 11.5443 | 59.9821 | 11.77
161.8155 | 11.4257 | 59.9415 | 11.77 | 161.779 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7559 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.7808 | 11.5007 | 60.048 | 11.77 | 161.7979 | 11.5443 | 59.9821 | 11.77
161.8239 | 11.4257 | 59.9415 | 11.77 | 161.7874 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7642 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.7891 | 11.5007 | 60.048 | 11.77 | 161.8062 | 11.544 | 59.9821 | 11.77
161.8322 | 11.4257 | 59.9415 | 11.77 | 161.7957 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7726 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.7974 | 11.5007 | 60.048 | 11.77 | 161.8145 | 11.544 | 59.9821 | 11.77
161.8405 | 11.4245 | 59.9415 | 11.77 | 161.804 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7809 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8057 | 11.5007 | 60.048 | 11.77 | 161.8228 | 11.544 | 59.9821 | 11.77
161.8489 | 11.4245 | 59.9415 | 11.77 | 161.8123 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7892 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8142 | 11.5061 | 60.048 | 11.77 | 161.8313 | 11.544 | 59.9821 | 11.77
161.8572 | 11.4213 | 59.9415 | 11.77 | 161.8207 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.7975 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8225 | 11.5061 | 60.048 | 11.77 | 161.8396 | 11.544 | 59.9821 | 11.77
161.8656 | 11.4213 | 59.9415 | 11.77 | 161.829 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8059 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8308 | 11.5099 | 60.048 | 11.77 | 161.8479 | 11.544 | 59.9821 | 11.77
161.8739 | 11.4213 | 59.9415 | 11.77 | 161.8373 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8142 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8391 | 11.5099 | 60.048 | 11.77 | 161.8562 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.8822 | 11.4213 | 59.9415 | 11.77 | 161.8456 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8225 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8474 | 11.3966 | 60.048 | 11.77 | 161.8645 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.8906 | 11.4213 | 59.9415 | 11.77 | 161.854 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8309 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8557 | 11.3966 | 60.048 | 11.77 | 161.8728 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.899 | 11.4213 | 59.9415 | 11.77 | 161.8623 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8392 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.864 | 11.3938 | 60.048 | 11.77 | 161.8811 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.9073 | 11.4187 | 59.9395 | 11.77 | 161.8707 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8475 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8723 | 11.3938 | 60.048 | 11.77 | 161.8896 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.9156 | 11.4187 | 59.9395 | 11.77 | 161.879 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8558 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8806 | 11.3938 | 60.0452 | 11.77 | 161.8979 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.924 | 11.508 | 59.9395 | 11.77 | 161.8873 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8643 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8889 | 11.3938 | 60.0452 | 11.77 | 161.9062 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.9323 | 11.508 | 59.9395 | 11.77 | 161.8956 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8726 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.8975 | 11.3938 | 60.0452 | 11.77 | 161.9146 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.9406 | 11.508 | 59.9395 | 11.77 | 161.9039 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8809 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9058 | 11.3938 | 60.0452 | 11.77 | 161.9229 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.949 | 11.508 | 59.9395 | 11.77 | 161.9123 | 11.6056 | 60.0288 | 11.77 | 161.8893 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9141 | 11.3938 | 60.0452 | 11.77 | 161.9312 | 11.5425 | 59.9821 | 11.77
161.9573 | 11.5074 | 59.9395 | 11.77 | 161.9206 | 11.6047 | 60.0288 | 11.77 | 161.8976 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9224 | 11.3938 | 60.0452 | 11.77 | 161.9395 | 11.5462 | 59.9821 | 11.77
161.9657 | 11.5074 | 59.9395 | 11.77 | 161.929 | 11.6047 | 60.0288 | 11.77 | 161.9059 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9307 | 11.3923 | 60.0452 | 11.77 | 161.948 | 11.5462 | 59.9821 | 11.77
161.974 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9373 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9142 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.939 | 11.3923 | 60.0452 | 11.77 | 161.9563 | 11.5455 | 59.9821 | 11.77
161.9823 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9456 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9226 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9473 | 11.391 | 60.0452 | 11.77 | 161.9646 | 11.5455 | 59.9821 | 11.77
161.9907 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9539 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9309 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9556 | 11.391 | 60.0452 | 11.77 | 161.9729 | 11.5455 | 59.9821 | 11.77
161.9991 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9623 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9392 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9639 | 11.391 | 60.0452 | 11.77 | 161.9812 | 11.5455 | 59.9821 | 11.77
162.0074 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9706 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9475 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9724 | 11.391 | 60.0452 | 11.77 | 161.9895 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0157 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9789 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9559 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9807 | 11.3904 | 60.0452 | 11.77 | 161.9978 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0241 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9872 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9642 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.989 | 11.3904 | 60.0452 | 11.77 | 162.0063 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0324 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 161.9956 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9725 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 161.9973 | 11.3969 | 60.0452 | 11.77 | 162.0146 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0407 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 162.0039 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.981 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0056 | 11.3969 | 60.0452 | 11.77 | 162.0229 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0491 | 11.5081 | 59.9395 | 11.77 | 162.0123 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9893 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0139 | 11.3969 | 60.0452 | 11.77 | 162.0312 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0574 | 11.5107 | 59.9395 | 11.77 | 162.0206 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 161.9976 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0222 | 11.3969 | 60.0452 | 11.77 | 162.0396 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0658 | 11.5107 | 59.9395 | 11.77 | 162.0289 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0059 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0305 | 11.3969 | 60.0452 | 11.77 | 162.0479 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0741 | 11.5107 | 59.9395 | 11.77 | 162.0372 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0143 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0388 | 11.3969 | 60.0452 | 11.77 | 162.0562 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0824 | 11.5107 | 59.9395 | 11.77 | 162.0455 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0226 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0474 | 11.3976 | 60.0452 | 11.77 | 162.0647 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0908 | 11.5114 | 59.9395 | 11.77 | 162.0539 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0309 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0557 | 11.3976 | 60.0452 | 11.77 | 162.073 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.0992 | 11.5114 | 59.9395 | 11.77 | 162.0622 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0392 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.064 | 11.3976 | 60.0452 | 11.77 | 162.0813 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1075 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.0706 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0476 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0723 | 11.3976 | 60.0452 | 11.77 | 162.0896 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1158 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.0789 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0559 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0806 | 11.3976 | 60.0424 | 11.77 | 162.0979 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1242 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.0872 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0642 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0889 | 11.3976 | 60.0424 | 11.77 | 162.1062 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1325 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.0955 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0726 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.0972 | 11.3967 | 60.0424 | 11.77 | 162.1145 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1408 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.1039 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0809 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1055 | 11.3967 | 60.0424 | 11.77 | 162.123 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1492 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.1122 | 11.6047 | 60.0284 | 11.77 | 162.0892 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1138 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 162.1313 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1575 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.1205 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.0975 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1223 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 162.1396 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1659 | 11.5114 | 59.9383 | 11.77 | 162.1288 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.106 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1306 | 11.3948 | 60.0424 | 11.77 | 162.1479 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1742 | 11.5139 | 59.9383 | 11.77 | 162.1372 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1143 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1389 | 11.3948 | 60.0424 | 11.77 | 162.1562 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1825 | 11.5139 | 59.9383 | 11.77 | 162.1455 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1226 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1472 | 11.3948 | 60.0424 | 11.77 | 162.1646 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1909 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.1539 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.131 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1555 | 11.3948 | 60.0424 | 11.77 | 162.1729 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.1992 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.1622 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1393 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1638 | 11.3939 | 60.0424 | 11.77 | 162.1814 | 11.5455 | 59.9832 | 11.77
162.2076 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.1705 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1476 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1721 | 11.3939 | 60.0424 | 11.77 | 162.1897 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2159 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.1788 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1559 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1804 | 11.3971 | 60.0424 | 11.77 | 162.198 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2243 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.1871 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1643 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.1887 | 11.3971 | 60.0424 | 11.77 | 162.2063 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2326 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.1955 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1726 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.197 | 11.3971 | 60.0424 | 11.77 | 162.2146 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2409 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.2038 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1809 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2056 | 11.3971 | 60.0424 | 11.77 | 162.2229 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2493 | 11.5147 | 59.9383 | 11.77 | 162.2122 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1892 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2139 | 11.3999 | 60.0424 | 11.77 | 162.2312 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2577 | 11.5149 | 59.9383 | 11.77 | 162.2205 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.1976 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2222 | 11.3999 | 60.0424 | 11.77 | 162.2397 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.266 | 11.5149 | 59.9383 | 11.77 | 162.2288 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.2059 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2305 | 11.3979 | 60.0424 | 11.77 | 162.248 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2743 | 11.5118 | 59.9383 | 11.77 | 162.2371 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.2142 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2388 | 11.3979 | 60.0424 | 11.77 | 162.2563 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.2827 | 11.5118 | 59.9383 | 11.77 | 162.2455 | 11.4876 | 60.0284 | 11.77 | 162.2227 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2471 | 11.3979 | 60.0424 | 11.77 | 162.2646 | 11.5455 | 59.9837 | 11.77
162.291 | 11.5118 | 59.9383 | 11.77 | 162.2538 | 11.4855 | 60.0284 | 11.77 | 162.231 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2554 | 11.3979 | 60.0424 | 11.77 | 162.2729 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.2993 | 11.5118 | 59.9383 | 11.77 | 162.2621 | 11.4855 | 60.0284 | 11.77 | 162.2393 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2637 | 11.3979 | 60.0424 | 11.77 | 162.2812 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3077 | 11.5118 | 59.9368 | 11.77 | 162.2704 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.2476 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.272 | 11.3979 | 60.0424 | 11.77 | 162.2896 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.316 | 11.5118 | 59.9368 | 11.77 | 162.2788 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.256 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2805 | 11.397 | 60.0396 | 11.77 | 162.2981 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3244 | 11.5135 | 59.9368 | 11.77 | 162.2871 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.2643 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2888 | 11.397 | 60.0396 | 11.77 | 162.3064 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3327 | 11.5135 | 59.9368 | 11.77 | 162.2954 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.2726 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.2971 | 11.397 | 60.0396 | 11.77 | 162.3147 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.341 | 11.5144 | 59.9368 | 11.77 | 162.3038 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.2809 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3054 | 11.397 | 60.0396 | 11.77 | 162.323 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3494 | 11.5144 | 59.9368 | 11.77 | 162.3121 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.2893 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3137 | 11.3964 | 60.0396 | 11.77 | 162.3313 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3578 | 11.5144 | 59.9368 | 11.77 | 162.3204 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.2976 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.322 | 11.3964 | 60.0396 | 11.77 | 162.3396 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3661 | 11.5144 | 59.9368 | 11.77 | 162.3287 | 11.4836 | 60.0284 | 11.77 | 162.3059 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3303 | 11.4002 | 60.0396 | 11.77 | 162.3479 | 11.5479 | 59.9837 | 11.77
162.3744 | 11.5151 | 59.9368 | 11.77 | 162.3371 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3143 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3386 | 11.4002 | 60.0396 | 11.77 | 162.3564 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.3828 | 11.5151 | 59.9368 | 11.77 | 162.3454 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3226 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3469 | 11.4002 | 60.0396 | 11.77 | 162.3647 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.3911 | 11.5151 | 59.9368 | 11.77 | 162.3538 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3309 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3555 | 11.4002 | 60.0396 | 11.77 | 162.373 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.3994 | 11.5151 | 59.9368 | 11.77 | 162.3621 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3392 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3638 | 11.3993 | 60.0396 | 11.77 | 162.3813 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4078 | 11.5151 | 59.9368 | 11.77 | 162.3704 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3477 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3721 | 11.3993 | 60.0396 | 11.77 | 162.3896 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4161 | 11.5151 | 59.9368 | 11.77 | 162.3787 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.356 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3804 | 11.3993 | 60.0396 | 11.77 | 162.3979 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4245 | 11.5116 | 59.9368 | 11.77 | 162.3871 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3643 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.3887 | 11.3993 | 60.0396 | 11.77 | 162.4062 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4328 | 11.5116 | 59.9368 | 11.77 | 162.3954 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3726 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.397 | 11.3951 | 60.0396 | 11.77 | 162.4148 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4411 | 11.5132 | 59.9368 | 11.77 | 162.4037 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.381 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4053 | 11.3951 | 60.0396 | 11.77 | 162.4231 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4495 | 11.5132 | 59.9368 | 11.77 | 162.412 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3893 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4136 | 11.3979 | 60.0396 | 11.77 | 162.4314 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4579 | 11.5132 | 59.9368 | 11.77 | 162.4204 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.3976 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4219 | 11.3979 | 60.0396 | 11.77 | 162.4397 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4662 | 11.5132 | 59.9368 | 11.77 | 162.4287 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.406 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4304 | 11.3979 | 60.0396 | 11.77 | 162.448 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4745 | 11.5132 | 59.9368 | 11.77 | 162.437 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4143 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4387 | 11.3979 | 60.0396 | 11.77 | 162.4563 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4829 | 11.5132 | 59.9368 | 11.77 | 162.4454 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4226 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.447 | 11.3979 | 60.0396 | 11.77 | 162.4646 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4912 | 11.5148 | 59.9368 | 11.77 | 162.4537 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4309 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4553 | 11.3979 | 60.0396 | 11.77 | 162.4731 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.4995 | 11.5148 | 59.9368 | 11.77 | 162.462 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4393 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4636 | 11.4007 | 60.0396 | 11.77 | 162.4814 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.5079 | 11.5164 | 59.9348 | 11.77 | 162.4703 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4476 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4719 | 11.4007 | 60.0396 | 11.77 | 162.4897 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.5163 | 11.5164 | 59.9348 | 11.77 | 162.4787 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4559 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4802 | 11.4045 | 60.0377 | 11.77 | 162.498 | 11.544 | 59.9837 | 11.77
162.5246 | 11.5164 | 59.9348 | 11.77 | 162.487 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4644 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4885 | 11.4045 | 60.0377 | 11.77 | 162.5063 | 11.5425 | 59.9837 | 11.77
162.5329 | 11.5164 | 59.9348 | 11.77 | 162.4954 | 11.4836 | 60.028 | 11.77 | 162.4727 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.4968 | 11.4045 | 60.0377 | 11.77 | 162.5146 | 11.5425 | 59.9837 | 11.77
162.5413 | 11.5164 | 59.9348 | 11.77 | 162.5037 | 11.4829 | 60.028 | 11.77 | 162.481 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5054 | 11.4045 | 60.0377 | 11.77 | 162.5229 | 11.5418 | 59.9837 | 11.77
162.5496 | 11.5164 | 59.9348 | 11.77 | 162.512 | 11.4829 | 60.028 | 11.77 | 162.4893 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5137 | 11.4039 | 60.0377 | 11.77 | 162.5315 | 11.5418 | 59.9837 | 11.77
162.558 | 11.5159 | 59.9348 | 11.77 | 162.5203 | 11.4829 | 60.028 | 11.77 | 162.4977 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.522 | 11.4039 | 60.0377 | 11.77 | 162.5398 | 11.5417 | 59.9837 | 11.77
162.5663 | 11.5159 | 59.9348 | 11.77 | 162.5287 | 11.4829 | 60.028 | 11.77 | 162.506 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5303 | 11.4039 | 60.0377 | 11.77 | 162.5481 | 11.5417 | 59.9837 | 11.77
162.5746 | 11.5159 | 59.9348 | 11.77 | 162.537 | 11.4829 | 60.028 | 11.77 | 162.5143 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5386 | 11.4039 | 60.0377 | 11.77 | 162.5564 | 11.5417 | 59.9837 | 11.77
162.583 | 11.5159 | 59.9348 | 11.77 | 162.5453 | 11.4829 | 60.028 | 11.77 | 162.5226 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5469 | 11.4039 | 60.0377 | 11.77 | 162.5647 | 11.5417 | 59.9837 | 11.77
162.5913 | 11.5159 | 59.9348 | 11.77 | 162.5536 | 11.4818 | 60.028 | 11.77 | 162.531 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5552 | 11.4039 | 60.0377 | 11.77 | 162.573 | 11.5417 | 59.9837 | 11.77
162.5996 | 11.5159 | 59.9348 | 11.77 | 162.562 | 11.4818 | 60.028 | 11.77 | 162.5393 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5635 | 11.403 | 60.0377 | 11.77 | 162.5813 | 11.5417 | 59.9837 | 11.77
162.608 | 11.5146 | 59.9348 | 11.77 | 162.5703 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.5476 | 11.4117 | 59.9922 | 11.77 | 162.5718 | 11.403 | 60.0377 | 11.77 | 162.5898 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6164 | 11.5146 | 59.9348 | 11.77 | 162.5786 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.556 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.5803 | 11.403 | 60.0377 | 11.77 | 162.5981 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6247 | 11.5127 | 59.9348 | 11.77 | 162.587 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.5643 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.5886 | 11.403 | 60.0377 | 11.77 | 162.6064 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.633 | 11.5127 | 59.9348 | 11.77 | 162.5953 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.5726 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.5969 | 11.4017 | 60.0377 | 11.77 | 162.6147 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6414 | 11.5127 | 59.9348 | 11.77 | 162.6036 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.5809 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6052 | 11.4017 | 60.0377 | 11.77 | 162.623 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6497 | 11.5127 | 59.9348 | 11.77 | 162.6119 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.5894 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6135 | 11.4017 | 60.0377 | 11.77 | 162.6313 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6581 | 11.5135 | 59.9348 | 11.77 | 162.6203 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.5977 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6218 | 11.4017 | 60.0377 | 11.77 | 162.6396 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6664 | 11.5135 | 59.9348 | 11.77 | 162.6286 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.606 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6301 | 11.4011 | 60.0377 | 11.77 | 162.6482 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6747 | 11.4467 | 59.9348 | 11.77 | 162.637 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.6143 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6384 | 11.4011 | 60.0377 | 11.77 | 162.6565 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6831 | 11.4467 | 59.9348 | 11.77 | 162.6453 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.6227 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6467 | 11.4011 | 60.0377 | 11.77 | 162.6648 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6914 | 11.4467 | 59.9348 | 11.77 | 162.6536 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.631 | 11.4117 | 59.9918 | 11.77 | 162.6553 | 11.4011 | 60.0377 | 11.77 | 162.6731 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.6998 | 11.4467 | 59.9348 | 11.77 | 162.6619 | 11.4816 | 60.028 | 11.77 | 162.6393 | 11.4112 | 59.9918 | 11.77 | 162.6636 | 11.4002 | 60.0377 | 11.77 | 162.6814 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7081 | 11.4436 | 59.9316 | 11.77 | 162.6703 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.6477 | 11.4112 | 59.9918 | 11.77 | 162.6719 | 11.4002 | 60.0377 | 11.77 | 162.6897 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7165 | 11.4436 | 59.9316 | 11.77 | 162.6786 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.656 | 11.4112 | 59.9918 | 11.77 | 162.6802 | 11.4002 | 60.0361 | 11.77 | 162.698 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7248 | 11.4436 | 59.9316 | 11.77 | 162.687 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.6643 | 11.4112 | 59.9918 | 11.77 | 162.6885 | 11.4002 | 60.0361 | 11.77 | 162.7065 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7331 | 11.4436 | 59.9316 | 11.77 | 162.6953 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.6726 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.6968 | 11.3989 | 60.0361 | 11.77 | 162.7148 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7415 | 11.4442 | 59.9316 | 11.77 | 162.7036 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.681 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7051 | 11.3989 | 60.0361 | 11.77 | 162.7231 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7498 | 11.4442 | 59.9316 | 11.77 | 162.7119 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.6893 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7134 | 11.3989 | 60.0361 | 11.77 | 162.7314 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7581 | 11.3707 | 59.9316 | 11.77 | 162.7202 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.6976 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7217 | 11.3989 | 60.0361 | 11.77 | 162.7397 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7665 | 11.3707 | 59.9316 | 11.77 | 162.7286 | 11.4809 | 60.028 | 11.77 | 162.7061 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7302 | 11.3989 | 60.0361 | 11.77 | 162.748 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7749 | 11.3707 | 59.9316 | 11.77 | 162.7369 | 11.4809 | 60.0268 | 11.77 | 162.7144 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7385 | 11.3989 | 60.0361 | 11.77 | 162.7563 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7832 | 11.3707 | 59.9316 | 11.77 | 162.7452 | 11.4809 | 60.0268 | 11.77 | 162.7227 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7468 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.7649 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7915 | 11.3703 | 59.9316 | 11.77 | 162.7535 | 11.4809 | 60.0268 | 11.77 | 162.731 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7551 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.7732 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.7999 | 11.3703 | 59.9316 | 11.77 | 162.7619 | 11.4809 | 60.0268 | 11.77 | 162.7394 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7634 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.7815 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.8082 | 11.3715 | 59.9316 | 11.77 | 162.7702 | 11.4806 | 60.0268 | 11.77 | 162.7477 | 11.4119 | 59.9918 | 11.77 | 162.7717 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.7898 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.8166 | 11.3715 | 59.9316 | 11.77 | 162.7786 | 11.4806 | 60.0268 | 11.77 | 162.756 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.78 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.7981 | 11.5417 | 59.9848 | 11.77
162.8249 | 11.3715 | 59.9316 | 11.77 | 162.7869 | 11.4806 | 60.0268 | 11.77 | 162.7643 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.7883 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.8064 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8333 | 11.3715 | 59.9316 | 11.77 | 162.7952 | 11.4806 | 60.0268 | 11.77 | 162.7727 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.7969 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.8147 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8416 | 11.3715 | 59.9316 | 11.77 | 162.8035 | 11.4795 | 60.0268 | 11.77 | 162.781 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8052 | 11.4017 | 60.0361 | 11.77 | 162.8232 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8499 | 11.3715 | 59.9316 | 11.77 | 162.8119 | 11.4795 | 60.0268 | 11.77 | 162.7893 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8135 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8315 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8583 | 11.353 | 59.9316 | 11.77 | 162.8202 | 11.4795 | 60.0268 | 11.77 | 162.7977 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8218 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8398 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8666 | 11.353 | 59.9316 | 11.77 | 162.8286 | 11.4795 | 60.0268 | 11.77 | 162.806 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8301 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8481 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.875 | 11.356 | 59.9316 | 11.77 | 162.8369 | 11.4795 | 60.0268 | 11.77 | 162.8143 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8384 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8564 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8833 | 11.356 | 59.9316 | 11.77 | 162.8452 | 11.4795 | 60.0268 | 11.77 | 162.8226 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8467 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8647 | 11.5419 | 59.9848 | 11.77
162.8916 | 11.356 | 59.9316 | 11.77 | 162.8535 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8311 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.855 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.873 | 11.5042 | 59.9848 | 11.77
162.9 | 11.356 | 59.9316 | 11.77 | 162.8618 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8394 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8633 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8816 | 11.5042 | 59.9848 | 11.77
162.9084 | 11.356 | 59.9292 | 11.77 | 162.8702 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8477 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8718 | 11.4012 | 60.0361 | 11.77 | 162.8899 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9167 | 11.356 | 59.9292 | 11.77 | 162.8785 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8561 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8801 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.8982 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.925 | 11.3534 | 59.9292 | 11.77 | 162.8868 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8644 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8884 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9065 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9334 | 11.3534 | 59.9292 | 11.77 | 162.8951 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8727 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.8967 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9148 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9417 | 11.3534 | 59.9292 | 11.77 | 162.9035 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.881 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.905 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9231 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.95 | 11.3534 | 59.9292 | 11.77 | 162.9118 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8894 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9133 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9314 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9584 | 11.3534 | 59.9292 | 11.77 | 162.9202 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.8977 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9216 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9399 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9668 | 11.3534 | 59.9292 | 11.77 | 162.9285 | 11.4788 | 60.0268 | 11.77 | 162.906 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9299 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9482 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9751 | 11.351 | 59.9292 | 11.77 | 162.9368 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9143 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9382 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9565 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9834 | 11.351 | 59.9292 | 11.77 | 162.9451 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9227 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9468 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9648 | 11.5041 | 59.9848 | 11.77
162.9918 | 11.351 | 59.9292 | 11.77 | 162.9535 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.931 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9551 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9731 | 11.5043 | 59.9848 | 11.77
163.0001 | 11.351 | 59.9292 | 11.77 | 162.9618 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9393 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9634 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9814 | 11.5043 | 59.9848 | 11.77
163.0085 | 11.3501 | 59.9292 | 11.77 | 162.9702 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9478 | 11.4119 | 59.9914 | 11.77 | 162.9717 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9897 | 11.5043 | 59.986 | 11.77
163.0168 | 11.3501 | 59.9292 | 11.77 | 162.9785 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9561 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 162.98 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 162.9983 | 11.5043 | 59.986 | 11.77
163.0251 | 11.351 | 59.9292 | 11.77 | 162.9868 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9644 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 162.9883 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0066 | 11.5042 | 59.986 | 11.77
163.0335 | 11.351 | 59.9292 | 11.77 | 162.9951 | 11.4788 | 60.0261 | 11.77 | 162.9727 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 162.9966 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0149 | 11.5042 | 59.986 | 11.77
163.0418 | 11.3522 | 59.9292 | 11.77 | 163.0035 | 11.4819 | 60.0261 | 11.77 | 162.9811 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0049 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0232 | 11.5042 | 59.986 | 11.77
163.0502 | 11.3522 | 59.9292 | 11.77 | 163.0118 | 11.4819 | 60.0261 | 11.77 | 162.9894 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0132 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0315 | 11.5042 | 59.986 | 11.77
163.0585 | 11.3522 | 59.9292 | 11.77 | 163.0201 | 11.4819 | 60.0261 | 11.77 | 162.9977 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0217 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0398 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.0669 | 11.3522 | 59.9292 | 11.77 | 163.0284 | 11.4819 | 60.0261 | 11.77 | 163.006 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.03 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0481 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.0752 | 11.3522 | 59.9292 | 11.77 | 163.0367 | 11.4819 | 60.0261 | 11.77 | 163.0144 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0383 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0566 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.0835 | 11.3522 | 59.9292 | 11.77 | 163.0451 | 11.4819 | 60.0261 | 11.77 | 163.0227 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0466 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0649 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.0919 | 11.3541 | 59.9292 | 11.77 | 163.0534 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.031 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0549 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0732 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.1003 | 11.3541 | 59.9292 | 11.77 | 163.0618 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.0394 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0632 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0815 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.1086 | 11.355 | 59.9272 | 11.77 | 163.0701 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.0477 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0715 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0898 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.1169 | 11.355 | 59.9272 | 11.77 | 163.0784 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.056 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0798 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.0981 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.1253 | 11.355 | 59.9272 | 11.77 | 163.0867 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.0643 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0881 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1064 | 11.5038 | 59.986 | 11.77
163.1336 | 11.355 | 59.9272 | 11.77 | 163.0951 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.0728 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.0967 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.115 | 11.5038 | 59.986 | 11.77
163.1419 | 11.355 | 59.9272 | 11.77 | 163.1034 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.0811 | 11.4119 | 59.991 | 11.77 | 163.105 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1233 | 11.5038 | 59.986 | 11.77
163.1503 | 11.355 | 59.9272 | 11.77 | 163.1118 | 11.4829 | 60.0261 | 11.77 | 163.0894 | 11.4118 | 59.991 | 11.77 | 163.1133 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1316 | 11.5038 | 59.986 | 11.77
163.1587 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1201 | 11.486 | 60.0261 | 11.77 | 163.0978 | 11.4118 | 59.991 | 11.77 | 163.1216 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1399 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.167 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1284 | 11.486 | 60.0261 | 11.77 | 163.1061 | 11.4118 | 59.991 | 11.77 | 163.1299 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1482 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.1753 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1367 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1144 | 11.4118 | 59.991 | 11.77 | 163.1382 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1565 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.1837 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1451 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1227 | 11.4118 | 59.991 | 11.77 | 163.1465 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1648 | 11.5037 | 59.986 | 11.77
163.192 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1534 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1311 | 11.4118 | 59.991 | 11.77 | 163.1548 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1733 | 11.5032 | 59.986 | 11.77
163.2003 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1617 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1394 | 11.4114 | 59.991 | 11.77 | 163.1631 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1816 | 11.5032 | 59.986 | 11.77
163.2087 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.17 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1477 | 11.4114 | 59.991 | 11.77 | 163.1716 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1899 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.217 | 11.3562 | 59.9272 | 11.77 | 163.1783 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.156 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.1799 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.1982 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2254 | 11.35 | 59.9272 | 11.77 | 163.1867 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1644 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.1882 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2065 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2337 | 11.35 | 59.9272 | 11.77 | 163.195 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1727 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.1965 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2148 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2421 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.2034 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.181 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2048 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2231 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2504 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.2117 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1895 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2131 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2317 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2588 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.22 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.1978 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2214 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.24 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2671 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.2283 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2061 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2297 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2483 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2754 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.2367 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2144 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2383 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2566 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2838 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.245 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2228 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2466 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2649 | 11.5032 | 59.9872 | 11.77
163.2921 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.2534 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2311 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2549 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2732 | 11.5017 | 59.9872 | 11.77
163.3004 | 11.3477 | 59.9272 | 11.77 | 163.2617 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2394 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2632 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2815 | 11.5017 | 59.9872 | 11.77
163.3088 | 11.3477 | 59.9256 | 11.77 | 163.27 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2478 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2715 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2898 | 11.5017 | 59.9872 | 11.77
163.3172 | 11.3477 | 59.9256 | 11.77 | 163.2783 | 11.486 | 60.0256 | 11.77 | 163.2561 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2798 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.2983 | 11.5017 | 59.9872 | 11.77
163.3255 | 11.3477 | 59.9256 | 11.77 | 163.2867 | 11.49 | 60.0256 | 11.77 | 163.2644 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2881 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3066 | 11.5016 | 59.9872 | 11.77
163.3338 | 11.3477 | 59.9256 | 11.77 | 163.295 | 11.49 | 60.0256 | 11.77 | 163.2727 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.2964 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3149 | 11.5016 | 59.9872 | 11.77
163.3422 | 11.3477 | 59.9256 | 11.77 | 163.3033 | 11.49 | 60.0256 | 11.77 | 163.2811 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3047 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3232 | 11.5016 | 59.9872 | 11.77
163.3506 | 11.3477 | 59.9256 | 11.77 | 163.3116 | 11.49 | 60.0256 | 11.77 | 163.2894 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3132 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3315 | 11.5016 | 59.9872 | 11.77
163.3589 | 11.3496 | 59.9256 | 11.77 | 163.32 | 11.49 | 60.0256 | 11.77 | 163.2977 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3215 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3398 | 11.5016 | 59.9872 | 11.77
163.3672 | 11.3496 | 59.9256 | 11.77 | 163.3283 | 11.49 | 60.0256 | 11.77 | 163.306 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3298 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3481 | 11.5016 | 59.9872 | 11.77
163.3756 | 11.3496 | 59.9256 | 11.77 | 163.3366 | 11.49 | 60.0252 | 11.77 | 163.3145 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3381 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3567 | 11.5012 | 59.9872 | 11.77
163.3839 | 11.3496 | 59.9256 | 11.77 | 163.345 | 11.49 | 60.0252 | 11.77 | 163.3228 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3464 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.365 | 11.5012 | 59.9872 | 11.77
163.3922 | 11.3496 | 59.9256 | 11.77 | 163.3533 | 11.49 | 60.0252 | 11.77 | 163.3311 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3547 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3733 | 11.5012 | 59.9872 | 11.77
163.4006 | 11.3496 | 59.9256 | 11.77 | 163.3616 | 11.49 | 60.0252 | 11.77 | 163.3395 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.363 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3816 | 11.5012 | 59.9872 | 11.77
163.409 | 11.3505 | 59.9256 | 11.77 | 163.3699 | 11.49 | 60.0252 | 11.77 | 163.3478 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3713 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3899 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.4173 | 11.3505 | 59.9256 | 11.77 | 163.3783 | 11.49 | 60.0252 | 11.77 | 163.3561 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3796 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.3982 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.4256 | 11.3505 | 59.9256 | 11.77 | 163.3866 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.3644 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3882 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4065 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.434 | 11.3505 | 59.9256 | 11.77 | 163.395 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.3728 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.3965 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.415 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.4423 | 11.3505 | 59.9256 | 11.77 | 163.4033 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.3811 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.4048 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4233 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.4507 | 11.3505 | 59.9256 | 11.77 | 163.4116 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.3894 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.4131 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4316 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.459 | 11.3517 | 59.9256 | 11.77 | 163.4199 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.3978 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.4214 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4399 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.4674 | 11.3517 | 59.9256 | 11.77 | 163.4283 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4061 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.4297 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4482 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.4757 | 11.3517 | 59.9256 | 11.77 | 163.4366 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4144 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.438 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4565 | 11.5011 | 59.988 | 11.77
163.484 | 11.3517 | 59.9256 | 11.77 | 163.4449 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4227 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.4463 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4648 | 11.5011 | 59.988 | 11.77
163.4924 | 11.3517 | 59.9256 | 11.77 | 163.4532 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4312 | 11.412 | 59.9906 | 11.77 | 163.4546 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4734 | 11.5011 | 59.988 | 11.77
163.5007 | 11.3517 | 59.9256 | 11.77 | 163.4616 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4395 | 11.4119 | 59.9906 | 11.77 | 163.4631 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4817 | 11.5011 | 59.988 | 11.77
163.5091 | 11.3526 | 59.9248 | 11.77 | 163.4699 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4478 | 11.4119 | 59.9906 | 11.77 | 163.4714 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.49 | 11.5011 | 59.988 | 11.77
163.5174 | 11.3526 | 59.9248 | 11.77 | 163.4783 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4561 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.4797 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.4983 | 11.5011 | 59.988 | 11.77
163.5257 | 11.3545 | 59.9248 | 11.77 | 163.4866 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4645 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.488 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.5066 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.5341 | 11.3545 | 59.9248 | 11.77 | 163.4949 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4728 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.4963 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.5149 | 11.5012 | 59.988 | 11.77
163.5424 | 11.3545 | 59.9248 | 11.77 | 163.5032 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4811 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.5046 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.5232 | 11.5058 | 59.988 | 11.77
163.5508 | 11.3545 | 59.9248 | 11.77 | 163.5115 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4895 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.5129 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.5317 | 11.5058 | 59.988 | 11.77
163.5591 | 11.3557 | 59.9248 | 11.77 | 163.5199 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.4978 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.5212 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.54 | 11.506 | 59.988 | 11.77
163.5675 | 11.3557 | 59.9248 | 11.77 | 163.5282 | 11.4916 | 60.0252 | 11.77 | 163.5061 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.5295 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.5483 | 11.506 | 59.988 | 11.77
163.5758 | 11.3557 | 59.9248 | 11.77 | 163.5366 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5144 | 11.4165 | 59.9906 | 11.77 | 163.5381 | 11.4042 | 60.0349 | 11.77 | 163.5566 | 11.506 | 59.988 | 11.77
163.5841 | 11.3557 | 59.9248 | 11.77 | 163.5449 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5228 | 11.4171 | 59.9906 | 11.77 | 163.5464 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.5649 | 11.506 | 59.988 | 11.77
163.5925 | 11.3496 | 59.9248 | 11.77 | 163.5532 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5311 | 11.4171 | 59.9906 | 11.77 | 163.5547 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.5732 | 11.506 | 59.988 | 11.77
163.6009 | 11.3496 | 59.9248 | 11.77 | 163.5615 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5394 | 11.4171 | 59.9906 | 11.77 | 163.563 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.5815 | 11.506 | 59.988 | 11.77
163.6092 | 11.3496 | 59.9248 | 11.77 | 163.5699 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5477 | 11.4171 | 59.9906 | 11.77 | 163.5713 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.5901 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.6175 | 11.3496 | 59.9248 | 11.77 | 163.5782 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5562 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.5796 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.5984 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.6259 | 11.3507 | 59.9248 | 11.77 | 163.5865 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5645 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.5879 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.6067 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.6342 | 11.3507 | 59.9248 | 11.77 | 163.5948 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5728 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.5962 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.615 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.6425 | 11.3507 | 59.9248 | 11.77 | 163.6032 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5812 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6047 | 11.407 | 60.0349 | 11.77 | 163.6233 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.6509 | 11.3507 | 59.9248 | 11.77 | 163.6115 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5895 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.613 | 11.4064 | 60.0349 | 11.77 | 163.6316 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.6593 | 11.3535 | 59.9248 | 11.77 | 163.6199 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.5978 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6213 | 11.4064 | 60.0349 | 11.77 | 163.6399 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.6676 | 11.3535 | 59.9248 | 11.77 | 163.6282 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6061 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6296 | 11.4051 | 60.0349 | 11.77 | 163.6484 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.6759 | 11.3512 | 59.9248 | 11.77 | 163.6365 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6145 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6379 | 11.4051 | 60.0349 | 11.77 | 163.6567 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.6843 | 11.3512 | 59.9248 | 11.77 | 163.6448 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6228 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6462 | 11.4051 | 60.0349 | 11.77 | 163.665 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.6927 | 11.3512 | 59.9248 | 11.77 | 163.6532 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6311 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6545 | 11.4051 | 60.0349 | 11.77 | 163.6733 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.701 | 11.3512 | 59.9248 | 11.77 | 163.6615 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6395 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6628 | 11.4051 | 60.0349 | 11.77 | 163.6816 | 11.5098 | 59.9892 | 11.77
163.7093 | 11.3479 | 59.9228 | 11.77 | 163.6699 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6478 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6711 | 11.4051 | 60.0349 | 11.77 | 163.6899 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7177 | 11.3479 | 59.9228 | 11.77 | 163.6782 | 11.4916 | 60.0248 | 11.77 | 163.6561 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6797 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.6982 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.726 | 11.3451 | 59.9228 | 11.77 | 163.6865 | 11.4927 | 60.0248 | 11.77 | 163.6644 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.688 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7065 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7343 | 11.3451 | 59.9228 | 11.77 | 163.6948 | 11.4927 | 60.0248 | 11.77 | 163.6729 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.6963 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7151 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7427 | 11.3451 | 59.9228 | 11.77 | 163.7031 | 11.4934 | 60.0248 | 11.77 | 163.6812 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7046 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7234 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.751 | 11.3451 | 59.9228 | 11.77 | 163.7115 | 11.4934 | 60.0248 | 11.77 | 163.6895 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7129 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7317 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7594 | 11.3568 | 59.9228 | 11.77 | 163.7198 | 11.4934 | 60.0248 | 11.77 | 163.6979 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7212 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.74 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7677 | 11.3568 | 59.9228 | 11.77 | 163.7281 | 11.4934 | 60.0248 | 11.77 | 163.7062 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7295 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7483 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7761 | 11.3568 | 59.9228 | 11.77 | 163.7365 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7145 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7378 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7566 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7844 | 11.3568 | 59.9228 | 11.77 | 163.7448 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7228 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7461 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7649 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.7928 | 11.3568 | 59.9228 | 11.77 | 163.7531 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7312 | 11.4171 | 59.9898 | 11.77 | 163.7546 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7734 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.8011 | 11.3568 | 59.9228 | 11.77 | 163.7615 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7395 | 11.4135 | 59.9898 | 11.77 | 163.7629 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7817 | 11.506 | 59.9892 | 11.77
163.8094 | 11.3598 | 59.9228 | 11.77 | 163.7698 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7478 | 11.4135 | 59.9898 | 11.77 | 163.7712 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.79 | 11.5059 | 59.9896 | 11.77
163.8178 | 11.3598 | 59.9228 | 11.77 | 163.7781 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7561 | 11.4135 | 59.9895 | 11.77 | 163.7795 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.7983 | 11.5059 | 59.9896 | 11.77
163.8261 | 11.3598 | 59.9228 | 11.77 | 163.7864 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7645 | 11.4135 | 59.9895 | 11.77 | 163.7878 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8066 | 11.5059 | 59.9896 | 11.77
163.8345 | 11.3598 | 59.9228 | 11.77 | 163.7948 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7728 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.7961 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8149 | 11.5059 | 59.9896 | 11.77
163.8428 | 11.3598 | 59.9228 | 11.77 | 163.8031 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7811 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8044 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8232 | 11.5059 | 59.9896 | 11.77
163.8512 | 11.3598 | 59.9228 | 11.77 | 163.8115 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7896 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8127 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8318 | 11.5059 | 59.9896 | 11.77
163.8595 | 11.3609 | 59.9228 | 11.77 | 163.8198 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.7979 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.821 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8401 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.8678 | 11.3609 | 59.9228 | 11.77 | 163.8281 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8062 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8296 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8484 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.8762 | 11.3609 | 59.9228 | 11.77 | 163.8364 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8145 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8379 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8567 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.8846 | 11.3609 | 59.9228 | 11.77 | 163.8448 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8229 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8462 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.865 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.8929 | 11.362 | 59.9228 | 11.77 | 163.8531 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8312 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8545 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8733 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9012 | 11.362 | 59.9228 | 11.77 | 163.8614 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8395 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8628 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8816 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9096 | 11.3639 | 59.9208 | 11.77 | 163.8698 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8479 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8711 | 11.4051 | 60.0345 | 11.77 | 163.8901 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9179 | 11.3639 | 59.9208 | 11.77 | 163.8781 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8562 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8794 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.8984 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9262 | 11.3639 | 59.9208 | 11.77 | 163.8864 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8645 | 11.4134 | 59.9895 | 11.77 | 163.8877 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9067 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9346 | 11.3639 | 59.9208 | 11.77 | 163.8947 | 11.4936 | 60.0252 | 11.77 | 163.8728 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.896 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.915 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.943 | 11.3639 | 59.9208 | 11.77 | 163.9031 | 11.4927 | 60.0252 | 11.77 | 163.8812 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9045 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9233 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9513 | 11.3639 | 59.9208 | 11.77 | 163.9114 | 11.4927 | 60.0252 | 11.77 | 163.8895 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9128 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9316 | 11.5061 | 59.9896 | 11.77
163.9596 | 11.3651 | 59.9208 | 11.77 | 163.9197 | 11.4927 | 60.0252 | 11.77 | 163.8978 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9211 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9399 | 11.5088 | 59.9896 | 11.77
163.968 | 11.3651 | 59.9208 | 11.77 | 163.928 | 11.4927 | 60.0252 | 11.77 | 163.9061 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9294 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9485 | 11.5088 | 59.9896 | 11.77
163.9763 | 11.3662 | 59.9208 | 11.77 | 163.9364 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 163.9146 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9377 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9568 | 11.5088 | 59.9896 | 11.77
163.9846 | 11.3662 | 59.9208 | 11.77 | 163.9447 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 163.9229 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.946 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9651 | 11.5088 | 59.9896 | 11.77
163.993 | 11.3662 | 59.9208 | 11.77 | 163.9531 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 163.9312 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9543 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9734 | 11.5087 | 59.9896 | 11.77
164.0014 | 11.3662 | 59.9208 | 11.77 | 163.9614 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 163.9396 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9626 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9817 | 11.5087 | 59.9896 | 11.77
164.0097 | 11.3657 | 59.9208 | 11.77 | 163.9697 | 11.4934 | 60.026 | 11.77 | 163.9479 | 11.4121 | 59.9895 | 11.77 | 163.9712 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.99 | 11.5087 | 59.9903 | 11.77
164.018 | 11.3657 | 59.9208 | 11.77 | 163.978 | 11.4934 | 60.026 | 11.77 | 163.9562 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 163.9795 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 163.9983 | 11.5087 | 59.9903 | 11.77
164.0264 | 11.3657 | 59.9208 | 11.77 | 163.9864 | 11.4934 | 60.026 | 11.77 | 163.9645 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 163.9878 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.0068 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0348 | 11.3657 | 59.9208 | 11.77 | 163.9947 | 11.4934 | 60.026 | 11.77 | 163.9729 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 163.9961 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.0151 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0431 | 11.3669 | 59.9208 | 11.77 | 164.0031 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 163.9812 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 164.0044 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.0234 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0514 | 11.3669 | 59.9208 | 11.77 | 164.0114 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 163.9895 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 164.0127 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.0317 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0598 | 11.3642 | 59.9208 | 11.77 | 164.0197 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 163.9979 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 164.021 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.04 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0681 | 11.3642 | 59.9208 | 11.77 | 164.028 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0062 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 164.0293 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.0483 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0764 | 11.3633 | 59.9208 | 11.77 | 164.0363 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0145 | 11.4121 | 59.9887 | 11.77 | 164.0376 | 11.4051 | 60.0341 | 11.77 | 164.0566 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0848 | 11.3633 | 59.9208 | 11.77 | 164.0447 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0228 | 11.4116 | 59.9887 | 11.77 | 164.0461 | 11.4042 | 60.0341 | 11.77 | 164.0649 | 11.5089 | 59.9903 | 11.77
164.0932 | 11.3633 | 59.9208 | 11.77 | 164.053 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0312 | 11.4116 | 59.9887 | 11.77 | 164.0544 | 11.4042 | 60.0341 | 11.77 | 164.0735 | 11.5051 | 59.9903 | 11.77
164.1015 | 11.3633 | 59.9208 | 11.77 | 164.0613 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0396 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.0627 | 11.405 | 60.0341 | 11.77 | 164.0818 | 11.5051 | 59.9903 | 11.77
164.1098 | 11.3633 | 59.9188 | 11.77 | 164.0696 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0479 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.071 | 11.405 | 60.0341 | 11.77 | 164.0901 | 11.5051 | 59.9903 | 11.77
164.1182 | 11.3633 | 59.9188 | 11.77 | 164.078 | 11.4937 | 60.026 | 11.77 | 164.0563 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.0793 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.0984 | 11.5051 | 59.9903 | 11.77
164.1266 | 11.3633 | 59.9188 | 11.77 | 164.0863 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 164.0646 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.0876 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1067 | 11.505 | 59.9903 | 11.77
164.1349 | 11.3633 | 59.9188 | 11.77 | 164.0947 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 164.0729 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.0959 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.115 | 11.505 | 59.9903 | 11.77
164.1432 | 11.3609 | 59.9188 | 11.77 | 164.103 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 164.0812 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1042 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1233 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.1516 | 11.3609 | 59.9188 | 11.77 | 164.1113 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 164.0896 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1125 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1318 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.1599 | 11.3609 | 59.9188 | 11.77 | 164.1196 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 164.0979 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1211 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1401 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.1682 | 11.3609 | 59.9188 | 11.77 | 164.128 | 11.4927 | 60.026 | 11.77 | 164.1062 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1294 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1484 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.1766 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.1363 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1145 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1377 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1567 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.185 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.1447 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1229 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.146 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.165 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.1933 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.153 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1312 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1543 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1733 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.2016 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.1613 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1395 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1626 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1816 | 11.5052 | 59.9903 | 11.77
164.21 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.1696 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1479 | 11.4122 | 59.9887 | 11.77 | 164.1709 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1902 | 11.5052 | 59.9919 | 11.77
164.2183 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.178 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1562 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.1792 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.1985 | 11.5052 | 59.9919 | 11.77
164.2267 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.1863 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1646 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.1875 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.2068 | 11.5052 | 59.9919 | 11.77
164.235 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.1946 | 11.4927 | 60.0268 | 11.77 | 164.1729 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.196 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.2151 | 11.5052 | 59.9919 | 11.77
164.2434 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.2029 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.1813 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2043 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.2234 | 11.5051 | 59.9919 | 11.77
164.2517 | 11.362 | 59.9188 | 11.77 | 164.2112 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.1896 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2126 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.2317 | 11.5051 | 59.9919 | 11.77
164.26 | 11.3644 | 59.9188 | 11.77 | 164.2196 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.1979 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2209 | 11.4044 | 60.0341 | 11.77 | 164.24 | 11.5046 | 59.9919 | 11.77
164.2684 | 11.3644 | 59.9188 | 11.77 | 164.2279 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2063 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2292 | 11.4073 | 60.0341 | 11.77 | 164.2485 | 11.5046 | 59.9919 | 11.77
164.2767 | 11.3644 | 59.9188 | 11.77 | 164.2363 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2146 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2375 | 11.4073 | 60.0341 | 11.77 | 164.2568 | 11.5046 | 59.9919 | 11.77
164.2851 | 11.3644 | 59.9188 | 11.77 | 164.2446 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2229 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2458 | 11.4073 | 60.0341 | 11.77 | 164.2651 | 11.5046 | 59.9919 | 11.77
164.2934 | 11.4138 | 59.9188 | 11.77 | 164.2529 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2312 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2542 | 11.4073 | 60.0341 | 11.77 | 164.2734 | 11.5031 | 59.9919 | 11.77
164.3018 | 11.4138 | 59.9188 | 11.77 | 164.2612 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2396 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2625 | 11.4067 | 60.0341 | 11.77 | 164.2817 | 11.5031 | 59.9919 | 11.77
164.3101 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.2696 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2479 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.271 | 11.4067 | 60.0341 | 11.77 | 164.29 | 11.5031 | 59.9919 | 11.77
164.3185 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.2779 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2562 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2793 | 11.4067 | 60.033 | 11.77 | 164.2983 | 11.5031 | 59.9919 | 11.77
164.3268 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.2863 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2645 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2876 | 11.4067 | 60.033 | 11.77 | 164.3066 | 11.5031 | 59.9919 | 11.77
164.3352 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.2946 | 11.4934 | 60.0268 | 11.77 | 164.2729 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.2959 | 11.4067 | 60.033 | 11.77 | 164.3152 | 11.5031 | 59.9919 | 11.77
164.3435 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3029 | 11.4947 | 60.0268 | 11.77 | 164.2812 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.3042 | 11.4067 | 60.033 | 11.77 | 164.3235 | 11.503 | 59.9919 | 11.77
164.3518 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3112 | 11.4947 | 60.0268 | 11.77 | 164.2896 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.3125 | 11.4024 | 60.033 | 11.77 | 164.3318 | 11.503 | 59.9919 | 11.77
164.3602 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3196 | 11.4947 | 60.0268 | 11.77 | 164.298 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.3208 | 11.4024 | 60.033 | 11.77 | 164.3401 | 11.503 | 59.9919 | 11.77
164.3685 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3279 | 11.4947 | 60.0268 | 11.77 | 164.3063 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.3291 | 11.4024 | 60.033 | 11.77 | 164.3484 | 11.503 | 59.9919 | 11.77
164.3769 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3362 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3146 | 11.4122 | 59.9883 | 11.77 | 164.3376 | 11.4024 | 60.033 | 11.77 | 164.3567 | 11.5077 | 59.9919 | 11.77
164.3852 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3445 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3229 | 11.4167 | 59.9883 | 11.77 | 164.3459 | 11.4024 | 60.033 | 11.77 | 164.365 | 11.5077 | 59.9919 | 11.77
164.3936 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3528 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3313 | 11.4167 | 59.9883 | 11.77 | 164.3542 | 11.4024 | 60.033 | 11.77 | 164.3735 | 11.5077 | 59.9919 | 11.77
164.4019 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3612 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3396 | 11.4394 | 59.9883 | 11.77 | 164.3625 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.3818 | 11.5077 | 59.9919 | 11.77
164.4102 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3695 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3479 | 11.4394 | 59.9883 | 11.77 | 164.3708 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.3901 | 11.5077 | 59.9927 | 11.77
164.4186 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3779 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3563 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.3792 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.3984 | 11.5077 | 59.9927 | 11.77
164.4269 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3862 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3646 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.3875 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.4067 | 11.5123 | 59.9927 | 11.77
164.4353 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.3945 | 11.4947 | 60.0272 | 11.77 | 164.3729 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.3958 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.415 | 11.5123 | 59.9927 | 11.77
164.4436 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4028 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.3812 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4041 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.4233 | 11.5123 | 59.9927 | 11.77
164.452 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4112 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.3896 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4126 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.4319 | 11.5123 | 59.9927 | 11.77
164.4603 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4195 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.3979 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4209 | 11.4015 | 60.033 | 11.77 | 164.4402 | 11.4901 | 59.9927 | 11.77
164.4687 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4279 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.4062 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4292 | 11.4009 | 60.033 | 11.77 | 164.4485 | 11.4901 | 59.9927 | 11.77
164.477 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4362 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.4147 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4375 | 11.4009 | 60.033 | 11.77 | 164.4568 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.4853 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4445 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.423 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4458 | 11.4018 | 60.033 | 11.77 | 164.4651 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.4937 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4528 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.4313 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4541 | 11.4018 | 60.033 | 11.77 | 164.4734 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.502 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4612 | 11.4955 | 60.0272 | 11.77 | 164.4396 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4624 | 11.4018 | 60.033 | 11.77 | 164.4817 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5104 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4695 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.448 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4707 | 11.4018 | 60.033 | 11.77 | 164.4902 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5187 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4778 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.4563 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.479 | 11.4018 | 60.0318 | 11.77 | 164.4985 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5271 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4861 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.4646 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4875 | 11.4018 | 60.0318 | 11.77 | 164.5068 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5354 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.4944 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.473 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.4958 | 11.4018 | 60.0318 | 11.77 | 164.5151 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5438 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5028 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.4813 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5042 | 11.4018 | 60.0318 | 11.77 | 164.5234 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5521 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5111 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.4896 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5125 | 11.4018 | 60.0318 | 11.77 | 164.5317 | 11.4905 | 59.9927 | 11.77
164.5605 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5195 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.4979 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5208 | 11.4018 | 60.0318 | 11.77 | 164.54 | 11.4906 | 59.9927 | 11.77
164.5688 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5278 | 11.4917 | 60.0272 | 11.77 | 164.5063 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5291 | 11.4046 | 60.0318 | 11.77 | 164.5483 | 11.4906 | 59.9927 | 11.77
164.5771 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5361 | 11.4924 | 60.0284 | 11.77 | 164.5146 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5374 | 11.4046 | 60.0318 | 11.77 | 164.5569 | 11.4906 | 59.9927 | 11.77
164.5855 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5444 | 11.4924 | 60.0284 | 11.77 | 164.5229 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5457 | 11.4046 | 60.0318 | 11.77 | 164.5652 | 11.4906 | 59.9927 | 11.77
164.5938 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5528 | 11.4924 | 60.0284 | 11.77 | 164.5312 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5542 | 11.4046 | 60.0318 | 11.77 | 164.5735 | 11.4906 | 59.9927 | 11.77
164.6022 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5611 | 11.4924 | 60.0284 | 11.77 | 164.5397 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5625 | 11.4046 | 60.0318 | 11.77 | 164.5818 | 11.4906 | 59.9927 | 11.77
164.6105 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5695 | 11.4924 | 60.0284 | 11.77 | 164.548 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5708 | 11.4046 | 60.0318 | 11.77 | 164.5901 | 11.4906 | 59.9935 | 11.77
164.6189 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5778 | 11.4924 | 60.0284 | 11.77 | 164.5563 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5791 | 11.4332 | 60.0318 | 11.77 | 164.5984 | 11.4906 | 59.9935 | 11.77
164.6272 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5861 | 11.4935 | 60.0284 | 11.77 | 164.5647 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5874 | 11.4332 | 60.0318 | 11.77 | 164.6067 | 11.4906 | 59.9935 | 11.77
164.6355 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.5944 | 11.4935 | 60.0284 | 11.77 | 164.573 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.5957 | 11.4332 | 60.0318 | 11.77 | 164.6152 | 11.4906 | 59.9935 | 11.77
164.6439 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6028 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.5813 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.604 | 11.4332 | 60.0318 | 11.77 | 164.6235 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.6523 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6111 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.5896 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6123 | 11.4348 | 60.0318 | 11.77 | 164.6318 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.6606 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6194 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.598 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6206 | 11.4348 | 60.0318 | 11.77 | 164.6401 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.6689 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6277 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6063 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6292 | 11.4378 | 60.0318 | 11.77 | 164.6484 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.6773 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.636 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6146 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6375 | 11.4378 | 60.0318 | 11.77 | 164.6567 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.6856 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6444 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.623 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6458 | 11.4378 | 60.0318 | 11.77 | 164.665 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.6939 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6527 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6313 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6541 | 11.4378 | 60.0318 | 11.77 | 164.6736 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7023 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6611 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6396 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6624 | 11.4369 | 60.0318 | 11.77 | 164.6819 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7107 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6694 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6479 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6707 | 11.4369 | 60.0318 | 11.77 | 164.6902 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.719 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6777 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6564 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.679 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.6985 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7273 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.686 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6647 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6873 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7068 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7357 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.6944 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.673 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.6956 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7151 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.744 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7027 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6814 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7041 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7234 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7524 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7111 | 11.4938 | 60.0284 | 11.77 | 164.6897 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7124 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7319 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7607 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7194 | 11.4907 | 60.0284 | 11.77 | 164.698 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7207 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7402 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7691 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7277 | 11.4907 | 60.0284 | 11.77 | 164.7063 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.729 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7485 | 11.4887 | 59.9935 | 11.77
164.7774 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.736 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7147 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7373 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7568 | 11.4873 | 59.9935 | 11.77
164.7857 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7444 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.723 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7456 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7651 | 11.4873 | 59.9935 | 11.77
164.7941 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7527 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7313 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7539 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.7734 | 11.4873 | 59.9935 | 11.77
164.8025 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.761 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7396 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7622 | 11.4365 | 60.031 | 11.77 | 164.7817 | 11.4873 | 59.9935 | 11.77
164.8108 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7693 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.748 | 11.4394 | 59.9875 | 11.77 | 164.7708 | 11.4365 | 60.031 | 11.77 | 164.79 | 11.4873 | 59.9939 | 11.77
164.8191 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7776 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7563 | 11.4394 | 59.9871 | 11.77 | 164.7791 | 11.4365 | 60.031 | 11.77 | 164.7986 | 11.4873 | 59.9939 | 11.77
164.8275 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.786 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7646 | 11.4394 | 59.9871 | 11.77 | 164.7874 | 11.4365 | 60.031 | 11.77 | 164.8069 | 11.4873 | 59.9939 | 11.77
164.8358 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.7943 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7731 | 11.4394 | 59.9871 | 11.77 | 164.7957 | 11.4373 | 60.031 | 11.77 | 164.8152 | 11.4873 | 59.9939 | 11.77
164.8441 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8027 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7814 | 11.4394 | 59.9871 | 11.77 | 164.804 | 11.4373 | 60.031 | 11.77 | 164.8235 | 11.4873 | 59.9939 | 11.77
164.8525 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.811 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.7897 | 11.4394 | 59.9871 | 11.77 | 164.8123 | 11.4373 | 60.031 | 11.77 | 164.8318 | 11.4873 | 59.9939 | 11.77
164.8609 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8193 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.798 | 11.4394 | 59.9871 | 11.77 | 164.8206 | 11.4373 | 60.031 | 11.77 | 164.8401 | 11.4514 | 59.9939 | 11.77
164.8692 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8276 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.8064 | 11.436 | 59.9871 | 11.77 | 164.8289 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.8484 | 11.4514 | 59.9939 | 11.77
164.8775 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.836 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.8147 | 11.436 | 59.9871 | 11.77 | 164.8372 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.8569 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.8859 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8443 | 11.4907 | 60.0291 | 11.77 | 164.823 | 11.436 | 59.9871 | 11.77 | 164.8457 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.8652 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.8943 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8527 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8314 | 11.436 | 59.9871 | 11.77 | 164.854 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.8735 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9026 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.861 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8397 | 11.436 | 59.9871 | 11.77 | 164.8623 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.8818 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9109 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8693 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.848 | 11.436 | 59.9871 | 11.77 | 164.8706 | 11.4369 | 60.031 | 11.77 | 164.8901 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9193 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8776 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8563 | 11.4366 | 59.9871 | 11.77 | 164.8789 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.8984 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9276 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8859 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8647 | 11.4366 | 59.9871 | 11.77 | 164.8872 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9067 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9359 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.8943 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.873 | 11.4366 | 59.9871 | 11.77 | 164.8955 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9153 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9443 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9026 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8813 | 11.4366 | 59.9871 | 11.77 | 164.9038 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9236 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9527 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9109 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8898 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9121 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9319 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.961 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9193 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.8981 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9207 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9402 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9693 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9276 | 11.4897 | 60.0291 | 11.77 | 164.9064 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.929 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9485 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9777 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9359 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9147 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9373 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9568 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9861 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9443 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9231 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9456 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9651 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
164.9944 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9526 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9314 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9539 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9734 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
165.0027 | 11.4138 | 59.918 | 11.77 | 164.9609 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9397 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9622 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9819 | 11.4476 | 59.9939 | 11.77
165.0111 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 164.9692 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9481 | 11.4365 | 59.9871 | 11.77 | 164.9705 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9902 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0194 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 164.9776 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9564 | 11.4365 | 59.9867 | 11.77 | 164.9788 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 164.9985 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0277 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 164.9859 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9647 | 11.4365 | 59.9867 | 11.77 | 164.9873 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0068 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0361 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 164.9943 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.973 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 164.9956 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0151 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0445 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 165.0026 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9814 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0039 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0234 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0528 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 165.0109 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.9897 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0122 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0317 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0611 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 165.0192 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 164.998 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0205 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0403 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0695 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 165.0275 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0063 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0288 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0486 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0779 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 165.0359 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0148 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0371 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0569 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0862 | 11.4133 | 59.918 | 11.77 | 165.0442 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0231 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0454 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0652 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.0945 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.0526 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0314 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0537 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0735 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1029 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.0609 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0398 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0623 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0818 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1112 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.0692 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0481 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0706 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0901 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1195 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.0775 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0564 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0789 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.0986 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1279 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.0859 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0647 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0872 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1069 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1363 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.0942 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0731 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.0955 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1152 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1446 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1025 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0814 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1038 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1235 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1529 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1108 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0897 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1121 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1318 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1613 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1192 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.0981 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1204 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1401 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1696 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1275 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.1064 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1289 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1484 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1779 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1358 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1147 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1372 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1567 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1863 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1442 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.123 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1455 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1653 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.1947 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1525 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1315 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1538 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1736 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.203 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1608 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1398 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1621 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1819 | 11.4462 | 59.9943 | 11.77
165.2113 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1691 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1481 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1704 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1902 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.2197 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1775 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1565 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1787 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.1985 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.2281 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1858 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1648 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.187 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2068 | 11.4459 | 59.9947 | 11.77
165.2364 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.1942 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1731 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.1953 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2151 | 11.4459 | 59.9947 | 11.77
165.2447 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2025 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1814 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2039 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2236 | 11.4459 | 59.9947 | 11.77
165.2531 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2108 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1898 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2122 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2319 | 11.4459 | 59.9947 | 11.77
165.2614 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2191 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.1981 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2205 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2402 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.2697 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2275 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2064 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2288 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2485 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.2781 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2358 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2148 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2371 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2568 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.2865 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2441 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2231 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2454 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2651 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.2948 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2524 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2314 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2537 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2734 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3031 | 11.4145 | 59.9184 | 11.77 | 165.2607 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2397 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.262 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.282 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3115 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.2691 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2482 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2703 | 11.4369 | 60.0299 | 11.77 | 165.2903 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3198 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.2774 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2565 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2788 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.2986 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3282 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.2858 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2648 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2871 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3069 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3365 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.2941 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2732 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.2954 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3152 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3449 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3024 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2815 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3037 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3235 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3532 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3107 | 11.4882 | 60.0296 | 11.77 | 165.2898 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.312 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3318 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3615 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3191 | 11.4897 | 60.0296 | 11.77 | 165.2981 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3203 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3401 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3699 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3274 | 11.4897 | 60.0296 | 11.77 | 165.3065 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3286 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3486 | 11.4463 | 59.9947 | 11.77
165.3782 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3358 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3148 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3369 | 11.4369 | 60.0302 | 11.77 | 165.3569 | 11.446 | 59.9947 | 11.77
165.3866 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3441 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3231 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3455 | 11.4382 | 60.0302 | 11.77 | 165.3652 | 11.446 | 59.9947 | 11.77
165.3949 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3524 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3314 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3538 | 11.4382 | 60.0302 | 11.77 | 165.3735 | 11.446 | 59.9947 | 11.77
165.4033 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3607 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3398 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3621 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.3818 | 11.446 | 59.9947 | 11.77
165.4116 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.369 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3481 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.3704 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.3901 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.42 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3774 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3564 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.3787 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.3984 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.4283 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.3857 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3649 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.387 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.407 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.4367 | 11.4145 | 59.918 | 11.77 | 165.394 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3732 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.3953 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4153 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.445 | 11.4124 | 59.918 | 11.77 | 165.4023 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3815 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4036 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4236 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.4533 | 11.4124 | 59.918 | 11.77 | 165.4107 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3898 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4119 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4319 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.4617 | 11.4124 | 59.918 | 11.77 | 165.419 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.3982 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4204 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4402 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.47 | 11.4124 | 59.918 | 11.77 | 165.4274 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4065 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4287 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4485 | 11.4447 | 59.9955 | 11.77
165.4784 | 11.4124 | 59.918 | 11.77 | 165.4357 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4148 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.437 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4568 | 11.4451 | 59.9955 | 11.77
165.4867 | 11.4124 | 59.918 | 11.77 | 165.444 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4232 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4453 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4653 | 11.4451 | 59.9955 | 11.77
165.4951 | 11.4136 | 59.918 | 11.77 | 165.4523 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4315 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4536 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4736 | 11.4451 | 59.9955 | 11.77
165.5034 | 11.4136 | 59.918 | 11.77 | 165.4607 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4398 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4619 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4819 | 11.4451 | 59.9955 | 11.77
165.5117 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.469 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4481 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4702 | 11.4395 | 60.0302 | 11.77 | 165.4902 | 11.4451 | 59.9955 | 11.77
165.5201 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.4774 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4565 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4785 | 11.4395 | 60.031 | 11.77 | 165.4985 | 11.4451 | 59.9955 | 11.77
165.5284 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.4857 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4648 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4871 | 11.4395 | 60.031 | 11.77 | 165.5068 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5368 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.494 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4731 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.4954 | 11.4395 | 60.031 | 11.77 | 165.5151 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5451 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.5023 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4816 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5037 | 11.4395 | 60.031 | 11.77 | 165.5234 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5535 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.5106 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4899 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.512 | 11.44 | 60.031 | 11.77 | 165.532 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5618 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.519 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.4982 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5203 | 11.44 | 60.031 | 11.77 | 165.5403 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5702 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.5273 | 11.4897 | 60.03 | 11.77 | 165.5065 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5286 | 11.4408 | 60.031 | 11.77 | 165.5486 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5785 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.5356 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5149 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5369 | 11.4408 | 60.031 | 11.77 | 165.5569 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5868 | 11.4136 | 59.9185 | 11.77 | 165.5439 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5232 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5452 | 11.4408 | 60.031 | 11.77 | 165.5652 | 11.4448 | 59.9955 | 11.77
165.5952 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.5523 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5315 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5535 | 11.4408 | 60.031 | 11.77 | 165.5735 | 11.4452 | 59.9955 | 11.77
165.6035 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.5606 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5399 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.562 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.5818 | 11.4452 | 59.9955 | 11.77
165.6119 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.569 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5482 | 11.4331 | 59.9863 | 11.77 | 165.5703 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.5903 | 11.4452 | 59.997 | 11.77
165.6202 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.5773 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5565 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.5786 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.5986 | 11.4452 | 59.997 | 11.77
165.6286 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.5856 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5648 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.5869 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6069 | 11.4452 | 59.997 | 11.77
165.6369 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.5939 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5732 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.5952 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6152 | 11.4452 | 59.997 | 11.77
165.6453 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6023 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5815 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6035 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6235 | 11.4453 | 59.997 | 11.77
165.6536 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6106 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5898 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6118 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6318 | 11.4453 | 59.997 | 11.77
165.662 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6189 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.5983 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6201 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6401 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.6703 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6273 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.6066 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6284 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6487 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.6786 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6356 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.6149 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.637 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.657 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.687 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6439 | 11.4897 | 60.0303 | 11.77 | 165.6232 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6453 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6653 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.6953 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6522 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6316 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6536 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6736 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.7037 | 11.4162 | 59.9185 | 11.77 | 165.6606 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6399 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6619 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6819 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.712 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.6689 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6482 | 11.4331 | 59.9867 | 11.77 | 165.6702 | 11.4422 | 60.031 | 11.77 | 165.6902 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.7204 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.6772 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6565 | 11.4331 | 59.9869 | 11.77 | 165.6785 | 11.4435 | 60.0318 | 11.77 | 165.6985 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.7287 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.6855 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6649 | 11.4331 | 59.9869 | 11.77 | 165.6868 | 11.4435 | 60.0318 | 11.77 | 165.7068 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.737 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.6939 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6732 | 11.4331 | 59.9869 | 11.77 | 165.6951 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7153 | 11.4449 | 59.997 | 11.77
165.7454 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7022 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6815 | 11.4331 | 59.9869 | 11.77 | 165.7036 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7236 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.7538 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7106 | 11.4877 | 60.0303 | 11.77 | 165.6899 | 11.4344 | 59.9869 | 11.77 | 165.7119 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7319 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.7621 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7189 | 11.4884 | 60.0303 | 11.77 | 165.6982 | 11.4344 | 59.9869 | 11.77 | 165.7202 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7402 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.7704 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7272 | 11.4884 | 60.0303 | 11.77 | 165.7065 | 11.4344 | 59.9869 | 11.77 | 165.7285 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7485 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.7788 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7355 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7148 | 11.4344 | 59.9869 | 11.77 | 165.7368 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7568 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.7871 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7438 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7233 | 11.4361 | 59.9869 | 11.77 | 165.7451 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7651 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.7954 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7522 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7316 | 11.4361 | 59.9869 | 11.77 | 165.7534 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7737 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.8038 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7605 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7399 | 11.4361 | 59.9869 | 11.77 | 165.7617 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.782 | 11.4436 | 59.997 | 11.77
165.8122 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7689 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7483 | 11.4361 | 59.9869 | 11.77 | 165.77 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7903 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8205 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7772 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7566 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.7786 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.7986 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8288 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7855 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7649 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.7869 | 11.4427 | 60.0318 | 11.77 | 165.8069 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8372 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.7938 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7732 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.7952 | 11.4399 | 60.0318 | 11.77 | 165.8152 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8456 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8022 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7816 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8035 | 11.4399 | 60.0318 | 11.77 | 165.8235 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8539 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8105 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7899 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8118 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8318 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8622 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8188 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.7982 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8201 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8403 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8706 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8271 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.8066 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8284 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8486 | 11.4432 | 59.9982 | 11.77
165.8789 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8354 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.8149 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8367 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8569 | 11.4436 | 59.9982 | 11.77
165.8872 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8438 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.8232 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.845 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8652 | 11.4436 | 59.9982 | 11.77
165.8956 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8521 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.8315 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8535 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8735 | 11.4436 | 59.9982 | 11.77
165.904 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8605 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.84 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8618 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8818 | 11.4436 | 59.9982 | 11.77
165.9123 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8688 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.8483 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8701 | 11.4387 | 60.0318 | 11.77 | 165.8901 | 11.4436 | 59.9982 | 11.77
165.9206 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8771 | 11.4884 | 60.0307 | 11.77 | 165.8566 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8784 | 11.4387 | 60.0329 | 11.77 | 165.8987 | 11.4436 | 59.9982 | 11.77
165.929 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8854 | 11.4887 | 60.0307 | 11.77 | 165.865 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.8867 | 11.4387 | 60.0329 | 11.77 | 165.907 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.9373 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.8938 | 11.4887 | 60.0307 | 11.77 | 165.8733 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.895 | 11.4387 | 60.0329 | 11.77 | 165.9153 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.9456 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.9021 | 11.4897 | 60.0307 | 11.77 | 165.8816 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9033 | 11.4387 | 60.0329 | 11.77 | 165.9236 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.954 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.9105 | 11.4897 | 60.0307 | 11.77 | 165.8899 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9116 | 11.4395 | 60.0329 | 11.77 | 165.9319 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.9624 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.9188 | 11.4905 | 60.0307 | 11.77 | 165.8983 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9202 | 11.4395 | 60.0329 | 11.77 | 165.9402 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.9707 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.9271 | 11.4905 | 60.0307 | 11.77 | 165.9066 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9285 | 11.4366 | 60.0329 | 11.77 | 165.9485 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.979 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.9354 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9149 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9368 | 11.4366 | 60.0329 | 11.77 | 165.9568 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.9874 | 11.4162 | 59.9189 | 11.77 | 165.9438 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9232 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9451 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 165.9653 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
165.9958 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 165.9521 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9316 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9534 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 165.9736 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
166.0041 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 165.9604 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9399 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9617 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 165.9819 | 11.4437 | 59.9982 | 11.77
166.0124 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 165.9688 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9482 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.97 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 165.9902 | 11.4433 | 59.999 | 11.77
166.0208 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 165.9771 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9567 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9783 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 165.9985 | 11.4433 | 59.999 | 11.77
166.0291 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 165.9854 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.965 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9866 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 166.0068 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0374 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 165.9937 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9733 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 165.9951 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 166.0151 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0458 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 166.0021 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9816 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 166.0034 | 11.4379 | 60.0329 | 11.77 | 166.0237 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0542 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 166.0104 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.99 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 166.0117 | 11.4388 | 60.0329 | 11.77 | 166.032 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0625 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 166.0187 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 165.9983 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 166.02 | 11.4388 | 60.0329 | 11.77 | 166.0403 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0708 | 11.4174 | 59.9189 | 11.77 | 166.027 | 11.4905 | 60.0315 | 11.77 | 166.0066 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 166.0283 | 11.4388 | 60.0329 | 11.77 | 166.0486 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0792 | 11.4202 | 59.9189 | 11.77 | 166.0354 | 11.4907 | 60.0315 | 11.77 | 166.015 | 11.4361 | 59.9873 | 11.77 | 166.0366 | 11.4388 | 60.0329 | 11.77 | 166.0569 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0876 | 11.4202 | 59.9189 | 11.77 | 166.0437 | 11.4907 | 60.0315 | 11.77 | 166.0233 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.0449 | 11.4354 | 60.0329 | 11.77 | 166.0652 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.0959 | 11.4202 | 59.9189 | 11.77 | 166.0521 | 11.4898 | 60.0315 | 11.77 | 166.0316 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.0532 | 11.4354 | 60.0329 | 11.77 | 166.0735 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.1042 | 11.4202 | 59.9189 | 11.77 | 166.0604 | 11.4898 | 60.0315 | 11.77 | 166.0399 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.0615 | 11.4354 | 60.0329 | 11.77 | 166.0818 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.1126 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.0687 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.0483 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.0701 | 11.4354 | 60.0329 | 11.77 | 166.0903 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.1209 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.077 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.0566 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.0784 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.0986 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.1292 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.0853 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.0649 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.0867 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.1069 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.1376 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.0937 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.0734 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.095 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.1152 | 11.4419 | 59.999 | 11.77
166.146 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.102 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.0817 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.1033 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.1235 | 11.4424 | 59.999 | 11.77
166.1543 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1104 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.09 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.1116 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.1318 | 11.4424 | 59.999 | 11.77
166.1626 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1187 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.0983 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.1199 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.1401 | 11.4424 | 59.999 | 11.77
166.171 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.127 | 11.4867 | 60.0315 | 11.77 | 166.1067 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.1282 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.1487 | 11.4424 | 59.999 | 11.77
166.1793 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1353 | 11.4867 | 60.0327 | 11.77 | 166.115 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.1365 | 11.4354 | 60.0345 | 11.77 | 166.157 | 11.442 | 59.999 | 11.77
166.1877 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1437 | 11.4867 | 60.0327 | 11.77 | 166.1233 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.145 | 11.4363 | 60.0345 | 11.77 | 166.1653 | 11.442 | 59.999 | 11.77
166.196 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.152 | 11.4867 | 60.0327 | 11.77 | 166.1317 | 11.4366 | 59.9873 | 11.77 | 166.1533 | 11.4363 | 60.0345 | 11.77 | 166.1736 | 11.442 | 59.999 | 11.77
166.2044 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1603 | 11.4867 | 60.0327 | 11.77 | 166.14 | 11.4367 | 59.9873 | 11.77 | 166.1616 | 11.4363 | 60.0345 | 11.77 | 166.1819 | 11.442 | 59.999 | 11.77
166.2127 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1686 | 11.4878 | 60.0327 | 11.77 | 166.1483 | 11.4367 | 59.9873 | 11.77 | 166.1699 | 11.4363 | 60.0345 | 11.77 | 166.1902 | 11.442 | 60.0002 | 11.77
166.221 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1769 | 11.4878 | 60.0327 | 11.77 | 166.1566 | 11.4373 | 59.9861 | 11.77 | 166.1782 | 11.4363 | 60.0345 | 11.77 | 166.1985 | 11.442 | 60.0002 | 11.77
166.2294 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1853 | 11.4881 | 60.0327 | 11.77 | 166.165 | 11.4373 | 59.9861 | 11.77 | 166.1865 | 11.4363 | 60.0345 | 11.77 | 166.207 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2377 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.1936 | 11.4881 | 60.0327 | 11.77 | 166.1733 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.1948 | 11.4376 | 60.0345 | 11.77 | 166.2153 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2461 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.202 | 11.4881 | 60.0327 | 11.77 | 166.1816 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2031 | 11.4376 | 60.0345 | 11.77 | 166.2236 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2544 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2103 | 11.4881 | 60.0327 | 11.77 | 166.1899 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2117 | 11.4376 | 60.0345 | 11.77 | 166.2319 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2628 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2186 | 11.4881 | 60.0327 | 11.77 | 166.1984 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.22 | 11.4376 | 60.0345 | 11.77 | 166.2402 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2711 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2269 | 11.4881 | 60.0327 | 11.77 | 166.2067 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2283 | 11.4381 | 60.0345 | 11.77 | 166.2485 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2794 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2353 | 11.4888 | 60.0327 | 11.77 | 166.215 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2366 | 11.4381 | 60.0345 | 11.77 | 166.2568 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2878 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2436 | 11.4888 | 60.0327 | 11.77 | 166.2234 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2449 | 11.4381 | 60.0345 | 11.77 | 166.2651 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.2962 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.252 | 11.4888 | 60.0327 | 11.77 | 166.2317 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2532 | 11.4381 | 60.0345 | 11.77 | 166.2737 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3045 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2603 | 11.4888 | 60.0327 | 11.77 | 166.24 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2615 | 11.4381 | 60.0345 | 11.77 | 166.282 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3128 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2686 | 11.4888 | 60.0327 | 11.77 | 166.2483 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2698 | 11.4381 | 60.0345 | 11.77 | 166.2903 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3212 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2769 | 11.4888 | 60.0327 | 11.77 | 166.2567 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2781 | 11.4381 | 60.0353 | 11.77 | 166.2986 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3295 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2852 | 11.4601 | 60.0327 | 11.77 | 166.265 | 11.4404 | 59.9861 | 11.77 | 166.2866 | 11.4381 | 60.0353 | 11.77 | 166.3069 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3379 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.2936 | 11.4601 | 60.0327 | 11.77 | 166.2733 | 11.4405 | 59.9861 | 11.77 | 166.2949 | 11.4381 | 60.0353 | 11.77 | 166.3152 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3462 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3019 | 11.4601 | 60.0327 | 11.77 | 166.2817 | 11.4405 | 59.9861 | 11.77 | 166.3032 | 11.4381 | 60.0353 | 11.77 | 166.3235 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3546 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3102 | 11.4601 | 60.0327 | 11.77 | 166.29 | 11.4405 | 59.9861 | 11.77 | 166.3115 | 11.4381 | 60.0353 | 11.77 | 166.332 | 11.4421 | 60.0002 | 11.77
166.3629 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3185 | 11.4601 | 60.0327 | 11.77 | 166.2983 | 11.4405 | 59.9861 | 11.77 | 166.3198 | 11.4381 | 60.0353 | 11.77 | 166.3403 | 11.4393 | 60.0002 | 11.77
166.3712 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3269 | 11.4601 | 60.0327 | 11.77 | 166.3066 | 11.4358 | 59.9861 | 11.77 | 166.3281 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3486 | 11.4393 | 60.0002 | 11.77
166.3796 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3352 | 11.4582 | 60.0335 | 11.77 | 166.3151 | 11.4358 | 59.9861 | 11.77 | 166.3364 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3569 | 11.4389 | 60.0002 | 11.77
166.3879 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3436 | 11.4582 | 60.0335 | 11.77 | 166.3234 | 11.4358 | 59.9861 | 11.77 | 166.3447 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3652 | 11.4389 | 60.0002 | 11.77
166.3963 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3519 | 11.4589 | 60.0335 | 11.77 | 166.3317 | 11.4358 | 59.9861 | 11.77 | 166.353 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3735 | 11.4389 | 60.0002 | 11.77
166.4046 | 11.4202 | 59.9193 | 11.77 | 166.3602 | 11.4589 | 60.0335 | 11.77 | 166.3401 | 11.4358 | 59.9861 | 11.77 | 166.3616 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3818 | 11.4389 | 60.0002 | 11.77
166.413 | 11.4214 | 59.9193 | 11.77 | 166.3685 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.3484 | 11.4358 | 59.9861 | 11.77 | 166.3699 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3901 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.4213 | 11.4214 | 59.9193 | 11.77 | 166.3768 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.3567 | 11.4358 | 59.9849 | 11.77 | 166.3782 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.3987 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.4297 | 11.4214 | 59.9193 | 11.77 | 166.3852 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.365 | 11.4358 | 59.9849 | 11.77 | 166.3865 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.407 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.438 | 11.4214 | 59.9193 | 11.77 | 166.3935 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.3734 | 11.4358 | 59.9849 | 11.77 | 166.3948 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.4153 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.4463 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4019 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.3817 | 11.4358 | 59.9849 | 11.77 | 166.4031 | 11.4353 | 60.0353 | 11.77 | 166.4236 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.4547 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4102 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.39 | 11.4358 | 59.9849 | 11.77 | 166.4114 | 11.4366 | 60.0353 | 11.77 | 166.4319 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.463 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4185 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.3984 | 11.4358 | 59.9849 | 11.77 | 166.4197 | 11.4366 | 60.0353 | 11.77 | 166.4402 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.4714 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4268 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4067 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.428 | 11.437 | 60.0353 | 11.77 | 166.4485 | 11.439 | 60.001 | 11.77
166.4797 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4352 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.415 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4365 | 11.437 | 60.0353 | 11.77 | 166.4568 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.4881 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4435 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4233 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4448 | 11.437 | 60.0353 | 11.77 | 166.4653 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.4964 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4518 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4318 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4531 | 11.437 | 60.0353 | 11.77 | 166.4736 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.5047 | 11.4207 | 59.9193 | 11.77 | 166.4601 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4401 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4614 | 11.437 | 60.0353 | 11.77 | 166.4819 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.5131 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.4684 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4484 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4697 | 11.437 | 60.0353 | 11.77 | 166.4902 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.5215 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.4768 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4568 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.478 | 11.437 | 60.0365 | 11.77 | 166.4985 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.5298 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.4851 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4651 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4863 | 11.437 | 60.0365 | 11.77 | 166.5068 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.5381 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.4935 | 11.4593 | 60.0335 | 11.77 | 166.4734 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.4946 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5151 | 11.3632 | 60.001 | 11.77
166.5465 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5018 | 11.4616 | 60.0335 | 11.77 | 166.4817 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.5029 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5237 | 11.3638 | 60.001 | 11.77
166.5548 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5101 | 11.4616 | 60.0335 | 11.77 | 166.4901 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.5115 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.532 | 11.3638 | 60.001 | 11.77
166.5631 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5184 | 11.4616 | 60.0335 | 11.77 | 166.4984 | 11.4364 | 59.9849 | 11.77 | 166.5198 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5403 | 11.3635 | 60.001 | 11.77
166.5715 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5268 | 11.4616 | 60.0335 | 11.77 | 166.5067 | 11.4362 | 59.9849 | 11.77 | 166.5281 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5486 | 11.3635 | 60.001 | 11.77
166.5799 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5351 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5151 | 11.4362 | 59.9849 | 11.77 | 166.5364 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5569 | 11.3635 | 60.001 | 11.77
166.5882 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5435 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5234 | 11.4362 | 59.9849 | 11.77 | 166.5447 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5652 | 11.3635 | 60.001 | 11.77
166.5965 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5518 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5317 | 11.4362 | 59.9849 | 11.77 | 166.553 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5735 | 11.3635 | 60.001 | 11.77
166.6049 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5601 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.54 | 11.4362 | 59.9849 | 11.77 | 166.5613 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5818 | 11.3635 | 60.001 | 11.77
166.6133 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5684 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5485 | 11.4362 | 59.9849 | 11.77 | 166.5696 | 11.4379 | 60.0365 | 11.77 | 166.5903 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6216 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5767 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5568 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.5779 | 11.4371 | 60.0365 | 11.77 | 166.5986 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6299 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5851 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5651 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.5864 | 11.4371 | 60.0365 | 11.77 | 166.6069 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6383 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.5934 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5735 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.5947 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6152 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6466 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.6017 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5818 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.603 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6235 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6549 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.61 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5901 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.6113 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6318 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6633 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.6184 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.5984 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.6196 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6401 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.6717 | 11.4207 | 59.9198 | 11.77 | 166.6267 | 11.4616 | 60.0347 | 11.77 | 166.6068 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.6279 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6487 | 11.3635 | 60.0022 | 11.77
166.68 | 11.4195 | 59.9198 | 11.77 | 166.6351 | 11.4623 | 60.0347 | 11.77 | 166.6151 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.6362 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.657 | 11.3641 | 60.0022 | 11.77
166.6883 | 11.4195 | 59.9198 | 11.77 | 166.6434 | 11.4623 | 60.0347 | 11.77 | 166.6234 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.6445 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6653 | 11.3641 | 60.0022 | 11.77
166.6967 | 11.4195 | 59.9198 | 11.77 | 166.6517 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6318 | 11.4362 | 59.9841 | 11.77 | 166.6528 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6736 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.705 | 11.4195 | 59.9198 | 11.77 | 166.66 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6401 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.6614 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6819 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7133 | 11.4195 | 59.9198 | 11.77 | 166.6683 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6484 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.6697 | 11.4375 | 60.0365 | 11.77 | 166.6902 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7217 | 11.4195 | 59.9198 | 11.77 | 166.6767 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6567 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.678 | 11.4375 | 60.0373 | 11.77 | 166.6985 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7301 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.685 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6652 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.6863 | 11.4375 | 60.0373 | 11.77 | 166.7068 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7384 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.6934 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6735 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.6946 | 11.4384 | 60.0373 | 11.77 | 166.7153 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7467 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.7017 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6818 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.7029 | 11.4384 | 60.0373 | 11.77 | 166.7236 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7551 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.71 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6902 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.7112 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7319 | 11.3638 | 60.0022 | 11.77
166.7635 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.7183 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.6985 | 11.4337 | 59.9841 | 11.77 | 166.7195 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7402 | 11.33 | 60.0022 | 11.77
166.7718 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.7267 | 11.4638 | 60.0347 | 11.77 | 166.7068 | 11.4352 | 59.9841 | 11.77 | 166.728 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7485 | 11.33 | 60.0022 | 11.77
166.7801 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.735 | 11.4638 | 60.0362 | 11.77 | 166.7151 | 11.4352 | 59.9841 | 11.77 | 166.7363 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7568 | 11.3303 | 60.0022 | 11.77
166.7885 | 11.4199 | 59.9198 | 11.77 | 166.7433 | 11.4638 | 60.0362 | 11.77 | 166.7235 | 11.4352 | 59.9841 | 11.77 | 166.7446 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7651 | 11.3303 | 60.0022 | 11.77
166.7968 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.7516 | 11.4605 | 60.0362 | 11.77 | 166.7318 | 11.4352 | 59.9841 | 11.77 | 166.7529 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7737 | 11.3307 | 60.0022 | 11.77
166.8051 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.7599 | 11.4605 | 60.0362 | 11.77 | 166.7401 | 11.4352 | 59.9841 | 11.77 | 166.7612 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.782 | 11.3307 | 60.0022 | 11.77
166.8135 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.7683 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7485 | 11.4352 | 59.9841 | 11.77 | 166.7695 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7903 | 11.3305 | 60.0033 | 11.77
166.8219 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.7766 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7568 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.7778 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.7986 | 11.3305 | 60.0033 | 11.77
166.8302 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.785 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7651 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.7861 | 11.4376 | 60.0373 | 11.77 | 166.8069 | 11.3305 | 60.0033 | 11.77
166.8385 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.7933 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7734 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.7944 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8152 | 11.3305 | 60.0033 | 11.77
166.8469 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.8016 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7819 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.803 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8235 | 11.3305 | 60.0033 | 11.77
166.8553 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.8099 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7902 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8113 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8318 | 11.3305 | 60.0033 | 11.77
166.8636 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.8183 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.7985 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8196 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8403 | 11.3116 | 60.0033 | 11.77
166.8719 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.8266 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8068 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8279 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8486 | 11.3116 | 60.0033 | 11.77
166.8803 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.8349 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8152 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8362 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8569 | 11.3116 | 60.0033 | 11.77
166.8886 | 11.4226 | 59.9198 | 11.77 | 166.8433 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8235 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8445 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8652 | 11.3116 | 60.0033 | 11.77
166.8969 | 11.4205 | 59.9198 | 11.77 | 166.8516 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8318 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8528 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8735 | 11.3116 | 60.0033 | 11.77
166.9053 | 11.4205 | 59.9198 | 11.77 | 166.8599 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8402 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8611 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8818 | 11.3116 | 60.0033 | 11.77
166.9137 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.8682 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8485 | 11.4353 | 59.9837 | 11.77 | 166.8694 | 11.4346 | 60.0373 | 11.77 | 166.8901 | 11.3068 | 60.0033 | 11.77
166.922 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.8766 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8568 | 11.4351 | 59.9837 | 11.77 | 166.8779 | 11.4346 | 60.0381 | 11.77 | 166.8987 | 11.3068 | 60.0033 | 11.77
166.9303 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.8849 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8651 | 11.4351 | 59.9837 | 11.77 | 166.8862 | 11.4346 | 60.0381 | 11.77 | 166.907 | 11.3066 | 60.0033 | 11.77
166.9387 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.8932 | 11.4575 | 60.0362 | 11.77 | 166.8735 | 11.4357 | 59.9837 | 11.77 | 166.8945 | 11.4359 | 60.0381 | 11.77 | 166.9153 | 11.3066 | 60.0033 | 11.77
166.947 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.9016 | 11.4544 | 60.0362 | 11.77 | 166.8818 | 11.4357 | 59.9837 | 11.77 | 166.9028 | 11.4359 | 60.0381 | 11.77 | 166.9236 | 11.3066 | 60.0033 | 11.77
166.9554 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.9099 | 11.4544 | 60.0362 | 11.77 | 166.8901 | 11.4357 | 59.9837 | 11.77 | 166.9111 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9319 | 11.3066 | 60.0033 | 11.77
166.9637 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.9182 | 11.456 | 60.0362 | 11.77 | 166.8986 | 11.4357 | 59.9837 | 11.77 | 166.9194 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9402 | 11.3066 | 60.0033 | 11.77
166.9721 | 11.4228 | 59.9206 | 11.77 | 166.9265 | 11.456 | 60.0362 | 11.77 | 166.9069 | 11.4357 | 59.9837 | 11.77 | 166.9277 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9485 | 11.3066 | 60.0033 | 11.77
166.9804 | 11.4217 | 59.9206 | 11.77 | 166.9349 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9152 | 11.4357 | 59.9837 | 11.77 | 166.936 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9568 | 11.3042 | 60.0033 | 11.77
166.9887 | 11.4217 | 59.9206 | 11.77 | 166.9432 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9235 | 11.4358 | 59.9837 | 11.77 | 166.9443 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9653 | 11.3042 | 60.0033 | 11.77
166.9971 | 11.4217 | 59.9206 | 11.77 | 166.9515 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9319 | 11.4358 | 59.9837 | 11.77 | 166.9529 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9736 | 11.3044 | 60.0033 | 11.77
167.0054 | 11.4217 | 59.9206 | 11.77 | 166.9598 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9402 | 11.4358 | 59.9837 | 11.77 | 166.9612 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9819 | 11.3044 | 60.0033 | 11.77
167.0138 | 11.4217 | 59.9206 | 11.77 | 166.9682 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9485 | 11.4358 | 59.9837 | 11.77 | 166.9695 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9902 | 11.3044 | 60.0049 | 11.77
167.0221 | 11.4217 | 59.9206 | 11.77 | 166.9765 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9569 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 166.9778 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 166.9985 | 11.3044 | 60.0049 | 11.77
167.0305 | 11.4249 | 59.9206 | 11.77 | 166.9849 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9652 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 166.9861 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0068 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0388 | 11.4249 | 59.9206 | 11.77 | 166.9932 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9735 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 166.9944 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0151 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0471 | 11.4238 | 59.9206 | 11.77 | 167.0015 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9818 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 167.0027 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0234 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0555 | 11.4238 | 59.9206 | 11.77 | 167.0098 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9902 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 167.011 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.032 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0638 | 11.4238 | 59.9206 | 11.77 | 167.0181 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 166.9985 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 167.0193 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0403 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0722 | 11.4238 | 59.9206 | 11.77 | 167.0265 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 167.0068 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 167.0278 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0486 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0805 | 11.4264 | 59.9206 | 11.77 | 167.0348 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 167.0153 | 11.4358 | 59.983 | 11.77 | 167.0361 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0569 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0889 | 11.4264 | 59.9206 | 11.77 | 167.0432 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 167.0236 | 11.4356 | 59.983 | 11.77 | 167.0444 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0652 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.0972 | 11.4264 | 59.9206 | 11.77 | 167.0515 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 167.0319 | 11.4356 | 59.983 | 11.77 | 167.0527 | 11.4331 | 60.0381 | 11.77 | 167.0735 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.1056 | 11.4264 | 59.9206 | 11.77 | 167.0598 | 11.456 | 60.037 | 11.77 | 167.0402 | 11.4356 | 59.983 | 11.77 | 167.061 | 11.4335 | 60.0381 | 11.77 | 167.0818 | 11.3042 | 60.0049 | 11.77
167.1139 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.0681 | 11.4567 | 60.037 | 11.77 | 167.0486 | 11.4356 | 59.983 | 11.77 | 167.0693 | 11.4335 | 60.0381 | 11.77 | 167.0903 | 11.3044 | 60.0049 | 11.77
167.1222 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.0764 | 11.4567 | 60.037 | 11.77 | 167.0569 | 11.4362 | 59.983 | 11.77 | 167.0776 | 11.4298 | 60.0385 | 11.77 | 167.0986 | 11.3044 | 60.0049 | 11.77
167.1306 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.0848 | 11.4567 | 60.037 | 11.77 | 167.0652 | 11.4362 | 59.983 | 11.77 | 167.0859 | 11.4298 | 60.0385 | 11.77 | 167.1069 | 11.3051 | 60.0049 | 11.77
167.1389 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.0931 | 11.4567 | 60.037 | 11.77 | 167.0736 | 11.4362 | 59.983 | 11.77 | 167.0942 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1152 | 11.3051 | 60.0049 | 11.77
167.1473 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.1014 | 11.4567 | 60.037 | 11.77 | 167.0819 | 11.4362 | 59.983 | 11.77 | 167.1028 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1235 | 11.3051 | 60.0049 | 11.77
167.1556 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.1097 | 11.4567 | 60.037 | 11.77 | 167.0902 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1111 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1318 | 11.3051 | 60.0049 | 11.77
167.164 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.1181 | 11.4582 | 60.037 | 11.77 | 167.0985 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1194 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1401 | 11.3049 | 60.0049 | 11.77
167.1723 | 11.428 | 59.9218 | 11.77 | 167.1264 | 11.4582 | 60.037 | 11.77 | 167.1069 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1277 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1484 | 11.3049 | 60.0049 | 11.77
167.1806 | 11.4257 | 59.9218 | 11.77 | 167.1348 | 11.4582 | 60.0382 | 11.77 | 167.1152 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.136 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.157 | 11.3049 | 60.0049 | 11.77
167.189 | 11.4257 | 59.9218 | 11.77 | 167.1431 | 11.4582 | 60.0382 | 11.77 | 167.1235 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1443 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1653 | 11.3049 | 60.0049 | 11.77
167.1974 | 11.4257 | 59.9218 | 11.77 | 167.1514 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.132 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1526 | 11.4026 | 60.0385 | 11.77 | 167.1736 | 11.3049 | 60.0049 | 11.77
167.2057 | 11.4257 | 59.9218 | 11.77 | 167.1597 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1403 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1609 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.1819 | 11.3049 | 60.0049 | 11.77
167.214 | 11.4237 | 59.9218 | 11.77 | 167.168 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1486 | 11.4363 | 59.983 | 11.77 | 167.1692 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.1902 | 11.3049 | 60.0061 | 11.77
167.2224 | 11.4237 | 59.9218 | 11.77 | 167.1764 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1569 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.1777 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.1985 | 11.3049 | 60.0061 | 11.77
167.2307 | 11.4237 | 59.9218 | 11.77 | 167.1847 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1653 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.186 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.2068 | 11.3049 | 60.0061 | 11.77
167.239 | 11.4237 | 59.9218 | 11.77 | 167.1931 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1736 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.1943 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.2151 | 11.3049 | 60.0061 | 11.77
167.2474 | 11.4237 | 59.9218 | 11.77 | 167.2014 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1819 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2026 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.2236 | 11.3051 | 60.0061 | 11.77
167.2558 | 11.4237 | 59.9218 | 11.77 | 167.2097 | 11.4621 | 60.0382 | 11.77 | 167.1903 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2109 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.2319 | 11.3051 | 60.0061 | 11.77
167.2641 | 11.4263 | 59.9218 | 11.77 | 167.218 | 11.4629 | 60.0382 | 11.77 | 167.1986 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2192 | 11.4035 | 60.0385 | 11.77 | 167.2402 | 11.3051 | 60.0061 | 11.77
167.2724 | 11.4263 | 59.9218 | 11.77 | 167.2264 | 11.4629 | 60.0382 | 11.77 | 167.2069 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2275 | 11.4007 | 60.0385 | 11.77 | 167.2485 | 11.3051 | 60.0061 | 11.77
167.2808 | 11.4252 | 59.9218 | 11.77 | 167.2347 | 11.4629 | 60.0382 | 11.77 | 167.2153 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2358 | 11.4007 | 60.0385 | 11.77 | 167.2568 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.2892 | 11.4252 | 59.9218 | 11.77 | 167.243 | 11.4629 | 60.0382 | 11.77 | 167.2236 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2441 | 11.4007 | 60.0385 | 11.77 | 167.2651 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.2975 | 11.4256 | 59.9218 | 11.77 | 167.2513 | 11.4592 | 60.0382 | 11.77 | 167.2319 | 11.4379 | 59.9818 | 11.77 | 167.2527 | 11.4007 | 60.0385 | 11.77 | 167.2734 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.3058 | 11.4256 | 59.9218 | 11.77 | 167.2596 | 11.4592 | 60.0382 | 11.77 | 167.2402 | 11.4386 | 59.9818 | 11.77 | 167.261 | 11.402 | 60.0385 | 11.77 | 167.282 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.3142 | 11.4256 | 59.9238 | 11.77 | 167.268 | 11.4592 | 60.0382 | 11.77 | 167.2487 | 11.4386 | 59.9818 | 11.77 | 167.2693 | 11.402 | 60.0385 | 11.77 | 167.2903 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.3225 | 11.4256 | 59.9238 | 11.77 | 167.2763 | 11.4592 | 60.0382 | 11.77 | 167.257 | 11.4386 | 59.9818 | 11.77 | 167.2776 | 11.402 | 60.0396 | 11.77 | 167.2986 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.3308 | 11.4256 | 59.9238 | 11.77 | 167.2847 | 11.4596 | 60.0382 | 11.77 | 167.2653 | 11.4386 | 59.9818 | 11.77 | 167.2859 | 11.402 | 60.0396 | 11.77 | 167.3069 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.3392 | 11.4256 | 59.9238 | 11.77 | 167.293 | 11.4596 | 60.0382 | 11.77 | 167.2737 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.2942 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3152 | 11.3058 | 60.0061 | 11.77
167.3476 | 11.4245 | 59.9238 | 11.77 | 167.3013 | 11.4596 | 60.0382 | 11.77 | 167.282 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3025 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3235 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.3559 | 11.4245 | 59.9238 | 11.77 | 167.3096 | 11.4596 | 60.0382 | 11.77 | 167.2903 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3108 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3318 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.3642 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3179 | 11.4596 | 60.0382 | 11.77 | 167.2986 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3191 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3401 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.3726 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3263 | 11.4596 | 60.0382 | 11.77 | 167.307 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3276 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3486 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.3809 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3346 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3153 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3359 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3569 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.3893 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.343 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3236 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3442 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3652 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.3976 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3513 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.332 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3525 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3735 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.406 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3596 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3403 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3608 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3818 | 11.3056 | 60.0061 | 11.77
167.4143 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3679 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3486 | 11.4384 | 59.9818 | 11.77 | 167.3691 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3901 | 11.3056 | 60.0073 | 11.77
167.4226 | 11.4276 | 59.9238 | 11.77 | 167.3763 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3569 | 11.4384 | 59.9806 | 11.77 | 167.3774 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.3984 | 11.3056 | 60.0073 | 11.77
167.431 | 11.4291 | 59.9238 | 11.77 | 167.3846 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3654 | 11.4384 | 59.9806 | 11.77 | 167.3857 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.4067 | 11.3056 | 60.0073 | 11.77
167.4393 | 11.4291 | 59.9238 | 11.77 | 167.3929 | 11.4596 | 60.039 | 11.77 | 167.3737 | 11.4384 | 59.9806 | 11.77 | 167.394 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.4153 | 11.3056 | 60.0073 | 11.77
167.4477 | 11.427 | 59.9238 | 11.77 | 167.4012 | 11.4567 | 60.039 | 11.77 | 167.382 | 11.4384 | 59.9806 | 11.77 | 167.4026 | 11.4029 | 60.0396 | 11.77 | 167.4236 | 11.3058 | 60.0073 | 11.77
167.456 | 11.427 | 59.9238 | 11.77 | 167.4095 | 11.4567 | 60.039 | 11.77 | 167.3904 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4109 | 11.4035 | 60.0396 | 11.77 | 167.4319 | 11.3058 | 60.0073 | 11.77
167.4643 | 11.427 | 59.9238 | 11.77 | 167.4179 | 11.4567 | 60.039 | 11.77 | 167.3987 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4192 | 11.4035 | 60.0396 | 11.77 | 167.4402 | 11.3058 | 60.0073 | 11.77
167.4727 | 11.427 | 59.9238 | 11.77 | 167.4262 | 11.4567 | 60.039 | 11.77 | 167.407 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4275 | 11.4035 | 60.0396 | 11.77 | 167.4485 | 11.3058 | 60.0073 | 11.77
167.481 | 11.427 | 59.9238 | 11.77 | 167.4346 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.4153 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4358 | 11.4035 | 60.0396 | 11.77 | 167.4568 | 11.3058 | 60.0073 | 11.77
167.4894 | 11.427 | 59.9238 | 11.77 | 167.4429 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.4237 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4441 | 11.4035 | 60.0396 | 11.77 | 167.4651 | 11.3058 | 60.0073 | 11.77
167.4977 | 11.4248 | 59.9238 | 11.77 | 167.4512 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.432 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4524 | 11.4035 | 60.0396 | 11.77 | 167.4734 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5061 | 11.4248 | 59.9238 | 11.77 | 167.4595 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.4403 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4607 | 11.402 | 60.0396 | 11.77 | 167.4819 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5144 | 11.428 | 59.9258 | 11.77 | 167.4678 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.4487 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.469 | 11.402 | 60.0396 | 11.77 | 167.4902 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5227 | 11.428 | 59.9258 | 11.77 | 167.4762 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.457 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4775 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.4985 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5311 | 11.428 | 59.9258 | 11.77 | 167.4845 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.4653 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4858 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5068 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5395 | 11.428 | 59.9258 | 11.77 | 167.4929 | 11.4559 | 60.039 | 11.77 | 167.4736 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.4941 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5151 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5478 | 11.4269 | 59.9258 | 11.77 | 167.5012 | 11.4544 | 60.039 | 11.77 | 167.4821 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.5024 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5234 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5561 | 11.4269 | 59.9258 | 11.77 | 167.5095 | 11.4544 | 60.039 | 11.77 | 167.4904 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.5107 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5317 | 11.3046 | 60.0073 | 11.77
167.5645 | 11.4257 | 59.9258 | 11.77 | 167.5178 | 11.4544 | 60.039 | 11.77 | 167.4987 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.519 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5403 | 11.3044 | 60.0073 | 11.77
167.5728 | 11.4257 | 59.9258 | 11.77 | 167.5262 | 11.4544 | 60.039 | 11.77 | 167.5071 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.5273 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5486 | 11.3044 | 60.0073 | 11.77
167.5811 | 11.3278 | 59.9258 | 11.77 | 167.5345 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5154 | 11.4372 | 59.9806 | 11.77 | 167.5356 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5569 | 11.3044 | 60.0073 | 11.77
167.5895 | 11.3278 | 59.9258 | 11.77 | 167.5428 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5237 | 11.4388 | 59.9806 | 11.77 | 167.5439 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5652 | 11.3044 | 60.0073 | 11.77
167.5979 | 11.3278 | 59.9258 | 11.77 | 167.5511 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.532 | 11.4388 | 59.9806 | 11.77 | 167.5525 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5735 | 11.3044 | 60.0073 | 11.77
167.6062 | 11.3278 | 59.9258 | 11.77 | 167.5594 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5404 | 11.4388 | 59.9806 | 11.77 | 167.5608 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5818 | 11.3044 | 60.0073 | 11.77
167.6145 | 11.3278 | 59.9258 | 11.77 | 167.5678 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5487 | 11.4388 | 59.9806 | 11.77 | 167.5691 | 11.402 | 60.0404 | 11.77 | 167.5901 | 11.3044 | 60.0081 | 11.77
167.6229 | 11.3278 | 59.9258 | 11.77 | 167.5761 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.557 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.5774 | 11.4026 | 60.0404 | 11.77 | 167.5984 | 11.3044 | 60.0081 | 11.77
167.6313 | 11.3304 | 59.9258 | 11.77 | 167.5845 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5654 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.5857 | 11.4026 | 60.0404 | 11.77 | 167.6069 | 11.3046 | 60.0081 | 11.77
167.6396 | 11.3304 | 59.9258 | 11.77 | 167.5928 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5737 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.594 | 11.4018 | 60.0404 | 11.77 | 167.6152 | 11.3046 | 60.0081 | 11.77
167.6479 | 11.3275 | 59.9258 | 11.77 | 167.6011 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.582 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6023 | 11.4018 | 60.0404 | 11.77 | 167.6235 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.6563 | 11.3275 | 59.9258 | 11.77 | 167.6094 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5903 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6106 | 11.4018 | 60.0404 | 11.77 | 167.6318 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.6646 | 11.3275 | 59.9258 | 11.77 | 167.6177 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.5988 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6189 | 11.4018 | 60.0404 | 11.77 | 167.6401 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.6729 | 11.3275 | 59.9258 | 11.77 | 167.6261 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6071 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6274 | 11.4018 | 60.0404 | 11.77 | 167.6484 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.6813 | 11.3265 | 59.9258 | 11.77 | 167.6344 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6154 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6357 | 11.4018 | 60.0404 | 11.77 | 167.6567 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.6896 | 11.3265 | 59.9258 | 11.77 | 167.6428 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6238 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.644 | 11.4027 | 60.0404 | 11.77 | 167.665 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.698 | 11.3265 | 59.9258 | 11.77 | 167.6511 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6321 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6523 | 11.4027 | 60.0404 | 11.77 | 167.6736 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.7063 | 11.3265 | 59.9258 | 11.77 | 167.6594 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6404 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6606 | 11.4027 | 60.0404 | 11.77 | 167.6819 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.7147 | 11.3253 | 59.9282 | 11.77 | 167.6677 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6488 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6689 | 11.4027 | 60.0404 | 11.77 | 167.6902 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.723 | 11.3253 | 59.9282 | 11.77 | 167.6761 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6571 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6772 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.6985 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.7314 | 11.3253 | 59.9282 | 11.77 | 167.6844 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6654 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6855 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7068 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.7397 | 11.3253 | 59.9282 | 11.77 | 167.6927 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6737 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.6938 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7151 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.748 | 11.3264 | 59.9282 | 11.77 | 167.701 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6821 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7024 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7234 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.7564 | 11.3264 | 59.9282 | 11.77 | 167.7094 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6904 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7107 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7317 | 11.3053 | 60.0081 | 11.77
167.7647 | 11.3264 | 59.9282 | 11.77 | 167.7177 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.6987 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.719 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7402 | 11.3018 | 60.0081 | 11.77
167.773 | 11.3264 | 59.9282 | 11.77 | 167.726 | 11.4544 | 60.0398 | 11.77 | 167.7072 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7273 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7485 | 11.3018 | 60.0081 | 11.77
167.7814 | 11.3253 | 59.9282 | 11.77 | 167.7344 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7155 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7356 | 11.4027 | 60.0412 | 11.77 | 167.7568 | 11.3018 | 60.0081 | 11.77
167.7898 | 11.3253 | 59.9282 | 11.77 | 167.7427 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7238 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7439 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.7651 | 11.3018 | 60.0081 | 11.77
167.7981 | 11.3276 | 59.9282 | 11.77 | 167.751 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7321 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7522 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.7734 | 11.3018 | 60.0081 | 11.77
167.8064 | 11.3276 | 59.9282 | 11.77 | 167.7593 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7405 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7605 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.7817 | 11.3018 | 60.0081 | 11.77
167.8148 | 11.3276 | 59.9282 | 11.77 | 167.7676 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7488 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7688 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.79 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8232 | 11.3276 | 59.9282 | 11.77 | 167.776 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7571 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7773 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.7986 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8315 | 11.3276 | 59.9282 | 11.77 | 167.7843 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7655 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7856 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.8069 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8398 | 11.3276 | 59.9282 | 11.77 | 167.7927 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7738 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.7939 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.8152 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8482 | 11.3248 | 59.9282 | 11.77 | 167.801 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7821 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8022 | 11.3995 | 60.0412 | 11.77 | 167.8235 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8565 | 11.3248 | 59.9282 | 11.77 | 167.8093 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7904 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8105 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8318 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8648 | 11.3148 | 59.9282 | 11.77 | 167.8176 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.7988 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8188 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8401 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8732 | 11.3148 | 59.9282 | 11.77 | 167.826 | 11.4544 | 60.0402 | 11.77 | 167.8071 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8271 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8484 | 11.3008 | 60.0089 | 11.77
167.8816 | 11.3148 | 59.9282 | 11.77 | 167.8343 | 11.4573 | 60.0402 | 11.77 | 167.8154 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8354 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8567 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.8899 | 11.3148 | 59.9282 | 11.77 | 167.8426 | 11.4573 | 60.0402 | 11.77 | 167.8239 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8438 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8652 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.8982 | 11.3177 | 59.9282 | 11.77 | 167.851 | 11.4573 | 60.0402 | 11.77 | 167.8322 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8521 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8735 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9066 | 11.3177 | 59.9282 | 11.77 | 167.8593 | 11.4573 | 60.0402 | 11.77 | 167.8405 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8606 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8818 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9149 | 11.321 | 59.9301 | 11.77 | 167.8676 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8488 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8689 | 11.4004 | 60.0412 | 11.77 | 167.8901 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9232 | 11.321 | 59.9301 | 11.77 | 167.8759 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8572 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8772 | 11.3989 | 60.0424 | 11.77 | 167.8984 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9316 | 11.321 | 59.9301 | 11.77 | 167.8843 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8655 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8855 | 11.3989 | 60.0424 | 11.77 | 167.9067 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9399 | 11.321 | 59.9301 | 11.77 | 167.8926 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8738 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.8938 | 11.3989 | 60.0424 | 11.77 | 167.915 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9483 | 11.3199 | 59.9301 | 11.77 | 167.9009 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8822 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.9021 | 11.3989 | 60.0424 | 11.77 | 167.9233 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9566 | 11.3199 | 59.9301 | 11.77 | 167.9092 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8905 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.9104 | 11.3989 | 60.0424 | 11.77 | 167.9319 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9649 | 11.3199 | 59.9301 | 11.77 | 167.9175 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.8988 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.9187 | 11.3989 | 60.0424 | 11.77 | 167.9402 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9733 | 11.3199 | 59.9301 | 11.77 | 167.9259 | 11.4606 | 60.0402 | 11.77 | 167.9071 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.927 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.9485 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9817 | 11.3172 | 59.9301 | 11.77 | 167.9342 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9155 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.9355 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.9568 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.99 | 11.3172 | 59.9301 | 11.77 | 167.9426 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9238 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.9438 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.9651 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
167.9983 | 11.3172 | 59.9301 | 11.77 | 167.9509 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9321 | 11.4388 | 59.9802 | 11.77 | 167.9521 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.9734 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
168.0067 | 11.3172 | 59.9301 | 11.77 | 167.9592 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9406 | 11.4387 | 59.9802 | 11.77 | 167.9604 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.9817 | 11.309 | 60.0089 | 11.77
168.015 | 11.3196 | 59.9301 | 11.77 | 167.9675 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9489 | 11.4387 | 59.9802 | 11.77 | 167.9688 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.99 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0233 | 11.3196 | 59.9301 | 11.77 | 167.9758 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9572 | 11.4387 | 59.9802 | 11.77 | 167.9771 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 167.9985 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0317 | 11.3196 | 59.9301 | 11.77 | 167.9842 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9655 | 11.4387 | 59.9802 | 11.77 | 167.9854 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 168.0068 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0401 | 11.3196 | 59.9301 | 11.77 | 167.9925 | 11.4606 | 60.0394 | 11.77 | 167.9739 | 11.4372 | 59.9802 | 11.77 | 167.9937 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 168.0151 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0484 | 11.3196 | 59.9301 | 11.77 | 168.0009 | 11.4555 | 60.0394 | 11.77 | 167.9822 | 11.4372 | 59.9802 | 11.77 | 168.002 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 168.0234 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0567 | 11.3196 | 59.9301 | 11.77 | 168.0092 | 11.4555 | 60.0394 | 11.77 | 167.9905 | 11.4372 | 59.9802 | 11.77 | 168.0105 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 168.0317 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0651 | 11.3206 | 59.9301 | 11.77 | 168.0175 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 167.9989 | 11.4372 | 59.9802 | 11.77 | 168.0188 | 11.3961 | 60.0424 | 11.77 | 168.04 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0734 | 11.3206 | 59.9301 | 11.77 | 168.0258 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0072 | 11.4372 | 59.9802 | 11.77 | 168.0271 | 11.3952 | 60.0424 | 11.77 | 168.0483 | 11.309 | 60.0092 | 11.77
168.0818 | 11.3206 | 59.9301 | 11.77 | 168.0342 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0155 | 11.4372 | 59.9802 | 11.77 | 168.0354 | 11.3952 | 60.0424 | 11.77 | 168.0566 | 11.3105 | 60.0092 | 11.77
168.0901 | 11.3206 | 59.9301 | 11.77 | 168.0425 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0239 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.0437 | 11.3993 | 60.0424 | 11.77 | 168.0652 | 11.3105 | 60.0092 | 11.77
168.0985 | 11.316 | 59.9301 | 11.77 | 168.0508 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0322 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.052 | 11.3993 | 60.0424 | 11.77 | 168.0735 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1068 | 11.316 | 59.9301 | 11.77 | 168.0591 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0405 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.0603 | 11.4002 | 60.0424 | 11.77 | 168.0818 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1151 | 11.2759 | 59.9325 | 11.77 | 168.0674 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0488 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.0686 | 11.4002 | 60.0424 | 11.77 | 168.0901 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1235 | 11.2759 | 59.9325 | 11.77 | 168.0758 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0573 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.0769 | 11.4002 | 60.0436 | 11.77 | 168.0984 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1318 | 11.2759 | 59.9325 | 11.77 | 168.0841 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0656 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.0854 | 11.4002 | 60.0436 | 11.77 | 168.1067 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1402 | 11.2759 | 59.9325 | 11.77 | 168.0925 | 11.455 | 60.0394 | 11.77 | 168.0739 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.0938 | 11.4002 | 60.0436 | 11.77 | 168.115 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1485 | 11.275 | 59.9325 | 11.77 | 168.1008 | 11.4588 | 60.0394 | 11.77 | 168.0823 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1021 | 11.4002 | 60.0436 | 11.77 | 168.1235 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1568 | 11.275 | 59.9325 | 11.77 | 168.1091 | 11.4588 | 60.0394 | 11.77 | 168.0906 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1104 | 11.4002 | 60.0436 | 11.77 | 168.1318 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1652 | 11.275 | 59.9325 | 11.77 | 168.1174 | 11.4579 | 60.0394 | 11.77 | 168.0989 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1187 | 11.4002 | 60.0436 | 11.77 | 168.1401 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1736 | 11.275 | 59.9325 | 11.77 | 168.1257 | 11.4579 | 60.0394 | 11.77 | 168.1072 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.127 | 11.4015 | 60.0436 | 11.77 | 168.1484 | 11.3093 | 60.0092 | 11.77
168.1819 | 11.275 | 59.9325 | 11.77 | 168.1341 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1156 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1353 | 11.4015 | 60.0436 | 11.77 | 168.1567 | 11.3097 | 60.0092 | 11.77
168.1902 | 11.275 | 59.9325 | 11.77 | 168.1424 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1239 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1436 | 11.4015 | 60.0436 | 11.77 | 168.165 | 11.3097 | 60.0092 | 11.77
168.1986 | 11.2784 | 59.9325 | 11.77 | 168.1508 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1322 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1519 | 11.4015 | 60.0436 | 11.77 | 168.1733 | 11.3097 | 60.0092 | 11.77
168.2069 | 11.2784 | 59.9325 | 11.77 | 168.1591 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1406 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1604 | 11.3987 | 60.0436 | 11.77 | 168.1816 | 11.3097 | 60.0092 | 11.77
168.2152 | 11.2784 | 59.9325 | 11.77 | 168.1674 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1489 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.1687 | 11.3987 | 60.0436 | 11.77 | 168.1902 | 11.3097 | 60.0096 | 11.77
168.2236 | 11.2784 | 59.9325 | 11.77 | 168.1757 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1572 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.177 | 11.3987 | 60.0435 | 11.77 | 168.1985 | 11.3097 | 60.0096 | 11.77
168.232 | 11.2809 | 59.9325 | 11.77 | 168.1841 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1655 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.1853 | 11.3987 | 60.0435 | 11.77 | 168.2068 | 11.3094 | 60.0096 | 11.77
168.2403 | 11.2809 | 59.9325 | 11.77 | 168.1924 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.174 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.1936 | 11.3995 | 60.0435 | 11.77 | 168.2151 | 11.3094 | 60.0096 | 11.77
168.2486 | 11.2809 | 59.9325 | 11.77 | 168.2007 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1823 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2019 | 11.3995 | 60.0435 | 11.77 | 168.2234 | 11.3094 | 60.0096 | 11.77
168.257 | 11.2809 | 59.9325 | 11.77 | 168.209 | 11.4575 | 60.0382 | 11.77 | 168.1906 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2102 | 11.3995 | 60.0435 | 11.77 | 168.2317 | 11.3094 | 60.0096 | 11.77
168.2653 | 11.28 | 59.9325 | 11.77 | 168.2173 | 11.4583 | 60.0382 | 11.77 | 168.199 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2185 | 11.3995 | 60.0435 | 11.77 | 168.24 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.2737 | 11.28 | 59.9325 | 11.77 | 168.2257 | 11.4583 | 60.0382 | 11.77 | 168.2073 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2268 | 11.3995 | 60.0435 | 11.77 | 168.2483 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.282 | 11.2782 | 59.9325 | 11.77 | 168.234 | 11.4583 | 60.0382 | 11.77 | 168.2156 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2354 | 11.3995 | 60.0435 | 11.77 | 168.2568 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.2903 | 11.2782 | 59.9325 | 11.77 | 168.2424 | 11.4583 | 60.0382 | 11.77 | 168.2239 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2437 | 11.3958 | 60.0435 | 11.77 | 168.2651 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.2987 | 11.2773 | 59.9325 | 11.77 | 168.2507 | 11.4583 | 60.0382 | 11.77 | 168.2323 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.252 | 11.3958 | 60.0435 | 11.77 | 168.2734 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.307 | 11.2773 | 59.9325 | 11.77 | 168.259 | 11.4583 | 60.0382 | 11.77 | 168.2406 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2603 | 11.3958 | 60.0435 | 11.77 | 168.2817 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3153 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.2673 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.2489 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2686 | 11.3958 | 60.0435 | 11.77 | 168.29 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3237 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.2756 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.2573 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2769 | 11.3958 | 60.0447 | 11.77 | 168.2983 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3321 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.284 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.2656 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2852 | 11.3958 | 60.0447 | 11.77 | 168.3066 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3404 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.2923 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.2739 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.2935 | 11.3958 | 60.0447 | 11.77 | 168.3149 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3487 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.3007 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.2822 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3018 | 11.3958 | 60.0447 | 11.77 | 168.3235 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3571 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.309 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.2906 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3101 | 11.3958 | 60.0447 | 11.77 | 168.3318 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3654 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.3173 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.299 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3186 | 11.3958 | 60.0447 | 11.77 | 168.3401 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3737 | 11.2773 | 59.9341 | 11.77 | 168.3256 | 11.4574 | 60.0382 | 11.77 | 168.3073 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3269 | 11.3964 | 60.0447 | 11.77 | 168.3484 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3821 | 11.2801 | 59.9341 | 11.77 | 168.334 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3157 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3352 | 11.3964 | 60.0447 | 11.77 | 168.3567 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3905 | 11.2801 | 59.9341 | 11.77 | 168.3423 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.324 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3435 | 11.3964 | 60.0447 | 11.77 | 168.365 | 11.3101 | 60.0096 | 11.77
168.3988 | 11.2784 | 59.9341 | 11.77 | 168.3506 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3323 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3518 | 11.3964 | 60.0447 | 11.77 | 168.3733 | 11.3067 | 60.0096 | 11.77
168.4071 | 11.2784 | 59.9341 | 11.77 | 168.3589 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3406 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3601 | 11.3935 | 60.0447 | 11.77 | 168.3816 | 11.3067 | 60.0096 | 11.77
168.4155 | 11.2784 | 59.9341 | 11.77 | 168.3672 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.349 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3684 | 11.3935 | 60.0447 | 11.77 | 168.3901 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4238 | 11.2784 | 59.9341 | 11.77 | 168.3756 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3573 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3767 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.3984 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4322 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.3839 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3656 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.385 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.4067 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4405 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.3923 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.374 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.3936 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.415 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4488 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.4006 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3823 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4019 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.4233 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4572 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.4089 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.3906 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4102 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.4316 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4655 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.4172 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.399 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4185 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.4399 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4738 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.4256 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4073 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4268 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.4485 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4822 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.4339 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4156 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4351 | 11.4093 | 60.0447 | 11.77 | 168.4568 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4906 | 11.2775 | 59.9341 | 11.77 | 168.4422 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.424 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4434 | 11.4107 | 60.0447 | 11.77 | 168.4651 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.4989 | 11.2766 | 59.9341 | 11.77 | 168.4506 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4324 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4517 | 11.4107 | 60.0447 | 11.77 | 168.4734 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5072 | 11.2766 | 59.9341 | 11.77 | 168.4589 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4407 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.46 | 11.4107 | 60.0447 | 11.77 | 168.4817 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5156 | 11.2766 | 59.9353 | 11.77 | 168.4672 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.449 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4685 | 11.4107 | 60.0447 | 11.77 | 168.49 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5239 | 11.2766 | 59.9353 | 11.77 | 168.4755 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4574 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4768 | 11.4107 | 60.0455 | 11.77 | 168.4983 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5323 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.4839 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4657 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4851 | 11.4107 | 60.0455 | 11.77 | 168.5066 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5406 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.4922 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.474 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.4934 | 11.4107 | 60.0455 | 11.77 | 168.5151 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.549 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.5005 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4823 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5017 | 11.4107 | 60.0455 | 11.77 | 168.5234 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5573 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.5089 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.4907 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.51 | 11.4107 | 60.0455 | 11.77 | 168.5317 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5656 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.5172 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.499 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5183 | 11.4107 | 60.0455 | 11.77 | 168.54 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.574 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.5255 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.5073 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5266 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5483 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5823 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.5338 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5157 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5349 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5566 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.5907 | 11.28 | 59.9353 | 11.77 | 168.5422 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.524 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5435 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5649 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.599 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.5505 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5323 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5518 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5732 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.6073 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.5588 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5406 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5601 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5818 | 11.3067 | 60.0103 | 11.77
168.6157 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.5671 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5491 | 11.4403 | 59.9806 | 11.77 | 168.5684 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5901 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6241 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.5755 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5574 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.5767 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.5984 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6324 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.5838 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5657 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.585 | 11.3485 | 60.0455 | 11.77 | 168.6067 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6407 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.5922 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5741 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.5933 | 11.3456 | 60.0455 | 11.77 | 168.615 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6491 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.6005 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5824 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6016 | 11.3456 | 60.0455 | 11.77 | 168.6233 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6574 | 11.279 | 59.9353 | 11.77 | 168.6088 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.5907 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6099 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6316 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6657 | 11.2764 | 59.9353 | 11.77 | 168.6171 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.599 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6182 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6399 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6741 | 11.2764 | 59.9353 | 11.77 | 168.6254 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6074 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6267 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6484 | 11.3067 | 60.0107 | 11.77
168.6824 | 11.2764 | 59.9353 | 11.77 | 168.6338 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6157 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.635 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6567 | 11.305 | 60.0107 | 11.77
168.6908 | 11.2764 | 59.9353 | 11.77 | 168.6421 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.624 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6433 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.665 | 11.305 | 60.0107 | 11.77
168.6991 | 11.2764 | 59.9353 | 11.77 | 168.6505 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6324 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6516 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6733 | 11.305 | 60.0107 | 11.77
168.7074 | 11.2764 | 59.9353 | 11.77 | 168.6588 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6407 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6599 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6816 | 11.305 | 60.0107 | 11.77
168.7158 | 11.2789 | 59.9365 | 11.77 | 168.6671 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.649 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6682 | 11.3467 | 60.0455 | 11.77 | 168.6899 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7242 | 11.2789 | 59.9365 | 11.77 | 168.6754 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6573 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6765 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.6982 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7325 | 11.2789 | 59.9365 | 11.77 | 168.6837 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6658 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6848 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7065 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7408 | 11.2789 | 59.9365 | 11.77 | 168.6921 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6741 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.6931 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7151 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7492 | 11.2789 | 59.9365 | 11.77 | 168.7004 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6824 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7017 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7234 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7575 | 11.2789 | 59.9365 | 11.77 | 168.7087 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6908 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.71 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7317 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7658 | 11.2817 | 59.9365 | 11.77 | 168.717 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.6991 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7183 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.74 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7742 | 11.2817 | 59.9365 | 11.77 | 168.7254 | 11.4583 | 60.0367 | 11.77 | 168.7074 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7266 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7483 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7826 | 11.2817 | 59.9365 | 11.77 | 168.7337 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.7157 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7349 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7566 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7909 | 11.2817 | 59.9365 | 11.77 | 168.7421 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.7241 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7432 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7649 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.7992 | 11.2817 | 59.9365 | 11.77 | 168.7504 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.7324 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7515 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7732 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.8076 | 11.2817 | 59.9365 | 11.77 | 168.7587 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.7407 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7598 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7817 | 11.3038 | 60.0107 | 11.77
168.8159 | 11.2819 | 59.9365 | 11.77 | 168.767 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.7491 | 11.4403 | 59.9802 | 11.77 | 168.7681 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.79 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8242 | 11.2819 | 59.9365 | 11.77 | 168.7753 | 11.4583 | 60.0371 | 11.77 | 168.7574 | 11.4416 | 59.9806 | 11.77 | 168.7766 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.7983 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8326 | 11.2745 | 59.9365 | 11.77 | 168.7837 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.7657 | 11.4416 | 59.9806 | 11.77 | 168.7849 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8066 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8409 | 11.2745 | 59.9365 | 11.77 | 168.792 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.7742 | 11.4415 | 59.9806 | 11.77 | 168.7932 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8149 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8493 | 11.2745 | 59.9365 | 11.77 | 168.8004 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.7825 | 11.4415 | 59.9806 | 11.77 | 168.8015 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8232 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8576 | 11.2745 | 59.9365 | 11.77 | 168.8087 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.7908 | 11.4415 | 59.9806 | 11.77 | 168.8098 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8315 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8659 | 11.2738 | 59.9365 | 11.77 | 168.817 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.7991 | 11.4415 | 59.9806 | 11.77 | 168.8181 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8398 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8743 | 11.2738 | 59.9365 | 11.77 | 168.8253 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8075 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8264 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8484 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8827 | 11.2738 | 59.9365 | 11.77 | 168.8337 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8158 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8347 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8567 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.891 | 11.2738 | 59.9365 | 11.77 | 168.842 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8241 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.843 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.865 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.8993 | 11.2738 | 59.9365 | 11.77 | 168.8503 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8325 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8513 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8733 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9077 | 11.2738 | 59.9365 | 11.77 | 168.8586 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8408 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8599 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8816 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.916 | 11.2692 | 59.9381 | 11.77 | 168.8669 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8491 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8682 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8899 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9243 | 11.2692 | 59.9381 | 11.77 | 168.8753 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8574 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8765 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.8982 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9327 | 11.2683 | 59.9381 | 11.77 | 168.8836 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8658 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8848 | 11.3467 | 60.0463 | 11.77 | 168.9067 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.941 | 11.2683 | 59.9381 | 11.77 | 168.892 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8741 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.8931 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.915 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9494 | 11.2683 | 59.9381 | 11.77 | 168.9003 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8824 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9014 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9233 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9577 | 11.2683 | 59.9381 | 11.77 | 168.9086 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8909 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9097 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9316 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.966 | 11.2683 | 59.9381 | 11.77 | 168.9169 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.8992 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.918 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9399 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9744 | 11.2683 | 59.9381 | 11.77 | 168.9253 | 11.4568 | 60.0371 | 11.77 | 168.9075 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9263 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9482 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9828 | 11.2675 | 59.9381 | 11.77 | 168.9336 | 11.4568 | 60.0367 | 11.77 | 168.9158 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9348 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9565 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9911 | 11.2675 | 59.9381 | 11.77 | 168.9419 | 11.4568 | 60.0367 | 11.77 | 168.9242 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9431 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9648 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
168.9994 | 11.2675 | 59.9381 | 11.77 | 168.9503 | 11.4568 | 60.0367 | 11.77 | 168.9325 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9514 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9734 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0078 | 11.2675 | 59.9381 | 11.77 | 168.9586 | 11.4568 | 60.0367 | 11.77 | 168.9408 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.9597 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9817 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0161 | 11.2675 | 59.9381 | 11.77 | 168.9669 | 11.4568 | 60.0367 | 11.77 | 168.9492 | 11.4432 | 59.9806 | 11.77 | 168.968 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.99 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0244 | 11.2675 | 59.9381 | 11.77 | 168.9752 | 11.4568 | 60.0367 | 11.77 | 168.9575 | 11.4432 | 59.981 | 11.77 | 168.9763 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 168.9983 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0328 | 11.2709 | 59.9381 | 11.77 | 168.9836 | 11.4577 | 60.0367 | 11.77 | 168.9658 | 11.4432 | 59.981 | 11.77 | 168.9846 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0066 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0412 | 11.2709 | 59.9381 | 11.77 | 168.9919 | 11.4577 | 60.0367 | 11.77 | 168.9741 | 11.4432 | 59.981 | 11.77 | 168.9929 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0149 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0495 | 11.2709 | 59.9381 | 11.77 | 169.0002 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 168.9825 | 11.4432 | 59.981 | 11.77 | 169.0012 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0232 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0578 | 11.2709 | 59.9381 | 11.77 | 169.0085 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 168.9908 | 11.4432 | 59.981 | 11.77 | 169.0098 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0315 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0662 | 11.2709 | 59.9381 | 11.77 | 169.0168 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 168.9991 | 11.4432 | 59.981 | 11.77 | 169.0181 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.04 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0745 | 11.2709 | 59.9381 | 11.77 | 169.0252 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0076 | 11.4434 | 59.981 | 11.77 | 169.0264 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0483 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0829 | 11.27 | 59.9381 | 11.77 | 169.0335 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0159 | 11.4434 | 59.981 | 11.77 | 169.0347 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0566 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0912 | 11.27 | 59.9381 | 11.77 | 169.0419 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0242 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.043 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0649 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.0995 | 11.2692 | 59.9381 | 11.77 | 169.0502 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0325 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.0513 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0732 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1079 | 11.2692 | 59.9381 | 11.77 | 169.0585 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0409 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.0596 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0815 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1162 | 11.2692 | 59.9393 | 11.77 | 169.0668 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0492 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.0679 | 11.3459 | 60.0463 | 11.77 | 169.0898 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1245 | 11.2692 | 59.9393 | 11.77 | 169.0752 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0575 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.0762 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.0981 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1329 | 11.2692 | 59.9393 | 11.77 | 169.0835 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0659 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.0845 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1067 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1413 | 11.2692 | 59.9393 | 11.77 | 169.0919 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0742 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.093 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.115 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1496 | 11.2647 | 59.9393 | 11.77 | 169.1002 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0825 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.1013 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1233 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1579 | 11.2647 | 59.9393 | 11.77 | 169.1085 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0908 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.1096 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1316 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1663 | 11.2647 | 59.9393 | 11.77 | 169.1168 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.0992 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.1179 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1399 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1746 | 11.2647 | 59.9393 | 11.77 | 169.1251 | 11.4543 | 60.0367 | 11.77 | 169.1075 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.1262 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1482 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.183 | 11.2647 | 59.9393 | 11.77 | 169.1335 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1158 | 11.4415 | 59.981 | 11.77 | 169.1345 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1565 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1913 | 11.2647 | 59.9393 | 11.77 | 169.1418 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1243 | 11.4414 | 59.981 | 11.77 | 169.1428 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1648 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.1996 | 11.263 | 59.9393 | 11.77 | 169.1501 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1326 | 11.4414 | 59.981 | 11.77 | 169.1511 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1733 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.208 | 11.263 | 59.9393 | 11.77 | 169.1584 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1409 | 11.4414 | 59.981 | 11.77 | 169.1594 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1816 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2163 | 11.2855 | 59.9393 | 11.77 | 169.1668 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1493 | 11.4414 | 59.981 | 11.77 | 169.168 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1899 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2246 | 11.2855 | 59.9393 | 11.77 | 169.1751 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1576 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.1763 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.1982 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.233 | 11.2855 | 59.9393 | 11.77 | 169.1834 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1659 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.1846 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2065 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2414 | 11.2855 | 59.9393 | 11.77 | 169.1918 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1742 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.1929 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2148 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2497 | 11.2892 | 59.9393 | 11.77 | 169.2001 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1826 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2012 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2231 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.258 | 11.2892 | 59.9393 | 11.77 | 169.2084 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1909 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2095 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2314 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2664 | 11.2892 | 59.9393 | 11.77 | 169.2167 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.1992 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2178 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.24 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2747 | 11.2892 | 59.9393 | 11.77 | 169.2251 | 11.4569 | 60.0378 | 11.77 | 169.2076 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2261 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2483 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2831 | 11.2875 | 59.9393 | 11.77 | 169.2334 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2159 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2344 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2566 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2914 | 11.2875 | 59.9393 | 11.77 | 169.2418 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2242 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2427 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2649 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.2997 | 11.286 | 59.9393 | 11.77 | 169.2501 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2325 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2512 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2732 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3081 | 11.286 | 59.9393 | 11.77 | 169.2584 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.241 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2595 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2815 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3164 | 11.286 | 59.9408 | 11.77 | 169.2667 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2493 | 11.4414 | 59.9814 | 11.77 | 169.2678 | 11.3459 | 60.0467 | 11.77 | 169.2898 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3247 | 11.286 | 59.9408 | 11.77 | 169.275 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2576 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.2761 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.2981 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3331 | 11.286 | 59.9408 | 11.77 | 169.2834 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.266 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.2844 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3066 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3415 | 11.286 | 59.9408 | 11.77 | 169.2917 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2743 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.2927 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3149 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3498 | 11.286 | 59.9408 | 11.77 | 169.3 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2826 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.301 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3232 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3581 | 11.286 | 59.9408 | 11.77 | 169.3083 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2909 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3093 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3315 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3665 | 11.289 | 59.9408 | 11.77 | 169.3167 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.2993 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3176 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3398 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3748 | 11.289 | 59.9408 | 11.77 | 169.325 | 11.4554 | 60.0378 | 11.77 | 169.3076 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3262 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3481 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3831 | 11.289 | 59.9408 | 11.77 | 169.3334 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3159 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3345 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3564 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3915 | 11.289 | 59.9408 | 11.77 | 169.3417 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3243 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3428 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3647 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.3998 | 11.3248 | 59.9408 | 11.77 | 169.35 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3326 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3511 | 11.3435 | 60.0463 | 11.77 | 169.3733 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.4082 | 11.3248 | 59.9408 | 11.77 | 169.3583 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3409 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3594 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.3816 | 11.3038 | 60.0111 | 11.77
169.4165 | 11.3248 | 59.9408 | 11.77 | 169.3666 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3492 | 11.4396 | 59.9814 | 11.77 | 169.3677 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.3899 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4248 | 11.3248 | 59.9408 | 11.77 | 169.375 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3577 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.376 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.3982 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4332 | 11.3233 | 59.9408 | 11.77 | 169.3833 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.366 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.3843 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.4065 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4416 | 11.3233 | 59.9408 | 11.77 | 169.3917 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3743 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.3926 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.4148 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4499 | 11.3233 | 59.9408 | 11.77 | 169.4 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3827 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4011 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.4231 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4582 | 11.3233 | 59.9408 | 11.77 | 169.4083 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.391 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4094 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.4316 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4666 | 11.3226 | 59.9408 | 11.77 | 169.4166 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.3993 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4177 | 11.3429 | 60.0463 | 11.77 | 169.4399 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4749 | 11.3226 | 59.9408 | 11.77 | 169.4249 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4076 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.426 | 11.3404 | 60.0463 | 11.77 | 169.4482 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4832 | 11.3218 | 59.9408 | 11.77 | 169.4333 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.416 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4343 | 11.3404 | 60.0463 | 11.77 | 169.4565 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4916 | 11.3218 | 59.9408 | 11.77 | 169.4416 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4243 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4426 | 11.3404 | 60.0463 | 11.77 | 169.4648 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.4999 | 11.3218 | 59.9408 | 11.77 | 169.45 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4326 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4509 | 11.3404 | 60.0463 | 11.77 | 169.4731 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5083 | 11.3218 | 59.9408 | 11.77 | 169.4583 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.441 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4592 | 11.3404 | 60.0463 | 11.77 | 169.4814 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5166 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.4666 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4493 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4675 | 11.3404 | 60.0463 | 11.77 | 169.4897 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5249 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.4749 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4576 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4758 | 11.3404 | 60.0451 | 11.77 | 169.4983 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5333 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.4833 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4659 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4844 | 11.3404 | 60.0451 | 11.77 | 169.5066 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5417 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.4916 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4744 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.4927 | 11.3398 | 60.0451 | 11.77 | 169.5149 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.55 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.4999 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4827 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.501 | 11.3398 | 60.0451 | 11.77 | 169.5232 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5583 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5082 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.491 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5093 | 11.3398 | 60.0451 | 11.77 | 169.5315 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5667 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5165 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.4994 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5176 | 11.3398 | 60.0451 | 11.77 | 169.5398 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.575 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5249 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5077 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5259 | 11.3398 | 60.0451 | 11.77 | 169.5481 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5833 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5332 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.516 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5342 | 11.3398 | 60.0451 | 11.77 | 169.5564 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.5917 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5416 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5243 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5425 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.5649 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5499 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5327 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5508 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.5732 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6084 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5582 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.541 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5593 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.5815 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6167 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5665 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5493 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5676 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.5898 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.625 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5748 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5577 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5759 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.5981 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6334 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5832 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.566 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5842 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.6064 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6418 | 11.3225 | 59.9428 | 11.77 | 169.5915 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5743 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.5925 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.6147 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6501 | 11.3218 | 59.9428 | 11.77 | 169.5999 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5826 | 11.4396 | 59.9818 | 11.77 | 169.6008 | 11.3388 | 60.0451 | 11.77 | 169.623 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6584 | 11.3218 | 59.9428 | 11.77 | 169.6082 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5911 | 11.4394 | 59.9818 | 11.77 | 169.6091 | 11.3374 | 60.0451 | 11.77 | 169.6316 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6668 | 11.3218 | 59.9428 | 11.77 | 169.6165 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.5994 | 11.4394 | 59.9818 | 11.77 | 169.6174 | 11.3374 | 60.0451 | 11.77 | 169.6399 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6751 | 11.3218 | 59.9428 | 11.77 | 169.6248 | 11.4554 | 60.0382 | 11.77 | 169.6077 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6257 | 11.3374 | 60.0451 | 11.77 | 169.6482 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6834 | 11.3203 | 59.9428 | 11.77 | 169.6332 | 11.455 | 60.0382 | 11.77 | 169.6161 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6343 | 11.3374 | 60.0451 | 11.77 | 169.6565 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.6918 | 11.3203 | 59.9428 | 11.77 | 169.6415 | 11.455 | 60.0382 | 11.77 | 169.6244 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6426 | 11.3374 | 60.0451 | 11.77 | 169.6648 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7001 | 11.3203 | 59.9428 | 11.77 | 169.6498 | 11.455 | 60.0382 | 11.77 | 169.6327 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6509 | 11.3374 | 60.0451 | 11.77 | 169.6731 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7085 | 11.3203 | 59.9428 | 11.77 | 169.6581 | 11.455 | 60.0382 | 11.77 | 169.641 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6592 | 11.3368 | 60.0451 | 11.77 | 169.6814 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7168 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.6664 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.6494 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6675 | 11.3368 | 60.0451 | 11.77 | 169.6897 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7251 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.6748 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.6577 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6758 | 11.3368 | 60.0444 | 11.77 | 169.6982 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7335 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.6831 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.666 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6841 | 11.3368 | 60.0444 | 11.77 | 169.7065 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7419 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.6915 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.6744 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.6924 | 11.3357 | 60.0444 | 11.77 | 169.7148 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7502 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.6998 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.6827 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7007 | 11.3357 | 60.0444 | 11.77 | 169.7231 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7585 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7081 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.691 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7092 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7314 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7669 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7164 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.6993 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7175 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7397 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7752 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7247 | 11.4528 | 60.0382 | 11.77 | 169.7078 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7258 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.748 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7835 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7331 | 11.4523 | 60.0374 | 11.77 | 169.7161 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7341 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7563 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.7919 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7414 | 11.4523 | 60.0374 | 11.77 | 169.7244 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7424 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7649 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.8002 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7498 | 11.4514 | 60.0374 | 11.77 | 169.7328 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7507 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7732 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.8086 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7581 | 11.4514 | 60.0374 | 11.77 | 169.7411 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.759 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7815 | 11.3019 | 60.0107 | 11.77
169.8169 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7664 | 11.4514 | 60.0374 | 11.77 | 169.7494 | 11.4401 | 59.9818 | 11.77 | 169.7673 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7898 | 11.3007 | 60.0111 | 11.77
169.8252 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7747 | 11.4514 | 60.0374 | 11.77 | 169.7577 | 11.4401 | 59.9806 | 11.77 | 169.7756 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.7981 | 11.3007 | 60.0111 | 11.77
169.8336 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7831 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.7661 | 11.4401 | 59.9806 | 11.77 | 169.7839 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.8064 | 11.3009 | 60.0111 | 11.77
169.8419 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7914 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.7744 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.7925 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.8147 | 11.3009 | 60.0111 | 11.77
169.8503 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.7997 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.7827 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8008 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.823 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.8586 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.808 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.7911 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8091 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.8315 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.867 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.8163 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.7994 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8174 | 11.3393 | 60.0444 | 11.77 | 169.8398 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.8753 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.8247 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.8077 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8257 | 11.3387 | 60.0444 | 11.77 | 169.8481 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.8836 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.833 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.8162 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.834 | 11.3387 | 60.0444 | 11.77 | 169.8564 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.892 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.8414 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.8245 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8423 | 11.3334 | 60.0444 | 11.77 | 169.8647 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9003 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.8497 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.8328 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8506 | 11.3334 | 60.0444 | 11.77 | 169.873 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9087 | 11.3195 | 59.9436 | 11.77 | 169.858 | 11.4501 | 60.0374 | 11.77 | 169.8411 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8589 | 11.3334 | 60.0444 | 11.77 | 169.8813 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.917 | 11.3195 | 59.944 | 11.77 | 169.8663 | 11.4492 | 60.0374 | 11.77 | 169.8495 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8674 | 11.3334 | 60.0444 | 11.77 | 169.8896 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9253 | 11.3195 | 59.944 | 11.77 | 169.8747 | 11.4492 | 60.0374 | 11.77 | 169.8578 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8757 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.8982 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9337 | 11.3195 | 59.944 | 11.77 | 169.883 | 11.4526 | 60.0374 | 11.77 | 169.8661 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.884 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9065 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.942 | 11.3195 | 59.944 | 11.77 | 169.8913 | 11.4526 | 60.0374 | 11.77 | 169.8745 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.8923 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9148 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9503 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.8997 | 11.4526 | 60.0374 | 11.77 | 169.8828 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9006 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9231 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9587 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.908 | 11.4526 | 60.0374 | 11.77 | 169.8911 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9089 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9314 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9671 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9163 | 11.4526 | 60.0374 | 11.77 | 169.8994 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9172 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9397 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9754 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9246 | 11.4526 | 60.0374 | 11.77 | 169.9078 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9255 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.948 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9837 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.933 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9161 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9338 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9565 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
169.9921 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9413 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9244 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9424 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9648 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0004 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9496 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9329 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9507 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9731 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0088 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9579 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9412 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.959 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9814 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0171 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9663 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9495 | 11.4406 | 59.9806 | 11.77 | 169.9673 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.9897 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0254 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9746 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9578 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 169.9756 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 169.998 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0338 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9829 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9662 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 169.9839 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 170.0063 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0421 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9913 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9745 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 169.9922 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 170.0146 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0504 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 169.9996 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9828 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0005 | 11.3334 | 60.0432 | 11.77 | 170.0232 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0588 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0079 | 11.4526 | 60.0358 | 11.77 | 169.9912 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0088 | 11.3364 | 60.0432 | 11.77 | 170.0315 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0671 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0162 | 11.4517 | 60.0358 | 11.77 | 169.9995 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0173 | 11.3364 | 60.0432 | 11.77 | 170.0398 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0755 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0246 | 11.4517 | 60.0358 | 11.77 | 170.0078 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0256 | 11.3354 | 60.0432 | 11.77 | 170.0481 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0838 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0329 | 11.4474 | 60.0358 | 11.77 | 170.0161 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0339 | 11.3354 | 60.0432 | 11.77 | 170.0564 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.0921 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0413 | 11.4474 | 60.0358 | 11.77 | 170.0245 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0422 | 11.3354 | 60.0432 | 11.77 | 170.0647 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1005 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0496 | 11.4474 | 60.0358 | 11.77 | 170.0328 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0505 | 11.3354 | 60.0432 | 11.77 | 170.073 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1089 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0579 | 11.4474 | 60.0358 | 11.77 | 170.0411 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0588 | 11.3354 | 60.0432 | 11.77 | 170.0813 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1172 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0662 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0496 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0671 | 11.3354 | 60.0432 | 11.77 | 170.0898 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1255 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0745 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0579 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0754 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.0981 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1339 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0829 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0662 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.0837 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1064 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1422 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0912 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0745 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.092 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1147 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1505 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.0995 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0829 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.1006 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.123 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1589 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1078 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0912 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.1089 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1313 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1672 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1162 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.0995 | 11.4406 | 59.9798 | 11.77 | 170.1172 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1396 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1756 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1245 | 11.447 | 60.0358 | 11.77 | 170.1079 | 11.4407 | 59.9798 | 11.77 | 170.1255 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1479 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1839 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1329 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1162 | 11.4407 | 59.9798 | 11.77 | 170.1338 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1565 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.1922 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1412 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1245 | 11.4407 | 59.9798 | 11.77 | 170.1421 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1648 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2006 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1495 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1329 | 11.4407 | 59.9798 | 11.77 | 170.1504 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1731 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.209 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1578 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1412 | 11.4407 | 59.9798 | 11.77 | 170.1587 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1814 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2173 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1661 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1495 | 11.4407 | 59.9798 | 11.77 | 170.167 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.1897 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2256 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1745 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1578 | 11.4407 | 59.9795 | 11.77 | 170.1755 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.198 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.234 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1828 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1663 | 11.4407 | 59.9795 | 11.77 | 170.1838 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2063 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2423 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1912 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1746 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.1921 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2146 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2506 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.1995 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1829 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2004 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2231 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.259 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.2078 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1913 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2087 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2314 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2673 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.2161 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.1996 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.217 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2397 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2757 | 11.3191 | 59.944 | 11.77 | 170.2245 | 11.447 | 60.035 | 11.77 | 170.2079 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2253 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.248 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.284 | 11.3177 | 59.944 | 11.77 | 170.2328 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2162 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2336 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2563 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.2923 | 11.3177 | 59.944 | 11.77 | 170.2411 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2246 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2419 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2646 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3007 | 11.3169 | 59.944 | 11.77 | 170.2495 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2329 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2505 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2729 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3091 | 11.3169 | 59.944 | 11.77 | 170.2578 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2412 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2588 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2812 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3174 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.2661 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2496 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2671 | 11.3354 | 60.0421 | 11.77 | 170.2898 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3257 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.2744 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2579 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2754 | 11.3354 | 60.0417 | 11.77 | 170.2981 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3341 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.2828 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2662 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.2837 | 11.3354 | 60.0417 | 11.77 | 170.3064 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3424 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.2911 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2745 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.292 | 11.3332 | 60.0417 | 11.77 | 170.3147 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3507 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.2994 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.283 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3003 | 11.3332 | 60.0417 | 11.77 | 170.323 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3591 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3077 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2913 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3086 | 11.3332 | 60.0417 | 11.77 | 170.3313 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3674 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3161 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.2996 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3169 | 11.3332 | 60.0417 | 11.77 | 170.3396 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3758 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3244 | 11.4552 | 60.035 | 11.77 | 170.308 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3254 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.3479 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3841 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3327 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3163 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3337 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.3564 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.3924 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3411 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3246 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.342 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.3647 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4008 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3494 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3329 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3503 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.373 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4091 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3577 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3413 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3586 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.3813 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4174 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.366 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3496 | 11.3259 | 59.9795 | 11.77 | 170.3669 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.3896 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4258 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3744 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3579 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.3752 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.3979 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4342 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3827 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3663 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.3835 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4062 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4425 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3911 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3746 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.3918 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4146 | 11.2991 | 60.0111 | 11.77
170.4508 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.3994 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3829 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4004 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4231 | 11.2987 | 60.0111 | 11.77
170.4592 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.4077 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3912 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4087 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4314 | 11.2987 | 60.0111 | 11.77
170.4675 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.416 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.3997 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.417 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4397 | 11.2987 | 60.0111 | 11.77
170.4759 | 11.3161 | 59.9444 | 11.77 | 170.4243 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.408 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4253 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.448 | 11.2987 | 60.0111 | 11.77
170.4842 | 11.3146 | 59.9444 | 11.77 | 170.4327 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4163 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4336 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4563 | 11.2989 | 60.0111 | 11.77
170.4925 | 11.3146 | 59.9444 | 11.77 | 170.441 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4247 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4419 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4646 | 11.2989 | 60.0111 | 11.77
170.5009 | 11.3146 | 59.9444 | 11.77 | 170.4493 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.433 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4502 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4729 | 11.2989 | 60.0111 | 11.77
170.5092 | 11.3146 | 59.9444 | 11.77 | 170.4576 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4413 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4585 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4814 | 11.2989 | 60.0111 | 11.77
170.5175 | 11.3146 | 59.9451 | 11.77 | 170.466 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4497 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4668 | 11.3327 | 60.0417 | 11.77 | 170.4897 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5259 | 11.3146 | 59.9451 | 11.77 | 170.4743 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.458 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4753 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.498 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5342 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.4827 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4663 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4836 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5063 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5426 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.491 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4746 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.4919 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5146 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5509 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.4993 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.483 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.5002 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5229 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5592 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5076 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4913 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.5085 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5312 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5676 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5159 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.4996 | 11.3259 | 59.9798 | 11.77 | 170.5168 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5396 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.576 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5243 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.5081 | 11.3258 | 59.9798 | 11.77 | 170.5251 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5481 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5843 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5326 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.5164 | 11.3258 | 59.9798 | 11.77 | 170.5334 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5564 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.5926 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.541 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.5247 | 11.3258 | 59.9798 | 11.77 | 170.5417 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5647 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.601 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5493 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.533 | 11.3258 | 59.9798 | 11.77 | 170.5503 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.573 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.6093 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5576 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.5414 | 11.3258 | 59.9798 | 11.77 | 170.5586 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5813 | 11.2983 | 60.0111 | 11.77
170.6176 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5659 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.5497 | 11.3258 | 59.9798 | 11.77 | 170.5669 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5896 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.626 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5743 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.558 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.5752 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.5979 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6343 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5826 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.5664 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.5835 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6062 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6427 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5909 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.5747 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.5918 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6147 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.651 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.5992 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.583 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6001 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.623 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6593 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.6075 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.5913 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6084 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6313 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6677 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.6159 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.5997 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6167 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6396 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6761 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.6242 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.608 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6252 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6479 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6844 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.6326 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.6163 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6335 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6562 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.6927 | 11.316 | 59.9451 | 11.77 | 170.6409 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.6248 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6418 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6646 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7011 | 11.3183 | 59.9451 | 11.77 | 170.6492 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.6331 | 11.3258 | 59.9802 | 11.77 | 170.6501 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6729 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7094 | 11.3183 | 59.9451 | 11.77 | 170.6575 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.6414 | 11.3242 | 59.9802 | 11.77 | 170.6584 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6814 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7177 | 11.3183 | 59.9459 | 11.77 | 170.6659 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.6497 | 11.3242 | 59.9802 | 11.77 | 170.6667 | 11.3307 | 60.0413 | 11.77 | 170.6897 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7261 | 11.3183 | 59.9459 | 11.77 | 170.6742 | 11.456 | 60.0342 | 11.77 | 170.6581 | 11.3242 | 59.9802 | 11.77 | 170.675 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.698 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7344 | 11.3183 | 59.9459 | 11.77 | 170.6826 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.6664 | 11.3242 | 59.9802 | 11.77 | 170.6833 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.7063 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7428 | 11.3183 | 59.9459 | 11.77 | 170.6909 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.6747 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.6917 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.7146 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7511 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.6992 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.6831 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7002 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.7229 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7594 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7075 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.6914 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7085 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.7312 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7678 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7158 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.6997 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7168 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.7395 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7762 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7242 | 11.4552 | 60.0342 | 11.77 | 170.708 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7251 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.748 | 11.2983 | 60.0107 | 11.77
170.7845 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7325 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7164 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7334 | 11.3307 | 60.0417 | 11.77 | 170.7563 | 11.2979 | 60.0107 | 11.77
170.7928 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7408 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7247 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7417 | 11.3313 | 60.0417 | 11.77 | 170.7646 | 11.2979 | 60.0107 | 11.77
170.8012 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7491 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.733 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.75 | 11.3313 | 60.0417 | 11.77 | 170.7729 | 11.2979 | 60.0107 | 11.77
170.8095 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7575 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7415 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7583 | 11.3313 | 60.0417 | 11.77 | 170.7812 | 11.2979 | 60.0107 | 11.77
170.8178 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7658 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7498 | 11.3287 | 59.9802 | 11.77 | 170.7666 | 11.3313 | 60.0417 | 11.77 | 170.7896 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8261 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7742 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7581 | 11.3287 | 59.9806 | 11.77 | 170.7749 | 11.3313 | 60.0417 | 11.77 | 170.7979 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8345 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7825 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7665 | 11.3287 | 59.9806 | 11.77 | 170.7834 | 11.3313 | 60.0417 | 11.77 | 170.8062 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8429 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7908 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 | 170.7748 | 11.3324 | 59.9806 | 11.77 | 170.7917 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8147 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8512 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.7991 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.823 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8595 | 11.3168 | 59.9459 | 11.77 | 170.8074 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8083 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8313 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8679 | 11.3153 | 59.9459 | 11.77 | 170.8158 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8167 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8396 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8762 | 11.3153 | 59.9459 | 11.77 | 170.8241 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.825 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8479 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8846 | 11.3153 | 59.9459 | 11.77 | 170.8325 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8333 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8562 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.8929 | 11.3153 | 59.9459 | 11.77 | 170.8408 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8416 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8645 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9012 | 11.31 | 59.9459 | 11.77 | 170.8491 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8499 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8728 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9096 | 11.31 | 59.9459 | 11.77 | 170.8574 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8584 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8813 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9179 | 11.31 | 59.9471 | 11.77 | 170.8658 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8667 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8896 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9262 | 11.31 | 59.9471 | 11.77 | 170.8741 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.875 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.8979 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9346 | 11.31 | 59.9471 | 11.77 | 170.8824 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8833 | 11.3281 | 60.0417 | 11.77 | 170.9062 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.943 | 11.31 | 59.9471 | 11.77 | 170.8907 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8916 | 11.3274 | 60.0417 | 11.77 | 170.9146 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9513 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.899 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.8999 | 11.3274 | 60.0417 | 11.77 | 170.9229 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9596 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9074 | 11.4552 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9082 | 11.3274 | 60.0417 | 11.77 | 170.9312 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.968 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9157 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9165 | 11.3274 | 60.0417 | 11.77 | 170.9397 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9763 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9241 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9248 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.948 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.9846 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9324 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9333 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.9563 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
170.993 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9407 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9417 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.9646 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
171.0013 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.949 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.95 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.9729 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
171.0097 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9574 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9583 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.9812 | 11.2993 | 60.0103 | 11.77
171.018 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9657 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9666 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.9895 | 11.2989 | 60.0096 | 11.77
171.0263 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.974 | 11.4557 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9749 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 170.9978 | 11.2989 | 60.0096 | 11.77
171.0347 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9824 | 11.457 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9832 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0063 | 11.2989 | 60.0096 | 11.77
171.0431 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.9907 | 11.457 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9915 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0146 | 11.2989 | 60.0096 | 11.77
171.0514 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 170.999 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 170.9998 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0229 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.0597 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.0073 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0083 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0312 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.068 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.0157 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0166 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0396 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.0764 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.024 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0249 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0479 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.0847 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.0323 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0332 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0562 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.093 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.0406 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0415 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.0645 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1014 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.049 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0498 | 11.3279 | 60.0417 | 11.77 | 171.073 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1098 | 11.3107 | 59.9471 | 11.77 | 171.0573 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0581 | 11.3265 | 60.0417 | 11.77 | 171.0813 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1181 | 11.3107 | 59.9475 | 11.77 | 171.0656 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0664 | 11.3265 | 60.0417 | 11.77 | 171.0896 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1264 | 11.3107 | 59.9475 | 11.77 | 171.074 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0747 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.0979 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1348 | 11.3107 | 59.9475 | 11.77 | 171.0823 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0833 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1062 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1431 | 11.3107 | 59.9475 | 11.77 | 171.0906 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0916 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1145 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1515 | 11.3107 | 59.9475 | 11.77 | 171.0989 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.0999 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1228 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1598 | 11.3107 | 59.9475 | 11.77 | 171.1073 | 11.4579 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1082 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1311 | 11.2982 | 60.0096 | 11.77
171.1681 | 11.3086 | 59.9475 | 11.77 | 171.1156 | 11.4583 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1165 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1396 | 11.2984 | 60.0096 | 11.77
171.1765 | 11.3086 | 59.9475 | 11.77 | 171.124 | 11.4583 | 60.0346 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1248 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1479 | 11.2984 | 60.0096 | 11.77
171.1848 | 11.3086 | 59.9475 | 11.77 | 171.1323 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1331 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1562 | 11.2984 | 60.0096 | 11.77
171.1931 | 11.3086 | 59.9475 | 11.77 | 171.1406 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1414 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1646 | 11.2984 | 60.0096 | 11.77
171.2015 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1489 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1497 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1729 | 11.2984 | 60.0096 | 11.77
171.2099 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1572 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1582 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1812 | 11.2984 | 60.0096 | 11.77
171.2182 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1656 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1665 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1895 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2265 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1739 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1748 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.1978 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2349 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1823 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1831 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2063 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2432 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1906 | 11.4583 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1914 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2146 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2516 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.1989 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.1997 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2229 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2599 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2072 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.208 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2312 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2682 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2156 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2163 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2395 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2766 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2239 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2246 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2478 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2849 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2322 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2332 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2561 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.2932 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2405 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2415 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2646 | 11.2984 | 60.0088 | 11.77
171.3016 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2488 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2498 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2729 | 11.298 | 60.0088 | 11.77
171.3099 | 11.3078 | 59.9475 | 11.77 | 171.2572 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2581 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2812 | 11.298 | 60.0088 | 11.77
171.3183 | 11.3072 | 59.9483 | 11.77 | 171.2655 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2664 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2896 | 11.298 | 60.0088 | 11.77
171.3266 | 11.3072 | 59.9483 | 11.77 | 171.2739 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2747 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.2979 | 11.298 | 60.0088 | 11.77
171.3349 | 11.3072 | 59.9483 | 11.77 | 171.2822 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.283 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.3062 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.3433 | 11.3072 | 59.9483 | 11.77 | 171.2905 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2913 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.3145 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.3517 | 11.3072 | 59.9483 | 11.77 | 171.2988 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.2996 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.3228 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.36 | 11.3072 | 59.9483 | 11.77 | 171.3072 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3079 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.3313 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.3683 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3155 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3164 | 11.3265 | 60.0425 | 11.77 | 171.3396 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.3767 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3239 | 11.4605 | 60.0354 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3247 | 11.3248 | 60.0425 | 11.77 | 171.3479 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.385 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3322 | 11.4605 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.333 | 11.3248 | 60.0425 | 11.77 | 171.3562 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.3933 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3405 | 11.4605 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3413 | 11.3248 | 60.0425 | 11.77 | 171.3645 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.4017 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3488 | 11.4609 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3496 | 11.3248 | 60.0425 | 11.77 | 171.3728 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.41 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3571 | 11.4609 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3579 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.3811 | 11.2974 | 60.0088 | 11.77
171.4184 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3655 | 11.4609 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3662 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.3894 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4267 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3738 | 11.4609 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3745 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.3979 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.435 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3821 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3828 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4062 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4434 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3904 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3914 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4146 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4517 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.3988 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.3997 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4229 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4601 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.4071 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.408 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4312 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4684 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.4154 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4163 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4395 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4767 | 11.3101 | 59.9483 | 11.77 | 171.4238 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4246 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4478 | 11.2976 | 60.0084 | 11.77
171.4851 | 11.3057 | 59.9483 | 11.77 | 171.4321 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4329 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4561 | 11.2972 | 60.0084 | 11.77
171.4934 | 11.3057 | 59.9483 | 11.77 | 171.4404 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4412 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4646 | 11.2972 | 60.0084 | 11.77
171.5017 | 11.3057 | 59.9483 | 11.77 | 171.4487 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4495 | 11.3234 | 60.0425 | 11.77 | 171.4729 | 11.2965 | 60.0084 | 11.77
171.5101 | 11.3057 | 59.9483 | 11.77 | 171.4571 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4578 | 11.3224 | 60.0425 | 11.77 | 171.4812 | 11.2965 | 60.0084 | 11.77
171.5185 | 11.3051 | 59.9491 | 11.77 | 171.4654 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4663 | 11.3224 | 60.0425 | 11.77 | 171.4895 | 11.2965 | 60.0084 | 11.77
171.5268 | 11.3051 | 59.9491 | 11.77 | 171.4738 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4746 | 11.3183 | 60.0413 | 11.77 | 171.4978 | 11.2965 | 60.0084 | 11.77
171.5351 | 11.3051 | 59.9491 | 11.77 | 171.4821 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4829 | 11.3183 | 60.0413 | 11.77 | 171.5061 | 11.2965 | 60.0084 | 11.77
171.5435 | 11.3051 | 59.9491 | 11.77 | 171.4904 | 11.4572 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4912 | 11.3183 | 60.0413 | 11.77 | 171.5144 | 11.2965 | 60.0084 | 11.77
171.5518 | 11.3051 | 59.9491 | 11.77 | 171.4987 | 11.4556 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.4995 | 11.3183 | 60.0413 | 11.77 | 171.5227 | 11.2967 | 60.0084 | 11.77
171.5602 | 11.3051 | 59.9491 | 11.77 | 171.507 | 11.4556 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5078 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5312 | 11.2967 | 60.0084 | 11.77
171.5685 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5154 | 11.4569 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5161 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5396 | 11.2967 | 60.0084 | 11.77
171.5768 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5237 | 11.4569 | 60.0362 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5244 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5479 | 11.2967 | 60.0084 | 11.77
171.5852 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.532 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5327 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5562 | 11.2963 | 60.0084 | 11.77
171.5935 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5403 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5413 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5645 | 11.2963 | 60.0084 | 11.77
171.6018 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5487 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5496 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5728 | 11.2963 | 60.0084 | 11.77
171.6102 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.557 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5579 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5811 | 11.2963 | 60.0084 | 11.77
171.6185 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5654 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5662 | 11.3169 | 60.0413 | 11.77 | 171.5896 | 11.2963 | 60.0072 | 11.77
171.6269 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5737 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5745 | 11.3159 | 60.0413 | 11.77 | 171.5979 | 11.2963 | 60.0072 | 11.77
171.6352 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.582 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5828 | 11.3159 | 60.0413 | 11.77 | 171.6062 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6435 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5903 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5911 | 11.3159 | 60.0413 | 11.77 | 171.6145 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6519 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.5986 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.5994 | 11.3159 | 60.0413 | 11.77 | 171.6228 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6602 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.607 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6077 | 11.3187 | 60.0413 | 11.77 | 171.6311 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6685 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.6153 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6162 | 11.3187 | 60.0413 | 11.77 | 171.6394 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6769 | 11.3043 | 59.9491 | 11.77 | 171.6237 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6245 | 11.3173 | 60.0413 | 11.77 | 171.6477 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6853 | 11.3022 | 59.9491 | 11.77 | 171.632 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6328 | 11.3173 | 60.0413 | 11.77 | 171.6562 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.6936 | 11.3022 | 59.9491 | 11.77 | 171.6403 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6411 | 11.3173 | 60.0413 | 11.77 | 171.6646 | 11.2987 | 60.0072 | 11.77
171.7019 | 11.3022 | 59.9491 | 11.77 | 171.6486 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6494 | 11.3173 | 60.0413 | 11.77 | 171.6729 | 11.299 | 60.0072 | 11.77
171.7103 | 11.3022 | 59.9491 | 11.77 | 171.657 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6577 | 11.3162 | 60.0413 | 11.77 | 171.6812 | 11.299 | 60.0072 | 11.77
171.7186 | 11.3022 | 59.9499 | 11.77 | 171.6653 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.666 | 11.3162 | 60.0413 | 11.77 | 171.6895 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.727 | 11.3022 | 59.9499 | 11.77 | 171.6736 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6743 | 11.3156 | 60.0398 | 11.77 | 171.6978 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.7353 | 11.3022 | 59.9499 | 11.77 | 171.6819 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6826 | 11.3156 | 60.0398 | 11.77 | 171.7061 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.7436 | 11.3022 | 59.9499 | 11.77 | 171.6902 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6912 | 11.3156 | 60.0398 | 11.77 | 171.7144 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.752 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.6986 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.6995 | 11.3156 | 60.0398 | 11.77 | 171.7229 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.7603 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7069 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7078 | 11.3193 | 60.0398 | 11.77 | 171.7312 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.7686 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7153 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7161 | 11.3193 | 60.0398 | 11.77 | 171.7395 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.777 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7236 | 11.4569 | 60.0374 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7244 | 11.3193 | 60.0398 | 11.77 | 171.7478 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.7853 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7319 | 11.4569 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7327 | 11.3193 | 60.0398 | 11.77 | 171.7561 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.7937 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7402 | 11.4569 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.741 | 11.3182 | 60.0398 | 11.77 | 171.7644 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.802 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7485 | 11.4539 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7493 | 11.3182 | 60.0398 | 11.77 | 171.7727 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.8103 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7569 | 11.4539 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7576 | 11.3182 | 60.0398 | 11.77 | 171.781 | 11.2986 | 60.0072 | 11.77
171.8187 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7652 | 11.4543 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7661 | 11.3182 | 60.0398 | 11.77 | 171.7896 | 11.2986 | 60.006 | 11.77
171.8271 | 11.3015 | 59.9499 | 11.77 | 171.7736 | 11.4543 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7744 | 11.3133 | 60.0398 | 11.77 | 171.7979 | 11.2986 | 60.006 | 11.77
171.8354 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.7819 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7827 | 11.3133 | 60.0398 | 11.77 | 171.8062 | 11.2979 | 60.006 | 11.77
171.8437 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.7902 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.791 | 11.3133 | 60.0398 | 11.77 | 171.8145 | 11.2979 | 60.006 | 11.77
171.8521 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.7985 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.7993 | 11.3133 | 60.0398 | 11.77 | 171.8228 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.8604 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.8069 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8076 | 11.3133 | 60.0398 | 11.77 | 171.8311 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.8687 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.8152 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8159 | 11.3133 | 60.0398 | 11.77 | 171.8394 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.8771 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.8235 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8242 | 11.3196 | 60.0398 | 11.77 | 171.8479 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.8854 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.8318 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8325 | 11.3196 | 60.0398 | 11.77 | 171.8562 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.8938 | 11.3012 | 59.9499 | 11.77 | 171.8401 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8411 | 11.3196 | 60.0398 | 11.77 | 171.8645 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.9021 | 11.299 | 59.9499 | 11.77 | 171.8485 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8494 | 11.3196 | 60.0398 | 11.77 | 171.8728 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.9104 | 11.299 | 59.9499 | 11.77 | 171.8568 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8577 | 11.319 | 60.0398 | 11.77 | 171.8811 | 11.2964 | 60.006 | 11.77
171.9188 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.8652 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.866 | 11.319 | 60.0398 | 11.77 | 171.8894 | 11.296 | 60.006 | 11.77
171.9271 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.8735 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8743 | 11.3165 | 60.0378 | 11.77 | 171.8977 | 11.296 | 60.006 | 11.77
171.9355 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.8818 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8826 | 11.3165 | 60.0378 | 11.77 | 171.906 | 11.296 | 60.006 | 11.77
171.9438 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.8901 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8909 | 11.3846 | 60.0378 | 11.77 | 171.9146 | 11.296 | 60.006 | 11.77
171.9521 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.8984 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.8992 | 11.3846 | 60.0378 | 11.77 | 171.9229 | 11.296 | 60.006 | 11.77
171.9605 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.9068 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9075 | 11.384 | 60.0378 | 11.77 | 171.9312 | 11.296 | 60.006 | 11.77
171.9688 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.9151 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.916 | 11.384 | 60.0378 | 11.77 | 171.9395 | 11.2962 | 60.006 | 11.77
171.9771 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.9235 | 11.4535 | 60.0382 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9243 | 11.3832 | 60.0378 | 11.77 | 171.9478 | 11.2962 | 60.006 | 11.77
171.9855 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.9318 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9326 | 11.3832 | 60.0378 | 11.77 | 171.9561 | 11.2955 | 60.006 | 11.77
171.9939 | 11.299 | 59.951 | 11.77 | 171.9401 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9409 | 11.3818 | 60.0378 | 11.77 | 171.9644 | 11.2955 | 60.006 | 11.77
172.0022 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9484 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9492 | 11.3818 | 60.0378 | 11.77 | 171.9727 | 11.2955 | 60.006 | 11.77
172.0105 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9568 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9575 | 11.3812 | 60.0378 | 11.77 | 171.9812 | 11.2955 | 60.006 | 11.77
172.0189 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9651 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9658 | 11.3812 | 60.0378 | 11.77 | 171.9895 | 11.2955 | 60.0052 | 11.77
172.0272 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9734 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9741 | 11.3803 | 60.0378 | 11.77 | 171.9978 | 11.2955 | 60.0052 | 11.77
172.0356 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9818 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9824 | 11.3803 | 60.0378 | 11.77 | 172.0061 | 11.2955 | 60.0052 | 11.77
172.0439 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9901 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.991 | 11.3817 | 60.0378 | 11.77 | 172.0144 | 11.2955 | 60.0052 | 11.77
172.0522 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 171.9984 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 171.9993 | 11.3817 | 60.0378 | 11.77 | 172.0227 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.0606 | 11.3373 | 59.951 | 11.77 | 172.0067 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0076 | 11.3803 | 60.0378 | 11.77 | 172.031 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.0689 | 11.3345 | 59.951 | 11.77 | 172.0151 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0159 | 11.3803 | 60.0378 | 11.77 | 172.0396 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.0772 | 11.3345 | 59.951 | 11.77 | 172.0234 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0242 | 11.3803 | 60.0378 | 11.77 | 172.0479 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.0856 | 11.336 | 59.951 | 11.77 | 172.0317 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0325 | 11.3803 | 60.0378 | 11.77 | 172.0562 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.0939 | 11.336 | 59.951 | 11.77 | 172.04 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0408 | 11.3837 | 60.0378 | 11.77 | 172.0645 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.1023 | 11.3366 | 59.951 | 11.77 | 172.0484 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0491 | 11.3837 | 60.0378 | 11.77 | 172.0728 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.1106 | 11.3366 | 59.951 | 11.77 | 172.0567 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0574 | 11.3938 | 60.0378 | 11.77 | 172.0811 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.1189 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.065 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0659 | 11.3938 | 60.0378 | 11.77 | 172.0894 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.1273 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.0734 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0742 | 11.3932 | 60.0343 | 11.77 | 172.0977 | 11.2951 | 60.0052 | 11.77
172.1357 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.0817 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0825 | 11.3932 | 60.0343 | 11.77 | 172.1062 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.144 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.09 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0908 | 11.3949 | 60.0343 | 11.77 | 172.1145 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.1523 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.0983 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.0991 | 11.3949 | 60.0343 | 11.77 | 172.1228 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.1607 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.1067 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1074 | 11.3949 | 60.0343 | 11.77 | 172.1311 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.169 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.115 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1157 | 11.3949 | 60.0343 | 11.77 | 172.1394 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.1773 | 11.3366 | 59.9506 | 11.77 | 172.1234 | 11.4535 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.124 | 11.3949 | 60.0343 | 11.77 | 172.1477 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.1856 | 11.3386 | 59.9506 | 11.77 | 172.1317 | 11.4544 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1323 | 11.3949 | 60.0343 | 11.77 | 172.156 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.194 | 11.3386 | 59.9506 | 11.77 | 172.14 | 11.4544 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1409 | 11.3923 | 60.0343 | 11.77 | 172.1643 | 11.2953 | 60.0052 | 11.77
172.2024 | 11.3355 | 59.9506 | 11.77 | 172.1483 | 11.4544 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1492 | 11.3923 | 60.0343 | 11.77 | 172.1729 | 11.2942 | 60.0052 | 11.77
172.2107 | 11.3355 | 59.9506 | 11.77 | 172.1566 | 11.4544 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1575 | 11.3923 | 60.0343 | 11.77 | 172.1812 | 11.2942 | 60.0052 | 11.77
172.219 | 11.3348 | 59.9506 | 11.77 | 172.165 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1658 | 11.3923 | 60.0343 | 11.77 | 172.1895 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2274 | 11.3348 | 59.9506 | 11.77 | 172.1733 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1741 | 11.3914 | 60.0343 | 11.77 | 172.1978 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2357 | 11.3348 | 59.9506 | 11.77 | 172.1816 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1824 | 11.3914 | 60.0343 | 11.77 | 172.2061 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.244 | 11.3348 | 59.9506 | 11.77 | 172.1899 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.1907 | 11.3947 | 60.0343 | 11.77 | 172.2144 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2524 | 11.3348 | 59.9506 | 11.77 | 172.1983 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.199 | 11.3947 | 60.0343 | 11.77 | 172.2227 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2607 | 11.3348 | 59.9506 | 11.77 | 172.2066 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2073 | 11.3947 | 60.0343 | 11.77 | 172.2312 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2691 | 11.3388 | 59.9506 | 11.77 | 172.2149 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2158 | 11.3947 | 60.0343 | 11.77 | 172.2395 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2774 | 11.3388 | 59.9506 | 11.77 | 172.2233 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2241 | 11.389 | 60.0343 | 11.77 | 172.2478 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2857 | 11.3403 | 59.9506 | 11.77 | 172.2316 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2324 | 11.389 | 60.0343 | 11.77 | 172.2561 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.2941 | 11.3403 | 59.9506 | 11.77 | 172.2399 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2407 | 11.369 | 60.0343 | 11.77 | 172.2644 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.3025 | 11.3403 | 59.9506 | 11.77 | 172.2482 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.249 | 11.369 | 60.0343 | 11.77 | 172.2727 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.3108 | 11.3403 | 59.9506 | 11.77 | 172.2566 | 11.4557 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2573 | 11.3719 | 60.0343 | 11.77 | 172.281 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.3191 | 11.3409 | 59.9494 | 11.77 | 172.2649 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2656 | 11.3719 | 60.0343 | 11.77 | 172.2893 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.3274 | 11.3409 | 59.9494 | 11.77 | 172.2733 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2739 | 11.3735 | 60.0308 | 11.77 | 172.2979 | 11.2942 | 60.0041 | 11.77
172.3358 | 11.3409 | 59.9494 | 11.77 | 172.2816 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2822 | 11.3735 | 60.0308 | 11.77 | 172.3062 | 11.2944 | 60.0041 | 11.77
172.3441 | 11.3409 | 59.9494 | 11.77 | 172.2899 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2908 | 11.3735 | 60.0308 | 11.77 | 172.3145 | 11.2944 | 60.0041 | 11.77
172.3524 | 11.3409 | 59.9494 | 11.77 | 172.2982 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.2991 | 11.3735 | 60.0308 | 11.77 | 172.3228 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.3608 | 11.3409 | 59.9494 | 11.77 | 172.3065 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3074 | 11.3726 | 60.0308 | 11.77 | 172.3311 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.3692 | 11.3381 | 59.9494 | 11.77 | 172.3149 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3157 | 11.3726 | 60.0308 | 11.77 | 172.3394 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.3775 | 11.3381 | 59.9494 | 11.77 | 172.3232 | 11.4562 | 60.0386 | 11.77 |  |  |  |  | 172.324 | 11.3724 | 60.0308 | 11.77 | 172.3477 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.3858 | 11.3396 | 59.9494 | 11.77 | 172.3315 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3323 | 11.3724 | 60.0308 | 11.77 | 172.356 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.3942 | 11.3396 | 59.9494 | 11.77 | 172.3398 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3406 | 11.3712 | 60.0308 | 11.77 | 172.3645 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.4025 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3482 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3489 | 11.3712 | 60.0308 | 11.77 | 172.3728 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.4109 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3565 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3574 | 11.3703 | 60.0308 | 11.77 | 172.3811 | 11.2984 | 60.0041 | 11.77
172.4192 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3648 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3657 | 11.3703 | 60.0308 | 11.77 | 172.3894 | 11.2984 | 60.0028 | 11.77
172.4275 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3732 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.374 | 11.3703 | 60.0308 | 11.77 | 172.3977 | 11.2984 | 60.0028 | 11.77
172.4359 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3815 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3823 | 11.3703 | 60.0308 | 11.77 | 172.406 | 11.2984 | 60.0028 | 11.77
172.4442 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3898 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3906 | 11.3719 | 60.0308 | 11.77 | 172.4143 | 11.2984 | 60.0028 | 11.77
172.4525 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.3981 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.3989 | 11.3719 | 60.0308 | 11.77 | 172.4229 | 11.2946 | 60.0028 | 11.77
172.4609 | 11.3401 | 59.9494 | 11.77 | 172.4065 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4072 | 11.3711 | 60.0308 | 11.77 | 172.4312 | 11.2946 | 60.0028 | 11.77
172.4692 | 11.3408 | 59.9494 | 11.77 | 172.4148 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4155 | 11.3711 | 60.0308 | 11.77 | 172.4395 | 11.2946 | 60.0028 | 11.77
172.4776 | 11.3408 | 59.9494 | 11.77 | 172.4232 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4238 | 11.3472 | 60.0308 | 11.77 | 172.4478 | 11.2946 | 60.0028 | 11.77
172.4859 | 11.3408 | 59.9494 | 11.77 | 172.4315 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4324 | 11.3472 | 60.0308 | 11.77 | 172.4561 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.4942 | 11.3408 | 59.9494 | 11.77 | 172.4398 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4407 | 11.3452 | 60.0308 | 11.77 | 172.4644 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.5026 | 11.3413 | 59.9494 | 11.77 | 172.4481 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.449 | 11.3452 | 60.0308 | 11.77 | 172.4727 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.511 | 11.3413 | 59.9494 | 11.77 | 172.4564 | 11.4566 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4573 | 11.3452 | 60.0308 | 11.77 | 172.481 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.5193 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.4648 | 11.4528 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4656 | 11.3452 | 60.0308 | 11.77 | 172.4895 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.5276 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.4731 | 11.4528 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4739 | 11.3484 | 60.0272 | 11.77 | 172.4978 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.536 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.4814 | 11.4528 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4822 | 11.3484 | 60.0272 | 11.77 | 172.5061 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.5443 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.4897 | 11.4528 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.4905 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5144 | 11.2944 | 60.0028 | 11.77
172.5526 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.4981 | 11.4499 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.499 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5227 | 11.37 | 60.0028 | 11.77
172.561 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.5064 | 11.4499 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5073 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.531 | 11.37 | 60.0028 | 11.77
172.5693 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.5147 | 11.4499 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5156 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5393 | 11.37 | 60.0028 | 11.77
172.5777 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.5231 | 11.4499 | 60.0393 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5239 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5479 | 11.37 | 60.0028 | 11.77
172.586 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.5314 | 11.4499 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5322 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5562 | 11.3722 | 60.0028 | 11.77
172.5943 | 11.3399 | 59.9475 | 11.77 | 172.5397 | 11.4499 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5405 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5645 | 11.3722 | 60.0028 | 11.77
172.6027 | 11.3405 | 59.9475 | 11.77 | 172.548 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5488 | 11.3555 | 60.0272 | 11.77 | 172.5728 | 11.3724 | 60.0028 | 11.77
172.6111 | 11.3405 | 59.9475 | 11.77 | 172.5564 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5571 | 11.3586 | 60.0272 | 11.77 | 172.5811 | 11.3724 | 60.0028 | 11.77
172.6194 | 11.3374 | 59.9475 | 11.77 | 172.5647 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5654 | 11.3586 | 60.0272 | 11.77 | 172.5894 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6277 | 11.3374 | 59.9475 | 11.77 | 172.5731 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.574 | 11.3569 | 60.0272 | 11.77 | 172.5977 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6361 | 11.3374 | 59.9475 | 11.77 | 172.5814 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5823 | 11.3569 | 60.0272 | 11.77 | 172.606 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6444 | 11.3374 | 59.9475 | 11.77 | 172.5897 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5906 | 11.3569 | 60.0272 | 11.77 | 172.6145 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6527 | 11.3374 | 59.9475 | 11.77 | 172.598 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.5989 | 11.3569 | 60.0272 | 11.77 | 172.6228 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.661 | 11.3374 | 59.9475 | 11.77 | 172.6063 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6072 | 11.3569 | 60.0272 | 11.77 | 172.6311 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6694 | 11.3389 | 59.9475 | 11.77 | 172.6147 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6155 | 11.3569 | 60.0272 | 11.77 | 172.6394 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6778 | 11.3389 | 59.9475 | 11.77 | 172.623 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6238 | 11.3567 | 60.0272 | 11.77 | 172.6477 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6861 | 11.3389 | 59.9475 | 11.77 | 172.6313 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6321 | 11.3567 | 60.0272 | 11.77 | 172.656 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.6944 | 11.3389 | 59.9475 | 11.77 | 172.6396 | 11.4519 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6406 | 11.3606 | 60.0272 | 11.77 | 172.6643 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.7028 | 11.3395 | 59.9475 | 11.77 | 172.648 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6489 | 11.3606 | 60.0272 | 11.77 | 172.6726 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.7111 | 11.3395 | 59.9475 | 11.77 | 172.6563 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6572 | 11.3638 | 60.0272 | 11.77 | 172.6812 | 11.3724 | 60.0017 | 11.77
172.7195 | 11.3401 | 59.9459 | 11.77 | 172.6646 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6655 | 11.3638 | 60.0272 | 11.77 | 172.6895 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7278 | 11.3401 | 59.9459 | 11.77 | 172.673 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6738 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.6978 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7361 | 11.3401 | 59.9459 | 11.77 | 172.6813 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6821 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.7061 | 11.3715 | 60.0017 | 11.77
172.7445 | 11.3401 | 59.9459 | 11.77 | 172.6896 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6904 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.7144 | 11.3715 | 60.0017 | 11.77
172.7528 | 11.3393 | 59.9459 | 11.77 | 172.6979 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.6987 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.7227 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7611 | 11.3393 | 59.9459 | 11.77 | 172.7063 | 11.4536 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.707 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.731 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7695 | 11.3393 | 59.9459 | 11.77 | 172.7146 | 11.4545 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.7156 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.7395 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7779 | 11.3393 | 59.9459 | 11.77 | 172.723 | 11.4545 | 60.0397 | 11.77 |  |  |  |  | 172.7239 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.7478 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7862 | 11.34 | 59.9459 | 11.77 | 172.7313 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 |  |  |  |  | 172.7322 | 11.3638 | 60.0248 | 11.77 | 172.7561 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.7945 | 11.34 | 59.9459 | 11.77 | 172.7396 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 |  |  |  |  | 172.7405 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77 | 172.7644 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.8029 | 11.3405 | 59.9459 | 11.77 | 172.7479 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.7727 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.8112 | 11.3405 | 59.9459 | 11.77 | 172.7562 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.781 | 11.3717 | 60.0017 | 11.77
172.8195 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.7646 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.7893 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8279 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.7729 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.7976 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8362 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.7812 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8062 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8446 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.7896 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8145 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8529 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.7979 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8228 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8612 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.8062 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8311 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8696 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.8145 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8394 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8779 | 11.342 | 59.9459 | 11.77 | 172.8229 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8477 | 11.3717 | 60.0005 | 11.77
172.8863 | 11.3432 | 59.9459 | 11.77 | 172.8312 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.856 | 11.3753 | 60.0005 | 11.77
172.8946 | 11.3432 | 59.9459 | 11.77 | 172.8395 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8645 | 11.3753 | 60.0005 | 11.77
172.9029 | 11.3425 | 59.9459 | 11.77 | 172.8478 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8728 | 11.3788 | 60.0005 | 11.77
172.9113 | 11.3425 | 59.9459 | 11.77 | 172.8562 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8811 | 11.3788 | 60.0005 | 11.77
172.9196 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.8645 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8894 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9279 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.8728 | 11.4545 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.8977 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9363 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.8812 | 11.4515 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.906 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9447 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.8895 | 11.4515 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.9143 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.953 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.8978 | 11.4515 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.9226 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9613 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.9061 | 11.4515 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.9312 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9697 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.9145 | 11.4528 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.9395 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.978 | 11.3425 | 59.9443 | 11.77 | 172.9228 | 11.4528 | 60.0406 | 11.77 | [8 empty] | 172.9478 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9864 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9312 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 172.9561 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
172.9947 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9395 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 172.9644 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
173.003 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9478 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 172.9727 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
173.0114 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9561 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 172.981 | 11.3781 | 60.0005 | 11.77
173.0197 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9644 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 172.9895 | 11.3781 | 59.9993 | 11.77
173.028 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9728 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 172.9978 | 11.3781 | 59.9993 | 11.77
173.0364 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9811 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0061 | 11.3781 | 59.9993 | 11.77
173.0448 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9894 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0144 | 11.3781 | 59.9993 | 11.77
173.0531 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 172.9977 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0227 | 11.3812 | 59.9993 | 11.77
173.0614 | 11.3351 | 59.9443 | 11.77 | 173.006 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.031 | 11.3812 | 59.9993 | 11.77
173.0698 | 11.3357 | 59.9443 | 11.77 | 173.0144 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0393 | 11.3812 | 59.9993 | 11.77
173.0781 | 11.3357 | 59.9443 | 11.77 | 173.0227 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0476 | 11.3812 | 59.9993 | 11.77
173.0865 | 11.2996 | 59.9443 | 11.77 | 173.0311 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0562 | 11.3812 | 59.9993 | 11.77
173.0948 | 11.2996 | 59.9443 | 11.77 | 173.0394 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0645 | 11.3812 | 59.9993 | 11.77
173.1031 | 11.3011 | 59.9443 | 11.77 | 173.0477 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0728 | 11.3811 | 59.9993 | 11.77
173.1115 | 11.3011 | 59.9443 | 11.77 | 173.056 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0811 | 11.3811 | 59.9993 | 11.77
173.1198 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.0644 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0894 | 11.3811 | 59.9993 | 11.77
173.1281 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.0727 | 11.4537 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.0977 | 11.3811 | 59.9993 | 11.77
173.1365 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.081 | 11.4541 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.106 | 11.3811 | 59.9993 | 11.77
173.1449 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.0894 | 11.4541 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.1145 | 11.3811 | 59.9993 | 11.77
173.1532 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.0977 | 11.4504 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.1228 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.1615 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.106 | 11.4504 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.1311 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.1699 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.1143 | 11.4504 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.1394 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.1782 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.1227 | 11.4504 | 60.0413 | 11.77 | [8 empty] | 173.1477 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.1866 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.131 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.156 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.1949 | 11.3011 | 59.9423 | 11.77 | 173.1393 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.1643 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.2032 | 11.3017 | 59.9423 | 11.77 | 173.1476 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.1726 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.2116 | 11.3017 | 59.9423 | 11.77 | 173.1559 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.1812 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.2199 | 11.3017 | 59.9423 | 11.77 | 173.1643 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.1895 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.2282 | 11.3017 | 59.9423 | 11.77 | 173.1726 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.1978 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.2366 | 11.3025 | 59.9423 | 11.77 | 173.181 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2061 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.245 | 11.3025 | 59.9423 | 11.77 | 173.1893 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2144 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.2533 | 11.3025 | 59.9423 | 11.77 | 173.1976 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2227 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.2616 | 11.3025 | 59.9423 | 11.77 | 173.2059 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.231 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.27 | 11.3025 | 59.9423 | 11.77 | 173.2142 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2395 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.2783 | 11.3025 | 59.9423 | 11.77 | 173.2226 | 11.4475 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2478 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.2867 | 11.3018 | 59.9423 | 11.77 | 173.2309 | 11.4225 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2561 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.295 | 11.3018 | 59.9423 | 11.77 | 173.2393 | 11.4225 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2644 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3033 | 11.3018 | 59.9423 | 11.77 | 173.2476 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2727 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3117 | 11.3018 | 59.9423 | 11.77 | 173.2559 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.281 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.32 | 11.3018 | 59.9415 | 11.77 | 173.2642 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2893 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3283 | 11.3018 | 59.9415 | 11.77 | 173.2726 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.2976 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3367 | 11.3018 | 59.9415 | 11.77 | 173.2809 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.3062 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3451 | 11.3018 | 59.9415 | 11.77 | 173.2892 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.3145 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3534 | 11.3018 | 59.9415 | 11.77 | 173.2975 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.3228 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3617 | 11.3018 | 59.9415 | 11.77 | 173.3058 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.3311 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3701 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3142 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.3394 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3784 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3225 | 11.4234 | 60.0421 | 11.77 | [8 empty] | 173.3477 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3867 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3309 | 11.4234 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.356 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.3951 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3392 | 11.4234 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.3645 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.4034 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3475 | 11.4234 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.3728 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.4118 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3558 | 11.4234 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.3811 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.4201 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3641 | 11.4205 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.3894 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4284 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.3725 | 11.4205 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.3977 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4368 | 11.3028 | 59.9415 | 11.77 | 173.3808 | 11.4205 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.406 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4452 | 11.3028 | 59.9415 | 11.77 | 173.3892 | 11.4205 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4143 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4535 | 11.3028 | 59.9415 | 11.77 | 173.3975 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4226 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4618 | 11.3028 | 59.9415 | 11.77 | 173.4058 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4312 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4702 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.4141 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4395 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4785 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.4224 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4478 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4868 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.4308 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4561 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.4952 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.4391 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4644 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5035 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.4474 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4727 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5119 | 11.3021 | 59.9415 | 11.77 | 173.4557 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.481 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5202 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.4641 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4895 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5285 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.4724 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.4978 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5369 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.4807 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.5061 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5453 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.4891 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.5144 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5536 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.4974 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.5227 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5619 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5057 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.531 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5703 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.514 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.5393 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5786 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5224 | 11.4198 | 60.0433 | 11.77 | [8 empty] | 173.5479 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5869 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5307 | 11.4238 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.5562 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.5953 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.539 | 11.4238 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.5645 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.6036 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5474 | 11.4247 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.5728 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.612 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5557 | 11.4247 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.5811 | 11.3829 | 59.9993 | 11.77
173.6203 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.564 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.5894 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.6286 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5723 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.5977 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.637 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5807 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.606 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.6454 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.589 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6145 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.6537 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.5973 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6228 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.662 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6057 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6311 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.6704 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.614 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6394 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.6787 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6223 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6477 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.687 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6306 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.656 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.6954 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.639 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6643 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7037 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6473 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6729 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7121 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6556 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6812 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7204 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6639 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6895 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7287 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6722 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.6978 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7371 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6806 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.7061 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7455 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6889 | 11.426 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.7144 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7538 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.6973 | 11.4269 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.7227 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7621 | 11.3024 | 59.9408 | 11.77 | 173.7056 | 11.4269 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.731 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7705 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7139 | 11.4269 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.7395 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7788 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7222 | 11.4269 | 60.0445 | 11.77 | [8 empty] | 173.7478 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7871 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7305 | 11.4241 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.7561 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.7955 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7389 | 11.4241 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.7644 | 11.3829 | 59.9989 | 11.77
173.8038 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7472 | 11.4241 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.7727 | 11.3848 | 59.9989 | 11.77
173.8122 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7556 | 11.4241 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.781 | 11.3848 | 59.9989 | 11.77
173.8205 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7639 | 11.4224 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.7893 | 11.3813 | 59.9993 | 11.77
173.8288 | 11.3051 | 59.9408 | 11.77 | 173.7722 | 11.4224 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.7979 | 11.3813 | 59.9993 | 11.77
173.8372 | 11.308 | 59.9408 | 11.77 | 173.7805 | 11.4224 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8062 | 11.3813 | 59.9993 | 11.77
173.8456 | 11.308 | 59.9408 | 11.77 | 173.7888 | 11.4224 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8145 | 11.3813 | 59.9993 | 11.77
173.8539 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.7972 | 11.4229 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8228 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.8622 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8055 | 11.4229 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8311 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.8706 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8138 | 11.4229 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8394 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.8789 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8221 | 11.4229 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8477 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.8872 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8305 | 11.4229 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.856 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.8956 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8388 | 11.4229 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8645 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9039 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8471 | 11.4235 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8728 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9123 | 11.3074 | 59.9408 | 11.77 | 173.8555 | 11.4235 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8811 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9206 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.8638 | 11.4243 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8894 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9289 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.8721 | 11.4243 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.8977 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9373 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.8804 | 11.4257 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.906 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9456 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.8888 | 11.4257 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.9143 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9539 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.8971 | 11.4257 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.9229 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9623 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9054 | 11.4257 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.9312 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9707 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9138 | 11.4257 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.9395 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.979 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9221 | 11.4257 | 60.0453 | 11.77 | [8 empty] | 173.9478 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9873 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9304 | 11.4263 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 173.9561 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
173.9957 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9387 | 11.4263 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 173.9644 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
174.004 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9471 | 11.4234 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 173.9727 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
174.0124 | 11.3074 | 59.9412 | 11.77 | 173.9554 | 11.4234 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 173.981 | 11.3854 | 59.9993 | 11.77
174.0207 | 11.3059 | 59.9412 | 11.77 | 173.9637 | 11.4234 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 173.9895 | 11.3854 | 59.9997 | 11.77
174.029 | 11.3059 | 59.9412 | 11.77 | 173.972 | 11.4234 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 173.9978 | 11.3854 | 59.9997 | 11.77
174.0374 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 173.9803 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0061 | 11.3854 | 59.9997 | 11.77
174.0457 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 173.9887 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0144 | 11.3854 | 59.9997 | 11.77
174.054 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 173.997 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0227 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.0624 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.0054 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.031 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.0708 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.0137 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0393 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.0791 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.022 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0479 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.0874 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.0303 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0562 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.0958 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.0386 | 11.4217 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0645 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.1041 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.047 | 11.4198 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0728 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.1125 | 11.3051 | 59.9412 | 11.77 | 174.0553 | 11.4198 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0811 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.1208 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.0637 | 11.4198 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0894 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.1291 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.072 | 11.4198 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.0977 | 11.386 | 59.9997 | 11.77
174.1375 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.0803 | 11.3696 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.106 | 11.3824 | 59.9997 | 11.77
174.1458 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.0886 | 11.3696 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.1145 | 11.3824 | 59.9997 | 11.77
174.1541 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.0969 | 11.3709 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.1228 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.1625 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1053 | 11.3709 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.1311 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.1709 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1136 | 11.3727 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.1394 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.1792 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1219 | 11.3727 | 60.0468 | 11.77 | [8 empty] | 174.1477 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.1875 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1302 | 11.3727 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.156 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.1959 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1385 | 11.3727 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.1643 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.2042 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1469 | 11.3727 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.1729 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.2126 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1552 | 11.3727 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.1812 | 11.3872 | 59.9997 | 11.77
174.2209 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1636 | 11.3727 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.1895 | 11.3872 | 60.0005 | 11.77
174.2292 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1719 | 11.3727 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.1978 | 11.3872 | 60.0005 | 11.77
174.2376 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1802 | 11.369 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2061 | 11.3872 | 60.0005 | 11.77
174.2459 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1885 | 11.369 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2061 | 11.3872 | 60.0005 | 11.77
174.2542 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.1968 | 11.369 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2144 | 11.3872 | 60.0005 | 11.77
174.2626 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2052 | 11.369 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2227 | 11.386 | 60.0005 | 11.77
174.271 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2135 | 11.3702 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.231 | 11.386 | 60.0005 | 11.77
174.2793 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2219 | 11.3702 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2395 | 11.386 | 60.0005 | 11.77
174.2876 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2302 | 11.3708 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2478 | 11.386 | 60.0005 | 11.77
174.296 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2385 | 11.3708 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2561 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3043 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2468 | 11.3721 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2644 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3127 | 11.3045 | 59.9416 | 11.77 | 174.2551 | 11.3721 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2727 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.321 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.2635 | 11.3721 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.281 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3293 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.2718 | 11.3721 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2893 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3377 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.2802 | 11.3673 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.2979 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.346 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.2885 | 11.3673 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.3062 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3543 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.2968 | 11.3679 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.3145 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3627 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.3051 | 11.3679 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.3228 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3711 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.3134 | 11.3679 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.3311 | 11.3825 | 60.0005 | 11.77
174.3794 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.3218 | 11.3679 | 60.0488 | 11.77 | [8 empty] | 174.3394 | 11.3826 | 60.0005 | 11.77
174.3877 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.3301 | 11.3679 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.3477 | 11.3826 | 60.0005 | 11.77
174.3961 | 11.3011 | 59.9424 | 11.77 | 174.3384 | 11.3679 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.356 | 11.3826 | 60.0005 | 11.77
174.4044 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.3467 | 11.3666 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.3645 | 11.3826 | 60.0005 | 11.77
174.4128 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.355 | 11.3666 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.3728 | 11.3826 | 60.0005 | 11.77
174.4211 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.3634 | 11.3666 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.3811 | 11.3826 | 60.0005 | 11.77
174.4294 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.3717 | 11.3666 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.3894 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4378 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.3801 | 11.3388 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.3977 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4461 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.3884 | 11.3388 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.406 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4544 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.3967 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4143 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4628 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.405 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4229 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4712 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4133 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4312 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4795 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4217 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4395 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4878 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.43 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4478 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.4962 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4384 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4561 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5045 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4467 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4644 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5128 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.455 | 11.3396 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4727 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5212 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4633 | 11.3401 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.481 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5295 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4716 | 11.3401 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4895 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5379 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.48 | 11.3401 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.4978 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5462 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4883 | 11.3401 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.5061 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5545 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.4966 | 11.3375 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.5144 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5629 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5049 | 11.3375 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.5227 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5713 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5132 | 11.3362 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.531 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5796 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5216 | 11.3362 | 60.0508 | 11.77 | [8 empty] | 174.5393 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5879 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5299 | 11.3362 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5479 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.5963 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5383 | 11.3362 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5562 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6046 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5466 | 11.3374 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5645 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6129 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5549 | 11.3374 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5728 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6213 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5632 | 11.3381 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5811 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6296 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5715 | 11.3381 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5894 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.638 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5799 | 11.3381 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.5977 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6463 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5882 | 11.3381 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.606 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6546 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.5965 | 11.3356 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6145 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.663 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6049 | 11.3356 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6228 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6714 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6132 | 11.3372 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6311 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6797 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6215 | 11.3372 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6394 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.688 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6298 | 11.3372 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6477 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.6964 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6382 | 11.3372 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.656 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7047 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6465 | 11.338 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6643 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.713 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6548 | 11.338 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6729 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7214 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6631 | 11.338 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6812 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7297 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6714 | 11.338 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6895 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7381 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6798 | 11.3392 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.6978 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7464 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6881 | 11.3392 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.7061 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7547 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.6964 | 11.3379 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.7144 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7631 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.7048 | 11.3379 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.7227 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7715 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.7131 | 11.3352 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.731 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7798 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.7214 | 11.3352 | 60.0524 | 11.77 | [8 empty] | 174.7395 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7881 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.7297 | 11.3352 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.7478 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.7965 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.738 | 11.3352 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.7561 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.8048 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.7464 | 11.3352 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.7644 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.8131 | 11.304 | 59.9424 | 11.77 | 174.7547 | 11.3352 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.7727 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.8215 | 11.3046 | 59.9424 | 11.77 | 174.7631 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.781 | 11.3826 | 60.0013 | 11.77
174.8298 | 11.3046 | 59.9424 | 11.77 | 174.7714 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.7893 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8382 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.7797 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.7976 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8465 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.788 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8062 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8548 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.7963 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8145 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8632 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.8047 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8228 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8716 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.813 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8311 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8799 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.8214 | 11.3327 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8394 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8882 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.8297 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8477 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.8966 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.838 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.856 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9049 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.8463 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8645 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9132 | 11.3047 | 59.9424 | 11.77 | 174.8546 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8728 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9216 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 174.863 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8811 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9299 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 174.8713 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8894 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9383 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 174.8796 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.8977 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9466 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 174.8879 | 11.335 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.906 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9549 | 11.3038 | 59.9411 | 11.77 | 174.8962 | 11.3363 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.9143 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9633 | 11.3038 | 59.9411 | 11.77 | 174.9046 | 11.3363 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.9226 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9716 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9129 | 11.3363 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.9312 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9799 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9212 | 11.3363 | 60.0547 | 11.77 | [8 empty] | 174.9395 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9883 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9296 | 11.3327 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.9478 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
174.9967 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9379 | 11.3327 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.9561 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.005 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9462 | 11.3327 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.9644 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0133 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9545 | 11.3327 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.9727 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0217 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9629 | 11.3327 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.981 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.03 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9712 | 11.3327 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.9895 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0384 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9795 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 174.9978 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0467 | 11.3059 | 59.9411 | 11.77 | 174.9879 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0061 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.055 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 174.9962 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0144 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0634 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 175.0045 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0227 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0717 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 175.0128 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.031 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.08 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 175.0211 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0393 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0884 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 175.0295 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0476 | 11.3826 | 60.0009 | 11.77
175.0968 | 11.3033 | 59.9411 | 11.77 | 175.0378 | 11.33 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0562 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1051 | 11.3001 | 59.9411 | 11.77 | 175.0461 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0645 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1134 | 11.3001 | 59.9411 | 11.77 | 175.0544 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0728 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1218 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.0627 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0811 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1301 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.0711 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0894 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1385 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.0794 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.0977 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1468 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.0878 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.106 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1551 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.0961 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.1145 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1635 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.1044 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.1228 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1718 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.1127 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.1311 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1801 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.121 | 11.3269 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.1394 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1885 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.1294 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.1477 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.1969 | 11.2994 | 59.9404 | 11.77 | 175.1377 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.156 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.2052 | 11.3009 | 59.9404 | 11.77 | 175.146 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.1643 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.2135 | 11.3009 | 59.9404 | 11.77 | 175.1544 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.1726 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.2219 | 11.3051 | 59.9404 | 11.77 | 175.1627 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.1812 | 11.3814 | 60.0009 | 11.77
175.2302 | 11.3051 | 59.9404 | 11.77 | 175.171 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.1895 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2386 | 11.3057 | 59.9404 | 11.77 | 175.1793 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.1978 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2469 | 11.3057 | 59.9404 | 11.77 | 175.1876 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2061 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2552 | 11.3127 | 59.9404 | 11.77 | 175.196 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2144 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2636 | 11.3127 | 59.9404 | 11.77 | 175.2043 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2227 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2719 | 11.3127 | 59.9404 | 11.77 | 175.2126 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.231 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2802 | 11.3127 | 59.9404 | 11.77 | 175.2209 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2395 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.2886 | 11.3127 | 59.9404 | 11.77 | 175.2292 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2478 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.297 | 11.3127 | 59.9404 | 11.77 | 175.2376 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2561 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3053 | 11.31 | 59.9404 | 11.77 | 175.2459 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2644 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3136 | 11.31 | 59.9404 | 11.77 | 175.2543 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2727 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.322 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.2626 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.281 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3303 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.2709 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2893 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3387 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.2792 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.2976 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.347 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.2875 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3062 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3553 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.2959 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3145 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3637 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3042 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3228 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.372 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3126 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3311 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3803 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3209 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3394 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3887 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3292 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3477 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.3971 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3375 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.356 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.4054 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3458 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3645 | 11.3815 | 60.0012 | 11.77
175.4137 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3542 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3728 | 11.383 | 60.0012 | 11.77
175.4221 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3625 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3811 | 11.383 | 60.0012 | 11.77
175.4304 | 11.3094 | 59.9388 | 11.77 | 175.3708 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3894 | 11.383 | 60.0016 | 11.77
175.4388 | 11.3067 | 59.9388 | 11.77 | 175.3792 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.3977 | 11.383 | 60.0016 | 11.77
175.4471 | 11.3067 | 59.9388 | 11.77 | 175.3875 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.406 | 11.3833 | 60.0016 | 11.77
175.4554 | 11.3067 | 59.9388 | 11.77 | 175.3958 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4143 | 11.3833 | 60.0016 | 11.77
175.4638 | 11.3067 | 59.9388 | 11.77 | 175.4041 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4226 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.4721 | 11.3067 | 59.9388 | 11.77 | 175.4124 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4312 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.4804 | 11.3067 | 59.9388 | 11.77 | 175.4208 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4395 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.4888 | 11.3528 | 59.9388 | 11.77 | 175.4291 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4478 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.4972 | 11.3528 | 59.9388 | 11.77 | 175.4374 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4561 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5055 | 11.3536 | 59.9388 | 11.77 | 175.4457 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4644 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5138 | 11.3536 | 59.9388 | 11.77 | 175.454 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4727 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5222 | 11.3536 | 59.938 | 11.77 | 175.4624 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.481 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5305 | 11.3536 | 59.938 | 11.77 | 175.4707 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4895 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5388 | 11.3536 | 59.938 | 11.77 | 175.4791 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.4978 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5472 | 11.3536 | 59.938 | 11.77 | 175.4874 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.5061 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5555 | 11.3553 | 59.938 | 11.77 | 175.4957 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.5144 | 11.3839 | 60.0016 | 11.77
175.5639 | 11.3553 | 59.938 | 11.77 | 175.504 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.5227 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.5722 | 11.3553 | 59.938 | 11.77 | 175.5123 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.531 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.5805 | 11.3553 | 59.938 | 11.77 | 175.5207 | 11.3269 | 60.0571 | 11.77 | [8 empty] | 175.5393 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.5889 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.529 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5476 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.5973 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5373 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5562 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.6056 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5457 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5645 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.6139 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.554 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5728 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.6223 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5623 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5811 | 11.3805 | 60.0016 | 11.77
175.6306 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5706 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5894 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.6389 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5789 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.5977 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.6473 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5873 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.606 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.6557 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.5956 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6143 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.664 | 11.3608 | 59.938 | 11.77 | 175.6039 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6228 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.6723 | 11.3615 | 59.938 | 11.77 | 175.6122 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6311 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.6807 | 11.3615 | 59.938 | 11.77 | 175.6205 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6394 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.689 | 11.3615 | 59.938 | 11.77 | 175.6289 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6477 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.6974 | 11.3615 | 59.938 | 11.77 | 175.6372 | 11.3269 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.656 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7057 | 11.3602 | 59.938 | 11.77 | 175.6456 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6643 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.714 | 11.3602 | 59.938 | 11.77 | 175.6539 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6726 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7224 | 11.3602 | 59.9368 | 11.77 | 175.6622 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6812 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7307 | 11.3602 | 59.9368 | 11.77 | 175.6705 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6895 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.739 | 11.3602 | 59.9368 | 11.77 | 175.6788 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.6978 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7474 | 11.3602 | 59.9368 | 11.77 | 175.6872 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.7061 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7558 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.6955 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.7144 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7641 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7038 | 11.3321 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.7227 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7724 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7122 | 11.3305 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.731 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7808 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7205 | 11.3305 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 175.7393 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7891 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7288 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.7478 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.7975 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7371 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.7561 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8058 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7455 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.7644 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8141 | 11.3619 | 59.9368 | 11.77 | 175.7538 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.7727 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8225 | 11.3585 | 59.9368 | 11.77 | 175.7621 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.781 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8308 | 11.3585 | 59.9368 | 11.77 | 175.7704 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.7893 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8391 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.7787 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.7976 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8475 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.7871 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8062 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8559 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.7954 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8145 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8642 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.8037 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8228 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8725 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.8121 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8311 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8809 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.8204 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8394 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8892 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.8287 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8477 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.8976 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.837 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.856 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9059 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.8453 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8643 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9143 | 11.3606 | 59.9368 | 11.77 | 175.8537 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8728 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9226 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.862 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8811 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9309 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.8704 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8894 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9393 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.8787 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.8977 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9476 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.887 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.906 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.956 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.8953 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.9143 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9643 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9036 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.9226 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9726 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.912 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.9312 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.981 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9203 | 11.3305 | 60.0564 | 11.77 | [8 empty] | 175.9395 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9893 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9286 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.9478 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
175.9977 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.937 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.9561 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
176.006 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9453 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.9644 | 11.3805 | 60.0024 | 11.77
176.0144 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9536 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.9727 | 11.3807 | 60.0024 | 11.77
176.0227 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9619 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.981 | 11.3807 | 60.0024 | 11.77
176.031 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9702 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.9893 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0394 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9786 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 175.9978 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0477 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9869 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0061 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0561 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 175.9952 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0144 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0644 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0035 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0227 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0727 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0118 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.031 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0811 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0202 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0393 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0894 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0285 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0476 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.0977 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0369 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0559 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1061 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0452 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0645 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1145 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0535 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0728 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1228 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0618 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0811 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1311 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0701 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0894 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1395 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0785 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.0977 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1479 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0868 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.106 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1562 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.0952 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1143 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1645 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1035 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1228 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1729 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1118 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1311 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1812 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1201 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1394 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1895 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1284 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1477 | 11.3828 | 60.0025 | 11.77
176.1979 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1368 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.156 | 11.3869 | 60.0025 | 11.77
176.2062 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1451 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1643 | 11.3869 | 60.0025 | 11.77
176.2146 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1534 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1726 | 11.3868 | 60.0025 | 11.77
176.2229 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1617 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1809 | 11.3868 | 60.0025 | 11.77
176.2312 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.17 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1895 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.2396 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1784 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.1978 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.248 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.1867 | 11.3305 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2061 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.2563 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.195 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2144 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.2646 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2034 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2227 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.273 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2117 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.231 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.2813 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.22 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2393 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.2896 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2283 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2478 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.298 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2366 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2561 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.3063 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.245 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2644 | 11.3875 | 60.0033 | 11.77
176.3147 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2533 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2727 | 11.3879 | 60.0033 | 11.77
176.323 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2617 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.281 | 11.3879 | 60.0033 | 11.77
176.3313 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.27 | 11.3328 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2893 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3397 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2783 | 11.334 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.2976 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3481 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2866 | 11.334 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.3059 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3564 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.2949 | 11.334 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.3145 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3647 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3033 | 11.334 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.3228 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3731 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3116 | 11.3347 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.3311 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3814 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3199 | 11.3347 | 60.056 | 11.77 | [8 empty] | 176.3394 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3897 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3282 | 11.3347 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.3477 | 11.3884 | 60.0033 | 11.77
176.3981 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3365 | 11.3347 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.356 | 11.3888 | 60.0033 | 11.77
176.4065 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3449 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.3643 | 11.3888 | 60.0033 | 11.77
176.4148 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3532 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.3726 | 11.3864 | 60.0033 | 11.77
176.4231 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3616 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.3811 | 11.3864 | 60.0033 | 11.77
176.4315 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3699 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.3894 | 11.3862 | 60.0048 | 11.77
176.4398 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3782 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.3977 | 11.3862 | 60.0048 | 11.77
176.4482 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3865 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.406 | 11.3862 | 60.0048 | 11.77
176.4565 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.3948 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4143 | 11.3862 | 60.0048 | 11.77
176.4648 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4032 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4226 | 11.3862 | 60.0048 | 11.77
176.4732 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4115 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4309 | 11.3862 | 60.0048 | 11.77
176.4815 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4198 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4395 | 11.3829 | 60.0048 | 11.77
176.4898 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4282 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4478 | 11.3829 | 60.0048 | 11.77
176.4982 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4365 | 11.3363 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4561 | 11.3829 | 60.0048 | 11.77
176.5066 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4448 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4644 | 11.3829 | 60.0048 | 11.77
176.5149 | 11.3606 | 59.936 | 11.77 | 176.4531 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4727 | 11.3829 | 60.0048 | 11.77
176.5232 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.4614 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.481 | 11.3829 | 60.0048 | 11.77
176.5316 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.4698 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4893 | 11.3834 | 60.0048 | 11.77
176.5399 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.4781 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.4976 | 11.3834 | 60.0048 | 11.77
176.5482 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.4865 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.5061 | 11.3834 | 60.0048 | 11.77
176.5566 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.4948 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.5144 | 11.3834 | 60.0048 | 11.77
176.5649 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.5031 | 11.3375 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.5227 | 11.3876 | 60.0048 | 11.77
176.5733 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.5114 | 11.3342 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.531 | 11.3876 | 60.0048 | 11.77
176.5816 | 11.3606 | 59.9364 | 11.77 | 176.5197 | 11.3342 | 60.0567 | 11.77 | [8 empty] | 176.5393 | 11.3876 | 60.0048 | 11.77
176.59 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5281 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5476 | 11.3876 | 60.0048 | 11.77
176.5983 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5364 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5559 | 11.3874 | 60.0048 | 11.77
176.6067 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5447 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5642 | 11.3874 | 60.0048 | 11.77
176.615 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.553 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5728 | 11.3881 | 60.0048 | 11.77
176.6233 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5613 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5811 | 11.3881 | 60.0048 | 11.77
176.6317 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5697 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5894 | 11.3885 | 60.0068 | 11.77
176.64 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.578 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.5977 | 11.3885 | 60.0068 | 11.77
176.6483 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5863 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.606 | 11.3885 | 60.0068 | 11.77
176.6567 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.5947 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6143 | 11.3885 | 60.0068 | 11.77
176.6651 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.603 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6226 | 11.3885 | 60.0067 | 11.77
176.6734 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.6113 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6311 | 11.3885 | 60.0067 | 11.77
176.6817 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.6196 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6394 | 11.3924 | 60.0067 | 11.77
176.6901 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.6279 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6477 | 11.3924 | 60.0067 | 11.77
176.6984 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.6363 | 11.3342 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.656 | 11.389 | 60.0067 | 11.77
176.7068 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.6446 | 11.3317 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6643 | 11.389 | 60.0067 | 11.77
176.7151 | 11.3628 | 59.9364 | 11.77 | 176.653 | 11.3317 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6726 | 11.389 | 60.0067 | 11.77
176.7234 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.6613 | 11.3304 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6809 | 11.389 | 60.0067 | 11.77
176.7318 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.6696 | 11.3304 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6892 | 11.389 | 60.0067 | 11.77
176.7401 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.6779 | 11.3304 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.6978 | 11.389 | 60.0067 | 11.77
176.7484 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.6862 | 11.3304 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.7061 | 11.3866 | 60.0067 | 11.77
176.7568 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.6946 | 11.3312 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.7144 | 11.3866 | 60.0067 | 11.77
176.7652 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7029 | 11.3312 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.7227 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.7735 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7112 | 11.3312 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.731 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.7818 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7195 | 11.3312 | 60.0575 | 11.77 | [8 empty] | 176.7393 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.7902 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7278 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.7476 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.7985 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7362 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.7559 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.8069 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7445 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.7644 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.8152 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7528 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.7727 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.8235 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7612 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.781 | 11.3835 | 60.0067 | 11.77
176.8319 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7695 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.7893 | 11.3834 | 60.0091 | 11.77
176.8402 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7778 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.7976 | 11.3834 | 60.0091 | 11.77
176.8486 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7861 | 11.3312 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8059 | 11.3838 | 60.0091 | 11.77
176.8569 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.7944 | 11.3324 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8142 | 11.3838 | 60.0091 | 11.77
176.8653 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8028 | 11.3324 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8228 | 11.3844 | 60.0091 | 11.77
176.8736 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8111 | 11.3331 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8311 | 11.3844 | 60.0091 | 11.77
176.8819 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8195 | 11.3331 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8394 | 11.3844 | 60.0091 | 11.77
176.8903 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8278 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8477 | 11.3844 | 60.0091 | 11.77
176.8987 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8361 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.856 | 11.3844 | 60.0091 | 11.77
176.907 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8444 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8643 | 11.3844 | 60.0091 | 11.77
176.9153 | 11.3634 | 59.9368 | 11.77 | 176.8527 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8726 | 11.3848 | 60.0091 | 11.77
176.9237 | 11.3634 | 59.9371 | 11.77 | 176.8611 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8809 | 11.3848 | 60.0091 | 11.77
176.932 | 11.3634 | 59.9371 | 11.77 | 176.8694 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8894 | 11.388 | 60.0091 | 11.77
176.9403 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.8777 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.8977 | 11.388 | 60.0091 | 11.77
176.9487 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.886 | 11.3325 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.906 | 11.3856 | 60.0091 | 11.77
176.957 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.8943 | 11.3088 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.9143 | 11.3856 | 60.0091 | 11.77
176.9654 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.9027 | 11.3088 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.9226 | 11.3856 | 60.0091 | 11.77
176.9737 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.911 | 11.3089 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.9309 | 11.3856 | 60.0091 | 11.77
176.982 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.9194 | 11.3089 | 60.0583 | 11.77 | [8 empty] | 176.9392 | 11.386 | 60.0091 | 11.77
176.9904 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.9277 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.9475 | 11.386 | 60.0091 | 11.77
176.9987 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.936 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.9561 | 11.3825 | 60.0091 | 11.77
177.007 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.9443 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.9644 | 11.3825 | 60.0091 | 11.77
177.0154 | 11.3641 | 59.9371 | 11.77 | 176.9526 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.9727 | 11.3825 | 60.0091 | 11.77
177.0238 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 176.961 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.981 | 11.3825 | 60.0091 | 11.77
177.0321 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 176.9693 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.9893 | 11.3832 | 60.0115 | 11.77
177.0404 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 176.9776 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 176.9976 | 11.3832 | 60.0115 | 11.77
177.0488 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 176.986 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0059 | 11.3832 | 60.0115 | 11.77
177.0571 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 176.9943 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0142 | 11.3832 | 60.0115 | 11.77
177.0655 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 177.0026 | 11.3089 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0227 | 11.3836 | 60.0115 | 11.77
177.0738 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 177.0109 | 11.3101 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.031 | 11.3836 | 60.0115 | 11.77
177.0821 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 177.0192 | 11.3101 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0393 | 11.3836 | 60.0115 | 11.77
177.0905 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 177.0276 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0476 | 11.3836 | 60.0115 | 11.77
177.0988 | 11.3625 | 59.9371 | 11.77 | 177.0359 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0559 | 11.3196 | 60.0115 | 11.77
177.1071 | 11.3603 | 59.9371 | 11.77 | 177.0442 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0642 | 11.3196 | 60.0115 | 11.77
177.1155 | 11.3603 | 59.9371 | 11.77 | 177.0526 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0725 | 11.3196 | 60.0115 | 11.77
177.1239 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.0609 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0808 | 11.3196 | 60.0115 | 11.77
177.1322 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.0692 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0894 | 11.3203 | 60.0115 | 11.77
177.1405 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.0775 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.0977 | 11.3203 | 60.0115 | 11.77
177.1489 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.0858 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.106 | 11.3207 | 60.0115 | 11.77
177.1573 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.0942 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.1143 | 11.3207 | 60.0115 | 11.77
177.1656 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1025 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.1226 | 11.3207 | 60.0115 | 11.77
177.1739 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1108 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.1309 | 11.3207 | 60.0115 | 11.77
177.1823 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1191 | 11.304 | 60.0595 | 11.77 | [8 empty] | 177.1392 | 11.3209 | 60.0115 | 11.77
177.1906 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1274 | 11.304 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.1475 | 11.3209 | 60.0115 | 11.77
177.1989 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1358 | 11.304 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.156 | 11.3209 | 60.0115 | 11.77
177.2073 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1441 | 11.304 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.1643 | 11.3209 | 60.0115 | 11.77
177.2156 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1525 | 11.304 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.1726 | 11.3196 | 60.0115 | 11.77
177.224 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1608 | 11.304 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.1809 | 11.3196 | 60.0115 | 11.77
177.2323 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1691 | 11.304 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.1892 | 11.32 | 60.013 | 11.77
177.2406 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1774 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.1975 | 11.32 | 60.013 | 11.77
177.249 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1857 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2058 | 11.32 | 60.013 | 11.77
177.2574 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.1941 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2141 | 11.32 | 60.013 | 11.77
177.2657 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.2024 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2227 | 11.32 | 60.013 | 11.77
177.274 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.2107 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.231 | 11.32 | 60.013 | 11.77
177.2824 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.2191 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2393 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.2907 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.2274 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2476 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.299 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.2357 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2559 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.3074 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.244 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2642 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.3157 | 11.3603 | 59.9375 | 11.77 | 177.2523 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2725 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.3241 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.2607 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.281 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.3324 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.269 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2893 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.3407 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.2773 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.2976 | 11.3209 | 60.013 | 11.77
177.3491 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.2856 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.3059 | 11.3213 | 60.013 | 11.77
177.3575 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.2939 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.3142 | 11.3213 | 60.013 | 11.77
177.3658 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3023 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.3225 | 11.3213 | 60.013 | 11.77
177.3741 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3106 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.3308 | 11.3213 | 60.013 | 11.77
177.3825 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.319 | 11.3062 | 60.0607 | 11.77 | [8 empty] | 177.3391 | 11.317 | 60.013 | 11.77
177.3908 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3273 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.3477 | 11.317 | 60.013 | 11.77
177.3991 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3356 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.356 | 11.3172 | 60.013 | 11.77
177.4075 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3439 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.3643 | 11.3172 | 60.013 | 11.77
177.4159 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3522 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.3726 | 11.3172 | 60.013 | 11.77
177.4242 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3606 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.3809 | 11.3172 | 60.013 | 11.77
177.4325 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3689 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.3892 | 11.3138 | 60.015 | 11.77
177.4409 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3772 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.3975 | 11.3138 | 60.015 | 11.77
177.4492 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3856 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4058 | 11.3145 | 60.015 | 11.77
177.4576 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.3939 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4143 | 11.3145 | 60.015 | 11.77
177.4659 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.4022 | 11.3062 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4226 | 11.3145 | 60.015 | 11.77
177.4742 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.4105 | 11.3047 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4309 | 11.3145 | 60.015 | 11.77
177.4826 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.4188 | 11.3047 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4392 | 11.3145 | 60.015 | 11.77
177.4909 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.4272 | 11.3047 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4475 | 11.3145 | 60.015 | 11.77
177.4992 | 11.3603 | 59.9379 | 11.77 | 177.4355 | 11.3047 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4558 | 11.3147 | 60.015 | 11.77
177.5076 | 11.3604 | 59.9379 | 11.77 | 177.4438 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4641 | 11.3147 | 60.015 | 11.77
177.516 | 11.3604 | 59.9379 | 11.77 | 177.4521 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4724 | 11.3151 | 60.015 | 11.77
177.5243 | 11.3604 | 59.9375 | 11.77 | 177.4604 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.481 | 11.3151 | 60.015 | 11.77
177.5326 | 11.3604 | 59.9375 | 11.77 | 177.4688 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4893 | 11.35 | 60.015 | 11.77
177.541 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.4771 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.4976 | 11.35 | 60.015 | 11.77
177.5493 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.4854 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.5059 | 11.3511 | 60.015 | 11.77
177.5576 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.4938 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.5142 | 11.3511 | 60.015 | 11.77
177.566 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5021 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.5225 | 11.3511 | 60.015 | 11.77
177.5743 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5104 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.5308 | 11.3511 | 60.015 | 11.77
177.5827 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5187 | 11.3025 | 60.0611 | 11.77 | [8 empty] | 177.5391 | 11.3513 | 60.015 | 11.77
177.591 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.527 | 11.3025 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5476 | 11.3513 | 60.015 | 11.77
177.5993 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5354 | 11.3025 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5559 | 11.3517 | 60.015 | 11.77
177.6077 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5437 | 11.3025 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5642 | 11.3517 | 60.015 | 11.77
177.6161 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5521 | 11.3025 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5725 | 11.3517 | 60.015 | 11.77
177.6244 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5604 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5808 | 11.3517 | 60.015 | 11.77
177.6327 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5687 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5891 | 11.3517 | 60.0166 | 11.77
177.6411 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.577 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.5974 | 11.3517 | 60.0166 | 11.77
177.6494 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5853 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6057 | 11.3498 | 60.0166 | 11.77
177.6577 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.5937 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6143 | 11.3498 | 60.0166 | 11.77
177.6661 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.602 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6226 | 11.35 | 60.0166 | 11.77
177.6744 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.6103 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6309 | 11.35 | 60.0166 | 11.77
177.6828 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.6187 | 11.301 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6392 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.6911 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.627 | 11.3024 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6475 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.6994 | 11.3611 | 59.9375 | 11.77 | 177.6353 | 11.3024 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6558 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.7078 | 11.3628 | 59.9375 | 11.77 | 177.6436 | 11.3024 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6641 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.7162 | 11.3628 | 59.9375 | 11.77 | 177.6519 | 11.3024 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6724 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.7245 | 11.3602 | 59.9368 | 11.77 | 177.6603 | 11.3024 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6807 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.7328 | 11.3602 | 59.9368 | 11.77 | 177.6686 | 11.3024 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6892 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.7412 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.6769 | 11.3039 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.6975 | 11.3503 | 60.0166 | 11.77
177.7495 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.6852 | 11.3039 | 60.0603 | 11.77 | [8 empty] | 177.7058 | 11.3514 | 60.0166 | 11.77
177.7578 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.6935 | 11.3039 | 60.0604 | 11.77 | [8 empty] | 177.7141 | 11.3514 | 60.0166 | 11.77
177.7662 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7019 | 11.3039 | 60.0604 | 11.77 | [8 empty] | 177.7224 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.7746 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7102 | 11.3039 | 60.0604 | 11.77 | [8 empty] | 177.7307 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.7829 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7186 | 11.3039 | 60.0604 | 11.77 | [8 empty] | 177.739 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.7912 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7269 | 11.3024 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7473 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.7996 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7352 | 11.3024 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7559 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.8079 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7435 | 11.3011 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7642 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.8163 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7518 | 11.3011 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7725 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.8246 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7602 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7808 | 11.3622 | 60.0166 | 11.77
177.8329 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7685 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7891 | 11.3622 | 60.0186 | 11.77
177.8413 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7768 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.7974 | 11.3622 | 60.0186 | 11.77
177.8496 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7852 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8057 | 11.3638 | 60.0186 | 11.77
177.8579 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.7935 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.814 | 11.3638 | 60.0186 | 11.77
177.8663 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.8018 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8225 | 11.364 | 60.0186 | 11.77
177.8747 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.8101 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8308 | 11.364 | 60.0186 | 11.77
177.883 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.8184 | 11.3036 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8391 | 11.364 | 60.0186 | 11.77
177.8913 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.8268 | 11.3024 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8474 | 11.364 | 60.0186 | 11.77
177.8997 | 11.3572 | 59.9368 | 11.77 | 177.8351 | 11.3024 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8557 | 11.364 | 60.0186 | 11.77
177.908 | 11.3579 | 59.9368 | 11.77 | 177.8434 | 11.3028 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.864 | 11.364 | 60.0186 | 11.77
177.9164 | 11.3579 | 59.9368 | 11.77 | 177.8517 | 11.3028 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8723 | 11.3645 | 60.0186 | 11.77
177.9247 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.86 | 11.3028 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8806 | 11.3645 | 60.0186 | 11.77
177.933 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.8684 | 11.3028 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8892 | 11.3645 | 60.0186 | 11.77
177.9414 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.8767 | 11.3028 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.8975 | 11.3645 | 60.0186 | 11.77
177.9497 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.8851 | 11.3028 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.9058 | 11.3636 | 60.0186 | 11.77
177.958 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.8934 | 11.3016 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.9141 | 11.3636 | 60.0186 | 11.77
177.9664 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9017 | 11.3016 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.9224 | 11.3636 | 60.0186 | 11.77
177.9748 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.91 | 11.3 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.9307 | 11.3636 | 60.0186 | 11.77
177.9831 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9183 | 11.3 | 60.0588 | 11.77 | [8 empty] | 177.939 | 11.3636 | 60.0186 | 11.77
177.9914 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9267 | 11.2991 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.9473 | 11.3636 | 60.0186 | 11.77
177.9998 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.935 | 11.2991 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.9558 | 11.3638 | 60.0186 | 11.77
178.0081 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9433 | 11.2991 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.9641 | 11.3638 | 60.0186 | 11.77
178.0164 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9517 | 11.2991 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.9724 | 11.3638 | 60.0186 | 11.77
178.0248 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.96 | 11.3016 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.9807 | 11.3638 | 60.0186 | 11.77
178.0332 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9683 | 11.3016 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.989 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0415 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9766 | 11.3016 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 177.9973 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0498 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9849 | 11.3016 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0056 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0582 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 177.9933 | 11.3007 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0139 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0665 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0016 | 11.3007 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0225 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0749 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0099 | 11.302 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0308 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0832 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0182 | 11.302 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0391 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0915 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0266 | 11.302 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0474 | 11.3616 | 60.0205 | 11.77
178.0999 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0349 | 11.302 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0557 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1082 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0432 | 11.3008 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.064 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1165 | 11.358 | 59.936 | 11.77 | 178.0516 | 11.3008 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0723 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1249 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.0599 | 11.3008 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0806 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1333 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.0682 | 11.3008 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0891 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1416 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.0765 | 11.3033 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.0974 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1499 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.0848 | 11.3033 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.1057 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1583 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.0932 | 11.3033 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.114 | 11.3618 | 60.0205 | 11.77
178.1666 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1015 | 11.3033 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.1223 | 11.3583 | 60.0205 | 11.77
178.175 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1098 | 11.3033 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.1306 | 11.3583 | 60.0205 | 11.77
178.1833 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1182 | 11.3033 | 60.0569 | 11.77 | [8 empty] | 178.1389 | 11.3583 | 60.0205 | 11.77
178.1916 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1265 | 11.3071 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.1472 | 11.3583 | 60.0205 | 11.77
178.2 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1348 | 11.3071 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.1555 | 11.3583 | 60.0205 | 11.77
178.2083 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1431 | 11.3071 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.1641 | 11.3583 | 60.0205 | 11.77
178.2167 | 11.3597 | 59.9352 | 11.77 | 178.1514 | 11.3071 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.1724 | 11.3552 | 60.0205 | 11.77
178.225 | 11.3605 | 59.9352 | 11.77 | 178.1598 | 11.3062 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.1807 | 11.3552 | 60.0205 | 11.77
178.2334 | 11.3605 | 59.9352 | 11.77 | 178.1681 | 11.3062 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.189 | 11.3552 | 60.0217 | 11.77
178.2417 | 11.3605 | 59.9352 | 11.77 | 178.1765 | 11.3062 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.1973 | 11.3552 | 60.0217 | 11.77
178.25 | 11.3605 | 59.9352 | 11.77 | 178.1848 | 11.3062 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2056 | 11.3563 | 60.0217 | 11.77
178.2584 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.1931 | 11.3062 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2139 | 11.3563 | 60.0217 | 11.77
178.2668 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.2014 | 11.3062 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2222 | 11.3563 | 60.0217 | 11.77
178.2751 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.2097 | 11.3049 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2307 | 11.3563 | 60.0217 | 11.77
178.2834 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.2181 | 11.3049 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.239 | 11.3568 | 60.0217 | 11.77
178.2918 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.2264 | 11.3034 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2473 | 11.3568 | 60.0217 | 11.77
178.3001 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.2347 | 11.3034 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2556 | 11.3568 | 60.0217 | 11.77
178.3084 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.243 | 11.3024 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2639 | 11.3568 | 60.0217 | 11.77
178.3168 | 11.366 | 59.9352 | 11.77 | 178.2513 | 11.3024 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2722 | 11.3568 | 60.0217 | 11.77
178.3251 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.2597 | 11.3024 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2805 | 11.3568 | 60.0217 | 11.77
178.3335 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.268 | 11.3024 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2888 | 11.357 | 60.0217 | 11.77
178.3418 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.2764 | 11.306 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.2974 | 11.357 | 60.0217 | 11.77
178.3501 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.2847 | 11.306 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.3057 | 11.357 | 60.0217 | 11.77
178.3585 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.293 | 11.3048 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.314 | 11.357 | 60.0217 | 11.77
178.3669 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3013 | 11.3048 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.3223 | 11.3576 | 60.0217 | 11.77
178.3752 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3096 | 11.3297 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.3306 | 11.3576 | 60.0217 | 11.77
178.3835 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.318 | 11.3297 | 60.0549 | 11.77 | [8 empty] | 178.3389 | 11.3587 | 60.0217 | 11.77
178.3919 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3263 | 11.3324 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.3472 | 11.3587 | 60.0217 | 11.77
178.4002 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3346 | 11.3324 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.3555 | 11.3587 | 60.0217 | 11.77
178.4085 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.343 | 11.3308 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.364 | 11.3587 | 60.0217 | 11.77
178.4169 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3513 | 11.3308 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.3723 | 11.3587 | 60.0217 | 11.77
178.4253 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3596 | 11.3296 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.3806 | 11.3587 | 60.0217 | 11.77
178.4336 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3679 | 11.3296 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.3889 | 11.3589 | 60.0233 | 11.77
178.4419 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3763 | 11.3296 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.3972 | 11.3589 | 60.0233 | 11.77
178.4503 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3846 | 11.3296 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4055 | 11.3589 | 60.0233 | 11.77
178.4586 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.3929 | 11.3296 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4138 | 11.3589 | 60.0233 | 11.77
178.4669 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.4012 | 11.3296 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4221 | 11.3594 | 60.0233 | 11.77
178.4753 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.4095 | 11.3289 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4304 | 11.3594 | 60.0233 | 11.77
178.4836 | 11.366 | 59.9348 | 11.77 | 178.4179 | 11.3289 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.439 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.492 | 11.3646 | 59.9348 | 11.77 | 178.4262 | 11.3313 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4473 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.5003 | 11.3646 | 59.9348 | 11.77 | 178.4345 | 11.3313 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4556 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.5086 | 11.3646 | 59.9348 | 11.77 | 178.4429 | 11.3298 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4639 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.517 | 11.3646 | 59.9348 | 11.77 | 178.4512 | 11.3298 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4722 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.5254 | 11.3669 | 59.9344 | 11.77 | 178.4595 | 11.3298 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4805 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.5337 | 11.3669 | 59.9344 | 11.77 | 178.4678 | 11.3298 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4888 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.542 | 11.3669 | 59.9344 | 11.77 | 178.4761 | 11.329 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.4971 | 11.3575 | 60.0233 | 11.77
178.5504 | 11.3669 | 59.9344 | 11.77 | 178.4845 | 11.329 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.5056 | 11.3577 | 60.0233 | 11.77
178.5587 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.4928 | 11.3278 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.5139 | 11.3577 | 60.0233 | 11.77
178.567 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5012 | 11.3278 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.5222 | 11.3582 | 60.0233 | 11.77
178.5754 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5095 | 11.3313 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.5305 | 11.3582 | 60.0233 | 11.77
178.5838 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5178 | 11.3313 | 60.0528 | 11.77 | [8 empty] | 178.5388 | 11.3582 | 60.0233 | 11.77
178.5921 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5261 | 11.3313 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5471 | 11.3582 | 60.0233 | 11.77
178.6004 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5344 | 11.3313 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5554 | 11.3593 | 60.0233 | 11.77
178.6088 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5428 | 11.3278 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5637 | 11.3593 | 60.0233 | 11.77
178.6171 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5511 | 11.3278 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5723 | 11.3593 | 60.0233 | 11.77
178.6255 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5594 | 11.3935 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5806 | 11.3593 | 60.0233 | 11.77
178.6338 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5677 | 11.3935 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5889 | 11.3593 | 60.0249 | 11.77
178.6421 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.576 | 11.3935 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.5972 | 11.3593 | 60.0249 | 11.77
178.6505 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5844 | 11.3935 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.6055 | 11.3595 | 60.0249 | 11.77
178.6588 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.5927 | 11.3935 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.6138 | 11.3595 | 60.0249 | 11.77
178.6671 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6011 | 11.3935 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.6221 | 11.3563 | 60.0249 | 11.77
178.6755 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6094 | 11.3962 | 60.0505 | 11.77 | [8 empty] | 178.6304 | 11.3563 | 60.0249 | 11.77
178.6839 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6177 | 11.3962 | 60.0505 | 11.77
178.6922 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.626 | 11.3951 | 60.0505 | 11.77
178.7005 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6343 | 11.3951 | 60.0505 | 11.77
178.7089 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6427 | 11.3987 | 60.0505 | 11.77
178.7172 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.651 | 11.3987 | 60.0505 | 11.77
178.7256 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6594 | 11.3987 | 60.0505 | 11.77
178.7339 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6677 | 11.3987 | 60.0505 | 11.77
178.7423 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.676 | 11.3987 | 60.0505 | 11.77
178.7506 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6843 | 11.3987 | 60.0505 | 11.77
178.7589 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.6926 | 11.4006 | 60.0505 | 11.77
178.7673 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.701 | 11.4006 | 60.0505 | 11.77
178.7756 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7093 | 11.3991 | 60.0505 | 11.77
178.784 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7177 | 11.3991 | 60.0505 | 11.77
178.7923 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.726 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8006 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7343 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.809 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7426 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8174 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7509 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8257 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7593 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.834 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7676 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8424 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7759 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8507 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7842 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.859 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.7925 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8674 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8009 | 11.3991 | 60.0481 | 11.77
178.8757 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8092 | 11.3983 | 60.0481 | 11.77
178.8841 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8176 | 11.3983 | 60.0481 | 11.77
178.8924 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8259 | 11.3983 | 60.0481 | 11.77
178.9007 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8342 | 11.3983 | 60.0481 | 11.77
178.9091 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8425 | 11.3973 | 60.0481 | 11.77
178.9174 | 11.3316 | 59.9344 | 11.77 | 178.8508 | 11.3973 | 60.0481 | 11.77
178.9258 | 11.3307 | 59.9344 | 11.77 | 178.8592 | 11.3973 | 60.0481 | 11.77
178.9341 | 11.3307 | 59.9344 | 11.77 | 178.8675 | 11.3973 | 60.0481 | 11.77
178.9425 | 11.3307 | 59.9344 | 11.77 | 178.8759 | 11.395 | 60.0481 | 11.77
178.9508 | 11.3307 | 59.9344 | 11.77 | 178.8842 | 11.395 | 60.0481 | 11.77
178.9591 | 11.3291 | 59.9344 | 11.77 | 178.8925 | 11.395 | 60.0481 | 11.77
178.9675 | 11.3291 | 59.9344 | 11.77 | 178.9008 | 11.395 | 60.0481 | 11.77
178.9759 | 11.3291 | 59.9344 | 11.77 | 178.9091 | 11.395 | 60.0481 | 11.77
178.9842 | 11.3291 | 59.9344 | 11.77 | 178.9175 | 11.395 | 60.0481 | 11.77
178.9925 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9258 | 11.395 | 60.0469 | 11.77
179.0009 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9341 | 11.395 | 60.0469 | 11.77
179.0092 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9424 | 11.395 | 60.0469 | 11.77
179.0175 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9507 | 11.395 | 60.0469 | 11.77
179.0259 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9591 | 11.3957 | 60.0469 | 11.77
179.0342 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9674 | 11.3957 | 60.0469 | 11.77
179.0426 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9758 | 11.3957 | 60.0469 | 11.77
179.0509 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9841 | 11.3957 | 60.0469 | 11.77
179.0592 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 178.9924 | 11.3957 | 60.0469 | 11.77
179.0676 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 179.0007 | 11.3957 | 60.0469 | 11.77
179.076 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 179.009 | 11.3949 | 60.0469 | 11.77
179.0843 | 11.3321 | 59.9344 | 11.77 | 179.0174 | 11.3949 | 60.0469 | 11.77
179.0926 | 11.3311 | 59.9344 | 11.77 | 179.0257 | 11.3949 | 60.0469 | 11.77
179.101 | 11.3311 | 59.9344 | 11.77 | 179.0341 | 11.3949 | 60.0469 | 11.77
179.1093 | 11.3304 | 59.9344 | 11.77 | 179.0424 | 11.3949 | 60.0469 | 11.77
179.1176 | 11.3304 | 59.9344 | 11.77 | 179.0507 | 11.3949 | 60.0469 | 11.77
179.126 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.059 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1344 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.0673 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1427 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.0757 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.151 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.084 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1594 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.0923 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1677 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.1006 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1761 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.109 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1844 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.1173 | 11.3939 | 60.0469 | 11.77
179.1927 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.1256 | 11.3939 | 60.0461 | 11.77
179.2011 | 11.3316 | 59.9355 | 11.77 | 179.134 | 11.3939 | 60.0461 | 11.77
179.2094 | 11.3341 | 59.9355 | 11.77 | 179.1423 | 11.3939 | 60.0461 | 11.77
179.2177 | 11.3341 | 59.9355 | 11.77 | 179.1506 | 11.3939 | 60.0461 | 11.77
179.2261 | 11.3334 | 59.9355 | 11.77 | 179.1589 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2345 | 11.3334 | 59.9355 | 11.77 | 179.1673 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2428 | 11.3317 | 59.9355 | 11.77 | 179.1756 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2511 | 11.3317 | 59.9355 | 11.77 | 179.1839 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2595 | 11.3317 | 59.9355 | 11.77 | 179.1923 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2678 | 11.3317 | 59.9355 | 11.77 | 179.2006 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2762 | 11.3317 | 59.9355 | 11.77 | 179.2089 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2845 | 11.3317 | 59.9355 | 11.77 | 179.2172 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.2929 | 11.3338 | 59.9355 | 11.77 | 179.2256 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3012 | 11.3338 | 59.9355 | 11.77 | 179.2339 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3095 | 11.3338 | 59.9355 | 11.77 | 179.2422 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3179 | 11.3338 | 59.9355 | 11.77 | 179.2505 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3262 | 11.3338 | 59.9371 | 11.77 | 179.2589 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3346 | 11.3338 | 59.9371 | 11.77 | 179.2672 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3429 | 11.335 | 59.9371 | 11.77 | 179.2755 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3512 | 11.335 | 59.9371 | 11.77 | 179.2839 | 11.3923 | 60.0461 | 11.77
179.3596 | 11.335 | 59.9371 | 11.77 | 179.2922 | 11.3913 | 60.0461 | 11.77
179.368 | 11.335 | 59.9371 | 11.77 | 179.3005 | 11.3913 | 60.0461 | 11.77
179.3763 | 11.3334 | 59.9371 | 11.77 | 179.3088 | 11.3913 | 60.0461 | 11.77
179.3846 | 11.3334 | 59.9371 | 11.77 | 179.3171 | 11.3913 | 60.0461 | 11.77
179.393 | 11.3334 | 59.9371 | 11.77 | 179.3255 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4013 | 11.3334 | 59.9371 | 11.77 | 179.3338 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4096 | 11.3317 | 59.9371 | 11.77 | 179.3422 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.418 | 11.3317 | 59.9371 | 11.77 | 179.3505 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4263 | 11.3317 | 59.9371 | 11.77 | 179.3588 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4347 | 11.3317 | 59.9371 | 11.77 | 179.3671 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.443 | 11.33 | 59.9371 | 11.77 | 179.3754 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4513 | 11.33 | 59.9371 | 11.77 | 179.3838 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4597 | 11.33 | 59.9371 | 11.77 | 179.3921 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.468 | 11.33 | 59.9371 | 11.77 | 179.4005 | 11.3905 | 60.0458 | 11.77
179.4763 | 11.33 | 59.9371 | 11.77 | 179.4088 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.4847 | 11.33 | 59.9371 | 11.77 | 179.4171 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.4931 | 11.3284 | 59.9371 | 11.77 | 179.4254 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5014 | 11.3284 | 59.9371 | 11.77 | 179.4337 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5097 | 11.3276 | 59.9371 | 11.77 | 179.4421 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5181 | 11.3276 | 59.9371 | 11.77 | 179.4504 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5264 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.4587 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5348 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.467 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5431 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.4753 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5514 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.4837 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5598 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.492 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5681 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.5004 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5765 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.5087 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5848 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.517 | 11.3934 | 60.0458 | 11.77
179.5932 | 11.3297 | 59.9391 | 11.77 | 179.5253 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6015 | 11.3297 | 59.9391 | 11.77 | 179.5336 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6098 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.542 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6182 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.5503 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6266 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.5587 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6349 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.567 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6432 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.5753 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6516 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.5836 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6599 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.5919 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6682 | 11.33 | 59.9391 | 11.77 | 179.6003 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6766 | 11.3283 | 59.9391 | 11.77 | 179.6086 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6849 | 11.3283 | 59.9391 | 11.77 | 179.6169 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.6933 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.6252 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.7016 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.6336 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.7099 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.6419 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.7183 | 11.3267 | 59.9391 | 11.77 | 179.6502 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.7267 | 11.3267 | 59.9415 | 11.77 | 179.6586 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.735 | 11.3267 | 59.9415 | 11.77 | 179.6669 | 11.3934 | 60.0453 | 11.77
179.7433 | 11.3267 | 59.9415 | 11.77 | 179.6752 | 11.3918 | 60.0453 | 11.77
179.7517 | 11.3267 | 59.9415 | 11.77 | 179.6835 | 11.3918 | 60.0453 | 11.77
179.76 | 11.3267 | 59.9415 | 11.77 | 179.6919 | 11.3918 | 60.0453 | 11.77
179.7683 | 11.3267 | 59.9415 | 11.77 | 179.7002 | 11.3918 | 60.0453 | 11.77
179.7767 | 11.3259 | 59.9415 | 11.77 | 179.7085 | 11.39 | 60.0453 | 11.77
179.785 | 11.3259 | 59.9415 | 11.77 | 179.7169 | 11.39 | 60.0453 | 11.77
179.7934 | 11.3259 | 59.9415 | 11.77 | 179.7252 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8017 | 11.3259 | 59.9415 | 11.77 | 179.7335 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.81 | 11.325 | 59.9415 | 11.77 | 179.7418 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8184 | 11.325 | 59.9415 | 11.77 | 179.7502 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8268 | 11.325 | 59.9415 | 11.77 | 179.7585 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8351 | 11.325 | 59.9415 | 11.77 | 179.7668 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8434 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.7751 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8518 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.7834 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8601 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.7918 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8684 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8001 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8768 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8085 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8851 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8168 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.8935 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8251 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.9018 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8334 | 11.39 | 60.0449 | 11.77
179.9101 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8417 | 11.3884 | 60.0449 | 11.77
179.9185 | 11.3233 | 59.9415 | 11.77 | 179.8501 | 11.3884 | 60.0449 | 11.77
179.9268 | 11.3602 | 59.9426 | 11.77 | 179.8584 | 11.3874 | 60.0449 | 11.77
179.9352 | 11.3602 | 59.9426 | 11.77 | 179.8668 | 11.3874 | 60.0449 | 11.77
179.9435 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.8751 | 11.3866 | 60.0449 | 11.77
179.9519 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.8834 | 11.3866 | 60.0449 | 11.77
179.9602 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.8917 | 11.3866 | 60.0449 | 11.77
179.9685 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9 | 11.3866 | 60.0449 | 11.77
179.9769 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9084 | 11.3866 | 60.0449 | 11.77
179.9852 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9167 | 11.3866 | 60.0449 | 11.77
179.9936 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.925 | 11.3907 | 60.0438 | 11.77
180.0019 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9333 | 11.3907 | 60.0438 | 11.77
180.0102 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9417 | 11.3664 | 60.0438 | 11.77
180.0186 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.95 | 11.3664 | 60.0438 | 11.77
180.0269 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9583 | 11.3664 | 60.0438 | 11.77
180.0352 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9667 | 11.3664 | 60.0438 | 11.77
180.0436 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.975 | 11.366 | 60.0438 | 11.77
180.052 | 11.3595 | 59.9426 | 11.77 | 179.9833 | 11.366 | 60.0438 | 11.77
180.0603 | 11.3587 | 59.9426 | 11.77 | 179.9916 | 11.3744 | 60.0438 | 11.77
180.0686 | 11.3587 | 59.9426 | 11.77 | 180 | 11.3744 | 60.0438 | 11.77
180.077 | 11.3593 | 59.9426 | 11.77 | 180.0083 | 11.3734 | 60.0438 | 11.77
180.0853 | 11.3593 | 59.9426 | 11.77 | 180.0166 | 11.3734 | 60.0438 | 11.77
180.0937 | 11.3593 | 59.9426 | 11.77 | 180.025 | 11.3734 | 60.0438 | 11.77
180.102 | 11.3593 | 59.9426 | 11.77 | 180.0333 | 11.3734 | 60.0438 | 11.77
180.1103 | 11.3593 | 59.9426 | 11.77 | 180.0416 | 11.3721 | 60.0438 | 11.77
180.1187 | 11.3593 | 59.9426 | 11.77 | 180.0499 | 11.3721 | 60.0438 | 11.77
180.127 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.0583 | 11.3717 | 60.0438 | 11.77
180.1353 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.0666 | 11.3717 | 60.0438 | 11.77
180.1437 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.0749 | 11.3717 | 60.0438 | 11.77
180.1521 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.0833 | 11.3717 | 60.0438 | 11.77
180.1604 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.0916 | 11.3744 | 60.0438 | 11.77
180.1687 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.0999 | 11.3744 | 60.0438 | 11.77
180.1771 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1082 | 11.3744 | 60.0438 | 11.77
180.1854 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1166 | 11.3744 | 60.0438 | 11.77
180.1938 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1249 | 11.3761 | 60.0418 | 11.77
180.2021 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1332 | 11.3761 | 60.0418 | 11.77
180.2104 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1415 | 11.362 | 60.0418 | 11.77
180.2188 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1498 | 11.362 | 60.0418 | 11.77
180.2271 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1582 | 11.3611 | 60.0418 | 11.77
180.2354 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1665 | 11.3611 | 60.0418 | 11.77
180.2438 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1749 | 11.3611 | 60.0418 | 11.77
180.2521 | 11.3593 | 59.9431 | 11.77 | 180.1832 | 11.3611 | 60.0418 | 11.77
180.2605 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.1915 | 11.3649 | 60.0418 | 11.77
180.2688 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.1998 | 11.3649 | 60.0418 | 11.77
180.2771 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.2081 | 11.3645 | 60.0418 | 11.77
180.2855 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.2165 | 11.3645 | 60.0418 | 11.77
180.2939 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.2248 | 11.3636 | 60.0418 | 11.77
180.3022 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.2332 | 11.3636 | 60.0418 | 11.77
180.3105 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.2415 | 11.3623 | 60.0418 | 11.77
180.3189 | 11.3589 | 59.9431 | 11.77 | 180.2498 | 11.3623 | 60.0418 | 11.77
180.3272 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.2581 | 11.3623 | 60.0418 | 11.77
180.3355 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.2665 | 11.3623 | 60.0418 | 11.77
180.3439 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.2748 | 11.3619 | 60.0418 | 11.77
180.3522 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.2831 | 11.3619 | 60.0418 | 11.77
180.3606 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.2914 | 11.361 | 60.0418 | 11.77
180.3689 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.2997 | 11.361 | 60.0418 | 11.77
180.3772 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3081 | 11.3648 | 60.0418 | 11.77
180.3856 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3164 | 11.3648 | 60.0418 | 11.77
180.394 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3248 | 11.3648 | 60.0394 | 11.77
180.4023 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3331 | 11.3648 | 60.0394 | 11.77
180.4106 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3414 | 11.3636 | 60.0394 | 11.77
180.419 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3497 | 11.3636 | 60.0394 | 11.77
180.4273 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.358 | 11.3623 | 60.0394 | 11.77
180.4356 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3664 | 11.3623 | 60.0394 | 11.77
180.444 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3747 | 11.3623 | 60.0394 | 11.77
180.4523 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3831 | 11.3623 | 60.0394 | 11.77
180.4607 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3914 | 11.3623 | 60.0394 | 11.77
180.469 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.3997 | 11.3623 | 60.0394 | 11.77
180.4773 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.408 | 11.3648 | 60.0394 | 11.77
180.4857 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4163 | 11.3648 | 60.0394 | 11.77
180.494 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4247 | 11.3648 | 60.0394 | 11.77
180.5023 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.433 | 11.3648 | 60.0394 | 11.77
180.5107 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4413 | 11.3635 | 60.0394 | 11.77
180.5191 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4496 | 11.3635 | 60.0394 | 11.77
180.5274 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.458 | 11.3656 | 60.0394 | 11.77
180.5357 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4663 | 11.3656 | 60.0394 | 11.77
180.5441 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4747 | 11.3656 | 60.0394 | 11.77
180.5524 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.483 | 11.3656 | 60.0394 | 11.77
180.5608 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4913 | 11.3672 | 60.0394 | 11.77
180.5691 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.4996 | 11.3672 | 60.0394 | 11.77
180.5774 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5079 | 11.366 | 60.0394 | 11.77
180.5858 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5163 | 11.366 | 60.0394 | 11.77
180.5941 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5246 | 11.366 | 60.0367 | 11.77
180.6024 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.533 | 11.366 | 60.0367 | 11.77
180.6108 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5413 | 11.366 | 60.0367 | 11.77
180.6192 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5496 | 11.366 | 60.0367 | 11.77
180.6275 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5579 | 11.3634 | 60.0367 | 11.77
180.6358 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5662 | 11.3634 | 60.0367 | 11.77
180.6442 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5746 | 11.3634 | 60.0367 | 11.77
180.6525 | 11.3589 | 59.9438 | 11.77 | 180.5829 | 11.3634 | 60.0367 | 11.77
180.6609 | 11.3597 | 59.9438 | 11.77 | 180.5912 | 11.3634 | 60.0367 | 11.77
180.6692 | 11.3597 | 59.9438 | 11.77 | 180.5995 | 11.3634 | 60.0367 | 11.77
180.6775 | 11.3605 | 59.9438 | 11.77 | 180.6079 | 11.3625 | 60.0367 | 11.77
180.6859 | 11.3605 | 59.9438 | 11.77 | 180.6162 | 11.3625 | 60.0367 | 11.77
180.6942 | 11.3605 | 59.9438 | 11.77 | 180.6246 | 11.3638 | 60.0367 | 11.77
180.7025 | 11.3605 | 59.9438 | 11.77 | 180.6329 | 11.3638 | 60.0367 | 11.77
180.7109 | 11.3605 | 59.9438 | 11.77 | 180.6412 | 11.3638 | 60.0367 | 11.77
180.7193 | 11.3605 | 59.9438 | 11.77 | 180.6495 | 11.3638 | 60.0367 | 11.77
180.7276 | 11.3605 | 59.943 | 11.77 | 180.6578 | 11.3629 | 60.0367 | 11.77
180.7359 | 11.3605 | 59.943 | 11.77 | 180.6662 | 11.3629 | 60.0367 | 11.77
180.7443 | 11.3605 | 59.943 | 11.77 | 180.6745 | 11.3612 | 60.0367 | 11.77
180.7526 | 11.3605 | 59.943 | 11.77 | 180.6829 | 11.3612 | 60.0367 | 11.77
180.761 | 11.3605 | 59.943 | 11.77 | 180.6912 | 11.3604 | 60.0367 | 11.77
180.7693 | 11.3605 | 59.943 | 11.77 | 180.6995 | 11.3604 | 60.0367 | 11.77
180.7776 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7078 | 11.36 | 60.0367 | 11.77
180.786 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7162 | 11.36 | 60.0367 | 11.77
180.7943 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7245 | 11.3616 | 60.0332 | 11.77
180.8026 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7328 | 11.3616 | 60.0332 | 11.77
180.811 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7411 | 11.3524 | 60.0332 | 11.77
180.8193 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7495 | 11.3524 | 60.0332 | 11.77
180.8277 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7578 | 11.3524 | 60.0332 | 11.77
180.836 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7661 | 11.3524 | 60.0332 | 11.77
180.8443 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7745 | 11.352 | 60.0332 | 11.77
180.8527 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7828 | 11.352 | 60.0332 | 11.77
180.8611 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7911 | 11.352 | 60.0332 | 11.77
180.8694 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.7994 | 11.352 | 60.0332 | 11.77
180.8777 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8078 | 11.2983 | 60.0332 | 11.77
180.8861 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8161 | 11.2983 | 60.0332 | 11.77
180.8944 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8245 | 11.2975 | 60.0332 | 11.77
180.9027 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8328 | 11.2975 | 60.0332 | 11.77
180.9111 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8411 | 11.3005 | 60.0332 | 11.77
180.9194 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8494 | 11.3005 | 60.0332 | 11.77
180.9278 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8577 | 11.3005 | 60.0332 | 11.77
180.9361 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8661 | 11.3005 | 60.0332 | 11.77
180.9444 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8744 | 11.3036 | 60.0332 | 11.77
180.9528 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8828 | 11.3036 | 60.0332 | 11.77
180.9612 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8911 | 11.3054 | 60.0332 | 11.77
180.9695 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.8994 | 11.3054 | 60.0332 | 11.77
180.9778 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9077 | 11.305 | 60.0332 | 11.77
180.9862 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9161 | 11.305 | 60.0332 | 11.77
180.9945 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9244 | 11.305 | 60.0303 | 11.77
181.0028 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9327 | 11.305 | 60.0303 | 11.77
181.0112 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.941 | 11.3043 | 60.0303 | 11.77
181.0195 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9493 | 11.3043 | 60.0303 | 11.77
181.0279 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9577 | 11.3043 | 60.0303 | 11.77
181.0362 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.966 | 11.3043 | 60.0303 | 11.77
181.0445 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9744 | 11.3028 | 60.0303 | 11.77
181.0529 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9827 | 11.3028 | 60.0303 | 11.77
181.0612 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.991 | 11.3028 | 60.0303 | 11.77
181.0695 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 180.9993 | 11.3028 | 60.0303 | 11.77
181.0779 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 181.0077 | 11.3028 | 60.0303 | 11.77
181.0863 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 181.016 | 11.3028 | 60.0303 | 11.77
181.0946 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 181.0244 | 11.3021 | 60.0303 | 11.77
181.1029 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 181.0327 | 11.3021 | 60.0303 | 11.77
181.1113 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 181.041 | 11.3021 | 60.0303 | 11.77
181.1196 | 11.3598 | 59.943 | 11.77 | 181.0493 | 11.3021 | 60.0303 | 11.77
181.128 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.0576 | 11.3059 | 60.0303 | 11.77
181.1363 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.066 | 11.3059 | 60.0303 | 11.77
181.1446 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.0743 | 11.3089 | 60.0303 | 11.77
181.153 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.0826 | 11.3089 | 60.0303 | 11.77
181.1613 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.0909 | 11.3089 | 60.0303 | 11.77
181.1696 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.0993 | 11.3089 | 60.0303 | 11.77
181.178 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1076 | 11.3082 | 60.0303 | 11.77
181.1864 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.116 | 11.3082 | 60.0303 | 11.77
181.1947 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1243 | 11.3082 | 60.0284 | 11.77
181.203 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1326 | 11.3082 | 60.0284 | 11.77
181.2114 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1409 | 11.307 | 60.0284 | 11.77
181.2197 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1493 | 11.307 | 60.0284 | 11.77
181.2281 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1576 | 11.307 | 60.0284 | 11.77
181.2364 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.166 | 11.307 | 60.0284 | 11.77
181.2447 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1743 | 11.307 | 60.0284 | 11.77
181.2531 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1826 | 11.307 | 60.0284 | 11.77
181.2614 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1909 | 11.3067 | 60.0284 | 11.77
181.2697 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.1992 | 11.3067 | 60.0284 | 11.77
181.2781 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.2076 | 11.3067 | 60.0284 | 11.77
181.2865 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.2159 | 11.3067 | 60.0284 | 11.77
181.2948 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.2242 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3031 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.2325 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3115 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.2409 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3198 | 11.3598 | 59.9426 | 11.77 | 181.2492 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3282 | 11.3597 | 59.943 | 11.77 | 181.2576 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3365 | 11.3597 | 59.943 | 11.77 | 181.2659 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3448 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.2742 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3532 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.2825 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3615 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.2909 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3698 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.2992 | 11.3097 | 60.0284 | 11.77
181.3782 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3075 | 11.3106 | 60.0284 | 11.77
181.3866 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3159 | 11.3106 | 60.0284 | 11.77
181.3949 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3242 | 11.3106 | 60.0272 | 11.77
181.4032 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3325 | 11.3106 | 60.0272 | 11.77
181.4116 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3408 | 11.3106 | 60.0272 | 11.77
181.4199 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3492 | 11.3106 | 60.0272 | 11.77
181.4283 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3575 | 11.3106 | 60.0272 | 11.77
181.4366 | 11.3589 | 59.943 | 11.77 | 181.3658 | 11.3106 | 60.0272 | 11.77
181.4449 | 11.3573 | 59.943 | 11.77 | 181.3741 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.4533 | 11.3573 | 59.943 | 11.77 | 181.3825 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.4616 | 11.3573 | 59.943 | 11.77 | 181.3908 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.4699 | 11.3573 | 59.943 | 11.77 | 181.3992 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.4783 | 11.3573 | 59.943 | 11.77 | 181.4075 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.4867 | 11.3573 | 59.943 | 11.77 | 181.4158 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.495 | 11.3565 | 59.943 | 11.77 | 181.4241 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5033 | 11.3565 | 59.943 | 11.77 | 181.4325 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5117 | 11.3558 | 59.943 | 11.77 | 181.4408 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.52 | 11.3558 | 59.943 | 11.77 | 181.4491 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5284 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.4575 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5367 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.4658 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.545 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.4741 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5534 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.4824 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5617 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.4908 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.57 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.4991 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5784 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.5074 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5867 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.5157 | 11.3121 | 60.0272 | 11.77
181.5951 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.5241 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6034 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.5324 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6117 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.5408 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6201 | 11.3558 | 59.9438 | 11.77 | 181.5491 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6284 | 11.3541 | 59.9438 | 11.77 | 181.5574 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6367 | 11.3541 | 59.9438 | 11.77 | 181.5657 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6451 | 11.3541 | 59.9438 | 11.77 | 181.5741 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6535 | 11.3541 | 59.9438 | 11.77 | 181.5824 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6618 | 11.3533 | 59.9438 | 11.77 | 181.5908 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6701 | 11.3533 | 59.9438 | 11.77 | 181.5991 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6785 | 11.3526 | 59.9438 | 11.77 | 181.6074 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6868 | 11.3526 | 59.9438 | 11.77 | 181.6157 | 11.3121 | 60.0268 | 11.77
181.6952 | 11.3526 | 59.9438 | 11.77 | 181.624 | 11.3136 | 60.0268 | 11.77
181.7035 | 11.3526 | 59.9438 | 11.77 | 181.6324 | 11.3136 | 60.0268 | 11.77
181.7118 | 11.3526 | 59.9438 | 11.77 | 181.6407 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7202 | 11.3526 | 59.9438 | 11.77 | 181.649 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7285 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.6573 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7368 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.6657 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7452 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.674 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7536 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.6824 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7619 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.6907 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7702 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.699 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7786 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7073 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7869 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7157 | 11.3143 | 60.0268 | 11.77
181.7953 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.724 | 11.3143 | 60.0276 | 11.77
181.8036 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7324 | 11.3143 | 60.0276 | 11.77
181.8119 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7407 | 11.3143 | 60.0276 | 11.77
181.8203 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.749 | 11.3143 | 60.0276 | 11.77
181.8286 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7573 | 11.3154 | 60.0276 | 11.77
181.8369 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7656 | 11.3154 | 60.0276 | 11.77
181.8453 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.774 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.8537 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7823 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.862 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.7906 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.8703 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.799 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.8787 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8073 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.887 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8156 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.8954 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.824 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.9037 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8323 | 11.3166 | 60.0276 | 11.77
181.912 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8406 | 11.3173 | 60.0276 | 11.77
181.9204 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8489 | 11.3173 | 60.0276 | 11.77
181.9287 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8573 | 11.3177 | 60.0276 | 11.77
181.937 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8656 | 11.3177 | 60.0276 | 11.77
181.9454 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.874 | 11.3159 | 60.0276 | 11.77
181.9538 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8823 | 11.3159 | 60.0276 | 11.77
181.9621 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8906 | 11.3159 | 60.0276 | 11.77
181.9704 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.8989 | 11.3159 | 60.0276 | 11.77
181.9787 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9072 | 11.3159 | 60.0276 | 11.77
181.9871 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9156 | 11.3159 | 60.0276 | 11.77
181.9955 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9239 | 11.3166 | 60.0291 | 11.77
182.0038 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9323 | 11.3166 | 60.0291 | 11.77
182.0121 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9406 | 11.3136 | 60.0291 | 11.77
182.0205 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9489 | 11.3136 | 60.0291 | 11.77
182.0288 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9572 | 11.3148 | 60.0291 | 11.77
182.0371 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9656 | 11.3148 | 60.0291 | 11.77
182.0455 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9739 | 11.3148 | 60.0291 | 11.77
182.0538 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9822 | 11.3148 | 60.0291 | 11.77
182.0622 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9905 | 11.3148 | 60.0291 | 11.77
182.0705 | 11.3526 | 59.945 | 11.77 | 181.9989 | 11.3148 | 60.0291 | 11.77
182.0788 | 11.3561 | 59.945 | 11.77 | 182.0072 | 11.3117 | 60.0291 | 11.77
182.0872 | 11.3561 | 59.945 | 11.77 | 182.0156 | 11.3117 | 60.0291 | 11.77
182.0956 | 11.3561 | 59.945 | 11.77 | 182.0239 | 11.3121 | 60.0291 | 11.77
182.1039 | 11.3561 | 59.945 | 11.77 | 182.0322 | 11.3121 | 60.0291 | 11.77
182.1122 | 11.3561 | 59.945 | 11.77 | 182.0405 | 11.3121 | 60.0291 | 11.77
182.1206 | 11.3561 | 59.945 | 11.77 | 182.0488 | 11.3121 | 60.0291 | 11.77
182.1289 | 11.3591 | 59.9454 | 11.77 | 182.0572 | 11.3132 | 60.0291 | 11.77
182.1372 | 11.3591 | 59.9454 | 11.77 | 182.0655 | 11.3132 | 60.0291 | 11.77
182.1456 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.0739 | 11.314 | 60.0291 | 11.77
182.1539 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.0822 | 11.314 | 60.0291 | 11.77
182.1623 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.0905 | 11.3143 | 60.0291 | 11.77
182.1706 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.0988 | 11.3143 | 60.0291 | 11.77
182.1789 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.1072 | 11.3143 | 60.0291 | 11.77
182.1873 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.1155 | 11.3143 | 60.0291 | 11.77
182.1956 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.1238 | 11.3105 | 60.0315 | 11.77
182.2039 | 11.3618 | 59.9454 | 11.77 | 182.1321 | 11.3105 | 60.0315 | 11.77
182.2123 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1405 | 11.3112 | 60.0315 | 11.77
182.2207 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1488 | 11.3112 | 60.0315 | 11.77
182.229 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1571 | 11.3112 | 60.0315 | 11.77
182.2373 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1655 | 11.3112 | 60.0315 | 11.77
182.2457 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1738 | 11.3115 | 60.0315 | 11.77
182.254 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1821 | 11.3115 | 60.0315 | 11.77
182.2624 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1904 | 11.3127 | 60.0315 | 11.77
182.2707 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.1988 | 11.3127 | 60.0315 | 11.77
182.279 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.2071 | 11.3134 | 60.0315 | 11.77
182.2874 | 11.3624 | 59.9454 | 11.77 | 182.2155 | 11.3134 | 60.0315 | 11.77
182.2957 | 11.386 | 59.9454 | 11.77 | 182.2238 | 11.3134 | 60.0315 | 11.77
182.304 | 11.386 | 59.9454 | 11.77 | 182.2321 | 11.3134 | 60.0315 | 11.77
182.3124 | 11.3853 | 59.9454 | 11.77 | 182.2404 | 11.3138 | 60.0315 | 11.77
182.3207 | 11.3853 | 59.9454 | 11.77 | 182.2487 | 11.3138 | 60.0315 | 11.77
182.3291 | 11.3799 | 59.9462 | 11.77 | 182.2571 | 11.3138 | 60.0315 | 11.77
182.3374 | 11.3799 | 59.9462 | 11.77 | 182.2654 | 11.3138 | 60.0315 | 11.77
182.3457 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.2737 | 11.3157 | 60.0315 | 11.77
182.3541 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.282 | 11.3157 | 60.0315 | 11.77
182.3625 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.2904 | 11.3157 | 60.0315 | 11.77
182.3708 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.2987 | 11.3157 | 60.0315 | 11.77
182.3791 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.3071 | 11.316 | 60.0315 | 11.77
182.3875 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.3154 | 11.316 | 60.0315 | 11.77
182.3958 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.3237 | 11.3172 | 60.0338 | 11.77
182.4041 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.332 | 11.3172 | 60.0338 | 11.77
182.4125 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.3404 | 11.3179 | 60.0338 | 11.77
182.4208 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.3487 | 11.3179 | 60.0338 | 11.77
182.4292 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.357 | 11.3179 | 60.0338 | 11.77
182.4375 | 11.3785 | 59.9462 | 11.77 | 182.3654 | 11.3179 | 60.0338 | 11.77
182.4458 | 11.3779 | 59.9462 | 11.77 | 182.3737 | 11.3183 | 60.0338 | 11.77
182.4542 | 11.3779 | 59.9462 | 11.77 | 182.382 | 11.3183 | 60.0338 | 11.77
182.4626 | 11.3771 | 59.9462 | 11.77 | 182.3903 | 11.3144 | 60.0338 | 11.77
182.4709 | 11.3771 | 59.9462 | 11.77 | 182.3987 | 11.3144 | 60.0338 | 11.77
182.4792 | 11.3771 | 59.9462 | 11.77 | 182.407 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.4876 | 11.3771 | 59.9462 | 11.77 | 182.4153 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.4959 | 11.3757 | 59.9462 | 11.77 | 182.4236 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.5042 | 11.3757 | 59.9462 | 11.77 | 182.432 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.5126 | 11.3757 | 59.9462 | 11.77 | 182.4403 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.5209 | 11.3757 | 59.9462 | 11.77 | 182.4486 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.5293 | 11.3757 | 59.9474 | 11.77 | 182.457 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.5376 | 11.3757 | 59.9474 | 11.77 | 182.4653 | 11.3114 | 60.0338 | 11.77
182.5459 | 11.3757 | 59.9474 | 11.77 | 182.4736 | 11.3084 | 60.0338 | 11.77
182.5543 | 11.3757 | 59.9474 | 11.77 | 182.4819 | 11.3084 | 60.0338 | 11.77
182.5626 | 11.3789 | 59.9474 | 11.77 | 182.4903 | 11.3103 | 60.0338 | 11.77
182.571 | 11.3789 | 59.9474 | 11.77 | 182.4986 | 11.3103 | 60.0338 | 11.77
182.5793 | 11.3768 | 59.9474 | 11.77 | 182.507 | 11.3103 | 60.0338 | 11.77
182.5876 | 11.3768 | 59.9474 | 11.77 | 182.5153 | 11.3103 | 60.0338 | 11.77
182.596 | 11.3768 | 59.9474 | 11.77 | 182.5236 | 11.3103 | 60.0358 | 11.77
182.6043 | 11.3768 | 59.9474 | 11.77 | 182.5319 | 11.3103 | 60.0358 | 11.77
182.6126 | 11.3768 | 59.9474 | 11.77 | 182.5403 | 11.3103 | 60.0358 | 11.77
182.621 | 11.3768 | 59.9474 | 11.77 | 182.5486 | 11.3103 | 60.0358 | 11.77
182.6294 | 11.378 | 59.9474 | 11.77 | 182.5569 | 11.3106 | 60.0358 | 11.77
182.6377 | 11.378 | 59.9474 | 11.77 | 182.5652 | 11.3106 | 60.0358 | 11.77
182.646 | 11.378 | 59.9474 | 11.77 | 182.5735 | 11.3106 | 60.0358 | 11.77
182.6544 | 11.378 | 59.9474 | 11.77 | 182.5819 | 11.3106 | 60.0358 | 11.77
182.6627 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.5902 | 11.3076 | 60.0358 | 11.77
182.6711 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.5986 | 11.3076 | 60.0358 | 11.77
182.6794 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.6069 | 11.3076 | 60.0358 | 11.77
182.6877 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.6152 | 11.3076 | 60.0358 | 11.77
182.6961 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.6235 | 11.3087 | 60.0358 | 11.77
182.7044 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.6318 | 11.3087 | 60.0358 | 11.77
182.7127 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.6402 | 11.3087 | 60.0358 | 11.77
182.7211 | 11.3774 | 59.9474 | 11.77 | 182.6485 | 11.3087 | 60.0358 | 11.77
182.7295 | 11.3804 | 59.949 | 11.77 | 182.6569 | 11.3087 | 60.0358 | 11.77
182.7378 | 11.3804 | 59.949 | 11.77 | 182.6652 | 11.3087 | 60.0358 | 11.77
182.7461 | 11.3804 | 59.949 | 11.77 | 182.6735 | 11.3091 | 60.0358 | 11.77
182.7545 | 11.3804 | 59.949 | 11.77 | 182.6818 | 11.3091 | 60.0358 | 11.77
182.7628 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.6902 | 11.3098 | 60.0358 | 11.77
182.7711 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.6985 | 11.3098 | 60.0358 | 11.77
182.7794 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.7068 | 11.3098 | 60.0358 | 11.77
182.7878 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.7151 | 11.3098 | 60.0358 | 11.77
182.7962 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.7234 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8045 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.7318 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8128 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.7401 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8212 | 11.3798 | 59.949 | 11.77 | 182.7485 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8295 | 11.3754 | 59.949 | 11.77 | 182.7568 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8379 | 11.3754 | 59.949 | 11.77 | 182.7651 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8462 | 11.3754 | 59.949 | 11.77 | 182.7734 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8545 | 11.3754 | 59.949 | 11.77 | 182.7818 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8629 | 11.3754 | 59.949 | 11.77 | 182.7901 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8712 | 11.3754 | 59.949 | 11.77 | 182.7984 | 11.308 | 60.0374 | 11.77
182.8795 | 11.3747 | 59.949 | 11.77 | 182.8068 | 11.3087 | 60.0374 | 11.77
182.8879 | 11.3747 | 59.949 | 11.77 | 182.8151 | 11.3087 | 60.0374 | 11.77
182.8963 | 11.3741 | 59.949 | 11.77 | 182.8234 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9046 | 11.3741 | 59.949 | 11.77 | 182.8317 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9129 | 11.3741 | 59.949 | 11.77 | 182.8401 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9212 | 11.3741 | 59.949 | 11.77 | 182.8484 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9296 | 11.3741 | 59.9501 | 11.77 | 182.8568 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.938 | 11.3741 | 59.9501 | 11.77 | 182.8651 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9463 | 11.3741 | 59.9501 | 11.77 | 182.8734 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9546 | 11.3741 | 59.9501 | 11.77 | 182.8817 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.963 | 11.3741 | 59.9501 | 11.77 | 182.89 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9713 | 11.3741 | 59.9501 | 11.77 | 182.8984 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9796 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.9067 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.988 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.915 | 11.3091 | 60.0374 | 11.77
182.9963 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.9233 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0047 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.9317 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.013 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.94 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0213 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.9484 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0297 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.9567 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0381 | 11.3778 | 59.9501 | 11.77 | 182.965 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0464 | 11.3773 | 59.9501 | 11.77 | 182.9733 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0547 | 11.3773 | 59.9501 | 11.77 | 182.9816 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.063 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 182.99 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0714 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 182.9983 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0797 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 183.0067 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.088 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 183.015 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.0964 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 183.0233 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1048 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 183.0316 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1131 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 183.0399 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1214 | 11.3765 | 59.9501 | 11.77 | 183.0483 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1298 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.0566 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1381 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.0649 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1465 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.0732 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1548 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.0816 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.1631 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.0899 | 11.3082 | 60.0386 | 11.77
183.1715 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.0983 | 11.3082 | 60.0386 | 11.77
183.1798 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1066 | 11.3082 | 60.0386 | 11.77
183.1881 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1149 | 11.3082 | 60.0386 | 11.77
183.1965 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1232 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2048 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1315 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2132 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1399 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2215 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1482 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2298 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1566 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2382 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1649 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2466 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1732 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2549 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1815 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2632 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1898 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2716 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.1982 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2799 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2065 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2882 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2148 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.2966 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2231 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3049 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2315 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3133 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2398 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3216 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2482 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3299 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2565 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3383 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2648 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3466 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2731 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3549 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2814 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3633 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2898 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3716 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.2981 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.38 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3065 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3883 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3148 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.3966 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3231 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.405 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3314 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4134 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3397 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4217 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3481 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.43 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3564 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4384 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3647 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4467 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.373 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.455 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3814 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4633 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3897 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4717 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.3981 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4801 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.4064 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4884 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.4147 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.4967 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.423 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5051 | 11.3743 | 59.9513 | 11.77 | 183.4313 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5134 | 11.4128 | 59.9513 | 11.77 | 183.4397 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5218 | 11.4128 | 59.9513 | 11.77 | 183.448 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5301 | 11.4128 | 59.9517 | 11.77 | 183.4564 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5384 | 11.4128 | 59.9517 | 11.77 | 183.4647 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5468 | 11.4128 | 59.9517 | 11.77 | 183.473 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5551 | 11.4128 | 59.9517 | 11.77 | 183.4813 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5634 | 11.4128 | 59.9517 | 11.77 | 183.4896 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5718 | 11.4128 | 59.9517 | 11.77 | 183.498 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5801 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5063 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5885 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5146 | 11.3082 | 60.039 | 11.77
183.5968 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5229 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.6051 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5313 | 11.3091 | 60.0386 | 11.77
183.6135 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5396 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6219 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.548 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6302 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5563 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6385 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5646 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6469 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5729 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6552 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5812 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6635 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5896 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6719 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.5979 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6802 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6063 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6886 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6146 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.6969 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6229 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7052 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6312 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7136 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6395 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7219 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6479 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7303 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6562 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7386 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6646 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7469 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6729 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7553 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6812 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7636 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6895 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7719 | 11.4106 | 59.9517 | 11.77 | 183.6979 | 11.3087 | 60.0386 | 11.77
183.7803 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7062 | 11.3102 | 60.0386 | 11.77
183.7887 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7145 | 11.3102 | 60.0386 | 11.77
183.797 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7228 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8053 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7311 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8136 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7395 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.822 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7478 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8304 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7562 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8387 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7645 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.847 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7728 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8554 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7811 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8637 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7895 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.872 | 11.4072 | 59.9517 | 11.77 | 183.7978 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8804 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 183.8061 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8887 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 183.8145 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.8971 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 183.8228 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9054 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 183.8311 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9137 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 183.8394 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9221 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 183.8478 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9304 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.8561 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9388 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.8644 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9471 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.8727 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9554 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.881 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9638 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.8894 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9721 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.8977 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9804 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9061 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9888 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9144 | 11.3102 | 60.0382 | 11.77
183.9972 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9227 | 11.3102 | 60.0386 | 11.77
184.0055 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.931 | 11.3102 | 60.0386 | 11.77
184.0138 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9394 | 11.3102 | 60.0386 | 11.77
184.0222 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9477 | 11.3102 | 60.0386 | 11.77
184.0305 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.956 | 11.3106 | 60.0386 | 11.77
184.0388 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9644 | 11.3106 | 60.0386 | 11.77
184.0471 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9727 | 11.3106 | 60.0386 | 11.77
184.0555 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.981 | 11.3106 | 60.0386 | 11.77
184.0639 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9893 | 11.3113 | 60.0386 | 11.77
184.0722 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 183.9977 | 11.3113 | 60.0386 | 11.77
184.0805 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 184.006 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.0889 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 184.0143 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.0972 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 184.0226 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1056 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 184.0309 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1139 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 184.0393 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1222 | 11.4069 | 59.9521 | 11.77 | 184.0476 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1306 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.056 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1389 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.0643 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1472 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.0726 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1556 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.0809 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1639 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.0893 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1723 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.0976 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1806 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1059 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1889 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1143 | 11.3125 | 60.0386 | 11.77
184.1973 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1226 | 11.3125 | 60.039 | 11.77
184.2057 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1309 | 11.3125 | 60.039 | 11.77
184.214 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1392 | 11.3125 | 60.039 | 11.77
184.2223 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1476 | 11.3125 | 60.039 | 11.77
184.2307 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1559 | 11.3095 | 60.039 | 11.77
184.239 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1642 | 11.3095 | 60.039 | 11.77
184.2473 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1725 | 11.3064 | 60.039 | 11.77
184.2557 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1808 | 11.3064 | 60.039 | 11.77
184.264 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1892 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.2724 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.1975 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.2807 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.2059 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.289 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.2142 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.2974 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.2225 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.3057 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 184.2308 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.3141 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2392 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.3224 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2475 | 11.3055 | 60.039 | 11.77
184.3307 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2558 | 11.3194 | 60.039 | 11.77
184.3391 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2642 | 11.3194 | 60.039 | 11.77
184.3474 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2725 | 11.3194 | 60.039 | 11.77
184.3557 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2808 | 11.3194 | 60.039 | 11.77
184.3641 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2891 | 11.3206 | 60.039 | 11.77
184.3725 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.2975 | 11.3206 | 60.039 | 11.77
184.3808 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3058 | 11.3218 | 60.039 | 11.77
184.3891 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3141 | 11.3218 | 60.039 | 11.77
184.3974 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3224 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4058 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3307 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4142 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3391 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4225 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3474 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4308 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3558 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4392 | 11.4075 | 59.9517 | 11.77 | 184.3641 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4475 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.3724 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4558 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.3807 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4642 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.3891 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4725 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.3974 | 11.3218 | 60.0402 | 11.77
184.4809 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.4057 | 11.318 | 60.0402 | 11.77
184.4892 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.4141 | 11.318 | 60.0402 | 11.77
184.4975 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.4224 | 11.3226 | 60.0402 | 11.77
184.5059 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.4307 | 11.3226 | 60.0402 | 11.77
184.5142 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.439 | 11.323 | 60.0402 | 11.77
184.5226 | 11.4087 | 59.9517 | 11.77 | 184.4474 | 11.323 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.4557 | 11.323 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.4641 | 11.323 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.4724 | 11.3242 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.4807 | 11.3242 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.489 | 11.3242 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.4973 | 11.3242 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.5057 | 11.3213 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.514 | 11.3213 | 60.0402 | 11.77
|  |  |  | 184.5223 | 11.372 | 60.0417 | 11.77

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.