## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 7.3616 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | 4.9942 | 7.3531
2 | 12.23 | 20.0072 | 5.0257 | 7.3994
3 | 12.23 | 20.0072 | 4.9751 | 7.3249
4 | 12.23 | 20.0072 | 4.9943 | 7.3531
5 | 12.23 | 20.0072 | 4.9129 | 7.2333
Promedio |  |  | 4.9804 | 7.3328
Desviación estándar |  |  | 0.041896
Coeficiente de variación |  |  | 0.0084122
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.3914% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0083313 | 11.2866 | 60.0109 | 11.77 | 0.0079346 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.00085449 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.0054932 | 11.3259 | 59.9861 | 11.77 | 0.0036621 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.016663 | 11.2866 | 60.0109 | 11.77 | 0.016235 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.0091553 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.013794 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.011963 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.024994 | 11.2867 | 60.0109 | 11.77 | 0.024597 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.017578 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.022095 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.020264 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.033325 | 11.2867 | 60.0109 | 11.77 | 0.032959 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.025879 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.030396 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.028564 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.041656 | 11.2867 | 60.0109 | 11.77 | 0.04126 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.03418 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.038818 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.037109 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.049988 | 11.2867 | 60.0109 | 11.77 | 0.049622 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.04248 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.047119 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.04541 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.058319 | 11.2863 | 60.0109 | 11.77 | 0.057983 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.050781 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.05542 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.053711 | 11.3636 | 60.0248 | 11.77
0.06665 | 11.2863 | 60.0109 | 11.77 | 0.066284 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.059204 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.063843 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.062012 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.074982 | 11.2856 | 60.0109 | 11.77 | 0.074646 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.067505 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.072144 | 11.3259 | 59.9877 | 11.77 | 0.070312 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.083313 | 11.2856 | 60.0109 | 11.77 | 0.083008 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.075806 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.080444 | 11.3252 | 59.9877 | 11.77 | 0.078613 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.091644 | 11.2856 | 60.0085 | 11.77 | 0.091309 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.084106 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.088745 | 11.3252 | 59.9877 | 11.77 | 0.086914 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.099976 | 11.2856 | 60.0085 | 11.77 | 0.09967 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.092529 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.097168 | 11.3251 | 59.9877 | 11.77 | 0.095215 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.10831 | 11.2852 | 60.0085 | 11.77 | 0.10797 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.10083 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.10547 | 11.3251 | 59.9877 | 11.77 | 0.10352 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.11664 | 11.2852 | 60.0085 | 11.77 | 0.11633 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.10913 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.11377 | 11.3251 | 59.9877 | 11.77 | 0.11206 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.12497 | 11.2852 | 60.0085 | 11.77 | 0.12469 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.11743 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.12207 | 11.3251 | 59.9877 | 11.77 | 0.12036 | 11.3618 | 60.0248 | 11.77
0.1333 | 11.2852 | 60.0085 | 11.77 | 0.133 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.12573 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.13049 | 11.3253 | 59.9877 | 11.77 | 0.12866 | 11.3618 | 60.0236 | 11.77
0.14163 | 11.2877 | 60.0085 | 11.77 | 0.14136 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.13416 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.13879 | 11.3253 | 59.9877 | 11.77 | 0.13696 | 11.3618 | 60.0236 | 11.77
0.14996 | 11.2877 | 60.0085 | 11.77 | 0.14972 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.14246 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.14709 | 11.3253 | 59.9877 | 11.77 | 0.14526 | 11.3618 | 60.0236 | 11.77
0.15829 | 11.2873 | 60.0085 | 11.77 | 0.15802 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.15076 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.15552 | 11.3253 | 59.9877 | 11.77 | 0.15356 | 11.3618 | 60.0236 | 11.77
0.16664 | 11.2873 | 60.0085 | 11.77 | 0.16638 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.15906 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.16382 | 11.3253 | 59.9877 | 11.77 | 0.16187 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.17497 | 11.2873 | 60.0085 | 11.77 | 0.17474 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.16748 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.17212 | 11.3253 | 59.9877 | 11.77 | 0.17017 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.1833 | 11.2873 | 60.0085 | 11.77 | 0.18304 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.17578 | 11.2076 | 60.041 | 11.77 | 0.18042 | 11.3245 | 59.9877 | 11.77 | 0.17871 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.19164 | 11.2863 | 60.0085 | 11.77 | 0.19141 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.18408 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.18884 | 11.3245 | 59.9877 | 11.77 | 0.18701 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.19997 | 11.2863 | 60.0085 | 11.77 | 0.19977 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.19238 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.19714 | 11.3245 | 59.9877 | 11.77 | 0.19531 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.2083 | 11.2863 | 60.0085 | 11.77 | 0.20807 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.20068 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.20544 | 11.3245 | 59.9877 | 11.77 | 0.20361 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.21663 | 11.2863 | 60.0085 | 11.77 | 0.21643 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.20911 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.21387 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.21191 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.22496 | 11.2863 | 60.0085 | 11.77 | 0.22479 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.21741 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.22217 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.22021 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.23329 | 11.2863 | 60.0085 | 11.77 | 0.23309 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.22571 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.23047 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.22852 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.24162 | 11.2853 | 60.0085 | 11.77 | 0.24146 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.23401 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.23877 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.23682 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.24995 | 11.2853 | 60.0085 | 11.77 | 0.24976 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.24243 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.24719 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.24536 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.25829 | 11.2853 | 60.0085 | 11.77 | 0.25812 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.25073 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.25549 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.25366 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.26662 | 11.2853 | 60.0085 | 11.77 | 0.26648 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.25903 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.26379 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.26196 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.27495 | 11.2842 | 60.0085 | 11.77 | 0.27478 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.26733 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.27222 | 11.3708 | 59.9888 | 11.77 | 0.27026 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.28328 | 11.2842 | 60.0085 | 11.77 | 0.28314 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.27563 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.28052 | 11.3707 | 59.9888 | 11.77 | 0.27856 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.29161 | 11.2842 | 60.005 | 11.77 | 0.2915 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.28406 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.28882 | 11.3707 | 59.9888 | 11.77 | 0.28687 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.29994 | 11.2842 | 60.005 | 11.77 | 0.2998 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.29236 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.29712 | 11.3701 | 59.9888 | 11.77 | 0.29517 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.30827 | 11.2842 | 60.005 | 11.77 | 0.30817 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.30066 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.30554 | 11.3701 | 59.9888 | 11.77 | 0.30347 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.31662 | 11.2842 | 60.005 | 11.77 | 0.31653 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.30896 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.31384 | 11.3686 | 59.9888 | 11.77 | 0.31177 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.32495 | 11.2816 | 60.005 | 11.77 | 0.32483 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.31738 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.32214 | 11.3686 | 59.9888 | 11.77 | 0.32031 | 11.3634 | 60.0236 | 11.77
0.33328 | 11.2816 | 60.005 | 11.77 | 0.33319 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.32568 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.33044 | 11.3686 | 59.9888 | 11.77 | 0.32861 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.34161 | 11.2816 | 60.005 | 11.77 | 0.34155 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.33398 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.33887 | 11.3686 | 59.9888 | 11.77 | 0.33691 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.34995 | 11.2816 | 60.005 | 11.77 | 0.34985 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.34229 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.34717 | 11.3686 | 59.9888 | 11.77 | 0.34521 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.35828 | 11.2816 | 60.005 | 11.77 | 0.35822 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.35059 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.35547 | 11.3686 | 59.9888 | 11.77 | 0.35352 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.36661 | 11.2816 | 60.005 | 11.77 | 0.36652 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.35901 | 11.2076 | 60.0406 | 11.77 | 0.36389 | 11.3685 | 59.9888 | 11.77 | 0.36182 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.37494 | 11.2812 | 60.005 | 11.77 | 0.37488 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.36731 | 11.2071 | 60.0406 | 11.77 | 0.37219 | 11.3685 | 59.9888 | 11.77 | 0.37012 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.38327 | 11.2812 | 60.005 | 11.77 | 0.38324 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.37561 | 11.2071 | 60.0406 | 11.77 | 0.38049 | 11.3688 | 59.9888 | 11.77 | 0.37842 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.3916 | 11.2836 | 60.005 | 11.77 | 0.39154 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.38391 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.38879 | 11.3688 | 59.9888 | 11.77 | 0.38696 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.39993 | 11.2836 | 60.005 | 11.77 | 0.3999 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.39233 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.39722 | 11.3688 | 59.9888 | 11.77 | 0.39526 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.40828 | 11.2833 | 60.005 | 11.77 | 0.40826 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.40063 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.40552 | 11.3688 | 59.9888 | 11.77 | 0.40356 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.41661 | 11.2833 | 60.005 | 11.77 | 0.41656 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.40894 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.41382 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.41187 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.42494 | 11.2833 | 60.005 | 11.77 | 0.42493 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.41724 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.42224 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.42017 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.43327 | 11.2833 | 60.005 | 11.77 | 0.43329 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.42554 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.43054 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.42847 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.4416 | 11.2704 | 60.005 | 11.77 | 0.44159 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.43396 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.43884 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.43677 | 11.3634 | 60.0232 | 11.77
0.44994 | 11.2704 | 60.005 | 11.77 | 0.44995 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.44226 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.44714 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.44507 | 11.3643 | 60.0232 | 11.77
0.45827 | 11.2705 | 60.005 | 11.77 | 0.45831 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.45056 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.45557 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.45361 | 11.3643 | 60.0232 | 11.77
0.4666 | 11.2705 | 60.005 | 11.77 | 0.46661 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.45886 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.46387 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.46191 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.47493 | 11.2698 | 60.005 | 11.77 | 0.47498 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.46716 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.47217 | 11.3682 | 59.9908 | 11.77 | 0.47021 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.48326 | 11.2698 | 60.005 | 11.77 | 0.48328 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.47559 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.48047 | 11.3681 | 59.9908 | 11.77 | 0.47852 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.49159 | 11.2698 | 60.0011 | 11.77 | 0.49164 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.48389 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.48889 | 11.3681 | 59.9908 | 11.77 | 0.48682 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.49994 | 11.2698 | 60.0011 | 11.77 | 0.5 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.49219 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.49719 | 11.3681 | 59.9908 | 11.77 | 0.49512 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.50827 | 11.3394 | 60.0011 | 11.77 | 0.5083 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.50049 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.50549 | 11.3681 | 59.9908 | 11.77 | 0.50342 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.5166 | 11.3394 | 60.0011 | 11.77 | 0.51666 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.50891 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.51392 | 11.3683 | 59.9908 | 11.77 | 0.51172 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.52493 | 11.3387 | 60.0011 | 11.77 | 0.52502 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.51721 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.52222 | 11.3683 | 59.9908 | 11.77 | 0.52002 | 11.3678 | 60.0232 | 11.77
0.53326 | 11.3387 | 60.0011 | 11.77 | 0.53333 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.52551 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.53052 | 11.3677 | 59.9908 | 11.77 | 0.52856 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.5416 | 11.3386 | 60.0011 | 11.77 | 0.54169 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.53381 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.53882 | 11.3677 | 59.9908 | 11.77 | 0.53687 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.54993 | 11.3386 | 60.0011 | 11.77 | 0.55005 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.54211 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.54724 | 11.3677 | 59.9908 | 11.77 | 0.54517 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.55826 | 11.339 | 60.0011 | 11.77 | 0.55835 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.55054 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.55554 | 11.3677 | 59.9908 | 11.77 | 0.55347 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.5666 | 11.339 | 60.0011 | 11.77 | 0.56671 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.55884 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.56384 | 11.3677 | 59.9908 | 11.77 | 0.56177 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.57494 | 11.339 | 60.0011 | 11.77 | 0.57507 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.56714 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.57227 | 11.3677 | 59.9908 | 11.77 | 0.57007 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.58327 | 11.339 | 60.0011 | 11.77 | 0.58337 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.57544 | 11.205 | 60.0406 | 11.77 | 0.58057 | 11.3676 | 59.9908 | 11.77 | 0.57837 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.5916 | 11.3414 | 60.0011 | 11.77 | 0.59174 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.58386 | 11.205 | 60.0402 | 11.77 | 0.58887 | 11.3676 | 59.9908 | 11.77 | 0.58667 | 11.3678 | 60.0228 | 11.77
0.59993 | 11.3414 | 60.0011 | 11.77 | 0.6001 | 11.4087 | 59.951 | 11.77 | 0.59216 | 11.205 | 60.0402 | 11.77 | 0.59717 | 11.3676 | 59.9908 | 11.77 | 0.59521 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.60826 | 11.3418 | 60.0011 | 11.77 | 0.6084 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.60046 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.60559 | 11.3676 | 59.9908 | 11.77 | 0.60352 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.61659 | 11.3418 | 60.0011 | 11.77 | 0.61676 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.60876 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.61389 | 11.3679 | 59.9919 | 11.77 | 0.61182 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.62492 | 11.3455 | 60.0011 | 11.77 | 0.62506 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.61707 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.62219 | 11.3679 | 59.9919 | 11.77 | 0.62012 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.63327 | 11.3455 | 60.0011 | 11.77 | 0.63342 | 11.4087 | 59.9513 | 11.77 | 0.62549 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.63049 | 11.3673 | 59.9919 | 11.77 | 0.62842 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.6416 | 11.3448 | 60.0011 | 11.77 | 0.64178 | 11.4095 | 59.9513 | 11.77 | 0.63379 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.63892 | 11.3673 | 59.9919 | 11.77 | 0.63672 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.64993 | 11.3448 | 60.0011 | 11.77 | 0.65009 | 11.4095 | 59.9513 | 11.77 | 0.64209 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.64722 | 11.4057 | 59.9919 | 11.77 | 0.64502 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.65826 | 11.3451 | 60.0011 | 11.77 | 0.65845 | 11.4095 | 59.9513 | 11.77 | 0.65039 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.65552 | 11.4057 | 59.9919 | 11.77 | 0.65332 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.6666 | 11.3451 | 60.0011 | 11.77 | 0.66681 | 11.4095 | 59.9513 | 11.77 | 0.65881 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.66394 | 11.4056 | 59.9919 | 11.77 | 0.66187 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.67493 | 11.3451 | 60.0011 | 11.77 | 0.67511 | 11.4089 | 59.9513 | 11.77 | 0.66711 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.67224 | 11.4056 | 59.9919 | 11.77 | 0.67017 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.68326 | 11.3451 | 60.0011 | 11.77 | 0.68347 | 11.4089 | 59.9513 | 11.77 | 0.67542 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.68054 | 11.4056 | 59.9919 | 11.77 | 0.67847 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.69159 | 11.3451 | 59.9979 | 11.77 | 0.69183 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.68372 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.68884 | 11.4056 | 59.9919 | 11.77 | 0.68677 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.69994 | 11.3451 | 59.9979 | 11.77 | 0.70013 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.69202 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.69727 | 11.4027 | 59.9919 | 11.77 | 0.69507 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.70827 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.7085 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.70044 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.70557 | 11.4027 | 59.9919 | 11.77 | 0.70337 | 11.3676 | 60.0228 | 11.77
0.7166 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.71686 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.70874 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.71387 | 11.4023 | 59.9919 | 11.77 | 0.71167 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.72493 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.72516 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.71704 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.72229 | 11.4023 | 59.9919 | 11.77 | 0.71997 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.73326 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.73352 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.72534 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.73059 | 11.4022 | 59.9919 | 11.77 | 0.72852 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.74159 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.74182 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.73376 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.73889 | 11.4022 | 59.9919 | 11.77 | 0.73682 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.74992 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.75018 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.74207 | 11.2022 | 60.0402 | 11.77 | 0.74719 | 11.4022 | 59.9919 | 11.77 | 0.74512 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.75827 | 11.3448 | 59.9979 | 11.77 | 0.75854 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.75037 | 11.2008 | 60.0402 | 11.77 | 0.75562 | 11.4022 | 59.9919 | 11.77 | 0.75342 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.7666 | 11.3448 | 59.9979 | 11.77 | 0.76685 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.75867 | 11.2008 | 60.0402 | 11.77 | 0.76392 | 11.4022 | 59.9919 | 11.77 | 0.76172 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.77493 | 11.3447 | 59.9979 | 11.77 | 0.77521 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.76697 | 11.2008 | 60.0402 | 11.77 | 0.77222 | 11.4022 | 59.9919 | 11.77 | 0.77002 | 11.3671 | 60.0228 | 11.77
0.78326 | 11.3447 | 59.9979 | 11.77 | 0.78357 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.77539 | 11.2008 | 60.0402 | 11.77 | 0.78052 | 11.4021 | 59.9919 | 11.77 | 0.77832 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.7916 | 11.3447 | 59.9979 | 11.77 | 0.79187 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.78369 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.78894 | 11.4021 | 59.9919 | 11.77 | 0.78662 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.79993 | 11.3447 | 59.9979 | 11.77 | 0.80023 | 11.4069 | 59.9513 | 11.77 | 0.79199 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.79724 | 11.3983 | 59.9919 | 11.77 | 0.79492 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.80827 | 11.344 | 59.9979 | 11.77 | 0.80859 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.80029 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.80554 | 11.3983 | 59.9919 | 11.77 | 0.80347 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.8166 | 11.344 | 59.9979 | 11.77 | 0.81689 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.80872 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.81396 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.81177 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.82494 | 11.344 | 59.9979 | 11.77 | 0.82526 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.81702 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.82227 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.82007 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.83327 | 11.344 | 59.9979 | 11.77 | 0.83362 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.82532 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.83057 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.82837 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.8416 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.84192 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.83362 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.83887 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.83667 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.84993 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.85028 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.84192 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.84729 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.84497 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.85826 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.85858 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.85034 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.85559 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.85327 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.86661 | 11.3444 | 59.9979 | 11.77 | 0.86694 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.85864 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.86389 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.86157 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.87494 | 11.3443 | 59.9979 | 11.77 | 0.87531 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.86694 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.87219 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.87012 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.88327 | 11.3443 | 59.9979 | 11.77 | 0.88361 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.87524 | 11.2044 | 60.0395 | 11.77 | 0.88062 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.87842 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.8916 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.89197 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.88367 | 11.1992 | 60.0395 | 11.77 | 0.88892 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.88672 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.89993 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.90033 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.89197 | 11.1992 | 60.0395 | 11.77 | 0.89722 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.89502 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.90826 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.90863 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.90027 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.90564 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.90332 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.91661 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.91699 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.90857 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.91394 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.91162 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.92494 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.92535 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.91687 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.92224 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.91992 | 11.368 | 60.0228 | 11.77
0.93327 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.93365 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.92529 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.93054 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.92822 | 11.368 | 60.0224 | 11.77
0.9416 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.94202 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.93359 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.93896 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.93677 | 11.368 | 60.0224 | 11.77
0.94994 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.95038 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.94189 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.94727 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.94507 | 11.368 | 60.0224 | 11.77
0.95827 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.95868 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.9502 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.95557 | 11.4034 | 59.9943 | 11.77 | 0.95337 | 11.368 | 60.0224 | 11.77
0.96661 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.96704 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.95862 | 11.1987 | 60.0395 | 11.77 | 0.96387 | 11.403 | 59.9943 | 11.77 | 0.96167 | 11.3678 | 60.0224 | 11.77
0.97495 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.9754 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.96692 | 11.2023 | 60.0395 | 11.77 | 0.97229 | 11.403 | 59.9943 | 11.77 | 0.96997 | 11.3678 | 60.0224 | 11.77
0.98328 | 11.3663 | 59.996 | 11.77 | 0.9837 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.97522 | 11.2023 | 60.0395 | 11.77 | 0.98059 | 11.4002 | 59.9943 | 11.77 | 0.97827 | 11.3666 | 60.0224 | 11.77
0.99161 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 0.99207 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.98352 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 0.98889 | 11.4002 | 59.9943 | 11.77 | 0.98657 | 11.3666 | 60.0224 | 11.77
0.99994 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0004 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 0.99182 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 0.99731 | 11.4002 | 59.9943 | 11.77 | 0.99487 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0083 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0087 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0002 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.0056 | 11.4002 | 59.9943 | 11.77 | 1.0032 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0166 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0171 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0085 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.0139 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0117 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0249 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0254 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0168 | 11.2079 | 60.0379 | 11.77 | 1.0222 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.02 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0333 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0338 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0251 | 11.2079 | 60.0379 | 11.77 | 1.0306 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0283 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0416 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0421 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0336 | 11.2079 | 60.0379 | 11.77 | 1.0389 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0366 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0499 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0504 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0419 | 11.2079 | 60.0379 | 11.77 | 1.0472 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0449 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0583 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0588 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0502 | 11.2079 | 60.0379 | 11.77 | 1.0555 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0532 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0666 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0671 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0585 | 11.2079 | 60.0379 | 11.77 | 1.064 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0615 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.075 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0754 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0668 | 11.2065 | 60.0379 | 11.77 | 1.0723 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.0698 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0833 | 11.3694 | 59.996 | 11.77 | 1.0838 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0752 | 11.2065 | 60.0379 | 11.77 | 1.0806 | 11.3998 | 59.9959 | 11.77 | 1.0784 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0916 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.0922 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0835 | 11.2065 | 60.0379 | 11.77 | 1.089 | 11.3998 | 59.9959 | 11.77 | 1.0867 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.0999 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1005 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.0918 | 11.2065 | 60.0379 | 11.77 | 1.0973 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.095 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.1083 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1088 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1001 | 11.2056 | 60.0379 | 11.77 | 1.1056 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1033 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.1166 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1171 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1085 | 11.2056 | 60.0379 | 11.77 | 1.1139 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1116 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.125 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1255 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1168 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1223 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1199 | 11.366 | 60.0224 | 11.77
1.1333 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1339 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1251 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1306 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1282 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.1416 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1422 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1334 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1389 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1365 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.1499 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1505 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1417 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1472 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.145 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.1583 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1589 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1501 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1556 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1533 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.1666 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1672 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1584 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1639 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1616 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.175 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1755 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1667 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1722 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1699 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.1833 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1839 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.175 | 11.2051 | 60.0379 | 11.77 | 1.1807 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.1782 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.1916 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.1922 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1835 | 11.2037 | 60.0367 | 11.77 | 1.189 | 11.4002 | 59.9959 | 11.77 | 1.1865 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.2 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2006 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.1918 | 11.2037 | 60.0367 | 11.77 | 1.1973 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.1948 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.2083 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2089 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2001 | 11.2028 | 60.0367 | 11.77 | 1.2056 | 11.4001 | 59.9959 | 11.77 | 1.2031 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.2166 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2172 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2084 | 11.2028 | 60.0367 | 11.77 | 1.214 | 11.4001 | 59.9974 | 11.77 | 1.2114 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.225 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2256 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2167 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2223 | 11.4001 | 59.9974 | 11.77 | 1.22 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.2333 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2339 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2251 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2306 | 11.4001 | 59.9974 | 11.77 | 1.2283 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.2416 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2422 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2334 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2389 | 11.4001 | 59.9974 | 11.77 | 1.2366 | 11.3692 | 60.0213 | 11.77
1.25 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2506 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2417 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2473 | 11.4002 | 59.9974 | 11.77 | 1.2449 | 11.368 | 60.0213 | 11.77
1.2583 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2589 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.25 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2556 | 11.4002 | 59.9974 | 11.77 | 1.2532 | 11.368 | 60.0213 | 11.77
1.2666 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2673 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2584 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2639 | 11.4002 | 59.9974 | 11.77 | 1.2615 | 11.368 | 60.0213 | 11.77
1.275 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2756 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2667 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2723 | 11.4002 | 59.9974 | 11.77 | 1.2698 | 11.368 | 60.0213 | 11.77
1.2833 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2839 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.275 | 11.2023 | 60.0367 | 11.77 | 1.2806 | 11.4002 | 59.9974 | 11.77 | 1.2781 | 11.3711 | 60.0213 | 11.77
1.2916 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.2923 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2833 | 11.2059 | 60.0367 | 11.77 | 1.2889 | 11.4002 | 59.9974 | 11.77 | 1.2866 | 11.3711 | 60.0213 | 11.77
1.3 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.3007 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.2917 | 11.2059 | 60.0367 | 11.77 | 1.2972 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.2949 | 11.3706 | 60.0213 | 11.77
1.3083 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.309 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.3 | 11.2087 | 60.0367 | 11.77 | 1.3057 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3032 | 11.3706 | 60.0213 | 11.77
1.3166 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.3173 | 11.4069 | 59.9517 | 11.77 | 1.3083 | 11.2087 | 60.0367 | 11.77 | 1.314 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3115 | 11.3706 | 60.0213 | 11.77
1.325 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.3257 | 11.4037 | 59.9517 | 11.77 | 1.3167 | 11.2087 | 60.0367 | 11.77 | 1.3223 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3198 | 11.3706 | 60.0213 | 11.77
1.3333 | 11.3694 | 59.9956 | 11.77 | 1.334 | 11.4037 | 59.9517 | 11.77 | 1.325 | 11.2087 | 60.0367 | 11.77 | 1.3306 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3281 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.3416 | 11.3695 | 59.9956 | 11.77 | 1.3423 | 11.4043 | 59.9517 | 11.77 | 1.3334 | 11.2082 | 60.0367 | 11.77 | 1.339 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3364 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.35 | 11.3695 | 59.9956 | 11.77 | 1.3506 | 11.4043 | 59.9517 | 11.77 | 1.3417 | 11.2082 | 60.0367 | 11.77 | 1.3473 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3447 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.3583 | 11.3699 | 59.9956 | 11.77 | 1.359 | 11.4043 | 59.9517 | 11.77 | 1.35 | 11.2082 | 60.0367 | 11.77 | 1.3556 | 11.3777 | 59.9974 | 11.77 | 1.3533 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.3666 | 11.3699 | 59.9956 | 11.77 | 1.3674 | 11.4043 | 59.9517 | 11.77 | 1.3583 | 11.2082 | 60.0367 | 11.77 | 1.3639 | 11.3782 | 59.9974 | 11.77 | 1.3616 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.375 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.3757 | 11.4058 | 59.9517 | 11.77 | 1.3667 | 11.2059 | 60.0367 | 11.77 | 1.3723 | 11.3782 | 59.9974 | 11.77 | 1.3699 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.3833 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.384 | 11.4058 | 59.9517 | 11.77 | 1.375 | 11.2059 | 60.0367 | 11.77 | 1.3806 | 11.3782 | 59.9974 | 11.77 | 1.3782 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.3916 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.3924 | 11.4058 | 59.9517 | 11.77 | 1.3833 | 11.2059 | 60.0347 | 11.77 | 1.3889 | 11.3782 | 59.9974 | 11.77 | 1.3865 | 11.3706 | 60.0205 | 11.77
1.4 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4007 | 11.4058 | 59.9517 | 11.77 | 1.3916 | 11.2059 | 60.0347 | 11.77 | 1.3973 | 11.3779 | 59.9974 | 11.77 | 1.3948 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4083 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4091 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.3999 | 11.2054 | 60.0347 | 11.77 | 1.4056 | 11.3779 | 59.9974 | 11.77 | 1.4031 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4166 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4174 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.4083 | 11.2054 | 60.0347 | 11.77 | 1.4139 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4114 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.425 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4257 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.4166 | 11.2157 | 60.0347 | 11.77 | 1.4222 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4199 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4333 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4341 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.4249 | 11.2157 | 60.0347 | 11.77 | 1.4307 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4282 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4416 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4424 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.4332 | 11.2137 | 60.0347 | 11.77 | 1.439 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4365 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.45 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4507 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.4417 | 11.2137 | 60.0347 | 11.77 | 1.4473 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4448 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4583 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4591 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.45 | 11.2137 | 60.0347 | 11.77 | 1.4556 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4531 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4666 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4674 | 11.4058 | 59.9513 | 11.77 | 1.4583 | 11.2137 | 60.0347 | 11.77 | 1.464 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4614 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.475 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4758 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.4666 | 11.2137 | 60.0347 | 11.77 | 1.4723 | 11.3779 | 59.9994 | 11.77 | 1.4697 | 11.3356 | 60.0205 | 11.77
1.4833 | 11.3696 | 59.9956 | 11.77 | 1.4841 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.4749 | 11.2137 | 60.0347 | 11.77 | 1.4806 | 11.3753 | 59.9994 | 11.77 | 1.478 | 11.339 | 60.0205 | 11.77
1.4916 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.4924 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.4833 | 11.2165 | 60.0347 | 11.77 | 1.4889 | 11.3753 | 59.9994 | 11.77 | 1.4866 | 11.339 | 60.0205 | 11.77
1.5 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5008 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.4916 | 11.2165 | 60.0347 | 11.77 | 1.4973 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.4949 | 11.339 | 60.0205 | 11.77
1.5083 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5092 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.4999 | 11.2165 | 60.0347 | 11.77 | 1.5056 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.5032 | 11.339 | 60.0205 | 11.77
1.5166 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5175 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.5082 | 11.2165 | 60.0347 | 11.77 | 1.5139 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.5115 | 11.339 | 60.0205 | 11.77
1.525 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5258 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.5166 | 11.2165 | 60.0347 | 11.77 | 1.5223 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.5198 | 11.339 | 60.0205 | 11.77
1.5333 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5342 | 11.4063 | 59.9513 | 11.77 | 1.5249 | 11.2165 | 60.0347 | 11.77 | 1.5306 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.5281 | 11.339 | 60.0185 | 11.77
1.5416 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5425 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5332 | 11.2145 | 60.0347 | 11.77 | 1.5389 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.5364 | 11.339 | 60.0185 | 11.77
1.55 | 11.3697 | 59.9967 | 11.77 | 1.5508 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5415 | 11.2145 | 60.0347 | 11.77 | 1.5472 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.5447 | 11.3346 | 60.0185 | 11.77
1.5583 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.5592 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5499 | 11.2145 | 60.0347 | 11.77 | 1.5557 | 11.3768 | 59.9994 | 11.77 | 1.553 | 11.3346 | 60.0185 | 11.77
1.5667 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.5675 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5582 | 11.2145 | 60.0347 | 11.77 | 1.564 | 11.3765 | 59.9994 | 11.77 | 1.5615 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.575 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.5759 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5665 | 11.2139 | 60.0347 | 11.77 | 1.5723 | 11.3765 | 59.9994 | 11.77 | 1.5698 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.5833 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.5842 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5748 | 11.2139 | 60.0347 | 11.77 | 1.5806 | 11.3765 | 59.9994 | 11.77 | 1.5781 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.5916 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.5925 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5831 | 11.2139 | 60.0327 | 11.77 | 1.589 | 11.3765 | 59.9994 | 11.77 | 1.5864 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.6 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6009 | 11.4032 | 59.9513 | 11.77 | 1.5916 | 11.2139 | 60.0327 | 11.77 | 1.5973 | 11.377 | 59.9994 | 11.77 | 1.5947 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.6083 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6092 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.5999 | 11.213 | 60.0327 | 11.77 | 1.6056 | 11.377 | 59.9994 | 11.77 | 1.603 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.6167 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6176 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6082 | 11.213 | 60.0327 | 11.77 | 1.614 | 11.377 | 60.0009 | 11.77 | 1.6113 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.625 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6259 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6165 | 11.213 | 60.0327 | 11.77 | 1.6223 | 11.377 | 60.0009 | 11.77 | 1.6196 | 11.3344 | 60.0185 | 11.77
1.6333 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6342 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6249 | 11.213 | 60.0327 | 11.77 | 1.6306 | 11.3771 | 60.0009 | 11.77 | 1.6282 | 11.3361 | 60.0185 | 11.77
1.6416 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6426 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6332 | 11.2148 | 60.0327 | 11.77 | 1.6389 | 11.3771 | 60.0009 | 11.77 | 1.6365 | 11.3361 | 60.0185 | 11.77
1.65 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6509 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6415 | 11.2148 | 60.0327 | 11.77 | 1.6473 | 11.3771 | 60.0009 | 11.77 | 1.6448 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.6583 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6592 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6498 | 11.2148 | 60.0327 | 11.77 | 1.6556 | 11.3771 | 60.0009 | 11.77 | 1.6531 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.6667 | 11.3698 | 59.9967 | 11.77 | 1.6676 | 11.4038 | 59.9501 | 11.77 | 1.6581 | 11.2148 | 60.0327 | 11.77 | 1.6639 | 11.3767 | 60.0009 | 11.77 | 1.6614 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.675 | 11.3699 | 59.9967 | 11.77 | 1.676 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.6665 | 11.2148 | 60.0327 | 11.77 | 1.6722 | 11.3767 | 60.0009 | 11.77 | 1.6697 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.6833 | 11.3699 | 59.9967 | 11.77 | 1.6843 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.6748 | 11.2148 | 60.0327 | 11.77 | 1.6807 | 11.3772 | 60.0009 | 11.77 | 1.678 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.6917 | 11.3699 | 59.9979 | 11.77 | 1.6926 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.6831 | 11.2143 | 60.0327 | 11.77 | 1.689 | 11.3772 | 60.0009 | 11.77 | 1.6863 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.7 | 11.3699 | 59.9979 | 11.77 | 1.701 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.6914 | 11.2143 | 60.0327 | 11.77 | 1.6973 | 11.3772 | 60.0009 | 11.77 | 1.6948 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.7083 | 11.3699 | 59.9979 | 11.77 | 1.7093 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.6998 | 11.2143 | 60.0327 | 11.77 | 1.7056 | 11.3772 | 60.0009 | 11.77 | 1.7031 | 11.3359 | 60.0185 | 11.77
1.7167 | 11.3699 | 59.9979 | 11.77 | 1.7177 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7081 | 11.2143 | 60.0327 | 11.77 | 1.714 | 11.343 | 60.0009 | 11.77 | 1.7114 | 11.3354 | 60.0185 | 11.77
1.725 | 11.3653 | 59.9979 | 11.77 | 1.726 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7164 | 11.2143 | 60.0327 | 11.77 | 1.7223 | 11.343 | 60.0009 | 11.77 | 1.7197 | 11.3354 | 60.0185 | 11.77
1.7333 | 11.3653 | 59.9979 | 11.77 | 1.7343 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7247 | 11.2143 | 60.0327 | 11.77 | 1.7306 | 11.343 | 60.0009 | 11.77 | 1.728 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.7417 | 11.3653 | 59.9979 | 11.77 | 1.7427 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7332 | 11.2716 | 60.0327 | 11.77 | 1.7389 | 11.343 | 60.0009 | 11.77 | 1.7363 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.75 | 11.3653 | 59.9979 | 11.77 | 1.751 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7415 | 11.2716 | 60.0327 | 11.77 | 1.7473 | 11.3428 | 60.0009 | 11.77 | 1.7446 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.7583 | 11.3653 | 59.9979 | 11.77 | 1.7593 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7498 | 11.2707 | 60.0327 | 11.77 | 1.7556 | 11.3428 | 60.0009 | 11.77 | 1.7529 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.7667 | 11.3653 | 59.9979 | 11.77 | 1.7677 | 11.406 | 59.9501 | 11.77 | 1.7581 | 11.2707 | 60.0327 | 11.77 | 1.7639 | 11.3402 | 60.0009 | 11.77 | 1.7615 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.775 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.776 | 11.4066 | 59.9501 | 11.77 | 1.7664 | 11.2707 | 60.0327 | 11.77 | 1.7723 | 11.3402 | 60.0009 | 11.77 | 1.7698 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.7833 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.7844 | 11.4066 | 59.9501 | 11.77 | 1.7748 | 11.2707 | 60.0327 | 11.77 | 1.7806 | 11.3365 | 60.0009 | 11.77 | 1.7781 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.7917 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.7927 | 11.4066 | 59.9501 | 11.77 | 1.7831 | 11.2707 | 60.0315 | 11.77 | 1.7889 | 11.3365 | 60.0009 | 11.77 | 1.7864 | 11.3344 | 60.0166 | 11.77
1.8 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.801 | 11.4066 | 59.9501 | 11.77 | 1.7914 | 11.2707 | 60.0315 | 11.77 | 1.7972 | 11.3434 | 60.0009 | 11.77 | 1.7947 | 11.3376 | 60.0166 | 11.77
1.8083 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8094 | 11.4066 | 59.9497 | 11.77 | 1.7997 | 11.2707 | 60.0315 | 11.77 | 1.8057 | 11.3434 | 60.0009 | 11.77 | 1.803 | 11.3376 | 60.0166 | 11.77
1.8167 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8177 | 11.4066 | 59.9497 | 11.77 | 1.8081 | 11.2707 | 60.0315 | 11.77 | 1.814 | 11.3432 | 60.0029 | 11.77 | 1.8113 | 11.3369 | 60.0166 | 11.77
1.825 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.826 | 11.4066 | 59.9497 | 11.77 | 1.8164 | 11.2745 | 60.0315 | 11.77 | 1.8223 | 11.3432 | 60.0029 | 11.77 | 1.8196 | 11.3369 | 60.0166 | 11.77
1.8333 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8344 | 11.4066 | 59.9497 | 11.77 | 1.8247 | 11.2745 | 60.0315 | 11.77 | 1.8306 | 11.3434 | 60.0029 | 11.77 | 1.8281 | 11.3367 | 60.0166 | 11.77
1.8417 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8428 | 11.4058 | 59.9497 | 11.77 | 1.833 | 11.3439 | 60.0315 | 11.77 | 1.839 | 11.3434 | 60.0029 | 11.77 | 1.8364 | 11.3367 | 60.0166 | 11.77
1.85 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8511 | 11.4058 | 59.9497 | 11.77 | 1.8414 | 11.3439 | 60.0315 | 11.77 | 1.8473 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.8447 | 11.3367 | 60.0166 | 11.77
1.8583 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8594 | 11.4058 | 59.9497 | 11.77 | 1.8497 | 11.3439 | 60.0315 | 11.77 | 1.8556 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.853 | 11.3367 | 60.0166 | 11.77
1.8667 | 11.365 | 59.9979 | 11.77 | 1.8677 | 11.4058 | 59.9497 | 11.77 | 1.858 | 11.3439 | 60.0315 | 11.77 | 1.8639 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.8613 | 11.3361 | 60.0166 | 11.77
1.875 | 11.3686 | 59.9979 | 11.77 | 1.8761 | 11.4058 | 59.9497 | 11.77 | 1.8663 | 11.3439 | 60.0315 | 11.77 | 1.8723 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.8696 | 11.3361 | 60.0166 | 11.77
1.8833 | 11.3686 | 59.9979 | 11.77 | 1.8845 | 11.4058 | 59.9497 | 11.77 | 1.8746 | 11.3439 | 60.0315 | 11.77 | 1.8806 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.8779 | 11.3403 | 60.0166 | 11.77
1.8917 | 11.3686 | 59.9991 | 11.77 | 1.8928 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.8831 | 11.347 | 60.0315 | 11.77 | 1.8889 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.8862 | 11.3403 | 60.0166 | 11.77
1.9 | 11.3686 | 59.9991 | 11.77 | 1.9011 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.8914 | 11.347 | 60.0315 | 11.77 | 1.8973 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.8948 | 11.3401 | 60.0166 | 11.77
1.9083 | 11.3686 | 59.9991 | 11.77 | 1.9095 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.8997 | 11.347 | 60.0315 | 11.77 | 1.9056 | 11.3439 | 60.0029 | 11.77 | 1.9031 | 11.3401 | 60.0166 | 11.77
1.9167 | 11.3686 | 59.9991 | 11.77 | 1.9178 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.908 | 11.347 | 60.0315 | 11.77 | 1.9139 | 11.3437 | 60.0029 | 11.77 | 1.9114 | 11.3401 | 60.0166 | 11.77
1.925 | 11.3686 | 59.9991 | 11.77 | 1.9261 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9164 | 11.3458 | 60.0315 | 11.77 | 1.9222 | 11.3437 | 60.0029 | 11.77 | 1.9197 | 11.3401 | 60.0166 | 11.77
1.9333 | 11.3686 | 59.9991 | 11.77 | 1.9345 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9247 | 11.3458 | 60.0315 | 11.77 | 1.9307 | 11.344 | 60.0029 | 11.77 | 1.928 | 11.3396 | 60.0146 | 11.77
1.9417 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9428 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.933 | 11.3458 | 60.0315 | 11.77 | 1.939 | 11.344 | 60.0029 | 11.77 | 1.9363 | 11.3396 | 60.0146 | 11.77
1.95 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9512 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9413 | 11.3458 | 60.0315 | 11.77 | 1.9473 | 11.3445 | 60.0029 | 11.77 | 1.9446 | 11.3388 | 60.0146 | 11.77
1.9583 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9595 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9497 | 11.3456 | 60.0315 | 11.77 | 1.9556 | 11.3445 | 60.0029 | 11.77 | 1.9529 | 11.3388 | 60.0146 | 11.77
1.9667 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9678 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.958 | 11.3456 | 60.0315 | 11.77 | 1.964 | 11.3445 | 60.0029 | 11.77 | 1.9614 | 11.3388 | 60.0146 | 11.77
1.975 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9762 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9663 | 11.3456 | 60.0315 | 11.77 | 1.9723 | 11.3445 | 60.0029 | 11.77 | 1.9697 | 11.3388 | 60.0146 | 11.77
1.9833 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9846 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9746 | 11.3456 | 60.0315 | 11.77 | 1.9806 | 11.3445 | 60.0029 | 11.77 | 1.978 | 11.3386 | 60.0146 | 11.77
1.9917 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 1.9929 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9829 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 1.9889 | 11.3445 | 60.0029 | 11.77 | 1.9863 | 11.3386 | 60.0146 | 11.77
2 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0012 | 11.4061 | 59.9497 | 11.77 | 1.9913 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 1.9973 | 11.3443 | 60.0029 | 11.77 | 1.9946 | 11.338 | 60.0146 | 11.77
2.0083 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0095 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 1.9996 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0056 | 11.3443 | 60.0029 | 11.77 | 2.0029 | 11.338 | 60.0146 | 11.77
2.0167 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0179 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.0079 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0139 | 11.3443 | 60.0052 | 11.77 | 2.0112 | 11.338 | 60.0146 | 11.77
2.025 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0262 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.0162 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0222 | 11.3443 | 60.0052 | 11.77 | 2.0195 | 11.338 | 60.0146 | 11.77
2.0333 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0345 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.0247 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0306 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0281 | 11.3373 | 60.0146 | 11.77
2.0417 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0429 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.033 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0389 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0364 | 11.3373 | 60.0146 | 11.77
2.05 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0513 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.0413 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0472 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0447 | 11.3404 | 60.0146 | 11.77
2.0583 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0596 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.0496 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.0557 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.053 | 11.3404 | 60.0146 | 11.77
2.0667 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0679 | 11.4053 | 59.949 | 11.77 | 2.058 | 11.3449 | 60.03 | 11.77 | 2.064 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0613 | 11.3399 | 60.0146 | 11.77
2.075 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0763 | 11.4039 | 59.949 | 11.77 | 2.0663 | 11.3437 | 60.03 | 11.77 | 2.0723 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0696 | 11.3399 | 60.0146 | 11.77
2.0833 | 11.3701 | 59.9991 | 11.77 | 2.0846 | 11.4039 | 59.949 | 11.77 | 2.0746 | 11.3437 | 60.03 | 11.77 | 2.0806 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0779 | 11.3399 | 60.0146 | 11.77
2.0917 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.093 | 11.4039 | 59.949 | 11.77 | 2.0829 | 11.3435 | 60.03 | 11.77 | 2.089 | 11.3445 | 60.0052 | 11.77 | 2.0862 | 11.3399 | 60.0146 | 11.77
2.1 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1013 | 11.4039 | 59.949 | 11.77 | 2.0913 | 11.3435 | 60.03 | 11.77 | 2.0973 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.0947 | 11.3421 | 60.0146 | 11.77
2.1083 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1096 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.0996 | 11.3435 | 60.03 | 11.77 | 2.1056 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.103 | 11.3421 | 60.0146 | 11.77
2.1167 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.118 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1079 | 11.3435 | 60.03 | 11.77 | 2.1139 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1113 | 11.3419 | 60.0146 | 11.77
2.125 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1263 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1162 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1223 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1196 | 11.3419 | 60.0146 | 11.77
2.1333 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1346 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1245 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1306 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1279 | 11.2977 | 60.0122 | 11.77
2.1417 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.143 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1329 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1389 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1362 | 11.2977 | 60.0122 | 11.77
2.15 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1514 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1412 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1472 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1445 | 11.2977 | 60.0122 | 11.77
2.1583 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1597 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1495 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1556 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1528 | 11.2977 | 60.0122 | 11.77
2.1667 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.168 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1578 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1639 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1614 | 11.2977 | 60.0122 | 11.77
2.175 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1763 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1663 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1722 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1697 | 11.2977 | 60.0122 | 11.77
2.1833 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1847 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1746 | 11.3428 | 60.03 | 11.77 | 2.1805 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.178 | 11.297 | 60.0122 | 11.77
2.1917 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.1931 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1829 | 11.3428 | 60.0288 | 11.77 | 2.189 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1863 | 11.297 | 60.0122 | 11.77
2.2 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2014 | 11.4045 | 59.949 | 11.77 | 2.1912 | 11.3428 | 60.0288 | 11.77 | 2.1973 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.1946 | 11.2964 | 60.0122 | 11.77
2.2083 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2097 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.1996 | 11.3416 | 60.0288 | 11.77 | 2.2056 | 11.3419 | 60.0052 | 11.77 | 2.2029 | 11.2964 | 60.0122 | 11.77
2.2167 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2181 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2079 | 11.3416 | 60.0288 | 11.77 | 2.2139 | 11.3419 | 60.006 | 11.77 | 2.2112 | 11.288 | 60.0122 | 11.77
2.225 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2264 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2162 | 11.3416 | 60.0288 | 11.77 | 2.2223 | 11.3419 | 60.006 | 11.77 | 2.2195 | 11.288 | 60.0122 | 11.77
2.2333 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2347 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2245 | 11.3416 | 60.0288 | 11.77 | 2.2306 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.228 | 11.288 | 60.0122 | 11.77
2.2417 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2431 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2328 | 11.3416 | 60.0288 | 11.77 | 2.2389 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2363 | 11.288 | 60.0122 | 11.77
2.25 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2514 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2412 | 11.3416 | 60.0288 | 11.77 | 2.2472 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2446 | 11.288 | 60.0122 | 11.77
2.2583 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2598 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2495 | 11.3409 | 60.0288 | 11.77 | 2.2556 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2529 | 11.288 | 60.0122 | 11.77
2.2667 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2681 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2578 | 11.3409 | 60.0288 | 11.77 | 2.2639 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2612 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.275 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2764 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2661 | 11.3409 | 60.0288 | 11.77 | 2.2722 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2695 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.2833 | 11.3701 | 59.9999 | 11.77 | 2.2848 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2745 | 11.3409 | 60.0288 | 11.77 | 2.2806 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2778 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.2917 | 11.3701 | 59.9995 | 11.77 | 2.2932 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2828 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.2889 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2861 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.3 | 11.3701 | 59.9995 | 11.77 | 2.3015 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2911 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.2972 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.2947 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.3083 | 11.3665 | 59.9995 | 11.77 | 2.3098 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.2994 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3055 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.303 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.3167 | 11.3665 | 59.9995 | 11.77 | 2.3182 | 11.4045 | 59.9486 | 11.77 | 2.3079 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.314 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.3113 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.325 | 11.3665 | 59.9995 | 11.77 | 2.3265 | 11.4051 | 59.9486 | 11.77 | 2.3162 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3223 | 11.3406 | 60.006 | 11.77 | 2.3196 | 11.2937 | 60.0122 | 11.77
2.3333 | 11.3665 | 59.9995 | 11.77 | 2.3348 | 11.4051 | 59.9486 | 11.77 | 2.3245 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3306 | 11.3404 | 60.006 | 11.77 | 2.3279 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.3417 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3431 | 11.4051 | 59.9486 | 11.77 | 2.3328 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3389 | 11.3404 | 60.006 | 11.77 | 2.3362 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.35 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3515 | 11.4051 | 59.9486 | 11.77 | 2.3412 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3473 | 11.3407 | 60.006 | 11.77 | 2.3445 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.3583 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3599 | 11.4065 | 59.9486 | 11.77 | 2.3495 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3556 | 11.3407 | 60.006 | 11.77 | 2.3528 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.3667 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3682 | 11.4065 | 59.9486 | 11.77 | 2.3578 | 11.3407 | 60.0288 | 11.77 | 2.3639 | 11.3412 | 60.006 | 11.77 | 2.3613 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.375 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3765 | 11.4065 | 59.9486 | 11.77 | 2.3661 | 11.3446 | 60.0288 | 11.77 | 2.3722 | 11.3412 | 60.006 | 11.77 | 2.3696 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.3833 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3849 | 11.4065 | 59.9486 | 11.77 | 2.3744 | 11.3446 | 60.0288 | 11.77 | 2.3806 | 11.3412 | 60.006 | 11.77 | 2.3779 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.3917 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.3932 | 11.4065 | 59.9486 | 11.77 | 2.3828 | 11.3446 | 60.0276 | 11.77 | 2.3889 | 11.3412 | 60.006 | 11.77 | 2.3862 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.4 | 11.3664 | 59.9995 | 11.77 | 2.4016 | 11.4065 | 59.9486 | 11.77 | 2.3911 | 11.3446 | 60.0276 | 11.77 | 2.3972 | 11.3412 | 60.006 | 11.77 | 2.3945 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.4083 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4099 | 11.4065 | 59.9482 | 11.77 | 2.3994 | 11.3439 | 60.0276 | 11.77 | 2.4055 | 11.3412 | 60.006 | 11.77 | 2.4028 | 11.2925 | 60.0099 | 11.77
2.4167 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4182 | 11.4065 | 59.9482 | 11.77 | 2.4077 | 11.3439 | 60.0276 | 11.77 | 2.4139 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4111 | 11.2922 | 60.0099 | 11.77
2.425 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4266 | 11.4065 | 59.9482 | 11.77 | 2.4161 | 11.3437 | 60.0276 | 11.77 | 2.4222 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4194 | 11.2922 | 60.0099 | 11.77
2.4333 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4349 | 11.4065 | 59.9482 | 11.77 | 2.4244 | 11.3437 | 60.0276 | 11.77 | 2.4305 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.428 | 11.2914 | 60.0099 | 11.77
2.4417 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4432 | 11.4033 | 59.9482 | 11.77 | 2.4327 | 11.3437 | 60.0276 | 11.77 | 2.4388 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4363 | 11.2914 | 60.0099 | 11.77
2.45 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4516 | 11.4033 | 59.9482 | 11.77 | 2.441 | 11.3437 | 60.0276 | 11.77 | 2.4473 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4446 | 11.2914 | 60.0099 | 11.77
2.4583 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.46 | 11.4033 | 59.9482 | 11.77 | 2.4495 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.4556 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4529 | 11.2914 | 60.0099 | 11.77
2.4667 | 11.365 | 59.9995 | 11.77 | 2.4683 | 11.4033 | 59.9482 | 11.77 | 2.4578 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.4639 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4612 | 11.2914 | 60.0099 | 11.77
2.475 | 11.3654 | 59.9995 | 11.77 | 2.4766 | 11.4033 | 59.9482 | 11.77 | 2.4661 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.4723 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4695 | 11.2914 | 60.0099 | 11.77
2.4833 | 11.3654 | 59.9995 | 11.77 | 2.485 | 11.4033 | 59.9482 | 11.77 | 2.4744 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.4806 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4778 | 11.291 | 60.0099 | 11.77
2.4917 | 11.3653 | 59.9987 | 11.77 | 2.4933 | 11.4005 | 59.9482 | 11.77 | 2.4827 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.4889 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4861 | 11.291 | 60.0099 | 11.77
2.5 | 11.3653 | 59.9987 | 11.77 | 2.5016 | 11.4005 | 59.9482 | 11.77 | 2.4911 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.4972 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.4946 | 11.2911 | 60.0099 | 11.77
2.5083 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.51 | 11.4005 | 59.9482 | 11.77 | 2.4994 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.5056 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5029 | 11.2911 | 60.0099 | 11.77
2.5167 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.5183 | 11.4005 | 59.9482 | 11.77 | 2.5077 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.5139 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5112 | 11.2952 | 60.0099 | 11.77
2.525 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.5267 | 11.4005 | 59.9482 | 11.77 | 2.516 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.5222 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5195 | 11.2952 | 60.0099 | 11.77
2.5333 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.535 | 11.4005 | 59.9482 | 11.77 | 2.5244 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.5305 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5278 | 11.2952 | 60.0075 | 11.77
2.5417 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.5433 | 11.4019 | 59.9482 | 11.77 | 2.5327 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.5389 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5361 | 11.2952 | 60.0075 | 11.77
2.55 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.5517 | 11.4019 | 59.9482 | 11.77 | 2.541 | 11.3395 | 60.0276 | 11.77 | 2.5472 | 11.341 | 60.0072 | 11.77 | 2.5444 | 11.2952 | 60.0075 | 11.77
2.5583 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.56 | 11.4019 | 59.9482 | 11.77 | 2.5493 | 11.342 | 60.0276 | 11.77 | 2.5555 | 11.341 | 60.0072 | 11.77 | 2.553 | 11.2952 | 60.0075 | 11.77
2.5667 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.5684 | 11.4019 | 59.9482 | 11.77 | 2.5577 | 11.342 | 60.0276 | 11.77 | 2.5638 | 11.341 | 60.0072 | 11.77 | 2.5613 | 11.2952 | 60.0075 | 11.77
2.575 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.5767 | 11.4025 | 59.9482 | 11.77 | 2.566 | 11.342 | 60.0276 | 11.77 | 2.5723 | 11.341 | 60.0072 | 11.77 | 2.5696 | 11.2952 | 60.0075 | 11.77
2.5833 | 11.368 | 59.9987 | 11.77 | 2.585 | 11.4025 | 59.9482 | 11.77 | 2.5743 | 11.342 | 60.0276 | 11.77 | 2.5806 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5779 | 11.2949 | 60.0075 | 11.77
2.5917 | 11.3684 | 59.9987 | 11.77 | 2.5934 | 11.4025 | 59.9482 | 11.77 | 2.5826 | 11.342 | 60.0268 | 11.77 | 2.5889 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5862 | 11.2949 | 60.0075 | 11.77
2.6 | 11.3684 | 59.9987 | 11.77 | 2.6017 | 11.4025 | 59.9482 | 11.77 | 2.5911 | 11.342 | 60.0268 | 11.77 | 2.5972 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.5945 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6083 | 11.3679 | 59.9987 | 11.77 | 2.61 | 11.4025 | 59.9474 | 11.77 | 2.5994 | 11.3438 | 60.0268 | 11.77 | 2.6056 | 11.3412 | 60.0072 | 11.77 | 2.6028 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6167 | 11.3679 | 59.9987 | 11.77 | 2.6184 | 11.4025 | 59.9474 | 11.77 | 2.6077 | 11.3438 | 60.0268 | 11.77 | 2.6139 | 11.3412 | 60.0076 | 11.77 | 2.6111 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.625 | 11.3679 | 59.9987 | 11.77 | 2.6268 | 11.4025 | 59.9474 | 11.77 | 2.616 | 11.3438 | 60.0268 | 11.77 | 2.6222 | 11.3412 | 60.0076 | 11.77 | 2.6196 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6333 | 11.3679 | 59.9987 | 11.77 | 2.6351 | 11.4025 | 59.9474 | 11.77 | 2.6244 | 11.3438 | 60.0268 | 11.77 | 2.6305 | 11.3412 | 60.0076 | 11.77 | 2.6279 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6417 | 11.3679 | 59.9987 | 11.77 | 2.6434 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.6327 | 11.3468 | 60.0268 | 11.77 | 2.6389 | 11.3412 | 60.0076 | 11.77 | 2.6362 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.65 | 11.3679 | 59.9987 | 11.77 | 2.6518 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.641 | 11.3468 | 60.0268 | 11.77 | 2.6472 | 11.3412 | 60.0076 | 11.77 | 2.6445 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6583 | 11.3682 | 59.9987 | 11.77 | 2.6601 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.6493 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.6555 | 11.3412 | 60.0076 | 11.77 | 2.6528 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6667 | 11.3682 | 59.9987 | 11.77 | 2.6685 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.6576 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.6638 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.6611 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.675 | 11.3678 | 59.9987 | 11.77 | 2.6768 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.666 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.6722 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.6694 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6833 | 11.3678 | 59.9987 | 11.77 | 2.6851 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.6743 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.6805 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.6777 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.6917 | 11.3678 | 59.9971 | 11.77 | 2.6935 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.6826 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.6888 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.6863 | 11.2911 | 60.0075 | 11.77
2.7 | 11.3678 | 59.9971 | 11.77 | 2.7018 | 11.4045 | 59.9474 | 11.77 | 2.6909 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.6971 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.6946 | 11.2907 | 60.0075 | 11.77
2.7083 | 11.3678 | 59.9971 | 11.77 | 2.7101 | 11.4038 | 59.9474 | 11.77 | 2.6993 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.7056 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.7029 | 11.2907 | 60.0075 | 11.77
2.7167 | 11.3678 | 59.9971 | 11.77 | 2.7185 | 11.4038 | 59.9474 | 11.77 | 2.7076 | 11.3466 | 60.0268 | 11.77 | 2.7139 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.7112 | 11.2907 | 60.0075 | 11.77
2.725 | 11.3677 | 59.9971 | 11.77 | 2.7268 | 11.4043 | 59.9474 | 11.77 | 2.7159 | 11.3455 | 60.0268 | 11.77 | 2.7222 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.7195 | 11.2907 | 60.0075 | 11.77
2.7333 | 11.3677 | 59.9971 | 11.77 | 2.7352 | 11.4043 | 59.9474 | 11.77 | 2.7242 | 11.3455 | 60.0268 | 11.77 | 2.7306 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.7278 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.7417 | 11.3681 | 59.9971 | 11.77 | 2.7435 | 11.405 | 59.9474 | 11.77 | 2.7327 | 11.3447 | 60.0268 | 11.77 | 2.7389 | 11.3417 | 60.0076 | 11.77 | 2.7361 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.75 | 11.3681 | 59.9971 | 11.77 | 2.7518 | 11.405 | 59.9474 | 11.77 | 2.741 | 11.3447 | 60.0268 | 11.77 | 2.7472 | 11.3383 | 60.0076 | 11.77 | 2.7444 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.7583 | 11.3677 | 59.9971 | 11.77 | 2.7602 | 11.405 | 59.9474 | 11.77 | 2.7493 | 11.3412 | 60.0268 | 11.77 | 2.7555 | 11.3383 | 60.0076 | 11.77 | 2.7529 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.7667 | 11.3677 | 59.9971 | 11.77 | 2.7686 | 11.405 | 59.9474 | 11.77 | 2.7576 | 11.3412 | 60.0268 | 11.77 | 2.7639 | 11.3347 | 60.0076 | 11.77 | 2.7612 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.775 | 11.3677 | 59.9971 | 11.77 | 2.7769 | 11.4042 | 59.9474 | 11.77 | 2.766 | 11.3412 | 60.0268 | 11.77 | 2.7722 | 11.3347 | 60.0076 | 11.77 | 2.7695 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.7833 | 11.3677 | 59.9971 | 11.77 | 2.7852 | 11.4042 | 59.9474 | 11.77 | 2.7743 | 11.3412 | 60.0268 | 11.77 | 2.7805 | 11.3347 | 60.0076 | 11.77 | 2.7778 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.7917 | 11.3676 | 59.9971 | 11.77 | 2.7936 | 11.4042 | 59.9474 | 11.77 | 2.7826 | 11.3412 | 60.0249 | 11.77 | 2.7888 | 11.3347 | 60.0076 | 11.77 | 2.7861 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.8 | 11.3676 | 59.9971 | 11.77 | 2.8019 | 11.4042 | 59.9474 | 11.77 | 2.7909 | 11.3412 | 60.0249 | 11.77 | 2.7972 | 11.3347 | 60.0076 | 11.77 | 2.7944 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.8083 | 11.368 | 59.9971 | 11.77 | 2.8102 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.7992 | 11.3412 | 60.0249 | 11.77 | 2.8055 | 11.3347 | 60.0076 | 11.77 | 2.8027 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.8167 | 11.368 | 59.9971 | 11.77 | 2.8186 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8076 | 11.3412 | 60.0249 | 11.77 | 2.8138 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8113 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.825 | 11.3675 | 59.9971 | 11.77 | 2.8269 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8159 | 11.3393 | 60.0249 | 11.77 | 2.8221 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8196 | 11.293 | 60.0064 | 11.77
2.8333 | 11.3675 | 59.9971 | 11.77 | 2.8353 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8242 | 11.3393 | 60.0249 | 11.77 | 2.8306 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8279 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.8417 | 11.3675 | 59.9971 | 11.77 | 2.8436 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8325 | 11.3393 | 60.0249 | 11.77 | 2.8389 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8362 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.85 | 11.3675 | 59.9971 | 11.77 | 2.8519 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8409 | 11.3393 | 60.0249 | 11.77 | 2.8472 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8445 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.8584 | 11.3675 | 59.9971 | 11.77 | 2.8603 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8492 | 11.3393 | 60.0249 | 11.77 | 2.8555 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8528 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.8667 | 11.3675 | 59.9971 | 11.77 | 2.8687 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8575 | 11.3393 | 60.0249 | 11.77 | 2.8639 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8611 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.875 | 11.3678 | 59.9971 | 11.77 | 2.877 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8658 | 11.3425 | 60.0249 | 11.77 | 2.8722 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8694 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.8833 | 11.3678 | 59.9971 | 11.77 | 2.8853 | 11.4042 | 59.9462 | 11.77 | 2.8743 | 11.3425 | 60.0249 | 11.77 | 2.8805 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8779 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.8917 | 11.3673 | 59.9944 | 11.77 | 2.8937 | 11.4048 | 59.9462 | 11.77 | 2.8826 | 11.3425 | 60.0249 | 11.77 | 2.8888 | 11.3352 | 60.0088 | 11.77 | 2.8862 | 11.2926 | 60.0064 | 11.77
2.9 | 11.3673 | 59.9944 | 11.77 | 2.902 | 11.4048 | 59.9462 | 11.77 | 2.8909 | 11.3425 | 60.0249 | 11.77 | 2.8972 | 11.3847 | 60.0088 | 11.77 | 2.8945 | 11.2919 | 60.0064 | 11.77
2.9084 | 11.3673 | 59.9944 | 11.77 | 2.9103 | 11.4048 | 59.9462 | 11.77 | 2.8992 | 11.3425 | 60.0249 | 11.77 | 2.9055 | 11.3847 | 60.0088 | 11.77 | 2.9028 | 11.2919 | 60.0064 | 11.77
2.9167 | 11.3673 | 59.9944 | 11.77 | 2.9187 | 11.4048 | 59.9462 | 11.77 | 2.9076 | 11.3425 | 60.0249 | 11.77 | 2.9138 | 11.3847 | 60.0088 | 11.77 | 2.9111 | 11.2919 | 60.0064 | 11.77
2.925 | 11.3645 | 59.9944 | 11.77 | 2.927 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9159 | 11.3463 | 60.0249 | 11.77 | 2.9221 | 11.3847 | 60.0088 | 11.77 | 2.9194 | 11.2919 | 60.0064 | 11.77
2.9333 | 11.3645 | 59.9944 | 11.77 | 2.9354 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9242 | 11.3463 | 60.0249 | 11.77 | 2.9305 | 11.3847 | 60.0088 | 11.77 | 2.9277 | 11.2919 | 60.0052 | 11.77
2.9417 | 11.3644 | 59.9944 | 11.77 | 2.9437 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9325 | 11.3456 | 60.0249 | 11.77 | 2.9388 | 11.3847 | 60.0088 | 11.77 | 2.936 | 11.2919 | 60.0052 | 11.77
2.95 | 11.3644 | 59.9944 | 11.77 | 2.952 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9409 | 11.3456 | 60.0249 | 11.77 | 2.9471 | 11.3848 | 60.0088 | 11.77 | 2.9446 | 11.2919 | 60.0052 | 11.77
2.9584 | 11.3672 | 59.9944 | 11.77 | 2.9604 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9492 | 11.3454 | 60.0249 | 11.77 | 2.9554 | 11.3848 | 60.0088 | 11.77 | 2.9529 | 11.2919 | 60.0052 | 11.77
2.9667 | 11.3672 | 59.9944 | 11.77 | 2.9687 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9575 | 11.3454 | 60.0249 | 11.77 | 2.9639 | 11.3863 | 60.0088 | 11.77 | 2.9612 | 11.2919 | 60.0052 | 11.77
2.975 | 11.3672 | 59.9944 | 11.77 | 2.9771 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9658 | 11.3454 | 60.0249 | 11.77 | 2.9722 | 11.3863 | 60.0088 | 11.77 | 2.9695 | 11.2919 | 60.0052 | 11.77
2.9834 | 11.3672 | 59.9944 | 11.77 | 2.9854 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9741 | 11.3454 | 60.0249 | 11.77 | 2.9805 | 11.3863 | 60.0088 | 11.77 | 2.9778 | 11.3106 | 60.0052 | 11.77
2.9917 | 11.3675 | 59.9944 | 11.77 | 2.9937 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9825 | 11.3581 | 60.0233 | 11.77 | 2.9888 | 11.3863 | 60.0088 | 11.77 | 2.9861 | 11.3106 | 60.0052 | 11.77
3 | 11.3675 | 59.9944 | 11.77 | 3.0021 | 11.4068 | 59.9462 | 11.77 | 2.9908 | 11.3581 | 60.0233 | 11.77 | 2.9972 | 11.3832 | 60.0088 | 11.77 | 2.9944 | 11.3106 | 60.0052 | 11.77
3.0084 | 11.367 | 59.9944 | 11.77 | 3.0104 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 2.9991 | 11.3574 | 60.0233 | 11.77 | 3.0055 | 11.3832 | 60.0088 | 11.77 | 3.0029 | 11.3106 | 60.0052 | 11.77
3.0167 | 11.367 | 59.9944 | 11.77 | 3.0187 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0074 | 11.3574 | 60.0233 | 11.77 | 3.0138 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0112 | 11.3106 | 60.0052 | 11.77
3.025 | 11.367 | 59.9944 | 11.77 | 3.0271 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0159 | 11.3574 | 60.0233 | 11.77 | 3.0222 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0195 | 11.3106 | 60.0052 | 11.77
3.0334 | 11.367 | 59.9944 | 11.77 | 3.0355 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0242 | 11.3574 | 60.0233 | 11.77 | 3.0305 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0278 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.0417 | 11.367 | 59.9944 | 11.77 | 3.0438 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0325 | 11.3574 | 60.0233 | 11.77 | 3.0388 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0361 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.05 | 11.367 | 59.9944 | 11.77 | 3.0521 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0408 | 11.3574 | 60.0233 | 11.77 | 3.0471 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0444 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.0584 | 11.3673 | 59.9944 | 11.77 | 3.0605 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0492 | 11.3465 | 60.0233 | 11.77 | 3.0555 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0527 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.0667 | 11.3673 | 59.9944 | 11.77 | 3.0688 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0575 | 11.3465 | 60.0233 | 11.77 | 3.0638 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.061 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.075 | 11.3669 | 59.9944 | 11.77 | 3.0771 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0658 | 11.3465 | 60.0233 | 11.77 | 3.0721 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0696 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.0834 | 11.3669 | 59.9944 | 11.77 | 3.0855 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0741 | 11.3465 | 60.0233 | 11.77 | 3.0804 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0779 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.0917 | 11.3669 | 59.9916 | 11.77 | 3.0938 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0825 | 11.345 | 60.0233 | 11.77 | 3.0889 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0862 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.1 | 11.3669 | 59.9916 | 11.77 | 3.1022 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0908 | 11.345 | 60.0233 | 11.77 | 3.0972 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.0945 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.1084 | 11.3668 | 59.9916 | 11.77 | 3.1105 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.0991 | 11.345 | 60.0233 | 11.77 | 3.1055 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1028 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.1167 | 11.3668 | 59.9916 | 11.77 | 3.1188 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1074 | 11.345 | 60.0233 | 11.77 | 3.1138 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1111 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.125 | 11.3672 | 59.9916 | 11.77 | 3.1272 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1158 | 11.345 | 60.0233 | 11.77 | 3.1222 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1194 | 11.3102 | 60.0052 | 11.77
3.1334 | 11.3672 | 59.9916 | 11.77 | 3.1356 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1241 | 11.345 | 60.0233 | 11.77 | 3.1305 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1277 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.1417 | 11.3668 | 59.9916 | 11.77 | 3.1439 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1324 | 11.3448 | 60.0233 | 11.77 | 3.1388 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1362 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.15 | 11.3668 | 59.9916 | 11.77 | 3.1522 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1407 | 11.3448 | 60.0233 | 11.77 | 3.1471 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1445 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.1584 | 11.3668 | 59.9916 | 11.77 | 3.1606 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1492 | 11.3448 | 60.0233 | 11.77 | 3.1555 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1528 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.1667 | 11.3668 | 59.9916 | 11.77 | 3.1689 | 11.4068 | 59.9454 | 11.77 | 3.1575 | 11.3448 | 60.0233 | 11.77 | 3.1638 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1611 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.175 | 11.3667 | 59.9916 | 11.77 | 3.1772 | 11.4033 | 59.9454 | 11.77 | 3.1658 | 11.3481 | 60.0233 | 11.77 | 3.1721 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1694 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.1834 | 11.3667 | 59.9916 | 11.77 | 3.1856 | 11.4033 | 59.9454 | 11.77 | 3.1741 | 11.3481 | 60.0233 | 11.77 | 3.1804 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1777 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.1917 | 11.3671 | 59.9916 | 11.77 | 3.1939 | 11.4033 | 59.9454 | 11.77 | 3.1824 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.1888 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.186 | 11.3102 | 60.0044 | 11.77
3.2 | 11.3671 | 59.9916 | 11.77 | 3.2023 | 11.4033 | 59.9454 | 11.77 | 3.1908 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.1971 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.1946 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2084 | 11.3666 | 59.9916 | 11.77 | 3.2106 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.1991 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.2054 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2029 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2167 | 11.3666 | 59.9916 | 11.77 | 3.2189 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2074 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.2137 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2112 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2251 | 11.3666 | 59.9916 | 11.77 | 3.2273 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2157 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.2222 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2195 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2334 | 11.3666 | 59.9916 | 11.77 | 3.2356 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2241 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.2305 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2278 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2417 | 11.3666 | 59.9916 | 11.77 | 3.244 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2324 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.2388 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2361 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2501 | 11.3666 | 59.9916 | 11.77 | 3.2523 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2407 | 11.3471 | 60.0213 | 11.77 | 3.2471 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2444 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2584 | 11.3715 | 59.9916 | 11.77 | 3.2606 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.249 | 11.3469 | 60.0213 | 11.77 | 3.2555 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2527 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2667 | 11.3715 | 59.9916 | 11.77 | 3.269 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2574 | 11.3469 | 60.0213 | 11.77 | 3.2638 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2612 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2751 | 11.3715 | 59.9916 | 11.77 | 3.2773 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2657 | 11.3469 | 60.0213 | 11.77 | 3.2721 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2695 | 11.313 | 60.0044 | 11.77
3.2834 | 11.3715 | 59.9916 | 11.77 | 3.2856 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.274 | 11.3469 | 60.0213 | 11.77 | 3.2804 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2778 | 11.3126 | 60.0044 | 11.77
3.2917 | 11.3678 | 59.9889 | 11.77 | 3.294 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2823 | 11.3464 | 60.0213 | 11.77 | 3.2888 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2861 | 11.3126 | 60.0044 | 11.77
3.3001 | 11.3678 | 59.9889 | 11.77 | 3.3024 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2908 | 11.3464 | 60.0213 | 11.77 | 3.2971 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.2944 | 11.3126 | 60.0044 | 11.77
3.3084 | 11.3682 | 59.9889 | 11.77 | 3.3107 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.2991 | 11.3485 | 60.0213 | 11.77 | 3.3054 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3027 | 11.3126 | 60.0044 | 11.77
3.3167 | 11.3682 | 59.9889 | 11.77 | 3.319 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3074 | 11.3485 | 60.0213 | 11.77 | 3.3137 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.311 | 11.3126 | 60.0044 | 11.77
3.3251 | 11.3682 | 59.9889 | 11.77 | 3.3274 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3157 | 11.3485 | 60.0213 | 11.77 | 3.3221 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3193 | 11.3126 | 60.0044 | 11.77
3.3334 | 11.3682 | 59.9889 | 11.77 | 3.3357 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3241 | 11.3485 | 60.0213 | 11.77 | 3.3304 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3279 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3417 | 11.3681 | 59.9889 | 11.77 | 3.3441 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3324 | 11.3483 | 60.0213 | 11.77 | 3.3387 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3362 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3501 | 11.3681 | 59.9889 | 11.77 | 3.3524 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3407 | 11.3483 | 60.0213 | 11.77 | 3.347 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3445 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3584 | 11.3681 | 59.9889 | 11.77 | 3.3607 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.349 | 11.3483 | 60.0213 | 11.77 | 3.3555 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3528 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3667 | 11.3681 | 59.9889 | 11.77 | 3.3691 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3574 | 11.3483 | 60.0213 | 11.77 | 3.3638 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3611 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3751 | 11.3709 | 59.9889 | 11.77 | 3.3774 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3657 | 11.3478 | 60.0213 | 11.77 | 3.3721 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3694 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3834 | 11.3709 | 59.9889 | 11.77 | 3.3857 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.374 | 11.3478 | 60.0213 | 11.77 | 3.3805 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3777 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.3918 | 11.3713 | 59.9889 | 11.77 | 3.3941 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3823 | 11.3478 | 60.0198 | 11.77 | 3.3888 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3862 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.4001 | 11.3713 | 59.9889 | 11.77 | 3.4025 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.3907 | 11.3478 | 60.0198 | 11.77 | 3.3971 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.3945 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.4084 | 11.3712 | 59.9889 | 11.77 | 3.4108 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.399 | 11.3468 | 60.0198 | 11.77 | 3.4054 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4028 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.4167 | 11.3712 | 59.9889 | 11.77 | 3.4191 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4073 | 11.3468 | 60.0198 | 11.77 | 3.4138 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4111 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.4251 | 11.3712 | 59.9889 | 11.77 | 3.4275 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4156 | 11.3468 | 60.0198 | 11.77 | 3.4221 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4194 | 11.3126 | 60.0036 | 11.77
3.4334 | 11.3712 | 59.9889 | 11.77 | 3.4358 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4241 | 11.3468 | 60.0198 | 11.77 | 3.4304 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4277 | 11.3056 | 60.0036 | 11.77
3.4418 | 11.3708 | 59.9889 | 11.77 | 3.4442 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4324 | 11.3461 | 60.0198 | 11.77 | 3.4387 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.436 | 11.3056 | 60.0036 | 11.77
3.4501 | 11.3708 | 59.9889 | 11.77 | 3.4525 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4407 | 11.3461 | 60.0198 | 11.77 | 3.4471 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4443 | 11.3056 | 60.0036 | 11.77
3.4584 | 11.3711 | 59.9889 | 11.77 | 3.4608 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.449 | 11.3461 | 60.0198 | 11.77 | 3.4554 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4529 | 11.3056 | 60.0036 | 11.77
3.4668 | 11.3711 | 59.9889 | 11.77 | 3.4692 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4573 | 11.3461 | 60.0198 | 11.77 | 3.4637 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4612 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.4751 | 11.3711 | 59.9889 | 11.77 | 3.4775 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4657 | 11.3461 | 60.0198 | 11.77 | 3.472 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4695 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.4834 | 11.3711 | 59.9889 | 11.77 | 3.4858 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.474 | 11.3461 | 60.0198 | 11.77 | 3.4805 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4778 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.4918 | 11.3711 | 59.9861 | 11.77 | 3.4942 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4823 | 11.3452 | 60.0198 | 11.77 | 3.4888 | 11.3832 | 60.0095 | 11.77 | 3.4861 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.5001 | 11.3711 | 59.9861 | 11.77 | 3.5026 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.4906 | 11.3452 | 60.0198 | 11.77 | 3.4971 | 11.3844 | 60.0095 | 11.77 | 3.4944 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.5084 | 11.3711 | 59.9861 | 11.77 | 3.5109 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.499 | 11.3446 | 60.0198 | 11.77 | 3.5054 | 11.3844 | 60.0095 | 11.77 | 3.5027 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.5168 | 11.3711 | 59.9861 | 11.77 | 3.5192 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5073 | 11.3446 | 60.0198 | 11.77 | 3.5138 | 11.3844 | 60.0095 | 11.77 | 3.5112 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.5251 | 11.3707 | 59.9861 | 11.77 | 3.5276 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5156 | 11.3444 | 60.0198 | 11.77 | 3.5221 | 11.3844 | 60.0095 | 11.77 | 3.5195 | 11.31 | 60.0036 | 11.77
3.5334 | 11.3707 | 59.9861 | 11.77 | 3.5359 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5239 | 11.3444 | 60.0198 | 11.77 | 3.5304 | 11.3829 | 60.0095 | 11.77 | 3.5278 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5418 | 11.3678 | 59.9861 | 11.77 | 3.5443 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5323 | 11.3444 | 60.0198 | 11.77 | 3.5387 | 11.3829 | 60.0095 | 11.77 | 3.5361 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5501 | 11.3678 | 59.9861 | 11.77 | 3.5526 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5406 | 11.3444 | 60.0198 | 11.77 | 3.5471 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.5444 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5584 | 11.3678 | 59.9861 | 11.77 | 3.5609 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.549 | 11.3485 | 60.0198 | 11.77 | 3.5554 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.5527 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5668 | 11.3678 | 59.9861 | 11.77 | 3.5693 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5573 | 11.3485 | 60.0198 | 11.77 | 3.5637 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.561 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5751 | 11.3204 | 59.9861 | 11.77 | 3.5776 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5657 | 11.3479 | 60.0198 | 11.77 | 3.572 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.5693 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5835 | 11.3204 | 59.9861 | 11.77 | 3.5859 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.574 | 11.3479 | 60.0198 | 11.77 | 3.5804 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.5779 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.5918 | 11.3205 | 59.9861 | 11.77 | 3.5943 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5823 | 11.3477 | 60.0174 | 11.77 | 3.5887 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.5862 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.6001 | 11.3205 | 59.9861 | 11.77 | 3.6027 | 11.4033 | 59.9446 | 11.77 | 3.5906 | 11.3477 | 60.0174 | 11.77 | 3.597 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.5945 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.6085 | 11.3205 | 59.9861 | 11.77 | 3.611 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.599 | 11.3477 | 60.0174 | 11.77 | 3.6053 | 11.3827 | 60.0095 | 11.77 | 3.6028 | 11.31 | 60.0032 | 11.77
3.6168 | 11.3205 | 59.9861 | 11.77 | 3.6193 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6073 | 11.3477 | 60.0174 | 11.77 | 3.6138 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6111 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6251 | 11.322 | 59.9861 | 11.77 | 3.6276 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6156 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6221 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6194 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6335 | 11.322 | 59.9861 | 11.77 | 3.636 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6239 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6304 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6277 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6418 | 11.2491 | 59.9861 | 11.77 | 3.6443 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6323 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6387 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.636 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6501 | 11.2491 | 59.9861 | 11.77 | 3.6526 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6406 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6471 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6445 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6585 | 11.2509 | 59.9861 | 11.77 | 3.661 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6489 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6554 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6528 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6668 | 11.2509 | 59.9861 | 11.77 | 3.6694 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6572 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6637 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6611 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6751 | 11.2509 | 59.9861 | 11.77 | 3.6777 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.6656 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.672 | 11.3827 | 60.0088 | 11.77 | 3.6694 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6835 | 11.2509 | 59.9861 | 11.77 | 3.686 | 11.4033 | 59.945 | 11.77 | 3.674 | 11.3438 | 60.0174 | 11.77 | 3.6804 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.6777 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.6918 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.6944 | 11.4065 | 59.945 | 11.77 | 3.6823 | 11.347 | 60.0174 | 11.77 | 3.6887 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.686 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.7001 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7027 | 11.4065 | 59.945 | 11.77 | 3.6906 | 11.347 | 60.0174 | 11.77 | 3.697 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.6943 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.7085 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7111 | 11.4065 | 59.945 | 11.77 | 3.699 | 11.3502 | 60.0174 | 11.77 | 3.7053 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.7029 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.7168 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7194 | 11.4065 | 59.945 | 11.77 | 3.7073 | 11.3502 | 60.0174 | 11.77 | 3.7137 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.7112 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.7252 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7277 | 11.4065 | 59.945 | 11.77 | 3.7156 | 11.3543 | 60.0174 | 11.77 | 3.722 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.7195 | 11.3475 | 60.0032 | 11.77
3.7335 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7361 | 11.4065 | 59.945 | 11.77 | 3.7239 | 11.3543 | 60.0174 | 11.77 | 3.7303 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.7278 | 11.3475 | 60.0028 | 11.77
3.7418 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7444 | 11.4059 | 59.945 | 11.77 | 3.7323 | 11.3543 | 60.0174 | 11.77 | 3.7388 | 11.382 | 60.0088 | 11.77 | 3.7361 | 11.3475 | 60.0028 | 11.77
3.7502 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7527 | 11.4059 | 59.945 | 11.77 | 3.7406 | 11.3543 | 60.0174 | 11.77 | 3.7471 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.7444 | 11.3475 | 60.0028 | 11.77
3.7585 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7611 | 11.4059 | 59.945 | 11.77 | 3.7489 | 11.3543 | 60.0174 | 11.77 | 3.7554 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.7527 | 11.3475 | 60.0028 | 11.77
3.7668 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7695 | 11.4059 | 59.945 | 11.77 | 3.7572 | 11.3543 | 60.0174 | 11.77 | 3.7637 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.761 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.7752 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7778 | 11.4045 | 59.945 | 11.77 | 3.7656 | 11.3537 | 60.0174 | 11.77 | 3.7721 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.7695 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.7835 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7861 | 11.4045 | 59.945 | 11.77 | 3.7739 | 11.3537 | 60.0174 | 11.77 | 3.7804 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.7778 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.7918 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.7945 | 11.4045 | 59.945 | 11.77 | 3.7822 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.7887 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.7861 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8002 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8028 | 11.4045 | 59.945 | 11.77 | 3.7905 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.797 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.7944 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8085 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8112 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.799 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.8054 | 11.3822 | 60.0088 | 11.77 | 3.8027 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8168 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8195 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8073 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.8137 | 11.3822 | 60.0084 | 11.77 | 3.811 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8252 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8278 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8156 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.822 | 11.3822 | 60.0084 | 11.77 | 3.8193 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8335 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8362 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8239 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.8303 | 11.3822 | 60.0084 | 11.77 | 3.8279 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8419 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8445 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8323 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.8387 | 11.3822 | 60.0084 | 11.77 | 3.8362 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8502 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8528 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8406 | 11.3526 | 60.0158 | 11.77 | 3.847 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.8445 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8585 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8612 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8489 | 11.352 | 60.0158 | 11.77 | 3.8553 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.8528 | 11.3475 | 60.0029 | 11.77
3.8669 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8696 | 11.4045 | 59.9454 | 11.77 | 3.8572 | 11.352 | 60.0158 | 11.77 | 3.8636 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.8611 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.8752 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8779 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.8656 | 11.352 | 60.0158 | 11.77 | 3.8721 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.8694 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.8835 | 11.2509 | 59.9849 | 11.77 | 3.8862 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.8739 | 11.352 | 60.0158 | 11.77 | 3.8804 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.8777 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.8919 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.8946 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.8822 | 11.3509 | 60.0158 | 11.77 | 3.8887 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.886 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9002 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9029 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.8905 | 11.3509 | 60.0158 | 11.77 | 3.897 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.8945 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9085 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9113 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.8989 | 11.3509 | 60.0158 | 11.77 | 3.9054 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.9028 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9169 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9196 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.9072 | 11.3509 | 60.0158 | 11.77 | 3.9137 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.9111 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9252 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9279 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.9155 | 11.3509 | 60.0158 | 11.77 | 3.922 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.9194 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9335 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9363 | 11.4039 | 59.9454 | 11.77 | 3.9238 | 11.3509 | 60.0158 | 11.77 | 3.9303 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.9277 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9419 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9446 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9323 | 11.3503 | 60.0158 | 11.77 | 3.9387 | 11.382 | 60.0084 | 11.77 | 3.936 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9502 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9529 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9406 | 11.3503 | 60.0158 | 11.77 | 3.947 | 11.3815 | 60.0084 | 11.77 | 3.9443 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9585 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9613 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9489 | 11.3502 | 60.0158 | 11.77 | 3.9553 | 11.3815 | 60.0084 | 11.77 | 3.9526 | 11.346 | 60.0029 | 11.77
3.9669 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9696 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9572 | 11.3502 | 60.0158 | 11.77 | 3.9636 | 11.3815 | 60.0084 | 11.77 | 3.9612 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
3.9752 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.978 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9656 | 11.3523 | 60.0158 | 11.77 | 3.972 | 11.3815 | 60.0084 | 11.77 | 3.9695 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
3.9836 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9863 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9739 | 11.3523 | 60.0158 | 11.77 | 3.9803 | 11.3815 | 60.0084 | 11.77 | 3.9778 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
3.9919 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 3.9946 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9822 | 11.2993 | 60.0139 | 11.77 | 3.9886 | 11.3815 | 60.0084 | 11.77 | 3.9861 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0002 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 4.003 | 11.4041 | 59.9454 | 11.77 | 3.9905 | 11.2993 | 60.0139 | 11.77 | 3.9969 | 11.3813 | 60.0084 | 11.77 | 3.9944 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0086 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 4.0114 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 3.9989 | 11.2993 | 60.0139 | 11.77 | 4.0054 | 11.3813 | 60.0084 | 11.77 | 4.0027 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0169 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 4.0197 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0072 | 11.2993 | 60.0139 | 11.77 | 4.0137 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.011 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0252 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 4.028 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0155 | 11.2994 | 60.0139 | 11.77 | 4.022 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0195 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0336 | 11.2509 | 59.9845 | 11.77 | 4.0364 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0238 | 11.2994 | 60.0139 | 11.77 | 4.0304 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0278 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0419 | 11.2508 | 59.9845 | 11.77 | 4.0447 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0322 | 11.2994 | 60.0139 | 11.77 | 4.0387 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0361 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0502 | 11.2508 | 59.9845 | 11.77 | 4.053 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0405 | 11.2994 | 60.0139 | 11.77 | 4.047 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0444 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0586 | 11.2556 | 59.9845 | 11.77 | 4.0614 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0488 | 11.2981 | 60.0139 | 11.77 | 4.0553 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0527 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0669 | 11.2556 | 59.9845 | 11.77 | 4.0697 | 11.4041 | 59.9466 | 11.77 | 4.0571 | 11.2981 | 60.0139 | 11.77 | 4.0637 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.061 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0752 | 11.2556 | 59.9845 | 11.77 | 4.0781 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.0656 | 11.2981 | 60.0139 | 11.77 | 4.072 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0693 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0836 | 11.2556 | 59.9845 | 11.77 | 4.0864 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.0739 | 11.2981 | 60.0139 | 11.77 | 4.0803 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0776 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.0919 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.0947 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.0822 | 11.2981 | 60.0139 | 11.77 | 4.0886 | 11.3813 | 60.0076 | 11.77 | 4.0862 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.1003 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1031 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.0905 | 11.2981 | 60.0139 | 11.77 | 4.097 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.0945 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.1086 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1115 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.0989 | 11.3149 | 60.0139 | 11.77 | 4.1053 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.1028 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.1169 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1198 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1072 | 11.3149 | 60.0139 | 11.77 | 4.1136 | 11.3808 | 60.0076 | 11.77 | 4.1111 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.1253 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1281 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1155 | 11.3149 | 60.0139 | 11.77 | 4.1219 | 11.3808 | 60.0076 | 11.77 | 4.1194 | 11.3455 | 60.0029 | 11.77
4.1336 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1365 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1238 | 11.3149 | 60.0139 | 11.77 | 4.1304 | 11.3808 | 60.0076 | 11.77 | 4.1277 | 11.3455 | 60.0025 | 11.77
4.1419 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1448 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1322 | 11.3139 | 60.0139 | 11.77 | 4.1387 | 11.3808 | 60.0076 | 11.77 | 4.136 | 11.3455 | 60.0025 | 11.77
4.1503 | 11.2556 | 59.9853 | 11.77 | 4.1531 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1405 | 11.3139 | 60.0139 | 11.77 | 4.147 | 11.3808 | 60.0076 | 11.77 | 4.1445 | 11.3453 | 60.0025 | 11.77
4.1586 | 11.252 | 59.9853 | 11.77 | 4.1615 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1488 | 11.3139 | 60.0139 | 11.77 | 4.1553 | 11.3808 | 60.0076 | 11.77 | 4.1528 | 11.3453 | 60.0025 | 11.77
4.1669 | 11.252 | 59.9853 | 11.77 | 4.1698 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1571 | 11.3139 | 60.0139 | 11.77 | 4.1637 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.1611 | 11.3453 | 60.0025 | 11.77
4.1753 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.1782 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1655 | 11.3139 | 60.0139 | 11.77 | 4.172 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.1694 | 11.3453 | 60.0025 | 11.77
4.1836 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.1865 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1738 | 11.3139 | 60.0139 | 11.77 | 4.1803 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.1777 | 11.3453 | 60.0025 | 11.77
4.1919 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.1948 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1821 | 11.3139 | 60.0115 | 11.77 | 4.1886 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.186 | 11.3453 | 60.0025 | 11.77
4.2003 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.2032 | 11.4038 | 59.9466 | 11.77 | 4.1904 | 11.3139 | 60.0115 | 11.77 | 4.197 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.1943 | 11.3455 | 60.0025 | 11.77
4.2086 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.2115 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.1989 | 11.3139 | 60.0115 | 11.77 | 4.2053 | 11.3806 | 60.0076 | 11.77 | 4.2026 | 11.3455 | 60.0025 | 11.77
4.2169 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.2198 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2072 | 11.3139 | 60.0115 | 11.77 | 4.2136 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2112 | 11.3455 | 60.0025 | 11.77
4.2253 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.2282 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2155 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2219 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2195 | 11.3455 | 60.0025 | 11.77
4.2336 | 11.256 | 59.9853 | 11.77 | 4.2365 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2238 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2303 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2278 | 11.3449 | 60.0025 | 11.77
4.2419 | 11.2605 | 59.9853 | 11.77 | 4.2449 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2322 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2386 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2361 | 11.3449 | 60.0025 | 11.77
4.2503 | 11.2605 | 59.9853 | 11.77 | 4.2532 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2405 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2469 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2444 | 11.3449 | 60.0025 | 11.77
4.2586 | 11.2608 | 59.9853 | 11.77 | 4.2615 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2488 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2552 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2527 | 11.3449 | 60.0025 | 11.77
4.267 | 11.2608 | 59.9853 | 11.77 | 4.2699 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2571 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2637 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.261 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.2753 | 11.2608 | 59.9853 | 11.77 | 4.2783 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2655 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.272 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2693 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.2836 | 11.2608 | 59.9853 | 11.77 | 4.2866 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2738 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2803 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2778 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.292 | 11.2572 | 59.9861 | 11.77 | 4.2949 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2821 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.2887 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2861 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.3003 | 11.2572 | 59.9861 | 11.77 | 4.3033 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2904 | 11.3216 | 60.0115 | 11.77 | 4.297 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.2944 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.3086 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.3116 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.2988 | 11.3217 | 60.0115 | 11.77 | 4.3053 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3027 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.317 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.3199 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3071 | 11.3217 | 60.0115 | 11.77 | 4.3136 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.311 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.3253 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.3283 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3154 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.322 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3193 | 11.3447 | 60.0025 | 11.77
4.3336 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.3366 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3237 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3303 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3276 | 11.3447 | 60.0013 | 11.77
4.342 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.345 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3322 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3386 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3362 | 11.3447 | 60.0013 | 11.77
4.3503 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.3533 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3405 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3469 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3445 | 11.3449 | 60.0013 | 11.77
4.3586 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.3616 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3488 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3553 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3528 | 11.3449 | 60.0013 | 11.77
4.367 | 11.2571 | 59.9861 | 11.77 | 4.37 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3571 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3636 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3611 | 11.3444 | 60.0013 | 11.77
4.3753 | 11.2573 | 59.9861 | 11.77 | 4.3784 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3655 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3719 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3694 | 11.3444 | 60.0013 | 11.77
4.3837 | 11.2573 | 59.9861 | 11.77 | 4.3867 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3738 | 11.3206 | 60.0115 | 11.77 | 4.3802 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3777 | 11.3444 | 60.0013 | 11.77
4.392 | 11.26 | 59.9861 | 11.77 | 4.395 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3821 | 11.3206 | 60.0099 | 11.77 | 4.3887 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.386 | 11.3444 | 60.0013 | 11.77
4.4003 | 11.26 | 59.9861 | 11.77 | 4.4034 | 11.4038 | 59.947 | 11.77 | 4.3904 | 11.3206 | 60.0099 | 11.77 | 4.397 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.3943 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4087 | 11.26 | 59.9861 | 11.77 | 4.4117 | 11.4043 | 59.9466 | 11.77 | 4.3988 | 11.3206 | 60.0099 | 11.77 | 4.4053 | 11.3806 | 60.0064 | 11.77 | 4.4028 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.417 | 11.26 | 59.9861 | 11.77 | 4.42 | 11.4043 | 59.9466 | 11.77 | 4.4071 | 11.3206 | 60.0099 | 11.77 | 4.4136 | 11.3806 | 60.006 | 11.77 | 4.4111 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4253 | 11.26 | 59.9861 | 11.77 | 4.4283 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4154 | 11.3239 | 60.0099 | 11.77 | 4.422 | 11.3806 | 60.006 | 11.77 | 4.4194 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4337 | 11.26 | 59.9861 | 11.77 | 4.4367 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4237 | 11.3239 | 60.0099 | 11.77 | 4.4303 | 11.3806 | 60.006 | 11.77 | 4.4277 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.442 | 11.2602 | 59.9861 | 11.77 | 4.4451 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4321 | 11.3239 | 60.0099 | 11.77 | 4.4386 | 11.3806 | 60.006 | 11.77 | 4.436 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4503 | 11.2602 | 59.9861 | 11.77 | 4.4534 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4404 | 11.3239 | 60.0099 | 11.77 | 4.4469 | 11.3806 | 60.006 | 11.77 | 4.4443 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4587 | 11.2597 | 59.9861 | 11.77 | 4.4617 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4487 | 11.3239 | 60.0099 | 11.77 | 4.4553 | 11.3806 | 60.006 | 11.77 | 4.4526 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.467 | 11.2597 | 59.9861 | 11.77 | 4.4701 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.457 | 11.3239 | 60.0099 | 11.77 | 4.4636 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.4612 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4753 | 11.2597 | 59.9861 | 11.77 | 4.4784 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4655 | 11.3235 | 60.0099 | 11.77 | 4.4719 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.4695 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.4837 | 11.2597 | 59.9861 | 11.77 | 4.4868 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4738 | 11.3235 | 60.0099 | 11.77 | 4.4802 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.4778 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.492 | 11.2596 | 59.9885 | 11.77 | 4.4951 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4821 | 11.3228 | 60.0099 | 11.77 | 4.4886 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.4861 | 11.3442 | 60.0013 | 11.77
4.5004 | 11.2596 | 59.9885 | 11.77 | 4.5034 | 11.4064 | 59.9466 | 11.77 | 4.4904 | 11.3228 | 60.0099 | 11.77 | 4.4969 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.4944 | 11.3444 | 60.0013 | 11.77
4.5087 | 11.2567 | 59.9885 | 11.77 | 4.5118 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.4988 | 11.3228 | 60.0099 | 11.77 | 4.5052 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5027 | 11.3444 | 60.0013 | 11.77
4.517 | 11.2567 | 59.9885 | 11.77 | 4.5201 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5071 | 11.3228 | 60.0099 | 11.77 | 4.5137 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.511 | 11.3439 | 60.0013 | 11.77
4.5253 | 11.2531 | 59.9885 | 11.77 | 4.5284 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5154 | 11.3228 | 60.0099 | 11.77 | 4.522 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5193 | 11.3439 | 60.0013 | 11.77
4.5337 | 11.2531 | 59.9885 | 11.77 | 4.5368 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5237 | 11.3228 | 60.0099 | 11.77 | 4.5303 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5278 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.542 | 11.2531 | 59.9885 | 11.77 | 4.5452 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5321 | 11.3227 | 60.0099 | 11.77 | 4.5386 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5361 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.5504 | 11.2531 | 59.9885 | 11.77 | 4.5535 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5404 | 11.3227 | 60.0099 | 11.77 | 4.547 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5444 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.5587 | 11.253 | 59.9885 | 11.77 | 4.5618 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5487 | 11.3227 | 60.0099 | 11.77 | 4.5553 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5527 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.567 | 11.253 | 59.9885 | 11.77 | 4.5702 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5571 | 11.3227 | 60.0099 | 11.77 | 4.5636 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.561 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.5754 | 11.253 | 59.9885 | 11.77 | 4.5785 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5654 | 11.3227 | 60.0099 | 11.77 | 4.5719 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5693 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.5837 | 11.253 | 59.9885 | 11.77 | 4.5869 | 11.3002 | 59.9466 | 11.77 | 4.5737 | 11.3227 | 60.0099 | 11.77 | 4.5803 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5776 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.592 | 11.2578 | 59.9885 | 11.77 | 4.5952 | 11.3008 | 59.9466 | 11.77 | 4.582 | 11.3227 | 60.0092 | 11.77 | 4.5886 | 11.3849 | 60.006 | 11.77 | 4.5862 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.6004 | 11.2578 | 59.9885 | 11.77 | 4.6035 | 11.3008 | 59.9466 | 11.77 | 4.5905 | 11.3227 | 60.0092 | 11.77 | 4.5969 | 11.3811 | 60.006 | 11.77 | 4.5945 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.6087 | 11.2578 | 59.9885 | 11.77 | 4.6119 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.5988 | 11.3195 | 60.0092 | 11.77 | 4.6052 | 11.3811 | 60.006 | 11.77 | 4.6028 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.617 | 11.2578 | 59.9885 | 11.77 | 4.6202 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6071 | 11.3195 | 60.0092 | 11.77 | 4.6136 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6111 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.6254 | 11.2578 | 59.9885 | 11.77 | 4.6285 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6154 | 11.3191 | 60.0092 | 11.77 | 4.6219 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6194 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.6337 | 11.2578 | 59.9885 | 11.77 | 4.6369 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6238 | 11.3191 | 60.0092 | 11.77 | 4.6302 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6277 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.642 | 11.2577 | 59.9885 | 11.77 | 4.6453 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6321 | 11.3191 | 60.0092 | 11.77 | 4.6385 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.636 | 11.3436 | 60.0002 | 11.77
4.6504 | 11.2577 | 59.9885 | 11.77 | 4.6536 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6404 | 11.3191 | 60.0092 | 11.77 | 4.647 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6443 | 11.3438 | 60.0002 | 11.77
4.6587 | 11.2575 | 59.9885 | 11.77 | 4.6619 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6487 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.6553 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6528 | 11.3438 | 60.0002 | 11.77
4.667 | 11.2575 | 59.9885 | 11.77 | 4.6703 | 11.3016 | 59.9458 | 11.77 | 4.6571 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.6636 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6611 | 11.3438 | 60.0002 | 11.77
4.6754 | 11.2575 | 59.9885 | 11.77 | 4.6786 | 11.3008 | 59.9458 | 11.77 | 4.6654 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.6719 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6694 | 11.3438 | 60.0002 | 11.77
4.6837 | 11.2575 | 59.9885 | 11.77 | 4.687 | 11.3008 | 59.9458 | 11.77 | 4.6737 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.6803 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.6777 | 11.3462 | 60.0002 | 11.77
4.692 | 11.2575 | 59.9908 | 11.77 | 4.6953 | 11.3008 | 59.9458 | 11.77 | 4.682 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.6886 | 11.3811 | 60.0056 | 11.77 | 4.686 | 11.3462 | 60.0002 | 11.77
4.7004 | 11.2575 | 59.9908 | 11.77 | 4.7036 | 11.3008 | 59.9458 | 11.77 | 4.6904 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.6969 | 11.3809 | 60.0056 | 11.77 | 4.6943 | 11.3462 | 60.0002 | 11.77
4.7087 | 11.2574 | 59.9908 | 11.77 | 4.712 | 11.2977 | 59.9458 | 11.77 | 4.6987 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.7053 | 11.3809 | 60.0056 | 11.77 | 4.7026 | 11.3462 | 60.0002 | 11.77
4.7171 | 11.2574 | 59.9908 | 11.77 | 4.7203 | 11.2977 | 59.9458 | 11.77 | 4.707 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.7136 | 11.3809 | 60.0056 | 11.77 | 4.7112 | 11.3462 | 60.0002 | 11.77
4.7254 | 11.2574 | 59.9908 | 11.77 | 4.7286 | 11.2977 | 59.9458 | 11.77 | 4.7153 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.7219 | 11.3809 | 60.0056 | 11.77 | 4.7195 | 11.3462 | 60.0002 | 11.77
4.7337 | 11.2574 | 59.9908 | 11.77 | 4.737 | 11.2977 | 59.9458 | 11.77 | 4.7238 | 11.3184 | 60.0092 | 11.77 | 4.7302 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7278 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7421 | 11.2538 | 59.9908 | 11.77 | 4.7453 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7321 | 11.3181 | 60.0092 | 11.77 | 4.7386 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7361 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7504 | 11.2538 | 59.9908 | 11.77 | 4.7537 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7404 | 11.3181 | 60.0092 | 11.77 | 4.7469 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7444 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7587 | 11.2541 | 59.9908 | 11.77 | 4.762 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7487 | 11.3224 | 60.0092 | 11.77 | 4.7552 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7527 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7671 | 11.2541 | 59.9908 | 11.77 | 4.7703 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7571 | 11.3224 | 60.0092 | 11.77 | 4.7635 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.761 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7754 | 11.2541 | 59.9908 | 11.77 | 4.7787 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7654 | 11.3224 | 60.0092 | 11.77 | 4.772 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7693 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7837 | 11.2541 | 59.9908 | 11.77 | 4.787 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7737 | 11.3224 | 60.0092 | 11.77 | 4.7803 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7778 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.7921 | 11.2541 | 59.9908 | 11.77 | 4.7953 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.782 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.7886 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7861 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.8004 | 11.2541 | 59.9908 | 11.77 | 4.8037 | 11.2999 | 59.9458 | 11.77 | 4.7904 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.7969 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.7944 | 11.3464 | 59.999 | 11.77
4.8087 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8121 | 11.3005 | 59.9442 | 11.77 | 4.7987 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8053 | 11.3793 | 60.0056 | 11.77 | 4.8027 | 11.3464 | 59.999 | 11.77
4.8171 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8204 | 11.3005 | 59.9442 | 11.77 | 4.807 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8136 | 11.3793 | 60.0048 | 11.77 | 4.811 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.8254 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8287 | 11.3005 | 59.9442 | 11.77 | 4.8153 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8219 | 11.3793 | 60.0048 | 11.77 | 4.8193 | 11.3462 | 59.999 | 11.77
4.8337 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8371 | 11.3005 | 59.9442 | 11.77 | 4.8237 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8302 | 11.3793 | 60.0048 | 11.77 | 4.8276 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8421 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8454 | 11.2998 | 59.9442 | 11.77 | 4.832 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8386 | 11.3793 | 60.0048 | 11.77 | 4.8362 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8504 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8538 | 11.2998 | 59.9442 | 11.77 | 4.8403 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8469 | 11.3793 | 60.0048 | 11.77 | 4.8445 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8587 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8621 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8486 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8552 | 11.3793 | 60.0048 | 11.77 | 4.8528 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8671 | 11.254 | 59.9908 | 11.77 | 4.8704 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8571 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8635 | 11.3821 | 60.0048 | 11.77 | 4.8611 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8754 | 11.2535 | 59.9908 | 11.77 | 4.8788 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8654 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8719 | 11.3821 | 60.0048 | 11.77 | 4.8694 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8837 | 11.2535 | 59.9908 | 11.77 | 4.8871 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8737 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8802 | 11.3821 | 60.0048 | 11.77 | 4.8777 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.8921 | 11.2577 | 59.9924 | 11.77 | 4.8954 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8821 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.8885 | 11.3821 | 60.0048 | 11.77 | 4.886 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.9004 | 11.2577 | 59.9924 | 11.77 | 4.9038 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8904 | 11.3224 | 60.0076 | 11.77 | 4.897 | 11.3821 | 60.0048 | 11.77 | 4.8943 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.9088 | 11.258 | 59.9924 | 11.77 | 4.9122 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.8987 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9053 | 11.3821 | 60.0048 | 11.77 | 4.9028 | 11.3457 | 59.999 | 11.77
4.9171 | 11.258 | 59.9924 | 11.77 | 4.9205 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.907 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9136 | 11.3857 | 60.0048 | 11.77 | 4.9111 | 11.3459 | 59.999 | 11.77
4.9254 | 11.258 | 59.9924 | 11.77 | 4.9288 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.9154 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9219 | 11.3857 | 60.0048 | 11.77 | 4.9194 | 11.3459 | 59.999 | 11.77
4.9337 | 11.258 | 59.9924 | 11.77 | 4.9372 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.9237 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9303 | 11.3857 | 60.0048 | 11.77 | 4.9277 | 11.3456 | 59.9978 | 11.77
4.9421 | 11.258 | 59.9924 | 11.77 | 4.9455 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.932 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9386 | 11.3857 | 60.0048 | 11.77 | 4.936 | 11.3456 | 59.9978 | 11.77
4.9504 | 11.258 | 59.9924 | 11.77 | 4.9539 | 11.3006 | 59.9442 | 11.77 | 4.9403 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9469 | 11.3857 | 60.0048 | 11.77 | 4.9443 | 11.3456 | 59.9978 | 11.77
4.9588 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 4.9622 | 11.2997 | 59.9442 | 11.77 | 4.9487 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9552 | 11.3857 | 60.0048 | 11.77 | 4.9526 | 11.3456 | 59.9978 | 11.77
4.9671 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 4.9705 | 11.2997 | 59.9442 | 11.77 | 4.957 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9636 | 11.39 | 60.0048 | 11.77 | 4.9612 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
4.9754 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 4.9789 | 11.2997 | 59.9442 | 11.77 | 4.9653 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9719 | 11.39 | 60.0048 | 11.77 | 4.9695 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
4.9837 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 4.9872 | 11.2997 | 59.9442 | 11.77 | 4.9736 | 11.3253 | 60.0076 | 11.77 | 4.9802 | 11.39 | 60.0048 | 11.77 | 4.9778 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
4.9921 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 4.9955 | 11.3005 | 59.9442 | 11.77 | 4.9821 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 4.9885 | 11.39 | 60.0048 | 11.77 | 4.9861 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0004 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0039 | 11.3005 | 59.9442 | 11.77 | 4.9904 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 4.9969 | 11.3902 | 60.0048 | 11.77 | 4.9944 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0088 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0123 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 4.9987 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 5.0052 | 11.3902 | 60.0048 | 11.77 | 5.0027 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0171 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0206 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.007 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 5.0135 | 11.3902 | 60.0041 | 11.77 | 5.011 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0254 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0289 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.0154 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 5.0219 | 11.3902 | 60.0041 | 11.77 | 5.0193 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0338 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0373 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.0237 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 5.0303 | 11.3902 | 60.0041 | 11.77 | 5.0278 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0421 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0456 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.032 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 5.0386 | 11.3902 | 60.0041 | 11.77 | 5.0361 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0504 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.054 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.0403 | 11.3253 | 60.0068 | 11.77 | 5.0469 | 11.3862 | 60.0041 | 11.77 | 5.0444 | 11.3453 | 59.9978 | 11.77
5.0588 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0623 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.0487 | 11.3249 | 60.0068 | 11.77 | 5.0552 | 11.3862 | 60.0041 | 11.77 | 5.0527 | 11.3453 | 59.9978 | 11.77
5.0671 | 11.2543 | 59.9924 | 11.77 | 5.0706 | 11.3005 | 59.943 | 11.77 | 5.057 | 11.3249 | 60.0068 | 11.77 | 5.0636 | 11.3862 | 60.0041 | 11.77 | 5.061 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0754 | 11.2557 | 59.9924 | 11.77 | 5.079 | 11.3011 | 59.943 | 11.77 | 5.0653 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.0719 | 11.3862 | 60.0041 | 11.77 | 5.0693 | 11.3451 | 59.9978 | 11.77
5.0838 | 11.2557 | 59.9924 | 11.77 | 5.0873 | 11.3011 | 59.943 | 11.77 | 5.0736 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.0802 | 11.3824 | 60.0041 | 11.77 | 5.0776 | 11.3495 | 59.9978 | 11.77
5.0921 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.0956 | 11.3011 | 59.943 | 11.77 | 5.082 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.0886 | 11.3824 | 60.0041 | 11.77 | 5.0862 | 11.3495 | 59.9978 | 11.77
5.1004 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.104 | 11.3011 | 59.943 | 11.77 | 5.0903 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.0969 | 11.3824 | 60.0041 | 11.77 | 5.0945 | 11.3495 | 59.9978 | 11.77
5.1088 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1123 | 11.3026 | 59.943 | 11.77 | 5.0986 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.1052 | 11.3824 | 60.0041 | 11.77 | 5.1028 | 11.3495 | 59.9978 | 11.77
5.1171 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1207 | 11.3026 | 59.943 | 11.77 | 5.1071 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.1135 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1111 | 11.3495 | 59.9978 | 11.77
5.1254 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.129 | 11.3034 | 59.943 | 11.77 | 5.1154 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.1219 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1194 | 11.3495 | 59.9978 | 11.77
5.1338 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1373 | 11.3034 | 59.943 | 11.77 | 5.1237 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.1302 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1277 | 11.3495 | 59.9966 | 11.77
5.1421 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1457 | 11.3034 | 59.943 | 11.77 | 5.132 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.1385 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.136 | 11.3495 | 59.9966 | 11.77
5.1504 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1541 | 11.3034 | 59.943 | 11.77 | 5.1404 | 11.3293 | 60.0068 | 11.77 | 5.1469 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1445 | 11.353 | 59.9966 | 11.77
5.1588 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1624 | 11.3002 | 59.943 | 11.77 | 5.1487 | 11.3255 | 60.0068 | 11.77 | 5.1553 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1528 | 11.353 | 59.9966 | 11.77
5.1671 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1707 | 11.3002 | 59.943 | 11.77 | 5.157 | 11.3255 | 60.0068 | 11.77 | 5.1636 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1611 | 11.353 | 59.9966 | 11.77
5.1754 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1791 | 11.3002 | 59.943 | 11.77 | 5.1653 | 11.3255 | 60.0068 | 11.77 | 5.1719 | 11.3776 | 60.0041 | 11.77 | 5.1694 | 11.353 | 59.9966 | 11.77
5.1838 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1874 | 11.3002 | 59.943 | 11.77 | 5.1737 | 11.3255 | 60.0068 | 11.77 | 5.1802 | 11.3812 | 60.0041 | 11.77 | 5.1777 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.1921 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.1957 | 11.3002 | 59.943 | 11.77 | 5.182 | 11.3251 | 60.0056 | 11.77 | 5.1886 | 11.3812 | 60.0041 | 11.77 | 5.186 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2005 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2041 | 11.3002 | 59.943 | 11.77 | 5.1903 | 11.3251 | 60.0056 | 11.77 | 5.1969 | 11.3812 | 60.0041 | 11.77 | 5.1943 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2088 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2124 | 11.2989 | 59.9415 | 11.77 | 5.1986 | 11.3252 | 60.0056 | 11.77 | 5.2052 | 11.3812 | 60.0041 | 11.77 | 5.2026 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2171 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2208 | 11.2989 | 59.9415 | 11.77 | 5.207 | 11.3252 | 60.0056 | 11.77 | 5.2135 | 11.3824 | 60.0029 | 11.77 | 5.2112 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2254 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2291 | 11.2989 | 59.9415 | 11.77 | 5.2153 | 11.3252 | 60.0056 | 11.77 | 5.2219 | 11.3824 | 60.0029 | 11.77 | 5.2195 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2338 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2374 | 11.2989 | 59.9415 | 11.77 | 5.2236 | 11.3252 | 60.0056 | 11.77 | 5.2302 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2278 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2421 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2458 | 11.2975 | 59.9415 | 11.77 | 5.2319 | 11.3252 | 60.0056 | 11.77 | 5.2385 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2361 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2505 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2542 | 11.2975 | 59.9415 | 11.77 | 5.2404 | 11.3252 | 60.0056 | 11.77 | 5.2469 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2444 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2588 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2625 | 11.2975 | 59.9415 | 11.77 | 5.2487 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.2552 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2527 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2671 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2708 | 11.2975 | 59.9415 | 11.77 | 5.257 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.2635 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.261 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2755 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2792 | 11.2982 | 59.9415 | 11.77 | 5.2653 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.2719 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2695 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2838 | 11.2557 | 59.9936 | 11.77 | 5.2875 | 11.2982 | 59.9415 | 11.77 | 5.2737 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.2803 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2778 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.2921 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.2958 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.282 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.2886 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2861 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.3005 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3042 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.2903 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.2969 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.2944 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.3088 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3125 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.2986 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.3052 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.3027 | 11.3527 | 59.9966 | 11.77
5.3171 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3209 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.307 | 11.3193 | 60.0056 | 11.77 | 5.3136 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.311 | 11.3525 | 59.9966 | 11.77
5.3255 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3292 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3153 | 11.3191 | 60.0056 | 11.77 | 5.3219 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.3193 | 11.3525 | 59.9966 | 11.77
5.3338 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3375 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3236 | 11.3191 | 60.0056 | 11.77 | 5.3302 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.3276 | 11.3525 | 59.9955 | 11.77
5.3421 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3459 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.332 | 11.3191 | 60.0056 | 11.77 | 5.3385 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.3362 | 11.3525 | 59.9955 | 11.77
5.3505 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3542 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3403 | 11.3191 | 60.0056 | 11.77 | 5.3469 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.3445 | 11.356 | 59.9955 | 11.77
5.3588 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3625 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3486 | 11.3191 | 60.0056 | 11.77 | 5.3552 | 11.3859 | 60.0029 | 11.77 | 5.3528 | 11.356 | 59.9955 | 11.77
5.3671 | 11.2526 | 59.9932 | 11.77 | 5.3709 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3569 | 11.3191 | 60.0056 | 11.77 | 5.3635 | 11.3856 | 60.0029 | 11.77 | 5.3611 | 11.356 | 59.9955 | 11.77
5.3755 | 11.2525 | 59.9932 | 11.77 | 5.3793 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3654 | 11.3185 | 60.0056 | 11.77 | 5.3718 | 11.3856 | 60.0029 | 11.77 | 5.3694 | 11.356 | 59.9955 | 11.77
5.3838 | 11.2525 | 59.9932 | 11.77 | 5.3876 | 11.2988 | 59.9415 | 11.77 | 5.3737 | 11.3185 | 60.0056 | 11.77 | 5.3802 | 11.385 | 60.0029 | 11.77 | 5.3777 | 11.356 | 59.9955 | 11.77
5.3921 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.3959 | 11.2981 | 59.9415 | 11.77 | 5.382 | 11.3862 | 60.0045 | 11.77 | 5.3885 | 11.385 | 60.0029 | 11.77 | 5.386 | 11.356 | 59.9955 | 11.77
5.4005 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.4043 | 11.2981 | 59.9415 | 11.77 | 5.3903 | 11.3862 | 60.0045 | 11.77 | 5.3969 | 11.385 | 60.0029 | 11.77 | 5.3945 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4088 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.4126 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.3987 | 11.3862 | 60.0045 | 11.77 | 5.4053 | 11.385 | 60.0029 | 11.77 | 5.4028 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4171 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.421 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.407 | 11.3862 | 60.0045 | 11.77 | 5.4136 | 11.385 | 60.0017 | 11.77 | 5.4111 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4255 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.4293 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4153 | 11.3862 | 60.0045 | 11.77 | 5.4219 | 11.385 | 60.0017 | 11.77 | 5.4194 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4338 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.4376 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4236 | 11.3862 | 60.0045 | 11.77 | 5.4302 | 11.385 | 60.0017 | 11.77 | 5.4277 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4421 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.446 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.432 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4386 | 11.385 | 60.0017 | 11.77 | 5.436 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4505 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.4543 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4403 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4469 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4443 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4588 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.4626 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4486 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4552 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4529 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4671 | 11.2495 | 59.9932 | 11.77 | 5.471 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4569 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4635 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4612 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4755 | 11.2528 | 59.9932 | 11.77 | 5.4794 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4653 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4719 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4695 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4838 | 11.2528 | 59.9932 | 11.77 | 5.4877 | 11.2981 | 59.9403 | 11.77 | 5.4736 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4802 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4778 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.4921 | 11.2528 | 59.9912 | 11.77 | 5.496 | 11.2987 | 59.9403 | 11.77 | 5.4819 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4885 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4861 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.5005 | 11.2528 | 59.9912 | 11.77 | 5.5044 | 11.2987 | 59.9403 | 11.77 | 5.4902 | 11.386 | 60.0045 | 11.77 | 5.4968 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.4944 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.5088 | 11.2528 | 59.9912 | 11.77 | 5.5127 | 11.2987 | 59.9403 | 11.77 | 5.4987 | 11.3864 | 60.0045 | 11.77 | 5.5052 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.5027 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.5172 | 11.2528 | 59.9912 | 11.77 | 5.5211 | 11.2987 | 59.9403 | 11.77 | 5.507 | 11.3864 | 60.0045 | 11.77 | 5.5135 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.511 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.5255 | 11.2528 | 59.9912 | 11.77 | 5.5294 | 11.2987 | 59.9403 | 11.77 | 5.5153 | 11.3888 | 60.0045 | 11.77 | 5.5219 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.5195 | 11.3554 | 59.9955 | 11.77
5.5338 | 11.2528 | 59.9912 | 11.77 | 5.5377 | 11.2987 | 59.9403 | 11.77 | 5.5237 | 11.3888 | 60.0045 | 11.77 | 5.5302 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.5278 | 11.3554 | 59.9947 | 11.77
5.5422 | 11.2525 | 59.9912 | 11.77 | 5.5461 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.532 | 11.3888 | 60.0045 | 11.77 | 5.5386 | 11.3852 | 60.0017 | 11.77 | 5.5361 | 11.3554 | 59.9947 | 11.77
5.5505 | 11.2525 | 59.9912 | 11.77 | 5.5544 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.5403 | 11.3888 | 60.0045 | 11.77 | 5.5469 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.5444 | 11.3554 | 59.9947 | 11.77
5.5588 | 11.2529 | 59.9912 | 11.77 | 5.5627 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.5486 | 11.3888 | 60.0045 | 11.77 | 5.5552 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.5527 | 11.3554 | 59.9947 | 11.77
5.5672 | 11.2529 | 59.9912 | 11.77 | 5.5711 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.557 | 11.3888 | 60.0045 | 11.77 | 5.5636 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.561 | 11.3554 | 59.9947 | 11.77
5.5755 | 11.2529 | 59.9912 | 11.77 | 5.5795 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.5653 | 11.3886 | 60.0045 | 11.77 | 5.5719 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.5693 | 11.3554 | 59.9947 | 11.77
5.5838 | 11.2529 | 59.9912 | 11.77 | 5.5878 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.5736 | 11.3886 | 60.0045 | 11.77 | 5.5802 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.5779 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.5922 | 11.2529 | 59.9912 | 11.77 | 5.5961 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.5819 | 11.3886 | 60.0033 | 11.77 | 5.5885 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.5862 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6005 | 11.2529 | 59.9912 | 11.77 | 5.6045 | 11.3008 | 59.9403 | 11.77 | 5.5903 | 11.3886 | 60.0033 | 11.77 | 5.5969 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.5945 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6088 | 11.253 | 59.9912 | 11.77 | 5.6129 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.5986 | 11.3886 | 60.0033 | 11.77 | 5.6052 | 11.3849 | 60.0017 | 11.77 | 5.6028 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6172 | 11.253 | 59.9912 | 11.77 | 5.6212 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6069 | 11.3886 | 60.0033 | 11.77 | 5.6135 | 11.3849 | 60.0009 | 11.77 | 5.6111 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6255 | 11.253 | 59.9912 | 11.77 | 5.6295 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6152 | 11.3886 | 60.0033 | 11.77 | 5.6218 | 11.3849 | 60.0009 | 11.77 | 5.6194 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6338 | 11.253 | 59.9912 | 11.77 | 5.6379 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6237 | 11.3886 | 60.0033 | 11.77 | 5.6302 | 11.3849 | 60.0009 | 11.77 | 5.6277 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6422 | 11.253 | 59.9912 | 11.77 | 5.6462 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.632 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6385 | 11.3849 | 60.0009 | 11.77 | 5.6362 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6505 | 11.253 | 59.9912 | 11.77 | 5.6545 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6403 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6469 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.6445 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6588 | 11.2527 | 59.9912 | 11.77 | 5.6629 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6486 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6552 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.6528 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6672 | 11.2527 | 59.9912 | 11.77 | 5.6712 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.657 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6636 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.6611 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6755 | 11.2531 | 59.9912 | 11.77 | 5.6796 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6653 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6719 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.6694 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6838 | 11.2531 | 59.9912 | 11.77 | 5.6879 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6736 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6802 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.6777 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.6922 | 11.2531 | 59.9889 | 11.77 | 5.6962 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.682 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6886 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.686 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7005 | 11.2531 | 59.9889 | 11.77 | 5.7046 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6903 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.6969 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.6943 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7088 | 11.2528 | 59.9889 | 11.77 | 5.713 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.6986 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7052 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.7029 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7172 | 11.2528 | 59.9889 | 11.77 | 5.7213 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7069 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7135 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.7112 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7255 | 11.2532 | 59.9889 | 11.77 | 5.7296 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7153 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7219 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.7195 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7339 | 11.2532 | 59.9889 | 11.77 | 5.738 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7236 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7302 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.7278 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7422 | 11.2532 | 59.9889 | 11.77 | 5.7463 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7319 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7385 | 11.3893 | 60.0009 | 11.77 | 5.7361 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7505 | 11.2532 | 59.9889 | 11.77 | 5.7546 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7402 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7468 | 11.3877 | 60.0009 | 11.77 | 5.7444 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7589 | 11.2532 | 59.9889 | 11.77 | 5.763 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7487 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7552 | 11.3877 | 60.0009 | 11.77 | 5.7527 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7672 | 11.2532 | 59.9889 | 11.77 | 5.7713 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.757 | 11.3871 | 60.0033 | 11.77 | 5.7635 | 11.3877 | 60.0009 | 11.77 | 5.7612 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7755 | 11.2501 | 59.9889 | 11.77 | 5.7797 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7653 | 11.3865 | 60.0033 | 11.77 | 5.7719 | 11.3877 | 60.0009 | 11.77 | 5.7695 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7839 | 11.2501 | 59.9889 | 11.77 | 5.788 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7736 | 11.3865 | 60.0033 | 11.77 | 5.7802 | 11.3877 | 60.0009 | 11.77 | 5.7778 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.7922 | 11.2501 | 59.9889 | 11.77 | 5.7963 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.782 | 11.3862 | 60.0025 | 11.77 | 5.7886 | 11.3877 | 60.0009 | 11.77 | 5.7861 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8005 | 11.2501 | 59.9889 | 11.77 | 5.8047 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7903 | 11.3862 | 60.0025 | 11.77 | 5.7969 | 11.3837 | 60.0009 | 11.77 | 5.7944 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8089 | 11.2501 | 59.9889 | 11.77 | 5.813 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.7986 | 11.3862 | 60.0025 | 11.77 | 5.8052 | 11.3837 | 60.0009 | 11.77 | 5.8027 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8172 | 11.2501 | 59.9889 | 11.77 | 5.8214 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8069 | 11.3862 | 60.0025 | 11.77 | 5.8136 | 11.3837 | 60.0005 | 11.77 | 5.811 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8255 | 11.253 | 59.9889 | 11.77 | 5.8297 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8153 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8219 | 11.3837 | 60.0005 | 11.77 | 5.8196 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8339 | 11.253 | 59.9889 | 11.77 | 5.8381 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8236 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8302 | 11.3837 | 60.0005 | 11.77 | 5.8279 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8422 | 11.2497 | 59.9889 | 11.77 | 5.8464 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8319 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8385 | 11.3837 | 60.0005 | 11.77 | 5.8362 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8505 | 11.2497 | 59.9889 | 11.77 | 5.8547 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8403 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8469 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8445 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8589 | 11.2462 | 59.9889 | 11.77 | 5.8631 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8486 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8552 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8528 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8672 | 11.2462 | 59.9889 | 11.77 | 5.8714 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8569 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8635 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8611 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8755 | 11.2466 | 59.9889 | 11.77 | 5.8798 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8652 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8718 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8694 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8839 | 11.2466 | 59.9889 | 11.77 | 5.8881 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8737 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8802 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8777 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.8922 | 11.2413 | 59.9857 | 11.77 | 5.8964 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.882 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8885 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8862 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9005 | 11.2413 | 59.9857 | 11.77 | 5.9048 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8903 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.8969 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.8945 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9089 | 11.241 | 59.9857 | 11.77 | 5.9131 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.8986 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.9052 | 11.3839 | 60.0005 | 11.77 | 5.9028 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9172 | 11.241 | 59.9857 | 11.77 | 5.9214 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.907 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.9136 | 11.3837 | 60.0005 | 11.77 | 5.9111 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9256 | 11.2417 | 59.9857 | 11.77 | 5.9298 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9153 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.9219 | 11.3837 | 60.0005 | 11.77 | 5.9194 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9339 | 11.2417 | 59.9857 | 11.77 | 5.9382 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9236 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.9302 | 11.3354 | 60.0005 | 11.77 | 5.9277 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9422 | 11.2417 | 59.9857 | 11.77 | 5.9465 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9319 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.9385 | 11.3354 | 60.0005 | 11.77 | 5.936 | 11.3503 | 59.9947 | 11.77
5.9506 | 11.2417 | 59.9857 | 11.77 | 5.9548 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9403 | 11.3866 | 60.0025 | 11.77 | 5.9469 | 11.3354 | 60.0005 | 11.77 | 5.9446 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
5.9589 | 11.2417 | 59.9857 | 11.77 | 5.9632 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9486 | 11.3859 | 60.0025 | 11.77 | 5.9552 | 11.3354 | 60.0005 | 11.77 | 5.9529 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
5.9672 | 11.2417 | 59.9857 | 11.77 | 5.9715 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9569 | 11.3859 | 60.0025 | 11.77 | 5.9635 | 11.3354 | 60.0005 | 11.77 | 5.9612 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
5.9756 | 11.239 | 59.9857 | 11.77 | 5.9799 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9652 | 11.3857 | 60.0025 | 11.77 | 5.9719 | 11.3354 | 60.0005 | 11.77 | 5.9695 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
5.9839 | 11.239 | 59.9857 | 11.77 | 5.9882 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9736 | 11.3857 | 60.0025 | 11.77 | 5.9802 | 11.3356 | 60.0005 | 11.77 | 5.9778 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
5.9922 | 11.239 | 59.9857 | 11.77 | 5.9965 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9819 | 11.3857 | 60.0017 | 11.77 | 5.9885 | 11.3356 | 60.0005 | 11.77 | 5.9861 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0006 | 11.239 | 59.9857 | 11.77 | 6.0049 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9902 | 11.3857 | 60.0017 | 11.77 | 5.9968 | 11.3356 | 60.0005 | 11.77 | 5.9944 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0089 | 11.2422 | 59.9857 | 11.77 | 6.0132 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 5.9987 | 11.4057 | 60.0017 | 11.77 | 6.0052 | 11.3356 | 60.0005 | 11.77 | 6.0029 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0172 | 11.2422 | 59.9857 | 11.77 | 6.0215 | 11.3008 | 59.9399 | 11.77 | 6.007 | 11.4057 | 60.0017 | 11.77 | 6.0135 | 11.3354 | 59.999 | 11.77 | 6.0112 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0256 | 11.2426 | 59.9857 | 11.77 | 6.0299 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0153 | 11.4057 | 60.0017 | 11.77 | 6.0219 | 11.3354 | 59.999 | 11.77 | 6.0195 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0339 | 11.2426 | 59.9857 | 11.77 | 6.0383 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0236 | 11.4057 | 60.0017 | 11.77 | 6.0302 | 11.3354 | 59.999 | 11.77 | 6.0278 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0423 | 11.2426 | 59.9857 | 11.77 | 6.0466 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.032 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0386 | 11.3354 | 59.999 | 11.77 | 6.0361 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0506 | 11.2426 | 59.9857 | 11.77 | 6.0549 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0403 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0469 | 11.3348 | 59.999 | 11.77 | 6.0444 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0589 | 11.2464 | 59.9857 | 11.77 | 6.0633 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0486 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0552 | 11.3348 | 59.999 | 11.77 | 6.0527 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0673 | 11.2464 | 59.9857 | 11.77 | 6.0716 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0569 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0635 | 11.3348 | 59.999 | 11.77 | 6.061 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0756 | 11.2472 | 59.9857 | 11.77 | 6.08 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0653 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0719 | 11.3348 | 59.999 | 11.77 | 6.0696 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0839 | 11.2472 | 59.9857 | 11.77 | 6.0883 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0736 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0802 | 11.3348 | 59.999 | 11.77 | 6.0779 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.0923 | 11.2472 | 59.9818 | 11.77 | 6.0966 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0819 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0885 | 11.3348 | 59.999 | 11.77 | 6.0862 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.1006 | 11.2472 | 59.9818 | 11.77 | 6.105 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0902 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.0969 | 11.335 | 59.999 | 11.77 | 6.0945 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.1089 | 11.2481 | 59.9818 | 11.77 | 6.1133 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.0986 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.1052 | 11.335 | 59.999 | 11.77 | 6.1028 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.1173 | 11.2481 | 59.9818 | 11.77 | 6.1216 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1069 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.1135 | 11.335 | 59.999 | 11.77 | 6.1111 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.1256 | 11.2483 | 59.9818 | 11.77 | 6.13 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1152 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.1218 | 11.335 | 59.999 | 11.77 | 6.1194 | 11.3508 | 59.9947 | 11.77
6.1339 | 11.2483 | 59.9818 | 11.77 | 6.1384 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1235 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.1302 | 11.335 | 59.999 | 11.77 | 6.1279 | 11.3508 | 59.9951 | 11.77
6.1423 | 11.2481 | 59.9818 | 11.77 | 6.1467 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.132 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.1385 | 11.335 | 59.999 | 11.77 | 6.1362 | 11.3508 | 59.9951 | 11.77
6.1506 | 11.2481 | 59.9818 | 11.77 | 6.155 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1403 | 11.4061 | 60.0017 | 11.77 | 6.1469 | 11.3392 | 59.999 | 11.77 | 6.1445 | 11.3508 | 59.9951 | 11.77
6.159 | 11.2481 | 59.9818 | 11.77 | 6.1634 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1486 | 11.4055 | 60.0017 | 11.77 | 6.1552 | 11.3392 | 59.999 | 11.77 | 6.1528 | 11.3508 | 59.9951 | 11.77
6.1673 | 11.2481 | 59.9818 | 11.77 | 6.1717 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.157 | 11.4055 | 60.0017 | 11.77 | 6.1636 | 11.3392 | 59.999 | 11.77 | 6.1611 | 11.3508 | 59.9951 | 11.77
6.1756 | 11.2492 | 59.9818 | 11.77 | 6.1801 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1653 | 11.4055 | 60.0017 | 11.77 | 6.1719 | 11.3392 | 59.999 | 11.77 | 6.1694 | 11.3508 | 59.9951 | 11.77
6.184 | 11.2492 | 59.9818 | 11.77 | 6.1884 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1736 | 11.4055 | 60.0017 | 11.77 | 6.1802 | 11.3392 | 59.999 | 11.77 | 6.1777 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.1923 | 11.2489 | 59.9818 | 11.77 | 6.1967 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1819 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.1886 | 11.3392 | 59.999 | 11.77 | 6.1863 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2006 | 11.2489 | 59.9818 | 11.77 | 6.2051 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1903 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.1969 | 11.3394 | 59.999 | 11.77 | 6.1946 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.209 | 11.2492 | 59.9818 | 11.77 | 6.2134 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.1986 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2052 | 11.3394 | 59.999 | 11.77 | 6.2029 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2173 | 11.2492 | 59.9818 | 11.77 | 6.2217 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2069 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2135 | 11.3394 | 59.9978 | 11.77 | 6.2112 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2256 | 11.25 | 59.9818 | 11.77 | 6.2301 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2152 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2219 | 11.3394 | 59.9978 | 11.77 | 6.2195 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.234 | 11.25 | 59.9818 | 11.77 | 6.2385 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2236 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2302 | 11.3394 | 59.9978 | 11.77 | 6.2278 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2423 | 11.2529 | 59.9818 | 11.77 | 6.2468 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2319 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2385 | 11.3394 | 59.9978 | 11.77 | 6.2361 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2506 | 11.2529 | 59.9818 | 11.77 | 6.2551 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2402 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2468 | 11.3392 | 59.9978 | 11.77 | 6.2444 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.259 | 11.254 | 59.9818 | 11.77 | 6.2635 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2485 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2552 | 11.3392 | 59.9978 | 11.77 | 6.2529 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2673 | 11.254 | 59.9818 | 11.77 | 6.2718 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.257 | 11.4058 | 60.0009 | 11.77 | 6.2635 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.2612 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2757 | 11.254 | 59.9818 | 11.77 | 6.2802 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2653 | 11.4102 | 60.0009 | 11.77 | 6.2719 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.2695 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.284 | 11.254 | 59.9818 | 11.77 | 6.2885 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2736 | 11.4102 | 60.0009 | 11.77 | 6.2802 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.2778 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.2923 | 11.254 | 59.9782 | 11.77 | 6.2968 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.282 | 11.4102 | 60.0009 | 11.77 | 6.2886 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.2861 | 11.349 | 59.9951 | 11.77
6.3007 | 11.254 | 59.9782 | 11.77 | 6.3052 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2903 | 11.4102 | 60.0009 | 11.77 | 6.2969 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.2944 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.309 | 11.2529 | 59.9782 | 11.77 | 6.3135 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.2986 | 11.4105 | 60.0009 | 11.77 | 6.3052 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3027 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3173 | 11.2529 | 59.9782 | 11.77 | 6.3218 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3069 | 11.4105 | 60.0009 | 11.77 | 6.3136 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3113 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3257 | 11.2529 | 59.9782 | 11.77 | 6.3302 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3153 | 11.4105 | 60.0009 | 11.77 | 6.3219 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3196 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.334 | 11.2529 | 59.9782 | 11.77 | 6.3386 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3236 | 11.4105 | 60.0009 | 11.77 | 6.3302 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3279 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3423 | 11.2529 | 59.9782 | 11.77 | 6.3469 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3319 | 11.4105 | 60.0009 | 11.77 | 6.3385 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3362 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3507 | 11.2529 | 59.9782 | 11.77 | 6.3552 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3402 | 11.4105 | 60.0009 | 11.77 | 6.3469 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3445 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.359 | 11.2815 | 59.9782 | 11.77 | 6.3636 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3486 | 11.4101 | 60.0009 | 11.77 | 6.3552 | 11.3387 | 59.9978 | 11.77 | 6.3528 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3674 | 11.2815 | 59.9782 | 11.77 | 6.3719 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3569 | 11.4101 | 60.0009 | 11.77 | 6.3635 | 11.3404 | 59.9978 | 11.77 | 6.3611 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3757 | 11.2815 | 59.9782 | 11.77 | 6.3802 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3652 | 11.4099 | 60.0009 | 11.77 | 6.3718 | 11.3404 | 59.9978 | 11.77 | 6.3696 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.384 | 11.2815 | 59.9782 | 11.77 | 6.3886 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3735 | 11.4099 | 60.0009 | 11.77 | 6.3802 | 11.3404 | 59.9978 | 11.77 | 6.3779 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.3924 | 11.2815 | 59.9782 | 11.77 | 6.397 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.382 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.3885 | 11.3404 | 59.9978 | 11.77 | 6.3862 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4007 | 11.2815 | 59.9782 | 11.77 | 6.4053 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.3903 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.3969 | 11.3404 | 59.9978 | 11.77 | 6.3945 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.409 | 11.2817 | 59.9782 | 11.77 | 6.4136 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.3986 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.4053 | 11.3404 | 59.9978 | 11.77 | 6.4028 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4174 | 11.2817 | 59.9782 | 11.77 | 6.422 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.407 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.4136 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4111 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4257 | 11.2826 | 59.9782 | 11.77 | 6.4303 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4153 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.4219 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4194 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.434 | 11.2826 | 59.9782 | 11.77 | 6.4387 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4236 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.4302 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4277 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4424 | 11.2826 | 59.9782 | 11.77 | 6.447 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4319 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.4386 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4363 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4507 | 11.2826 | 59.9782 | 11.77 | 6.4553 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4403 | 11.4103 | 59.9994 | 11.77 | 6.4469 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4446 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.459 | 11.2828 | 59.9782 | 11.77 | 6.4637 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4486 | 11.4096 | 59.9994 | 11.77 | 6.4552 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4529 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4674 | 11.2828 | 59.9782 | 11.77 | 6.472 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4569 | 11.4096 | 59.9994 | 11.77 | 6.4635 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4612 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4757 | 11.2805 | 59.9782 | 11.77 | 6.4803 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4652 | 11.4096 | 59.9994 | 11.77 | 6.4719 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4695 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4841 | 11.2805 | 59.9782 | 11.77 | 6.4887 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4736 | 11.4096 | 59.9994 | 11.77 | 6.4802 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4778 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.4924 | 11.2805 | 59.9751 | 11.77 | 6.4971 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4819 | 11.4096 | 59.9994 | 11.77 | 6.4885 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4861 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.5007 | 11.2805 | 59.9751 | 11.77 | 6.5054 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4902 | 11.4096 | 59.9994 | 11.77 | 6.4968 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.4946 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.5091 | 11.2805 | 59.9751 | 11.77 | 6.5137 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.4985 | 11.41 | 59.9994 | 11.77 | 6.5052 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5029 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.5174 | 11.2805 | 59.9751 | 11.77 | 6.5221 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.507 | 11.41 | 59.9994 | 11.77 | 6.5135 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5112 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.5257 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5304 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5153 | 11.41 | 59.9994 | 11.77 | 6.5219 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5195 | 11.3491 | 59.9951 | 11.77
6.5341 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5388 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5236 | 11.41 | 59.9994 | 11.77 | 6.5303 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5278 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5424 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5471 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.532 | 11.41 | 59.9994 | 11.77 | 6.5386 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5361 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5508 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5554 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5403 | 11.41 | 59.9994 | 11.77 | 6.5469 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5444 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5591 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5638 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5486 | 11.4097 | 59.9994 | 11.77 | 6.5552 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5527 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5674 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5721 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5569 | 11.4097 | 59.9994 | 11.77 | 6.5636 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5613 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5758 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5804 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5653 | 11.4093 | 59.9994 | 11.77 | 6.5719 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5696 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5841 | 11.2808 | 59.9751 | 11.77 | 6.5888 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5736 | 11.4093 | 59.9994 | 11.77 | 6.5802 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5779 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.5924 | 11.2816 | 59.9751 | 11.77 | 6.5972 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5819 | 11.4093 | 59.9978 | 11.77 | 6.5885 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5862 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6008 | 11.2816 | 59.9751 | 11.77 | 6.6055 | 11.303 | 59.9395 | 11.77 | 6.5902 | 11.4093 | 59.9978 | 11.77 | 6.5969 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.5945 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6091 | 11.2816 | 59.9751 | 11.77 | 6.6138 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.5986 | 11.4093 | 59.9978 | 11.77 | 6.6052 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6028 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6174 | 11.2816 | 59.9751 | 11.77 | 6.6222 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6069 | 11.4093 | 59.9978 | 11.77 | 6.6135 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6111 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6258 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6305 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6152 | 11.4093 | 59.9978 | 11.77 | 6.6219 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6196 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6341 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6389 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6235 | 11.4093 | 59.9978 | 11.77 | 6.6302 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6279 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6425 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6472 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.632 | 11.4097 | 59.9978 | 11.77 | 6.6385 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6362 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6508 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6555 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6403 | 11.4097 | 59.9978 | 11.77 | 6.6469 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6445 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6591 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6639 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6486 | 11.4097 | 59.9978 | 11.77 | 6.6553 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6528 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6675 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6722 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.657 | 11.4097 | 59.9978 | 11.7822 | 6.6636 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6611 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6758 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6805 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6653 | 11.4132 | 59.9978 | 11.8332 | 6.6719 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6694 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6841 | 11.2819 | 59.9751 | 11.77 | 6.6889 | 11.303 | 59.9399 | 11.77 | 6.6736 | 11.4132 | 59.9978 | 11.8841 | 6.6802 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.678 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.6925 | 11.2827 | 59.9731 | 11.77 | 6.6973 | 11.3062 | 59.9399 | 11.77 | 6.6819 | 11.4132 | 59.9978 | 11.9351 | 6.6886 | 11.3404 | 59.9966 | 11.77 | 6.6863 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7008 | 11.2827 | 59.9731 | 11.77 | 6.7056 | 11.3062 | 59.9399 | 11.77 | 6.6903 | 11.4132 | 59.9978 | 11.986 | 6.6969 | 11.3409 | 59.9966 | 11.77 | 6.6946 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7092 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7139 | 11.3062 | 59.9399 | 11.77 | 6.6986 | 11.4132 | 59.9978 | 12.037 | 6.7052 | 11.3409 | 59.9966 | 11.77 | 6.7029 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7175 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7223 | 11.3062 | 59.9399 | 11.77 | 6.7069 | 11.4132 | 59.9978 | 12.088 | 6.7136 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7112 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7258 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7306 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7152 | 11.4128 | 59.9978 | 12.1389 | 6.7219 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7195 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7342 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.739 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7236 | 11.4128 | 59.9978 | 12.1899 | 6.7302 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7278 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7425 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7473 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7319 | 11.4128 | 59.9978 | 12.2409 | 6.7385 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7361 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7508 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7556 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7402 | 11.4128 | 59.9978 | 12.2918 | 6.7469 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7446 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7592 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.764 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7487 | 11.4128 | 59.9978 | 12.3428 | 6.7552 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7529 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7675 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7723 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.757 | 11.4128 | 59.9978 | 12.3937 | 6.7635 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7612 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7758 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7806 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7653 | 11.4128 | 59.9978 | 12.4447 | 6.7719 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7695 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7842 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.789 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7736 | 11.4128 | 59.9978 | 12.4957 | 6.7803 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7778 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.7925 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.7974 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.782 | 11.4128 | 59.9962 | 12.5466 | 6.7886 | 11.3447 | 59.9966 | 11.77 | 6.7861 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8009 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.8057 | 11.3068 | 59.9399 | 11.77 | 6.7903 | 11.4128 | 59.9962 | 12.5976 | 6.7969 | 11.3452 | 59.9966 | 11.77 | 6.7944 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8092 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.814 | 11.3062 | 59.9407 | 11.77 | 6.7986 | 11.4128 | 59.9962 | 12.6485 | 6.8052 | 11.3452 | 59.9966 | 11.77 | 6.803 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8175 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.8224 | 11.3062 | 59.9407 | 11.77 | 6.8069 | 11.4128 | 59.9962 | 12.6995 | 6.8136 | 11.3455 | 59.9974 | 11.77 | 6.8113 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8259 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.8307 | 11.3062 | 59.9407 | 11.77 | 6.8153 | 11.4093 | 59.9962 | 12.7505 | 6.8219 | 11.3455 | 59.9974 | 11.77 | 6.8196 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8342 | 11.283 | 59.9731 | 11.77 | 6.8391 | 11.3062 | 59.9407 | 11.77 | 6.8236 | 11.4093 | 59.9962 | 12.8014 | 6.8302 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8279 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8425 | 11.2846 | 59.9731 | 11.77 | 6.8474 | 11.3062 | 59.9407 | 11.77 | 6.8319 | 11.4093 | 59.9962 | 12.8524 | 6.8386 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8362 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8509 | 11.2846 | 59.9731 | 11.77 | 6.8557 | 11.3062 | 59.9407 | 11.77 | 6.8403 | 11.4093 | 59.9962 | 12.9033 | 6.8469 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8445 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8592 | 11.2846 | 59.9731 | 11.77 | 6.8641 | 11.3055 | 59.9406 | 11.77 | 6.8486 | 11.4093 | 59.9962 | 12.9543 | 6.8552 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8528 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8676 | 11.2846 | 59.9731 | 11.77 | 6.8724 | 11.3055 | 59.9406 | 11.77 | 6.8569 | 11.4093 | 59.9962 | 13.0053 | 6.8635 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8613 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8759 | 11.2846 | 59.9731 | 11.77 | 6.8807 | 11.3055 | 59.9406 | 11.77 | 6.8652 | 11.4093 | 59.9962 | 13.0562 | 6.8719 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8696 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8842 | 11.2846 | 59.9731 | 11.77 | 6.8891 | 11.3055 | 59.9406 | 11.77 | 6.8737 | 11.4093 | 59.9962 | 13.1072 | 6.8802 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8779 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.8926 | 11.2846 | 59.9719 | 11.77 | 6.8975 | 11.304 | 59.9406 | 11.77 | 6.882 | 11.4093 | 59.9962 | 13.1582 | 6.8885 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8862 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9009 | 11.2846 | 59.9719 | 11.77 | 6.9058 | 11.304 | 59.9406 | 11.77 | 6.8903 | 11.4093 | 59.9962 | 13.2091 | 6.8969 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.8945 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9092 | 11.2835 | 59.9719 | 11.77 | 6.9141 | 11.304 | 59.9406 | 11.77 | 6.8986 | 11.4093 | 59.9962 | 13.2601 | 6.9053 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.9028 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9176 | 11.2835 | 59.9719 | 11.77 | 6.9225 | 11.304 | 59.9406 | 11.77 | 6.907 | 11.4093 | 59.9962 | 13.311 | 6.9136 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.9111 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9259 | 11.2835 | 59.9719 | 11.77 | 6.9308 | 11.304 | 59.9406 | 11.77 | 6.9153 | 11.4093 | 59.9962 | 13.362 | 6.9219 | 11.3453 | 59.9974 | 11.77 | 6.9194 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9342 | 11.2835 | 59.9719 | 11.77 | 6.9391 | 11.304 | 59.9406 | 11.77 | 6.9236 | 11.4093 | 59.9962 | 13.413 | 6.9303 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.928 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9426 | 11.2835 | 59.9719 | 11.77 | 6.9475 | 11.3034 | 59.9406 | 11.77 | 6.9319 | 11.4093 | 59.9962 | 13.4639 | 6.9386 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9363 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9509 | 11.2835 | 59.9719 | 11.77 | 6.9558 | 11.3034 | 59.9406 | 11.77 | 6.9403 | 11.4093 | 59.9962 | 13.5149 | 6.9469 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9446 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9593 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 6.9642 | 11.3034 | 59.9406 | 11.77 | 6.9486 | 11.4093 | 59.9962 | 13.5658 | 6.9552 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9529 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9676 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 6.9725 | 11.3034 | 59.9406 | 11.77 | 6.9569 | 11.4093 | 59.9962 | 13.6168 | 6.9636 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9612 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9759 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 6.9808 | 11.3026 | 59.9406 | 11.77 | 6.9653 | 11.4093 | 59.9962 | 13.6678 | 6.9719 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9695 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9843 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 6.9892 | 11.3026 | 59.9406 | 11.77 | 6.9736 | 11.4093 | 59.9962 | 13.7187 | 6.9802 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9778 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
6.9926 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 6.9976 | 11.3062 | 59.9406 | 11.77 | 6.9819 | 11.4093 | 59.9962 | 13.7697 | 6.9885 | 11.3458 | 59.9974 | 11.77 | 6.9863 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
7.0009 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0059 | 11.3062 | 59.9406 | 11.77 | 6.9902 | 11.4093 | 59.9962 | 13.8207 | 6.9969 | 11.346 | 59.9974 | 11.77 | 6.9946 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
7.0093 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0142 | 11.3094 | 59.9418 | 11.77 | 6.9987 | 11.4093 | 59.9962 | 13.8716 | 7.0052 | 11.346 | 59.9974 | 11.77 | 7.0029 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
7.0176 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0226 | 11.3094 | 59.9418 | 11.77 | 7.007 | 11.4093 | 59.9962 | 13.9226 | 7.0135 | 11.3465 | 59.9994 | 11.77 | 7.0112 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
7.026 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0309 | 11.3094 | 59.9418 | 11.77 | 7.0153 | 11.4093 | 59.9962 | 13.9735 | 7.022 | 11.3465 | 59.9994 | 11.77 | 7.0195 | 11.3491 | 59.9955 | 11.77
7.0343 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0392 | 11.3094 | 59.9418 | 11.77 | 7.0236 | 11.4093 | 59.9962 | 14.0245 | 7.0303 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0278 | 11.3485 | 59.9955 | 11.77
7.0426 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0476 | 11.3079 | 59.9418 | 11.77 | 7.032 | 11.4093 | 59.9962 | 14.0755 | 7.0386 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0361 | 11.3485 | 59.9955 | 11.77
7.051 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0559 | 11.3079 | 59.9418 | 11.77 | 7.0403 | 11.4093 | 59.9962 | 14.1264 | 7.0469 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0447 | 11.3485 | 59.9955 | 11.77
7.0593 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0643 | 11.3071 | 59.9418 | 11.77 | 7.0486 | 11.4093 | 59.9962 | 14.1774 | 7.0553 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.053 | 11.3485 | 59.9955 | 11.77
7.0677 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0726 | 11.3071 | 59.9418 | 11.77 | 7.057 | 11.4093 | 59.9962 | 14.2283 | 7.0636 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0613 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.076 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0809 | 11.3065 | 59.9418 | 11.77 | 7.0653 | 11.4093 | 59.9962 | 14.2793 | 7.0719 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0696 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.0843 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0893 | 11.3065 | 59.9418 | 11.77 | 7.0736 | 11.4093 | 59.9962 | 14.3303 | 7.0802 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0779 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.0927 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.0977 | 11.3065 | 59.9418 | 11.77 | 7.0819 | 11.4093 | 59.9962 | 14.3812 | 7.0886 | 11.3463 | 59.9994 | 11.77 | 7.0862 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.101 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.106 | 11.3065 | 59.9418 | 11.77 | 7.0903 | 11.4093 | 59.9962 | 14.4322 | 7.0969 | 11.3466 | 59.9994 | 11.77 | 7.0945 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.1093 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1143 | 11.3058 | 59.9418 | 11.77 | 7.0986 | 11.4093 | 59.9962 | 14.4832 | 7.1052 | 11.3466 | 59.9994 | 11.77 | 7.1028 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.1177 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1227 | 11.3058 | 59.9418 | 11.77 | 7.1069 | 11.4093 | 59.9962 | 14.5341 | 7.1135 | 11.3471 | 59.9994 | 11.77 | 7.1113 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.126 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.131 | 11.3043 | 59.9418 | 11.77 | 7.1152 | 11.4111 | 59.9962 | 14.5851 | 7.1219 | 11.3471 | 59.9994 | 11.77 | 7.1196 | 11.3487 | 59.9955 | 11.77
7.1344 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1393 | 11.3043 | 59.9418 | 11.77 | 7.1237 | 11.4111 | 59.9962 | 14.636 | 7.1302 | 11.3469 | 59.9994 | 11.7825 | 7.1279 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.1427 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1477 | 11.3037 | 59.9418 | 11.77 | 7.132 | 11.4111 | 59.9962 | 14.687 | 7.1385 | 11.3469 | 59.9994 | 11.8335 | 7.1362 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.151 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.156 | 11.3037 | 59.9418 | 11.77 | 7.1403 | 11.4111 | 59.9962 | 14.738 | 7.147 | 11.3469 | 59.9994 | 11.8844 | 7.1445 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.1594 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1644 | 11.3037 | 59.9418 | 11.77 | 7.1487 | 11.4111 | 59.9962 | 14.7889 | 7.1553 | 11.3469 | 59.9994 | 11.9354 | 7.1528 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.1677 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1727 | 11.3037 | 59.9418 | 11.77 | 7.157 | 11.4111 | 59.9962 | 14.8399 | 7.1636 | 11.3469 | 59.9994 | 11.9864 | 7.1611 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.176 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.181 | 11.3037 | 59.9418 | 11.77 | 7.1653 | 11.4093 | 59.9962 | 14.8908 | 7.1719 | 11.3469 | 59.9994 | 12.0373 | 7.1697 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.1844 | 11.2836 | 59.9719 | 11.77 | 7.1894 | 11.3037 | 59.9418 | 11.77 | 7.1736 | 11.4093 | 59.9962 | 14.9418 | 7.1803 | 11.3471 | 59.9994 | 12.0883 | 7.178 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.1927 | 11.2833 | 59.9719 | 11.77 | 7.1978 | 11.3029 | 59.9418 | 11.77 | 7.182 | 11.4093 | 59.9966 | 14.9928 | 7.1886 | 11.3471 | 59.9994 | 12.1392 | 7.1863 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.201 | 11.2833 | 59.9719 | 11.77 | 7.2061 | 11.3029 | 59.9418 | 11.77 | 7.1903 | 11.4093 | 59.9966 | 15.0437 | 7.1969 | 11.3427 | 59.9994 | 12.1902 | 7.1946 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.2094 | 11.2833 | 59.9719 | 11.77 | 7.2144 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.1986 | 11.4093 | 59.9966 | 15.0947 | 7.2052 | 11.3427 | 59.9994 | 12.2411 | 7.2029 | 11.3487 | 59.9947 | 11.77
7.2177 | 11.2833 | 59.9719 | 11.77 | 7.2228 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.2069 | 11.4093 | 59.9966 | 15.1457 | 7.2136 | 11.3425 | 60.0009 | 12.2921 | 7.2112 | 11.353 | 59.9947 | 11.77
7.2261 | 11.2833 | 59.9719 | 11.77 | 7.2311 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.2153 | 11.4093 | 59.9966 | 15.1966 | 7.2219 | 11.3425 | 60.0009 | 12.3431 | 7.2195 | 11.353 | 59.9947 | 11.77
7.2344 | 11.2833 | 59.9719 | 11.77 | 7.2394 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.2236 | 11.4093 | 59.9966 | 15.2476 | 7.2302 | 11.3425 | 60.0009 | 12.394 | 7.228 | 11.353 | 59.9947 | 11.77
7.2427 | 11.2875 | 59.9719 | 11.77 | 7.2478 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.2319 | 11.4093 | 59.9966 | 15.2985 | 7.2385 | 11.3425 | 60.0009 | 12.445 | 7.2363 | 11.353 | 59.9947 | 11.77
7.2511 | 11.2875 | 59.9719 | 11.77 | 7.2561 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.2404 | 11.4093 | 59.9966 | 15.3495 | 7.2469 | 11.3425 | 60.0009 | 12.4959 | 7.2446 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.2594 | 11.2875 | 59.9719 | 11.77 | 7.2645 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.2487 | 11.4093 | 59.9966 | 15.4005 | 7.2552 | 11.3425 | 60.0009 | 12.5469 | 7.2529 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.2677 | 11.2875 | 59.9719 | 11.77 | 7.2728 | 11.3008 | 59.9442 | 11.77 | 7.257 | 11.4093 | 59.9966 | 15.4514 | 7.2635 | 11.3432 | 60.0009 | 12.5979 | 7.2612 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.2761 | 11.2876 | 59.9719 | 11.77 | 7.2811 | 11.3001 | 59.9442 | 11.77 | 7.2653 | 11.4093 | 59.9966 | 15.5024 | 7.272 | 11.3432 | 60.0009 | 12.6488 | 7.2695 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.2844 | 11.2876 | 59.9719 | 11.77 | 7.2895 | 11.3001 | 59.9442 | 11.77 | 7.2737 | 11.4093 | 59.9966 | 15.5533 | 7.2803 | 11.3432 | 60.0009 | 12.6998 | 7.2778 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.2928 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.2979 | 11.3001 | 59.9442 | 11.77 | 7.282 | 11.4093 | 59.9966 | 15.6043 | 7.2886 | 11.3432 | 60.0009 | 12.7507 | 7.2861 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.3011 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3062 | 11.3001 | 59.9442 | 11.77 | 7.2903 | 11.4093 | 59.9966 | 15.6553 | 7.2969 | 11.343 | 60.0009 | 12.8017 | 7.2947 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.3094 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3145 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.2986 | 11.4093 | 59.9966 | 15.7062 | 7.3053 | 11.343 | 60.0009 | 12.8526 | 7.303 | 11.3532 | 59.9947 | 11.77
7.3178 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3229 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.307 | 11.4093 | 59.9966 | 15.7572 | 7.3136 | 11.343 | 60.0009 | 12.9036 | 7.3113 | 11.3496 | 59.9947 | 11.77
7.3261 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3312 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.3153 | 11.4093 | 59.9966 | 15.8082 | 7.3219 | 11.343 | 60.0009 | 12.9546 | 7.3196 | 11.3496 | 59.9947 | 11.77
7.3344 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3395 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.3236 | 11.4093 | 59.9966 | 15.8591 | 7.3302 | 11.3395 | 60.0009 | 13.0055 | 7.3279 | 11.3496 | 59.9935 | 11.77
7.3428 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3479 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.3319 | 11.4093 | 59.9966 | 15.9101 | 7.3386 | 11.3395 | 60.0009 | 13.0565 | 7.3362 | 11.3496 | 59.9935 | 11.77
7.3511 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3562 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.3403 | 11.4093 | 59.9966 | 15.961 | 7.3469 | 11.34 | 60.0009 | 13.1074 | 7.3445 | 11.3496 | 59.9935 | 11.77
7.3595 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3646 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.3486 | 11.4093 | 59.9966 | 16.012 | 7.3552 | 11.34 | 60.0009 | 13.1584 | 7.353 | 11.3496 | 59.9935 | 11.77
7.3678 | 11.2876 | 59.9723 | 11.77 | 7.3729 | 11.3031 | 59.9442 | 11.77 | 7.3569 | 11.4093 | 59.9966 | 16.063 | 7.3635 | 11.34 | 60.0009 | 13.2093 | 7.3613 | 11.3496 | 59.9935 | 11.77
7.3761 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.3812 | 11.3009 | 59.9442 | 11.77 | 7.3654 | 11.4093 | 59.9966 | 16.1139 | 7.3719 | 11.34 | 60.0009 | 13.2603 | 7.3696 | 11.3496 | 59.9935 | 11.77
7.3845 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.3896 | 11.3009 | 59.9442 | 11.77 | 7.3737 | 11.4093 | 59.9966 | 16.1649 | 7.3802 | 11.3398 | 60.0009 | 13.3113 | 7.3779 | 11.3495 | 59.9935 | 11.77
7.3928 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.3979 | 11.304 | 59.9442 | 11.77 | 7.382 | 11.4093 | 59.9966 | 16.2158 | 7.3885 | 11.3398 | 60.0009 | 13.3622 | 7.3862 | 11.3495 | 59.9935 | 11.77
7.4011 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4062 | 11.304 | 59.9442 | 11.77 | 7.3903 | 11.4093 | 59.9966 | 16.2668 | 7.3969 | 11.34 | 60.0009 | 13.4132 | 7.3945 | 11.3495 | 59.9935 | 11.77
7.4095 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4146 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.3987 | 11.4093 | 59.9966 | 16.3178 | 7.4053 | 11.34 | 60.0009 | 13.4641 | 7.4028 | 11.3495 | 59.9935 | 11.77
7.4178 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.423 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.407 | 11.4093 | 59.9966 | 16.3687 | 7.4136 | 11.34 | 60.0033 | 13.5151 | 7.4114 | 11.3495 | 59.9935 | 11.77
7.4261 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4313 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.4153 | 11.4093 | 59.9966 | 16.4197 | 7.4219 | 11.34 | 60.0033 | 13.566 | 7.4197 | 11.3495 | 59.9935 | 11.77
7.4345 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4396 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.4236 | 11.4093 | 59.9966 | 16.4706 | 7.4303 | 11.3406 | 60.0033 | 13.617 | 7.428 | 11.3498 | 59.9935 | 11.77
7.4428 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.448 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.432 | 11.4093 | 59.9966 | 16.5216 | 7.4386 | 11.3406 | 60.0033 | 13.668 | 7.4363 | 11.3498 | 59.9935 | 11.77
7.4512 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4563 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.4403 | 11.4093 | 59.9966 | 16.5726 | 7.4469 | 11.3406 | 60.0033 | 13.7189 | 7.4446 | 11.3112 | 59.9935 | 11.77
7.4595 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4647 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.4486 | 11.4093 | 59.9966 | 16.6235 | 7.4552 | 11.3406 | 60.0033 | 13.7699 | 7.4529 | 11.3112 | 59.9935 | 11.77
7.4678 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.473 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.457 | 11.4093 | 59.9966 | 16.6745 | 7.4636 | 11.3406 | 60.0033 | 13.8208 | 7.4612 | 11.3112 | 59.9935 | 11.77
7.4762 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4813 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.4653 | 11.4093 | 59.9966 | 16.7254 | 7.4719 | 11.3406 | 60.0033 | 13.8718 | 7.4695 | 11.3112 | 59.9935 | 11.77
7.4845 | 11.2865 | 59.9723 | 11.77 | 7.4897 | 11.304 | 59.9462 | 11.77 | 7.4736 | 11.4093 | 59.9966 | 16.7764 | 7.4802 | 11.3404 | 60.0033 | 13.9227 | 7.478 | 11.3112 | 59.9935 | 11.77
7.4928 | 11.2865 | 59.9735 | 11.77 | 7.498 | 11.3053 | 59.9462 | 11.77 | 7.4819 | 11.4093 | 59.9966 | 16.8274 | 7.4885 | 11.3404 | 60.0033 | 13.9737 | 7.4863 | 11.3112 | 59.9935 | 11.77
7.5012 | 11.2865 | 59.9735 | 11.77 | 7.5063 | 11.3053 | 59.9462 | 11.77 | 7.4904 | 11.4093 | 59.9966 | 16.8783 | 7.4969 | 11.3406 | 60.0033 | 14.0246 | 7.4946 | 11.3138 | 59.9935 | 11.77
7.5095 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5147 | 11.3053 | 59.9462 | 11.77 | 7.4987 | 11.4093 | 59.9966 | 16.9293 | 7.5052 | 11.3406 | 60.0033 | 14.0756 | 7.5029 | 11.3138 | 59.9935 | 11.77
7.5179 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.523 | 11.3053 | 59.9462 | 11.77 | 7.507 | 11.4093 | 59.9966 | 16.9803 | 7.5135 | 11.3406 | 60.0033 | 14.1266 | 7.5112 | 11.3138 | 59.9935 | 11.77
7.5262 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5314 | 11.3033 | 59.9462 | 11.77 | 7.5153 | 11.4093 | 59.9966 | 17.0312 | 7.5219 | 11.3406 | 60.0033 | 14.1775 | 7.5195 | 11.3138 | 59.9935 | 11.77
7.5345 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5397 | 11.3033 | 59.9462 | 11.77 | 7.5237 | 11.4093 | 59.9966 | 17.0822 | 7.5303 | 11.338 | 60.0033 | 14.2285 | 7.5278 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5429 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.548 | 11.3033 | 59.9462 | 11.77 | 7.532 | 11.4093 | 59.9966 | 17.1331 | 7.5386 | 11.338 | 60.0033 | 14.2794 | 7.5364 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5512 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5564 | 11.3033 | 59.9462 | 11.77 | 7.5403 | 11.4093 | 59.9966 | 17.1841 | 7.5469 | 11.338 | 60.0033 | 14.3304 | 7.5447 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5595 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5648 | 11.3025 | 59.9462 | 11.77 | 7.5487 | 11.4093 | 59.9966 | 17.2351 | 7.5552 | 11.338 | 60.0033 | 14.3813 | 7.553 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5679 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5731 | 11.3025 | 59.9462 | 11.77 | 7.557 | 11.4093 | 59.9966 | 17.286 | 7.5636 | 11.338 | 60.0033 | 14.4323 | 7.5613 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5762 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5814 | 11.3025 | 59.9462 | 11.77 | 7.5653 | 11.4093 | 59.9966 | 17.337 | 7.5719 | 11.338 | 60.0033 | 14.4832 | 7.5696 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5845 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5898 | 11.3025 | 59.9462 | 11.77 | 7.5736 | 11.4093 | 59.9966 | 17.3879 | 7.5802 | 11.338 | 60.0033 | 14.5342 | 7.5779 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.5929 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.5981 | 11.3025 | 59.9462 | 11.77 | 7.582 | 11.4093 | 59.9966 | 17.4389 | 7.5886 | 11.338 | 60.0033 | 14.5852 | 7.5862 | 11.3138 | 59.9927 | 11.77
7.6012 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6064 | 11.3025 | 59.9462 | 11.77 | 7.5903 | 11.4093 | 59.9966 | 17.4899 | 7.5969 | 11.338 | 60.0033 | 14.6361 | 7.5947 | 11.3142 | 59.9927 | 11.77
7.6096 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6148 | 11.3025 | 59.9474 | 11.77 | 7.5986 | 11.4093 | 59.9966 | 17.5408 | 7.6052 | 11.338 | 60.0033 | 14.6871 | 7.603 | 11.3142 | 59.9927 | 11.77
7.6179 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6231 | 11.3025 | 59.9474 | 11.77 | 7.6069 | 11.4093 | 59.9966 | 17.5918 | 7.6135 | 11.338 | 60.0052 | 14.738 | 7.6113 | 11.3142 | 59.9927 | 11.77
7.6262 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6315 | 11.3025 | 59.9474 | 11.77 | 7.6154 | 11.4093 | 59.9966 | 17.6428 | 7.6219 | 11.338 | 60.0052 | 14.789 | 7.6196 | 11.3142 | 59.9927 | 11.77
7.6346 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6398 | 11.3025 | 59.9474 | 11.77 | 7.6237 | 11.4093 | 59.9966 | 17.6937 | 7.6302 | 11.338 | 60.0052 | 14.8399 | 7.6279 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6429 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6481 | 11.3019 | 59.9474 | 11.77 | 7.632 | 11.4093 | 59.9966 | 17.7447 | 7.6385 | 11.338 | 60.0052 | 14.8909 | 7.6362 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6512 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6565 | 11.3019 | 59.9474 | 11.77 | 7.6403 | 11.4093 | 59.9966 | 17.7956 | 7.6469 | 11.3385 | 60.0052 | 14.9418 | 7.6445 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6596 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6649 | 11.3004 | 59.9474 | 11.77 | 7.6487 | 11.4093 | 59.9966 | 17.8466 | 7.6553 | 11.3385 | 60.0052 | 14.9928 | 7.6531 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6679 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6732 | 11.3004 | 59.9474 | 11.77 | 7.657 | 11.4093 | 59.9966 | 17.8976 | 7.6636 | 11.3385 | 60.0052 | 15.0437 | 7.6614 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6763 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6815 | 11.3004 | 59.9474 | 11.77 | 7.6653 | 11.4093 | 59.9966 | 17.9485 | 7.6719 | 11.3385 | 60.0052 | 15.0947 | 7.6697 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6846 | 11.2823 | 59.9735 | 11.77 | 7.6899 | 11.3004 | 59.9474 | 11.77 | 7.6737 | 11.4093 | 59.9966 | 17.9995 | 7.6802 | 11.3386 | 60.0052 | 15.1457 | 7.678 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.6929 | 11.2807 | 59.9739 | 11.77 | 7.6982 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.682 | 11.4093 | 59.9966 | 18.0504 | 7.6886 | 11.3386 | 60.0052 | 15.1966 | 7.6863 | 11.3136 | 59.9927 | 11.77
7.7013 | 11.2807 | 59.9739 | 11.77 | 7.7065 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.6903 | 11.4093 | 59.9966 | 18.1014 | 7.6969 | 11.3386 | 60.0052 | 15.2476 | 7.6946 | 11.3141 | 59.9927 | 11.77
7.7096 | 11.2807 | 59.9739 | 11.77 | 7.7148 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.6986 | 11.4093 | 59.9966 | 18.1524 | 7.7052 | 11.3386 | 60.0052 | 15.2985 | 7.7029 | 11.3141 | 59.9927 | 11.77
7.7179 | 11.2807 | 59.9739 | 11.77 | 7.7232 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.707 | 11.4093 | 59.9966 | 18.2033 | 7.7135 | 11.3386 | 60.0052 | 15.3495 | 7.7112 | 11.3141 | 59.9927 | 11.77
7.7263 | 11.2807 | 59.9739 | 11.77 | 7.7316 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.7153 | 11.4093 | 59.9966 | 18.2543 | 7.7219 | 11.3386 | 60.0052 | 15.4004 | 7.7197 | 11.3141 | 59.9927 | 11.77
7.7346 | 11.2807 | 59.9739 | 11.8533 | 7.7399 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.7236 | 11.4093 | 59.9966 | 18.3052 | 7.7302 | 11.3386 | 60.0052 | 15.4514 | 7.728 | 11.314 | 59.9916 | 11.77
7.743 | 11.2807 | 59.9739 | 11.9553 | 7.7482 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.7319 | 11.4111 | 59.9966 | 18.3562 | 7.7385 | 11.3386 | 60.0052 | 15.5023 | 7.7363 | 11.314 | 59.9916 | 11.77
7.7513 | 11.2807 | 59.9739 | 12.0572 | 7.7566 | 11.3031 | 59.9474 | 11.77 | 7.7404 | 11.4111 | 59.9966 | 18.4072 | 7.7469 | 11.3386 | 60.0052 | 15.5533 | 7.7446 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.7596 | 11.2807 | 59.9739 | 12.1592 | 7.7649 | 11.3025 | 59.9474 | 11.77 | 7.7487 | 11.4111 | 59.9966 | 18.4581 | 7.7552 | 11.3386 | 60.0052 | 15.6042 | 7.7529 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.768 | 11.2807 | 59.9739 | 12.2612 | 7.7733 | 11.3025 | 59.9474 | 11.77 | 7.757 | 11.4111 | 59.9966 | 18.5091 | 7.7635 | 11.3386 | 60.0052 | 15.6552 | 7.7612 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.7763 | 11.2807 | 59.9739 | 12.3631 | 7.7816 | 11.3061 | 59.9474 | 11.77 | 7.7654 | 11.4111 | 59.9966 | 18.5601 | 7.7719 | 11.3386 | 60.0052 | 15.7061 | 7.7695 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.7846 | 11.2807 | 59.9739 | 12.4651 | 7.7899 | 11.3061 | 59.9474 | 11.77 | 7.7737 | 11.4111 | 59.9966 | 18.611 | 7.7803 | 11.3386 | 60.0052 | 15.7571 | 7.7781 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.793 | 11.2807 | 59.9739 | 12.567 | 7.7983 | 11.3053 | 59.9474 | 11.77 | 7.782 | 11.4111 | 59.9962 | 18.662 | 7.7886 | 11.3386 | 60.0052 | 15.8081 | 7.7864 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.8013 | 11.2807 | 59.9739 | 12.669 | 7.8066 | 11.3053 | 59.9474 | 11.77 | 7.7903 | 11.4111 | 59.9962 | 18.7129 | 7.7969 | 11.3337 | 60.0052 | 15.859 | 7.7947 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.8096 | 11.2807 | 59.9739 | 12.771 | 7.8149 | 11.3053 | 59.949 | 11.77 | 7.7987 | 11.4111 | 59.9962 | 18.7639 | 7.8052 | 11.3337 | 60.0052 | 15.91 | 7.803 | 11.3135 | 59.9916 | 11.77
7.818 | 11.2807 | 59.9739 | 12.8729 | 7.8233 | 11.3053 | 59.949 | 11.77 | 7.807 | 11.4111 | 59.9962 | 18.8149 | 7.8136 | 11.3335 | 60.0064 | 15.9609 | 7.8113 | 11.3139 | 59.9916 | 11.77
7.8263 | 11.2807 | 59.9739 | 12.9749 | 7.8317 | 11.3053 | 59.949 | 11.77 | 7.8153 | 11.4111 | 59.9962 | 18.8658 | 7.8219 | 11.3335 | 60.0064 | 16.0119 | 7.8196 | 11.3139 | 59.9916 | 11.77
7.8347 | 11.2807 | 59.9739 | 13.0768 | 7.84 | 11.3053 | 59.949 | 11.77 | 7.8236 | 11.4111 | 59.9962 | 18.9168 | 7.8302 | 11.3335 | 60.0064 | 16.0628 | 7.8279 | 11.3139 | 59.9916 | 11.77
7.843 | 11.2807 | 59.9739 | 13.1788 | 7.8483 | 11.3053 | 59.949 | 11.77 | 7.832 | 11.4111 | 59.9962 | 18.9677 | 7.8385 | 11.3335 | 60.0064 | 16.1138 | 7.8364 | 11.3139 | 59.9916 | 11.77
7.8513 | 11.2807 | 59.9739 | 13.2808 | 7.8567 | 11.3053 | 59.949 | 11.77 | 7.8403 | 11.4111 | 59.9962 | 19.0187 | 7.8469 | 11.3335 | 60.0064 | 16.1647 | 7.8447 | 11.3139 | 59.9916 | 11.77
7.8597 | 11.2807 | 59.9739 | 13.3827 | 7.865 | 11.3009 | 59.949 | 11.77 | 7.8486 | 11.4111 | 59.9962 | 19.0697 | 7.8552 | 11.3335 | 60.0064 | 16.2157 | 7.853 | 11.3139 | 59.9916 | 11.77
7.868 | 11.2807 | 59.9739 | 13.4847 | 7.8734 | 11.3009 | 59.949 | 11.77 | 7.8571 | 11.4111 | 59.9962 | 19.1206 | 7.8635 | 11.3335 | 60.0064 | 16.2666 | 7.8613 | 11.3134 | 59.9916 | 11.77
7.8763 | 11.2807 | 59.9739 | 13.5867 | 7.8817 | 11.3041 | 59.949 | 11.77 | 7.8654 | 11.4111 | 59.9962 | 19.1716 | 7.8718 | 11.3335 | 60.0064 | 16.3176 | 7.8696 | 11.3134 | 59.9916 | 11.77
7.8847 | 11.2807 | 59.9739 | 13.6886 | 7.89 | 11.3041 | 59.949 | 11.77 | 7.8737 | 11.4111 | 59.9962 | 19.2226 | 7.8802 | 11.3335 | 60.0064 | 16.3685 | 7.8779 | 11.3134 | 59.9916 | 11.77
7.893 | 11.2807 | 59.9743 | 13.7906 | 7.8984 | 11.3041 | 59.949 | 11.77 | 7.882 | 11.4111 | 59.9962 | 19.2735 | 7.8885 | 11.3335 | 60.0064 | 16.4195 | 7.8862 | 11.3134 | 59.9916 | 11.77
7.9014 | 11.2807 | 59.9743 | 13.8925 | 7.9067 | 11.3041 | 59.949 | 11.77 | 7.8904 | 11.4111 | 59.9962 | 19.3245 | 7.8969 | 11.3335 | 60.0064 | 16.4704 | 7.8948 | 11.3134 | 59.9916 | 11.77
7.9097 | 11.2807 | 59.9743 | 13.9945 | 7.915 | 11.3041 | 59.949 | 11.77 | 7.8987 | 11.4111 | 59.9962 | 19.3754 | 7.9052 | 11.3335 | 60.0064 | 16.5214 | 7.9031 | 11.3134 | 59.9916 | 11.77
7.918 | 11.2807 | 59.9743 | 14.0965 | 7.9234 | 11.3041 | 59.949 | 11.77 | 7.907 | 11.4111 | 59.9962 | 19.4264 | 7.9136 | 11.3335 | 60.0064 | 16.5723 | 7.9114 | 11.3368 | 59.9916 | 11.77
7.9264 | 11.2807 | 59.9743 | 14.1984 | 7.9317 | 11.2999 | 59.949 | 11.77 | 7.9153 | 11.4111 | 59.9962 | 19.4774 | 7.9219 | 11.3335 | 60.0064 | 16.6233 | 7.9197 | 11.3368 | 59.9916 | 11.77
7.9347 | 11.2807 | 59.9743 | 14.3004 | 7.9401 | 11.2999 | 59.949 | 11.77 | 7.9237 | 11.4111 | 59.9962 | 19.5283 | 7.9302 | 11.3335 | 60.0064 | 16.6743 | 7.928 | 11.3368 | 59.9896 | 11.77
7.943 | 11.2807 | 59.9743 | 14.4023 | 7.9484 | 11.2999 | 59.949 | 11.77 | 7.932 | 11.4111 | 59.9962 | 19.5793 | 7.9385 | 11.3335 | 60.0064 | 16.7252 | 7.9363 | 11.3368 | 59.9896 | 11.77
7.9514 | 11.2807 | 59.9743 | 14.5043 | 7.9567 | 11.2999 | 59.949 | 11.77 | 7.9403 | 11.4111 | 59.9962 | 19.6302 | 7.9469 | 11.3335 | 60.0064 | 16.7762 | 7.9446 | 11.3368 | 59.9896 | 11.77
7.9597 | 11.2807 | 59.9743 | 14.6063 | 7.9651 | 11.3029 | 59.949 | 11.77 | 7.9487 | 11.4111 | 59.9962 | 19.6812 | 7.9552 | 11.3335 | 60.0064 | 16.8271 | 7.9529 | 11.3368 | 59.9896 | 11.77
7.9681 | 11.2807 | 59.9743 | 14.7082 | 7.9734 | 11.3029 | 59.949 | 11.77 | 7.957 | 11.4111 | 59.9962 | 19.7322 | 7.9635 | 11.334 | 60.0064 | 16.8781 | 7.9614 | 11.3368 | 59.9896 | 11.77
7.9764 | 11.2807 | 59.9743 | 14.8102 | 7.9818 | 11.3029 | 59.949 | 11.77 | 7.9653 | 11.4111 | 59.9962 | 19.7831 | 7.9719 | 11.334 | 60.0064 | 16.929 | 7.9697 | 11.3368 | 59.9896 | 11.77
7.9847 | 11.2807 | 59.9743 | 14.9121 | 7.9901 | 11.3029 | 59.949 | 11.77 | 7.9736 | 11.4111 | 59.9962 | 19.8341 | 7.9802 | 11.334 | 60.0064 | 16.98 | 7.978 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
7.9931 | 11.2807 | 59.9743 | 15.0141 | 7.9985 | 11.3029 | 59.949 | 11.77 | 7.9821 | 11.4111 | 59.9966 | 19.8851 | 7.9885 | 11.334 | 60.0064 | 17.0309 | 7.9863 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0014 | 11.2807 | 59.9743 | 15.1161 | 8.0068 | 11.3029 | 59.949 | 11.77 | 7.9904 | 11.4111 | 59.9966 | 19.936 | 7.9968 | 11.334 | 60.0064 | 17.0819 | 7.9946 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0097 | 11.2807 | 59.9743 | 15.218 | 8.0151 | 11.3029 | 59.9505 | 11.77 | 7.9987 | 11.4111 | 59.9966 | 19.987 | 8.0052 | 11.334 | 60.0064 | 17.1328 | 8.0029 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0181 | 11.2807 | 59.9743 | 15.32 | 8.0235 | 11.3029 | 59.9505 | 11.77 | 8.007 | 11.4111 | 59.9966 | 20.0379 | 8.0135 | 11.3342 | 60.0072 | 17.1838 | 8.0112 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0264 | 11.2807 | 59.9743 | 15.4219 | 8.0318 | 11.3029 | 59.9505 | 11.77 | 8.0154 | 11.4111 | 59.9966 | 20.0889 | 8.0219 | 11.3342 | 60.0072 | 17.2347 | 8.0198 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0347 | 11.2807 | 59.9743 | 15.5239 | 8.0402 | 11.3029 | 59.9505 | 11.77 | 8.0237 | 11.4111 | 59.9966 | 20.1399 | 8.0302 | 11.3342 | 60.0072 | 17.2857 | 8.0281 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0431 | 11.2807 | 59.9743 | 15.6259 | 8.0485 | 11.3056 | 59.9505 | 11.77 | 8.032 | 11.4111 | 59.9966 | 20.1908 | 8.0386 | 11.3342 | 60.0072 | 17.3366 | 8.0364 | 11.3366 | 59.9896 | 11.77
8.0514 | 11.2807 | 59.9743 | 15.7278 | 8.0568 | 11.3056 | 59.9505 | 11.77 | 8.0403 | 11.4111 | 59.9966 | 20.2418 | 8.0469 | 11.3342 | 60.0072 | 17.3876 | 8.0447 | 11.3351 | 59.9896 | 11.77
8.0598 | 11.2818 | 59.9743 | 15.8298 | 8.0652 | 11.3041 | 59.9505 | 11.77 | 8.0487 | 11.4111 | 59.9966 | 20.2927 | 8.0552 | 11.3342 | 60.0072 | 17.4385 | 8.053 | 11.3351 | 59.9896 | 11.77
8.0681 | 11.2818 | 59.9743 | 15.9317 | 8.0735 | 11.3041 | 59.9505 | 11.77 | 8.057 | 11.4111 | 59.9966 | 20.3437 | 8.0635 | 11.3342 | 60.0072 | 17.4895 | 8.0613 | 11.3351 | 59.9896 | 11.77
8.0764 | 11.2818 | 59.9743 | 16.0337 | 8.0818 | 11.3041 | 59.9505 | 11.77 | 8.0653 | 11.4111 | 59.9966 | 20.3947 | 8.0719 | 11.3342 | 60.0072 | 17.5405 | 8.0696 | 11.3351 | 59.9896 | 11.77
8.0848 | 11.2818 | 59.9743 | 16.1357 | 8.0902 | 11.3041 | 59.9505 | 11.77 | 8.0737 | 11.4111 | 59.9966 | 20.4456 | 8.0802 | 11.3342 | 60.0072 | 17.5914 | 8.0781 | 11.3351 | 59.9896 | 11.77
8.0931 | 11.2818 | 59.9739 | 16.2376 | 8.0985 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.082 | 11.4111 | 59.9966 | 20.4966 | 8.0885 | 11.3342 | 60.0072 | 17.6424 | 8.0864 | 11.3351 | 59.9896 | 11.77
8.1014 | 11.2818 | 59.9739 | 16.3396 | 8.1069 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.0903 | 11.4111 | 59.9966 | 20.5476 | 8.0968 | 11.3342 | 60.0072 | 17.6933 | 8.0947 | 11.3349 | 59.9896 | 11.77
8.1098 | 11.2818 | 59.9739 | 16.4415 | 8.1152 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.0986 | 11.4111 | 59.9966 | 20.5985 | 8.1052 | 11.3342 | 60.0072 | 17.7443 | 8.103 | 11.3349 | 59.9896 | 11.77
8.1181 | 11.2818 | 59.9739 | 16.5435 | 8.1235 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.1071 | 11.4111 | 59.9966 | 20.6495 | 8.1135 | 11.3342 | 60.0072 | 17.7952 | 8.1113 | 11.3349 | 59.9896 | 11.77
8.1264 | 11.2818 | 59.9739 | 16.6455 | 8.1319 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.1154 | 11.4111 | 59.9966 | 20.7004 | 8.1218 | 11.3342 | 60.0072 | 17.8462 | 8.1196 | 11.3349 | 59.9896 | 11.77
8.1348 | 11.2818 | 59.9739 | 16.7474 | 8.1403 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.1237 | 11.4111 | 59.9966 | 20.7514 | 8.1301 | 11.3342 | 60.0072 | 17.8971 | 8.1279 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1431 | 11.2818 | 59.9739 | 16.8494 | 8.1486 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.132 | 11.4111 | 59.9966 | 20.8024 | 8.1385 | 11.3342 | 60.0072 | 17.9481 | 8.1365 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1515 | 11.2818 | 59.9739 | 16.9513 | 8.1569 | 11.3035 | 59.9505 | 11.77 | 8.1404 | 11.4111 | 59.9966 | 20.8533 | 8.1469 | 11.3342 | 60.0072 | 17.999 | 8.1448 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1598 | 11.2818 | 59.9739 | 17.0533 | 8.1653 | 11.2685 | 59.9505 | 11.77 | 8.1487 | 11.4111 | 59.9966 | 20.9043 | 8.1552 | 11.3342 | 60.0072 | 18.05 | 8.1531 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1681 | 11.2818 | 59.9739 | 17.1553 | 8.1736 | 11.2685 | 59.9505 | 11.77 | 8.157 | 11.4111 | 59.9966 | 20.9552 | 8.1635 | 11.3342 | 60.0072 | 18.1009 | 8.1614 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1765 | 11.2818 | 59.9739 | 17.2572 | 8.1819 | 11.268 | 59.9505 | 11.77 | 8.1654 | 11.4111 | 59.9966 | 21.0062 | 8.1719 | 11.3342 | 60.0072 | 18.1519 | 8.1697 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1848 | 11.2818 | 59.9739 | 17.3592 | 8.1902 | 11.268 | 59.9505 | 11.77 | 8.1737 | 11.4111 | 59.9966 | 21.0572 | 8.1802 | 11.3342 | 60.0072 | 18.2028 | 8.178 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.1931 | 11.282 | 59.9739 | 17.4612 | 8.1986 | 11.268 | 59.9505 | 11.77 | 8.182 | 11.4111 | 59.9966 | 21.1081 | 8.1885 | 11.3342 | 60.0072 | 18.2538 | 8.1863 | 11.3353 | 59.9884 | 11.77
8.2015 | 11.282 | 59.9739 | 17.5631 | 8.207 | 11.268 | 59.9505 | 11.77 | 8.1903 | 11.4111 | 59.9966 | 21.1591 | 8.1969 | 11.3342 | 60.0072 | 18.3047 | 8.1948 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2098 | 11.2828 | 59.9739 | 17.6651 | 8.2153 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.1987 | 11.4111 | 59.9966 | 21.21 | 8.2052 | 11.3342 | 60.0072 | 18.3557 | 8.2031 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2182 | 11.2828 | 59.9739 | 17.767 | 8.2236 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.207 | 11.4111 | 59.9966 | 21.261 | 8.2135 | 11.3342 | 60.0076 | 18.4066 | 8.2114 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2265 | 11.2828 | 59.9739 | 17.869 | 8.232 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2153 | 11.4111 | 59.9966 | 21.312 | 8.2218 | 11.3342 | 60.0076 | 18.4576 | 8.2197 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2348 | 11.2828 | 59.9739 | 17.971 | 8.2403 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2236 | 11.4111 | 59.9966 | 21.3629 | 8.2302 | 11.3339 | 60.0076 | 18.5085 | 8.228 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2432 | 11.2828 | 59.9739 | 18.0729 | 8.2487 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2321 | 11.4111 | 59.9966 | 21.4139 | 8.2385 | 11.3339 | 60.0076 | 18.5595 | 8.2363 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2515 | 11.2828 | 59.9739 | 18.1749 | 8.257 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2404 | 11.4111 | 59.9966 | 21.4648 | 8.2468 | 11.3339 | 60.0076 | 18.6104 | 8.2446 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2598 | 11.2828 | 59.9739 | 18.2768 | 8.2653 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2487 | 11.4111 | 59.9966 | 21.5158 | 8.2551 | 11.3339 | 60.0076 | 18.6614 | 8.2529 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2682 | 11.2828 | 59.9739 | 18.3788 | 8.2737 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2571 | 11.4111 | 59.9966 | 21.5668 | 8.2635 | 11.3339 | 60.0076 | 18.7123 | 8.2615 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2765 | 11.2793 | 59.9739 | 18.4808 | 8.282 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2654 | 11.4111 | 59.9966 | 21.6177 | 8.2719 | 11.3339 | 60.0076 | 18.7633 | 8.2698 | 11.3352 | 59.9884 | 11.77
8.2849 | 11.2793 | 59.9739 | 18.5827 | 8.2903 | 11.2659 | 59.9517 | 11.77 | 8.2737 | 11.4111 | 59.9966 | 21.6687 | 8.2802 | 11.3339 | 60.0076 | 18.8143 | 8.2781 | 11.335 | 59.9884 | 11.77
8.2932 | 11.2771 | 59.9723 | 18.6847 | 8.2987 | 11.2639 | 59.9517 | 11.77 | 8.282 | 11.4111 | 59.9966 | 21.7197 | 8.2885 | 11.3339 | 60.0076 | 18.8652 | 8.2864 | 11.335 | 59.9884 | 11.77
8.3015 | 11.2771 | 59.9723 | 18.7867 | 8.3071 | 11.2639 | 59.9517 | 11.77 | 8.2904 | 11.4111 | 59.9966 | 21.7706 | 8.2969 | 11.3339 | 60.0076 | 18.9162 | 8.2947 | 11.3354 | 59.9884 | 11.77
8.3099 | 11.2771 | 59.9723 | 18.8886 | 8.3154 | 11.2639 | 59.9517 | 11.77 | 8.2987 | 11.4111 | 59.9966 | 21.8216 | 8.3052 | 11.3339 | 60.0076 | 18.9671 | 8.303 | 11.3354 | 59.9884 | 11.77
8.3182 | 11.2771 | 59.9723 | 18.9906 | 8.3237 | 11.2639 | 59.9517 | 11.77 | 8.307 | 11.4111 | 59.9966 | 21.8725 | 8.3135 | 11.3342 | 60.0076 | 19.0181 | 8.3113 | 11.3354 | 59.9884 | 11.77
8.3265 | 11.2771 | 59.9723 | 19.0925 | 8.332 | 11.2639 | 59.9517 | 11.77 | 8.3153 | 11.4111 | 59.9966 | 21.9235 | 8.3218 | 11.3342 | 60.0076 | 19.069 | 8.3198 | 11.3354 | 59.9884 | 11.77
8.3349 | 11.2771 | 59.9723 | 19.1945 | 8.3404 | 11.2639 | 59.9517 | 11.77 | 8.3237 | 11.4111 | 59.9966 | 21.9745 | 8.3302 | 11.3342 | 60.0076 | 19.12 | 8.3281 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3432 | 11.2811 | 59.9723 | 19.2965 | 8.3488 | 11.2671 | 59.9517 | 11.77 | 8.332 | 11.4111 | 59.9966 | 22.0254 | 8.3385 | 11.3342 | 60.0076 | 19.1709 | 8.3364 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3516 | 11.2811 | 59.9723 | 19.3984 | 8.3571 | 11.2671 | 59.9517 | 11.77 | 8.3403 | 11.4111 | 59.9966 | 22.0764 | 8.3468 | 11.3342 | 60.0076 | 19.2219 | 8.3447 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3599 | 11.2811 | 59.9723 | 19.5004 | 8.3654 | 11.2713 | 59.9517 | 11.77 | 8.3486 | 11.4111 | 59.9966 | 22.1273 | 8.3551 | 11.3342 | 60.0076 | 19.2728 | 8.353 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3682 | 11.2811 | 59.9723 | 19.6024 | 8.3738 | 11.2713 | 59.9517 | 11.77 | 8.3571 | 11.4111 | 59.9966 | 22.1783 | 8.3635 | 11.3342 | 60.0076 | 19.3238 | 8.3613 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3766 | 11.2811 | 59.9723 | 19.7043 | 8.3821 | 11.2713 | 59.9517 | 11.77 | 8.3654 | 11.4111 | 59.9966 | 22.2293 | 8.3718 | 11.3342 | 60.0076 | 19.3747 | 8.3696 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3849 | 11.2811 | 59.9723 | 19.8063 | 8.3904 | 11.2713 | 59.9517 | 11.77 | 8.3737 | 11.4111 | 59.9966 | 22.2802 | 8.3801 | 11.3329 | 60.0076 | 19.4257 | 8.3782 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.3932 | 11.2819 | 59.9723 | 19.9083 | 8.3988 | 11.2713 | 59.9517 | 11.77 | 8.3821 | 11.4111 | 59.9966 | 22.3312 | 8.3884 | 11.3329 | 60.0076 | 19.4766 | 8.3865 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4016 | 11.2819 | 59.9723 | 20.0102 | 8.4071 | 11.2713 | 59.9517 | 11.77 | 8.3904 | 11.4111 | 59.9966 | 22.3822 | 8.3969 | 11.3329 | 60.0076 | 19.5276 | 8.3948 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4099 | 11.2819 | 59.9723 | 20.1122 | 8.4155 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.3987 | 11.4111 | 59.9966 | 22.4331 | 8.4052 | 11.3329 | 60.0076 | 19.5785 | 8.4031 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4183 | 11.2819 | 59.9723 | 20.2141 | 8.4238 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.407 | 11.4111 | 59.9966 | 22.4841 | 8.4135 | 11.3329 | 60.008 | 19.6295 | 8.4114 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4266 | 11.2784 | 59.9723 | 20.3161 | 8.4321 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.4154 | 11.4111 | 59.9966 | 22.535 | 8.4218 | 11.3329 | 60.008 | 19.6804 | 8.4197 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4349 | 11.2784 | 59.9723 | 20.4181 | 8.4405 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.4237 | 11.4111 | 59.9966 | 22.586 | 8.4302 | 11.3329 | 60.008 | 19.7314 | 8.428 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4433 | 11.2784 | 59.9723 | 20.52 | 8.4488 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.432 | 11.4111 | 59.9966 | 22.637 | 8.4385 | 11.3329 | 60.008 | 19.7823 | 8.4365 | 11.3353 | 59.9873 | 11.77
8.4516 | 11.2784 | 59.9723 | 20.622 | 8.4572 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.4403 | 11.4111 | 59.9966 | 22.6879 | 8.4468 | 11.3329 | 60.008 | 19.8333 | 8.4448 | 11.34 | 59.9873 | 11.77
8.4599 | 11.2792 | 59.9723 | 20.724 | 8.4655 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.4487 | 11.4111 | 59.9966 | 22.7389 | 8.4552 | 11.3329 | 60.008 | 19.8842 | 8.4531 | 11.34 | 59.9873 | 11.77
8.4683 | 11.2792 | 59.9723 | 20.8259 | 8.4738 | 11.2713 | 59.9529 | 11.77 | 8.457 | 11.4111 | 59.9966 | 22.7898 | 8.4635 | 11.3329 | 60.008 | 19.9352 | 8.4614 | 11.34 | 59.9873 | 11.77
8.4766 | 11.2795 | 59.9723 | 20.9279 | 8.4822 | 11.2708 | 59.9529 | 11.77 | 8.4653 | 11.4111 | 59.9966 | 22.8408 | 8.4718 | 11.3329 | 60.008 | 19.9861 | 8.4697 | 11.34 | 59.9873 | 11.77
8.485 | 11.2795 | 59.9723 | 21.0299 | 8.4905 | 11.2708 | 59.9529 | 11.77 | 8.4738 | 11.4111 | 59.9966 | 22.8918 | 8.4801 | 11.3329 | 60.008 | 20.0371 | 8.478 | 11.3404 | 59.9873 | 11.77
8.4933 | 11.2795 | 59.97 | 21.1318 | 8.4988 | 11.2708 | 59.9529 | 11.77 | 8.4821 | 11.4111 | 59.9966 | 22.9427 | 8.4885 | 11.3329 | 60.008 | 20.088 | 8.4863 | 11.3404 | 59.9873 | 11.77
8.5016 | 11.2795 | 59.97 | 21.2338 | 8.5072 | 11.2708 | 59.9529 | 11.77 | 8.4904 | 11.4111 | 59.9966 | 22.9937 | 8.4968 | 11.3329 | 60.008 | 20.139 | 8.4949 | 11.3404 | 59.9873 | 11.77
8.51 | 11.2795 | 59.97 | 21.3358 | 8.5156 | 11.2702 | 59.9529 | 11.77 | 8.4987 | 11.4111 | 59.9966 | 23.0446 | 8.5051 | 11.3329 | 60.008 | 20.19 | 8.5032 | 11.3404 | 59.9873 | 11.77
8.5183 | 11.2795 | 59.97 | 21.4377 | 8.5239 | 11.2702 | 59.9529 | 11.77 | 8.5071 | 11.4111 | 59.9966 | 23.0956 | 8.5134 | 11.3329 | 60.008 | 20.2409 | 8.5115 | 11.3404 | 59.9873 | 11.77
8.5266 | 11.2783 | 59.97 | 21.5397 | 8.5322 | 11.2702 | 59.9529 | 11.77 | 8.5154 | 11.4111 | 59.9966 | 23.1466 | 8.5219 | 11.3329 | 60.008 | 20.2919 | 8.5198 | 11.3404 | 59.9873 | 11.77
8.535 | 11.2783 | 59.97 | 21.6417 | 8.5405 | 11.2702 | 59.9529 | 11.77 | 8.5237 | 11.4111 | 59.9966 | 23.1975 | 8.5302 | 11.3329 | 60.008 | 20.3428 | 8.5281 | 11.3369 | 59.9865 | 11.77
8.5433 | 11.2786 | 59.97 | 21.7436 | 8.5489 | 11.2702 | 59.9529 | 11.77 | 8.532 | 11.4111 | 59.9966 | 23.2485 | 8.5385 | 11.3329 | 60.008 | 20.3938 | 8.5364 | 11.3369 | 59.9865 | 11.77
8.5517 | 11.2786 | 59.97 | 21.8456 | 8.5573 | 11.2702 | 59.9529 | 11.77 | 8.5404 | 11.4111 | 59.9966 | 23.2995 | 8.5468 | 11.3329 | 60.008 | 20.4447 | 8.5447 | 11.3369 | 59.9865 | 11.77
8.56 | 11.2786 | 59.97 | 21.9476 | 8.5656 | 11.2687 | 59.9529 | 11.77 | 8.5487 | 11.4111 | 59.9966 | 23.3504 | 8.5552 | 11.3329 | 60.008 | 20.4957 | 8.5532 | 11.3369 | 59.9865 | 11.77
8.5683 | 11.2786 | 59.97 | 22.0495 | 8.5739 | 11.2687 | 59.9529 | 11.77 | 8.557 | 11.4111 | 59.9966 | 23.4014 | 8.5635 | 11.3329 | 60.008 | 20.5466 | 8.5615 | 11.3369 | 59.9865 | 11.77
8.5767 | 11.2794 | 59.97 | 22.1515 | 8.5823 | 11.2687 | 59.9529 | 11.77 | 8.5654 | 11.4111 | 59.9966 | 23.4523 | 8.5718 | 11.3329 | 60.008 | 20.5976 | 8.5698 | 11.3369 | 59.9865 | 11.77
8.585 | 11.2794 | 59.97 | 22.2535 | 8.5906 | 11.2687 | 59.9529 | 11.77 | 8.5737 | 11.4111 | 59.9966 | 23.5033 | 8.5801 | 11.3329 | 60.008 | 20.6485 | 8.5781 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.5933 | 11.2797 | 59.97 | 22.3554 | 8.5989 | 11.2687 | 59.9529 | 11.77 | 8.582 | 11.4111 | 59.9962 | 23.5543 | 8.5885 | 11.3329 | 60.008 | 20.6995 | 8.5864 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.6017 | 11.2797 | 59.97 | 22.4574 | 8.6073 | 11.2687 | 59.9529 | 11.77 | 8.5903 | 11.4111 | 59.9962 | 23.6052 | 8.5968 | 11.3311 | 60.008 | 20.7504 | 8.5947 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.61 | 11.2797 | 59.97 | 22.5594 | 8.6156 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.5988 | 11.4111 | 59.9962 | 23.6562 | 8.6051 | 11.3311 | 60.008 | 20.8014 | 8.603 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.6183 | 11.2797 | 59.97 | 22.6613 | 8.624 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6071 | 11.4111 | 59.9962 | 23.7071 | 8.6134 | 11.3311 | 60.0084 | 20.8523 | 8.6116 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.6267 | 11.2785 | 59.97 | 22.7633 | 8.6323 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6154 | 11.4107 | 59.9962 | 23.7581 | 8.6218 | 11.3311 | 60.0084 | 20.9033 | 8.6199 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.635 | 11.2785 | 59.97 | 22.8653 | 8.6406 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6237 | 11.4107 | 59.9962 | 23.8091 | 8.6301 | 11.3311 | 60.0084 | 20.9542 | 8.6282 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.6434 | 11.2785 | 59.97 | 22.9672 | 8.649 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6321 | 11.4106 | 59.9962 | 23.86 | 8.6384 | 11.3311 | 60.0084 | 21.0052 | 8.6365 | 11.3336 | 59.9865 | 11.77
8.6517 | 11.2785 | 59.97 | 23.0692 | 8.6573 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6404 | 11.4106 | 59.9962 | 23.911 | 8.6467 | 11.3317 | 60.0084 | 21.0561 | 8.6448 | 11.3337 | 59.9865 | 11.77
8.66 | 11.2788 | 59.97 | 23.1712 | 8.6656 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6487 | 11.4106 | 59.9962 | 23.962 | 8.6552 | 11.3317 | 60.0084 | 21.1071 | 8.6531 | 11.3337 | 59.9865 | 11.77
8.6684 | 11.2788 | 59.97 | 23.2731 | 8.674 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6571 | 11.4106 | 59.9962 | 24 | 8.6635 | 11.3317 | 60.0084 | 21.158 | 8.6614 | 11.3337 | 59.9865 | 11.77
8.6767 | 11.2796 | 59.97 | 23.3751 | 8.6823 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6654 | 11.4106 | 59.9962 | 24 | 8.6718 | 11.3317 | 60.0084 | 21.209 | 8.6699 | 11.3337 | 59.9865 | 11.77
8.6851 | 11.2796 | 59.97 | 23.4771 | 8.6907 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6737 | 11.4106 | 59.9962 | 24 | 8.6801 | 11.3319 | 60.0084 | 21.2599 | 8.6782 | 11.3341 | 59.9865 | 11.806
8.6934 | 11.2796 | 59.9676 | 23.579 | 8.699 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.682 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.6885 | 11.3319 | 60.0084 | 21.3109 | 8.6865 | 11.3341 | 59.9865 | 11.908
8.7017 | 11.2796 | 59.9676 | 23.681 | 8.7073 | 11.2687 | 59.9537 | 11.77 | 8.6904 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.6968 | 11.3319 | 60.0084 | 21.3618 | 8.6948 | 11.3341 | 59.9865 | 12.0099
8.7101 | 11.2799 | 59.9676 | 23.783 | 8.7157 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.6987 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7051 | 11.3319 | 60.0084 | 21.4128 | 8.7031 | 11.3341 | 59.9865 | 12.1118
8.7184 | 11.2799 | 59.9676 | 23.885 | 8.7241 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.707 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7134 | 11.3319 | 60.0084 | 21.4637 | 8.7114 | 11.3341 | 59.9865 | 12.2138
8.7267 | 11.2799 | 59.9676 | 23.9869 | 8.7324 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.7153 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7218 | 11.3319 | 60.0084 | 21.5147 | 8.7197 | 11.3341 | 59.9865 | 12.3157
8.7351 | 11.2799 | 59.9676 | 24 | 8.7407 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.7238 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7301 | 11.3319 | 60.0084 | 21.5656 | 8.7283 | 11.3356 | 59.9853 | 12.4177
8.7434 | 11.2699 | 59.9676 | 24 | 8.749 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.7321 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7384 | 11.3319 | 60.0084 | 21.6166 | 8.7366 | 11.3356 | 59.9853 | 12.5196
8.7518 | 11.2699 | 59.9676 | 24 | 8.7574 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.7404 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7468 | 11.3317 | 60.0084 | 21.6675 | 8.7449 | 11.3356 | 59.9853 | 12.6215
8.7601 | 11.2706 | 59.9676 | 24 | 8.7657 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.7487 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7551 | 11.3317 | 60.0084 | 21.7185 | 8.7532 | 11.3356 | 59.9853 | 12.7235
8.7684 | 11.2706 | 59.9676 | 24 | 8.774 | 11.2681 | 59.9537 | 11.77 | 8.7571 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7634 | 11.3317 | 60.0084 | 21.7694 | 8.7615 | 11.3356 | 59.9853 | 12.8254
8.7768 | 11.2706 | 59.9676 | 24 | 8.7824 | 11.2662 | 59.9537 | 11.77 | 8.7654 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7717 | 11.3317 | 60.0084 | 21.8204 | 8.7698 | 11.3356 | 59.9853 | 12.9274
8.7851 | 11.2706 | 59.9676 | 24 | 8.7908 | 11.2662 | 59.9537 | 11.77 | 8.7737 | 11.4092 | 59.9962 | 24 | 8.7802 | 11.3317 | 60.0084 | 21.8713 | 8.7781 | 11.3356 | 59.9853 | 13.0293
8.7934 | 11.2683 | 59.9676 | 24 | 8.7991 | 11.2662 | 59.9537 | 11.77 | 8.7821 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.7885 | 11.3317 | 60.0084 | 21.9223 | 8.7866 | 11.3356 | 59.9853 | 13.1312
8.8018 | 11.2683 | 59.9676 | 24 | 8.8074 | 11.2662 | 59.9537 | 11.77 | 8.7904 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.7968 | 11.3317 | 60.0084 | 21.9732 | 8.7949 | 11.3356 | 59.9853 | 13.2332
8.8101 | 11.269 | 59.9676 | 24 | 8.8158 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.7987 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8051 | 11.3317 | 60.0084 | 22.0242 | 8.8032 | 11.3356 | 59.9853 | 13.3351
8.8185 | 11.269 | 59.9676 | 24 | 8.8241 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.807 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8135 | 11.3317 | 60.0092 | 22.0752 | 8.8115 | 11.3356 | 59.9853 | 13.4371
8.8268 | 11.269 | 59.9676 | 24 | 8.8325 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8154 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8218 | 11.3317 | 60.0092 | 22.1261 | 8.8198 | 11.3356 | 59.9853 | 13.539
8.8351 | 11.269 | 59.9676 | 24 | 8.8408 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8237 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8301 | 11.3317 | 60.0092 | 22.1771 | 8.8281 | 11.3356 | 59.9853 | 13.6409
8.8435 | 11.2698 | 59.9676 | 24 | 8.8491 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.832 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8384 | 11.3317 | 60.0092 | 22.228 | 8.8364 | 11.3356 | 59.9853 | 13.7429
8.8518 | 11.2698 | 59.9676 | 24 | 8.8575 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8403 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8468 | 11.3317 | 60.0092 | 22.279 | 8.8447 | 11.3356 | 59.9853 | 13.8448
8.8602 | 11.27 | 59.9676 | 24 | 8.8658 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8488 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8551 | 11.3317 | 60.0092 | 22.3299 | 8.8533 | 11.3356 | 59.9853 | 13.9468
8.8685 | 11.27 | 59.9676 | 24 | 8.8741 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8571 | 11.4092 | 59.9958 | 24 | 8.8634 | 11.3317 | 60.0092 | 22.3809 | 8.8616 | 11.3356 | 59.9853 | 14.0487
8.8768 | 11.27 | 59.9676 | 24 | 8.8825 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8654 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.8717 | 11.3317 | 60.0092 | 22.4318 | 8.8699 | 11.3356 | 59.9853 | 14.1507
8.8852 | 11.27 | 59.9676 | 24 | 8.8908 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8738 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.8801 | 11.3319 | 60.0092 | 22.4828 | 8.8782 | 11.3356 | 59.9853 | 14.2526
8.8935 | 11.2682 | 59.9644 | 24 | 8.8992 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8821 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.8884 | 11.3319 | 60.0092 | 22.5337 | 8.8865 | 11.3356 | 59.9853 | 14.3545
8.9018 | 11.2682 | 59.9644 | 24 | 8.9075 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8904 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.8967 | 11.3293 | 60.0092 | 22.5847 | 8.8948 | 11.3356 | 59.9853 | 14.4565
8.9102 | 11.2682 | 59.9644 | 24 | 8.9158 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.8987 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.905 | 11.3293 | 60.0092 | 22.6356 | 8.9031 | 11.3356 | 59.9853 | 14.5584
8.9185 | 11.2682 | 59.9644 | 24 | 8.9242 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9071 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9135 | 11.3293 | 60.0092 | 22.6866 | 8.9116 | 11.3356 | 59.9853 | 14.6604
8.9268 | 11.2682 | 59.9644 | 24 | 8.9326 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9154 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9218 | 11.3293 | 60.0092 | 22.7375 | 8.9199 | 11.3356 | 59.9853 | 14.7623
8.9352 | 11.2682 | 59.9644 | 24 | 8.9409 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9237 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9301 | 11.3293 | 60.0092 | 22.7885 | 8.9282 | 11.3356 | 59.9849 | 14.8643
8.9435 | 11.2696 | 59.9644 | 24 | 8.9492 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.932 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9384 | 11.3293 | 60.0092 | 22.8394 | 8.9365 | 11.3356 | 59.9849 | 14.9662
8.9519 | 11.2696 | 59.9644 | 24 | 8.9575 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9404 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9468 | 11.3291 | 60.0092 | 22.8904 | 8.9448 | 11.3356 | 59.9849 | 15.0681
8.9602 | 11.2696 | 59.9644 | 24 | 8.9659 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9487 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9551 | 11.3291 | 60.0092 | 22.9413 | 8.9531 | 11.3356 | 59.9849 | 15.1701
8.9685 | 11.2696 | 59.9644 | 24 | 8.9742 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.957 | 11.4128 | 59.9958 | 24 | 8.9634 | 11.3291 | 60.0092 | 22.9923 | 8.9614 | 11.3356 | 59.9849 | 15.272
8.9769 | 11.2828 | 59.9644 | 24 | 8.9825 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9655 | 11.4123 | 59.9958 | 24 | 8.9717 | 11.3291 | 60.0092 | 23.0432 | 8.97 | 11.3356 | 59.9849 | 15.374
8.9852 | 11.2828 | 59.9644 | 24 | 8.9909 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9738 | 11.4123 | 59.9958 | 24 | 8.9801 | 11.3291 | 60.0092 | 23.0942 | 8.9783 | 11.3357 | 59.9849 | 15.4759
8.9936 | 11.2847 | 59.9644 | 24 | 8.9993 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9821 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 8.9884 | 11.3291 | 60.0092 | 23.1451 | 8.9866 | 11.3357 | 59.9849 | 15.5778
9.0019 | 11.2847 | 59.9644 | 24 | 9.0076 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9904 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 8.9967 | 11.3291 | 60.0092 | 23.1961 | 8.9949 | 11.3354 | 59.9849 | 15.6798
9.0102 | 11.2847 | 59.9644 | 24 | 9.0159 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 8.9988 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.005 | 11.3291 | 60.0092 | 23.247 | 9.0032 | 11.3354 | 59.9849 | 15.7817
9.0186 | 11.2847 | 59.9644 | 24 | 9.0243 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0071 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0134 | 11.3291 | 60.0095 | 23.298 | 9.0115 | 11.3359 | 59.9849 | 15.8837
9.0269 | 11.285 | 59.9644 | 24 | 9.0326 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0154 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0217 | 11.3291 | 60.0095 | 23.3489 | 9.0198 | 11.3359 | 59.9849 | 15.9856
9.0352 | 11.285 | 59.9644 | 24 | 9.041 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0237 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.03 | 11.4282 | 60.0095 | 23.3999 | 9.0283 | 11.3359 | 59.9849 | 16.0876
9.0436 | 11.2866 | 59.9644 | 24 | 9.0493 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0321 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0383 | 11.4282 | 60.0095 | 23.4508 | 9.0366 | 11.3359 | 59.9849 | 16.1895
9.0519 | 11.2866 | 59.9644 | 24 | 9.0576 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0404 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0468 | 11.4282 | 60.0095 | 23.5018 | 9.0449 | 11.3359 | 59.9849 | 16.2914
9.0603 | 11.2869 | 59.9644 | 24 | 9.066 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0487 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0551 | 11.4282 | 60.0095 | 23.5527 | 9.0532 | 11.3359 | 59.9849 | 16.3934
9.0686 | 11.2869 | 59.9644 | 24 | 9.0743 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0571 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0634 | 11.4284 | 60.0095 | 23.6037 | 9.0615 | 11.3359 | 59.9849 | 16.4953
9.0769 | 11.2873 | 59.9644 | 24 | 9.0826 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0654 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0718 | 11.4284 | 60.0095 | 23.6546 | 9.0698 | 11.3359 | 59.9849 | 16.5973
9.0853 | 11.2873 | 59.9644 | 24 | 9.091 | 11.2662 | 59.9544 | 11.77 | 9.0737 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0801 | 11.4292 | 60.0095 | 23.7056 | 9.0781 | 11.3359 | 59.9849 | 16.6992
9.0936 | 11.2855 | 59.9605 | 24 | 9.0993 | 11.2625 | 59.9544 | 11.77 | 9.082 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0884 | 11.4292 | 60.0095 | 23.7565 | 9.0867 | 11.3359 | 59.9849 | 16.8012
9.102 | 11.2855 | 59.9605 | 24 | 9.1077 | 11.2625 | 59.9544 | 11.77 | 9.0905 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.0967 | 11.4292 | 60.0095 | 23.8075 | 9.095 | 11.3359 | 59.9849 | 16.9031
9.1103 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.116 | 11.261 | 59.9544 | 11.77 | 9.0988 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1051 | 11.4292 | 60.0095 | 23.8584 | 9.1033 | 11.3359 | 59.9849 | 17.005
9.1186 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.1243 | 11.261 | 59.9544 | 11.77 | 9.1071 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1134 | 11.4292 | 60.0095 | 23.9094 | 9.1116 | 11.3359 | 59.9849 | 17.107
9.127 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.1327 | 11.261 | 59.9544 | 11.77 | 9.1154 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1217 | 11.4292 | 60.0095 | 23.9603 | 9.1199 | 11.3359 | 59.9849 | 17.2089
9.1353 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.141 | 11.261 | 59.9544 | 11.77 | 9.1238 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.13 | 11.4292 | 60.0095 | 24 | 9.1282 | 11.3359 | 59.9841 | 17.3109
9.1436 | 11.2861 | 59.9605 | 24 | 9.1494 | 11.261 | 59.9544 | 11.77 | 9.1321 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1384 | 11.4292 | 60.0095 | 24 | 9.1365 | 11.3359 | 59.9841 | 17.4128
9.152 | 11.2861 | 59.9605 | 24 | 9.1577 | 11.261 | 59.9544 | 11.77 | 9.1404 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1467 | 11.429 | 60.0095 | 24 | 9.145 | 11.3359 | 59.9841 | 17.5147
9.1603 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.166 | 11.26 | 59.9544 | 11.77 | 9.1488 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.155 | 11.429 | 60.0095 | 24 | 9.1533 | 11.3359 | 59.9841 | 17.6167
9.1687 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.1744 | 11.26 | 59.9544 | 11.77 | 9.1571 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1633 | 11.429 | 60.0095 | 24 | 9.1616 | 11.3359 | 59.9841 | 17.7186
9.177 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.1827 | 11.26 | 59.9544 | 11.77 | 9.1654 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1718 | 11.429 | 60.0095 | 24 | 9.1699 | 11.3359 | 59.9841 | 17.8206
9.1853 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.191 | 11.26 | 59.9544 | 11.77 | 9.1737 | 11.4123 | 59.9954 | 24 | 9.1801 | 11.429 | 60.0095 | 24 | 9.1782 | 11.3359 | 59.9841 | 17.9225
9.1937 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.1994 | 11.26 | 59.9544 | 11.77 | 9.1821 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.1884 | 11.429 | 60.0095 | 24 | 9.1865 | 11.3359 | 59.9841 | 18.0245
9.202 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.2078 | 11.26 | 59.9544 | 11.77 | 9.1904 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.1967 | 11.4293 | 60.0095 | 24 | 9.1948 | 11.3359 | 59.9841 | 18.1264
9.2104 | 11.288 | 59.9605 | 24 | 9.2161 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.1987 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2051 | 11.4293 | 60.0095 | 24 | 9.2034 | 11.3359 | 59.9841 | 18.2284
9.2187 | 11.288 | 59.9605 | 24 | 9.2244 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.207 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2134 | 11.4293 | 60.0107 | 24 | 9.2117 | 11.3359 | 59.9841 | 18.3303
9.227 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.2327 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2155 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2217 | 11.4293 | 60.0107 | 24 | 9.22 | 11.3359 | 59.9841 | 18.4322
9.2354 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.2411 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2238 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.23 | 11.4293 | 60.0107 | 24 | 9.2283 | 11.3359 | 59.9841 | 18.5342
9.2437 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.2495 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2321 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2384 | 11.4293 | 60.0107 | 24 | 9.2366 | 11.3359 | 59.9841 | 18.6361
9.2521 | 11.2858 | 59.9605 | 24 | 9.2578 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2405 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2467 | 11.4301 | 60.0107 | 24 | 9.2449 | 11.3329 | 59.9841 | 18.7381
9.2604 | 11.2864 | 59.9605 | 24 | 9.2661 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2488 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.255 | 11.4301 | 60.0107 | 24 | 9.2532 | 11.3329 | 59.9841 | 18.84
9.2687 | 11.2864 | 59.9605 | 24 | 9.2745 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2571 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2633 | 11.4301 | 60.0107 | 24 | 9.2617 | 11.3706 | 59.9841 | 18.942
9.2771 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.2828 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2654 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2717 | 11.4301 | 60.0107 | 24 | 9.27 | 11.3706 | 59.9841 | 19.0439
9.2854 | 11.2877 | 59.9605 | 24 | 9.2911 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2738 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.28 | 11.482 | 60.0107 | 24 | 9.2783 | 11.3706 | 59.9841 | 19.1459
9.2937 | 11.2877 | 59.9573 | 24 | 9.2995 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2821 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2883 | 11.482 | 60.0107 | 24 | 9.2866 | 11.3706 | 59.9841 | 19.2478
9.3021 | 11.2877 | 59.9573 | 24 | 9.3078 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2904 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.2966 | 11.482 | 60.0107 | 24 | 9.2949 | 11.3706 | 59.9841 | 19.3497
9.3104 | 11.2883 | 59.9573 | 24 | 9.3162 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.2987 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3051 | 11.482 | 60.0107 | 24 | 9.3032 | 11.3706 | 59.9841 | 19.4517
9.3188 | 11.2883 | 59.9573 | 24 | 9.3245 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.3071 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3134 | 11.487 | 60.0107 | 24 | 9.3115 | 11.3706 | 59.9841 | 19.5536
9.3271 | 11.2883 | 59.9573 | 24 | 9.3328 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.3154 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3217 | 11.487 | 60.0107 | 24 | 9.3201 | 11.3706 | 59.9841 | 19.6556
9.3354 | 11.2883 | 59.9573 | 24 | 9.3412 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.3237 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.33 | 11.487 | 60.0107 | 24 | 9.3284 | 11.3706 | 59.9837 | 19.7575
9.3438 | 11.2865 | 59.9573 | 24 | 9.3495 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.3322 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3384 | 11.487 | 60.0107 | 24 | 9.3367 | 11.3706 | 59.9837 | 19.8594
9.3521 | 11.2865 | 59.9573 | 24 | 9.3578 | 11.26 | 59.9552 | 11.77 | 9.3405 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3467 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.345 | 11.3706 | 59.9837 | 19.9614
9.3605 | 11.2865 | 59.9573 | 24 | 9.3662 | 11.2637 | 59.9552 | 11.77 | 9.3488 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.355 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.3533 | 11.3706 | 59.9837 | 20.0633
9.3688 | 11.2865 | 59.9573 | 24 | 9.3745 | 11.2637 | 59.9552 | 11.77 | 9.3571 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3633 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.3616 | 11.3706 | 59.9837 | 20.1653
9.3771 | 11.2838 | 59.9573 | 24 | 9.3829 | 11.2637 | 59.9552 | 11.77 | 9.3655 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3717 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.3699 | 11.3706 | 59.9837 | 20.2672
9.3855 | 11.2838 | 59.9573 | 24 | 9.3912 | 11.2637 | 59.9552 | 11.77 | 9.3738 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.38 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.3784 | 11.3706 | 59.9837 | 20.3692
9.3938 | 11.2838 | 59.9573 | 24 | 9.3995 | 11.267 | 59.9552 | 11.77 | 9.3821 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3883 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.3867 | 11.3706 | 59.9837 | 20.4711
9.4022 | 11.2838 | 59.9573 | 24 | 9.4079 | 11.267 | 59.9552 | 11.77 | 9.3904 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.3966 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.395 | 11.3706 | 59.9837 | 20.5731
9.4105 | 11.2838 | 59.9573 | 24 | 9.4162 | 11.267 | 59.9556 | 11.77 | 9.3988 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.405 | 11.4874 | 60.0107 | 24 | 9.4033 | 11.3706 | 59.9837 | 20.675
9.4188 | 11.2838 | 59.9573 | 24 | 9.4246 | 11.267 | 59.9556 | 11.77 | 9.4071 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4133 | 11.4841 | 60.0119 | 24 | 9.4116 | 11.3706 | 59.9837 | 20.777
9.4272 | 11.2851 | 59.9573 | 24 | 9.4329 | 11.2665 | 59.9556 | 11.77 | 9.4154 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4216 | 11.4841 | 60.0119 | 24 | 9.4199 | 11.3706 | 59.9837 | 20.8789
9.4355 | 11.2851 | 59.9573 | 24 | 9.4412 | 11.2665 | 59.9556 | 11.77 | 9.4238 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4299 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4282 | 11.3706 | 59.9837 | 20.9808
9.4438 | 11.2857 | 59.9573 | 24 | 9.4496 | 11.2665 | 59.9556 | 11.77 | 9.4321 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4384 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4368 | 11.3706 | 59.9837 | 21.0828
9.4522 | 11.2857 | 59.9573 | 24 | 9.4579 | 11.2665 | 59.9556 | 11.77 | 9.4404 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4467 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4451 | 11.3752 | 59.9837 | 21.1847
9.4605 | 11.2857 | 59.9573 | 24 | 9.4662 | 11.265 | 59.9556 | 11.77 | 9.4487 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.455 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4534 | 11.3752 | 59.9837 | 21.2867
9.4689 | 11.2857 | 59.9573 | 24 | 9.4746 | 11.265 | 59.9556 | 11.77 | 9.4572 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4633 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4617 | 11.3752 | 59.9837 | 21.3886
9.4772 | 11.2857 | 59.9573 | 24 | 9.4829 | 11.265 | 59.9556 | 11.77 | 9.4655 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4717 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.47 | 11.3752 | 59.9837 | 21.4906
9.4855 | 11.2857 | 59.9573 | 24 | 9.4913 | 11.265 | 59.9556 | 11.77 | 9.4738 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.48 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4783 | 11.379 | 59.9837 | 21.5925
9.4939 | 11.287 | 59.9546 | 24 | 9.4996 | 11.2645 | 59.9556 | 11.77 | 9.4821 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4883 | 11.485 | 60.0119 | 24 | 9.4866 | 11.379 | 59.9837 | 21.6944
9.5022 | 11.287 | 59.9546 | 24 | 9.5079 | 11.2645 | 59.9556 | 11.77 | 9.4905 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.4967 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.4951 | 11.3791 | 59.9837 | 21.7964
9.5106 | 11.287 | 59.9546 | 24 | 9.5163 | 11.2674 | 59.9556 | 11.77 | 9.4988 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.505 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5034 | 11.3791 | 59.9837 | 21.8983
9.5189 | 11.287 | 59.9546 | 24 | 9.5247 | 11.2674 | 59.9556 | 11.77 | 9.5071 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5133 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5117 | 11.3791 | 59.9837 | 22.0003
9.5273 | 11.2872 | 59.9546 | 24 | 9.533 | 11.2674 | 59.9556 | 11.77 | 9.5155 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5216 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.52 | 11.3791 | 59.9837 | 22.1022
9.5356 | 11.2872 | 59.9546 | 24 | 9.5413 | 11.2674 | 59.9556 | 11.77 | 9.5238 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.53 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5283 | 11.3791 | 59.9834 | 22.2042
9.5439 | 11.2872 | 59.9546 | 24 | 9.5497 | 11.2674 | 59.9556 | 11.77 | 9.5321 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5383 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5366 | 11.3791 | 59.9834 | 22.3061
9.5523 | 11.2872 | 59.9546 | 24 | 9.558 | 11.2674 | 59.9556 | 11.77 | 9.5404 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5466 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5449 | 11.3791 | 59.9834 | 22.4081
9.5606 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.5663 | 11.2659 | 59.9556 | 11.77 | 9.5488 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5549 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5535 | 11.3791 | 59.9834 | 22.51
9.5689 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.5746 | 11.2659 | 59.9556 | 11.77 | 9.5571 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5634 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5618 | 11.3791 | 59.9834 | 22.612
9.5773 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.583 | 11.2925 | 59.9556 | 11.77 | 9.5654 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.5717 | 11.4854 | 60.0119 | 24 | 9.5701 | 11.3791 | 59.9834 | 22.7139
9.5856 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.5914 | 11.2925 | 59.9556 | 11.77 | 9.5737 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.58 | 11.4862 | 60.0118 | 24 | 9.5784 | 11.3791 | 59.9834 | 22.8158
9.594 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.5997 | 11.2925 | 59.9556 | 11.77 | 9.5822 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.5883 | 11.4862 | 60.0118 | 24 | 9.5867 | 11.3791 | 59.9834 | 22.9178
9.6023 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.608 | 11.2925 | 59.9556 | 11.77 | 9.5905 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.5967 | 11.4862 | 60.0118 | 24 | 9.595 | 11.3791 | 59.9834 | 23.0197
9.6106 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.6164 | 11.2925 | 59.9572 | 11.77 | 9.5988 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.605 | 11.4862 | 60.0118 | 24 | 9.6033 | 11.3791 | 59.9834 | 23.1217
9.619 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.6247 | 11.2925 | 59.9572 | 11.77 | 9.6072 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6133 | 11.4862 | 60.0126 | 24 | 9.6118 | 11.3788 | 59.9834 | 23.2236
9.6273 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.6331 | 11.2925 | 59.9572 | 11.77 | 9.6155 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6216 | 11.4862 | 60.0126 | 24 | 9.6201 | 11.3788 | 59.9834 | 23.3256
9.6357 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.6414 | 11.2925 | 59.9572 | 11.77 | 9.6238 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.63 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6284 | 11.3788 | 59.9834 | 23.4275
9.644 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.6497 | 11.2921 | 59.9572 | 11.77 | 9.6321 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6383 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6367 | 11.3788 | 59.9834 | 23.5295
9.6523 | 11.2876 | 59.9546 | 24 | 9.6581 | 11.2921 | 59.9572 | 11.77 | 9.6405 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6466 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.645 | 11.3788 | 59.9834 | 23.6314
9.6607 | 11.2861 | 59.9546 | 24 | 9.6664 | 11.2938 | 59.9572 | 11.77 | 9.6488 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6549 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6533 | 11.3788 | 59.9834 | 23.7333
9.669 | 11.2861 | 59.9546 | 24 | 9.6747 | 11.2938 | 59.9572 | 11.77 | 9.6571 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6633 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6616 | 11.3788 | 59.9834 | 23.8353
9.6774 | 11.2861 | 59.9546 | 24 | 9.6831 | 11.2933 | 59.9572 | 11.77 | 9.6654 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6716 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6702 | 11.3788 | 59.9834 | 23.9372
9.6857 | 11.2861 | 59.9546 | 24 | 9.6914 | 11.2933 | 59.9572 | 11.77 | 9.6738 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6799 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6785 | 11.3788 | 59.9834 | 24
9.694 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.6998 | 11.2933 | 59.9572 | 11.77 | 9.6821 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6882 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6868 | 11.3788 | 59.9834 | 24
9.7024 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7081 | 11.2933 | 59.9572 | 11.77 | 9.6904 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.6967 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.6951 | 11.3833 | 59.9834 | 24
9.7107 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7164 | 11.2933 | 59.9572 | 11.77 | 9.6989 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.705 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.7034 | 11.3833 | 59.9834 | 24
9.7191 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7248 | 11.2933 | 59.9572 | 11.77 | 9.7072 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7133 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.7117 | 11.3833 | 59.9834 | 24
9.7274 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7331 | 11.2929 | 59.9572 | 11.77 | 9.7155 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7216 | 11.4866 | 60.0126 | 24 | 9.72 | 11.3833 | 59.9834 | 24
9.7357 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7415 | 11.2929 | 59.9572 | 11.77 | 9.7238 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.73 | 11.4908 | 60.0126 | 24 | 9.7285 | 11.3833 | 59.9826 | 24
9.7441 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7498 | 11.2911 | 59.9572 | 11.77 | 9.7322 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7383 | 11.4908 | 60.0126 | 24 | 9.7368 | 11.3833 | 59.9826 | 24
9.7524 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7581 | 11.2911 | 59.9572 | 11.77 | 9.7405 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7466 | 11.4912 | 60.0126 | 24 | 9.7451 | 11.3833 | 59.9826 | 24
9.7608 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7665 | 11.2911 | 59.9572 | 11.77 | 9.7488 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7549 | 11.4912 | 60.0126 | 24 | 9.7534 | 11.3833 | 59.9826 | 24
9.7691 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7748 | 11.2911 | 59.9572 | 11.77 | 9.7571 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7633 | 11.4911 | 60.0126 | 24 | 9.7617 | 11.3833 | 59.9826 | 24
9.7774 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7831 | 11.2911 | 59.9572 | 11.77 | 9.7655 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7716 | 11.4911 | 60.0126 | 24 | 9.77 | 11.3833 | 59.9826 | 24
9.7858 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7915 | 11.2911 | 59.9572 | 11.77 | 9.7738 | 11.4123 | 59.995 | 24 | 9.7799 | 11.4911 | 60.0126 | 24 | 9.7783 | 11.383 | 59.9826 | 24
9.7941 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.7999 | 11.2907 | 59.9572 | 11.77 | 9.7821 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.7882 | 11.4911 | 60.0126 | 24 | 9.7869 | 11.383 | 59.9826 | 24
9.8025 | 11.2865 | 59.9534 | 24 | 9.8082 | 11.2907 | 59.9572 | 11.77 | 9.7905 | 11.4123 | 59.9946 | 24 | 9.7966 | 11.4911 | 60.0126 | 24 | 9.7952 | 11.383 | 59.9826 | 24
9.8108 | 11.283 | 59.9534 | 24 | 9.8165 | 11.2889 | 59.9595 | 11.77 | 9.7988 | 11.4155 | 59.9946 | 24 | 9.8049 | 11.4911 | 60.0126 | 24 | 9.8035 | 11.383 | 59.9826 | 24
9.8191 | 11.283 | 59.9534 | 24 | 9.8248 | 11.2889 | 59.9595 | 11.77 | 9.8071 | 11.4155 | 59.9946 | 24 | 9.8132 | 11.4911 | 60.0142 | 24 | 9.8118 | 11.383 | 59.9826 | 24
9.8275 | 11.2872 | 59.9534 | 24 | 9.8332 | 11.2889 | 59.9595 | 11.77 | 9.8154 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8215 | 11.4911 | 60.0142 | 24 | 9.8201 | 11.383 | 59.9826 | 24
9.8358 | 11.2872 | 59.9534 | 24 | 9.8416 | 11.2889 | 59.9595 | 11.77 | 9.8239 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.83 | 11.49 | 60.0142 | 24 | 9.8284 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8442 | 11.2872 | 59.9534 | 24 | 9.8499 | 11.2889 | 59.9595 | 11.77 | 9.8322 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8383 | 11.49 | 60.0142 | 24 | 9.8367 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8525 | 11.2872 | 59.9534 | 24 | 9.8582 | 11.2889 | 59.9595 | 11.77 | 9.8405 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8466 | 11.49 | 60.0142 | 24 | 9.8452 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8608 | 11.2891 | 59.9534 | 24 | 9.8666 | 11.2885 | 59.9595 | 11.77 | 9.8488 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8549 | 11.49 | 60.0142 | 24 | 9.8535 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8692 | 11.2891 | 59.9534 | 24 | 9.8749 | 11.2885 | 59.9595 | 11.77 | 9.8572 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8633 | 11.4904 | 60.0142 | 24 | 9.8618 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8775 | 11.2891 | 59.9534 | 24 | 9.8832 | 11.2885 | 59.9595 | 11.77 | 9.8655 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8716 | 11.4904 | 60.0142 | 24 | 9.8701 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8859 | 11.2891 | 59.9534 | 24 | 9.8915 | 11.2885 | 59.9595 | 11.77 | 9.8738 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8799 | 11.4904 | 60.0142 | 24 | 9.8784 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.8942 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.8999 | 11.2867 | 59.9595 | 11.77 | 9.8822 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8882 | 11.4904 | 60.0142 | 24 | 9.8867 | 11.3837 | 59.9826 | 24
9.9025 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9083 | 11.2867 | 59.9595 | 11.77 | 9.8905 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.8966 | 11.4904 | 60.0142 | 24 | 9.895 | 11.3834 | 59.9826 | 24
9.9109 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9166 | 11.2867 | 59.9595 | 11.77 | 9.8988 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.9049 | 11.4904 | 60.0142 | 24 | 9.9036 | 11.3834 | 59.9826 | 24
9.9192 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9249 | 11.2867 | 59.9595 | 11.77 | 9.9071 | 11.4141 | 59.9946 | 24 | 9.9132 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9119 | 11.3835 | 59.9826 | 24
9.9276 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9333 | 11.29 | 59.9595 | 11.77 | 9.9155 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9215 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9202 | 11.3835 | 59.9826 | 24
9.9359 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9416 | 11.29 | 59.9595 | 11.77 | 9.9238 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9299 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9285 | 11.3835 | 59.981 | 24
9.9442 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.95 | 11.29 | 59.9595 | 11.77 | 9.9321 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9382 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9368 | 11.3835 | 59.981 | 24
9.9526 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9583 | 11.29 | 59.9595 | 11.77 | 9.9404 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9465 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9451 | 11.3823 | 59.981 | 24
9.9609 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.9666 | 11.2849 | 59.9595 | 11.77 | 9.9489 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9548 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9534 | 11.3823 | 59.981 | 24
9.9693 | 11.2891 | 59.9522 | 24 | 9.975 | 11.2849 | 59.9595 | 11.77 | 9.9572 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9633 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9619 | 11.3823 | 59.981 | 24
9.9776 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 9.9833 | 11.2849 | 59.9595 | 11.77 | 9.9655 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9716 | 11.4913 | 60.0142 | 24 | 9.9702 | 11.3823 | 59.981 | 24
9.9859 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 9.9916 | 11.2849 | 59.9595 | 11.77 | 9.9739 | 11.414 | 59.9946 | 24 | 9.9799 | 11.4883 | 60.0142 | 24 | 9.9785 | 11.3823 | 59.981 | 24
9.9943 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10 | 11.325 | 59.9595 | 11.77 | 9.9822 | 11.414 | 59.9943 | 24 | 9.9882 | 11.4883 | 60.0142 | 24 | 9.9868 | 11.3823 | 59.981 | 24
10.0026 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0083 | 11.325 | 59.9595 | 11.77 | 9.9905 | 11.414 | 59.9943 | 24 | 9.9966 | 11.4883 | 60.0142 | 24 | 9.9951 | 11.3823 | 59.981 | 24
10.011 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0167 | 11.325 | 59.9619 | 11.77 | 9.9988 | 11.414 | 59.9943 | 24 | 10.0049 | 11.4883 | 60.0142 | 24 | 10.0034 | 11.3823 | 59.981 | 24
10.0193 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.025 | 11.325 | 59.9619 | 11.77 | 10.0072 | 11.414 | 59.9943 | 24 | 10.0132 | 11.4841 | 60.0154 | 24 | 10.0117 | 11.3823 | 59.981 | 24
10.0276 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0333 | 11.325 | 59.9619 | 11.77 | 10.0155 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0215 | 11.4841 | 60.0154 | 24 | 10.0203 | 11.3823 | 59.981 | 24
10.036 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0417 | 11.325 | 59.9619 | 11.77 | 10.0238 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0299 | 11.4841 | 60.0154 | 24 | 10.0286 | 11.3829 | 59.981 | 24
10.0443 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.05 | 11.3267 | 59.9619 | 11.77 | 10.0321 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0382 | 11.4841 | 60.0154 | 24 | 10.0369 | 11.3829 | 59.981 | 24
10.0527 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0583 | 11.3267 | 59.9619 | 11.77 | 10.0405 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0465 | 11.4841 | 60.0154 | 24 | 10.0452 | 11.3789 | 59.981 | 24
10.061 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0667 | 11.3293 | 59.9619 | 11.77 | 10.0488 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0548 | 11.4841 | 60.0154 | 24 | 10.0535 | 11.3789 | 59.981 | 24
10.0693 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.075 | 11.3293 | 59.9619 | 11.77 | 10.0571 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0632 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.0618 | 11.3789 | 59.981 | 24
10.0777 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0834 | 11.3293 | 59.9619 | 11.77 | 10.0656 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0715 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.0701 | 11.3789 | 59.981 | 24
10.086 | 11.2933 | 59.9522 | 24 | 10.0917 | 11.3293 | 59.9619 | 11.77 | 10.0739 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0798 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.0786 | 11.3789 | 59.981 | 24
10.0944 | 11.2933 | 59.9518 | 24 | 10.1 | 11.3293 | 59.9619 | 11.77 | 10.0822 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0881 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.0869 | 11.3789 | 59.981 | 24
10.1027 | 11.2933 | 59.9518 | 24 | 10.1084 | 11.3293 | 59.9619 | 11.77 | 10.0905 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.0966 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.0952 | 11.405 | 59.981 | 24
10.111 | 11.2933 | 59.9518 | 24 | 10.1167 | 11.3256 | 59.9619 | 11.77 | 10.0989 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1049 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.1035 | 11.405 | 59.981 | 24
10.1194 | 11.2933 | 59.9518 | 24 | 10.1251 | 11.3256 | 59.9619 | 11.77 | 10.1072 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1132 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.1118 | 11.405 | 59.981 | 24
10.1277 | 11.2933 | 59.9518 | 24 | 10.1334 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1155 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1215 | 11.4845 | 60.0154 | 24 | 10.1201 | 11.405 | 59.981 | 24
10.1361 | 11.2933 | 59.9518 | 24 | 10.1417 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1238 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1299 | 11.4853 | 60.0154 | 24 | 10.1284 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1444 | 11.2933 | 59.9519 | 24 | 10.1501 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1322 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1382 | 11.4853 | 60.0154 | 24 | 10.137 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1527 | 11.2933 | 59.9519 | 24 | 10.1584 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1405 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1465 | 11.4853 | 60.0154 | 24 | 10.1453 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1611 | 11.2933 | 59.9519 | 24 | 10.1667 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1488 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1548 | 11.4853 | 60.0154 | 24 | 10.1536 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1694 | 11.2933 | 59.9519 | 24 | 10.1751 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1572 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1632 | 11.4857 | 60.0154 | 24 | 10.1619 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1777 | 11.2933 | 59.9519 | 24 | 10.1834 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1655 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1715 | 11.4857 | 60.0154 | 24 | 10.1702 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1861 | 11.2933 | 59.9519 | 24 | 10.1918 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1738 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1798 | 11.4858 | 60.0154 | 24 | 10.1785 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.1944 | 11.289 | 59.9519 | 24 | 10.2001 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1821 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1881 | 11.4858 | 60.0154 | 24 | 10.1868 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.2028 | 11.289 | 59.9519 | 24 | 10.2084 | 11.3221 | 59.9619 | 11.77 | 10.1906 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.1965 | 11.4858 | 60.0154 | 24 | 10.1953 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.2111 | 11.2886 | 59.9519 | 24 | 10.2168 | 11.3215 | 59.9639 | 11.77 | 10.1989 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2048 | 11.4858 | 60.0154 | 24 | 10.2036 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.2195 | 11.2886 | 59.9519 | 24 | 10.2251 | 11.3215 | 59.9639 | 11.77 | 10.2072 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2131 | 11.4858 | 60.0173 | 24 | 10.2119 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.2278 | 11.2886 | 59.9519 | 24 | 10.2335 | 11.3215 | 59.9639 | 11.77 | 10.2155 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2214 | 11.4858 | 60.0173 | 24 | 10.2202 | 11.4057 | 59.9799 | 24
10.2361 | 11.2886 | 59.9519 | 24 | 10.2418 | 11.3215 | 59.9639 | 11.77 | 10.2239 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2299 | 11.4858 | 60.0173 | 24 | 10.2285 | 11.4044 | 59.9799 | 24
10.2445 | 11.2886 | 59.9519 | 24 | 10.2501 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2322 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2382 | 11.4858 | 60.0173 | 24 | 10.2368 | 11.4044 | 59.9799 | 24
10.2528 | 11.2886 | 59.9519 | 24 | 10.2585 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2405 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2465 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.2454 | 11.4045 | 59.9799 | 24
10.2612 | 11.2882 | 59.9519 | 24 | 10.2668 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2489 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2548 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.2537 | 11.4045 | 59.9799 | 24
10.2695 | 11.2882 | 59.9519 | 24 | 10.2751 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2572 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2632 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.262 | 11.4045 | 59.9799 | 24
10.2778 | 11.2882 | 59.9519 | 24 | 10.2835 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2655 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2715 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.2703 | 11.4045 | 59.9799 | 24
10.2862 | 11.2882 | 59.9519 | 24 | 10.2918 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2738 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2798 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.2786 | 11.4045 | 59.9799 | 24
10.2945 | 11.2882 | 59.9527 | 24 | 10.3002 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2822 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2881 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.2869 | 11.4045 | 59.9799 | 24
10.3029 | 11.2882 | 59.9527 | 24 | 10.3085 | 11.3232 | 59.9639 | 11.77 | 10.2905 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.2965 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.2952 | 11.4033 | 59.9799 | 24
10.3112 | 11.2882 | 59.9527 | 24 | 10.3168 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.2988 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3048 | 11.4866 | 60.0173 | 24 | 10.3037 | 11.4033 | 59.9799 | 24
10.3195 | 11.2882 | 59.9527 | 24 | 10.3252 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3071 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3131 | 11.4832 | 60.0173 | 24 | 10.312 | 11.4036 | 59.9799 | 24
10.3279 | 11.2882 | 59.9527 | 24 | 10.3335 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3156 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3214 | 11.4832 | 60.0173 | 24 | 10.3203 | 11.4036 | 59.9799 | 24
10.3362 | 11.2882 | 59.9527 | 24 | 10.3419 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3239 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3298 | 11.4833 | 60.0173 | 24 | 10.3286 | 11.4036 | 59.9779 | 24
10.3446 | 11.2921 | 59.9527 | 24 | 10.3502 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3322 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3381 | 11.4833 | 60.0173 | 24 | 10.3369 | 11.4036 | 59.9779 | 24
10.3529 | 11.2921 | 59.9527 | 24 | 10.3585 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3406 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3464 | 11.4833 | 60.0173 | 24 | 10.3452 | 11.4068 | 59.9779 | 24
10.3612 | 11.2921 | 59.9527 | 24 | 10.3669 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3489 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3547 | 11.4833 | 60.0173 | 24 | 10.3535 | 11.4068 | 59.9779 | 24
10.3696 | 11.2921 | 59.9527 | 24 | 10.3752 | 11.3226 | 59.9639 | 11.77 | 10.3572 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3632 | 11.4833 | 60.0173 | 24 | 10.3621 | 11.4068 | 59.9779 | 24
10.3779 | 11.2921 | 59.9527 | 24 | 10.3835 | 11.3213 | 59.9639 | 11.77 | 10.3655 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3715 | 11.4833 | 60.0173 | 24 | 10.3704 | 11.4068 | 59.9779 | 24
10.3863 | 11.2921 | 59.9527 | 24 | 10.3919 | 11.3213 | 59.9639 | 11.77 | 10.3739 | 11.4122 | 59.9943 | 24 | 10.3798 | 11.4821 | 60.0173 | 24 | 10.3787 | 11.4074 | 59.9779 | 24
10.3946 | 11.2954 | 59.9527 | 24 | 10.4002 | 11.3213 | 59.9639 | 11.77 | 10.3822 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.3881 | 11.4821 | 60.0173 | 24 | 10.387 | 11.4074 | 59.9779 | 24
10.4029 | 11.2954 | 59.9527 | 24 | 10.4086 | 11.3213 | 59.9639 | 11.77 | 10.3905 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.3965 | 11.4821 | 60.0173 | 24 | 10.3953 | 11.4074 | 59.9779 | 24
10.4113 | 11.2954 | 59.9527 | 24 | 10.4169 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.3988 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4048 | 11.4821 | 60.0173 | 24 | 10.4036 | 11.4074 | 59.9779 | 24
10.4196 | 11.2954 | 59.9527 | 24 | 10.4252 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4072 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4131 | 11.4821 | 60.0181 | 24 | 10.4119 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.4279 | 11.2984 | 59.9527 | 24 | 10.4336 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4155 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4214 | 11.4821 | 60.0181 | 24 | 10.4204 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.4363 | 11.2984 | 59.9527 | 24 | 10.4419 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4238 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4298 | 11.4821 | 60.0181 | 24 | 10.4287 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.4446 | 11.2984 | 59.9527 | 24 | 10.4503 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4323 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4381 | 11.4821 | 60.0181 | 24 | 10.437 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.453 | 11.2984 | 59.9527 | 24 | 10.4586 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4406 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4464 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4453 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.4613 | 11.2984 | 59.9527 | 24 | 10.4669 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4489 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4547 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4536 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.4697 | 11.2984 | 59.9527 | 24 | 10.4753 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4572 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.463 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4619 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.478 | 11.2971 | 59.9527 | 24 | 10.4836 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4656 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4714 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4702 | 11.4077 | 59.9779 | 24
10.4863 | 11.2971 | 59.9527 | 24 | 10.4919 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4739 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4797 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4788 | 11.4123 | 59.9779 | 24
10.4947 | 11.2971 | 59.9535 | 24 | 10.5003 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4822 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.488 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4871 | 11.4123 | 59.9779 | 24
10.503 | 11.2971 | 59.9535 | 24 | 10.5086 | 11.3265 | 59.9659 | 11.77 | 10.4905 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.4963 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.4954 | 11.4123 | 59.9779 | 24
10.5114 | 11.2967 | 59.9535 | 24 | 10.517 | 11.3264 | 59.9659 | 11.77 | 10.4989 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5048 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.5037 | 11.4123 | 59.9779 | 24
10.5197 | 11.2967 | 59.9535 | 24 | 10.5253 | 11.3264 | 59.9659 | 11.77 | 10.5072 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5131 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.512 | 11.4123 | 59.9779 | 24
10.528 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.5336 | 11.3273 | 59.9659 | 11.77 | 10.5155 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5214 | 11.4825 | 60.0181 | 24 | 10.5203 | 11.4123 | 59.9779 | 24
10.5364 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.542 | 11.3273 | 59.9659 | 11.77 | 10.5239 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5297 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5286 | 11.4123 | 59.9759 | 24
10.5447 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.5503 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5322 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5381 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5371 | 11.4123 | 59.9759 | 24
10.5531 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.5587 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5405 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5464 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5454 | 11.4123 | 59.9759 | 24
10.5614 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.567 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5488 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5547 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5537 | 11.4123 | 59.9759 | 24
10.5697 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.5753 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5573 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.563 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.562 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.5781 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.5837 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5656 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5714 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5703 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.5864 | 11.2963 | 59.9535 | 24 | 10.592 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5739 | 11.4122 | 59.9946 | 24 | 10.5797 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5786 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.5948 | 11.2984 | 59.9535 | 24 | 10.6003 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5822 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.588 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5869 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.6031 | 11.2984 | 59.9535 | 24 | 10.6086 | 11.3229 | 59.9659 | 11.77 | 10.5906 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.5963 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.5955 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.6114 | 11.298 | 59.9535 | 24 | 10.617 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.5989 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6047 | 11.4814 | 60.0181 | 24 | 10.6038 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.6198 | 11.298 | 59.9535 | 24 | 10.6254 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6072 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.613 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6121 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.6281 | 11.298 | 59.9535 | 24 | 10.6337 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6156 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6213 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6204 | 11.4062 | 59.9759 | 24
10.6364 | 11.298 | 59.9535 | 24 | 10.642 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6239 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6296 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6287 | 11.4064 | 59.9759 | 24
10.6448 | 11.298 | 59.9535 | 24 | 10.6504 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6322 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6381 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.637 | 11.4064 | 59.9759 | 24
10.6531 | 11.298 | 59.9535 | 24 | 10.6587 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6405 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6464 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6455 | 11.407 | 59.9759 | 24
10.6615 | 11.3019 | 59.9535 | 24 | 10.6671 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6489 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6547 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6538 | 11.407 | 59.9759 | 24
10.6698 | 11.3019 | 59.9535 | 24 | 10.6754 | 11.3229 | 59.9666 | 11.77 | 10.6572 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.663 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6621 | 11.407 | 59.9759 | 24
10.6781 | 11.3015 | 59.9535 | 24 | 10.6837 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.6655 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6714 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6704 | 11.407 | 59.9759 | 24
10.6865 | 11.3015 | 59.9535 | 24 | 10.6921 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.6738 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6797 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6787 | 11.3739 | 59.9759 | 24
10.6948 | 11.3011 | 59.9555 | 24 | 10.7004 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.6823 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.688 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.687 | 11.3739 | 59.9759 | 24
10.7032 | 11.3011 | 59.9555 | 24 | 10.7087 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.6906 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.6963 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.6953 | 11.3741 | 59.9759 | 24
10.7115 | 11.3011 | 59.9555 | 24 | 10.717 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.6989 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7047 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7039 | 11.3741 | 59.9759 | 24
10.7198 | 11.3011 | 59.9555 | 24 | 10.7254 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7073 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.713 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7122 | 11.3741 | 59.9759 | 24
10.7282 | 11.2969 | 59.9555 | 24 | 10.7338 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7156 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7213 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7205 | 11.3741 | 59.9759 | 24
10.7365 | 11.2969 | 59.9555 | 24 | 10.7421 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7239 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7296 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7288 | 11.375 | 59.974 | 24
10.7449 | 11.2964 | 59.9555 | 24 | 10.7504 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7322 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.738 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7371 | 11.375 | 59.974 | 24
10.7532 | 11.2964 | 59.9555 | 24 | 10.7587 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7406 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7463 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7454 | 11.375 | 59.974 | 24
10.7616 | 11.2964 | 59.9555 | 24 | 10.7671 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7489 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7546 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7537 | 11.375 | 59.974 | 24
10.7699 | 11.2964 | 59.9555 | 24 | 10.7755 | 11.3186 | 59.9666 | 11.77 | 10.7572 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7629 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7622 | 11.3749 | 59.974 | 24
10.7782 | 11.2946 | 59.9555 | 24 | 10.7838 | 11.3183 | 59.9666 | 11.77 | 10.7655 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7714 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7705 | 11.3749 | 59.974 | 24
10.7866 | 11.2946 | 59.9555 | 24 | 10.7921 | 11.3183 | 59.9666 | 11.77 | 10.7739 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7797 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7788 | 11.3752 | 59.974 | 24
10.7949 | 11.2946 | 59.9555 | 24 | 10.8005 | 11.3487 | 59.9666 | 11.77 | 10.7822 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.788 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7871 | 11.3752 | 59.974 | 24
10.8032 | 11.2946 | 59.9555 | 24 | 10.8088 | 11.3487 | 59.9666 | 11.77 | 10.7905 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.7963 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.7954 | 11.3752 | 59.974 | 24
10.8116 | 11.2933 | 59.9555 | 24 | 10.8171 | 11.3487 | 59.967 | 11.77 | 10.799 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8047 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8037 | 11.3752 | 59.974 | 24
10.8199 | 11.2933 | 59.9555 | 24 | 10.8254 | 11.3487 | 59.967 | 11.77 | 10.8073 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.813 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.812 | 11.3752 | 59.974 | 24
10.8283 | 11.2933 | 59.9555 | 24 | 10.8338 | 11.3487 | 59.967 | 11.77 | 10.8156 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8213 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8206 | 11.3752 | 59.974 | 24
10.8366 | 11.2933 | 59.9555 | 24 | 10.8422 | 11.3487 | 59.967 | 11.77 | 10.8239 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8296 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8289 | 11.3761 | 59.974 | 24
10.8449 | 11.2925 | 59.9555 | 24 | 10.8505 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8323 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.838 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8372 | 11.3761 | 59.974 | 24
10.8533 | 11.2925 | 59.9555 | 24 | 10.8588 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8406 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8463 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8455 | 11.3761 | 59.974 | 24
10.8616 | 11.2925 | 59.9555 | 24 | 10.8671 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8489 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8546 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8538 | 11.3761 | 59.974 | 24
10.87 | 11.2925 | 59.9555 | 24 | 10.8755 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8572 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8629 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8621 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.8783 | 11.2925 | 59.9555 | 24 | 10.8839 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8656 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8713 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8706 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.8866 | 11.2925 | 59.9555 | 24 | 10.8922 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8739 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8796 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8789 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.895 | 11.2964 | 59.9574 | 24 | 10.9005 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8822 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8879 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8872 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.9033 | 11.2964 | 59.9574 | 24 | 10.9088 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8906 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.8962 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.8955 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.9117 | 11.2964 | 59.9574 | 24 | 10.9172 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.8989 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.9045 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9038 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.92 | 11.2964 | 59.9574 | 24 | 10.9255 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.9072 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.913 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9121 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.9283 | 11.296 | 59.9574 | 24 | 10.9338 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.9155 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.9213 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9204 | 11.3763 | 59.974 | 24
10.9367 | 11.296 | 59.9574 | 24 | 10.9422 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.924 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.9296 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.929 | 11.3771 | 59.972 | 24
10.945 | 11.296 | 59.9574 | 24 | 10.9505 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.9323 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.9379 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9373 | 11.3771 | 59.972 | 24
10.9534 | 11.296 | 59.9574 | 24 | 10.9589 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.9406 | 11.4122 | 59.995 | 24 | 10.9463 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9456 | 11.3771 | 59.972 | 24
10.9617 | 11.2956 | 59.9574 | 24 | 10.9672 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.9489 | 11.4126 | 59.995 | 24 | 10.9546 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9539 | 11.3771 | 59.972 | 24
10.97 | 11.2956 | 59.9574 | 24 | 10.9755 | 11.3468 | 59.967 | 11.77 | 10.9573 | 11.4126 | 59.995 | 24 | 10.9629 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9622 | 11.3774 | 59.972 | 24
10.9784 | 11.2956 | 59.9574 | 24 | 10.9839 | 11.3458 | 59.967 | 11.77 | 10.9656 | 11.4125 | 59.995 | 24 | 10.9712 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9705 | 11.3774 | 59.972 | 24
10.9867 | 11.2956 | 59.9574 | 24 | 10.9922 | 11.3458 | 59.967 | 11.77 | 10.9739 | 11.4125 | 59.995 | 24 | 10.9796 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9788 | 11.3774 | 59.972 | 24
10.9951 | 11.2956 | 59.9574 | 24 | 11.0005 | 11.3439 | 59.967 | 11.77 | 10.9823 | 11.4125 | 59.9946 | 24 | 10.9879 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9873 | 11.3774 | 59.972 | 24
11.0034 | 11.2956 | 59.9574 | 24 | 11.0089 | 11.3439 | 59.967 | 11.77 | 10.9906 | 11.4125 | 59.9946 | 24 | 10.9962 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 10.9956 | 11.3774 | 59.972 | 24
11.0117 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0172 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 10.9989 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0045 | 11.4814 | 60.0193 | 24 | 11.0039 | 11.3774 | 59.972 | 24
11.0201 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0256 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0072 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0129 | 11.4814 | 60.0189 | 24 | 11.0122 | 11.3774 | 59.972 | 24
11.0284 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0339 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0156 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0212 | 11.4814 | 60.0189 | 24 | 11.0205 | 11.3774 | 59.972 | 24
11.0367 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0422 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0239 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0295 | 11.4814 | 60.0189 | 24 | 11.0288 | 11.3762 | 59.972 | 24
11.0451 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0506 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0322 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0378 | 11.4814 | 60.0189 | 24 | 11.0371 | 11.3762 | 59.972 | 24
11.0534 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0589 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0405 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0463 | 11.481 | 60.0189 | 24 | 11.0457 | 11.3765 | 59.972 | 24
11.0618 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0673 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.049 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0546 | 11.481 | 60.0189 | 24 | 11.054 | 11.3765 | 59.972 | 24
11.0701 | 11.2935 | 59.9574 | 24 | 11.0756 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0573 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0629 | 11.4801 | 60.0189 | 24 | 11.0623 | 11.3765 | 59.972 | 24
11.0784 | 11.2933 | 59.9574 | 24 | 11.0839 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.0656 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0712 | 11.4801 | 60.0189 | 24 | 11.0706 | 11.3765 | 59.972 | 24
11.0868 | 11.2933 | 59.9574 | 24 | 11.0923 | 11.3439 | 59.9678 | 11.77 | 11.074 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0796 | 11.4801 | 60.0189 | 24 | 11.0789 | 11.3765 | 59.972 | 24
11.0951 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1006 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.0823 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0879 | 11.4801 | 60.0189 | 24 | 11.0872 | 11.3765 | 59.972 | 24
11.1035 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1089 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.0906 | 11.4121 | 59.9946 | 24 | 11.0962 | 11.4801 | 60.0189 | 24 | 11.0957 | 11.3773 | 59.972 | 24
11.1118 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1173 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.0989 | 11.4125 | 59.9946 | 24 | 11.1045 | 11.4801 | 60.0189 | 24 | 11.104 | 11.3773 | 59.972 | 24
11.1201 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1256 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1073 | 11.4125 | 59.9946 | 24 | 11.1129 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1123 | 11.3773 | 59.972 | 24
11.1285 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.134 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1156 | 11.4124 | 59.9946 | 24 | 11.1212 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1206 | 11.3773 | 59.972 | 24
11.1368 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1423 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1239 | 11.4124 | 59.9946 | 24 | 11.1295 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1289 | 11.3773 | 59.9705 | 24
11.1452 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1506 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1322 | 11.4124 | 59.9946 | 24 | 11.1378 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1372 | 11.3773 | 59.9705 | 24
11.1535 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.159 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1406 | 11.4124 | 59.9946 | 24 | 11.1462 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1455 | 11.3349 | 59.9705 | 24
11.1618 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1673 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1489 | 11.4152 | 59.9946 | 24 | 11.1545 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1541 | 11.3349 | 59.9705 | 24
11.1702 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1757 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1572 | 11.4152 | 59.9946 | 24 | 11.1628 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1624 | 11.3349 | 59.9705 | 24
11.1785 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.184 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1656 | 11.4152 | 59.9946 | 24 | 11.1711 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1707 | 11.3349 | 59.9705 | 24
11.1868 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.1923 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.174 | 11.4152 | 59.9946 | 24 | 11.1796 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.179 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.1952 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.2007 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1823 | 11.4152 | 59.9932 | 24 | 11.1879 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1873 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2035 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.209 | 11.3437 | 59.9678 | 11.77 | 11.1906 | 11.4152 | 59.9932 | 24 | 11.1962 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.1956 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2119 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.2173 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.199 | 11.4151 | 59.9932 | 24 | 11.2045 | 11.4901 | 60.0189 | 24 | 11.2039 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2202 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.2256 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2073 | 11.4151 | 59.9932 | 24 | 11.2129 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2124 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2285 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.234 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2156 | 11.4151 | 59.9932 | 24 | 11.2212 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2207 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2369 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.2424 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2239 | 11.4151 | 59.9932 | 24 | 11.2295 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.229 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2452 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.2507 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2323 | 11.4122 | 59.9932 | 24 | 11.2378 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2373 | 11.3398 | 59.9705 | 24
11.2536 | 11.2933 | 59.9586 | 24 | 11.259 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2406 | 11.4122 | 59.9932 | 24 | 11.2462 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2456 | 11.3376 | 59.9705 | 24
11.2619 | 11.2948 | 59.9586 | 24 | 11.2674 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2489 | 11.4122 | 59.9932 | 24 | 11.2545 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2539 | 11.3376 | 59.9705 | 24
11.2702 | 11.2948 | 59.9586 | 24 | 11.2757 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2573 | 11.4122 | 59.9932 | 24 | 11.2628 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2625 | 11.3379 | 59.9705 | 24
11.2786 | 11.2948 | 59.9586 | 24 | 11.2841 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2656 | 11.4086 | 59.9932 | 24 | 11.2711 | 11.4896 | 60.0181 | 24 | 11.2708 | 11.3379 | 59.9705 | 24
11.2869 | 11.2948 | 59.9586 | 24 | 11.2924 | 11.3437 | 59.9682 | 11.77 | 11.2739 | 11.4086 | 59.9932 | 24 | 11.2795 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.2791 | 11.3347 | 59.9705 | 24
11.2953 | 11.2948 | 59.959 | 24 | 11.3007 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.2822 | 11.4086 | 59.9932 | 24 | 11.2878 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.2874 | 11.3347 | 59.9705 | 24
11.3036 | 11.2948 | 59.959 | 24 | 11.3091 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.2906 | 11.4086 | 59.9932 | 24 | 11.2961 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.2957 | 11.3347 | 59.9705 | 24
11.3119 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3174 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.299 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3044 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.304 | 11.3347 | 59.9705 | 24
11.3203 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3257 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3073 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3129 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3123 | 11.3347 | 59.9705 | 24
11.3286 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.334 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3156 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3212 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3208 | 11.3347 | 59.9705 | 24
11.337 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3424 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.324 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3295 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3291 | 11.3347 | 59.9689 | 24
11.3453 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3508 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3323 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3378 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3374 | 11.3347 | 59.9689 | 24
11.3536 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3591 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3406 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3461 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3457 | 11.3347 | 59.9689 | 24
11.362 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3674 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.349 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3545 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.354 | 11.3347 | 59.9689 | 24
11.3703 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3757 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3573 | 11.4085 | 59.9932 | 24 | 11.3628 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3623 | 11.3347 | 59.9689 | 24
11.3786 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3841 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3656 | 11.4089 | 59.9932 | 24 | 11.3711 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3706 | 11.3347 | 59.9689 | 24
11.387 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.3925 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3739 | 11.4089 | 59.9932 | 24 | 11.3794 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3792 | 11.3356 | 59.9689 | 24
11.3953 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.4008 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3823 | 11.4089 | 59.9918 | 24 | 11.3878 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3875 | 11.3356 | 59.9689 | 24
11.4037 | 11.292 | 59.959 | 24 | 11.4091 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3906 | 11.4089 | 59.9918 | 24 | 11.3961 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.3958 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.412 | 11.2939 | 59.959 | 24 | 11.4174 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.3989 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4044 | 11.4907 | 60.0181 | 24 | 11.4041 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4203 | 11.2939 | 59.959 | 24 | 11.4258 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.4072 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4127 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4124 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4287 | 11.2939 | 59.959 | 24 | 11.4341 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.4156 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4211 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4207 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.437 | 11.2939 | 59.959 | 24 | 11.4424 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.424 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4294 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4292 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4454 | 11.2941 | 59.959 | 24 | 11.4508 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.4323 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4377 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4375 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4537 | 11.2941 | 59.959 | 24 | 11.4591 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.4407 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.446 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4458 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.462 | 11.2941 | 59.959 | 24 | 11.4675 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.449 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4545 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4541 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4704 | 11.2941 | 59.959 | 24 | 11.4758 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.4573 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4628 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4624 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4787 | 11.2941 | 59.959 | 24 | 11.4841 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.4656 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4711 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4707 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4871 | 11.2941 | 59.959 | 24 | 11.4925 | 11.3452 | 59.9682 | 11.77 | 11.474 | 11.4117 | 59.9918 | 24 | 11.4794 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.479 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.4954 | 11.2912 | 59.9582 | 24 | 11.5008 | 11.3441 | 59.9682 | 11.77 | 11.4823 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.4878 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4875 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.5037 | 11.2912 | 59.9582 | 24 | 11.5092 | 11.3441 | 59.9682 | 11.77 | 11.4906 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.4961 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.4958 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.5121 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5175 | 11.3441 | 59.9682 | 11.77 | 11.499 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5044 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5042 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.5204 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5258 | 11.3441 | 59.9682 | 11.77 | 11.5073 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5127 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5125 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.5287 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5342 | 11.3423 | 59.9682 | 11.77 | 11.5156 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5211 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5208 | 11.3359 | 59.9689 | 24
11.5371 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5425 | 11.3423 | 59.9682 | 11.77 | 11.5239 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5294 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5291 | 11.3359 | 59.9678 | 24
11.5454 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5508 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.5323 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5377 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5376 | 11.3359 | 59.9678 | 24
11.5538 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5592 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.5406 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.546 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5459 | 11.3359 | 59.9678 | 24
11.5621 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5675 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.549 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5544 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5542 | 11.3359 | 59.9678 | 24
11.5704 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5759 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.5573 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5627 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5625 | 11.3361 | 59.9678 | 24
11.5788 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5842 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.5657 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.571 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5708 | 11.3361 | 59.9678 | 24
11.5871 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.5925 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.574 | 11.4116 | 59.9918 | 24 | 11.5793 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5791 | 11.338 | 59.9678 | 24
11.5955 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.6009 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.5823 | 11.4116 | 59.9911 | 24 | 11.5878 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5874 | 11.338 | 59.9678 | 24
11.6038 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.6092 | 11.3422 | 59.9682 | 11.77 | 11.5907 | 11.4116 | 59.9911 | 24 | 11.5961 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.5959 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6121 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.6176 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.599 | 11.4116 | 59.9911 | 24 | 11.6044 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6042 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6205 | 11.2903 | 59.9582 | 24 | 11.6259 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6073 | 11.4116 | 59.9911 | 24 | 11.6127 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6125 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6288 | 11.288 | 59.9582 | 24 | 11.6342 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6156 | 11.412 | 59.9911 | 24 | 11.6211 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6208 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6372 | 11.288 | 59.9582 | 24 | 11.6426 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.624 | 11.412 | 59.9911 | 24 | 11.6294 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6292 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6455 | 11.288 | 59.9582 | 24 | 11.6509 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6323 | 11.412 | 59.9911 | 24 | 11.6377 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6375 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6538 | 11.288 | 59.9582 | 24 | 11.6592 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6406 | 11.412 | 59.9911 | 24 | 11.646 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6458 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6622 | 11.2884 | 59.9582 | 24 | 11.6676 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6489 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.6544 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6543 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6705 | 11.2884 | 59.9582 | 24 | 11.6759 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6573 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.6627 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6626 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6788 | 11.2884 | 59.9582 | 24 | 11.6843 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6656 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.671 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6709 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6872 | 11.2884 | 59.9582 | 24 | 11.6926 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.674 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.6793 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6792 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.6955 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.7009 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6824 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.6877 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6875 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.7039 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.7093 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.6907 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.696 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.6958 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.7122 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.7176 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.699 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7043 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.7043 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.7206 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.726 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7073 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7126 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.7126 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.7289 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.7343 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7157 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7211 | 11.4907 | 60.0173 | 24 | 11.7209 | 11.3397 | 59.9678 | 24
11.7372 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.7426 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.724 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7294 | 11.4913 | 60.0173 | 24 | 11.7292 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7456 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.751 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7323 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7377 | 11.4913 | 60.0173 | 24 | 11.7375 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7539 | 11.2884 | 59.9574 | 24 | 11.7593 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7407 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.746 | 11.4913 | 60.0173 | 24 | 11.7458 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7623 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.7676 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.749 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7544 | 11.4913 | 60.0173 | 24 | 11.7542 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7706 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.7759 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7573 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7627 | 11.4921 | 60.0173 | 24 | 11.7627 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7789 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.7843 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7656 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.771 | 11.4921 | 60.0173 | 24 | 11.771 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7873 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.7927 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.774 | 11.4133 | 59.9911 | 24 | 11.7793 | 11.4921 | 60.0173 | 24 | 11.7793 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.7956 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.801 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7823 | 11.4133 | 59.9903 | 24 | 11.7877 | 11.4921 | 60.0173 | 24 | 11.7876 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8039 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.8093 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.7906 | 11.4133 | 59.9903 | 24 | 11.796 | 11.4921 | 60.0173 | 24 | 11.7959 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8123 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.8176 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.799 | 11.4133 | 59.9903 | 24 | 11.8043 | 11.4921 | 60.0173 | 24 | 11.8042 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8206 | 11.2878 | 59.9574 | 24 | 11.826 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8074 | 11.4133 | 59.9903 | 24 | 11.8126 | 11.4921 | 60.0181 | 24 | 11.8127 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.829 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.8344 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8157 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.821 | 11.4921 | 60.0181 | 24 | 11.821 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8373 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.8427 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.824 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8293 | 11.4921 | 60.0181 | 24 | 11.8293 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8456 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.851 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8324 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8376 | 11.4921 | 60.0181 | 24 | 11.8376 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.854 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.8593 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8407 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8459 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.8459 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8623 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.8677 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.849 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8544 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.8542 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8707 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.876 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8573 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8627 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.8625 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.879 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.8843 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8657 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.871 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.8711 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8873 | 11.2882 | 59.9574 | 24 | 11.8927 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.874 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8793 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.8794 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.8957 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9011 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8823 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.8877 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.8877 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.904 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9094 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.8907 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.896 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.896 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9124 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9177 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.899 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.9043 | 11.4927 | 60.0181 | 24 | 11.9043 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9207 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.926 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9073 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.9126 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9126 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.929 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9344 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9156 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.921 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9209 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9374 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9427 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9241 | 11.4146 | 59.9903 | 24 | 11.9293 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9294 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9457 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.951 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9324 | 11.415 | 59.9903 | 24 | 11.9376 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9377 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9541 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9594 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9407 | 11.415 | 59.9903 | 24 | 11.9459 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.946 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9624 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9677 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.949 | 11.415 | 59.9903 | 24 | 11.9542 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9543 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9707 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9761 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9574 | 11.415 | 59.9903 | 24 | 11.9626 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9626 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9791 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9844 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9657 | 11.415 | 59.9903 | 24 | 11.9709 | 11.4916 | 60.0181 | 24 | 11.9709 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9874 | 11.2934 | 59.9562 | 24 | 11.9927 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.974 | 11.415 | 59.9903 | 24 | 11.9792 | 11.4921 | 60.0181 | 24 | 11.9795 | 11.3397 | 59.9674 | 24
11.9957 | 11.2938 | 59.9562 | 24 | 12.0011 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9824 | 11.415 | 59.9897 | 24 | 11.9875 | 11.4921 | 60.0181 | 24 | 11.9878 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0041 | 11.2938 | 59.9562 | 24 | 12.0094 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.9907 | 11.415 | 59.9897 | 24 | 11.996 | 11.493 | 60.0181 | 24 | 11.9961 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0124 | 11.2938 | 59.9562 | 24 | 12.0178 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 11.999 | 11.415 | 59.9897 | 24 | 12.0043 | 11.493 | 60.0181 | 24 | 12.0044 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0208 | 11.2938 | 59.9562 | 24 | 12.0261 | 11.3422 | 59.969 | 11.77 | 12.0073 | 11.415 | 59.9897 | 24 | 12.0126 | 11.493 | 60.0193 | 24 | 12.0127 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0291 | 11.2903 | 59.9562 | 24 | 12.0344 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0157 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0209 | 11.493 | 60.0193 | 24 | 12.021 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0374 | 11.2903 | 59.9562 | 24 | 12.0428 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.024 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0293 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0293 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0458 | 11.2903 | 59.9562 | 24 | 12.0511 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0323 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0376 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0378 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0541 | 11.2903 | 59.9562 | 24 | 12.0594 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0408 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0459 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0461 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0625 | 11.2916 | 59.9562 | 24 | 12.0678 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0491 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0542 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0544 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0708 | 11.2916 | 59.9562 | 24 | 12.0761 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0574 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0626 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0627 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0791 | 11.2916 | 59.9562 | 24 | 12.0845 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0657 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0709 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.071 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0875 | 11.2916 | 59.9562 | 24 | 12.0928 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0741 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0792 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0793 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.0958 | 11.2916 | 59.955 | 24 | 12.1011 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0824 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0875 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0879 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1042 | 11.2916 | 59.955 | 24 | 12.1095 | 11.342 | 59.969 | 11.77 | 12.0907 | 11.4132 | 59.9897 | 24 | 12.0959 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.0962 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1125 | 11.2916 | 59.955 | 24 | 12.1178 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.099 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1042 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1045 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1208 | 11.2916 | 59.955 | 24 | 12.1262 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1074 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1125 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1128 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1292 | 11.2916 | 59.955 | 24 | 12.1345 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1157 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1208 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1211 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1375 | 11.2916 | 59.955 | 24 | 12.1428 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.124 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1293 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1294 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1459 | 11.2919 | 59.955 | 24 | 12.1512 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1324 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1376 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1377 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1542 | 11.2919 | 59.955 | 24 | 12.1595 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1407 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1459 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1462 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1625 | 11.2919 | 59.955 | 24 | 12.1678 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.149 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1542 | 11.4896 | 60.0193 | 24 | 12.1545 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1709 | 11.2919 | 59.955 | 24 | 12.1761 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1573 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1626 | 11.4864 | 60.0193 | 24 | 12.1628 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1792 | 11.2922 | 59.955 | 24 | 12.1845 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1658 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1709 | 11.4864 | 60.0193 | 24 | 12.1711 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1876 | 11.2922 | 59.955 | 24 | 12.1929 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1741 | 11.4131 | 59.9897 | 24 | 12.1792 | 11.4864 | 60.0193 | 24 | 12.1794 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.1959 | 11.2922 | 59.955 | 24 | 12.2012 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1824 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.1875 | 11.4864 | 60.0193 | 24 | 12.1877 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.2042 | 11.2922 | 59.955 | 24 | 12.2095 | 11.3402 | 59.969 | 11.77 | 12.1908 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.1959 | 11.487 | 60.0193 | 24 | 12.196 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.2126 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2178 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.1991 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2042 | 11.487 | 60.0193 | 24 | 12.2046 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.2209 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2262 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2074 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2125 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2129 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.2293 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2346 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2157 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2208 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2212 | 11.3397 | 59.9674 | 24
12.2376 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2429 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2241 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2292 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2295 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.2459 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2512 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2324 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2375 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2378 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.2543 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2595 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2407 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2458 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2461 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.2626 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2679 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.249 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2542 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2546 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.271 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2762 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2574 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2626 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2629 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.2793 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2845 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.2657 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2709 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2712 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.2876 | 11.2913 | 59.955 | 24 | 12.2929 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.274 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2792 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2795 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.296 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.3012 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.2825 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2875 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2878 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.3043 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.3096 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.2908 | 11.4131 | 59.9894 | 24 | 12.2959 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.2961 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.3127 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.3179 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.2991 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3042 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3044 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.321 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.3262 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3074 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3125 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.313 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.3293 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.3346 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3158 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3208 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3213 | 11.3413 | 59.9674 | 24
12.3377 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.3429 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3241 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3292 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3296 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.346 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.3513 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3324 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3375 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3379 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.3544 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.3596 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3408 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3458 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3462 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.3627 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.3679 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3491 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3541 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3545 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.371 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.3763 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3574 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3624 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.363 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.3794 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.3846 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3657 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3707 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3713 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.3877 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.3929 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3741 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.379 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3796 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.3961 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.4013 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3824 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3876 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3879 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4044 | 11.2932 | 59.9539 | 24 | 12.4096 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3907 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.3959 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.3962 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4127 | 11.2944 | 59.9539 | 24 | 12.418 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.3992 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4042 | 11.487 | 60.0205 | 24 | 12.4045 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4211 | 11.2944 | 59.9539 | 24 | 12.4263 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4075 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4125 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4128 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4294 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.4346 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4158 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4208 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4214 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4377 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.443 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4241 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4291 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4297 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4461 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.4513 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4325 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4374 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.438 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4544 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.4597 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4408 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4457 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4463 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4628 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.468 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4491 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4542 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4546 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4711 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.4763 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4574 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4625 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4629 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4794 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.4847 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4658 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4708 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4714 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4878 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.493 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4741 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4791 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4797 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.4961 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.5013 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4824 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4874 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.488 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5045 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.5097 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4908 | 11.4113 | 59.9894 | 24 | 12.4957 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.4963 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5128 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.518 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.4991 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.504 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5046 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5211 | 11.2946 | 59.9539 | 24 | 12.5264 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5074 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5123 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5129 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5295 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5347 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5157 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5209 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5212 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5378 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.543 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5242 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5292 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5298 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5462 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5514 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5325 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5375 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5381 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5545 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5597 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5408 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5458 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5464 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5629 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5681 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5492 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5541 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5547 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5712 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5764 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5575 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5624 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.563 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5795 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5847 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5658 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.5707 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5713 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5879 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.5931 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5741 | 11.415 | 59.9894 | 24 | 12.579 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5796 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.5962 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6014 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5825 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.5875 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5881 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6045 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6097 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5908 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.5958 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.5964 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6129 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.618 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.5991 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6041 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6047 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6212 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6264 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6074 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6124 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.613 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6296 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6348 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6158 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6207 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6213 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6379 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6431 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6241 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.629 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6296 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6462 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6514 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6324 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6373 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6382 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6546 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6597 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6409 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6456 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6465 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6629 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6681 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6492 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6539 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6548 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6713 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6765 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6575 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6625 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6631 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6796 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6848 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6658 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6708 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6714 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6879 | 11.2931 | 59.9539 | 24 | 12.6931 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6742 | 11.415 | 59.989 | 24 | 12.6791 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6797 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.6963 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7014 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6825 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.6874 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.688 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.7046 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7098 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6908 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.6957 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.6965 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.713 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7181 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.6992 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.704 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7048 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.7213 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7264 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7075 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7123 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7131 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.7296 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7348 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7158 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7206 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7214 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.738 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7431 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7241 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7291 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7297 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.7463 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7515 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7325 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7374 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.738 | 11.3413 | 59.9678 | 24
12.7547 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7598 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7408 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7457 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7466 | 11.3414 | 59.9678 | 24
12.763 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7681 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7491 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.754 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7549 | 11.3414 | 59.9678 | 24
12.7713 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7765 | 11.3412 | 59.9694 | 11.77 | 12.7576 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7623 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7632 | 11.3414 | 59.9678 | 24
12.7797 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7848 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.7659 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7706 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7715 | 11.3414 | 59.9678 | 24
12.788 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.7932 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.7742 | 11.4163 | 59.989 | 24 | 12.7789 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7798 | 11.3379 | 59.9678 | 24
12.7964 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8015 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.7825 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.7872 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7881 | 11.3379 | 59.9678 | 24
12.8047 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8098 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.7909 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.7958 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.7964 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.813 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8182 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.7992 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8041 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8049 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8214 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8265 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8075 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8124 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8132 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8297 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8348 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8158 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8207 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8215 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8381 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8432 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8242 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.829 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8298 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8464 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8515 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8325 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8373 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8381 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8547 | 11.2931 | 59.9535 | 24 | 12.8599 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8408 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8456 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8464 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8631 | 11.2915 | 59.9535 | 24 | 12.8682 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8492 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8539 | 11.487 | 60.0208 | 24 | 12.8547 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8714 | 11.2915 | 59.9535 | 24 | 12.8765 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8575 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8624 | 11.4878 | 60.0208 | 24 | 12.8633 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8798 | 11.2915 | 59.9535 | 24 | 12.8849 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8658 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.8707 | 11.4878 | 60.0208 | 24 | 12.8716 | 11.3388 | 59.9678 | 24
12.8881 | 11.2915 | 59.9535 | 24 | 12.8932 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8741 | 11.4163 | 59.9886 | 24 | 12.879 | 11.4878 | 60.0208 | 24 | 12.8799 | 11.3389 | 59.9678 | 24
12.8964 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9016 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8826 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.8873 | 11.4878 | 60.0208 | 24 | 12.8882 | 11.3389 | 59.9678 | 24
12.9048 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9099 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8909 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.8956 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.8965 | 11.3389 | 59.9678 | 24
12.9131 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9182 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.8992 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9039 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9048 | 11.3389 | 59.9678 | 24
12.9214 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9266 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.9076 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9122 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9133 | 11.3392 | 59.9678 | 24
12.9298 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9349 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.9159 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9205 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9216 | 11.3392 | 59.9678 | 24
12.9381 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9432 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.9242 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9291 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9299 | 11.3369 | 59.9666 | 24
12.9465 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9516 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.9325 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9374 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9382 | 11.3369 | 59.9666 | 24
12.9548 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9599 | 11.3402 | 59.9694 | 11.77 | 12.9409 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9457 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9465 | 11.3779 | 59.9666 | 24
12.9632 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9683 | 11.3405 | 59.9694 | 11.77 | 12.9492 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.954 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9548 | 11.3779 | 59.9666 | 24
12.9715 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9766 | 11.3405 | 59.9694 | 11.77 | 12.9575 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9623 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9631 | 11.3779 | 59.9666 | 24
12.9798 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9849 | 11.3405 | 59.9694 | 11.77 | 12.9659 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9706 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9717 | 11.3779 | 59.9666 | 24
12.9882 | 11.2913 | 59.9539 | 24 | 12.9933 | 11.3405 | 59.9694 | 11.77 | 12.9742 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9789 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.98 | 11.3779 | 59.9666 | 24
12.9965 | 11.2948 | 59.9539 | 24 | 13.0016 | 11.3405 | 59.9694 | 11.77 | 12.9825 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9872 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9883 | 11.3779 | 59.9666 | 24
13.0049 | 11.2948 | 59.9539 | 24 | 13.0099 | 11.3405 | 59.9694 | 11.77 | 12.9908 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 12.9955 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 12.9966 | 11.3779 | 59.9666 | 24
13.0132 | 11.2978 | 59.9539 | 24 | 13.0182 | 11.3405 | 59.969 | 11.77 | 12.9993 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.004 | 11.4884 | 60.0208 | 24 | 13.0049 | 11.3779 | 59.9666 | 24
13.0215 | 11.2978 | 59.9539 | 24 | 13.0266 | 11.3405 | 59.969 | 11.77 | 13.0076 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0123 | 11.4884 | 60.0212 | 24 | 13.0132 | 11.3779 | 59.9666 | 24
13.0299 | 11.2978 | 59.9539 | 24 | 13.035 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0159 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0206 | 11.4884 | 60.0212 | 24 | 13.0217 | 11.3779 | 59.9666 | 24
13.0382 | 11.2978 | 59.9539 | 24 | 13.0433 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0242 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0289 | 11.4873 | 60.0212 | 24 | 13.03 | 11.378 | 59.9666 | 24
13.0466 | 11.2995 | 59.9539 | 24 | 13.0516 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0326 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0372 | 11.4873 | 60.0212 | 24 | 13.0383 | 11.378 | 59.9666 | 24
13.0549 | 11.2995 | 59.9539 | 24 | 13.0599 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0409 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0455 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0466 | 11.378 | 59.9666 | 24
13.0632 | 11.2995 | 59.9539 | 24 | 13.0683 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0492 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0538 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0549 | 11.378 | 59.9666 | 24
13.0716 | 11.2995 | 59.9539 | 24 | 13.0767 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0576 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0621 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0632 | 11.3783 | 59.9666 | 24
13.0799 | 11.2995 | 59.9539 | 24 | 13.085 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0659 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0707 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0715 | 11.3783 | 59.9666 | 24
13.0883 | 11.2995 | 59.9539 | 24 | 13.0933 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0742 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.079 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0801 | 11.3783 | 59.9666 | 24
13.0966 | 11.2995 | 59.9547 | 24 | 13.1016 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0825 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0873 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0884 | 11.3783 | 59.9666 | 24
13.1049 | 11.2995 | 59.9547 | 24 | 13.11 | 11.3407 | 59.969 | 11.77 | 13.0909 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.0956 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.0967 | 11.3783 | 59.9666 | 24
13.1133 | 11.2993 | 59.9547 | 24 | 13.1183 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.0992 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1039 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.105 | 11.3783 | 59.9666 | 24
13.1216 | 11.2993 | 59.9547 | 24 | 13.1266 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1075 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1122 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.1133 | 11.3793 | 59.9666 | 24
13.1299 | 11.2989 | 59.9547 | 24 | 13.135 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.116 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1205 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.1216 | 11.3793 | 59.9666 | 24
13.1383 | 11.2989 | 59.9547 | 24 | 13.1433 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1243 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1288 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.1301 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.1466 | 11.2989 | 59.9547 | 24 | 13.1517 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1326 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1373 | 11.4878 | 60.0212 | 24 | 13.1384 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.155 | 11.2989 | 59.9547 | 24 | 13.16 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1409 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1456 | 11.4856 | 60.0212 | 24 | 13.1467 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.1633 | 11.2977 | 59.9547 | 24 | 13.1683 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1493 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1539 | 11.4856 | 60.0212 | 24 | 13.155 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.1716 | 11.2977 | 59.9547 | 24 | 13.1767 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1576 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1622 | 11.4861 | 60.0212 | 24 | 13.1633 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.18 | 11.2977 | 59.9547 | 24 | 13.185 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1659 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1705 | 11.4861 | 60.0212 | 24 | 13.1716 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.1883 | 11.2977 | 59.9547 | 24 | 13.1934 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1742 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1788 | 11.4861 | 60.0212 | 24 | 13.1799 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.1967 | 11.297 | 59.9547 | 24 | 13.2017 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1826 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1871 | 11.4861 | 60.0212 | 24 | 13.1885 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.205 | 11.297 | 59.9547 | 24 | 13.21 | 11.3417 | 59.969 | 11.77 | 13.1909 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.1954 | 11.4861 | 60.0212 | 24 | 13.1968 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.2133 | 11.297 | 59.9547 | 24 | 13.2184 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.1992 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.204 | 11.4861 | 60.0212 | 24 | 13.2051 | 11.3793 | 59.9655 | 24
13.2217 | 11.297 | 59.9547 | 24 | 13.2267 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2076 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2123 | 11.4861 | 60.0228 | 24 | 13.2134 | 11.3794 | 59.9655 | 24
13.23 | 11.297 | 59.9547 | 24 | 13.235 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2159 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2206 | 11.4861 | 60.0228 | 24 | 13.2217 | 11.3794 | 59.9655 | 24
13.2384 | 11.297 | 59.9547 | 24 | 13.2434 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2242 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2289 | 11.4861 | 60.0228 | 24 | 13.23 | 11.3797 | 59.9655 | 24
13.2467 | 11.2985 | 59.9547 | 24 | 13.2517 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2325 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2372 | 11.4861 | 60.0228 | 24 | 13.2383 | 11.3797 | 59.9655 | 24
13.255 | 11.2985 | 59.9547 | 24 | 13.2601 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.241 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2455 | 11.4861 | 60.0228 | 24 | 13.2468 | 11.3797 | 59.9655 | 24
13.2634 | 11.2981 | 59.9547 | 24 | 13.2684 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2493 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2538 | 11.4861 | 60.0228 | 24 | 13.2551 | 11.3797 | 59.9655 | 24
13.2717 | 11.2981 | 59.9547 | 24 | 13.2767 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2576 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2621 | 11.4829 | 60.0228 | 24 | 13.2634 | 11.3797 | 59.9655 | 24
13.2801 | 11.2981 | 59.9547 | 24 | 13.2851 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.266 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2704 | 11.4829 | 60.0228 | 24 | 13.2717 | 11.3797 | 59.9655 | 24
13.2884 | 11.2981 | 59.9547 | 24 | 13.2934 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2743 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2789 | 11.4829 | 60.0228 | 24 | 13.28 | 11.3807 | 59.9655 | 24
13.2967 | 11.2981 | 59.957 | 24 | 13.3018 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2826 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2872 | 11.4829 | 60.0228 | 24 | 13.2883 | 11.3807 | 59.9655 | 24
13.3051 | 11.2981 | 59.957 | 24 | 13.3101 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2909 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.2955 | 11.4754 | 60.0228 | 24 | 13.2969 | 11.3807 | 59.9655 | 24
13.3134 | 11.2981 | 59.957 | 24 | 13.3184 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.2993 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.3038 | 11.4754 | 60.0228 | 24 | 13.3052 | 11.3807 | 59.9655 | 24
13.3218 | 11.2981 | 59.957 | 24 | 13.3268 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3076 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.3121 | 11.4754 | 60.0228 | 24 | 13.3135 | 11.3807 | 59.9655 | 24
13.3301 | 11.3004 | 59.957 | 24 | 13.3351 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3159 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.3204 | 11.4754 | 60.0228 | 24 | 13.3218 | 11.3807 | 59.9655 | 24
13.3384 | 11.3004 | 59.957 | 24 | 13.3434 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3243 | 11.4532 | 59.9886 | 24 | 13.3287 | 11.4754 | 60.0228 | 24 | 13.3301 | 11.3847 | 59.9643 | 24
13.3468 | 11.3004 | 59.957 | 24 | 13.3518 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3326 | 11.4537 | 59.9886 | 24 | 13.337 | 11.4754 | 60.0228 | 24 | 13.3384 | 11.3847 | 59.9643 | 24
13.3551 | 11.3004 | 59.957 | 24 | 13.3601 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3409 | 11.4537 | 59.9886 | 24 | 13.3456 | 11.5272 | 60.0228 | 24 | 13.3467 | 11.3847 | 59.9643 | 24
13.3634 | 11.3 | 59.957 | 24 | 13.3685 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3492 | 11.4537 | 59.9886 | 24 | 13.3539 | 11.5272 | 60.0228 | 24 | 13.3552 | 11.3847 | 59.9643 | 24
13.3718 | 11.3 | 59.957 | 24 | 13.3768 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3577 | 11.4537 | 59.9886 | 24 | 13.3622 | 11.5272 | 60.0228 | 24 | 13.3635 | 11.3847 | 59.9643 | 24
13.3801 | 11.3 | 59.957 | 24 | 13.3851 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.366 | 11.4536 | 59.9886 | 24 | 13.3705 | 11.5272 | 60.0228 | 24 | 13.3718 | 11.3847 | 59.9643 | 24
13.3885 | 11.3 | 59.957 | 24 | 13.3935 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3743 | 11.4536 | 59.9886 | 24 | 13.3788 | 11.5272 | 60.0228 | 24 | 13.3801 | 11.3848 | 59.9643 | 24
13.3968 | 11.2998 | 59.957 | 24 | 13.4018 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.3826 | 11.4536 | 59.9886 | 24 | 13.3871 | 11.5272 | 60.0228 | 24 | 13.3884 | 11.3848 | 59.9643 | 24
13.4052 | 11.2998 | 59.957 | 24 | 13.4102 | 11.3419 | 59.9686 | 11.77 | 13.391 | 11.4536 | 59.9886 | 24 | 13.3954 | 11.5261 | 60.0228 | 24 | 13.3967 | 11.3848 | 59.9643 | 24
13.4135 | 11.2998 | 59.957 | 24 | 13.4185 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.3993 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4037 | 11.5261 | 60.0228 | 24 | 13.4053 | 11.3848 | 59.9643 | 24
13.4218 | 11.2998 | 59.957 | 24 | 13.4268 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4076 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4122 | 11.5226 | 60.024 | 24 | 13.4136 | 11.3848 | 59.9643 | 24
13.4302 | 11.2985 | 59.957 | 24 | 13.4352 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.416 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4205 | 11.5226 | 60.024 | 24 | 13.4219 | 11.3848 | 59.9643 | 24
13.4385 | 11.2985 | 59.957 | 24 | 13.4435 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4243 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4288 | 11.5226 | 60.024 | 24 | 13.4302 | 11.3859 | 59.9643 | 24
13.4469 | 11.2981 | 59.957 | 24 | 13.4518 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4326 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4371 | 11.5226 | 60.024 | 24 | 13.4385 | 11.3859 | 59.9643 | 24
13.4552 | 11.2981 | 59.957 | 24 | 13.4601 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4409 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4454 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4468 | 11.3859 | 59.9643 | 24
13.4635 | 11.2979 | 59.957 | 24 | 13.4685 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4493 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4537 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4551 | 11.3859 | 59.9643 | 24
13.4719 | 11.2979 | 59.957 | 24 | 13.4769 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4576 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.462 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4636 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.4802 | 11.2979 | 59.957 | 24 | 13.4852 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4659 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4703 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4719 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.4885 | 11.2979 | 59.957 | 24 | 13.4935 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4744 | 11.455 | 59.9886 | 24 | 13.4786 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4802 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.4969 | 11.2966 | 59.959 | 24 | 13.5018 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4827 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.4872 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4885 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.5052 | 11.2966 | 59.959 | 24 | 13.5102 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.491 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.4955 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.4968 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.5136 | 11.2966 | 59.959 | 24 | 13.5186 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.4993 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5038 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5051 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.5219 | 11.2966 | 59.959 | 24 | 13.5269 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5077 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5121 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5137 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.5302 | 11.2963 | 59.959 | 24 | 13.5352 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.516 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5204 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.522 | 11.3861 | 59.9643 | 24
13.5386 | 11.2963 | 59.959 | 24 | 13.5435 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5243 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5287 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5303 | 11.3861 | 59.9631 | 24
13.5469 | 11.2963 | 59.959 | 24 | 13.5519 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5327 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.537 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5386 | 11.3861 | 59.9631 | 24
13.5553 | 11.2963 | 59.959 | 24 | 13.5602 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.541 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5453 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5469 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.5636 | 11.296 | 59.959 | 24 | 13.5685 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5493 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5538 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5552 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.5719 | 11.296 | 59.959 | 24 | 13.5769 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5576 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5621 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5635 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.5803 | 11.3946 | 59.959 | 24 | 13.5852 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.566 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5704 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.572 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.5886 | 11.3946 | 59.959 | 24 | 13.5936 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5743 | 11.5344 | 59.9886 | 24 | 13.5787 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5803 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.597 | 11.3989 | 59.959 | 24 | 13.6019 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5826 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.587 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5886 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.6053 | 11.3989 | 59.959 | 24 | 13.6102 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5909 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.5953 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.5969 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.6136 | 11.3985 | 59.959 | 24 | 13.6186 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.5994 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6036 | 11.5663 | 60.024 | 24 | 13.6052 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.622 | 11.3985 | 59.959 | 24 | 13.627 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6077 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6119 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6135 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.6303 | 11.3985 | 59.959 | 24 | 13.6353 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.616 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6205 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6221 | 11.3862 | 59.9631 | 24
13.6386 | 11.3985 | 59.959 | 24 | 13.6436 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6244 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6288 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6304 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.647 | 11.3982 | 59.959 | 24 | 13.6519 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6327 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6371 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6387 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.6553 | 11.3982 | 59.959 | 24 | 13.6603 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.641 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6454 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.647 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.6637 | 11.3982 | 59.959 | 24 | 13.6686 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6493 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6537 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6553 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.672 | 11.3982 | 59.959 | 24 | 13.6769 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6577 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.662 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6636 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.6803 | 11.3973 | 59.959 | 24 | 13.6853 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.666 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6703 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6719 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.6887 | 11.3973 | 59.959 | 24 | 13.6936 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6743 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6786 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6804 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.697 | 11.3973 | 59.961 | 24 | 13.702 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6827 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6869 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.6887 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.7054 | 11.3973 | 59.961 | 24 | 13.7103 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.691 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.6954 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.697 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.7137 | 11.3973 | 59.961 | 24 | 13.7186 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.6993 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7037 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7053 | 11.3874 | 59.9631 | 24
13.722 | 11.3973 | 59.961 | 24 | 13.727 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7076 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.712 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7136 | 11.3924 | 59.9631 | 24
13.7304 | 11.3969 | 59.961 | 24 | 13.7353 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7161 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7203 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7219 | 11.3924 | 59.9631 | 24
13.7387 | 11.3969 | 59.961 | 24 | 13.7437 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7244 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7286 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7305 | 11.3924 | 59.9623 | 24
13.7471 | 11.3969 | 59.961 | 24 | 13.752 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7327 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7369 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7388 | 11.3924 | 59.9623 | 24
13.7554 | 11.3969 | 59.961 | 24 | 13.7603 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7411 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7452 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7471 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.7637 | 11.4004 | 59.961 | 24 | 13.7687 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7494 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7535 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7554 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.7721 | 11.4004 | 59.961 | 24 | 13.777 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7577 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7621 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7637 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.7804 | 11.4004 | 59.961 | 24 | 13.7853 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.766 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7704 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.772 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.7887 | 11.4004 | 59.961 | 24 | 13.7937 | 11.3438 | 59.9682 | 11.77 | 13.7744 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7787 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7803 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.7971 | 11.3995 | 59.961 | 24 | 13.802 | 11.3454 | 59.9682 | 11.77 | 13.7827 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.787 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7888 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.8054 | 11.3995 | 59.961 | 24 | 13.8104 | 11.3454 | 59.9682 | 11.77 | 13.791 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.7953 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.7971 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.8138 | 11.3995 | 59.961 | 24 | 13.8187 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.7993 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.8036 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8054 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.8221 | 11.3995 | 59.961 | 24 | 13.827 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8077 | 11.5344 | 59.9882 | 24 | 13.8119 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8137 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.8304 | 11.3991 | 59.961 | 24 | 13.8354 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.816 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8202 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.822 | 11.3925 | 59.9623 | 24
13.8388 | 11.3991 | 59.961 | 24 | 13.8437 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8243 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8285 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8303 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8471 | 11.3988 | 59.961 | 24 | 13.8521 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8328 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.837 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8389 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8555 | 11.3988 | 59.961 | 24 | 13.8604 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8411 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8453 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8472 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8638 | 11.3988 | 59.961 | 24 | 13.8687 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8494 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8536 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8555 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8721 | 11.3988 | 59.961 | 24 | 13.8771 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8577 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8619 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8638 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8805 | 11.3988 | 59.961 | 24 | 13.8854 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8661 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8702 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8721 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8888 | 11.3988 | 59.961 | 24 | 13.8937 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8744 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8785 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8804 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.8972 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.902 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8827 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8868 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8889 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.9055 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9104 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8911 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.8951 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.8972 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.9138 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9188 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.8994 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.9037 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9055 | 11.4651 | 59.9623 | 24
13.9222 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9271 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.9077 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.912 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9138 | 11.4692 | 59.9623 | 24
13.9305 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9354 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.916 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.9203 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9221 | 11.4692 | 59.9623 | 24
13.9388 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9438 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.9244 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.9286 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9304 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9472 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9521 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.9327 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.9369 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9387 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9555 | 11.3988 | 59.9626 | 24 | 13.9604 | 11.3454 | 59.9678 | 11.77 | 13.941 | 11.5358 | 59.9882 | 24 | 13.9452 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9473 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9639 | 11.4385 | 59.9626 | 24 | 13.9688 | 11.342 | 59.9678 | 11.77 | 13.9495 | 11.5397 | 59.9882 | 24 | 13.9535 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9556 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9722 | 11.4385 | 59.9626 | 24 | 13.9771 | 11.342 | 59.9678 | 11.77 | 13.9578 | 11.5397 | 59.9882 | 24 | 13.9618 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9639 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9805 | 11.4385 | 59.9626 | 24 | 13.9855 | 11.3378 | 59.9678 | 11.77 | 13.9661 | 11.5397 | 59.9882 | 24 | 13.9703 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9722 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9889 | 11.4385 | 59.9626 | 24 | 13.9938 | 11.3378 | 59.9678 | 11.77 | 13.9744 | 11.5397 | 59.9882 | 24 | 13.9786 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9805 | 11.4692 | 59.962 | 24
13.9972 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0021 | 11.3382 | 59.9678 | 11.77 | 13.9828 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 13.9869 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9888 | 11.4692 | 59.962 | 24
14.0056 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0104 | 11.3382 | 59.9678 | 11.77 | 13.9911 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 13.9952 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 13.9973 | 11.4692 | 59.962 | 24
14.0139 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0188 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 13.9994 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0035 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0056 | 11.4692 | 59.962 | 24
14.0222 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0272 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0077 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0118 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0139 | 11.4692 | 59.962 | 24
14.0306 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0355 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0161 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0201 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0222 | 11.4692 | 59.962 | 24
14.0389 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0438 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0244 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0284 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0305 | 11.4693 | 59.962 | 24
14.0472 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0521 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0327 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0367 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0388 | 11.4693 | 59.962 | 24
14.0556 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0605 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0411 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0453 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0471 | 11.4693 | 59.962 | 24
14.0639 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0688 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0494 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0536 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0557 | 11.4693 | 59.962 | 24
14.0723 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0771 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0577 | 11.5397 | 59.9878 | 24 | 14.0619 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.064 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.0806 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0855 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.066 | 11.5402 | 59.9878 | 24 | 14.0702 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0723 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.0889 | 11.438 | 59.9626 | 24 | 14.0938 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0745 | 11.5402 | 59.9878 | 24 | 14.0785 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0806 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.0973 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1022 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0828 | 11.5402 | 59.9878 | 24 | 14.0868 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0889 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.1056 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1105 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0911 | 11.5402 | 59.9878 | 24 | 14.0951 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.0972 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.114 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1188 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.0995 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1034 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1057 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.1223 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1272 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.1078 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1119 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.114 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.1306 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1356 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.1161 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1202 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1223 | 11.4677 | 59.962 | 24
14.139 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1439 | 11.3382 | 59.9666 | 11.77 | 14.1244 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1285 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1306 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.1473 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1522 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1328 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1368 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1389 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.1556 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1605 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1411 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1451 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1472 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.164 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1689 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1494 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1534 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1555 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.1723 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1772 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1578 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1617 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1641 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.1807 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1855 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1661 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.17 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1724 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.189 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.1939 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1744 | 11.5398 | 59.9878 | 24 | 14.1786 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1807 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.1973 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2022 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1827 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.1869 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.189 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2057 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2106 | 11.3423 | 59.9666 | 11.77 | 14.1912 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.1952 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.1973 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.214 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2189 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.1995 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2035 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2056 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2224 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2272 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2078 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2118 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2141 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2307 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2356 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2161 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2201 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2224 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.239 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2439 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2245 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2284 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2307 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2474 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2523 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2328 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2367 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.239 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2557 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2606 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2411 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.245 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2473 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.264 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2689 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2495 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2535 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2556 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2724 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2773 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2578 | 11.5398 | 59.9874 | 24 | 14.2618 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2639 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2807 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2856 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2661 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.2701 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2725 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2891 | 11.438 | 59.9634 | 24 | 14.2939 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2744 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.2784 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2808 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.2974 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.3023 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2828 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.2867 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2891 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3057 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.3106 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2911 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.295 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.2974 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3141 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.319 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.2994 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3033 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.3057 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3224 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.3273 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3079 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3116 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.314 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3307 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.3356 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3162 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3202 | 11.5663 | 60.0244 | 24 | 14.3225 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3391 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.344 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3245 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3285 | 11.5589 | 60.0244 | 24 | 14.3308 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3474 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.3523 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3328 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3368 | 11.5589 | 60.0244 | 24 | 14.3391 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3558 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.3607 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3412 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3451 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.3474 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3641 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.369 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3495 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3534 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.3557 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3724 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.3773 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3578 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3617 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.364 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3808 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.3857 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3662 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.37 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.3726 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3891 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.394 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3745 | 11.5361 | 59.9874 | 24 | 14.3783 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.3809 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.3975 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4023 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3828 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.3866 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.3892 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4058 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4107 | 11.3424 | 59.9662 | 11.77 | 14.3911 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.3951 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.3975 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4141 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.419 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.3995 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4034 | 11.5558 | 60.0244 | 24 | 14.4058 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4225 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4274 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4078 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4117 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4141 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4308 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4357 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4161 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.42 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4224 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4391 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.444 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4246 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4283 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4309 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4475 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4524 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4329 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4366 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4392 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4558 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4607 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4412 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4449 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4475 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4642 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4691 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4495 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4532 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4558 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4725 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4774 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4579 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4618 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4641 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4808 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4857 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4662 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4701 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4724 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4892 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.4941 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4745 | 11.5361 | 59.987 | 24 | 14.4784 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.481 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.4975 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5024 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4828 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.4867 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4893 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5059 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5107 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4912 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.495 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.4976 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5142 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5191 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.4995 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5033 | 11.5558 | 60.0248 | 24 | 14.5059 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5225 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5274 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5078 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5116 | 11.5568 | 60.0248 | 24 | 14.5142 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5309 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5358 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5162 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5199 | 11.5568 | 60.0248 | 24 | 14.5225 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5392 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5441 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5245 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5284 | 11.5536 | 60.0248 | 24 | 14.5308 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5475 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5524 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5328 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5367 | 11.5536 | 60.0248 | 24 | 14.5393 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5559 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5608 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5411 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.545 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5476 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5642 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5691 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5496 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5533 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5559 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5726 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5775 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5579 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5616 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5642 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5809 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5858 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5662 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5699 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5725 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5892 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.5941 | 11.3424 | 59.9659 | 11.77 | 14.5746 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5782 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5808 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.5976 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6025 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.5829 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5865 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5894 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6059 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6108 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.5912 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.5948 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.5977 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6143 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6191 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.5995 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6034 | 11.5504 | 60.0248 | 24 | 14.606 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6226 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6275 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6079 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6117 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6143 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6309 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6358 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6162 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.62 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6226 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6393 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6442 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6245 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6283 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6309 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6476 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6525 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6329 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6366 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6392 | 11.4677 | 59.9616 | 24
14.6559 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6608 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6412 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6449 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6477 | 11.4675 | 59.9616 | 24
14.6643 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6692 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6495 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6532 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.656 | 11.4675 | 59.9616 | 24
14.6726 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6775 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6578 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6615 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6643 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.681 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6859 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6663 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.67 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6726 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.6893 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.6942 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6746 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6783 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6809 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.6976 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7025 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6829 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6866 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6892 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.706 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7109 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6913 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.6949 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.6978 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.7143 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7192 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.6996 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7032 | 11.5504 | 60.0256 | 24 | 14.7061 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.7227 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7275 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7079 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7115 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7144 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.731 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7358 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7162 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7198 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7227 | 11.4685 | 59.9616 | 24
14.7393 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7442 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7246 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7281 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.731 | 11.472 | 59.962 | 24
14.7477 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7526 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7329 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7365 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7393 | 11.472 | 59.962 | 24
14.756 | 11.4391 | 59.9637 | 24 | 14.7609 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7412 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.745 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7476 | 11.472 | 59.962 | 24
14.7643 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.7692 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7495 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7533 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7561 | 11.472 | 59.962 | 24
14.7727 | 11.438 | 59.9637 | 24 | 14.7776 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7579 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7616 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7644 | 11.472 | 59.962 | 24
14.781 | 11.4364 | 59.9637 | 24 | 14.7859 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7662 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7699 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7727 | 11.472 | 59.962 | 24
14.7894 | 11.4364 | 59.9637 | 24 | 14.7943 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7745 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7782 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.781 | 11.472 | 59.962 | 24
14.7977 | 11.4364 | 59.9637 | 24 | 14.8026 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.783 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7865 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7893 | 11.472 | 59.962 | 24
14.806 | 11.4364 | 59.9637 | 24 | 14.8109 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.7913 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.7948 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.7976 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8144 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8193 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.7996 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8031 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 14.8062 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8227 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8276 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8079 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8116 | 11.6441 | 60.026 | 24 | 14.8145 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8311 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8359 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8163 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8199 | 11.6441 | 60.026 | 24 | 14.8228 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8394 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8442 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8246 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8282 | 11.6441 | 60.026 | 24 | 14.8311 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8477 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8526 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8329 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8365 | 11.6441 | 60.026 | 24 | 14.8394 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8561 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.861 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8413 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8448 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8477 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8644 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8693 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8496 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8531 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8562 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8727 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8776 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8579 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8615 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8645 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8811 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8859 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8662 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8698 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8728 | 11.472 | 59.962 | 24
14.8894 | 11.4328 | 59.9637 | 24 | 14.8943 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8746 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8783 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8811 | 11.471 | 59.962 | 24
14.8978 | 11.4328 | 59.963 | 24 | 14.9026 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8829 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8866 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8894 | 11.471 | 59.962 | 24
14.9061 | 11.4328 | 59.963 | 24 | 14.9109 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8912 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.8949 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.8977 | 11.471 | 59.962 | 24
14.9144 | 11.4328 | 59.963 | 24 | 14.9193 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.8997 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9032 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.906 | 11.471 | 59.962 | 24
14.9228 | 11.4328 | 59.963 | 24 | 14.9277 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.908 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9115 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9146 | 11.471 | 59.962 | 24
14.9311 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.936 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9163 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9198 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9229 | 11.471 | 59.962 | 24
14.9395 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.9443 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9246 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9281 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9312 | 11.471 | 59.9627 | 24
14.9478 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.9526 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.933 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9364 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9395 | 11.471 | 59.9627 | 24
14.9561 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.961 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9413 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9447 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9478 | 11.4708 | 59.9627 | 24
14.9645 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.9694 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9496 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9532 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9561 | 11.4708 | 59.9627 | 24
14.9728 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.9777 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.958 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9615 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9646 | 11.4668 | 59.9627 | 24
14.9811 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.986 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9663 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9698 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9729 | 11.4668 | 59.9627 | 24
14.9895 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 14.9943 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9746 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9781 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9812 | 11.4668 | 59.9627 | 24
14.9978 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0027 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9829 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9865 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9895 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0062 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.011 | 11.3409 | 59.9662 | 11.77 | 14.9913 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 14.9948 | 11.641 | 60.026 | 24 | 14.9978 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0145 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0193 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 14.9996 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0031 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0061 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0228 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0277 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0079 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0114 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0144 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0312 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.036 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0164 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0199 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0229 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0395 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0444 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0247 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0282 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0312 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0479 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0527 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.033 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0365 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0396 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0562 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.061 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0413 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0448 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0479 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0645 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0694 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0497 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0531 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0562 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0729 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0778 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.058 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0614 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0645 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0812 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0861 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0663 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0697 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.073 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0895 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.0944 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0746 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.078 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0813 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.0979 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1027 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.083 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0863 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0896 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.1062 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1111 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0913 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.0948 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.0979 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.1146 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1194 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.0996 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1031 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1062 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.1229 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1277 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.108 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1115 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1145 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.1312 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1361 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1163 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1198 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1228 | 11.4668 | 59.9627 | 24
15.1396 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1444 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1246 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1281 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1313 | 11.4668 | 59.9631 | 24
15.1479 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1528 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1329 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1364 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1396 | 11.4668 | 59.9631 | 24
15.1562 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1611 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1414 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1447 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1479 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.1646 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1694 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1497 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.153 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.1562 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.1729 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1778 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.158 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1615 | 11.6414 | 60.026 | 24 | 15.1646 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.1813 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1861 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1664 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1698 | 11.6414 | 60.026 | 24 | 15.1729 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.1896 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.1945 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1747 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1781 | 11.6414 | 60.026 | 24 | 15.1814 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.198 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2028 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.183 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1864 | 11.6414 | 60.026 | 24 | 15.1897 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2063 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2111 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1913 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.1947 | 11.6414 | 60.026 | 24 | 15.198 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2146 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2195 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.1997 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.203 | 11.6414 | 60.026 | 24 | 15.2063 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.223 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2278 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.208 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2113 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2146 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2313 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2361 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2163 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2196 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2229 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2396 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2445 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2247 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2279 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2312 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.248 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2528 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.233 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2365 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2397 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2563 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2612 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2413 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2448 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.248 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2646 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2695 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2496 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2531 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2563 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.273 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2778 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2581 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2614 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2646 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2813 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2862 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2664 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2697 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2729 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.2897 | 11.5174 | 59.963 | 24 | 15.2945 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2747 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.278 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2812 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.298 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3029 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2831 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2863 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2898 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.3064 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3112 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2914 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.2946 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.2981 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.3147 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3195 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.2997 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3031 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3064 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.323 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3279 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.308 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3114 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3147 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.3314 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3362 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3164 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3197 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.323 | 11.4647 | 59.9631 | 24
15.3397 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3445 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3247 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.328 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3313 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.348 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3529 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.333 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3363 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3396 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.3564 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3612 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3413 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3446 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3481 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.3647 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3696 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3497 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3529 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3564 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.373 | 11.5185 | 59.9634 | 24 | 15.3779 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.358 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3612 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3647 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.3814 | 11.5221 | 59.9634 | 24 | 15.3862 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3663 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3698 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.373 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.3897 | 11.5221 | 59.9634 | 24 | 15.3946 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3748 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3781 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3813 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.3981 | 11.5221 | 59.9634 | 24 | 15.4029 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3831 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3864 | 11.6414 | 60.0264 | 24 | 15.3896 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4064 | 11.5221 | 59.9634 | 24 | 15.4113 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3914 | 11.6057 | 59.987 | 24 | 15.3947 | 11.641 | 60.0264 | 24 | 15.3982 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4147 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4196 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.3997 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.403 | 11.641 | 60.0264 | 24 | 15.4065 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4231 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4279 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4081 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4113 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4148 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4314 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4363 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4164 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4196 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4231 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4398 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4446 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4247 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4279 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4314 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4481 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4529 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4331 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4362 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4397 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4564 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4613 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4414 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4447 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.448 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4648 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4696 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4497 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.453 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4565 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4731 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.478 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.458 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4613 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4648 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4814 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4863 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4664 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4696 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4731 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4898 | 11.5253 | 59.9634 | 24 | 15.4946 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4747 | 11.6043 | 59.987 | 24 | 15.4779 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4814 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.4981 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.503 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.483 | 11.604 | 59.987 | 24 | 15.4862 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.4897 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5065 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.5113 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4915 | 11.604 | 59.987 | 24 | 15.4945 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.498 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5148 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.5197 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.4998 | 11.604 | 59.987 | 24 | 15.5028 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5066 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5231 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.528 | 11.3409 | 59.9659 | 11.77 | 15.5081 | 11.604 | 59.987 | 24 | 15.5114 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5149 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5315 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.5363 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5164 | 11.604 | 59.987 | 24 | 15.5197 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5232 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5398 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.5447 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5248 | 11.604 | 59.987 | 24 | 15.528 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5315 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5482 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.553 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5331 | 11.6041 | 59.987 | 24 | 15.5363 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5398 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5565 | 11.5243 | 59.9637 | 24 | 15.5613 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5414 | 11.6041 | 59.987 | 24 | 15.5446 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5481 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5648 | 11.524 | 59.9637 | 24 | 15.5697 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5498 | 11.6041 | 59.987 | 24 | 15.5529 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5564 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5732 | 11.524 | 59.9637 | 24 | 15.578 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5581 | 11.6041 | 59.987 | 24 | 15.5612 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5649 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5815 | 11.524 | 59.9637 | 24 | 15.5864 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5664 | 11.6041 | 59.987 | 24 | 15.5695 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5732 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5899 | 11.524 | 59.9637 | 24 | 15.5947 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5747 | 11.6041 | 59.987 | 24 | 15.5778 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5815 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.5982 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.603 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5831 | 11.6041 | 59.9863 | 24 | 15.5863 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5898 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6065 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6114 | 11.345 | 59.9659 | 11.77 | 15.5914 | 11.6041 | 59.9863 | 24 | 15.5946 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.5981 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6149 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6197 | 11.345 | 59.9655 | 11.77 | 15.5997 | 11.6041 | 59.9863 | 24 | 15.6029 | 11.641 | 60.026 | 24 | 15.6064 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6232 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6281 | 11.345 | 59.9655 | 11.77 | 15.608 | 11.6041 | 59.9863 | 24 | 15.6112 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.615 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6315 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6364 | 11.345 | 59.9655 | 11.77 | 15.6165 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6195 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6233 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6399 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6447 | 11.345 | 59.9655 | 11.77 | 15.6248 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6278 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6316 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6482 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6531 | 11.345 | 59.9655 | 11.77 | 15.6331 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6361 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6399 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6566 | 11.5238 | 59.9637 | 24 | 15.6614 | 11.345 | 59.9655 | 11.77 | 15.6415 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6444 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6482 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6649 | 11.5229 | 59.9637 | 24 | 15.6697 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6498 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.653 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6565 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6732 | 11.5229 | 59.9637 | 24 | 15.678 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6581 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6613 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6648 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6816 | 11.5229 | 59.9637 | 24 | 15.6864 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6664 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6696 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6733 | 11.4647 | 59.9635 | 24
15.6899 | 11.5229 | 59.9637 | 24 | 15.6948 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6748 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6779 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6816 | 11.5486 | 59.9635 | 24
15.6983 | 11.5226 | 59.9649 | 24 | 15.7031 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6831 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6862 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6899 | 11.5486 | 59.9635 | 24
15.7066 | 11.5226 | 59.9649 | 24 | 15.7114 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6914 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.6945 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.6982 | 11.5496 | 59.9635 | 24
15.7149 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7198 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.6998 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7028 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7065 | 11.5496 | 59.9635 | 24
15.7233 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7281 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7081 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7111 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7148 | 11.5496 | 59.9635 | 24
15.7316 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7365 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7164 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7194 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7234 | 11.5496 | 59.9635 | 24
15.7399 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7448 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7247 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7279 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7317 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.7483 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7531 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7332 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7362 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.74 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.7566 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7615 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7415 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7445 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7483 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.765 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7698 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7498 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7528 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7566 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.7733 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7781 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7582 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7611 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7649 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.7816 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7864 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7665 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7694 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7732 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.79 | 11.5209 | 59.9649 | 24 | 15.7948 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7748 | 11.6027 | 59.9863 | 24 | 15.7777 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7817 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.7983 | 11.5197 | 59.9649 | 24 | 15.8032 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7831 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.786 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.79 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8066 | 11.5197 | 59.9649 | 24 | 15.8115 | 11.3458 | 59.9655 | 11.77 | 15.7915 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.7946 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.7983 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.815 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8198 | 11.3458 | 59.9651 | 11.77 | 15.7998 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8029 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8066 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8233 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8282 | 11.3458 | 59.9651 | 11.77 | 15.8081 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8112 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8149 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8317 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8365 | 11.3476 | 59.9651 | 11.77 | 15.8165 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8195 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8232 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.84 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8448 | 11.3476 | 59.9651 | 11.77 | 15.8248 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8278 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8318 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8483 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8531 | 11.3476 | 59.9651 | 11.77 | 15.8331 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8361 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8401 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8567 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8615 | 11.3476 | 59.9651 | 11.77 | 15.8414 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8444 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8484 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.865 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8699 | 11.3476 | 59.9651 | 11.77 | 15.8499 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8527 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8567 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8734 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8782 | 11.3476 | 59.9651 | 11.77 | 15.8582 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8612 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.865 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8817 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8865 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.8665 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8695 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8733 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.89 | 11.5194 | 59.9649 | 24 | 15.8948 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.8749 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8778 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8816 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.8984 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9032 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.8832 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8861 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8901 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9067 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9116 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.8915 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.8944 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.8984 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.915 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9199 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.8998 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9027 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9067 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9234 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9282 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9082 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.911 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.915 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9317 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9365 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9165 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9193 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9233 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9401 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9449 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9248 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9276 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9316 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9484 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9532 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9332 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9362 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9402 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9567 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9615 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9415 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9445 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9485 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9651 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9699 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9498 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9528 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9568 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9734 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9783 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9581 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9611 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9651 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9818 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9866 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9666 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9694 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9734 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9901 | 11.5147 | 59.9661 | 24 | 15.9949 | 11.3497 | 59.9651 | 11.77 | 15.9749 | 11.748 | 59.9859 | 24 | 15.9777 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9817 | 11.5496 | 59.9627 | 24
15.9984 | 11.5144 | 59.9661 | 24 | 16.0032 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 15.9832 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 15.986 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.99 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0068 | 11.5144 | 59.9661 | 24 | 16.0116 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 15.9915 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 15.9943 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 15.9985 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0151 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.02 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 15.9999 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 16.0028 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0068 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0234 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0283 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0082 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 16.0111 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0151 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0318 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0366 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0165 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 16.0194 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0234 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0401 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0449 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0249 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 16.0277 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0317 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0484 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0533 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0332 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 16.036 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.04 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0568 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0616 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0415 | 11.748 | 59.9855 | 24 | 16.0443 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0486 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0651 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0699 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0498 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.0526 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0569 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0735 | 11.5198 | 59.9661 | 24 | 16.0783 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0582 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.0609 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0652 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0818 | 11.5195 | 59.9661 | 24 | 16.0867 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0665 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.0692 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0735 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0901 | 11.5195 | 59.9661 | 24 | 16.095 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0748 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.0778 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0818 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.0985 | 11.5193 | 59.9681 | 24 | 16.1033 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0833 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.0861 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0901 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.1068 | 11.5193 | 59.9681 | 24 | 16.1116 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0916 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.0944 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.0986 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.1152 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.12 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.0999 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1027 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1069 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.1235 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.1284 | 11.3462 | 59.9651 | 11.77 | 16.1082 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.111 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1152 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.1318 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.1367 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1166 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1193 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1235 | 11.5496 | 59.9627 | 24
16.1402 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.145 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1249 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1276 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1318 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1485 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.1533 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1332 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1359 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1401 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1568 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.1617 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1416 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1444 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1484 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1652 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.17 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1499 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1527 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.157 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1735 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.1783 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1582 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.161 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1653 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1819 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.1867 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1665 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1693 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1736 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1902 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.195 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1749 | 11.7486 | 59.9855 | 24 | 16.1776 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1819 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.1985 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.2034 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1832 | 11.7486 | 59.9851 | 24 | 16.1859 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1902 | 11.5496 | 59.9623 | 24
16.2069 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.2117 | 11.3445 | 59.9651 | 11.77 | 16.1915 | 11.7486 | 59.9851 | 24 | 16.1942 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.1985 | 11.5517 | 59.9623 | 24
16.2152 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.22 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2 | 11.7486 | 59.9851 | 24 | 16.2025 | 11.641 | 60.0256 | 24 | 16.207 | 11.5517 | 59.9623 | 24
16.2235 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.2284 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2083 | 11.7486 | 59.9851 | 24 | 16.2108 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2153 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2319 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.2368 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2166 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2194 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2236 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2402 | 11.5183 | 59.9681 | 24 | 16.2451 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2249 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2277 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2319 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2486 | 11.5181 | 59.9681 | 24 | 16.2534 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2333 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.236 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2402 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2569 | 11.5181 | 59.9681 | 24 | 16.2617 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2416 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2443 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2485 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2652 | 11.5181 | 59.9681 | 24 | 16.2701 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2499 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2526 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2568 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2736 | 11.5181 | 59.9681 | 24 | 16.2784 | 11.3447 | 59.9644 | 11.77 | 16.2583 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2609 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2654 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2819 | 11.5181 | 59.9681 | 24 | 16.2867 | 11.3418 | 59.9644 | 11.77 | 16.2666 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2692 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2737 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2903 | 11.5181 | 59.9681 | 24 | 16.2951 | 11.3418 | 59.9644 | 11.77 | 16.2749 | 11.7472 | 59.9851 | 24 | 16.2775 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.282 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.2986 | 11.5163 | 59.9693 | 24 | 16.3034 | 11.3418 | 59.9644 | 11.77 | 16.2832 | 11.7474 | 59.9851 | 24 | 16.286 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2903 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.3069 | 11.5163 | 59.9693 | 24 | 16.3118 | 11.3418 | 59.9644 | 11.77 | 16.2916 | 11.7474 | 59.9851 | 24 | 16.2943 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.2986 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.3153 | 11.5163 | 59.9693 | 24 | 16.3201 | 11.3428 | 59.9644 | 11.77 | 16.2999 | 11.7474 | 59.9851 | 24 | 16.3026 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3069 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.3236 | 11.5163 | 59.9693 | 24 | 16.3284 | 11.3428 | 59.9644 | 11.77 | 16.3082 | 11.7474 | 59.9851 | 24 | 16.3109 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3154 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.3319 | 11.5163 | 59.9693 | 24 | 16.3368 | 11.3428 | 59.9644 | 11.77 | 16.3167 | 11.7474 | 59.9851 | 24 | 16.3192 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3237 | 11.5518 | 59.9623 | 24
16.3403 | 11.5163 | 59.9693 | 24 | 16.3452 | 11.3428 | 59.9644 | 11.77 | 16.325 | 11.7474 | 59.9851 | 24 | 16.3275 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.332 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.3486 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.3535 | 11.3428 | 59.9644 | 11.77 | 16.3333 | 11.7481 | 59.9851 | 24 | 16.3358 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3403 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.3569 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.3618 | 11.3428 | 59.9644 | 11.77 | 16.3416 | 11.7481 | 59.9851 | 24 | 16.3441 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3486 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.3653 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.3701 | 11.3431 | 59.9644 | 11.77 | 16.35 | 11.7481 | 59.9851 | 24 | 16.3527 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3569 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.3736 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.3785 | 11.3431 | 59.9644 | 11.77 | 16.3583 | 11.7481 | 59.9851 | 24 | 16.361 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3652 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.382 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.3868 | 11.3431 | 59.9644 | 11.77 | 16.3666 | 11.753 | 59.9851 | 24 | 16.3693 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3738 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.3903 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.3951 | 11.3431 | 59.9644 | 11.77 | 16.375 | 11.753 | 59.9851 | 24 | 16.3776 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3821 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.3986 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.4035 | 11.3431 | 59.9644 | 11.77 | 16.3833 | 11.753 | 59.9843 | 24 | 16.3859 | 11.641 | 60.0261 | 24 | 16.3904 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.407 | 11.5154 | 59.9693 | 24 | 16.4118 | 11.3431 | 59.9644 | 11.77 | 16.3916 | 11.753 | 59.9843 | 24 | 16.3942 | 11.6441 | 60.0261 | 24 | 16.3987 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.4153 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4202 | 11.3431 | 59.9632 | 11.77 | 16.3999 | 11.7531 | 59.9843 | 24 | 16.4025 | 11.6441 | 60.0261 | 24 | 16.407 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.4236 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4285 | 11.3431 | 59.9632 | 11.77 | 16.4083 | 11.7531 | 59.9843 | 24 | 16.4108 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4153 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.432 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4368 | 11.3431 | 59.9632 | 11.77 | 16.4166 | 11.7531 | 59.9843 | 24 | 16.4191 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4238 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.4403 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4452 | 11.3431 | 59.9632 | 11.77 | 16.4249 | 11.7531 | 59.9843 | 24 | 16.4276 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4321 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.4487 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4536 | 11.3449 | 59.9632 | 11.77 | 16.4333 | 11.7531 | 59.9843 | 24 | 16.4359 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4404 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.457 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4619 | 11.3449 | 59.9632 | 11.77 | 16.4417 | 11.7531 | 59.9843 | 24 | 16.4442 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4487 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.4653 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4702 | 11.3449 | 59.9632 | 11.77 | 16.45 | 11.7497 | 59.9843 | 24 | 16.4525 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.457 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.4737 | 11.5149 | 59.9693 | 24 | 16.4785 | 11.3449 | 59.9632 | 11.77 | 16.4583 | 11.7497 | 59.9843 | 24 | 16.4608 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4653 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.482 | 11.6272 | 59.9693 | 24 | 16.4869 | 11.3449 | 59.9632 | 11.77 | 16.4667 | 11.7497 | 59.9843 | 24 | 16.4691 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4736 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.4904 | 11.6272 | 59.9693 | 24 | 16.4952 | 11.3449 | 59.9632 | 11.77 | 16.475 | 11.7497 | 59.9843 | 24 | 16.4774 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4822 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.4987 | 11.6272 | 59.9701 | 24 | 16.5035 | 11.3459 | 59.9632 | 11.77 | 16.4833 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.4857 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4905 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.507 | 11.6272 | 59.9701 | 24 | 16.5119 | 11.3459 | 59.9632 | 11.77 | 16.4917 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.4943 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.4988 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5154 | 11.6272 | 59.9701 | 24 | 16.5202 | 11.3459 | 59.9632 | 11.77 | 16.5 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5026 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5071 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5237 | 11.6272 | 59.9701 | 24 | 16.5286 | 11.3459 | 59.9632 | 11.77 | 16.5083 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5109 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5154 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.532 | 11.6272 | 59.9701 | 24 | 16.5369 | 11.3462 | 59.9632 | 11.77 | 16.5166 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5192 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5237 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5404 | 11.6272 | 59.9701 | 24 | 16.5452 | 11.3462 | 59.9632 | 11.77 | 16.525 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5275 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5322 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5487 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.5536 | 11.3462 | 59.9632 | 11.77 | 16.5333 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5358 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5405 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5571 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.562 | 11.3462 | 59.9632 | 11.77 | 16.5416 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5441 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5488 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5654 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.5703 | 11.3465 | 59.9632 | 11.77 | 16.55 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5524 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5571 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5737 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.5786 | 11.3465 | 59.9632 | 11.77 | 16.5583 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5607 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5654 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5821 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.5869 | 11.3465 | 59.9632 | 11.77 | 16.5667 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5692 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5737 | 11.5536 | 59.962 | 24
16.5904 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.5953 | 11.3465 | 59.9632 | 11.77 | 16.575 | 11.7504 | 59.9843 | 24 | 16.5775 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.582 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.5987 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.6036 | 11.3465 | 59.9632 | 11.77 | 16.5834 | 11.7505 | 59.9831 | 24 | 16.5858 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5906 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6071 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.6119 | 11.3465 | 59.9632 | 11.77 | 16.5917 | 11.7505 | 59.9831 | 24 | 16.5941 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.5989 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6154 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.6203 | 11.3465 | 59.9624 | 11.77 | 16.6 | 11.7505 | 59.9831 | 24 | 16.6024 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6072 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6237 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.6286 | 11.3465 | 59.9624 | 11.77 | 16.6084 | 11.7505 | 59.9831 | 24 | 16.6107 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6155 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6321 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.637 | 11.3465 | 59.9624 | 11.77 | 16.6167 | 11.7505 | 59.9831 | 24 | 16.619 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6238 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6404 | 11.6268 | 59.9701 | 24 | 16.6453 | 11.3465 | 59.9624 | 11.77 | 16.625 | 11.7505 | 59.9831 | 24 | 16.6273 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6321 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6488 | 11.6258 | 59.9701 | 24 | 16.6536 | 11.3465 | 59.9624 | 11.77 | 16.6333 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6359 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6406 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6571 | 11.6258 | 59.9701 | 24 | 16.662 | 11.3465 | 59.9624 | 11.77 | 16.6417 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6442 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6489 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6654 | 11.6258 | 59.9701 | 24 | 16.6703 | 11.3468 | 59.9624 | 11.77 | 16.65 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6525 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6572 | 11.5518 | 59.962 | 24
16.6738 | 11.6258 | 59.9701 | 24 | 16.6786 | 11.3468 | 59.9624 | 11.77 | 16.6583 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6608 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6655 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.6821 | 11.6238 | 59.9701 | 24 | 16.687 | 11.3427 | 59.9624 | 11.77 | 16.6667 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6691 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6738 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.6904 | 11.6238 | 59.9701 | 24 | 16.6953 | 11.3427 | 59.9624 | 11.77 | 16.675 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6774 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6821 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.6988 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7037 | 11.3427 | 59.9624 | 11.77 | 16.6833 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.6857 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.6907 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.7071 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.712 | 11.3427 | 59.9624 | 11.77 | 16.6917 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.694 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.699 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.7155 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7203 | 11.3427 | 59.9624 | 11.77 | 16.7001 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.7023 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7073 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.7238 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7287 | 11.3427 | 59.9624 | 11.77 | 16.7084 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.7108 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7156 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.7321 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7371 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.7167 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.7191 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7239 | 11.5505 | 59.962 | 24
16.7405 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7454 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.7251 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.7274 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7322 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7488 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7537 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.7334 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.7357 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7405 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7572 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.762 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.7417 | 11.7491 | 59.9831 | 24 | 16.744 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.749 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7655 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7704 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.75 | 11.7492 | 59.9831 | 24 | 16.7523 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7573 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7738 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7787 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.7584 | 11.7492 | 59.9831 | 24 | 16.7606 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7656 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7822 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.787 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.7667 | 11.7492 | 59.9831 | 24 | 16.7689 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7739 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7905 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.7954 | 11.3431 | 59.9624 | 11.77 | 16.775 | 11.7492 | 59.9831 | 24 | 16.7775 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7822 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.7988 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8037 | 11.3441 | 59.9624 | 11.77 | 16.7834 | 11.7492 | 59.9823 | 24 | 16.7858 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7905 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8072 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8121 | 11.3441 | 59.9624 | 11.77 | 16.7917 | 11.7492 | 59.9823 | 24 | 16.7941 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.7991 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8155 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8204 | 11.3441 | 59.9612 | 11.77 | 16.8 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8024 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.8074 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8239 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8287 | 11.3441 | 59.9612 | 11.77 | 16.8083 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8107 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.8157 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8322 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8371 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8168 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.819 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.824 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8405 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8455 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8251 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8273 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.8323 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8489 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8538 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8334 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8356 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.8406 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8572 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8621 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8418 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8441 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.8489 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8655 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8704 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8501 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8524 | 11.6441 | 60.0256 | 24 | 16.8574 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8739 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8788 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8584 | 11.7499 | 59.9823 | 24 | 16.8607 | 11.6424 | 60.0256 | 24 | 16.8657 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8822 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8871 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8667 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.869 | 11.6424 | 60.0256 | 24 | 16.874 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8905 | 11.6238 | 59.9712 | 24 | 16.8954 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8751 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.8773 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.8823 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.8989 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9038 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8834 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.8856 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.8906 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.9072 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9122 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.8917 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.8939 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.8989 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.9156 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9205 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.9001 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9022 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9075 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.9239 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9288 | 11.3406 | 59.9612 | 11.77 | 16.9084 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9105 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9158 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.9322 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9371 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9167 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9191 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9241 | 11.5505 | 59.9627 | 24
16.9406 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9455 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.925 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9274 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9324 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9489 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9539 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9335 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9357 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9407 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9572 | 11.6238 | 59.972 | 24 | 16.9622 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9418 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.944 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.949 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9656 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 16.9705 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9501 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9523 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9573 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9739 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 16.9789 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9585 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9606 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9658 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9823 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 16.9872 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9668 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9689 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9741 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9906 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 16.9955 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9751 | 11.7515 | 59.9823 | 24 | 16.9772 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9824 | 11.5521 | 59.9627 | 24
16.9989 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0038 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9834 | 11.7515 | 59.9815 | 24 | 16.9857 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.9907 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0073 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0122 | 11.3409 | 59.9612 | 11.77 | 16.9918 | 11.7515 | 59.9815 | 24 | 16.994 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 16.999 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0156 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0206 | 11.3409 | 59.9604 | 11.77 | 17.0001 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0023 | 11.6422 | 60.0256 | 24 | 17.0073 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0239 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0289 | 11.3409 | 59.9604 | 11.77 | 17.0084 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0106 | 11.6422 | 60.0248 | 24 | 17.0159 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0323 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0372 | 11.3412 | 59.9604 | 11.77 | 17.0168 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0189 | 11.6422 | 60.0248 | 24 | 17.0242 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0406 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0456 | 11.3412 | 59.9604 | 11.77 | 17.0251 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0272 | 11.6453 | 60.0248 | 24 | 17.0325 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.049 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0539 | 11.3422 | 59.9604 | 11.77 | 17.0334 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0355 | 11.6453 | 60.0248 | 24 | 17.0408 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0573 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0623 | 11.3422 | 59.9604 | 11.77 | 17.0417 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0438 | 11.6453 | 60.0248 | 24 | 17.0491 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0656 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0706 | 11.3422 | 59.9604 | 11.77 | 17.0502 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0521 | 11.6453 | 60.0248 | 24 | 17.0574 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.074 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0789 | 11.3422 | 59.9604 | 11.77 | 17.0585 | 11.7517 | 59.9815 | 24 | 17.0607 | 11.6443 | 60.0248 | 24 | 17.0657 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0823 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0873 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.0668 | 11.7516 | 59.9815 | 24 | 17.069 | 11.6443 | 60.0248 | 24 | 17.0742 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.0906 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.0956 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.0752 | 11.7516 | 59.9815 | 24 | 17.0773 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.0825 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.099 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1039 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.0835 | 11.7516 | 59.9815 | 24 | 17.0856 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.0908 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.1073 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1123 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.0918 | 11.7516 | 59.9815 | 24 | 17.0939 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.0991 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.1156 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1206 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.1001 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1022 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1074 | 11.5521 | 59.9627 | 24
17.124 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.129 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.1085 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1105 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1157 | 11.5519 | 59.9627 | 24
17.1323 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1373 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.1168 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1188 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1243 | 11.5519 | 59.9627 | 24
17.1407 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1456 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.1251 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1273 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1326 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.149 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.154 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.1335 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1356 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1409 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.1573 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1623 | 11.3392 | 59.9604 | 11.77 | 17.1418 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1439 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1492 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.1657 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1707 | 11.3405 | 59.9604 | 11.77 | 17.1501 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1522 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1575 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.174 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.179 | 11.3405 | 59.9604 | 11.77 | 17.1584 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1605 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1658 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.1824 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1873 | 11.3409 | 59.9604 | 11.77 | 17.1669 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1688 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1741 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.1907 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.1957 | 11.3409 | 59.9604 | 11.77 | 17.1752 | 11.7523 | 59.9815 | 24 | 17.1771 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1826 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.199 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.204 | 11.3409 | 59.9604 | 11.77 | 17.1835 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.1854 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1909 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.2074 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2123 | 11.3409 | 59.9604 | 11.77 | 17.1919 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.194 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.1992 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.2157 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2207 | 11.3409 | 59.9592 | 11.77 | 17.2002 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2023 | 11.6475 | 60.0248 | 24 | 17.2075 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.224 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.229 | 11.3409 | 59.9592 | 11.77 | 17.2085 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2106 | 11.6467 | 60.024 | 24 | 17.2158 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.2324 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2374 | 11.3399 | 59.9592 | 11.77 | 17.2168 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2189 | 11.6467 | 60.024 | 24 | 17.2241 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.2407 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2457 | 11.3399 | 59.9592 | 11.77 | 17.2252 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2272 | 11.6509 | 60.024 | 24 | 17.2327 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.2491 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.254 | 11.3401 | 59.9592 | 11.77 | 17.2335 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2355 | 11.6509 | 60.024 | 24 | 17.241 | 11.5554 | 59.9631 | 24
17.2574 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2624 | 11.3401 | 59.9592 | 11.77 | 17.2418 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2438 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.2493 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.2657 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2707 | 11.3401 | 59.9592 | 11.77 | 17.2502 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2521 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.2576 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.2741 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2791 | 11.3401 | 59.9592 | 11.77 | 17.2585 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2604 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.2659 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.2824 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2874 | 11.3405 | 59.9592 | 11.77 | 17.2668 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2689 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.2742 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.2907 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.2957 | 11.3405 | 59.9592 | 11.77 | 17.2751 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2772 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.2825 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.2991 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.3041 | 11.3553 | 59.9592 | 11.77 | 17.2836 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2855 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.291 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.3074 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.3124 | 11.3553 | 59.9592 | 11.77 | 17.2919 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.2938 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.2993 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.3158 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.3207 | 11.3553 | 59.9592 | 11.77 | 17.3002 | 11.7524 | 59.9812 | 24 | 17.3021 | 11.6507 | 60.024 | 24 | 17.3076 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.3241 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.3291 | 11.3553 | 59.9592 | 11.77 | 17.3086 | 11.7524 | 59.9812 | 24 | 17.3104 | 11.6499 | 60.024 | 24 | 17.3159 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.3324 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.3374 | 11.3553 | 59.9592 | 11.77 | 17.3169 | 11.7524 | 59.9812 | 24 | 17.3187 | 11.6499 | 60.024 | 24 | 17.3242 | 11.5544 | 59.9631 | 24
17.3408 | 11.6254 | 59.972 | 24 | 17.3458 | 11.3553 | 59.9592 | 11.77 | 17.3252 | 11.7524 | 59.9812 | 24 | 17.327 | 11.649 | 60.024 | 24 | 17.3325 | 11.5544 | 59.9639 | 24
17.3491 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.3541 | 11.3537 | 59.9592 | 11.77 | 17.3335 | 11.7524 | 59.9812 | 24 | 17.3356 | 11.649 | 60.024 | 24 | 17.3411 | 11.5544 | 59.9639 | 24
17.3574 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.3624 | 11.3537 | 59.9592 | 11.77 | 17.3419 | 11.7524 | 59.9812 | 24 | 17.3439 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.3494 | 11.5542 | 59.9639 | 24
17.3658 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.3708 | 11.3502 | 59.9592 | 11.77 | 17.3502 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.3522 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.3577 | 11.5542 | 59.9639 | 24
17.3741 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.3792 | 11.3502 | 59.9592 | 11.77 | 17.3585 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.3605 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.366 | 11.5539 | 59.9639 | 24
17.3824 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.3875 | 11.3502 | 59.9592 | 11.7885 | 17.3669 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.3688 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.3743 | 11.5539 | 59.9639 | 24
17.3908 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.3958 | 11.3502 | 59.9592 | 11.8904 | 17.3752 | 11.7523 | 59.9812 | 24 | 17.3771 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.3826 | 11.5539 | 59.9639 | 24
17.3991 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4041 | 11.3502 | 59.9592 | 11.9924 | 17.3835 | 11.7523 | 59.9804 | 24 | 17.3854 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.3909 | 11.5539 | 59.9639 | 24
17.4075 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4125 | 11.3502 | 59.9592 | 12.0944 | 17.392 | 11.7523 | 59.9804 | 24 | 17.3937 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.3994 | 11.5539 | 59.9639 | 24
17.4158 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4208 | 11.3506 | 59.9576 | 12.1964 | 17.4003 | 11.7523 | 59.9804 | 24 | 17.402 | 11.6487 | 60.024 | 24 | 17.4077 | 11.5539 | 59.9639 | 24
17.4241 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4291 | 11.3506 | 59.9576 | 12.2984 | 17.4086 | 11.7523 | 59.9804 | 24 | 17.4105 | 11.6518 | 60.0225 | 24 | 17.416 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4325 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4375 | 11.3506 | 59.9576 | 12.4004 | 17.4169 | 11.7523 | 59.9804 | 24 | 17.4188 | 11.6518 | 60.0225 | 24 | 17.4243 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4408 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4459 | 11.3506 | 59.9576 | 12.5024 | 17.4253 | 11.7523 | 59.9804 | 24 | 17.4271 | 11.6518 | 60.0225 | 24 | 17.4326 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4491 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4542 | 11.3506 | 59.9576 | 12.6044 | 17.4336 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4354 | 11.6518 | 60.0225 | 24 | 17.4409 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4575 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4625 | 11.3506 | 59.9576 | 12.7063 | 17.4419 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4437 | 11.6508 | 60.0225 | 24 | 17.4495 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4658 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4708 | 11.3506 | 59.9576 | 12.8083 | 17.4503 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.452 | 11.6508 | 60.0225 | 24 | 17.4578 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4742 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4792 | 11.3506 | 59.9576 | 12.9103 | 17.4586 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4603 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.4661 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4825 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4875 | 11.3523 | 59.9576 | 13.0123 | 17.4669 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4686 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.4744 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4908 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.4958 | 11.3523 | 59.9576 | 13.1143 | 17.4752 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4772 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.4827 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.4992 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5042 | 11.3523 | 59.9576 | 13.2163 | 17.4836 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4855 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.491 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.5075 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5126 | 11.3523 | 59.9576 | 13.3183 | 17.4919 | 11.753 | 59.9804 | 24 | 17.4938 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.4993 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.5158 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5209 | 11.3523 | 59.9576 | 13.4203 | 17.5002 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5021 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5078 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.5242 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5292 | 11.3523 | 59.9576 | 13.5223 | 17.5087 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5104 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5161 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.5325 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5375 | 11.3526 | 59.9576 | 13.6242 | 17.517 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5187 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5244 | 11.5581 | 59.9639 | 24
17.5408 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5459 | 11.3526 | 59.9576 | 13.7262 | 17.5253 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.527 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5327 | 11.5578 | 59.9647 | 24
17.5492 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5543 | 11.3526 | 59.9576 | 13.8282 | 17.5336 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5353 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.541 | 11.5578 | 59.9647 | 24
17.5575 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5626 | 11.3526 | 59.9576 | 13.9302 | 17.542 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5438 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5493 | 11.5566 | 59.9647 | 24
17.5659 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5709 | 11.3564 | 59.9576 | 14.0322 | 17.5503 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5521 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5579 | 11.5566 | 59.9647 | 24
17.5742 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5793 | 11.3564 | 59.9576 | 14.1342 | 17.5586 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5604 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5662 | 11.5566 | 59.9647 | 24
17.5825 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5876 | 11.3578 | 59.9576 | 14.2362 | 17.567 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.5687 | 11.6506 | 60.0225 | 24 | 17.5745 | 11.5566 | 59.9647 | 24
17.5909 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.5959 | 11.3578 | 59.9576 | 14.3382 | 17.5753 | 11.7491 | 59.9804 | 24 | 17.577 | 11.6498 | 60.0225 | 24 | 17.5828 | 11.5566 | 59.9647 | 24
17.5992 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6043 | 11.3578 | 59.9576 | 14.4402 | 17.5836 | 11.7491 | 59.9796 | 24 | 17.5853 | 11.6498 | 60.0225 | 24 | 17.5911 | 11.5566 | 59.9647 | 24
17.6075 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6126 | 11.3578 | 59.9576 | 14.5421 | 17.5919 | 11.7491 | 59.9796 | 24 | 17.5936 | 11.6496 | 60.0225 | 24 | 17.5994 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6159 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.621 | 11.3578 | 59.9561 | 14.6441 | 17.6003 | 11.7491 | 59.9796 | 24 | 17.6019 | 11.6496 | 60.0225 | 24 | 17.6077 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6242 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6293 | 11.3578 | 59.9561 | 14.7461 | 17.6086 | 11.7491 | 59.9796 | 24 | 17.6105 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6162 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6326 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6376 | 11.3582 | 59.9561 | 14.8481 | 17.6169 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6188 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6245 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6409 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.646 | 11.3582 | 59.9561 | 14.9501 | 17.6254 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6271 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6328 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6492 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6543 | 11.3582 | 59.9561 | 15.0521 | 17.6337 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6354 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6411 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6576 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6627 | 11.3582 | 59.9561 | 15.1541 | 17.642 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6437 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6494 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6659 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.671 | 11.3586 | 59.9561 | 15.2561 | 17.6503 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.652 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6577 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6743 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6793 | 11.3586 | 59.9561 | 15.3581 | 17.6587 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6603 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6663 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6826 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.6877 | 11.3586 | 59.9561 | 15.4601 | 17.667 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6686 | 11.6486 | 60.0216 | 24 | 17.6746 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6909 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.696 | 11.3586 | 59.9561 | 15.562 | 17.6753 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6769 | 11.6479 | 60.0216 | 24 | 17.6829 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.6993 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7043 | 11.3586 | 59.9561 | 15.664 | 17.6837 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6854 | 11.6479 | 60.0216 | 24 | 17.6912 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.7076 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7127 | 11.3586 | 59.9561 | 15.766 | 17.692 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.6937 | 11.6479 | 60.0216 | 24 | 17.6995 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.7159 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.721 | 11.357 | 59.9561 | 15.868 | 17.7003 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.702 | 11.6479 | 60.0216 | 24 | 17.7078 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.7243 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7294 | 11.357 | 59.9561 | 15.97 | 17.7086 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7103 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7161 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.7326 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7377 | 11.357 | 59.9561 | 16.072 | 17.717 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7186 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7246 | 11.7416 | 59.9647 | 24
17.741 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.746 | 11.357 | 59.9561 | 16.174 | 17.7253 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7269 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7329 | 11.7416 | 59.9655 | 24
17.7493 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7544 | 11.3574 | 59.9561 | 16.276 | 17.7336 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7352 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7412 | 11.7416 | 59.9655 | 24
17.7576 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7628 | 11.3574 | 59.9561 | 16.378 | 17.7421 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7435 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7495 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.766 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7711 | 11.3574 | 59.9561 | 16.48 | 17.7504 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7521 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7578 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.7743 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7794 | 11.3574 | 59.9561 | 16.582 | 17.7587 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7604 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7661 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.7826 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7877 | 11.3578 | 59.9561 | 16.684 | 17.7671 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.7687 | 11.6518 | 60.0216 | 24 | 17.7747 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.791 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.7961 | 11.3578 | 59.9561 | 16.786 | 17.7754 | 11.7478 | 59.9796 | 24 | 17.777 | 11.6511 | 60.0216 | 24 | 17.783 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.7993 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8044 | 11.3578 | 59.9561 | 16.8879 | 17.7837 | 11.7478 | 59.9792 | 24 | 17.7853 | 11.6511 | 60.0216 | 24 | 17.7913 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.8076 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8127 | 11.3578 | 59.9561 | 16.9899 | 17.792 | 11.7478 | 59.9792 | 24 | 17.7936 | 11.6501 | 60.0216 | 24 | 17.7996 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.816 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8211 | 11.3578 | 59.9549 | 17.0919 | 17.8004 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8019 | 11.6501 | 60.0216 | 24 | 17.8079 | 11.7413 | 59.9655 | 24
17.8243 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8295 | 11.3578 | 59.9549 | 17.1939 | 17.8087 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8102 | 11.6501 | 60.0201 | 24 | 17.8162 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.8327 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8378 | 11.3578 | 59.9549 | 17.2959 | 17.817 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8187 | 11.6501 | 60.0201 | 24 | 17.8245 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.841 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8461 | 11.3578 | 59.9549 | 17.3979 | 17.8254 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.827 | 11.6532 | 60.0201 | 24 | 17.833 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.8493 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8545 | 11.3596 | 59.9549 | 17.4999 | 17.8337 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8353 | 11.6532 | 60.0201 | 24 | 17.8413 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.8577 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8628 | 11.3596 | 59.9549 | 17.6019 | 17.842 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8436 | 11.7916 | 60.0201 | 24 | 17.8496 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.866 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8712 | 11.3596 | 59.9549 | 17.7039 | 17.8503 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8519 | 11.7916 | 60.0201 | 24 | 17.8579 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.8743 | 11.6266 | 59.972 | 24 | 17.8795 | 11.3596 | 59.9549 | 17.8059 | 17.8588 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8602 | 11.7916 | 60.0201 | 24 | 17.8662 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.8827 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.8878 | 11.3563 | 59.9549 | 17.9079 | 17.8671 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8685 | 11.7916 | 60.0201 | 24 | 17.8745 | 11.7429 | 59.9655 | 24
17.891 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.8962 | 11.3563 | 59.9549 | 18.0099 | 17.8754 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8768 | 11.7916 | 60.0201 | 24 | 17.8831 | 11.7419 | 59.9655 | 24
17.8994 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9045 | 11.3563 | 59.9549 | 18.1119 | 17.8838 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8854 | 11.7916 | 60.0201 | 24 | 17.8914 | 11.7419 | 59.9655 | 24
17.9077 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9128 | 11.3563 | 59.9549 | 18.2139 | 17.8921 | 11.7518 | 59.9792 | 24 | 17.8937 | 11.7909 | 60.0201 | 24 | 17.8997 | 11.7419 | 59.9655 | 24
17.916 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9212 | 11.3563 | 59.9549 | 18.3158 | 17.9004 | 11.7525 | 59.9792 | 24 | 17.902 | 11.7909 | 60.0201 | 24 | 17.908 | 11.7419 | 59.9655 | 24
17.9244 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9295 | 11.3563 | 59.9549 | 18.4178 | 17.9087 | 11.7525 | 59.9792 | 24 | 17.9103 | 11.7909 | 60.0201 | 24 | 17.9163 | 11.7419 | 59.9655 | 24
17.9327 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9379 | 11.3563 | 59.9549 | 18.5198 | 17.9171 | 11.7525 | 59.9792 | 24 | 17.9186 | 11.7909 | 60.0201 | 24 | 17.9246 | 11.7419 | 59.9655 | 24
17.941 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9462 | 11.3563 | 59.9549 | 18.6218 | 17.9254 | 11.7525 | 59.9792 | 24 | 17.9269 | 11.7909 | 60.0201 | 24 | 17.9329 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.9494 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9545 | 11.3563 | 59.9549 | 18.7238 | 17.9337 | 11.7525 | 59.9792 | 24 | 17.9352 | 11.7909 | 60.0201 | 24 | 17.9414 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.9577 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9629 | 11.3563 | 59.9549 | 18.8258 | 17.9421 | 11.7525 | 59.9792 | 24 | 17.9435 | 11.7899 | 60.0201 | 24 | 17.9497 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.966 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9712 | 11.3566 | 59.9549 | 18.9278 | 17.9504 | 11.7524 | 59.9792 | 24 | 17.9518 | 11.7899 | 60.0201 | 24 | 17.958 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.9744 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9796 | 11.3566 | 59.9549 | 19.0298 | 17.9587 | 11.7524 | 59.9792 | 24 | 17.9603 | 11.7899 | 60.0201 | 24 | 17.9663 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.9827 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9879 | 11.3555 | 59.9549 | 19.1318 | 17.967 | 11.7524 | 59.9792 | 24 | 17.9686 | 11.7899 | 60.0201 | 24 | 17.9746 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.9911 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 17.9962 | 11.3555 | 59.9549 | 19.2338 | 17.9755 | 11.7524 | 59.9792 | 24 | 17.9769 | 11.7899 | 60.0201 | 24 | 17.9829 | 11.7419 | 59.9659 | 24
17.9994 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0046 | 11.3555 | 59.9549 | 19.3358 | 17.9838 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 17.9852 | 11.7899 | 60.0201 | 24 | 17.9915 | 11.7419 | 59.9659 | 24
18.0077 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0129 | 11.3555 | 59.9549 | 19.4378 | 17.9921 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 17.9935 | 11.7892 | 60.0201 | 24 | 17.9998 | 11.7417 | 59.9659 | 24
18.0161 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0212 | 11.3555 | 59.9533 | 19.5398 | 18.0005 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0018 | 11.7892 | 60.0201 | 24 | 18.0081 | 11.7417 | 59.9659 | 24
18.0244 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0296 | 11.3555 | 59.9533 | 19.6418 | 18.0088 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0101 | 11.7892 | 60.0185 | 24 | 18.0164 | 11.7417 | 59.9659 | 24
18.0327 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.038 | 11.3555 | 59.9533 | 19.7438 | 18.0171 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0184 | 11.7892 | 60.0185 | 24 | 18.0247 | 11.7417 | 59.9659 | 24
18.0411 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0463 | 11.3555 | 59.9533 | 19.8458 | 18.0255 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.027 | 11.7892 | 60.0185 | 24 | 18.033 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0494 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0546 | 11.39 | 59.9533 | 19.9477 | 18.0338 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0353 | 11.7892 | 60.0185 | 24 | 18.0413 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0578 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0629 | 11.39 | 59.9533 | 20.0497 | 18.0421 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0436 | 11.7892 | 60.0185 | 24 | 18.0498 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0661 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0713 | 11.3872 | 59.9533 | 20.1517 | 18.0504 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0519 | 11.7892 | 60.0185 | 24 | 18.0581 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0744 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0797 | 11.3872 | 59.9533 | 20.2537 | 18.0588 | 11.7524 | 59.9788 | 24 | 18.0602 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.0664 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0828 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.088 | 11.3876 | 59.9533 | 20.3557 | 18.0671 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.0685 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.0747 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0911 | 11.6286 | 59.972 | 24 | 18.0963 | 11.3876 | 59.9533 | 20.4577 | 18.0754 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.0768 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.083 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.0994 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1047 | 11.3876 | 59.9533 | 20.5597 | 18.0839 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.0851 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.0913 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.1078 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.113 | 11.3876 | 59.9533 | 20.6617 | 18.0922 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.0936 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.0999 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.1161 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1213 | 11.3876 | 59.9533 | 20.7637 | 18.1005 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1019 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.1082 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.1245 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1297 | 11.3876 | 59.9533 | 20.8657 | 18.1088 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1102 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.1165 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.1328 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.138 | 11.3891 | 59.9533 | 20.9677 | 18.1172 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1185 | 11.7882 | 60.0185 | 24 | 18.1248 | 11.7452 | 59.9659 | 24
18.1411 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1464 | 11.3891 | 59.9533 | 21.0697 | 18.1255 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1268 | 11.7874 | 60.0185 | 24 | 18.1331 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1495 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1547 | 11.3891 | 59.9533 | 21.1717 | 18.1338 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1351 | 11.7874 | 60.0185 | 24 | 18.1414 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1578 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.163 | 11.3891 | 59.9533 | 21.2737 | 18.1422 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1434 | 11.7874 | 60.0185 | 24 | 18.1497 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1661 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1714 | 11.3891 | 59.9533 | 21.3757 | 18.1505 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1517 | 11.7874 | 60.0185 | 24 | 18.1582 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1745 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1797 | 11.3891 | 59.9533 | 21.4777 | 18.1588 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1603 | 11.7874 | 60.0185 | 24 | 18.1665 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1828 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.188 | 11.3891 | 59.9533 | 21.5797 | 18.1671 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1686 | 11.7874 | 60.0185 | 24 | 18.1748 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1912 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.1964 | 11.3891 | 59.9533 | 21.6817 | 18.1755 | 11.7508 | 59.9788 | 24 | 18.1769 | 11.7896 | 60.0185 | 24 | 18.1831 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.1995 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2047 | 11.3897 | 59.9533 | 21.7837 | 18.1838 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.1852 | 11.7896 | 60.0185 | 24 | 18.1914 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2078 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2131 | 11.3897 | 59.9533 | 21.8857 | 18.1921 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.1935 | 11.7896 | 60.0185 | 24 | 18.1997 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2162 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2214 | 11.3901 | 59.9517 | 21.9877 | 18.2006 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2018 | 11.7896 | 60.0185 | 24 | 18.208 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2245 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2297 | 11.3901 | 59.9517 | 22.0897 | 18.2089 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2101 | 11.7896 | 60.0173 | 24 | 18.2166 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2328 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2381 | 11.3901 | 59.9517 | 22.1917 | 18.2172 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2184 | 11.7896 | 60.0173 | 24 | 18.2249 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2412 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2465 | 11.3901 | 59.9517 | 22.2937 | 18.2256 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2269 | 11.8548 | 60.0173 | 24 | 18.2332 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2495 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2548 | 11.3901 | 59.9517 | 22.3957 | 18.2339 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2352 | 11.8548 | 60.0173 | 24 | 18.2415 | 11.7442 | 59.9666 | 24
18.2579 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2631 | 11.3901 | 59.9517 | 22.4977 | 18.2422 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2435 | 11.8548 | 60.0173 | 24 | 18.2498 | 11.7424 | 59.9666 | 24
18.2662 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2714 | 11.3901 | 59.9517 | 22.5997 | 18.2505 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2518 | 11.8548 | 60.0173 | 24 | 18.2581 | 11.7424 | 59.9666 | 24
18.2745 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2798 | 11.3901 | 59.9517 | 22.7017 | 18.2589 | 11.7508 | 59.9784 | 24 | 18.2601 | 11.8548 | 60.0173 | 24 | 18.2666 | 11.7424 | 59.9666 | 24
18.2829 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2881 | 11.3901 | 59.9517 | 22.8037 | 18.2672 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.2684 | 11.8548 | 60.0173 | 24 | 18.2749 | 11.7424 | 59.9666 | 24
18.2912 | 11.6286 | 59.9717 | 24 | 18.2964 | 11.3901 | 59.9517 | 22.9057 | 18.2755 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.2767 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.2832 | 11.7423 | 59.9666 | 24
18.2995 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3048 | 11.3901 | 59.9517 | 23.0077 | 18.2839 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.285 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.2915 | 11.7423 | 59.9666 | 24
18.3079 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3132 | 11.3901 | 59.9517 | 23.1097 | 18.2922 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.2936 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.2998 | 11.7423 | 59.9666 | 24
18.3162 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3215 | 11.3915 | 59.9517 | 23.2117 | 18.3005 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3019 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3081 | 11.7423 | 59.9666 | 24
18.3246 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3298 | 11.3915 | 59.9517 | 23.3137 | 18.3088 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3102 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3164 | 11.7423 | 59.9666 | 24
18.3329 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3382 | 11.3915 | 59.9517 | 23.4157 | 18.3173 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3185 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.325 | 11.7423 | 59.9666 | 24
18.3412 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3465 | 11.3915 | 59.9517 | 23.5176 | 18.3256 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3268 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3333 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3496 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3549 | 11.3915 | 59.9517 | 23.6196 | 18.3339 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3351 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3416 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3579 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3632 | 11.3915 | 59.9517 | 23.7216 | 18.3423 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3434 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3499 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3662 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3715 | 11.3915 | 59.9517 | 23.8236 | 18.3506 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3517 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3582 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3746 | 11.6333 | 59.972 | 24 | 18.3799 | 11.3915 | 59.9517 | 23.9256 | 18.3589 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3602 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.3665 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3829 | 11.6332 | 59.972 | 24 | 18.3882 | 11.3915 | 59.9517 | 24 | 18.3672 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3685 | 11.9277 | 60.0173 | 24 | 18.375 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3913 | 11.6332 | 59.972 | 24 | 18.3965 | 11.3915 | 59.9517 | 24 | 18.3756 | 11.7472 | 59.9784 | 24 | 18.3768 | 11.9288 | 60.0173 | 24 | 18.3833 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.3996 | 11.6332 | 59.972 | 24 | 18.4049 | 11.3915 | 59.9517 | 24 | 18.3839 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.3851 | 11.9288 | 60.0173 | 24 | 18.3916 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4079 | 11.6332 | 59.972 | 24 | 18.4132 | 11.3915 | 59.9517 | 24 | 18.3922 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.3934 | 11.9288 | 60.0173 | 24 | 18.3999 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4163 | 11.6332 | 59.972 | 24 | 18.4216 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4006 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4017 | 11.9288 | 60.0173 | 24 | 18.4082 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4246 | 11.6332 | 59.972 | 24 | 18.4299 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4089 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.41 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4165 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4329 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.4382 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4172 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4183 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4248 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4413 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.4466 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4255 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4269 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4333 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4496 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.455 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.434 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4352 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4417 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4579 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.4633 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4423 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4435 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.45 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4663 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.4716 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4506 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4518 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4583 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4746 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.48 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.459 | 11.7472 | 59.978 | 24 | 18.4601 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4666 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.483 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.4883 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4673 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.4684 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4749 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4913 | 11.6322 | 59.972 | 24 | 18.4966 | 11.3915 | 59.9509 | 24 | 18.4756 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.4767 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4834 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.4996 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5049 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.484 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.485 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.4917 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.508 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5133 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.4923 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.4933 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5163 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5217 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5006 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.5018 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5083 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5246 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.53 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5089 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.5101 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5166 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.533 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5383 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5173 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.5184 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5249 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5413 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5467 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5256 | 11.7459 | 59.978 | 24 | 18.5267 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5332 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5497 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.555 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5339 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.535 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5417 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.558 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5634 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5424 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.5433 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.55 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5663 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.5717 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5507 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.5516 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5583 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5747 | 11.6319 | 59.973 | 24 | 18.58 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.559 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.5599 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5667 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.583 | 11.6318 | 59.973 | 24 | 18.5884 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5673 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.5685 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.575 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5913 | 11.6318 | 59.973 | 24 | 18.5967 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5757 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.5768 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5833 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.5997 | 11.6318 | 59.973 | 24 | 18.605 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.584 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.5851 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.5916 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.608 | 11.6318 | 59.973 | 24 | 18.6134 | 11.394 | 59.9509 | 24 | 18.5923 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.5934 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.6001 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6163 | 11.737 | 59.973 | 24 | 18.6218 | 11.394 | 59.9505 | 24 | 18.6007 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6017 | 11.9325 | 60.0161 | 24 | 18.6084 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6247 | 11.737 | 59.973 | 24 | 18.6301 | 11.394 | 59.9505 | 24 | 18.609 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.61 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6167 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.633 | 11.737 | 59.973 | 24 | 18.6384 | 11.394 | 59.9505 | 24 | 18.6173 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6183 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.625 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6414 | 11.737 | 59.973 | 24 | 18.6467 | 11.394 | 59.9505 | 24 | 18.6257 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6266 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6333 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6497 | 11.737 | 59.973 | 24 | 18.6551 | 11.394 | 59.9505 | 24 | 18.634 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6351 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6416 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.658 | 11.737 | 59.973 | 24 | 18.6635 | 11.394 | 59.9505 | 24 | 18.6423 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6434 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6501 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6664 | 11.8194 | 59.973 | 24 | 18.6718 | 11.3932 | 59.9505 | 24 | 18.6506 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6517 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6584 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6747 | 11.8194 | 59.973 | 24 | 18.6801 | 11.3932 | 59.9505 | 24 | 18.6591 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.66 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6667 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.683 | 11.8186 | 59.973 | 24 | 18.6885 | 11.3932 | 59.9505 | 24 | 18.6674 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6683 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.675 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6914 | 11.8186 | 59.973 | 24 | 18.6968 | 11.3932 | 59.9505 | 24 | 18.6757 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6766 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6833 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.6997 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7051 | 11.3932 | 59.9505 | 24 | 18.6841 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6849 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.6917 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.7081 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7135 | 11.3932 | 59.9505 | 24 | 18.6924 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.6932 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.7164 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7218 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7007 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7018 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7085 | 11.7423 | 59.9674 | 24
18.7247 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7302 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.709 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7101 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7168 | 11.7437 | 59.9674 | 24
18.7331 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7385 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7174 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7184 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7251 | 11.7437 | 59.9674 | 24
18.7414 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7468 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7257 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7267 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7334 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7497 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7552 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.734 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.735 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7417 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7581 | 11.8186 | 59.9739 | 24 | 18.7635 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7424 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7433 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.75 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7664 | 11.8183 | 59.9739 | 24 | 18.7719 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7507 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7516 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7585 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7747 | 11.8183 | 59.9739 | 24 | 18.7802 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.759 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7599 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7668 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7831 | 11.8183 | 59.9739 | 24 | 18.7885 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7673 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7684 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7751 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7914 | 11.8183 | 59.9739 | 24 | 18.7969 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7758 | 11.7475 | 59.9776 | 24 | 18.7767 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7834 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.7998 | 11.8183 | 59.9739 | 24 | 18.8052 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7841 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.785 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.7917 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8081 | 11.8183 | 59.9739 | 24 | 18.8135 | 11.3938 | 59.9505 | 24 | 18.7924 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.7933 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8164 | 11.8182 | 59.9739 | 24 | 18.8219 | 11.3938 | 59.9501 | 24 | 18.8008 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8016 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8083 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8248 | 11.8182 | 59.9739 | 24 | 18.8303 | 11.3938 | 59.9501 | 24 | 18.8091 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8099 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8169 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8331 | 11.8176 | 59.9739 | 24 | 18.8386 | 11.3938 | 59.9501 | 24 | 18.8174 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8182 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8252 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8414 | 11.8176 | 59.9739 | 24 | 18.8469 | 11.3938 | 59.9501 | 24 | 18.8258 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8265 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8335 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8498 | 11.8176 | 59.9739 | 24 | 18.8553 | 11.3938 | 59.9501 | 24 | 18.8341 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8351 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8418 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8581 | 11.8176 | 59.9739 | 24 | 18.8636 | 11.3938 | 59.9501 | 24 | 18.8424 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8434 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8501 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8665 | 11.8176 | 59.9739 | 24 | 18.8719 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.8507 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8517 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8584 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8748 | 11.8176 | 59.9739 | 24 | 18.8803 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.8591 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.86 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8667 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8831 | 11.8173 | 59.9739 | 24 | 18.8886 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.8674 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8683 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8752 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8915 | 11.8173 | 59.9739 | 24 | 18.897 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.8757 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8766 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8835 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.8998 | 11.8173 | 59.9753 | 24 | 18.9053 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.8842 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8849 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.8918 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.9081 | 11.8173 | 59.9753 | 24 | 18.9136 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.8925 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.8932 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9001 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.9165 | 11.8173 | 59.9753 | 24 | 18.922 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9008 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.9017 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9084 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.9248 | 11.8173 | 59.9753 | 24 | 18.9303 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9091 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.91 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9167 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.9332 | 11.8173 | 59.9753 | 24 | 18.9387 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9175 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.9183 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9253 | 11.747 | 59.9674 | 24
18.9415 | 11.8173 | 59.9753 | 24 | 18.947 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9258 | 11.7475 | 59.978 | 24 | 18.9266 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9336 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9498 | 11.8601 | 59.9753 | 24 | 18.9553 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9341 | 11.7478 | 59.978 | 24 | 18.9349 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9419 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9582 | 11.8601 | 59.9753 | 24 | 18.9637 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9425 | 11.7478 | 59.978 | 24 | 18.9432 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9502 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9665 | 11.8601 | 59.9753 | 24 | 18.972 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9508 | 11.7465 | 59.978 | 24 | 18.9515 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9585 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9748 | 11.8601 | 59.9753 | 24 | 18.9803 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9591 | 11.7465 | 59.978 | 24 | 18.9598 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9668 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9832 | 11.8602 | 59.9753 | 24 | 18.9887 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9674 | 11.7465 | 59.978 | 24 | 18.9684 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9751 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9915 | 11.8602 | 59.9753 | 24 | 18.9971 | 11.394 | 59.9501 | 24 | 18.9758 | 11.7465 | 59.978 | 24 | 18.9767 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9836 | 11.747 | 59.9678 | 24
18.9998 | 11.8602 | 59.9753 | 24 | 19.0054 | 11.3932 | 59.9501 | 24 | 18.9841 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 18.985 | 11.9325 | 60.0157 | 24 | 18.9919 | 11.747 | 59.9678 | 24
19.0082 | 11.8602 | 59.9753 | 24 | 19.0137 | 11.3932 | 59.9501 | 24 | 18.9924 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 18.9933 | 11.9342 | 60.0157 | 24 | 19.0002 | 11.747 | 59.9678 | 24
19.0165 | 11.8595 | 59.9753 | 24 | 19.0221 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0009 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 19.0016 | 11.9342 | 60.0157 | 24 | 19.0085 | 11.747 | 59.9678 | 24
19.0249 | 11.8595 | 59.9753 | 24 | 19.0304 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0092 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 19.0099 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0168 | 11.747 | 59.9678 | 24
19.0332 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0388 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0175 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 19.0182 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0251 | 11.747 | 59.9678 | 24
19.0415 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0471 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0259 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 19.0265 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0337 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0499 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0554 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0342 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 19.035 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.042 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0582 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0638 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0425 | 11.743 | 59.9772 | 24 | 19.0433 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0503 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0665 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0721 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0508 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.0516 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0586 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0749 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0804 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0592 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.0599 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0669 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0832 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0888 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0675 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.0682 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0752 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0916 | 11.8593 | 59.9753 | 24 | 19.0971 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0758 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.0765 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.0835 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.0999 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1055 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0842 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.0848 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.092 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.1082 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1138 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.0925 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.0931 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1003 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.1166 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1221 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1008 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1017 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1086 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.1249 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1305 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1091 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.11 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1169 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.1332 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1389 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1176 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1183 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1252 | 11.8613 | 59.9678 | 24
19.1416 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1472 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1259 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1266 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1335 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.1499 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1555 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1342 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1349 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1418 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.1582 | 11.8593 | 59.9764 | 24 | 19.1639 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1426 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1432 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1504 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.1666 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.1722 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1509 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1515 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1587 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.1749 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.1805 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1592 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1598 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.167 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.1833 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.1888 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1675 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1683 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1753 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.1916 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.1972 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1759 | 11.8546 | 59.9772 | 24 | 19.1766 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1836 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.1999 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.2056 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1842 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.1849 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.1919 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2083 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.2139 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.1925 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.1932 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2004 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2166 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.2222 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.2009 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2015 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2087 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2249 | 11.8576 | 59.9764 | 24 | 19.2306 | 11.3932 | 59.9497 | 24 | 19.2092 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2098 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.217 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2333 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2389 | 11.3899 | 59.9497 | 24 | 19.2175 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2181 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2253 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2416 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2473 | 11.3899 | 59.9497 | 24 | 19.226 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2264 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2336 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.25 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2556 | 11.3905 | 59.9497 | 24 | 19.2343 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.235 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2419 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2583 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2639 | 11.3905 | 59.9497 | 24 | 19.2426 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2433 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2502 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.2666 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2723 | 11.3905 | 59.9497 | 24 | 19.2509 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2516 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2588 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.275 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2806 | 11.3905 | 59.9497 | 24 | 19.2593 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2599 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2671 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.2833 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2889 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.2676 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2682 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2754 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.2916 | 11.8567 | 59.9764 | 24 | 19.2973 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.2759 | 11.8546 | 59.9768 | 24 | 19.2765 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.2837 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.3 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3057 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.2843 | 11.8554 | 59.9768 | 24 | 19.2848 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.292 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.3083 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.314 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.2926 | 11.8554 | 59.9768 | 24 | 19.2931 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3003 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.3167 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3223 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3009 | 11.8554 | 59.9768 | 24 | 19.3016 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3088 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.325 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3306 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3092 | 11.8554 | 59.9768 | 24 | 19.3099 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3171 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.3333 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.339 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3176 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3182 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3254 | 11.8633 | 59.9674 | 24
19.3417 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3474 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3259 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3265 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3337 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.35 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3557 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3342 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3348 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.342 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.3583 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.364 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3427 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3431 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3503 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.3667 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3724 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.351 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3514 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3586 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.375 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3807 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3593 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3597 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3672 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.3833 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.389 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.3677 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3683 | 11.9342 | 60.0161 | 24 | 19.3755 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.3917 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.3974 | 11.3919 | 59.9497 | 24 | 19.376 | 11.8573 | 59.9768 | 24 | 19.3766 | 11.9337 | 60.0161 | 24 | 19.3838 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4057 | 11.3923 | 59.9497 | 24 | 19.3843 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.3849 | 11.9337 | 60.0161 | 24 | 19.3921 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4083 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4141 | 11.3923 | 59.9497 | 24 | 19.3926 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.3932 | 11.9337 | 60.0161 | 24 | 19.4004 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4167 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4224 | 11.3923 | 59.9489 | 24 | 19.401 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4015 | 11.9337 | 60.0161 | 24 | 19.4087 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.425 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4307 | 11.3923 | 59.9489 | 24 | 19.4093 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4098 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4172 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4333 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4391 | 11.3923 | 59.9489 | 24 | 19.4176 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4181 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4255 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4417 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4474 | 11.3923 | 59.9489 | 24 | 19.426 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4264 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4338 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.45 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4557 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4343 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4349 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4421 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4584 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4641 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4426 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4432 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4504 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.4667 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4725 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4509 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4515 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4587 | 11.8633 | 59.967 | 24
19.475 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4808 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4594 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4598 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.467 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.4834 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4891 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4677 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4681 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4756 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.4917 | 11.8567 | 59.9773 | 24 | 19.4974 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.476 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4764 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4839 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.5 | 11.8567 | 59.9776 | 24 | 19.5058 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4844 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.4847 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.4922 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.5084 | 11.8567 | 59.9776 | 24 | 19.5142 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.4927 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.493 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5005 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.5167 | 11.8567 | 59.9776 | 24 | 19.5225 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.501 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5016 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5088 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.5251 | 11.8567 | 59.9776 | 24 | 19.5308 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.5094 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5099 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5171 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.5334 | 11.8603 | 59.9776 | 24 | 19.5392 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.5177 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5182 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5254 | 11.8615 | 59.967 | 24
19.5417 | 11.8603 | 59.9776 | 24 | 19.5475 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.526 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5265 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5339 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.5501 | 11.8603 | 59.9776 | 24 | 19.5558 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.5343 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5348 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5422 | 11.8615 | 59.9674 | 24
19.5584 | 11.8603 | 59.9776 | 24 | 19.5642 | 11.3943 | 59.9489 | 24 | 19.5427 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5431 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5505 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.5667 | 11.863 | 59.9776 | 24 | 19.5725 | 11.3935 | 59.9489 | 24 | 19.551 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5514 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5588 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.5751 | 11.863 | 59.9776 | 24 | 19.5809 | 11.3935 | 59.9489 | 24 | 19.5593 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5597 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5671 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.5834 | 11.863 | 59.9776 | 24 | 19.5892 | 11.3935 | 59.9489 | 24 | 19.5677 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5682 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5754 | 11.8613 | 59.9674 | 24
19.5918 | 11.863 | 59.9776 | 24 | 19.5975 | 11.3935 | 59.9489 | 24 | 19.576 | 11.8573 | 59.9764 | 24 | 19.5765 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.584 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6001 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6059 | 11.3935 | 59.9489 | 24 | 19.5844 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.5848 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.5923 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6084 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6143 | 11.3935 | 59.9489 | 24 | 19.5927 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.5931 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.6006 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6168 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6226 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6011 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6014 | 11.9348 | 60.0157 | 24 | 19.6089 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6251 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6309 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6094 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6097 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6172 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6334 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6393 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6177 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.618 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6255 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6418 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6476 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6261 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6263 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6338 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6501 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6559 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6344 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6349 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6423 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6584 | 11.8631 | 59.9776 | 24 | 19.6642 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6427 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6432 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6506 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6668 | 11.8628 | 59.9776 | 24 | 19.6726 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.651 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6515 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6589 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6751 | 11.8628 | 59.9776 | 24 | 19.681 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6594 | 11.8573 | 59.9761 | 24 | 19.6598 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6672 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6834 | 11.8628 | 59.9776 | 24 | 19.6893 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6677 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.6681 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6755 | 11.9449 | 59.9674 | 24
19.6918 | 11.8628 | 59.9776 | 24 | 19.6976 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.676 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.6764 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6838 | 11.9438 | 59.9674 | 24
19.7001 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.706 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6844 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.6847 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.6924 | 11.9438 | 59.9674 | 24
19.7085 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7143 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.6927 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.693 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.7007 | 11.9438 | 59.9674 | 24
19.7168 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7227 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.701 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.7015 | 11.9348 | 60.0154 | 24 | 19.709 | 11.9438 | 59.9674 | 24
19.7251 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.731 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7095 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.7098 | 11.9339 | 60.0154 | 24 | 19.7173 | 11.9436 | 59.9674 | 24
19.7335 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7393 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7178 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.7181 | 11.9339 | 60.0154 | 24 | 19.7256 | 11.9436 | 59.9674 | 24
19.7418 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7477 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7261 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.7264 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7339 | 11.9436 | 59.9678 | 24
19.7501 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.756 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7344 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.7347 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7422 | 11.9436 | 59.9678 | 24
19.7585 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7643 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7428 | 11.928 | 59.9761 | 24 | 19.743 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7507 | 11.9436 | 59.9678 | 24
19.7668 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7727 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7511 | 11.9297 | 59.9761 | 24 | 19.7513 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.759 | 11.9436 | 59.9678 | 24
19.7751 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7811 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7594 | 11.9297 | 59.9761 | 24 | 19.7596 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7673 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.7835 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7894 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7678 | 11.93 | 59.9761 | 24 | 19.7682 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7756 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.7918 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.7977 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7761 | 11.93 | 59.9761 | 24 | 19.7765 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7839 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8002 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8061 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7844 | 11.9307 | 59.9761 | 24 | 19.7848 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.7922 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8085 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8144 | 11.3935 | 59.9486 | 24 | 19.7928 | 11.9307 | 59.9761 | 24 | 19.7931 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.8008 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8168 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8228 | 11.3958 | 59.9482 | 24 | 19.8011 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8014 | 11.9316 | 60.0154 | 24 | 19.8091 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8252 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8311 | 11.3958 | 59.9482 | 24 | 19.8094 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8097 | 11.9316 | 60.0146 | 24 | 19.8174 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8335 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8394 | 11.3958 | 59.9482 | 24 | 19.8177 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.818 | 11.9316 | 60.0146 | 24 | 19.8257 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8418 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8478 | 11.3958 | 59.9482 | 24 | 19.8262 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8263 | 11.9307 | 60.0146 | 24 | 19.834 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8502 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8561 | 11.3964 | 59.9482 | 24 | 19.8345 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8348 | 11.9307 | 60.0146 | 24 | 19.8423 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8585 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8644 | 11.3964 | 59.9482 | 24 | 19.8428 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8431 | 11.9307 | 60.0146 | 24 | 19.8506 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8669 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8728 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.8512 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8514 | 11.9307 | 60.0146 | 24 | 19.8591 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8752 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8811 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.8595 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8597 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.8674 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8835 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8895 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.8678 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.868 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.8757 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.8919 | 11.8628 | 59.9785 | 24 | 19.8978 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.8761 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8763 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.884 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.9002 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9061 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.8845 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8846 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.8923 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.9085 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9145 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.8928 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.8929 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9006 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.9169 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9229 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.9011 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9015 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9089 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.9252 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9312 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.9095 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9098 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9175 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.9335 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9395 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.9178 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9181 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9258 | 11.9418 | 59.9678 | 24
19.9419 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9479 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.9261 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9264 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9341 | 11.9418 | 59.9682 | 24
19.9502 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9562 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.9344 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9347 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9424 | 11.9418 | 59.9682 | 24
19.9585 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9645 | 11.4003 | 59.9482 | 24 | 19.9429 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.943 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9507 | 11.9418 | 59.9682 | 24
19.9669 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9729 | 11.3995 | 59.9482 | 24 | 19.9512 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9513 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.959 | 11.9418 | 59.9682 | 24
19.9752 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9812 | 11.3995 | 59.9482 | 24 | 19.9595 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9596 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9675 | 11.9451 | 59.9682 | 24
19.9836 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9896 | 11.4015 | 59.9482 | 24 | 19.9679 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9681 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9758 | 11.9451 | 59.9682 | 24
19.9919 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 19.9979 | 11.4015 | 59.9482 | 24 | 19.9762 | 11.9307 | 59.976 | 24 | 19.9764 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9841 | 11.9451 | 59.9682 | 24
20.0002 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0062 | 11.4015 | 59.9482 | 24 | 19.9845 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 19.9847 | 11.9301 | 60.0146 | 24 | 19.9924 | 11.9451 | 59.9682 | 24
20.0086 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0146 | 11.4015 | 59.9482 | 24 | 19.9929 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 19.993 | 11.9339 | 60.0146 | 24 | 20.0007 | 11.9451 | 59.9682 | 24
20.0169 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0229 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0012 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0013 | 11.9339 | 60.0146 | 24 | 20.009 | 11.9451 | 59.9682 | 24
20.0252 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0312 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0095 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0096 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0173 | 11.9451 | 59.9682 | 24
20.0336 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0396 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0178 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0179 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0259 | 11.9451 | 59.9682 | 24
20.0419 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0479 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0262 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0262 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0342 | 11.9448 | 59.9682 | 24
20.0502 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0563 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0345 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0348 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0425 | 11.9448 | 59.9682 | 24
20.0586 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0646 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0428 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0431 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0508 | 11.9448 | 59.9682 | 24
20.0669 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0729 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0513 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0514 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0591 | 11.9448 | 59.9682 | 24
20.0753 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0813 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0596 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0597 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0674 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.0836 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.0897 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0679 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.068 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0757 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.0919 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.098 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0762 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0763 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0842 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.1003 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1063 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0846 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0846 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.0925 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.1086 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1147 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.0929 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.0929 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.1008 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.1169 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.123 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.1012 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1014 | 11.9339 | 60.0134 | 24 | 20.1091 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.1253 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1313 | 11.4015 | 59.9478 | 24 | 20.1096 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1097 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1174 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.1336 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1397 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1179 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.118 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1257 | 11.9438 | 59.9682 | 24
20.142 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.148 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1262 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1263 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1343 | 11.9438 | 59.969 | 24
20.1503 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1564 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1346 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1346 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1426 | 11.9438 | 59.969 | 24
20.1586 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1647 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1429 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1429 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1509 | 11.9402 | 59.969 | 24
20.167 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.173 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1512 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1512 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1592 | 11.9402 | 59.969 | 24
20.1753 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1814 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1595 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1595 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1675 | 11.9402 | 59.969 | 24
20.1836 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1898 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.168 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1681 | 11.9298 | 60.0134 | 24 | 20.1758 | 11.9402 | 59.969 | 24
20.192 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.1981 | 11.4035 | 59.9478 | 24 | 20.1763 | 11.9307 | 59.9757 | 24 | 20.1764 | 11.9963 | 60.0134 | 24 | 20.1841 | 11.9402 | 59.969 | 24
20.2003 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.2064 | 11.4041 | 59.9478 | 24 | 20.1846 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.1847 | 11.9963 | 60.0134 | 24 | 20.1926 | 11.9402 | 59.969 | 24
20.2086 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.2147 | 11.4041 | 59.9478 | 24 | 20.193 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.193 | 11.9957 | 60.0134 | 24 | 20.2009 | 11.944 | 59.969 | 24
20.217 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.2231 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2013 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2013 | 11.9957 | 60.0134 | 24 | 20.2092 | 11.944 | 59.969 | 24
20.2253 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.2314 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2096 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2096 | 11.9957 | 60.0126 | 24 | 20.2175 | 11.944 | 59.969 | 24
20.2336 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.2397 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.218 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2179 | 11.9957 | 60.0126 | 24 | 20.2258 | 11.944 | 59.969 | 24
20.242 | 11.8641 | 59.9787 | 24 | 20.2481 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2263 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2262 | 11.9957 | 60.0126 | 24 | 20.2341 | 11.944 | 59.969 | 24
20.2503 | 11.8642 | 59.9787 | 24 | 20.2565 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2346 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2347 | 11.9957 | 60.0126 | 24 | 20.2427 | 11.944 | 59.969 | 24
20.2587 | 11.8642 | 59.9787 | 24 | 20.2648 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2429 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.243 | 11.9957 | 60.0126 | 24 | 20.251 | 11.944 | 59.969 | 24
20.267 | 11.8642 | 59.9787 | 24 | 20.2731 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2513 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2513 | 11.9957 | 60.0126 | 24 | 20.2593 | 11.944 | 59.969 | 24
20.2753 | 11.8642 | 59.9787 | 24 | 20.2815 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2596 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2596 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.2676 | 11.944 | 59.969 | 24
20.2837 | 11.8642 | 59.9787 | 24 | 20.2898 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2679 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2679 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.2759 | 11.944 | 59.969 | 24
20.292 | 11.8642 | 59.9787 | 24 | 20.2982 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2764 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2762 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.2842 | 11.9483 | 59.969 | 24
20.3003 | 11.8642 | 59.979 | 24 | 20.3065 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.2847 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2845 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.2925 | 11.9483 | 59.969 | 24
20.3087 | 11.8642 | 59.979 | 24 | 20.3148 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.293 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.2928 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.301 | 11.9483 | 59.969 | 24
20.317 | 11.8642 | 59.979 | 24 | 20.3232 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3013 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3014 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.3093 | 11.9483 | 59.969 | 24
20.3253 | 11.8642 | 59.979 | 24 | 20.3315 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3097 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3097 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.3176 | 11.9483 | 59.969 | 24
20.3337 | 11.8642 | 59.979 | 24 | 20.3398 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.318 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.318 | 11.9949 | 60.0126 | 24 | 20.3259 | 11.9483 | 59.969 | 24
20.342 | 11.8642 | 59.979 | 24 | 20.3482 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3263 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3263 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3342 | 11.9483 | 59.9698 | 24
20.3504 | 11.8602 | 59.979 | 24 | 20.3566 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3347 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3346 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3425 | 11.9483 | 59.9698 | 24
20.3587 | 11.8602 | 59.979 | 24 | 20.3649 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.343 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3429 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3508 | 11.9481 | 59.9698 | 24
20.367 | 11.8602 | 59.979 | 24 | 20.3732 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3513 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3512 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3594 | 11.9481 | 59.9698 | 24
20.3754 | 11.8602 | 59.979 | 24 | 20.3816 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3597 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3595 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3677 | 11.9481 | 59.9698 | 24
20.3837 | 11.8602 | 59.979 | 24 | 20.3899 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.368 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.368 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.376 | 11.9481 | 59.9698 | 24
20.392 | 11.8602 | 59.979 | 24 | 20.3983 | 11.4041 | 59.947 | 24 | 20.3763 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3763 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3843 | 11.9481 | 59.9698 | 24
20.4004 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4066 | 11.4047 | 59.947 | 24 | 20.3846 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3846 | 11.9943 | 60.0126 | 24 | 20.3926 | 11.9481 | 59.9698 | 24
20.4087 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4149 | 11.4047 | 59.947 | 24 | 20.3931 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.3929 | 11.9988 | 60.0126 | 24 | 20.4009 | 11.9513 | 59.9698 | 24
20.417 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4233 | 11.4047 | 59.9466 | 24 | 20.4014 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4012 | 11.9988 | 60.0126 | 24 | 20.4094 | 11.9513 | 59.9698 | 24
20.4254 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4316 | 11.4047 | 59.9466 | 24 | 20.4097 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4095 | 11.9983 | 60.0111 | 24 | 20.4177 | 11.9513 | 59.9698 | 24
20.4337 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4399 | 11.4047 | 59.9466 | 24 | 20.4181 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4178 | 11.9983 | 60.0111 | 24 | 20.426 | 11.9513 | 59.9698 | 24
20.442 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4483 | 11.4047 | 59.9466 | 24 | 20.4264 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4261 | 11.9983 | 60.0111 | 24 | 20.4343 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.4504 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4566 | 11.4047 | 59.9466 | 24 | 20.4347 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4347 | 11.9983 | 60.0111 | 24 | 20.4426 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.4587 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.465 | 11.4047 | 59.9466 | 24 | 20.443 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.443 | 11.9983 | 60.0111 | 24 | 20.4509 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.4671 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4733 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.4514 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4513 | 11.9983 | 60.0111 | 24 | 20.4592 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.4754 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4816 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.4597 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4596 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.4678 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.4837 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.49 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.468 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4679 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.4761 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.4921 | 11.856 | 59.979 | 24 | 20.4984 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.4764 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4762 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.4844 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.5004 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5067 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.4847 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4845 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.4927 | 11.9471 | 59.9698 | 24
20.5087 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.515 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.493 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.4928 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.501 | 11.9468 | 59.9698 | 24
20.5171 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5234 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5015 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5013 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5093 | 11.9468 | 59.9698 | 24
20.5254 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5317 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5098 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5096 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5176 | 11.9468 | 59.9698 | 24
20.5338 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.54 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5181 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5179 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5261 | 11.9468 | 59.9698 | 24
20.5421 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5484 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5264 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5262 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5344 | 11.9468 | 59.9706 | 24
20.5504 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5567 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5348 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5345 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5427 | 11.9468 | 59.9706 | 24
20.5588 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5651 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5431 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5428 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.551 | 11.9468 | 59.9706 | 24
20.5671 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5734 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5514 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5511 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5593 | 11.9468 | 59.9706 | 24
20.5754 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5817 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5598 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5594 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5676 | 11.9468 | 59.9706 | 24
20.5838 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5901 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5681 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.568 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5762 | 11.9468 | 59.9706 | 24
20.5921 | 11.856 | 59.9794 | 24 | 20.5984 | 11.4013 | 59.9466 | 24 | 20.5764 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5763 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5845 | 11.9467 | 59.9706 | 24
20.6004 | 11.8607 | 59.9794 | 24 | 20.6068 | 11.4005 | 59.9466 | 24 | 20.5847 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5846 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.5928 | 11.9467 | 59.9706 | 24
20.6088 | 11.8607 | 59.9794 | 24 | 20.6151 | 11.4005 | 59.9466 | 24 | 20.5931 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.5929 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.6011 | 11.9467 | 59.9706 | 24
20.6171 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6235 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6014 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6012 | 11.9962 | 60.0111 | 24 | 20.6094 | 11.9467 | 59.9706 | 24
20.6254 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6318 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6097 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6095 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.6177 | 11.9467 | 59.9706 | 24
20.6338 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6401 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6182 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6178 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.626 | 11.9467 | 59.9706 | 24
20.6421 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6484 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6265 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6261 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.6345 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.6505 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6568 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6348 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6346 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.6428 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.6588 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6652 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6432 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6429 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.6511 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.6671 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6735 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6515 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6512 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.6594 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.6755 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6818 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6598 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6595 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.6677 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.6838 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6902 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6681 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6678 | 11.9962 | 60.0103 | 24 | 20.676 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.6921 | 11.8644 | 59.9794 | 24 | 20.6985 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6765 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6761 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.6843 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.7005 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7068 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6848 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.6844 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.6929 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.7088 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7152 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.6931 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.693 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7012 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.7171 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7235 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.7015 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7013 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7095 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.7255 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7319 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.7098 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7096 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7178 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.7338 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7402 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.7181 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7179 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7261 | 11.9478 | 59.9706 | 24
20.7422 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7485 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.7264 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7262 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7344 | 11.9478 | 59.9713 | 24
20.7505 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7569 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.7349 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7345 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7429 | 11.9478 | 59.9713 | 24
20.7588 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7653 | 11.4005 | 59.9462 | 24 | 20.7432 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7428 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7512 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.7672 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7736 | 11.4048 | 59.9462 | 24 | 20.7515 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7511 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7595 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.7755 | 11.8644 | 59.9801 | 24 | 20.7819 | 11.4048 | 59.9462 | 24 | 20.7599 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7596 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7678 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.7838 | 11.8638 | 59.9801 | 24 | 20.7903 | 11.4048 | 59.9462 | 24 | 20.7682 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7679 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7761 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.7922 | 11.8638 | 59.9801 | 24 | 20.7986 | 11.4048 | 59.9462 | 24 | 20.7765 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7762 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7844 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8005 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.8069 | 11.4048 | 59.9462 | 24 | 20.7849 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7845 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.7927 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8088 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.8153 | 11.4048 | 59.9462 | 24 | 20.7932 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.7928 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.8013 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8172 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.8236 | 11.4048 | 59.9454 | 24 | 20.8015 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8011 | 11.9949 | 60.0103 | 24 | 20.8096 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8255 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.832 | 11.4048 | 59.9454 | 24 | 20.8098 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8094 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8179 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8338 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.8403 | 11.4048 | 59.9454 | 24 | 20.8182 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8177 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8262 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8422 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.8486 | 11.4048 | 59.9454 | 24 | 20.8265 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8263 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8345 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8505 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.857 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8348 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8346 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8428 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8589 | 11.8635 | 59.9801 | 24 | 20.8654 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8433 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8429 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8511 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8672 | 11.9074 | 59.9801 | 24 | 20.8737 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8516 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8512 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8596 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8755 | 11.9074 | 59.9801 | 24 | 20.882 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8599 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8595 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8679 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8839 | 11.9074 | 59.9801 | 24 | 20.8904 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8682 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8678 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8762 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.8922 | 11.9074 | 59.9801 | 24 | 20.8987 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8766 | 11.9307 | 59.9753 | 24 | 20.8761 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8845 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.9005 | 11.9074 | 59.9813 | 24 | 20.907 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8849 | 11.9309 | 59.9753 | 24 | 20.8844 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.8928 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.9089 | 11.9074 | 59.9813 | 24 | 20.9154 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.8932 | 11.9309 | 59.9753 | 24 | 20.8929 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9011 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.9172 | 11.9067 | 59.9813 | 24 | 20.9237 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9016 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9012 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9097 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.9256 | 11.9067 | 59.9813 | 24 | 20.9321 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9099 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9095 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.918 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.9339 | 11.9051 | 59.9813 | 24 | 20.9404 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9182 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9178 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9263 | 11.9476 | 59.9713 | 24
20.9422 | 11.9051 | 59.9813 | 24 | 20.9487 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9266 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9261 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9346 | 11.9476 | 59.9717 | 24
20.9506 | 11.9051 | 59.9813 | 24 | 20.9571 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9349 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9344 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9429 | 11.9476 | 59.9717 | 24
20.9589 | 11.9051 | 59.9813 | 24 | 20.9654 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9432 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9427 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9512 | 11.9476 | 59.9717 | 24
20.9672 | 11.9048 | 59.9813 | 24 | 20.9738 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.9515 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.951 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9595 | 11.9476 | 59.9717 | 24
20.9756 | 11.9048 | 59.9813 | 24 | 20.9821 | 11.404 | 59.9454 | 24 | 20.96 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9596 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.968 | 11.9476 | 59.9717 | 24
20.9839 | 11.9048 | 59.9813 | 24 | 20.9904 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 20.9683 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9679 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9763 | 11.9476 | 59.9717 | 24
20.9922 | 11.9048 | 59.9813 | 24 | 20.9988 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 20.9766 | 11.9317 | 59.9753 | 24 | 20.9762 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9846 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0006 | 11.9048 | 59.9813 | 24 | 21.0071 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 20.985 | 11.9317 | 59.9749 | 24 | 20.9845 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 20.9929 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0089 | 11.9048 | 59.9813 | 24 | 21.0154 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 20.9933 | 11.9317 | 59.9749 | 24 | 20.9928 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0012 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0172 | 11.905 | 59.9813 | 24 | 21.0238 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0016 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0011 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0095 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0256 | 11.905 | 59.9813 | 24 | 21.0322 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.01 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0094 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0178 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0339 | 11.905 | 59.9813 | 24 | 21.0405 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0183 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0177 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0264 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0423 | 11.905 | 59.9813 | 24 | 21.0488 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0266 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0262 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0347 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0506 | 11.9047 | 59.9813 | 24 | 21.0572 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0349 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0345 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.043 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0589 | 11.9047 | 59.9813 | 24 | 21.0655 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0433 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0428 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0513 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0673 | 11.9041 | 59.9813 | 24 | 21.0739 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0516 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0511 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0596 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0756 | 11.9041 | 59.9813 | 24 | 21.0822 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0599 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0594 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0679 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0839 | 11.9041 | 59.9813 | 24 | 21.0905 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0684 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0677 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0764 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.0923 | 11.9041 | 59.9813 | 24 | 21.0989 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0767 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.076 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.0847 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.1006 | 11.9043 | 59.9824 | 24 | 21.1072 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.085 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0846 | 11.9949 | 60.0095 | 24 | 21.093 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.1089 | 11.9043 | 59.9824 | 24 | 21.1155 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.0933 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.0929 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1013 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.1173 | 11.9892 | 59.9824 | 24 | 21.1239 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1017 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1012 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1096 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.1256 | 11.9892 | 59.9824 | 24 | 21.1323 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.11 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1095 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1179 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.1339 | 11.9892 | 59.9824 | 24 | 21.1406 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1183 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1178 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1262 | 11.9476 | 59.9717 | 24
21.1423 | 11.9892 | 59.9824 | 24 | 21.1489 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1267 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1261 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1348 | 11.9476 | 59.9713 | 24
21.1506 | 11.9891 | 59.9824 | 24 | 21.1573 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.135 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1344 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1431 | 11.9476 | 59.9713 | 24
21.159 | 11.9891 | 59.9824 | 24 | 21.1656 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1433 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1427 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1514 | 11.9476 | 59.9713 | 24
21.1673 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.174 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1517 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1512 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1597 | 11.9476 | 59.9713 | 24
21.1756 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.1823 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.16 | 11.9319 | 59.9749 | 24 | 21.1595 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.168 | 11.9476 | 59.9713 | 24
21.184 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.1906 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1683 | 11.9327 | 59.9749 | 24 | 21.1678 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1763 | 11.9476 | 59.9713 | 24
21.1923 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.199 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1766 | 11.9327 | 59.9749 | 24 | 21.1761 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1846 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2006 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.2073 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1851 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.1844 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.1931 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.209 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.2156 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.1934 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.1927 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.2014 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2173 | 11.9886 | 59.9824 | 24 | 21.224 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2017 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.201 | 12.0692 | 60.0095 | 24 | 21.2097 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2256 | 11.9886 | 59.9824 | 24 | 21.2323 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2101 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2094 | 12.0688 | 60.0095 | 24 | 21.218 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.234 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.2407 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2184 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2179 | 12.0688 | 60.0095 | 24 | 21.2263 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2423 | 11.9885 | 59.9824 | 24 | 21.249 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2267 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2262 | 12.0688 | 60.0095 | 24 | 21.2346 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2506 | 11.9879 | 59.9824 | 24 | 21.2573 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.235 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2345 | 12.0688 | 60.0095 | 24 | 21.2432 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.259 | 11.9879 | 59.9824 | 24 | 21.2657 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2434 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2428 | 12.0688 | 60.0095 | 24 | 21.2515 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2673 | 11.9879 | 59.9824 | 24 | 21.274 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2517 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2511 | 12.0688 | 60.0095 | 24 | 21.2598 | 11.9478 | 59.9713 | 24
21.2757 | 11.9879 | 59.9824 | 24 | 21.2823 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.26 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2594 | 12.0701 | 60.0095 | 24 | 21.2681 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.284 | 11.9879 | 59.9824 | 24 | 21.2907 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2684 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2677 | 12.0701 | 60.0095 | 24 | 21.2764 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.2923 | 11.9879 | 59.9824 | 24 | 21.2991 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2767 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.276 | 12.0701 | 60.0095 | 24 | 21.2847 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.3007 | 11.988 | 59.9845 | 24 | 21.3074 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.285 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2845 | 12.0701 | 60.0095 | 24 | 21.293 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.309 | 11.988 | 59.9845 | 24 | 21.3157 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.2935 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.2928 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3015 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.3173 | 11.988 | 59.9845 | 24 | 21.3241 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3018 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.3011 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3098 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.3257 | 11.988 | 59.9845 | 24 | 21.3324 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3101 | 11.9327 | 59.9744 | 24 | 21.3094 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3181 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.334 | 11.988 | 59.9845 | 24 | 21.3408 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3184 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3177 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3264 | 11.9461 | 59.9713 | 24
21.3423 | 11.988 | 59.9845 | 24 | 21.3491 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3268 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.326 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3347 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.3507 | 11.9873 | 59.9845 | 24 | 21.3574 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3351 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3344 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.343 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.359 | 11.9873 | 59.9845 | 24 | 21.3658 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3434 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3427 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3513 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.3673 | 11.9873 | 59.9845 | 24 | 21.3741 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3518 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3512 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3599 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.3757 | 11.9873 | 59.9845 | 24 | 21.3824 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3601 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3595 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3682 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.384 | 11.9873 | 59.9845 | 24 | 21.3908 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3684 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3678 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3765 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.3923 | 11.9873 | 59.9845 | 24 | 21.3992 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3768 | 11.9328 | 59.9744 | 24 | 21.3761 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3848 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4007 | 11.9874 | 59.9845 | 24 | 21.4075 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3851 | 11.9328 | 59.974 | 24 | 21.3844 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.3931 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.409 | 11.9874 | 59.9845 | 24 | 21.4158 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.3934 | 11.9328 | 59.974 | 24 | 21.3927 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.4014 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4174 | 11.9874 | 59.9845 | 24 | 21.4242 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4017 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.401 | 12.0735 | 60.0095 | 24 | 21.4099 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4257 | 11.9874 | 59.9845 | 24 | 21.4325 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4102 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4095 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4182 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.434 | 11.9874 | 59.9845 | 24 | 21.4409 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4185 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4178 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4265 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4424 | 11.9874 | 59.9845 | 24 | 21.4492 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4268 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4261 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4348 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4507 | 11.9868 | 59.9845 | 24 | 21.4575 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4352 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4344 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4431 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.459 | 11.9868 | 59.9845 | 24 | 21.4659 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4435 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4427 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4514 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4674 | 11.9851 | 59.9845 | 24 | 21.4742 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4518 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.451 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4597 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4757 | 11.9851 | 59.9845 | 24 | 21.4825 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4601 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4594 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4683 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.484 | 11.9851 | 59.9845 | 24 | 21.4909 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4685 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4677 | 12.0735 | 60.0091 | 24 | 21.4766 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.4924 | 11.9851 | 59.9845 | 24 | 21.4993 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4768 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4762 | 12.0748 | 60.0091 | 24 | 21.4849 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5007 | 11.9851 | 59.9862 | 24 | 21.5076 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4851 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4845 | 12.0748 | 60.0091 | 24 | 21.4932 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.509 | 11.9851 | 59.9862 | 24 | 21.5159 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.4935 | 11.9345 | 59.974 | 24 | 21.4928 | 12.0786 | 60.0091 | 24 | 21.5015 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5174 | 11.9851 | 59.9862 | 24 | 21.5243 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5018 | 11.9348 | 59.974 | 24 | 21.5011 | 12.0786 | 60.0091 | 24 | 21.5098 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5257 | 11.9851 | 59.9862 | 24 | 21.5326 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5101 | 11.9348 | 59.974 | 24 | 21.5094 | 12.0786 | 60.0091 | 24 | 21.5181 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5341 | 11.9844 | 59.9862 | 24 | 21.541 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5186 | 11.9348 | 59.974 | 24 | 21.5177 | 12.0786 | 60.0091 | 24 | 21.5266 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5424 | 11.9844 | 59.9862 | 24 | 21.5493 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5269 | 11.9348 | 59.974 | 24 | 21.526 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5349 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5507 | 11.9846 | 59.9862 | 24 | 21.5576 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5352 | 11.9348 | 59.974 | 24 | 21.5343 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5432 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5591 | 11.9846 | 59.9862 | 24 | 21.566 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5435 | 11.9348 | 59.974 | 24 | 21.5428 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5515 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5674 | 11.9846 | 59.9862 | 24 | 21.5743 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5519 | 12.1014 | 59.974 | 24 | 21.5511 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5598 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5757 | 11.9846 | 59.9862 | 24 | 21.5826 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5602 | 12.1014 | 59.974 | 24 | 21.5594 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5681 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5841 | 11.9846 | 59.9862 | 24 | 21.591 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5685 | 12.1014 | 59.974 | 24 | 21.5677 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5767 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.5924 | 11.9846 | 59.9862 | 24 | 21.5993 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5769 | 12.1014 | 59.974 | 24 | 21.576 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.585 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6007 | 11.9845 | 59.9862 | 24 | 21.6077 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5852 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.5844 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.5933 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6091 | 11.9845 | 59.9862 | 24 | 21.616 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.5935 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.5927 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.6016 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6174 | 11.9874 | 59.9862 | 24 | 21.6243 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6019 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.601 | 12.0768 | 60.0091 | 24 | 21.6099 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6257 | 11.9874 | 59.9862 | 24 | 21.6327 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6102 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6095 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6182 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6341 | 11.9874 | 59.9862 | 24 | 21.6411 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6185 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6178 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6265 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6424 | 11.9874 | 59.9862 | 24 | 21.6494 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6268 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6261 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.635 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6507 | 11.9873 | 59.9862 | 24 | 21.6577 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6353 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6344 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6433 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6591 | 11.9873 | 59.9862 | 24 | 21.6661 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6436 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6427 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6516 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6674 | 11.9873 | 59.9862 | 24 | 21.6744 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6519 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.651 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6599 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6758 | 11.9873 | 59.9862 | 24 | 21.6827 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6603 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6593 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6682 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6841 | 11.9834 | 59.9862 | 24 | 21.6911 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6686 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6676 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6765 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.6924 | 11.9834 | 59.9862 | 24 | 21.6994 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6769 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6761 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6848 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7008 | 11.9834 | 59.9887 | 24 | 21.7078 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6852 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6844 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.6934 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7091 | 11.9834 | 59.9887 | 24 | 21.7161 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.6936 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.6927 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7017 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7174 | 11.9833 | 59.9887 | 24 | 21.7244 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7019 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.701 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.71 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7258 | 11.9833 | 59.9887 | 24 | 21.7328 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7102 | 12.1014 | 59.9735 | 24 | 21.7094 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7183 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7341 | 11.9593 | 59.9887 | 24 | 21.7411 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7186 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.7177 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7266 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7424 | 11.9593 | 59.9887 | 24 | 21.7495 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7269 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.726 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7349 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7508 | 11.9593 | 59.9887 | 24 | 21.7578 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7352 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.7345 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7434 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7591 | 11.9593 | 59.9887 | 24 | 21.7662 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7437 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.7428 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7517 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7674 | 11.9593 | 59.9887 | 24 | 21.7745 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.752 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.7511 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.76 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7758 | 11.9593 | 59.9887 | 24 | 21.7828 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7603 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.7594 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7683 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7841 | 11.9591 | 59.9887 | 24 | 21.7912 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7686 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.7677 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7766 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.7924 | 11.9591 | 59.9887 | 24 | 21.7995 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.777 | 12.1017 | 59.9735 | 24 | 21.776 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7849 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8008 | 11.9591 | 59.9887 | 24 | 21.8079 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7853 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.7843 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.7932 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8091 | 11.9591 | 59.9887 | 24 | 21.8162 | 11.4026 | 59.945 | 24 | 21.7936 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.7926 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8018 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8174 | 11.959 | 59.9887 | 24 | 21.8245 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.802 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8011 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8101 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8258 | 11.959 | 59.9887 | 24 | 21.8329 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8103 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8094 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8184 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8341 | 11.9626 | 59.9887 | 24 | 21.8412 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8186 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8177 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8267 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8425 | 11.9626 | 59.9887 | 24 | 21.8495 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.827 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.826 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.835 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8508 | 11.9626 | 59.9887 | 24 | 21.8579 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8353 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8344 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8433 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8591 | 11.9626 | 59.9887 | 24 | 21.8663 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8436 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8427 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8516 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8675 | 11.963 | 59.9887 | 24 | 21.8746 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8519 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.851 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8601 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8758 | 11.963 | 59.9887 | 24 | 21.8829 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8604 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8593 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8684 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8841 | 11.9624 | 59.9887 | 24 | 21.8912 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8687 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8678 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8767 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.8925 | 11.9624 | 59.9887 | 24 | 21.8996 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.877 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8761 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.885 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9008 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.908 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8854 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8844 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.8933 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9091 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.9163 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.8937 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.8927 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9016 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9175 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.9246 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.902 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.901 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9102 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9258 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.933 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.9104 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.9093 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9185 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9341 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.9413 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.9187 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.9176 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9268 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9425 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.9496 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.927 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.9259 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9351 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9508 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.958 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.9353 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.9344 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9434 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9591 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.9663 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.9437 | 12.1004 | 59.9726 | 24 | 21.9427 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9517 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9675 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.9747 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.952 | 12.1021 | 59.9726 | 24 | 21.951 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.96 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9758 | 11.9624 | 59.9902 | 24 | 21.983 | 11.4026 | 59.9454 | 24 | 21.9603 | 12.1021 | 59.9726 | 24 | 21.9594 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9685 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9841 | 11.9994 | 59.9902 | 24 | 21.9913 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 21.9688 | 12.1021 | 59.9726 | 24 | 21.9677 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9768 | 11.9461 | 59.9709 | 24
21.9925 | 11.9994 | 59.9902 | 24 | 21.9997 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 21.9771 | 12.1021 | 59.9726 | 24 | 21.976 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9851 | 11.9461 | 59.9709 | 24
22.0008 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0081 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 21.9854 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 21.9843 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 21.9934 | 11.9461 | 59.9709 | 24
22.0092 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0164 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 21.9937 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 21.9926 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 22.0017 | 11.9461 | 59.9709 | 24
22.0175 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0247 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0021 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0011 | 12.0768 | 60.0083 | 24 | 22.01 | 11.9461 | 59.9709 | 24
22.0258 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0331 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0104 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0094 | 12.0768 | 60.0087 | 24 | 22.0183 | 11.946 | 59.9709 | 24
22.0341 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0414 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0187 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0177 | 12.0768 | 60.0087 | 24 | 22.0269 | 11.946 | 59.9709 | 24
22.0425 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0497 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0271 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.026 | 12.0768 | 60.0087 | 24 | 22.0352 | 11.946 | 59.9709 | 24
22.0508 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0581 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0354 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0343 | 12.0768 | 60.0087 | 24 | 22.0435 | 11.946 | 59.9709 | 24
22.0592 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0664 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0437 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0426 | 12.0768 | 60.0087 | 24 | 22.0518 | 11.946 | 59.9709 | 24
22.0675 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0748 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0521 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0509 | 12.0768 | 60.0087 | 24 | 22.0601 | 11.946 | 59.9709 | 24
22.0758 | 11.9995 | 59.9902 | 24 | 22.0831 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0604 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0594 | 12.0789 | 60.0087 | 24 | 22.0684 | 11.9457 | 59.9709 | 24
22.0842 | 11.9999 | 59.9902 | 24 | 22.0914 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0687 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0677 | 12.0789 | 60.0087 | 24 | 22.0769 | 11.9457 | 59.9709 | 24
22.0925 | 11.9999 | 59.9902 | 24 | 22.0998 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.077 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.076 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.0852 | 11.9457 | 59.9709 | 24
22.1008 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1082 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0854 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0844 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.0935 | 11.9457 | 59.9709 | 24
22.1092 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1165 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.0938 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.0927 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.1018 | 11.9457 | 59.9709 | 24
22.1175 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1248 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1021 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.101 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.1101 | 11.9457 | 59.9709 | 24
22.1258 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1332 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1105 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1093 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.1184 | 11.9447 | 59.9709 | 24
22.1342 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1415 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1188 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1176 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.1267 | 11.9447 | 59.9709 | 24
22.1425 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1498 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1271 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1261 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.1353 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.1508 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1582 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1355 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1344 | 12.0808 | 60.0087 | 24 | 22.1436 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.1592 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1665 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1438 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1427 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.1519 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.1675 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1749 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1521 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.151 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.1602 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.1758 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1832 | 11.4023 | 59.9454 | 24 | 22.1604 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1593 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.1685 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.1842 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1915 | 11.4072 | 59.9454 | 24 | 22.1688 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1676 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.1768 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.1925 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.1999 | 11.4072 | 59.9454 | 24 | 22.1771 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1759 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.1851 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2008 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.2082 | 11.4072 | 59.9454 | 24 | 22.1854 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1842 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.1936 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2092 | 11.9995 | 59.9922 | 24 | 22.2166 | 11.4072 | 59.9454 | 24 | 22.1938 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.1927 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.2019 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2175 | 11.9996 | 59.9922 | 24 | 22.2249 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2021 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.201 | 12.0809 | 60.0087 | 24 | 22.2102 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2258 | 11.9996 | 59.9922 | 24 | 22.2332 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2104 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2094 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2185 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2342 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.2416 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2189 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2177 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2268 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2425 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.2499 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2272 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.226 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2351 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2509 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.2582 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2355 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2343 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2437 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2592 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.2666 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2438 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2426 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.252 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2675 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.275 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2522 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2509 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2603 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2758 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.2833 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2605 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2594 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2686 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2842 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.2916 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2688 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2677 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2769 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.2925 | 11.9963 | 59.9922 | 24 | 22.3 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2772 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.276 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2852 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.3009 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3083 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2855 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2843 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.2935 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.3092 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3167 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.2938 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.2926 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.302 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.3175 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.325 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.3022 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3009 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3103 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.3259 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3333 | 11.4072 | 59.9458 | 24 | 22.3105 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3092 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3186 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.3342 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3417 | 11.4044 | 59.9458 | 24 | 22.3188 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3177 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3269 | 11.9447 | 59.9717 | 24
22.3425 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.35 | 11.4044 | 59.9458 | 24 | 22.3271 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.326 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3352 | 11.9445 | 59.9721 | 24
22.3509 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3583 | 11.4044 | 59.9458 | 24 | 22.3356 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3344 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3435 | 11.9445 | 59.9721 | 24
22.3592 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3667 | 11.4044 | 59.9458 | 24 | 22.3439 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3427 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3518 | 11.9445 | 59.9721 | 24
22.3675 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3751 | 11.4049 | 59.9458 | 24 | 22.3522 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.351 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3604 | 11.9445 | 59.9721 | 24
22.3759 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3834 | 11.4049 | 59.9458 | 24 | 22.3606 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3593 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3687 | 11.9443 | 59.9721 | 24
22.3842 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.3917 | 11.4049 | 59.9458 | 24 | 22.3689 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3676 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.377 | 11.9443 | 59.9721 | 24
22.3925 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.4001 | 11.4049 | 59.9458 | 24 | 22.3772 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3759 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3853 | 11.9443 | 59.9721 | 24
22.4009 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.4084 | 11.4049 | 59.9458 | 24 | 22.3855 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3844 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.3936 | 11.9443 | 59.9721 | 24
22.4092 | 11.9963 | 59.9934 | 24 | 22.4167 | 11.4049 | 59.9458 | 24 | 22.3939 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.3927 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4019 | 11.9443 | 59.9721 | 24
22.4175 | 11.9959 | 59.9934 | 24 | 22.4251 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4022 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.401 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4102 | 11.9443 | 59.9721 | 24
22.4259 | 11.9959 | 59.9934 | 24 | 22.4334 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4105 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4093 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4187 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4342 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4418 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4189 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4176 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.427 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4425 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4501 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4272 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4259 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4353 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4509 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4584 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4355 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4342 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4436 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4592 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4668 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.444 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4425 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4519 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4675 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4752 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4523 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.451 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4602 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4759 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4835 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4606 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4594 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4688 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4842 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.4918 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4689 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4677 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4771 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.4925 | 11.9945 | 59.9934 | 24 | 22.5001 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4773 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.476 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4854 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.5009 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5085 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4856 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4843 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.4937 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.5092 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5168 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.4939 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.4926 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.502 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.5175 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5251 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.5023 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5009 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5103 | 11.9432 | 59.9721 | 24
22.5259 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5335 | 11.4049 | 59.945 | 24 | 22.5106 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5092 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5186 | 11.9431 | 59.9721 | 24
22.5342 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5419 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5189 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5177 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5271 | 11.9431 | 59.9721 | 24
22.5425 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5502 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5273 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.526 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5354 | 11.943 | 59.9729 | 24
22.5509 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5585 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5356 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5343 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5437 | 11.943 | 59.9729 | 24
22.5592 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5669 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5439 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5426 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.552 | 11.9473 | 59.9729 | 24
22.5676 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5752 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5522 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5509 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5603 | 11.9473 | 59.9729 | 24
22.5759 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5836 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5607 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5592 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5686 | 12.1056 | 59.9729 | 24
22.5842 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.5919 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.569 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5675 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5769 | 12.1056 | 59.9729 | 24
22.5926 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.6002 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5773 | 12.1021 | 59.9725 | 24 | 22.5758 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5854 | 12.1056 | 59.9729 | 24
22.6009 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.6086 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.5857 | 12.1004 | 59.9721 | 24 | 22.5844 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.5938 | 12.1056 | 59.9729 | 24
22.6092 | 11.9945 | 59.9942 | 24 | 22.6169 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.594 | 12.1004 | 59.9721 | 24 | 22.5927 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6021 | 12.1056 | 59.9729 | 24
22.6176 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.6252 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6023 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.601 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6104 | 12.1056 | 59.9729 | 24
22.6259 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.6336 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6107 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6093 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6187 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6342 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.642 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.619 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6176 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.627 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6426 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.6503 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6273 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6259 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6355 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6509 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.6586 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6356 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6342 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6438 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6592 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.667 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.644 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6427 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6521 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6676 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.6753 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6523 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.651 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6604 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6759 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 22.6837 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6606 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6593 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6687 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6842 | 11.9871 | 59.9942 | 24 | 22.692 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6691 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6676 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.677 | 12.1054 | 59.9729 | 24
22.6926 | 11.9871 | 59.9942 | 24 | 22.7003 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6774 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6759 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6853 | 12.1889 | 59.9729 | 24
22.7009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7087 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6857 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6842 | 12.0809 | 60.0091 | 24 | 22.6938 | 12.1889 | 59.9729 | 24
22.7092 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.717 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.6941 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.6925 | 12.0845 | 60.0091 | 24 | 22.7021 | 12.1889 | 59.9729 | 24
22.7176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7253 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7024 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7008 | 12.0845 | 60.0091 | 24 | 22.7104 | 12.1889 | 59.9729 | 24
22.7259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7337 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7107 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7094 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7188 | 12.1889 | 59.9729 | 24
22.7342 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7421 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.719 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7177 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7271 | 12.1889 | 59.9729 | 24
22.7426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7504 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7274 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.726 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7354 | 12.1889 | 59.9737 | 24
22.7509 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7587 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7357 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7343 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7437 | 12.1889 | 59.9737 | 24
22.7592 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7671 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.744 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7426 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7522 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.7676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7754 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7524 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7509 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7605 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.7759 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7838 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7607 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7592 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7688 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.7842 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.7921 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.769 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7675 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7771 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.7926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8004 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7775 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.776 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7854 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8088 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7858 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7843 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.7937 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8092 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8171 | 11.4064 | 59.945 | 24 | 22.7941 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.7926 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.802 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8254 | 11.4064 | 59.9446 | 24 | 22.8024 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8009 | 12.0837 | 60.0091 | 24 | 22.8105 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8338 | 11.4064 | 59.9446 | 24 | 22.8108 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8092 | 12.0833 | 60.0079 | 24 | 22.8188 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8342 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8421 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8191 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8175 | 12.0833 | 60.0079 | 24 | 22.8271 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8505 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8274 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8258 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8354 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8509 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8588 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8358 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8341 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8438 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8592 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8671 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8441 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8427 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8521 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8755 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8524 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.851 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8606 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8759 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8839 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8607 | 12.2142 | 59.9721 | 24 | 22.8593 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8689 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8842 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.8922 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8691 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.8676 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8772 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.8926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9005 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8774 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.8759 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8855 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9089 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8857 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.8842 | 12.0858 | 60.0079 | 24 | 22.8938 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9093 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9172 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.8942 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.8925 | 12.1942 | 60.0079 | 24 | 22.9021 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9255 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9025 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9008 | 12.1942 | 60.0079 | 24 | 22.9104 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9339 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9108 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9093 | 12.1978 | 60.0079 | 24 | 22.9189 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9342 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9422 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9192 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9176 | 12.1978 | 60.0079 | 24 | 22.9272 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9506 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9275 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9259 | 12.1978 | 60.0079 | 24 | 22.9355 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9509 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9589 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9358 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9342 | 12.1978 | 60.0079 | 24 | 22.9438 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9593 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9672 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9441 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9425 | 12.197 | 60.0079 | 24 | 22.9521 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9756 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9525 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9508 | 12.197 | 60.0079 | 24 | 22.9604 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9759 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9839 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9608 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9591 | 12.197 | 60.0079 | 24 | 22.9688 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9843 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 22.9922 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9691 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.9677 | 12.197 | 60.0079 | 24 | 22.9773 | 12.2221 | 59.9737 | 24
22.9926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0006 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9775 | 12.216 | 59.9721 | 24 | 22.976 | 12.1966 | 60.0079 | 24 | 22.9856 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.009 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9858 | 12.216 | 59.9723 | 24 | 22.9843 | 12.1966 | 60.0079 | 24 | 22.9939 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0093 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0173 | 11.4087 | 59.9446 | 24 | 22.9941 | 12.216 | 59.9723 | 24 | 22.9926 | 12.1966 | 60.0079 | 24 | 23.0022 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0256 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0026 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0009 | 12.1966 | 60.0079 | 24 | 23.0105 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.034 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0109 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0092 | 12.1967 | 60.0063 | 24 | 23.0188 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0343 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0423 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0192 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0175 | 12.1967 | 60.0063 | 24 | 23.0271 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0507 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0275 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0258 | 12.3314 | 60.0063 | 24 | 23.0356 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0509 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.059 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0359 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0343 | 12.3314 | 60.0063 | 24 | 23.0439 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0593 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0673 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0442 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0426 | 12.3314 | 60.0063 | 24 | 23.0522 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0757 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0525 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0509 | 12.3314 | 60.0063 | 24 | 23.0605 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0759 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.084 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0609 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0592 | 12.3328 | 60.0063 | 24 | 23.0688 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0843 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.0923 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0692 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0675 | 12.3328 | 60.0063 | 24 | 23.0771 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.0926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1007 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0775 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0758 | 12.3328 | 60.0063 | 24 | 23.0857 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1091 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0859 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0841 | 12.3328 | 60.0063 | 24 | 23.094 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1093 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1174 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.0942 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.0924 | 12.3328 | 60.0063 | 24 | 23.1023 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1257 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1025 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.101 | 12.3328 | 60.0063 | 24 | 23.1106 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1341 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1108 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1093 | 12.3324 | 60.0063 | 24 | 23.1189 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1343 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1424 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1193 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1176 | 12.3324 | 60.0063 | 24 | 23.1272 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1508 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1276 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1259 | 12.3317 | 60.0063 | 24 | 23.1355 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1509 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1591 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1359 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1342 | 12.3317 | 60.0063 | 24 | 23.144 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1593 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1674 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1443 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1425 | 12.3317 | 60.0063 | 24 | 23.1523 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1758 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1526 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1508 | 12.3317 | 60.0063 | 24 | 23.1606 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1759 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1841 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1609 | 12.3279 | 59.9723 | 24 | 23.1591 | 12.3318 | 60.0063 | 24 | 23.1689 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1843 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.1924 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1693 | 12.3278 | 59.9723 | 24 | 23.1676 | 12.3318 | 60.0063 | 24 | 23.1772 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.1926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2008 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1776 | 12.3278 | 59.9723 | 24 | 23.1759 | 12.3318 | 60.0063 | 24 | 23.1855 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.2009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2092 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1859 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.1842 | 12.3318 | 60.0063 | 24 | 23.1938 | 12.2221 | 59.9737 | 24
23.2093 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2175 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.1942 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.1925 | 12.3318 | 60.0063 | 24 | 23.2024 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2258 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2026 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2008 | 12.3318 | 60.0063 | 24 | 23.2107 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2342 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2109 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2091 | 12.3318 | 60.0052 | 24 | 23.219 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2343 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2425 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2192 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2174 | 12.3318 | 60.0052 | 24 | 23.2273 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2509 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2277 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.226 | 12.3314 | 60.0052 | 24 | 23.2356 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2509 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2592 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.236 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2343 | 12.3314 | 60.0052 | 24 | 23.2439 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2593 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2675 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2443 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2426 | 12.3314 | 60.0052 | 24 | 23.2522 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2759 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2527 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2509 | 12.3314 | 60.0052 | 24 | 23.2607 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2759 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2842 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.261 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2592 | 12.3314 | 60.0052 | 24 | 23.269 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2843 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.2925 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2693 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2675 | 12.3314 | 60.0052 | 24 | 23.2773 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.2926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3009 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2776 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2758 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.2856 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3009 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3092 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.286 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2841 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.2939 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3093 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3176 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.2943 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.2926 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.3022 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3259 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3026 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3009 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.3108 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3259 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3342 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.311 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3092 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.3191 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3343 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3426 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3193 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3175 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.3274 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.351 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3276 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3258 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.3357 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.351 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3593 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3359 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3341 | 12.3309 | 60.0052 | 24 | 23.344 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3593 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3676 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3444 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3424 | 12.3305 | 60.0052 | 24 | 23.3523 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.376 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3527 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3507 | 12.3305 | 60.0052 | 24 | 23.3606 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.376 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3843 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.361 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3593 | 12.3305 | 60.0052 | 24 | 23.3691 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3843 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.3926 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3694 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3676 | 12.3305 | 60.0052 | 24 | 23.3774 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.3926 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.401 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3777 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3759 | 12.3305 | 60.0052 | 24 | 23.3857 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.401 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4093 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.386 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3842 | 12.3305 | 60.0052 | 24 | 23.394 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4093 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4177 | 11.4087 | 59.9442 | 24 | 23.3944 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.3925 | 12.3354 | 60.0052 | 24 | 23.4023 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4176 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.426 | 11.4081 | 59.9446 | 24 | 23.4027 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4008 | 12.3354 | 60.0052 | 24 | 23.4106 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.426 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4343 | 11.4081 | 59.9446 | 24 | 23.411 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4091 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4189 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4343 | 11.9867 | 59.995 | 24 | 23.4427 | 11.49 | 59.9446 | 24 | 23.4193 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4176 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4275 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4426 | 11.9867 | 59.995 | 24 | 23.451 | 11.49 | 59.9446 | 24 | 23.4277 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4259 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4358 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.451 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4594 | 11.49 | 59.9446 | 24 | 23.436 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4342 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4441 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4593 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4677 | 11.49 | 59.9446 | 24 | 23.4443 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4425 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4524 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4676 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4761 | 11.49 | 59.9446 | 24 | 23.4528 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4508 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4607 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.476 | 11.9871 | 59.995 | 24 | 23.4844 | 11.49 | 59.9446 | 24 | 23.4611 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4591 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.469 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4843 | 11.987 | 59.995 | 24 | 23.4927 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.4694 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4674 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4773 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.4926 | 11.987 | 59.995 | 24 | 23.5011 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.4778 | 12.3278 | 59.9726 | 24 | 23.4757 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4858 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.501 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5094 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.4861 | 12.3279 | 59.9726 | 24 | 23.4843 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.4941 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5093 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5178 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.4944 | 12.3279 | 59.9726 | 24 | 23.4926 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5024 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5176 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5261 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5027 | 12.3279 | 59.9726 | 24 | 23.5009 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5107 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.526 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5344 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5111 | 12.3279 | 59.9726 | 24 | 23.5092 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.519 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5343 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5428 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5194 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5175 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5273 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5426 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5511 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5277 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5258 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5359 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.551 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5594 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5361 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5341 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5442 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5593 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5678 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5444 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5426 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5525 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5676 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5762 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5527 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5509 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5608 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.576 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5845 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5612 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5592 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5691 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5843 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.5928 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5695 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5675 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5774 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.5926 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6012 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5778 | 12.3292 | 59.9726 | 24 | 23.5758 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5857 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.601 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6095 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5861 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.5841 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.5942 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.6093 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6179 | 11.4886 | 59.9446 | 24 | 23.5945 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.5924 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.6025 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.6176 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6262 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6028 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6007 | 12.3354 | 60.0036 | 24 | 23.6108 | 12.22 | 59.9737 | 24
23.626 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6345 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6111 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6093 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6191 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.6343 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6429 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6195 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6176 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6274 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.6426 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6512 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6278 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6259 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6357 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.651 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6595 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6361 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6342 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.644 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.6593 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6679 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6445 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6425 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6526 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.6676 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6762 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6528 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6508 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6609 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.676 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6846 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6611 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6591 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6692 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.6843 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.6929 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6694 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6674 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6775 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.6926 | 11.987 | 59.9946 | 24 | 23.7012 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6779 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6759 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6858 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.701 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7096 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6862 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6842 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.6941 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.7093 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.718 | 11.4886 | 59.945 | 24 | 23.6945 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.6925 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7024 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.7177 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7263 | 11.488 | 59.945 | 24 | 23.7029 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7008 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7109 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.726 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7346 | 11.488 | 59.945 | 24 | 23.7112 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7091 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7192 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.7343 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.743 | 11.4874 | 59.945 | 24 | 23.7195 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7174 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7275 | 12.2236 | 59.9737 | 24
23.7427 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7513 | 11.4874 | 59.945 | 24 | 23.7278 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7257 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7358 | 12.2236 | 59.9741 | 24
23.751 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7596 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7362 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7343 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7441 | 12.2236 | 59.9741 | 24
23.7593 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.768 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7445 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7426 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7524 | 12.2236 | 59.9741 | 24
23.7677 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7763 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7528 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7509 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.761 | 12.2236 | 59.9741 | 24
23.776 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.7847 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7612 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7592 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7693 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.7843 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.793 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7695 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7675 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7776 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.7927 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8013 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7778 | 12.3292 | 59.9729 | 24 | 23.7758 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7859 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.801 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8097 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7863 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.7841 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.7942 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.8093 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8181 | 11.4912 | 59.945 | 24 | 23.7946 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.7924 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.8025 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.8177 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8264 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8029 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8009 | 12.3352 | 60.0032 | 24 | 23.8108 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.826 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8347 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8112 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8092 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8193 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.8343 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8431 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8196 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8175 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8276 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.8427 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8514 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8279 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8258 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8359 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.851 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8597 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8362 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8341 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8442 | 12.2233 | 59.9741 | 24
23.8593 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8681 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8446 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8424 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8525 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.8677 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8764 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8529 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8507 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8608 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.876 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8848 | 11.4912 | 59.9458 | 24 | 23.8612 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.859 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8691 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.8843 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.8931 | 11.4944 | 59.9458 | 24 | 23.8696 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8676 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8777 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.8927 | 11.987 | 59.9942 | 24 | 23.9014 | 11.4944 | 59.9458 | 24 | 23.8779 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8759 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.886 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.901 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9098 | 11.493 | 59.9458 | 24 | 23.8862 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8842 | 12.3352 | 60.0028 | 24 | 23.8943 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.9093 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9182 | 11.493 | 59.9458 | 24 | 23.8945 | 12.3292 | 59.973 | 24 | 23.8925 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9026 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.9177 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9265 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.903 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9008 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9109 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.926 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9348 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9113 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9091 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9192 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.9343 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9432 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9196 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9174 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9277 | 12.2246 | 59.9741 | 24
23.9427 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9515 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.928 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9259 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.936 | 12.2246 | 59.9745 | 24
23.951 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9598 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9363 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9342 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9443 | 12.2246 | 59.9745 | 24
23.9593 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9681 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9446 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9425 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9526 | 12.2246 | 59.9745 | 24
23.9677 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9765 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.953 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9508 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9609 | 12.2246 | 59.9745 | 24
23.976 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9849 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9613 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9591 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9692 | 12.2246 | 59.9745 | 24
23.9843 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 23.9932 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9696 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9674 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9775 | 12.2246 | 59.9745 | 24
23.9927 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0015 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9779 | 12.333 | 59.973 | 24 | 23.9757 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9861 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.001 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0099 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9863 | 12.333 | 59.9732 | 24 | 23.984 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 23.9944 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.0094 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0182 | 11.4924 | 59.9458 | 24 | 23.9946 | 12.333 | 59.9732 | 24 | 23.9926 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 24.0027 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.0177 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0266 | 11.4924 | 59.9466 | 24 | 24.0029 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0009 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 24.011 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.026 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0349 | 11.4924 | 59.9466 | 24 | 24.0114 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0092 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 24.0193 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.0343 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0432 | 11.4924 | 59.9466 | 24 | 24.0197 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0175 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 24.0276 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.0427 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0516 | 11.4924 | 59.9466 | 24 | 24.028 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0258 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 24.0359 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.051 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0599 | 11.4924 | 59.9466 | 24 | 24.0363 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0341 | 12.3332 | 60.0028 | 24 | 24.0444 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.0594 | 11.987 | 59.9938 | 24 | 24.0682 | 11.4924 | 59.9466 | 24 | 24.0447 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0424 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.0527 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.0677 | 11.9909 | 59.9938 | 24 | 24.0766 | 11.4918 | 59.9466 | 24 | 24.053 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0509 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.061 | 12.2246 | 59.9745 | 24
24.076 | 11.9909 | 59.9938 | 24 | 24.085 | 11.4918 | 59.9466 | 24 | 24.0613 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0592 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.0693 | 12.2247 | 59.9745 | 24
24.0844 | 11.9909 | 59.9938 | 24 | 24.0933 | 11.4918 | 59.9466 | 24 | 24.0697 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0675 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.0776 | 12.2247 | 59.9745 | 24
24.0927 | 11.9909 | 59.9938 | 24 | 24.1016 | 11.4918 | 59.9466 | 24 | 24.078 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0758 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.0859 | 12.2247 | 59.9745 | 24
24.101 | 11.9909 | 59.9942 | 24 | 24.11 | 11.4912 | 59.9466 | 24 | 24.0863 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0841 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.0942 | 12.2247 | 59.9745 | 24
24.1094 | 11.9909 | 59.9942 | 24 | 24.1183 | 11.4912 | 59.9466 | 24 | 24.0947 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.0924 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1028 | 12.2247 | 59.9745 | 24
24.1177 | 11.9909 | 59.9942 | 24 | 24.1266 | 11.4912 | 59.9466 | 24 | 24.103 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.1007 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1111 | 12.2247 | 59.9745 | 24
24.126 | 11.9909 | 59.9942 | 24 | 24.135 | 11.4912 | 59.9466 | 24 | 24.1113 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.109 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1194 | 12.2272 | 59.9745 | 24
24.1344 | 11.9909 | 59.9942 | 24 | 24.1433 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1196 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.1176 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1277 | 12.2272 | 59.9745 | 24
24.1427 | 11.9909 | 59.9942 | 24 | 24.1517 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1281 | 12.3342 | 59.9732 | 24 | 24.1259 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.136 | 12.2272 | 59.9748 | 24
24.151 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.16 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1364 | 12.3343 | 59.9732 | 24 | 24.1342 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1443 | 12.2272 | 59.9748 | 24
24.1594 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.1683 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1447 | 12.3343 | 59.9732 | 24 | 24.1425 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1526 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.1677 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.1767 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1531 | 12.3343 | 59.9732 | 24 | 24.1508 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1611 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.176 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.1851 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1614 | 12.3343 | 59.9732 | 24 | 24.1591 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1694 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.1844 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.1934 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1697 | 12.334 | 59.9732 | 24 | 24.1674 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1777 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.1927 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.2017 | 11.4928 | 59.9466 | 24 | 24.1781 | 12.334 | 59.9732 | 24 | 24.1759 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.186 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.201 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.21 | 11.4922 | 59.9466 | 24 | 24.1864 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.1842 | 12.4987 | 60.0028 | 24 | 24.1943 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2094 | 11.9905 | 59.9942 | 24 | 24.2184 | 11.4922 | 59.9466 | 24 | 24.1947 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.1925 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2026 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2177 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2267 | 11.4922 | 59.9478 | 24 | 24.203 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2008 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2112 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.226 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.235 | 11.4922 | 59.9478 | 24 | 24.2114 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2091 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2195 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2344 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2434 | 11.4922 | 59.9478 | 24 | 24.2197 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2174 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2278 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2427 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2518 | 11.4922 | 59.9478 | 24 | 24.228 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2257 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2361 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.251 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2601 | 11.4916 | 59.9478 | 24 | 24.2365 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.234 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2444 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2594 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2684 | 11.4916 | 59.9478 | 24 | 24.2448 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2426 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2527 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2677 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2768 | 11.4916 | 59.9478 | 24 | 24.2531 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2509 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.261 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.276 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2851 | 11.4916 | 59.9478 | 24 | 24.2615 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2592 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2695 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2844 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.2935 | 11.4916 | 59.9478 | 24 | 24.2698 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2675 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2778 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.2927 | 11.989 | 59.9942 | 24 | 24.3018 | 11.4916 | 59.9478 | 24 | 24.2781 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2758 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2861 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.301 | 11.9887 | 59.995 | 24 | 24.3101 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.2864 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2841 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.2944 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.3094 | 11.9887 | 59.995 | 24 | 24.3185 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.2948 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.2924 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3027 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.3177 | 11.9887 | 59.995 | 24 | 24.3268 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3031 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3007 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.311 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.326 | 11.9887 | 59.995 | 24 | 24.3351 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3114 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3092 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3193 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.3344 | 11.9891 | 59.995 | 24 | 24.3435 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3198 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3175 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3279 | 12.231 | 59.9748 | 24
24.3427 | 11.9891 | 59.995 | 24 | 24.3519 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3281 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3258 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3362 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.351 | 11.9891 | 59.995 | 24 | 24.3602 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3364 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3341 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3445 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.3594 | 11.9891 | 59.995 | 24 | 24.3685 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3447 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3424 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3528 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.3677 | 11.9891 | 59.995 | 24 | 24.3769 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3531 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3507 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3611 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.3761 | 11.9891 | 59.995 | 24 | 24.3852 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3615 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.359 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3694 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.3844 | 12.0861 | 59.995 | 24 | 24.3936 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3698 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3676 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3777 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.3927 | 12.0861 | 59.995 | 24 | 24.4019 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3782 | 12.3331 | 59.9737 | 24 | 24.3759 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3862 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.401 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4102 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3865 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.3842 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.3945 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.4094 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4186 | 11.4924 | 59.9478 | 24 | 24.3948 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.3925 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.4028 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.4177 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4269 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4032 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.4008 | 12.4868 | 60.0028 | 24 | 24.4111 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.4261 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4352 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4115 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.4091 | 12.4868 | 60.0024 | 24 | 24.4194 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.4344 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4436 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4198 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.4174 | 12.4868 | 60.0024 | 24 | 24.4277 | 12.23 | 59.9756 | 24
24.4427 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4519 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4281 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.4257 | 12.4868 | 60.0024 | 24 | 24.4363 | 12.2301 | 59.9756 | 24
24.451 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4603 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4365 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.4342 | 12.4868 | 60.0024 | 24 | 24.4446 | 12.2301 | 59.9756 | 24
24.4594 | 12.091 | 59.995 | 24 | 24.4686 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4448 | 12.3331 | 59.974 | 24 | 24.4425 | 12.4868 | 60.0024 | 24 | 24.4529 | 12.2301 | 59.9756 | 24
24.4677 | 12.0917 | 59.995 | 24 | 24.4769 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4531 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.4508 | 12.4868 | 60.0024 | 24 | 24.4612 | 12.2301 | 59.9756 | 24
24.4761 | 12.0917 | 59.995 | 24 | 24.4853 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4615 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.4591 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.4695 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.4844 | 12.088 | 59.995 | 24 | 24.4937 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4698 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.4674 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.4778 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.4927 | 12.088 | 59.995 | 24 | 24.502 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4781 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.4757 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.4861 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.5011 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.5103 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4866 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.484 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.4946 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.5094 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.5187 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.4949 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.4926 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5029 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.5177 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.527 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5032 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5009 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5112 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.5261 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.5353 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5115 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5092 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5195 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.5344 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.5437 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5199 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5175 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5278 | 12.229 | 59.9756 | 24
24.5427 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.552 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5282 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5258 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5361 | 12.2273 | 59.9768 | 24
24.5511 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.5604 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5365 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5341 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5444 | 12.2273 | 59.9768 | 24
24.5594 | 12.088 | 59.9965 | 24 | 24.5687 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5449 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5424 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.553 | 12.2273 | 59.9768 | 24
24.5677 | 12.0887 | 59.9965 | 24 | 24.577 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5532 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5507 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5613 | 12.2273 | 59.9768 | 24
24.5761 | 12.0887 | 59.9965 | 24 | 24.5854 | 11.4924 | 59.9486 | 24 | 24.5615 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5592 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5696 | 12.227 | 59.9768 | 24
24.5844 | 12.0888 | 59.9965 | 24 | 24.5937 | 11.4918 | 59.9486 | 24 | 24.5698 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5675 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5779 | 12.227 | 59.9768 | 24
24.5927 | 12.0888 | 59.9965 | 24 | 24.6021 | 11.4918 | 59.9486 | 24 | 24.5782 | 12.335 | 59.974 | 24 | 24.5758 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5862 | 12.2262 | 59.9768 | 24
24.6011 | 12.0918 | 59.9965 | 24 | 24.6104 | 11.4918 | 59.9486 | 24 | 24.5865 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.5841 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.5945 | 12.2262 | 59.9768 | 24
24.6094 | 12.0918 | 59.9965 | 24 | 24.6187 | 11.4918 | 59.9486 | 24 | 24.5948 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.5924 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6028 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6177 | 12.0918 | 59.9965 | 24 | 24.6271 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6033 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6007 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6113 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6261 | 12.0918 | 59.9965 | 24 | 24.6354 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6116 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.609 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6196 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6344 | 12.2979 | 59.9965 | 24 | 24.6437 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6199 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6173 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6279 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6427 | 12.2979 | 59.9965 | 24 | 24.6521 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6283 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6259 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6362 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6511 | 12.2979 | 59.9965 | 24 | 24.6605 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6366 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6342 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6445 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6594 | 12.2979 | 59.9965 | 24 | 24.6688 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6449 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6425 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6528 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6677 | 12.2983 | 59.9965 | 24 | 24.6771 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6532 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6508 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6611 | 12.2263 | 59.9768 | 24
24.6761 | 12.2983 | 59.9965 | 24 | 24.6855 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6616 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6591 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6697 | 12.226 | 59.9768 | 24
24.6844 | 12.2957 | 59.9965 | 24 | 24.6938 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6699 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6674 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.678 | 12.226 | 59.9768 | 24
24.6927 | 12.2957 | 59.9965 | 24 | 24.7021 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6782 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6757 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6863 | 12.2307 | 59.9768 | 24
24.7011 | 12.2957 | 59.9981 | 24 | 24.7105 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6866 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6842 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.6946 | 12.2307 | 59.9768 | 24
24.7094 | 12.2957 | 59.9981 | 24 | 24.7188 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.6949 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.6925 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.7029 | 12.2307 | 59.9768 | 24
24.7177 | 12.2956 | 59.9981 | 24 | 24.7272 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7032 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7008 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.7112 | 12.2307 | 59.9768 | 24
24.7261 | 12.2956 | 59.9981 | 24 | 24.7355 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7115 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7091 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.7195 | 12.2307 | 59.9768 | 24
24.7344 | 12.2956 | 59.9981 | 24 | 24.7438 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.72 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7174 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.728 | 12.2307 | 59.9768 | 24
24.7427 | 12.2956 | 59.9981 | 24 | 24.7522 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7283 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7257 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.7363 | 12.2304 | 59.9783 | 24
24.7511 | 12.2956 | 59.9981 | 24 | 24.7605 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7366 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.734 | 12.4911 | 60.0024 | 24 | 24.7446 | 12.2304 | 59.9783 | 24
24.7594 | 12.2956 | 59.9981 | 24 | 24.7689 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.745 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7423 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.7529 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.7677 | 12.296 | 59.9981 | 24 | 24.7772 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7533 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7509 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.7612 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.7761 | 12.296 | 59.9981 | 24 | 24.7855 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7616 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7592 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.7695 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.7844 | 12.2967 | 59.9981 | 24 | 24.7939 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.77 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7675 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.7781 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.7927 | 12.2967 | 59.9981 | 24 | 24.8022 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7783 | 12.335 | 59.9746 | 24 | 24.7758 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.7864 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.8011 | 12.2967 | 59.9981 | 24 | 24.8105 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7866 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.7841 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.7947 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.8094 | 12.2967 | 59.9981 | 24 | 24.8189 | 11.4896 | 59.9486 | 24 | 24.7949 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.7924 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.803 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.8177 | 12.2966 | 59.9981 | 24 | 24.8273 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8033 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.8007 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8113 | 12.2263 | 59.9783 | 24
24.8261 | 12.2966 | 59.9981 | 24 | 24.8356 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8116 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.8092 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8196 | 12.2264 | 59.9783 | 24
24.8344 | 12.2966 | 59.9981 | 24 | 24.8439 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8199 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8175 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8279 | 12.2264 | 59.9783 | 24
24.8427 | 12.2966 | 59.9981 | 24 | 24.8523 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8284 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8258 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8364 | 12.2264 | 59.9783 | 24
24.8511 | 12.297 | 59.9981 | 24 | 24.8606 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8367 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8341 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8447 | 12.2264 | 59.9783 | 24
24.8594 | 12.297 | 59.9981 | 24 | 24.869 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.845 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8424 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.853 | 12.2264 | 59.9783 | 24
24.8677 | 12.297 | 59.9981 | 24 | 24.8773 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8534 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8507 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8613 | 12.2264 | 59.9783 | 24
24.8761 | 12.297 | 59.9981 | 24 | 24.8856 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8617 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.859 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8696 | 12.2261 | 59.9783 | 24
24.8844 | 12.2977 | 59.9981 | 24 | 24.894 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.87 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8673 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8779 | 12.2261 | 59.9783 | 24
24.8927 | 12.2977 | 59.9981 | 24 | 24.9023 | 11.4896 | 59.949 | 24 | 24.8783 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8759 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8862 | 12.2261 | 59.9783 | 24
24.9011 | 12.2977 | 60.0001 | 24 | 24.9106 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.8867 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8842 | 12.4965 | 60.0024 | 24 | 24.8948 | 12.2261 | 59.9783 | 24
24.9094 | 12.2977 | 60.0001 | 24 | 24.919 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.895 | 12.3349 | 59.9743 | 24 | 24.8925 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9031 | 12.2253 | 59.9783 | 24
24.9177 | 12.2977 | 60.0001 | 24 | 24.9273 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9033 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9008 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9114 | 12.2253 | 59.9783 | 24
24.9261 | 12.2977 | 60.0001 | 24 | 24.9357 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9117 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9091 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9197 | 12.2253 | 59.9783 | 24
24.9344 | 12.2977 | 60.0001 | 24 | 24.944 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.92 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9174 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.928 | 12.2253 | 59.9783 | 24
24.9427 | 12.2977 | 60.0001 | 24 | 24.9523 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9283 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9257 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9363 | 12.2253 | 59.9799 | 24
24.9511 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 24.9607 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9366 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9342 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9446 | 12.2253 | 59.9799 | 24
24.9594 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 24.9691 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9451 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9425 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9531 | 12.2253 | 59.9799 | 24
24.9677 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 24.9774 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9534 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9508 | 12.4963 | 60.0024 | 24 | 24.9614 | 12.2253 | 59.9799 | 24
24.9761 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 24.9857 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9617 | 12.335 | 59.9743 | 24 | 24.9591 | 12.4977 | 60.0024 | 24 | 24.9697 | 12.2254 | 59.9799 | 24
24.9844 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 24.9941 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9701 | 12.3359 | 59.9743 | 24 | 24.9674 | 12.4977 | 60.0024 | 24 | 24.978 | 12.2254 | 59.9799 | 24
24.9927 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 25.0024 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9784 | 12.3359 | 59.9743 | 24 | 24.9757 | 12.4977 | 60.0024 | 24 | 24.9863 | 12.2254 | 59.9799 | 24
25.0011 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 25.0107 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9867 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 24.984 | 12.4977 | 60.0024 | 24 | 24.9946 | 12.2254 | 59.9799 | 24
25.0094 | 12.298 | 60.0001 | 24 | 25.0191 | 11.4889 | 59.949 | 24 | 24.9951 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 24.9923 | 12.4977 | 60.0024 | 24 | 25.0029 | 12.2252 | 59.9799 | 24
25.0177 | 12.2988 | 60.0001 | 24 | 25.0274 | 11.4889 | 59.9493 | 24 | 25.0034 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0009 | 12.4977 | 60.0024 | 24 | 25.0115 | 12.2252 | 59.9799 | 24
25.0261 | 12.2988 | 60.0001 | 24 | 25.0358 | 11.4889 | 59.9493 | 24 | 25.0117 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0092 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0198 | 12.2252 | 59.9799 | 24
25.0344 | 12.2988 | 60.0001 | 24 | 25.0441 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.02 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0175 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0281 | 12.2252 | 59.9799 | 24
25.0427 | 12.2988 | 60.0001 | 24 | 25.0524 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0284 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0258 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0364 | 12.2252 | 59.9799 | 24
25.0511 | 12.2991 | 60.0001 | 24 | 25.0608 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0367 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0341 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0447 | 12.2252 | 59.9799 | 24
25.0594 | 12.2991 | 60.0001 | 24 | 25.0692 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.045 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0424 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.053 | 12.2244 | 59.9799 | 24
25.0677 | 12.2991 | 60.0001 | 24 | 25.0775 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0535 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0507 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0613 | 12.2244 | 59.9799 | 24
25.0761 | 12.2991 | 60.0001 | 24 | 25.0858 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0618 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.059 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0698 | 12.2244 | 59.9799 | 24
25.0844 | 12.2991 | 60.0001 | 24 | 25.0941 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0701 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0675 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0781 | 12.2244 | 59.9799 | 24
25.0927 | 12.2991 | 60.0001 | 24 | 25.1025 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0785 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0758 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0864 | 12.2245 | 59.9799 | 24
25.1011 | 12.2991 | 60.0016 | 24 | 25.1108 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0868 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0841 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.0947 | 12.2245 | 59.9799 | 24
25.1094 | 12.2991 | 60.0016 | 24 | 25.1191 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.0951 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.0924 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.103 | 12.2242 | 59.9799 | 24
25.1177 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1275 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1034 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1007 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1113 | 12.2242 | 59.9799 | 24
25.1261 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1359 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1118 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.109 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1196 | 12.2242 | 59.9799 | 24
25.1344 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1442 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1201 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1173 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1282 | 12.2242 | 59.9799 | 24
25.1427 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1525 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1284 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1259 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1365 | 12.2242 | 59.9811 | 24
25.1511 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1609 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1368 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1342 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1448 | 12.2242 | 59.9811 | 24
25.1594 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1692 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1451 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1425 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1531 | 12.2242 | 59.9811 | 24
25.1677 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1776 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1534 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1508 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1614 | 12.2242 | 59.9811 | 24
25.1761 | 12.2998 | 60.0016 | 24 | 25.1859 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1617 | 12.3359 | 59.974 | 24 | 25.1591 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1697 | 12.2234 | 59.9811 | 24
25.1844 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.1942 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1702 | 12.3319 | 59.974 | 24 | 25.1674 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.178 | 12.2234 | 59.9811 | 24
25.1927 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2026 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1785 | 12.3319 | 59.974 | 24 | 25.1757 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1865 | 12.2234 | 59.9811 | 24
25.2011 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2109 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1868 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.184 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.1948 | 12.2234 | 59.9811 | 24
25.2094 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2192 | 11.4875 | 59.9493 | 24 | 25.1952 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.1925 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2031 | 12.259 | 59.9811 | 24
25.2177 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2276 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2035 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2008 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2114 | 12.259 | 59.9811 | 24
25.2261 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2359 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2118 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2091 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2197 | 12.2628 | 59.9811 | 24
25.2344 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2443 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2202 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2174 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.228 | 12.2628 | 59.9811 | 24
25.2427 | 12.3001 | 60.0016 | 24 | 25.2526 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2285 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2257 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2363 | 12.2628 | 59.9811 | 24
25.2511 | 12.2988 | 60.0016 | 24 | 25.2609 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2368 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.234 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2449 | 12.2628 | 59.9811 | 24
25.2594 | 12.2988 | 60.0016 | 24 | 25.2693 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2451 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2423 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2532 | 12.3491 | 59.9811 | 24
25.2677 | 12.2988 | 60.0016 | 24 | 25.2776 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2535 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2509 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2615 | 12.3491 | 59.9811 | 24
25.2761 | 12.2988 | 60.0016 | 24 | 25.2859 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2618 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2592 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2698 | 12.3491 | 59.9811 | 24
25.2844 | 12.2991 | 60.0016 | 24 | 25.2943 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2701 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2675 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2781 | 12.3491 | 59.9811 | 24
25.2927 | 12.2991 | 60.0016 | 24 | 25.3027 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2786 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2758 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2864 | 12.3519 | 59.9811 | 24
25.3011 | 12.2991 | 60.0028 | 24 | 25.311 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2869 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2841 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.2947 | 12.3519 | 59.9811 | 24
25.3094 | 12.2991 | 60.0028 | 24 | 25.3193 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.2952 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.2924 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3032 | 12.3519 | 59.9811 | 24
25.3177 | 12.2991 | 60.0028 | 24 | 25.3277 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3036 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3007 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3115 | 12.3519 | 59.9811 | 24
25.3261 | 12.2991 | 60.0028 | 24 | 25.336 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3119 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.309 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3198 | 12.3477 | 59.9811 | 24
25.3344 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.3444 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3202 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3175 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3281 | 12.3477 | 59.9811 | 24
25.3427 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.3527 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3285 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3258 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3364 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.3511 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.361 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3369 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3341 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3447 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.3594 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.3694 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3452 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3424 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3533 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.3677 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.3777 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3535 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3507 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3616 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.3761 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.386 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3619 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.359 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3699 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.3844 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.3944 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3702 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3673 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3782 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.3927 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.4027 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3785 | 12.3319 | 59.9737 | 24 | 25.3759 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3865 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.4011 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.4111 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3868 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.3842 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.3948 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.4094 | 12.2998 | 60.0028 | 24 | 25.4194 | 11.4908 | 59.9493 | 24 | 25.3953 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.3925 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4031 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.4177 | 12.3002 | 60.0028 | 24 | 25.4277 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4036 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4008 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4116 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.4261 | 12.3002 | 60.0028 | 24 | 25.4361 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4119 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4091 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4199 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.4344 | 12.3002 | 60.0028 | 24 | 25.4445 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4203 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4174 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4282 | 12.3443 | 59.9826 | 24
25.4427 | 12.3002 | 60.0028 | 24 | 25.4528 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4286 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4257 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4365 | 12.3438 | 59.9826 | 24
25.4511 | 12.3001 | 60.0028 | 24 | 25.4611 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4369 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.434 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4448 | 12.3438 | 59.9826 | 24
25.4594 | 12.3001 | 60.0028 | 24 | 25.4695 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4453 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4425 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4531 | 12.3438 | 59.9826 | 24
25.4677 | 12.2988 | 60.0028 | 24 | 25.4778 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4536 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4508 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4614 | 12.3438 | 59.9826 | 24
25.4761 | 12.2988 | 60.0028 | 24 | 25.4861 | 11.4902 | 59.9497 | 24 | 25.4619 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4591 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.47 | 12.3478 | 59.9826 | 24
25.4844 | 12.2988 | 60.0028 | 24 | 25.4945 | 11.5595 | 59.9497 | 24 | 25.4702 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4674 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4783 | 12.3478 | 59.9826 | 24
25.4927 | 12.2988 | 60.0028 | 24 | 25.5028 | 11.5595 | 59.9497 | 24 | 25.4786 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4757 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4866 | 12.3478 | 59.9826 | 24
25.5011 | 12.2988 | 60.004 | 24 | 25.5112 | 11.5595 | 59.9497 | 24 | 25.4869 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.484 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.4949 | 12.3478 | 59.9826 | 24
25.5094 | 12.2988 | 60.004 | 24 | 25.5195 | 11.5595 | 59.9497 | 24 | 25.4952 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.4923 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.5032 | 12.3479 | 59.9826 | 24
25.5177 | 12.2992 | 60.004 | 24 | 25.5278 | 11.5589 | 59.9497 | 24 | 25.5037 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5006 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.5115 | 12.3479 | 59.9826 | 24
25.5261 | 12.2992 | 60.004 | 24 | 25.5362 | 11.5589 | 59.9497 | 24 | 25.512 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5092 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.5198 | 12.3479 | 59.9826 | 24
25.5344 | 12.2992 | 60.004 | 24 | 25.5445 | 11.5589 | 59.9497 | 24 | 25.5203 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5175 | 12.4977 | 60.002 | 24 | 25.5283 | 12.3479 | 59.9826 | 24
25.5427 | 12.2992 | 60.004 | 24 | 25.5529 | 11.5589 | 59.9497 | 24 | 25.5287 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5258 | 12.4963 | 60.002 | 24 | 25.5366 | 12.3479 | 59.9838 | 24
25.5511 | 12.2999 | 60.004 | 24 | 25.5612 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.537 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5341 | 12.4963 | 60.002 | 24 | 25.5449 | 12.3479 | 59.9838 | 24
25.5594 | 12.2999 | 60.004 | 24 | 25.5695 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.5453 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5424 | 12.4945 | 60.002 | 24 | 25.5532 | 12.3473 | 59.9838 | 24
25.5677 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.5779 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.5536 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5507 | 12.4945 | 60.002 | 24 | 25.5615 | 12.3473 | 59.9838 | 24
25.5761 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.5862 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.562 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.559 | 12.4947 | 60.002 | 24 | 25.5698 | 12.3473 | 59.9838 | 24
25.5844 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.5945 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.5703 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5675 | 12.4947 | 60.002 | 24 | 25.5781 | 12.3473 | 59.9838 | 24
25.5927 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.6029 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.5786 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.5758 | 12.4947 | 60.002 | 24 | 25.5867 | 12.3473 | 59.9838 | 24
25.6011 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.6113 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.587 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.5841 | 12.4947 | 60.002 | 24 | 25.595 | 12.3473 | 59.9838 | 24
25.6094 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.6196 | 11.5607 | 59.9497 | 24 | 25.5953 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.5924 | 12.4947 | 60.002 | 24 | 25.6033 | 12.3509 | 59.9838 | 24
25.6177 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.6279 | 11.5607 | 59.9505 | 24 | 25.6036 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6007 | 12.4947 | 60.002 | 24 | 25.6116 | 12.3509 | 59.9838 | 24
25.6261 | 12.2998 | 60.004 | 24 | 25.6363 | 11.5607 | 59.9505 | 24 | 25.6121 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.609 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6199 | 12.3509 | 59.9838 | 24
25.6344 | 12.2961 | 60.004 | 24 | 25.6446 | 11.5607 | 59.9505 | 24 | 25.6204 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6173 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6282 | 12.3509 | 59.9838 | 24
25.6427 | 12.2961 | 60.004 | 24 | 25.653 | 11.5607 | 59.9505 | 24 | 25.6287 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6256 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6365 | 12.3508 | 59.9838 | 24
25.651 | 12.2961 | 60.004 | 24 | 25.6613 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.637 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6342 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.645 | 12.3508 | 59.9838 | 24
25.6594 | 12.2961 | 60.004 | 24 | 25.6696 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.6454 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6425 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6533 | 12.3508 | 59.9838 | 24
25.6677 | 12.2969 | 60.004 | 24 | 25.678 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.6537 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6508 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6616 | 12.3508 | 59.9838 | 24
25.6761 | 12.2969 | 60.004 | 24 | 25.6863 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.662 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6591 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6699 | 12.3508 | 59.9838 | 24
25.6844 | 12.3004 | 60.004 | 24 | 25.6946 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.6704 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6674 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6782 | 12.3508 | 59.9838 | 24
25.6927 | 12.3004 | 60.004 | 24 | 25.703 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.6787 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6757 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6865 | 12.3503 | 59.9838 | 24
25.701 | 12.3004 | 60.0056 | 24 | 25.7113 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.687 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.684 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.6948 | 12.3503 | 59.9838 | 24
25.7094 | 12.3004 | 60.0056 | 24 | 25.7197 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.6953 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.6925 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7034 | 12.3468 | 59.9838 | 24
25.7177 | 12.3004 | 60.0056 | 24 | 25.728 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7037 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7008 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7117 | 12.3468 | 59.9838 | 24
25.726 | 12.3004 | 60.0056 | 24 | 25.7363 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.712 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7091 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.72 | 12.368 | 59.9838 | 24
25.7344 | 12.3004 | 60.0056 | 24 | 25.7447 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7203 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7174 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7283 | 12.368 | 59.9838 | 24
25.7427 | 12.3004 | 60.0056 | 24 | 25.7531 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7288 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7257 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7366 | 12.368 | 59.985 | 24
25.751 | 12.3007 | 60.0056 | 24 | 25.7614 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7371 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.734 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7449 | 12.368 | 59.985 | 24
25.7594 | 12.3007 | 60.0056 | 24 | 25.7697 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7454 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7423 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7532 | 12.368 | 59.985 | 24
25.7677 | 12.2994 | 60.0056 | 24 | 25.7781 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7538 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7506 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7617 | 12.368 | 59.985 | 24
25.776 | 12.2994 | 60.0056 | 24 | 25.7864 | 11.5621 | 59.9505 | 24 | 25.7621 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7592 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.77 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.7844 | 12.2994 | 60.0056 | 24 | 25.7947 | 11.5615 | 59.9505 | 24 | 25.7704 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7675 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7783 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.7927 | 12.2994 | 60.0056 | 24 | 25.8031 | 11.5615 | 59.9505 | 24 | 25.7787 | 12.3319 | 59.9732 | 24 | 25.7758 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7866 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.801 | 12.2994 | 60.0056 | 24 | 25.8114 | 11.5609 | 59.9505 | 24 | 25.7871 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.7841 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.7949 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.8094 | 12.2994 | 60.0056 | 24 | 25.8198 | 11.5609 | 59.9505 | 24 | 25.7954 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.7924 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.8032 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.8177 | 12.2958 | 60.0056 | 24 | 25.8281 | 11.5609 | 59.9509 | 24 | 25.8037 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.8007 | 12.4947 | 60.0028 | 24 | 25.8115 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.826 | 12.2958 | 60.0056 | 24 | 25.8364 | 11.5609 | 59.9509 | 24 | 25.8121 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.809 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8198 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.8344 | 12.2958 | 60.0056 | 24 | 25.8448 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8204 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.8175 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8284 | 12.3694 | 59.985 | 24
25.8427 | 12.2958 | 60.0056 | 24 | 25.8531 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8287 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.8258 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8367 | 12.3698 | 59.985 | 24
25.851 | 12.2958 | 60.0056 | 24 | 25.8615 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8372 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.8341 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.845 | 12.3698 | 59.985 | 24
25.8594 | 12.2958 | 60.0056 | 24 | 25.8698 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8455 | 12.3319 | 59.9735 | 24 | 25.8424 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8533 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.8677 | 12.2961 | 60.0056 | 24 | 25.8781 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8538 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.8507 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8616 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.876 | 12.2961 | 60.0056 | 24 | 25.8865 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8621 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.859 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8699 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.8844 | 12.2935 | 60.0056 | 24 | 25.8948 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8705 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.8673 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8782 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.8927 | 12.2935 | 60.0056 | 24 | 25.9031 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8788 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.8756 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.8867 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.901 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9115 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8871 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.8842 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.895 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.9094 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9199 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.8955 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.8925 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9033 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.9177 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9282 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.9038 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.9008 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9116 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.926 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9365 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.9121 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.9091 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9199 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.9344 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9448 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.9204 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.9174 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9282 | 12.3692 | 59.985 | 24
25.9427 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9532 | 11.5595 | 59.9509 | 24 | 25.9288 | 12.3283 | 59.9735 | 24 | 25.9257 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9365 | 12.3692 | 59.9861 | 24
25.951 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9615 | 11.5589 | 59.9509 | 24 | 25.9371 | 12.3286 | 59.9735 | 24 | 25.934 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9451 | 12.3692 | 59.9861 | 24
25.9594 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9698 | 11.5589 | 59.9509 | 24 | 25.9454 | 12.3286 | 59.9735 | 24 | 25.9423 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9534 | 12.3692 | 59.9861 | 24
25.9677 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9782 | 11.5583 | 59.9509 | 24 | 25.9539 | 12.3286 | 59.9735 | 24 | 25.9508 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9617 | 12.3692 | 59.9861 | 24
25.976 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9866 | 11.5583 | 59.9509 | 24 | 25.9622 | 12.3286 | 59.9735 | 24 | 25.9591 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.97 | 12.3691 | 59.9861 | 24
25.9844 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 25.9949 | 11.5583 | 59.9509 | 24 | 25.9705 | 12.3274 | 59.9735 | 24 | 25.9674 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9783 | 12.3691 | 59.9861 | 24
25.9927 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 26.0032 | 11.5583 | 59.9509 | 24 | 25.9789 | 12.3274 | 59.9735 | 24 | 25.9757 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9866 | 12.3696 | 59.9861 | 24
26.001 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 26.0116 | 11.5583 | 59.9509 | 24 | 25.9872 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 25.984 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 25.9949 | 12.3696 | 59.9861 | 24
26.0094 | 12.2935 | 60.0067 | 24 | 26.0199 | 11.5583 | 59.9509 | 24 | 25.9955 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 25.9923 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 26.0034 | 12.3696 | 59.9861 | 24
26.0177 | 12.2934 | 60.0067 | 24 | 26.0283 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.0038 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0006 | 12.4947 | 60.0024 | 24 | 26.0117 | 12.3696 | 59.9861 | 24
26.026 | 12.2934 | 60.0067 | 24 | 26.0366 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.0122 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0092 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.02 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.0343 | 12.2934 | 60.0067 | 24 | 26.0449 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.0205 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0175 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0283 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.0427 | 12.2934 | 60.0067 | 24 | 26.0533 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.0288 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0258 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0366 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.051 | 12.2938 | 60.0067 | 24 | 26.0616 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.0372 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0341 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0449 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.0593 | 12.2938 | 60.0067 | 24 | 26.0699 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.0455 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0424 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0532 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.0677 | 12.2938 | 60.0067 | 24 | 26.0783 | 11.5633 | 59.9521 | 24 | 26.0538 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0507 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0618 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.076 | 12.2938 | 60.0067 | 24 | 26.0866 | 11.5633 | 59.9521 | 24 | 26.0623 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.059 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0701 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.0843 | 12.2938 | 60.0067 | 24 | 26.095 | 11.5633 | 59.9521 | 24 | 26.0706 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0673 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0784 | 12.3691 | 59.9861 | 24
26.0927 | 12.2938 | 60.0067 | 24 | 26.1033 | 11.5633 | 59.9521 | 24 | 26.0789 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0758 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.0867 | 12.3689 | 59.9861 | 24
26.101 | 12.2938 | 60.0079 | 24 | 26.1116 | 11.5627 | 59.9521 | 24 | 26.0872 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0841 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.095 | 12.3689 | 59.9861 | 24
26.1093 | 12.2938 | 60.0079 | 24 | 26.12 | 11.5627 | 59.9521 | 24 | 26.0956 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.0924 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1033 | 12.3694 | 59.9861 | 24
26.1177 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1284 | 11.5627 | 59.9521 | 24 | 26.1039 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1007 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1116 | 12.3694 | 59.9861 | 24
26.126 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1367 | 11.5627 | 59.9521 | 24 | 26.1122 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.109 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1201 | 12.3694 | 59.9861 | 24
26.1343 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.145 | 11.5627 | 59.9521 | 24 | 26.1206 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1173 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1284 | 12.3694 | 59.9861 | 24
26.1427 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1534 | 11.5627 | 59.9521 | 24 | 26.1289 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1256 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1367 | 12.3689 | 59.9877 | 24
26.151 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1617 | 11.5613 | 59.9521 | 24 | 26.1372 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1342 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.145 | 12.3689 | 59.9877 | 24
26.1593 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.17 | 11.5613 | 59.9521 | 24 | 26.1456 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1425 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1533 | 12.3689 | 59.9877 | 24
26.1677 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1784 | 11.5613 | 59.9521 | 24 | 26.1539 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1508 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1616 | 12.3689 | 59.9877 | 24
26.176 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1867 | 11.5613 | 59.9521 | 24 | 26.1622 | 12.3274 | 59.9732 | 24 | 26.1591 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1699 | 12.3688 | 59.9877 | 24
26.1843 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.1951 | 11.5608 | 59.9521 | 24 | 26.1705 | 12.3291 | 59.9732 | 24 | 26.1674 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1785 | 12.3688 | 59.9877 | 24
26.1927 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.2034 | 11.5608 | 59.9521 | 24 | 26.179 | 12.3291 | 59.9732 | 24 | 26.1757 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1868 | 12.3688 | 59.9877 | 24
26.201 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.2117 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.1873 | 12.3291 | 59.9726 | 24 | 26.184 | 12.4987 | 60.0024 | 24 | 26.1951 | 12.3688 | 59.9877 | 24
26.2093 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.2201 | 11.5601 | 59.9521 | 24 | 26.1956 | 12.3291 | 59.9726 | 24 | 26.1923 | 12.5005 | 60.0024 | 24 | 26.2034 | 12.3688 | 59.9877 | 24
26.2177 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.2284 | 11.6723 | 59.9533 | 24 | 26.204 | 12.3291 | 59.9726 | 24 | 26.2008 | 12.5005 | 60.0024 | 24 | 26.2117 | 12.3688 | 59.9877 | 24
26.226 | 12.2925 | 60.0079 | 24 | 26.2368 | 11.6723 | 59.9533 | 24 | 26.2123 | 12.3291 | 59.9726 | 24 | 26.2091 | 12.5005 | 60.0024 | 24 | 26.22 | 12.3693 | 59.9877 | 24
26.2343 | 12.2924 | 60.0079 | 24 | 26.2451 | 11.6723 | 59.9533 | 24 | 26.2206 | 12.3299 | 59.9726 | 24 | 26.2174 | 12.5005 | 60.0024 | 24 | 26.2283 | 12.3693 | 59.9877 | 24
26.2427 | 12.2924 | 60.0079 | 24 | 26.2534 | 11.6723 | 59.9533 | 24 | 26.2289 | 12.3299 | 59.9726 | 24 | 26.2257 | 12.6099 | 60.0024 | 24 | 26.2368 | 12.3693 | 59.9877 | 24
26.251 | 12.2924 | 60.0079 | 24 | 26.2618 | 11.6723 | 59.9533 | 24 | 26.2373 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.234 | 12.6099 | 60.0024 | 24 | 26.2451 | 12.3693 | 59.9877 | 24
26.2593 | 12.2924 | 60.0079 | 24 | 26.2701 | 11.6723 | 59.9533 | 24 | 26.2456 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2423 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.2534 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.2677 | 12.2924 | 60.0079 | 24 | 26.2784 | 11.6717 | 59.9533 | 24 | 26.2539 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2506 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.2617 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.276 | 12.2924 | 60.0079 | 24 | 26.2868 | 11.6717 | 59.9533 | 24 | 26.2623 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2592 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.27 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.2843 | 12.2928 | 60.0079 | 24 | 26.2951 | 11.7524 | 59.9533 | 24 | 26.2706 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2675 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.2783 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.2926 | 12.2928 | 60.0079 | 24 | 26.3035 | 11.7524 | 59.9533 | 24 | 26.2789 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2758 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.2866 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.301 | 12.2928 | 60.0083 | 24 | 26.3118 | 11.7519 | 59.9533 | 24 | 26.2874 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2841 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.2952 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.3093 | 12.2928 | 60.0083 | 24 | 26.3201 | 11.7519 | 59.9533 | 24 | 26.2957 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.2924 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3035 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.3176 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3285 | 11.7519 | 59.9533 | 24 | 26.304 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3007 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3118 | 12.3746 | 59.9877 | 24
26.326 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3369 | 11.7519 | 59.9533 | 24 | 26.3123 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.309 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3201 | 12.3741 | 59.9877 | 24
26.3343 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3452 | 11.7519 | 59.9533 | 24 | 26.3207 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3173 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3284 | 12.3741 | 59.9877 | 24
26.3426 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3535 | 11.7519 | 59.9533 | 24 | 26.329 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3258 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3367 | 12.3741 | 59.9892 | 24
26.351 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3619 | 11.7514 | 59.9533 | 24 | 26.3373 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3341 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.345 | 12.3741 | 59.9892 | 24
26.3593 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3702 | 11.7514 | 59.9533 | 24 | 26.3457 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3424 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3535 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.3676 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3785 | 11.7514 | 59.9533 | 24 | 26.354 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3507 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3618 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.376 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3869 | 11.7514 | 59.9533 | 24 | 26.3623 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.359 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3701 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.3843 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.3952 | 11.7501 | 59.9533 | 24 | 26.3707 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3673 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3784 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.3926 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4036 | 11.7501 | 59.9533 | 24 | 26.379 | 12.3301 | 59.9726 | 24 | 26.3756 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.3867 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.401 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4119 | 11.7501 | 59.9533 | 24 | 26.3873 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.3839 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.395 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.4093 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4202 | 11.7501 | 59.9533 | 24 | 26.3956 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.3925 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4033 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.4176 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4286 | 11.7495 | 59.9552 | 24 | 26.4041 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4008 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4116 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.426 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4369 | 11.7495 | 59.9552 | 24 | 26.4124 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4091 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4202 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.4343 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4453 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4207 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4174 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4285 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.4426 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4536 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4291 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4257 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4368 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.451 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4619 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4374 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.434 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4451 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.4593 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4703 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4457 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4423 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4534 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.4676 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4786 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4541 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4508 | 12.6099 | 60.0025 | 24 | 26.4617 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.476 | 12.2935 | 60.0083 | 24 | 26.4869 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4624 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4591 | 12.6061 | 60.0025 | 24 | 26.47 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.4843 | 12.2897 | 60.0083 | 24 | 26.4953 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.4707 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4674 | 12.6061 | 60.0025 | 24 | 26.4785 | 12.3712 | 59.9892 | 24
26.4926 | 12.2897 | 60.0083 | 24 | 26.5036 | 11.7491 | 59.9552 | 24 | 26.479 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4757 | 12.6061 | 60.0025 | 24 | 26.4868 | 12.3706 | 59.9892 | 24
26.501 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.512 | 11.7478 | 59.9552 | 24 | 26.4874 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.484 | 12.6061 | 60.0025 | 24 | 26.4951 | 12.3706 | 59.9892 | 24
26.5093 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.5203 | 11.7478 | 59.9552 | 24 | 26.4957 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.4923 | 12.6061 | 60.0025 | 24 | 26.5034 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.5176 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.5286 | 11.7478 | 59.9552 | 24 | 26.504 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5006 | 12.6061 | 60.0025 | 24 | 26.5117 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.526 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.537 | 11.7478 | 59.9552 | 24 | 26.5125 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5089 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.52 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.5343 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.5453 | 11.7507 | 59.9552 | 24 | 26.5208 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5175 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5283 | 12.3711 | 59.9892 | 24
26.5426 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.5536 | 11.7507 | 59.9552 | 24 | 26.5291 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5258 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5369 | 12.3712 | 59.9904 | 24
26.5509 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.562 | 11.7507 | 59.9552 | 24 | 26.5375 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5341 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5452 | 12.3712 | 59.9904 | 24
26.5593 | 12.2897 | 60.0091 | 24 | 26.5704 | 11.7507 | 59.9552 | 24 | 26.5458 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5424 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5535 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.5676 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.5787 | 11.7542 | 59.9552 | 24 | 26.5541 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5507 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5618 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.5759 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.587 | 11.7542 | 59.9552 | 24 | 26.5624 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.559 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5701 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.5843 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.5953 | 11.7542 | 59.9552 | 24 | 26.5708 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5673 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5784 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.5926 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6037 | 11.7542 | 59.9552 | 24 | 26.5791 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5758 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5867 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.6009 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6121 | 11.7576 | 59.9552 | 24 | 26.5874 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5841 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.5952 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.6093 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6204 | 11.7576 | 59.9552 | 24 | 26.5958 | 12.3301 | 59.9723 | 24 | 26.5924 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.6035 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.6176 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6287 | 11.7576 | 59.9568 | 24 | 26.6041 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6007 | 12.6059 | 60.0025 | 24 | 26.6118 | 12.4093 | 59.9904 | 24
26.6259 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6371 | 11.7576 | 59.9568 | 24 | 26.6124 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.609 | 12.6059 | 60.0029 | 24 | 26.6201 | 12.4125 | 59.9904 | 24
26.6343 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6454 | 11.7572 | 59.9568 | 24 | 26.6207 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6173 | 12.6059 | 60.0029 | 24 | 26.6284 | 12.4125 | 59.9904 | 24
26.6426 | 12.2905 | 60.0091 | 24 | 26.6537 | 11.7572 | 59.9568 | 24 | 26.6292 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6256 | 12.6066 | 60.0029 | 24 | 26.6367 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.6509 | 12.3881 | 60.0091 | 24 | 26.662 | 11.7572 | 59.9568 | 24 | 26.6375 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6339 | 12.6066 | 60.0029 | 24 | 26.645 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.6593 | 12.3881 | 60.0091 | 24 | 26.6704 | 11.7572 | 59.9568 | 24 | 26.6458 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6425 | 12.6066 | 60.0029 | 24 | 26.6536 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.6676 | 12.3881 | 60.0091 | 24 | 26.6788 | 11.7528 | 59.9568 | 24 | 26.6542 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6508 | 12.6066 | 60.0029 | 24 | 26.6619 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.6759 | 12.3881 | 60.0091 | 24 | 26.6871 | 11.7528 | 59.9568 | 24 | 26.6625 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6591 | 12.6111 | 60.0029 | 24 | 26.6702 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.6843 | 12.3926 | 60.0091 | 24 | 26.6954 | 11.7528 | 59.9568 | 24 | 26.6708 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6674 | 12.6111 | 60.0029 | 24 | 26.6785 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.6926 | 12.3926 | 60.0091 | 24 | 26.7038 | 11.7528 | 59.9568 | 24 | 26.6792 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6757 | 12.6111 | 60.0029 | 24 | 26.6868 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.7009 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7121 | 11.7528 | 59.9568 | 24 | 26.6875 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.684 | 12.6111 | 60.0029 | 24 | 26.6951 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.7093 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7205 | 11.7528 | 59.9568 | 24 | 26.6958 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.6923 | 12.6111 | 60.0029 | 24 | 26.7034 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.7176 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7288 | 11.7522 | 59.9568 | 24 | 26.7041 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7006 | 12.6111 | 60.0029 | 24 | 26.7119 | 12.413 | 59.9904 | 24
26.7259 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7371 | 11.7522 | 59.9568 | 24 | 26.7125 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7091 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7202 | 12.4127 | 59.9904 | 24
26.7343 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7455 | 11.7522 | 59.9568 | 24 | 26.7208 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7174 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7285 | 12.4127 | 59.9904 | 24
26.7426 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7538 | 11.7522 | 59.9568 | 24 | 26.7291 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7257 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7368 | 12.4127 | 59.9916 | 24
26.7509 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7621 | 11.7518 | 59.9568 | 24 | 26.7375 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.734 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7451 | 12.4127 | 59.9916 | 24
26.7592 | 12.3925 | 60.0099 | 24 | 26.7705 | 11.7518 | 59.9568 | 24 | 26.7458 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7423 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7534 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.7676 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.7788 | 11.7557 | 59.9568 | 24 | 26.7542 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7506 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7617 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.7759 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.7872 | 11.7557 | 59.9568 | 24 | 26.7626 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7589 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.77 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.7842 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.7955 | 11.7557 | 59.9568 | 24 | 26.7709 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7675 | 12.611 | 60.0029 | 24 | 26.7786 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.7926 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8038 | 11.7557 | 59.9568 | 24 | 26.7792 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7758 | 12.6116 | 60.0029 | 24 | 26.7869 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8009 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8122 | 11.7557 | 59.9568 | 24 | 26.7875 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7841 | 12.6116 | 60.0029 | 24 | 26.7952 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8092 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8205 | 11.7557 | 59.9568 | 24 | 26.7959 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.7924 | 12.6116 | 60.0029 | 24 | 26.8035 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8176 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8289 | 11.7552 | 59.9584 | 24 | 26.8042 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8007 | 12.6116 | 60.0029 | 24 | 26.8118 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8259 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8372 | 11.7552 | 59.9584 | 24 | 26.8125 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.809 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8201 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8342 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8455 | 11.7552 | 59.9584 | 24 | 26.8209 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8173 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8284 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8426 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8539 | 11.7552 | 59.9584 | 24 | 26.8292 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8256 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8369 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8509 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8622 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8375 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8341 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8452 | 12.4132 | 59.9916 | 24
26.8592 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8705 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8459 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8424 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8535 | 12.4129 | 59.9916 | 24
26.8676 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8789 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8542 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8507 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8618 | 12.4129 | 59.9916 | 24
26.8759 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8873 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8625 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.859 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8701 | 12.413 | 59.9916 | 24
26.8842 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.8956 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8708 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8673 | 12.612 | 60.004 | 24 | 26.8784 | 12.413 | 59.9916 | 24
26.8926 | 12.3935 | 60.0099 | 24 | 26.9039 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8793 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8756 | 12.6118 | 60.004 | 24 | 26.8867 | 12.4135 | 59.9916 | 24
26.9009 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9122 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8876 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8839 | 12.6118 | 60.004 | 24 | 26.8953 | 12.4135 | 59.9916 | 24
26.9092 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9206 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.8959 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.8925 | 12.6118 | 60.004 | 24 | 26.9036 | 12.4135 | 59.9916 | 24
26.9176 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.929 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.9043 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9008 | 12.6118 | 60.004 | 24 | 26.9119 | 12.4135 | 59.9916 | 24
26.9259 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9373 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.9126 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9091 | 12.6125 | 60.004 | 24 | 26.9202 | 12.4135 | 59.9916 | 24
26.9342 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9456 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.9209 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9174 | 12.6125 | 60.004 | 24 | 26.9285 | 12.4135 | 59.9916 | 24
26.9426 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.954 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.9293 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9257 | 12.6125 | 60.004 | 24 | 26.9368 | 12.4135 | 59.9931 | 24
26.9509 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9623 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.9376 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.934 | 12.6125 | 60.004 | 24 | 26.9451 | 12.4135 | 59.9931 | 24
26.9592 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9706 | 11.7503 | 59.9584 | 24 | 26.9459 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9423 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 26.9536 | 12.4135 | 59.9931 | 24
26.9675 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9789 | 11.7511 | 59.9584 | 24 | 26.9542 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9506 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 26.9619 | 12.4135 | 59.9931 | 24
26.9759 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9873 | 11.7511 | 59.9584 | 24 | 26.9626 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9591 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 26.9702 | 12.4132 | 59.9931 | 24
26.9842 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 26.9957 | 11.7511 | 59.9584 | 24 | 26.9709 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9674 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 26.9785 | 12.4132 | 59.9931 | 24
26.9925 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 27.004 | 11.7511 | 59.9584 | 24 | 26.9792 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9757 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 26.9868 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0009 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 27.0123 | 11.7511 | 59.9584 | 24 | 26.9877 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.984 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 26.9951 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0092 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 27.0207 | 11.7511 | 59.9584 | 24 | 26.996 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 26.9923 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 27.0034 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0175 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 27.029 | 11.7511 | 59.96 | 24 | 27.0043 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0006 | 12.6128 | 60.004 | 24 | 27.0117 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0259 | 12.3898 | 60.0107 | 24 | 27.0374 | 11.7511 | 59.96 | 24 | 27.0127 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0089 | 12.6163 | 60.0052 | 24 | 27.0203 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0342 | 12.3897 | 60.0107 | 24 | 27.0457 | 11.7511 | 59.96 | 24 | 27.021 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0172 | 12.6163 | 60.0052 | 24 | 27.0286 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0425 | 12.3897 | 60.0107 | 24 | 27.054 | 11.7511 | 59.96 | 24 | 27.0293 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0258 | 12.617 | 60.0052 | 24 | 27.0369 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0509 | 12.3897 | 60.0107 | 24 | 27.0624 | 11.7505 | 59.96 | 24 | 27.0376 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0341 | 12.617 | 60.0052 | 24 | 27.0452 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0592 | 12.3897 | 60.0107 | 24 | 27.0707 | 11.7505 | 59.96 | 24 | 27.046 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0424 | 12.617 | 60.0052 | 24 | 27.0535 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0675 | 12.3886 | 60.0107 | 24 | 27.079 | 11.7505 | 59.96 | 24 | 27.0543 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0507 | 12.617 | 60.0052 | 24 | 27.0618 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0759 | 12.3886 | 60.0107 | 24 | 27.0874 | 11.7505 | 59.96 | 24 | 27.0626 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.059 | 12.6174 | 60.0052 | 24 | 27.0701 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0842 | 12.3886 | 60.0107 | 24 | 27.0957 | 11.7501 | 59.96 | 24 | 27.071 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0673 | 12.6174 | 60.0052 | 24 | 27.0786 | 12.4137 | 59.9931 | 24
27.0925 | 12.3886 | 60.0107 | 24 | 27.1041 | 11.7501 | 59.96 | 24 | 27.0793 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0756 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.0869 | 12.4134 | 59.9931 | 24
27.1009 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1124 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.0876 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0841 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.0952 | 12.4134 | 59.9931 | 24
27.1092 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1207 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.0959 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.0924 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1035 | 12.4134 | 59.9931 | 24
27.1175 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1291 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.1044 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1007 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1118 | 12.4134 | 59.9931 | 24
27.1259 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1374 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.1127 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.109 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1201 | 12.4105 | 59.9931 | 24
27.1342 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1458 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.121 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1173 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1284 | 12.4105 | 59.9931 | 24
27.1425 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1541 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.1294 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1256 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.137 | 12.4105 | 59.9947 | 24
27.1508 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1624 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.1377 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1339 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1453 | 12.4105 | 59.9947 | 24
27.1592 | 12.3886 | 60.0111 | 24 | 27.1708 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.146 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1422 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1536 | 12.4105 | 59.9947 | 24
27.1675 | 12.389 | 60.0111 | 24 | 27.1791 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.1544 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1508 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1619 | 12.4105 | 59.9947 | 24
27.1758 | 12.389 | 60.0111 | 24 | 27.1874 | 11.7488 | 59.96 | 24 | 27.1627 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1591 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1702 | 12.4105 | 59.9947 | 24
27.1842 | 12.389 | 60.0111 | 24 | 27.1958 | 11.7467 | 59.96 | 24 | 27.171 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1674 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1785 | 12.4105 | 59.9947 | 24
27.1925 | 12.389 | 60.0111 | 24 | 27.2041 | 11.7467 | 59.96 | 24 | 27.1793 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1757 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1868 | 12.4102 | 59.9947 | 24
27.2008 | 12.389 | 60.0111 | 24 | 27.2125 | 11.7463 | 59.96 | 24 | 27.1877 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.184 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.1951 | 12.4102 | 59.9947 | 24
27.2092 | 12.389 | 60.0111 | 24 | 27.2208 | 11.7463 | 59.96 | 24 | 27.196 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.1923 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.2036 | 12.4102 | 59.9947 | 24
27.2175 | 12.3866 | 60.0111 | 24 | 27.2291 | 11.745 | 59.9612 | 24 | 27.2043 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2006 | 12.715 | 60.0052 | 24 | 27.2119 | 12.4102 | 59.9947 | 24
27.2258 | 12.3866 | 60.0111 | 24 | 27.2375 | 11.745 | 59.9612 | 24 | 27.2128 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2089 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2202 | 12.4102 | 59.9947 | 24
27.2342 | 12.3866 | 60.0111 | 24 | 27.2458 | 11.7444 | 59.9612 | 24 | 27.2211 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2174 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2285 | 12.4102 | 59.9947 | 24
27.2425 | 12.3866 | 60.0111 | 24 | 27.2542 | 11.7444 | 59.9612 | 24 | 27.2294 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2257 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2368 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.2508 | 12.3901 | 60.0111 | 24 | 27.2625 | 11.925 | 59.9612 | 24 | 27.2378 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.234 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2451 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.2592 | 12.3901 | 60.0111 | 24 | 27.2708 | 11.925 | 59.9612 | 24 | 27.2461 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2423 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2534 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.2675 | 12.3901 | 60.0111 | 24 | 27.2792 | 11.925 | 59.9612 | 24 | 27.2544 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2506 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.262 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.2758 | 12.3901 | 60.0111 | 24 | 27.2875 | 11.925 | 59.9612 | 24 | 27.2627 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2589 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2703 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.2841 | 12.3901 | 60.0111 | 24 | 27.2958 | 11.925 | 59.9612 | 24 | 27.2711 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2672 | 12.7149 | 60.0064 | 24 | 27.2786 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.2925 | 12.3901 | 60.0111 | 24 | 27.3042 | 11.925 | 59.9612 | 24 | 27.2794 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2758 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.2869 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.3008 | 12.3901 | 60.0123 | 24 | 27.3125 | 11.9246 | 59.9612 | 24 | 27.2877 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2841 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.2952 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.3091 | 12.3901 | 60.0123 | 24 | 27.3209 | 11.9246 | 59.9612 | 24 | 27.2961 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.2924 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3035 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.3175 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3292 | 11.9246 | 59.9612 | 24 | 27.3044 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.3007 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3118 | 12.4107 | 59.9947 | 24
27.3258 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3375 | 11.9246 | 59.9612 | 24 | 27.3127 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.309 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3203 | 12.4104 | 59.9947 | 24
27.3342 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3459 | 11.9246 | 59.9612 | 24 | 27.3212 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.3173 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3286 | 12.4104 | 59.9947 | 24
27.3425 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3542 | 11.9246 | 59.9612 | 24 | 27.3295 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.3256 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3369 | 12.4165 | 59.9962 | 24
27.3508 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3625 | 12.0042 | 59.9612 | 24 | 27.3378 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.3339 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3452 | 12.4165 | 59.9962 | 24
27.3591 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3709 | 12.0042 | 59.9612 | 24 | 27.3461 | 12.4013 | 59.9723 | 24 | 27.3424 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3535 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.3675 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3792 | 12.004 | 59.9612 | 24 | 27.3545 | 12.4015 | 59.9723 | 24 | 27.3507 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3618 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.3758 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3876 | 12.004 | 59.9612 | 24 | 27.3628 | 12.4015 | 59.9723 | 24 | 27.359 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3701 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.3841 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.3959 | 12.0077 | 59.9612 | 24 | 27.3711 | 12.4015 | 59.9723 | 24 | 27.3673 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3784 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.3925 | 12.3905 | 60.0123 | 24 | 27.4042 | 12.0077 | 59.9612 | 24 | 27.3795 | 12.4015 | 59.9723 | 24 | 27.3756 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.387 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.4008 | 12.3879 | 60.0123 | 24 | 27.4126 | 12.0077 | 59.9612 | 24 | 27.3878 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.3839 | 12.7162 | 60.0064 | 24 | 27.3953 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.4091 | 12.3879 | 60.0123 | 24 | 27.4209 | 12.0077 | 59.9612 | 24 | 27.3961 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.3922 | 12.716 | 60.0064 | 24 | 27.4036 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.4175 | 12.3879 | 60.0123 | 24 | 27.4293 | 12.0077 | 59.9627 | 24 | 27.4045 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4005 | 12.716 | 60.0064 | 24 | 27.4119 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.4258 | 12.3879 | 60.0123 | 24 | 27.4376 | 12.0077 | 59.9627 | 24 | 27.4128 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4091 | 12.716 | 60.0071 | 24 | 27.4202 | 12.4163 | 59.9962 | 24
27.4341 | 12.3879 | 60.0123 | 24 | 27.4459 | 12.0077 | 59.9627 | 24 | 27.4211 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4174 | 12.716 | 60.0071 | 24 | 27.4285 | 12.4163 | 59.9962 | 24
27.4425 | 12.3879 | 60.0123 | 24 | 27.4543 | 12.0077 | 59.9627 | 24 | 27.4294 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4257 | 12.716 | 60.0071 | 24 | 27.4368 | 12.4168 | 59.9962 | 24
27.4508 | 12.3883 | 60.0123 | 24 | 27.4626 | 12.0119 | 59.9627 | 24 | 27.4379 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.434 | 12.716 | 60.0071 | 24 | 27.4453 | 12.4168 | 59.9962 | 24
27.4591 | 12.3883 | 60.0123 | 24 | 27.4709 | 12.0119 | 59.9627 | 24 | 27.4462 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4423 | 12.716 | 60.0071 | 24 | 27.4536 | 12.417 | 59.9962 | 24
27.4675 | 12.3883 | 60.0123 | 24 | 27.4793 | 12.0119 | 59.9627 | 24 | 27.4545 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4506 | 12.716 | 60.0071 | 24 | 27.4619 | 12.417 | 59.9962 | 24
27.4758 | 12.3883 | 60.0123 | 24 | 27.4876 | 12.0119 | 59.9627 | 24 | 27.4629 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4589 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.4702 | 12.417 | 59.9962 | 24
27.4841 | 12.3883 | 60.0123 | 24 | 27.496 | 12.0119 | 59.9627 | 24 | 27.4712 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4672 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.4785 | 12.417 | 59.9962 | 24
27.4924 | 12.3883 | 60.0123 | 24 | 27.5043 | 12.0119 | 59.9627 | 24 | 27.4795 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4757 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.4868 | 12.417 | 59.9962 | 24
27.5008 | 12.4874 | 60.0135 | 24 | 27.5126 | 12.0116 | 59.9627 | 24 | 27.4879 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.484 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.4951 | 12.417 | 59.9962 | 24
27.5091 | 12.4874 | 60.0135 | 24 | 27.521 | 12.0116 | 59.9627 | 24 | 27.4962 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.4923 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5037 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.5174 | 12.4874 | 60.0135 | 24 | 27.5294 | 12.0116 | 59.9627 | 24 | 27.5045 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5006 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.512 | 12.4167 | 59.9962 | 24
27.5258 | 12.4874 | 60.0135 | 24 | 27.5377 | 12.0116 | 59.9627 | 24 | 27.5128 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5089 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5203 | 12.4174 | 59.9962 | 24
27.5341 | 12.4884 | 60.0135 | 24 | 27.546 | 12.0116 | 59.9627 | 24 | 27.5212 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5172 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5286 | 12.4174 | 59.9962 | 24
27.5424 | 12.4884 | 60.0135 | 24 | 27.5543 | 12.0116 | 59.9627 | 24 | 27.5295 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5255 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5369 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.5508 | 12.4884 | 60.0135 | 24 | 27.5627 | 12.0073 | 59.9627 | 24 | 27.5378 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5341 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5452 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.5591 | 12.4884 | 60.0135 | 24 | 27.571 | 12.0073 | 59.9627 | 24 | 27.5463 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5424 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5535 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.5674 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.5793 | 12.0073 | 59.9627 | 24 | 27.5546 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.5507 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5618 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.5758 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.5877 | 12.0073 | 59.9627 | 24 | 27.5629 | 12.4015 | 59.9721 | 24 | 27.559 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5703 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.5841 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.596 | 12.007 | 59.9627 | 24 | 27.5712 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.5673 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5786 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.5924 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.6044 | 12.007 | 59.9627 | 24 | 27.5796 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.5756 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5869 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.6008 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.6127 | 12.0068 | 59.9627 | 24 | 27.5879 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.5839 | 12.7151 | 60.0071 | 24 | 27.5952 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.6091 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.621 | 12.0068 | 59.9627 | 24 | 27.5962 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.5922 | 12.7161 | 60.0071 | 24 | 27.6035 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.6174 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.6294 | 12.0068 | 59.9643 | 24 | 27.6046 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6007 | 12.7161 | 60.0071 | 24 | 27.6118 | 12.4174 | 59.9978 | 24
27.6257 | 12.4891 | 60.0135 | 24 | 27.6378 | 12.0068 | 59.9643 | 24 | 27.6129 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.609 | 12.7161 | 60.0079 | 24 | 27.6201 | 12.4173 | 59.9978 | 24
27.6341 | 12.4879 | 60.0135 | 24 | 27.6461 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6212 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6173 | 12.7161 | 60.0079 | 24 | 27.6287 | 12.4173 | 59.9978 | 24
27.6424 | 12.4879 | 60.0135 | 24 | 27.6544 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6296 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6256 | 12.716 | 60.0079 | 24 | 27.637 | 12.4159 | 59.9978 | 24
27.6507 | 12.4886 | 60.0135 | 24 | 27.6627 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6379 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6339 | 12.716 | 60.0079 | 24 | 27.6453 | 12.4159 | 59.9978 | 24
27.6591 | 12.4886 | 60.0135 | 24 | 27.6711 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6462 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6422 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.6536 | 12.4159 | 59.9978 | 24
27.6674 | 12.4886 | 60.0135 | 24 | 27.6794 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6545 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6505 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.6619 | 12.4159 | 59.9978 | 24
27.6757 | 12.4886 | 60.0135 | 24 | 27.6877 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.663 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6588 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.6702 | 12.4159 | 59.9978 | 24
27.6841 | 12.6078 | 60.0135 | 24 | 27.6961 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6713 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6674 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.6785 | 12.4159 | 59.9978 | 24
27.6924 | 12.6078 | 60.0135 | 24 | 27.7044 | 12.0058 | 59.9643 | 24 | 27.6796 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6757 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.6868 | 12.4163 | 59.9978 | 24
27.7007 | 12.6088 | 60.015 | 24 | 27.7128 | 12.0053 | 59.9643 | 24 | 27.688 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.684 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.6953 | 12.4163 | 59.9978 | 24
27.7091 | 12.6088 | 60.015 | 24 | 27.7211 | 12.0053 | 59.9643 | 24 | 27.6963 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.6923 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7036 | 12.4162 | 59.9978 | 24
27.7174 | 12.6146 | 60.015 | 24 | 27.7294 | 12.0053 | 59.9643 | 24 | 27.7046 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7006 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7119 | 12.4162 | 59.9978 | 24
27.7257 | 12.6146 | 60.015 | 24 | 27.7378 | 12.0053 | 59.9643 | 24 | 27.713 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7089 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7202 | 12.4645 | 59.9978 | 24
27.7341 | 12.6146 | 60.015 | 24 | 27.7462 | 12.0053 | 59.9643 | 24 | 27.7213 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7172 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7285 | 12.4645 | 59.9978 | 24
27.7424 | 12.6146 | 60.015 | 24 | 27.7545 | 12.0053 | 59.9643 | 24 | 27.7296 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7255 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7368 | 12.4643 | 59.9997 | 24
27.7507 | 12.6153 | 60.015 | 24 | 27.7628 | 12.0096 | 59.9643 | 24 | 27.7379 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.734 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7451 | 12.4643 | 59.9997 | 24
27.759 | 12.6153 | 60.015 | 24 | 27.7711 | 12.0096 | 59.9643 | 24 | 27.7463 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7423 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7537 | 12.4643 | 59.9997 | 24
27.7674 | 12.6153 | 60.015 | 24 | 27.7795 | 12.0096 | 59.9643 | 24 | 27.7546 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7506 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.762 | 12.4643 | 59.9997 | 24
27.7757 | 12.6153 | 60.015 | 24 | 27.7878 | 12.0096 | 59.9643 | 24 | 27.7629 | 12.5673 | 59.9721 | 24 | 27.7589 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7703 | 12.4643 | 59.9997 | 24
27.784 | 12.6153 | 60.015 | 24 | 27.7961 | 12.0091 | 59.9643 | 24 | 27.7714 | 12.566 | 59.9721 | 24 | 27.7672 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7786 | 12.4643 | 59.9997 | 24
27.7924 | 12.6153 | 60.015 | 24 | 27.8045 | 12.0091 | 59.9643 | 24 | 27.7797 | 12.566 | 59.9721 | 24 | 27.7755 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7869 | 12.4615 | 59.9997 | 24
27.8007 | 12.6128 | 60.015 | 24 | 27.8128 | 12.0091 | 59.9643 | 24 | 27.788 | 12.5599 | 59.9718 | 24 | 27.7838 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.7952 | 12.4615 | 59.9997 | 24
27.809 | 12.6128 | 60.015 | 24 | 27.8212 | 12.0091 | 59.9643 | 24 | 27.7964 | 12.5599 | 59.9718 | 24 | 27.7924 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.8035 | 12.4573 | 59.9997 | 24
27.8174 | 12.6128 | 60.015 | 24 | 27.8295 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8047 | 12.719 | 59.9718 | 24 | 27.8007 | 12.7163 | 60.0079 | 24 | 27.8118 | 12.4573 | 59.9997 | 24
27.8257 | 12.6128 | 60.015 | 24 | 27.8378 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.813 | 12.719 | 59.9718 | 24 | 27.809 | 12.7173 | 60.0087 | 24 | 27.8203 | 12.4573 | 59.9997 | 24
27.834 | 12.6135 | 60.015 | 24 | 27.8462 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8213 | 12.694 | 59.9718 | 24 | 27.8173 | 12.7173 | 60.0087 | 24 | 27.8286 | 12.4573 | 59.9997 | 24
27.8424 | 12.6135 | 60.015 | 24 | 27.8546 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8297 | 12.694 | 59.9718 | 24 | 27.8256 | 12.7173 | 60.0087 | 24 | 27.8369 | 12.4573 | 59.9997 | 24
27.8507 | 12.6135 | 60.015 | 24 | 27.8629 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.838 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8339 | 12.7173 | 60.0087 | 24 | 27.8452 | 12.4573 | 59.9997 | 24
27.859 | 12.6135 | 60.015 | 24 | 27.8712 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8463 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8422 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.8535 | 12.5329 | 59.9997 | 24
27.8674 | 12.6135 | 60.015 | 24 | 27.8795 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8547 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8505 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.8618 | 12.5329 | 59.9997 | 24
27.8757 | 12.6135 | 60.015 | 24 | 27.8879 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.863 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.859 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.8701 | 12.5329 | 59.9997 | 24
27.884 | 12.6126 | 60.015 | 24 | 27.8962 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8713 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8673 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.8787 | 12.5329 | 59.9997 | 24
27.8923 | 12.6126 | 60.015 | 24 | 27.9045 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8798 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8756 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.887 | 12.5376 | 59.9997 | 24
27.9007 | 12.6133 | 60.0166 | 24 | 27.9129 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8881 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8839 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.8953 | 12.5376 | 59.9997 | 24
27.909 | 12.6133 | 60.0166 | 24 | 27.9212 | 12.0048 | 59.9659 | 24 | 27.8964 | 12.6958 | 59.9718 | 24 | 27.8922 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9036 | 12.5376 | 59.9997 | 24
27.9173 | 12.6133 | 60.0166 | 24 | 27.9296 | 12.0046 | 59.9659 | 24 | 27.9047 | 12.6922 | 59.9718 | 24 | 27.9005 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9119 | 12.5376 | 59.9997 | 24
27.9257 | 12.6133 | 60.0166 | 24 | 27.9379 | 12.0046 | 59.9659 | 24 | 27.9131 | 12.6922 | 59.9718 | 24 | 27.9088 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9202 | 12.5376 | 59.9997 | 24
27.934 | 12.6143 | 60.0166 | 24 | 27.9462 | 12.0046 | 59.9659 | 24 | 27.9214 | 12.6932 | 59.9718 | 24 | 27.9171 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9285 | 12.5376 | 59.9997 | 24
27.9423 | 12.6143 | 60.0166 | 24 | 27.9546 | 12.0046 | 59.9659 | 24 | 27.9297 | 12.6932 | 59.9718 | 24 | 27.9257 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9368 | 12.5376 | 60.0016 | 24
27.9507 | 12.6143 | 60.0166 | 24 | 27.9629 | 12.0046 | 59.9659 | 24 | 27.9381 | 12.6935 | 59.9718 | 24 | 27.934 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9453 | 12.5376 | 60.0016 | 24
27.959 | 12.6143 | 60.0166 | 24 | 27.9713 | 12.0046 | 59.9659 | 24 | 27.9464 | 12.6935 | 59.9718 | 24 | 27.9423 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9536 | 12.5376 | 60.0016 | 24
27.9673 | 12.6146 | 60.0166 | 24 | 27.9796 | 12.0043 | 59.9659 | 24 | 27.9547 | 12.6935 | 59.9718 | 24 | 27.9506 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9619 | 12.5376 | 60.0016 | 24
27.9757 | 12.6146 | 60.0166 | 24 | 27.9879 | 12.0043 | 59.9659 | 24 | 27.9631 | 12.6935 | 59.9718 | 24 | 27.9589 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9702 | 12.5376 | 60.0016 | 24
27.984 | 12.6146 | 60.0166 | 24 | 27.9963 | 12.0066 | 59.9659 | 24 | 27.9714 | 12.6935 | 59.9718 | 24 | 27.9672 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9785 | 12.5376 | 60.0016 | 24
27.9923 | 12.6146 | 60.0166 | 24 | 28.0046 | 12.0066 | 59.9659 | 24 | 27.9797 | 12.6935 | 59.9718 | 24 | 27.9755 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9868 | 12.5376 | 60.0016 | 24
28.0007 | 12.6153 | 60.0166 | 24 | 28.0129 | 12.0066 | 59.9659 | 24 | 27.988 | 12.6935 | 59.9706 | 24 | 27.9838 | 12.7138 | 60.0087 | 24 | 27.9951 | 12.5376 | 60.0016 | 24
28.009 | 12.6153 | 60.0166 | 24 | 28.0213 | 12.0066 | 59.9659 | 24 | 27.9965 | 12.6935 | 59.9706 | 24 | 27.9923 | 12.718 | 60.0087 | 24 | 28.0037 | 12.5337 | 60.0016 | 24
28.0173 | 12.6153 | 60.0166 | 24 | 28.0296 | 12.0066 | 59.967 | 24 | 28.0048 | 12.6935 | 59.9706 | 24 | 28.0006 | 12.718 | 60.0087 | 24 | 28.012 | 12.5337 | 60.0016 | 24
28.0257 | 12.6153 | 60.0166 | 24 | 28.038 | 12.0066 | 59.967 | 24 | 28.0131 | 12.6935 | 59.9706 | 24 | 28.0089 | 12.718 | 60.0095 | 24 | 28.0203 | 12.5344 | 60.0016 | 24
28.034 | 12.6129 | 60.0166 | 24 | 28.0463 | 12.0066 | 59.967 | 24 | 28.0215 | 12.6935 | 59.9706 | 24 | 28.0172 | 12.718 | 60.0095 | 24 | 28.0286 | 12.5344 | 60.0016 | 24
28.0423 | 12.6129 | 60.0166 | 24 | 28.0546 | 12.0066 | 59.967 | 24 | 28.0298 | 12.6935 | 59.9706 | 24 | 28.0255 | 12.718 | 60.0095 | 24 | 28.0369 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.0506 | 12.6132 | 60.0166 | 24 | 28.063 | 12.0066 | 59.967 | 24 | 28.0381 | 12.6887 | 59.9706 | 24 | 28.0338 | 12.718 | 60.0095 | 24 | 28.0452 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.059 | 12.6132 | 60.0166 | 24 | 28.0713 | 12.0066 | 59.967 | 24 | 28.0465 | 12.6887 | 59.9706 | 24 | 28.0421 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.0535 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.0673 | 12.6097 | 60.0166 | 24 | 28.0797 | 12.0063 | 59.967 | 24 | 28.0548 | 12.6887 | 59.9706 | 24 | 28.0507 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.0618 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.0756 | 12.6097 | 60.0166 | 24 | 28.088 | 12.0063 | 59.967 | 24 | 28.0631 | 12.6887 | 59.9706 | 24 | 28.059 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.0703 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.084 | 12.6097 | 60.0166 | 24 | 28.0963 | 12.0063 | 59.967 | 24 | 28.0714 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.0673 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.0786 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.0923 | 12.6097 | 60.0166 | 24 | 28.1047 | 12.0063 | 59.967 | 24 | 28.0798 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.0756 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.0869 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.1006 | 12.6097 | 60.0186 | 24 | 28.113 | 12.0063 | 59.967 | 24 | 28.0881 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.0839 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.0952 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.109 | 12.6097 | 60.0186 | 24 | 28.1213 | 12.0063 | 59.967 | 24 | 28.0964 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.0922 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1035 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.1173 | 12.6097 | 60.0186 | 24 | 28.1297 | 12.0061 | 59.967 | 24 | 28.1049 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1005 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1118 | 12.5342 | 60.0016 | 24
28.1256 | 12.6097 | 60.0186 | 24 | 28.138 | 12.0061 | 59.967 | 24 | 28.1132 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1088 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1201 | 12.5344 | 60.0016 | 24
28.134 | 12.6097 | 60.0186 | 24 | 28.1464 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1215 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1173 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1287 | 12.5344 | 60.0016 | 24
28.1423 | 12.6097 | 60.0186 | 24 | 28.1547 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1299 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1256 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.137 | 12.533 | 60.0028 | 24
28.1506 | 12.6107 | 60.0186 | 24 | 28.163 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1382 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1339 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1453 | 12.533 | 60.0028 | 24
28.1589 | 12.6107 | 60.0186 | 24 | 28.1714 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1465 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1422 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1536 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.1673 | 12.6107 | 60.0186 | 24 | 28.1797 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1548 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1505 | 12.7142 | 60.0095 | 24 | 28.1619 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.1756 | 12.6107 | 60.0186 | 24 | 28.188 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1632 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1588 | 12.8052 | 60.0095 | 24 | 28.1702 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.1839 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.1964 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1715 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1671 | 12.8052 | 60.0095 | 24 | 28.1785 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.1923 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2047 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1798 | 12.689 | 59.9706 | 24 | 28.1754 | 12.8052 | 60.0095 | 24 | 28.1868 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.2006 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2131 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1882 | 12.689 | 59.9697 | 24 | 28.184 | 12.8052 | 60.0095 | 24 | 28.1953 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.2089 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2214 | 12.005 | 59.967 | 24 | 28.1965 | 12.689 | 59.9697 | 24 | 28.1923 | 12.8061 | 60.0095 | 24 | 28.2036 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.2173 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2297 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2048 | 12.689 | 59.9697 | 24 | 28.2006 | 12.8061 | 60.0095 | 24 | 28.2119 | 12.5327 | 60.0028 | 24
28.2256 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2381 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2133 | 12.689 | 59.9697 | 24 | 28.2089 | 12.8061 | 60.0099 | 24 | 28.2202 | 12.6231 | 60.0028 | 24
28.2339 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2464 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2216 | 12.6912 | 59.9697 | 24 | 28.2172 | 12.8061 | 60.0099 | 24 | 28.2285 | 12.6231 | 60.0028 | 24
28.2422 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2548 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2299 | 12.6912 | 59.9697 | 24 | 28.2255 | 12.8023 | 60.0099 | 24 | 28.2368 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.2506 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2631 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2382 | 12.6912 | 59.9697 | 24 | 28.2338 | 12.8023 | 60.0099 | 24 | 28.2451 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.2589 | 12.6117 | 60.0186 | 24 | 28.2714 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2466 | 12.6912 | 59.9697 | 24 | 28.2421 | 12.8023 | 60.0099 | 24 | 28.2537 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.2672 | 12.6124 | 60.0186 | 24 | 28.2798 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2549 | 12.693 | 59.9697 | 24 | 28.2506 | 12.8023 | 60.0099 | 24 | 28.262 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.2756 | 12.6124 | 60.0186 | 24 | 28.2881 | 12.0047 | 59.9682 | 24 | 28.2632 | 12.693 | 59.9697 | 24 | 28.2589 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.2703 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.2839 | 12.6103 | 60.0186 | 24 | 28.2964 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.2716 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.2672 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.2786 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.2922 | 12.6103 | 60.0186 | 24 | 28.3047 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.2799 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.2755 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.2869 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.3006 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3131 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.2882 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.2838 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.2952 | 12.6242 | 60.0028 | 24
28.3089 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3215 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.2966 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.2921 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3035 | 12.6239 | 60.0028 | 24
28.3172 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3298 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.3049 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3004 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3118 | 12.6239 | 60.0028 | 24
28.3256 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3381 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.3132 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3087 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3203 | 12.6239 | 60.0028 | 24
28.3339 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3464 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.3215 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3173 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3286 | 12.6239 | 60.0028 | 24
28.3422 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3548 | 12.0045 | 59.9682 | 24 | 28.33 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3256 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3369 | 12.6239 | 60.004 | 24
28.3505 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3632 | 12.0089 | 59.9682 | 24 | 28.3383 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3339 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3452 | 12.6239 | 60.004 | 24
28.3589 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3715 | 12.0089 | 59.9682 | 24 | 28.3466 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3422 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3535 | 12.6239 | 60.004 | 24
28.3672 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3798 | 12.0089 | 59.9682 | 24 | 28.355 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3505 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3618 | 12.6239 | 60.004 | 24
28.3755 | 12.6103 | 60.0201 | 24 | 28.3881 | 12.0089 | 59.9682 | 24 | 28.3633 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3588 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3701 | 12.6239 | 60.004 | 24
28.3839 | 12.611 | 60.0201 | 24 | 28.3965 | 12.0089 | 59.9682 | 24 | 28.3716 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3671 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3784 | 12.6239 | 60.004 | 24
28.3922 | 12.611 | 60.0201 | 24 | 28.4048 | 12.0089 | 59.9682 | 24 | 28.38 | 12.6932 | 59.9697 | 24 | 28.3754 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.387 | 12.6241 | 60.004 | 24
28.4005 | 12.6112 | 60.0201 | 24 | 28.4131 | 12.0086 | 59.9682 | 24 | 28.3883 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.3839 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.3953 | 12.6241 | 60.004 | 24
28.4089 | 12.6112 | 60.0201 | 24 | 28.4215 | 12.0086 | 59.9682 | 24 | 28.3966 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.3922 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.4036 | 12.6241 | 60.004 | 24
28.4172 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4298 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4049 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4005 | 12.8028 | 60.0099 | 24 | 28.4119 | 12.6241 | 60.004 | 24
28.4255 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4382 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4133 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4088 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4202 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4339 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4465 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4216 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4171 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4285 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4422 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4548 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4299 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4254 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4368 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4505 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4632 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4384 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4337 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4453 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4588 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4716 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4467 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4423 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4536 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4672 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4799 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.455 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4506 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4619 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4755 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4882 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4634 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4589 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4702 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4838 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.4965 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.4717 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4672 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4785 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.4922 | 12.6123 | 60.0201 | 24 | 28.5049 | 12.0086 | 59.969 | 24 | 28.48 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4755 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4868 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.5005 | 12.6088 | 60.0217 | 24 | 28.5132 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.4883 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4838 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.4951 | 12.6227 | 60.004 | 24
28.5088 | 12.6088 | 60.0217 | 24 | 28.5215 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.4967 | 12.6932 | 59.9692 | 24 | 28.4921 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5034 | 12.6189 | 60.004 | 24
28.5172 | 12.6088 | 60.0217 | 24 | 28.5299 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.505 | 12.6954 | 59.9692 | 24 | 28.5004 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.512 | 12.6189 | 60.004 | 24
28.5255 | 12.6088 | 60.0217 | 24 | 28.5382 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.5133 | 12.6954 | 59.9692 | 24 | 28.5089 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5203 | 12.6187 | 60.004 | 24
28.5338 | 12.609 | 60.0217 | 24 | 28.5466 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.5217 | 12.6954 | 59.9692 | 24 | 28.5172 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5286 | 12.6187 | 60.004 | 24
28.5421 | 12.609 | 60.0217 | 24 | 28.5549 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.53 | 12.6954 | 59.9692 | 24 | 28.5255 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5369 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.5505 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.5632 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.5383 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5338 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5452 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.5588 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.5716 | 12.0041 | 59.969 | 24 | 28.5468 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5421 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5535 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.5671 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.5799 | 12.0078 | 59.969 | 24 | 28.5551 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5504 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5618 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.5755 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.5883 | 12.0078 | 59.969 | 24 | 28.5634 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5587 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5701 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.5838 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.5966 | 12.0078 | 59.969 | 24 | 28.5717 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.567 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5786 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.5921 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.6049 | 12.0078 | 59.969 | 24 | 28.5801 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5756 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5869 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.6005 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.6133 | 12.0078 | 59.969 | 24 | 28.5884 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5839 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.5952 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.6088 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.6216 | 12.0078 | 59.969 | 24 | 28.5967 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.5922 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6035 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.6171 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.6299 | 12.0078 | 59.9702 | 24 | 28.6051 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6005 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6118 | 12.6187 | 60.0048 | 24
28.6255 | 12.6079 | 60.0217 | 24 | 28.6383 | 12.0078 | 59.9702 | 24 | 28.6134 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6088 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6201 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6338 | 12.6086 | 60.0217 | 24 | 28.6466 | 12.0078 | 59.9702 | 24 | 28.6217 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6171 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6284 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6421 | 12.6086 | 60.0217 | 24 | 28.655 | 12.0078 | 59.9702 | 24 | 28.6301 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6254 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.637 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6504 | 12.6086 | 60.0217 | 24 | 28.6633 | 12.0078 | 59.9702 | 24 | 28.6384 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6337 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6453 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6588 | 12.6086 | 60.0217 | 24 | 28.6716 | 12.0078 | 59.9702 | 24 | 28.6467 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6422 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6536 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6671 | 12.6057 | 60.0217 | 24 | 28.68 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.6552 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6505 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6619 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6754 | 12.6057 | 60.0217 | 24 | 28.6883 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.6635 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6588 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6702 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6838 | 12.6057 | 60.0217 | 24 | 28.6967 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.6718 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6671 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6785 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.6921 | 12.6057 | 60.0217 | 24 | 28.705 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.6801 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6754 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6868 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.7004 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7133 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.6885 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.6837 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.6951 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.7088 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7217 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.6968 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.692 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7036 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.7171 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.73 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.7051 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7003 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7119 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.7254 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7383 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.7135 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7089 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7202 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.7337 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7466 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.7218 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7172 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7285 | 12.6193 | 60.0048 | 24
28.7421 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.755 | 12.0066 | 59.9702 | 24 | 28.7301 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7255 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7368 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.7504 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7634 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7385 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7338 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7451 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.7587 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7717 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7468 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7421 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7534 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.7671 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.78 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7551 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7504 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7617 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.7754 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7883 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7634 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7587 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7703 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.7837 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.7967 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7719 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.767 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7786 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.7921 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8051 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7802 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7755 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7869 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8004 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8134 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7885 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7838 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.7952 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8087 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8217 | 12.0023 | 59.9702 | 24 | 28.7969 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.7921 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8035 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.817 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.83 | 12.0023 | 59.971 | 24 | 28.8052 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8004 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8118 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8254 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8384 | 12.0023 | 59.971 | 24 | 28.8135 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8087 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8201 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8337 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8467 | 12.0023 | 59.971 | 24 | 28.8219 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.817 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8286 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.842 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.855 | 12.0023 | 59.971 | 24 | 28.8302 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8253 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8369 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8504 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8634 | 12.0066 | 59.971 | 24 | 28.8385 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8336 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8452 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8587 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8717 | 12.0066 | 59.971 | 24 | 28.8468 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8422 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8535 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.867 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8801 | 12.0101 | 59.971 | 24 | 28.8552 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8505 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8618 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8754 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8884 | 12.0101 | 59.971 | 24 | 28.8635 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8588 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8701 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.8837 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.8967 | 12.0101 | 59.971 | 24 | 28.8718 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8671 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8784 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.892 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9051 | 12.0101 | 59.971 | 24 | 28.8802 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8754 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8867 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.9003 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9134 | 12.0101 | 59.971 | 24 | 28.8885 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.8837 | 12.8028 | 60.0107 | 24 | 28.8953 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.9087 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9218 | 12.0101 | 59.971 | 24 | 28.8969 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.892 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9036 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.917 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9301 | 12.0059 | 59.971 | 24 | 28.9053 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9005 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9119 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.9253 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9384 | 12.0059 | 59.971 | 24 | 28.9136 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9088 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9202 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.9337 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9468 | 12.0059 | 59.971 | 24 | 28.9219 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9171 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9285 | 12.6193 | 60.0055 | 24
28.942 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9551 | 12.0059 | 59.971 | 24 | 28.9302 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9254 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9368 | 12.6193 | 60.0051 | 24
28.9503 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9634 | 12.0056 | 59.971 | 24 | 28.9386 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9337 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9451 | 12.6193 | 60.0051 | 24
28.9587 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9718 | 12.0056 | 59.971 | 24 | 28.9469 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.942 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9534 | 12.6193 | 60.0051 | 24
28.967 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9801 | 12.0054 | 59.971 | 24 | 28.9552 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9503 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9619 | 12.6193 | 60.0051 | 24
28.9753 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9885 | 12.0054 | 59.971 | 24 | 28.9636 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9586 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9702 | 12.6193 | 60.0051 | 24
28.9837 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 28.9968 | 12.0054 | 59.971 | 24 | 28.9719 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9672 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9785 | 12.6193 | 60.0051 | 24
28.992 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0051 | 12.0054 | 59.971 | 24 | 28.9802 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 28.9755 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9868 | 12.6193 | 60.0051 | 24
29.0003 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0135 | 12.0054 | 59.971 | 24 | 28.9886 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 28.9838 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 28.9951 | 12.6193 | 60.0051 | 24
29.0086 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0218 | 12.0054 | 59.971 | 24 | 28.9969 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 28.9921 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 29.0034 | 12.6193 | 60.0051 | 24
29.017 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0302 | 12.0076 | 59.9726 | 24 | 29.0052 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0004 | 12.8023 | 60.0107 | 24 | 29.0117 | 12.6193 | 60.0051 | 24
29.0253 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0385 | 12.0076 | 59.9726 | 24 | 29.0135 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0087 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0203 | 12.6193 | 60.0051 | 24
29.0336 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0468 | 12.0074 | 59.9726 | 24 | 29.022 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.017 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0286 | 12.6193 | 60.0051 | 24
29.042 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0552 | 12.0074 | 59.9726 | 24 | 29.0303 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0253 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0369 | 12.6177 | 60.0051 | 24
29.0503 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0635 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.0386 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0338 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0452 | 12.6177 | 60.0051 | 24
29.0586 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0718 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.047 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0421 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0535 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.067 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0801 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.0553 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0504 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0618 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.0753 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0885 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.0636 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0587 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0701 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.0836 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.0969 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.072 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.067 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0784 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.0919 | 12.6057 | 60.0229 | 24 | 29.1052 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.0803 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0753 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0869 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.1003 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1135 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.0886 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0836 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.0952 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.1086 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1218 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.097 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.0919 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.1035 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.1169 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1302 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.1053 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1005 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.1118 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.1253 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1385 | 12.0072 | 59.9726 | 24 | 29.1136 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1088 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.1201 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.1336 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1469 | 12.0069 | 59.9726 | 24 | 29.1219 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1171 | 12.8023 | 60.0103 | 24 | 29.1284 | 12.618 | 60.0051 | 24
29.1419 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1552 | 12.0069 | 59.9726 | 24 | 29.1304 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1254 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1367 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.1503 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1635 | 12.0069 | 59.9726 | 24 | 29.1387 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1337 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.145 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.1586 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1719 | 12.0069 | 59.9726 | 24 | 29.147 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.142 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1536 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.1669 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1802 | 12.0059 | 59.9726 | 24 | 29.1554 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1503 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1619 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.1752 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1885 | 12.0059 | 59.9726 | 24 | 29.1637 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1586 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1702 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.1836 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.1969 | 12.0059 | 59.9726 | 24 | 29.172 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1671 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1785 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.1919 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2052 | 12.0059 | 59.9726 | 24 | 29.1804 | 12.6955 | 59.9689 | 24 | 29.1754 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1868 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2002 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2136 | 12.004 | 59.9726 | 24 | 29.1887 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.1837 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.1951 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2086 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2219 | 12.004 | 59.9726 | 24 | 29.197 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.192 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.2034 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2169 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2302 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2053 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2003 | 12.8006 | 60.0103 | 24 | 29.2119 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2252 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2386 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2137 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2086 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2202 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2336 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2469 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.222 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2169 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2285 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2419 | 12.6057 | 60.0233 | 24 | 29.2552 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2303 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2252 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2368 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2502 | 12.605 | 60.0233 | 24 | 29.2635 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2388 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2338 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2451 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2585 | 12.605 | 60.0233 | 24 | 29.2719 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2471 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2421 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2534 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2669 | 12.605 | 60.0233 | 24 | 29.2803 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2554 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2504 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2617 | 12.618 | 60.0059 | 24
29.2752 | 12.605 | 60.0233 | 24 | 29.2886 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2638 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2587 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.27 | 12.6184 | 60.0059 | 24
29.2835 | 12.605 | 60.0233 | 24 | 29.2969 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2721 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.267 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2786 | 12.6184 | 60.0059 | 24
29.2919 | 12.605 | 60.0233 | 24 | 29.3052 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2804 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2753 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2869 | 12.6184 | 60.0059 | 24
29.3002 | 12.605 | 60.0225 | 24 | 29.3136 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2887 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2836 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.2952 | 12.6184 | 60.0059 | 24
29.3085 | 12.605 | 60.0225 | 24 | 29.322 | 12.004 | 59.9737 | 24 | 29.2971 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.2919 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3035 | 12.6156 | 60.0059 | 24
29.3168 | 12.6061 | 60.0225 | 24 | 29.3303 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3054 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3004 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3118 | 12.6156 | 60.0059 | 24
29.3252 | 12.6061 | 60.0225 | 24 | 29.3386 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3137 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3087 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3201 | 12.6154 | 60.0059 | 24
29.3335 | 12.6061 | 60.0225 | 24 | 29.3469 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3221 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.317 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3284 | 12.6154 | 60.0059 | 24
29.3418 | 12.6061 | 60.0225 | 24 | 29.3553 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3304 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3253 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3367 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.3502 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.3636 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3387 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3336 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3452 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.3585 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.3719 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3472 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3419 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3535 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.3668 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.3803 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3555 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3502 | 12.7984 | 60.0103 | 24 | 29.3618 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.3752 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.3886 | 12.0038 | 59.9737 | 24 | 29.3638 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3588 | 12.8415 | 60.0103 | 24 | 29.3701 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.3835 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.397 | 12.0035 | 59.9737 | 24 | 29.3721 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3671 | 12.8415 | 60.0103 | 24 | 29.3784 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.3918 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4053 | 12.0035 | 59.9737 | 24 | 29.3805 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3754 | 12.8415 | 60.0103 | 24 | 29.3867 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.4002 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4136 | 12.0035 | 59.9737 | 24 | 29.3888 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.3837 | 12.8415 | 60.0103 | 24 | 29.395 | 12.6154 | 60.0067 | 24
29.4085 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.422 | 12.0035 | 59.9737 | 24 | 29.3971 | 12.6955 | 59.9692 | 24 | 29.392 | 12.8415 | 60.0103 | 24 | 29.4036 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4168 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4303 | 12.0035 | 59.9745 | 24 | 29.4055 | 12.6953 | 59.9692 | 24 | 29.4003 | 12.8415 | 60.0103 | 24 | 29.4119 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4251 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4387 | 12.0035 | 59.9745 | 24 | 29.4138 | 12.6953 | 59.9692 | 24 | 29.4086 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4202 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4335 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.447 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4221 | 12.6953 | 59.9692 | 24 | 29.4169 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4285 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4418 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4553 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4305 | 12.6953 | 59.9692 | 24 | 29.4254 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4368 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4501 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4637 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4388 | 12.6953 | 59.9692 | 24 | 29.4337 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4451 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4585 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.472 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4471 | 12.6953 | 59.9692 | 24 | 29.442 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4534 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4668 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4803 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4554 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.4503 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4617 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4751 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.4886 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4639 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.4586 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4702 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4835 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.497 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4722 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.4669 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4785 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.4918 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5054 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4805 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.4752 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4868 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.5001 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5137 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4889 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.4835 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.4951 | 12.6649 | 60.0067 | 24
29.5085 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.522 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.4972 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.4921 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5034 | 12.6652 | 60.0067 | 24
29.5168 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5303 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5055 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5004 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5117 | 12.6652 | 60.0067 | 24
29.5251 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5387 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5139 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5087 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.52 | 12.6652 | 60.0067 | 24
29.5334 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5471 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5222 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.517 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5283 | 12.6652 | 60.0067 | 24
29.5418 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5554 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5305 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5253 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5369 | 12.6652 | 60.0071 | 24
29.5501 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5637 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5389 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5336 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5452 | 12.6652 | 60.0071 | 24
29.5584 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.572 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5472 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5419 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5535 | 12.6652 | 60.0071 | 24
29.5668 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5804 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5555 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5502 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5618 | 12.6652 | 60.0071 | 24
29.5751 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.5887 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5638 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5587 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5701 | 12.6652 | 60.0071 | 24
29.5834 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.597 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5723 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.567 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5784 | 12.6652 | 60.0071 | 24
29.5918 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6054 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5806 | 12.6943 | 59.9692 | 24 | 29.5753 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.5867 | 12.6673 | 60.0071 | 24
29.6001 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6137 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5889 | 12.694 | 59.9697 | 24 | 29.5836 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.595 | 12.6673 | 60.0071 | 24
29.6084 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6221 | 12.0047 | 59.9745 | 24 | 29.5973 | 12.694 | 59.9697 | 24 | 29.5919 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6035 | 12.6673 | 60.0071 | 24
29.6167 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6304 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6056 | 12.694 | 59.9697 | 24 | 29.6002 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6118 | 12.6673 | 60.0071 | 24
29.6251 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6387 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6139 | 12.694 | 59.9697 | 24 | 29.6085 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6201 | 12.6673 | 60.0071 | 24
29.6334 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6471 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6223 | 12.694 | 59.9697 | 24 | 29.6168 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6284 | 12.6673 | 60.0071 | 24
29.6417 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6554 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6306 | 12.694 | 59.9697 | 24 | 29.6254 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6367 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.6501 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6638 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6389 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.6337 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.645 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.6584 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6721 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6472 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.642 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6533 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.6667 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6804 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6556 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.6503 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6619 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.675 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6888 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6639 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.6586 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6702 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.6834 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.6971 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6722 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.6669 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6785 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.6917 | 12.6041 | 60.0225 | 24 | 29.7054 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6807 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.6752 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6868 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.7 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7137 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.689 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.6835 | 12.8415 | 60.0099 | 24 | 29.6951 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.7084 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7221 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.6973 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.692 | 12.842 | 60.0099 | 24 | 29.7034 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.7167 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7305 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.7057 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.7003 | 12.842 | 60.0099 | 24 | 29.7117 | 12.6671 | 60.0071 | 24
29.725 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7388 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.714 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.7086 | 12.843 | 60.0099 | 24 | 29.72 | 12.6645 | 60.0071 | 24
29.7334 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7471 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.7223 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.7169 | 12.843 | 60.0099 | 24 | 29.7285 | 12.6645 | 60.0071 | 24
29.7417 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7554 | 12.0025 | 59.9749 | 24 | 29.7306 | 12.8078 | 59.9697 | 24 | 29.7252 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7368 | 12.6648 | 60.0079 | 24
29.75 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7638 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.739 | 12.8097 | 59.9697 | 24 | 29.7335 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7451 | 12.6648 | 60.0079 | 24
29.7584 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7722 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.7473 | 12.8097 | 59.9697 | 24 | 29.7418 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7534 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.7667 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7805 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.7556 | 12.8109 | 59.9697 | 24 | 29.7504 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7617 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.775 | 12.6544 | 60.0221 | 24 | 29.7888 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.764 | 12.8109 | 59.9697 | 24 | 29.7587 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.77 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.7833 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.7971 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.7723 | 12.8109 | 59.9697 | 24 | 29.767 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7783 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.7917 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8055 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.7806 | 12.8109 | 59.9697 | 24 | 29.7753 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7866 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.8 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8138 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.7891 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.7836 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.7952 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.8083 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8221 | 12.0024 | 59.9749 | 24 | 29.7974 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.7919 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.8035 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.8167 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8305 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8057 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8002 | 12.8431 | 60.0099 | 24 | 29.8118 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.825 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8388 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.814 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8085 | 12.8431 | 60.0111 | 24 | 29.8201 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.8333 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8472 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8224 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.817 | 12.8431 | 60.0111 | 24 | 29.8284 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.8417 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8555 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8307 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8253 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.8367 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.85 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8638 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.839 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8336 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.845 | 12.7078 | 60.0079 | 24
29.8583 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8722 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8474 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8419 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.8533 | 12.7082 | 60.0079 | 24
29.8667 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8805 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8557 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8502 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.8618 | 12.7082 | 60.0079 | 24
29.875 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8889 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.864 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8585 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.8701 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.8833 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.8972 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8724 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8668 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.8784 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.8916 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 29.9055 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8807 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8751 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.8867 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.9 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9139 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.889 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.8837 | 12.8455 | 60.0111 | 24 | 29.895 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.9083 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9222 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.8973 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.892 | 12.843 | 60.0111 | 24 | 29.9033 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.9166 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9305 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.9058 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9003 | 12.843 | 60.0111 | 24 | 29.9116 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.925 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9388 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.9141 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9086 | 12.843 | 60.0111 | 24 | 29.9202 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.9333 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9472 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.9224 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9169 | 12.843 | 60.0111 | 24 | 29.9285 | 12.709 | 60.0079 | 24
29.9416 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9556 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.9308 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9252 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9368 | 12.709 | 60.009 | 24
29.95 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9639 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.9391 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9335 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9451 | 12.709 | 60.009 | 24
29.9583 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9722 | 12.0024 | 59.9753 | 24 | 29.9474 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9418 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9534 | 12.709 | 60.009 | 24
29.9666 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9805 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 29.9558 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9503 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9617 | 12.709 | 60.009 | 24
29.9749 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9889 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 29.9641 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9586 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.97 | 12.709 | 60.009 | 24
29.9833 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 29.9972 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 29.9724 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9669 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9783 | 12.709 | 60.009 | 24
29.9916 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0056 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 29.9807 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 29.9752 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9868 | 12.709 | 60.009 | 24
29.9999 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0139 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 29.9891 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 29.9835 | 12.8436 | 60.0111 | 24 | 29.9951 | 12.709 | 60.009 | 24
30.0083 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0222 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 29.9974 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 29.9918 | 12.8446 | 60.0111 | 24 | 30.0034 | 12.7094 | 60.009 | 24
30.0166 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0306 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0057 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0001 | 12.8446 | 60.0111 | 24 | 30.0117 | 12.7094 | 60.009 | 24
30.0249 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0389 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0142 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0084 | 12.8446 | 60.0122 | 24 | 30.02 | 12.7094 | 60.009 | 24
30.0332 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0472 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0225 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.017 | 12.8446 | 60.0122 | 24 | 30.0283 | 12.7094 | 60.009 | 24
30.0416 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0556 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0308 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0253 | 12.8446 | 60.0122 | 24 | 30.0366 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0499 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0639 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0392 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0336 | 12.8446 | 60.0122 | 24 | 30.0449 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0582 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0723 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0475 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0419 | 12.8446 | 60.0122 | 24 | 30.0535 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0666 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0806 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0558 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0502 | 12.8446 | 60.0122 | 24 | 30.0618 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0749 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0889 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0641 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0585 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.0701 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0832 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.0973 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0725 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0668 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.0784 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0916 | 12.6541 | 60.0218 | 24 | 30.1056 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0808 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0751 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.0867 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.0999 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.114 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0891 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0836 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.095 | 12.7102 | 60.009 | 24
30.1082 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1223 | 12.0005 | 59.9753 | 24 | 30.0975 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.0919 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.1033 | 12.7106 | 60.009 | 24
30.1166 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1306 | 12.0004 | 59.9753 | 24 | 30.1058 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1002 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.1116 | 12.7106 | 60.009 | 24
30.1249 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.139 | 12.0004 | 59.9753 | 24 | 30.1141 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1085 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.1201 | 12.7106 | 60.009 | 24
30.1332 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1473 | 12.0004 | 59.9753 | 24 | 30.1226 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1168 | 12.8452 | 60.0122 | 24 | 30.1284 | 12.7106 | 60.009 | 24
30.1416 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1556 | 12.0004 | 59.9753 | 24 | 30.1309 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1251 | 12.8461 | 60.0122 | 24 | 30.1367 | 12.7106 | 60.0102 | 24
30.1499 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1639 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1392 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1334 | 12.8461 | 60.0122 | 24 | 30.145 | 12.7106 | 60.0102 | 24
30.1582 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1723 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1475 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1417 | 12.8461 | 60.0122 | 24 | 30.1533 | 12.7114 | 60.0102 | 24
30.1665 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1806 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1559 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1503 | 12.8461 | 60.0122 | 24 | 30.1616 | 12.7114 | 60.0102 | 24
30.1749 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.189 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1642 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1586 | 12.8467 | 60.0122 | 24 | 30.1699 | 12.7114 | 60.0102 | 24
30.1832 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.1973 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1725 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1669 | 12.8467 | 60.0122 | 24 | 30.1782 | 12.7114 | 60.0102 | 24
30.1915 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.2056 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1809 | 12.8109 | 59.9706 | 24 | 30.1752 | 12.8467 | 60.0122 | 24 | 30.1868 | 12.7199 | 60.0102 | 24
30.1999 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.214 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1892 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.1835 | 12.8467 | 60.0122 | 24 | 30.1951 | 12.7199 | 60.0102 | 24
30.2082 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.2223 | 12.0015 | 59.9753 | 24 | 30.1975 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.1918 | 12.8467 | 60.0122 | 24 | 30.2034 | 12.7199 | 60.0102 | 24
30.2165 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.2307 | 12.0015 | 59.9757 | 24 | 30.2059 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2001 | 12.8467 | 60.0122 | 24 | 30.2117 | 12.7199 | 60.0102 | 24
30.2249 | 12.6541 | 60.0221 | 24 | 30.239 | 12.0015 | 59.9757 | 24 | 30.2142 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2084 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.22 | 12.7199 | 60.0102 | 24
30.2332 | 12.656 | 60.0221 | 24 | 30.2473 | 12.0015 | 59.9757 | 24 | 30.2225 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2169 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2283 | 12.7199 | 60.0102 | 24
30.2415 | 12.656 | 60.0221 | 24 | 30.2557 | 12.0015 | 59.9757 | 24 | 30.2308 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2252 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2366 | 12.7204 | 60.0102 | 24
30.2498 | 12.656 | 60.0221 | 24 | 30.264 | 12.0443 | 59.9757 | 24 | 30.2393 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2335 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2451 | 12.7204 | 60.0102 | 24
30.2582 | 12.656 | 60.0221 | 24 | 30.2723 | 12.0443 | 59.9757 | 24 | 30.2476 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2418 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2534 | 12.7204 | 60.0102 | 24
30.2665 | 12.6562 | 60.0221 | 24 | 30.2807 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.2559 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2501 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2617 | 12.7204 | 60.0102 | 24
30.2748 | 12.6562 | 60.0221 | 24 | 30.289 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.2643 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2584 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.27 | 12.7204 | 60.0102 | 24
30.2832 | 12.6562 | 60.0221 | 24 | 30.2974 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.2726 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2667 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2783 | 12.7204 | 60.0102 | 24
30.2915 | 12.6562 | 60.0221 | 24 | 30.3057 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.2809 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.275 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2866 | 12.7178 | 60.0102 | 24
30.2998 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.314 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.2893 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2836 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.2949 | 12.7178 | 60.0102 | 24
30.3082 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3223 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.2976 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.2919 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.3032 | 12.7178 | 60.0102 | 24
30.3165 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3307 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3059 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3002 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.3118 | 12.7178 | 60.0102 | 24
30.3248 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3391 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3142 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3085 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.3201 | 12.7178 | 60.0102 | 24
30.3331 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3474 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3226 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3168 | 12.8467 | 60.0138 | 24 | 30.3284 | 12.7178 | 60.0102 | 24
30.3415 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3557 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3309 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3251 | 12.8477 | 60.0138 | 24 | 30.3367 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3498 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.364 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3392 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3334 | 12.8477 | 60.0138 | 24 | 30.345 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3581 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3724 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3477 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3419 | 12.8482 | 60.0138 | 24 | 30.3533 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3665 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3807 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.356 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3502 | 12.8482 | 60.0138 | 24 | 30.3616 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3748 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.389 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3643 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3585 | 12.8482 | 60.0138 | 24 | 30.3699 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3831 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.3974 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3727 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3668 | 12.8482 | 60.0138 | 24 | 30.3784 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3915 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4057 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.381 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3751 | 12.8483 | 60.0138 | 24 | 30.3867 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.3998 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4141 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3893 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3834 | 12.8483 | 60.0138 | 24 | 30.395 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.4081 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4224 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.3976 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.3917 | 12.8483 | 60.0138 | 24 | 30.4033 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.4164 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4307 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.406 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4 | 12.8483 | 60.0138 | 24 | 30.4116 | 12.7183 | 60.0117 | 24
30.4248 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4391 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4143 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4086 | 12.8483 | 60.0146 | 24 | 30.4199 | 12.7191 | 60.0117 | 24
30.4331 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4474 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4226 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4169 | 12.8483 | 60.0146 | 24 | 30.4282 | 12.7191 | 60.0117 | 24
30.4414 | 12.6562 | 60.0225 | 24 | 30.4557 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.431 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4252 | 12.8483 | 60.0146 | 24 | 30.4365 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4498 | 12.6569 | 60.0225 | 24 | 30.4641 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4393 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4335 | 12.8483 | 60.0146 | 24 | 30.4451 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4581 | 12.6569 | 60.0225 | 24 | 30.4724 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4476 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4418 | 12.8483 | 60.0146 | 24 | 30.4534 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4664 | 12.6569 | 60.0225 | 24 | 30.4808 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4561 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4501 | 12.8483 | 60.0146 | 24 | 30.4617 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4748 | 12.6569 | 60.0225 | 24 | 30.4891 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4644 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4584 | 12.8471 | 60.0146 | 24 | 30.47 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4831 | 12.6572 | 60.0225 | 24 | 30.4974 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4727 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4667 | 12.8471 | 60.0146 | 24 | 30.4783 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4914 | 12.6572 | 60.0225 | 24 | 30.5057 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.481 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4752 | 12.8471 | 60.0146 | 24 | 30.4866 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.4998 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5141 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4894 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4835 | 12.8471 | 60.0146 | 24 | 30.4949 | 12.7197 | 60.0117 | 24
30.5081 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5225 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.4977 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.4918 | 12.8476 | 60.0146 | 24 | 30.5032 | 12.7184 | 60.0117 | 24
30.5164 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5308 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.506 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5001 | 12.8476 | 60.0146 | 24 | 30.5117 | 12.7184 | 60.0117 | 24
30.5247 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5391 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5144 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5084 | 12.8477 | 60.0146 | 24 | 30.52 | 12.7189 | 60.0117 | 24
30.5331 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5474 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5227 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5167 | 12.8477 | 60.0146 | 24 | 30.5283 | 12.7189 | 60.0117 | 24
30.5414 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5558 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.531 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.525 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5366 | 12.7189 | 60.0133 | 24
30.5497 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5641 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5394 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5333 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5449 | 12.7189 | 60.0133 | 24
30.5581 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5724 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5477 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5419 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5532 | 12.7197 | 60.0133 | 24
30.5664 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5808 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.556 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5502 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5615 | 12.7197 | 60.0133 | 24
30.5747 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5891 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5643 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5585 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5698 | 12.7197 | 60.0133 | 24
30.5831 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.5975 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5728 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5668 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5784 | 12.7197 | 60.0133 | 24
30.5914 | 12.6584 | 60.0233 | 24 | 30.6058 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5811 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5751 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.5867 | 12.8212 | 60.0133 | 24
30.5997 | 12.6591 | 60.0233 | 24 | 30.6141 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5894 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5834 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.595 | 12.8212 | 60.0133 | 24
30.608 | 12.6591 | 60.0233 | 24 | 30.6225 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.5978 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.5917 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.6033 | 12.8217 | 60.0133 | 24
30.6164 | 12.6591 | 60.0233 | 24 | 30.6308 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6061 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.6 | 12.8486 | 60.0146 | 24 | 30.6116 | 12.8217 | 60.0133 | 24
30.6247 | 12.6591 | 60.0233 | 24 | 30.6392 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6144 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.6085 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6199 | 12.8217 | 60.0133 | 24
30.633 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6475 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6228 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.6168 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6282 | 12.8217 | 60.0133 | 24
30.6414 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6558 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6311 | 12.8109 | 59.9703 | 24 | 30.6251 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6365 | 12.8217 | 60.0133 | 24
30.6497 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6642 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6394 | 12.8112 | 59.9703 | 24 | 30.6334 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.645 | 12.8217 | 60.0133 | 24
30.658 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6725 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6477 | 12.8112 | 59.9703 | 24 | 30.6417 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6533 | 12.8228 | 60.0133 | 24
30.6664 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6808 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6561 | 12.8112 | 59.9703 | 24 | 30.65 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6616 | 12.8228 | 60.0133 | 24
30.6747 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6891 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6644 | 12.8112 | 59.9703 | 24 | 30.6583 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6699 | 12.8228 | 60.0133 | 24
30.683 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.6975 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6727 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.6666 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6782 | 12.8228 | 60.0133 | 24
30.6913 | 12.6605 | 60.0233 | 24 | 30.7059 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6812 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.6752 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6865 | 12.8233 | 60.0133 | 24
30.6997 | 12.6605 | 60.0241 | 24 | 30.7142 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6895 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.6835 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.6948 | 12.8233 | 60.0133 | 24
30.708 | 12.6605 | 60.0241 | 24 | 30.7225 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.6978 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.6918 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.7031 | 12.8233 | 60.0133 | 24
30.7163 | 12.6612 | 60.0241 | 24 | 30.7308 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7062 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7001 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.7117 | 12.8233 | 60.0133 | 24
30.7247 | 12.6612 | 60.0241 | 24 | 30.7392 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7145 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7084 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.72 | 12.8234 | 60.0133 | 24
30.733 | 12.6568 | 60.0241 | 24 | 30.7475 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7228 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7167 | 12.8492 | 60.0157 | 24 | 30.7283 | 12.8234 | 60.0133 | 24
30.7413 | 12.6568 | 60.0241 | 24 | 30.7559 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7311 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.725 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7366 | 12.8234 | 60.0152 | 24
30.7496 | 12.6568 | 60.0241 | 24 | 30.7642 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7395 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7333 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7449 | 12.8234 | 60.0152 | 24
30.758 | 12.6568 | 60.0241 | 24 | 30.7725 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7478 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7418 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7532 | 12.8234 | 60.0152 | 24
30.7663 | 12.6533 | 60.0241 | 24 | 30.7809 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7561 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7501 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7615 | 12.8234 | 60.0152 | 24
30.7746 | 12.6533 | 60.0241 | 24 | 30.7892 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7645 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7584 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7698 | 12.821 | 60.0152 | 24
30.783 | 12.6533 | 60.0241 | 24 | 30.7975 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7728 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.7667 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7783 | 12.821 | 60.0152 | 24
30.7913 | 12.6533 | 60.0241 | 24 | 30.8059 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7811 | 12.8121 | 59.9703 | 24 | 30.775 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7866 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.7996 | 12.6533 | 60.0241 | 24 | 30.8142 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7896 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.7833 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.7949 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.808 | 12.6533 | 60.0241 | 24 | 30.8226 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.7979 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.7916 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.8032 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8163 | 12.7461 | 60.0241 | 24 | 30.8309 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8062 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.7999 | 12.8548 | 60.0157 | 24 | 30.8115 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8246 | 12.7461 | 60.0241 | 24 | 30.8392 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8145 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8082 | 12.8523 | 60.0165 | 24 | 30.8198 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8329 | 12.747 | 60.0241 | 24 | 30.8476 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8229 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8168 | 12.8523 | 60.0165 | 24 | 30.8281 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8413 | 12.747 | 60.0241 | 24 | 30.8559 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8312 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8251 | 12.9036 | 60.0165 | 24 | 30.8364 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8496 | 12.747 | 60.0241 | 24 | 30.8643 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8395 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8334 | 12.9036 | 60.0165 | 24 | 30.845 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8579 | 12.747 | 60.0241 | 24 | 30.8726 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8479 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8417 | 12.9036 | 60.0165 | 24 | 30.8533 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8663 | 12.7482 | 60.0241 | 24 | 30.8809 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8562 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.85 | 12.9036 | 60.0165 | 24 | 30.8616 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8746 | 12.7482 | 60.0241 | 24 | 30.8893 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8645 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8583 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.8699 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8829 | 12.7484 | 60.0241 | 24 | 30.8976 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8729 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8666 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.8782 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8913 | 12.7484 | 60.0241 | 24 | 30.9059 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8812 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8749 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.8865 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.8996 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9142 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8895 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8834 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.8948 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.9079 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9226 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.8979 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.8917 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.9031 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.9162 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9309 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9062 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.9 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.9116 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.9246 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9393 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9146 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.9083 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.9199 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.9329 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9476 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9229 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.9166 | 12.8999 | 60.0165 | 24 | 30.9282 | 12.8174 | 60.0152 | 24
30.9412 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9559 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9313 | 12.8121 | 59.9699 | 24 | 30.9249 | 12.9097 | 60.0165 | 24 | 30.9365 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9496 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9643 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9396 | 12.8077 | 59.9699 | 24 | 30.9332 | 12.9097 | 60.0165 | 24 | 30.9448 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9579 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9726 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9479 | 12.8077 | 59.9699 | 24 | 30.9415 | 12.9097 | 60.0165 | 24 | 30.9531 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9662 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.981 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9563 | 12.8077 | 59.9699 | 24 | 30.9501 | 12.9097 | 60.0165 | 24 | 30.9614 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9746 | 12.7484 | 60.0257 | 24 | 30.9893 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9646 | 12.8077 | 59.9699 | 24 | 30.9584 | 12.9097 | 60.0165 | 24 | 30.9697 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9829 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 30.9976 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9729 | 12.8076 | 59.9699 | 24 | 30.9667 | 12.9097 | 60.0165 | 24 | 30.9783 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9912 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.006 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9813 | 12.8076 | 59.9699 | 24 | 30.975 | 12.9119 | 60.0165 | 24 | 30.9866 | 12.8174 | 60.0164 | 24
30.9995 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.0143 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9896 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 30.9833 | 12.9119 | 60.0165 | 24 | 30.9949 | 12.8174 | 60.0164 | 24
31.0079 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.0226 | 12.0461 | 59.9757 | 24 | 30.9979 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 30.9916 | 12.9119 | 60.0165 | 24 | 31.0032 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0162 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.031 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0062 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 30.9999 | 12.9119 | 60.0165 | 24 | 31.0115 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0245 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.0393 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0146 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0082 | 12.9119 | 60.0173 | 24 | 31.0198 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0329 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.0477 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0229 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0167 | 12.9119 | 60.0173 | 24 | 31.0281 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0412 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.056 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0312 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.025 | 12.9119 | 60.0173 | 24 | 31.0364 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0495 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.0643 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0397 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0333 | 12.9119 | 60.0173 | 24 | 31.0449 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0579 | 12.745 | 60.0257 | 24 | 31.0726 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.048 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0416 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.0532 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0662 | 12.7462 | 60.0257 | 24 | 31.081 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0563 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0499 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.0615 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0745 | 12.7462 | 60.0257 | 24 | 31.0894 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0647 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0582 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.0698 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0828 | 12.7462 | 60.0257 | 24 | 31.0977 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.073 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0665 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.0781 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0912 | 12.7462 | 60.0257 | 24 | 31.106 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0813 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0748 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.0864 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.0995 | 12.7462 | 60.0265 | 24 | 31.1143 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.0896 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0834 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.0947 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.1078 | 12.7462 | 60.0265 | 24 | 31.1227 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.098 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.0917 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.103 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.1162 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.131 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1063 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.1 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1116 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.1245 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.1393 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1146 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.1083 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1199 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.1328 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.1477 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.123 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.1166 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1282 | 12.8167 | 60.0164 | 24
31.1412 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.156 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1313 | 12.8076 | 59.9692 | 24 | 31.1249 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1365 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1495 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.1644 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1396 | 12.8077 | 59.9692 | 24 | 31.1332 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1448 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1578 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.1727 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1481 | 12.8077 | 59.9692 | 24 | 31.1415 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1531 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1661 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.181 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1564 | 12.8077 | 59.9692 | 24 | 31.15 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1614 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1745 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.1894 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1647 | 12.8077 | 59.9692 | 24 | 31.1583 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1697 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1828 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.1977 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.173 | 12.8087 | 59.9692 | 24 | 31.1666 | 12.9123 | 60.0173 | 24 | 31.1782 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1911 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.2061 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1814 | 12.8087 | 59.9692 | 24 | 31.1749 | 12.9888 | 60.0173 | 24 | 31.1865 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.1995 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.2144 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.1897 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.1832 | 12.9888 | 60.0173 | 24 | 31.1948 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2078 | 12.7464 | 60.0265 | 24 | 31.2227 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.198 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.1915 | 12.9897 | 60.0173 | 24 | 31.2031 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2161 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2311 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.2064 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.1998 | 12.9897 | 60.0173 | 24 | 31.2114 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2245 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2394 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.2147 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2081 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2197 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2328 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2477 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.223 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2167 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.228 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2411 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.256 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.2314 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.225 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2363 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2494 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2644 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.2397 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2333 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2449 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2578 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2728 | 12.0461 | 59.9753 | 24 | 31.248 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2416 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2532 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2661 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2811 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.2563 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2499 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2615 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2744 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2894 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.2648 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2582 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2698 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2828 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.2977 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.2731 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2665 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2781 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2911 | 12.7473 | 60.0265 | 24 | 31.3061 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.2814 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2748 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2864 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.2994 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3145 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.2898 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2833 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.2947 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3078 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3228 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.2981 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2916 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.303 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3161 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3311 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3064 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.2999 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.3115 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3244 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3394 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3148 | 12.8087 | 59.9687 | 24 | 31.3082 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.3198 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3327 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3478 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3231 | 12.8068 | 59.9687 | 24 | 31.3165 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.3281 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3411 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3561 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3314 | 12.8068 | 59.9687 | 24 | 31.3248 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.3364 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3494 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3644 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3398 | 12.8068 | 59.9687 | 24 | 31.3331 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.3447 | 12.8167 | 60.0168 | 24
31.3577 | 12.7473 | 60.0273 | 24 | 31.3728 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3481 | 12.8068 | 59.9687 | 24 | 31.3414 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.353 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.3661 | 12.7462 | 60.0273 | 24 | 31.3811 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3564 | 12.8027 | 59.9687 | 24 | 31.35 | 12.9885 | 60.0176 | 24 | 31.3613 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.3744 | 12.7462 | 60.0273 | 24 | 31.3895 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3647 | 12.8027 | 59.9687 | 24 | 31.3583 | 12.9896 | 60.0176 | 24 | 31.3696 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.3827 | 12.7465 | 60.0273 | 24 | 31.3978 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3732 | 12.8027 | 59.9687 | 24 | 31.3666 | 12.9896 | 60.0176 | 24 | 31.3782 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.391 | 12.7465 | 60.0273 | 24 | 31.4061 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3815 | 12.8027 | 59.9687 | 24 | 31.3749 | 12.9896 | 60.0176 | 24 | 31.3865 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.3994 | 12.7465 | 60.0273 | 24 | 31.4145 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3898 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.3832 | 12.9896 | 60.0176 | 24 | 31.3948 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4077 | 12.7465 | 60.0273 | 24 | 31.4228 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.3982 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.3915 | 12.9896 | 60.0176 | 24 | 31.4031 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.416 | 12.7465 | 60.0273 | 24 | 31.4312 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4065 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.3998 | 12.9896 | 60.0176 | 24 | 31.4114 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4244 | 12.7465 | 60.0273 | 24 | 31.4395 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4148 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4081 | 12.9896 | 60.0185 | 24 | 31.4197 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4327 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4478 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4232 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4166 | 12.9896 | 60.0185 | 24 | 31.428 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.441 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4562 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4315 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4249 | 12.9896 | 60.0185 | 24 | 31.4363 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4494 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4645 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4398 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4332 | 12.9896 | 60.0185 | 24 | 31.4448 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4577 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4728 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4481 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4415 | 12.9898 | 60.0185 | 24 | 31.4531 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.466 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4811 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4565 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4498 | 12.9898 | 60.0185 | 24 | 31.4614 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4743 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4895 | 12.1183 | 59.9753 | 24 | 31.4648 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4581 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.4697 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4827 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.4979 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.4731 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4664 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.478 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.491 | 12.7935 | 60.0273 | 24 | 31.5062 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.4816 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4747 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.4863 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.4993 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5145 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.4899 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.483 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.4946 | 12.8149 | 60.0168 | 24
31.5077 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5228 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.4982 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4916 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5029 | 12.8172 | 60.0168 | 24
31.516 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5312 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5066 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.4999 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5115 | 12.8172 | 60.0168 | 24
31.5243 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5395 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5149 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5082 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5198 | 12.8172 | 60.0168 | 24
31.5326 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5479 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5232 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5165 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5281 | 12.8172 | 60.0168 | 24
31.541 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5562 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5315 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5248 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5364 | 12.8172 | 60.0172 | 24
31.5493 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5645 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5399 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5331 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5447 | 12.8172 | 60.0172 | 24
31.5576 | 12.7935 | 60.0277 | 24 | 31.5729 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5482 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5414 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.553 | 12.8172 | 60.0172 | 24
31.566 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.5812 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5565 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5497 | 12.9905 | 60.0185 | 24 | 31.5613 | 12.8172 | 60.0172 | 24
31.5743 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.5895 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5649 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5582 | 12.9916 | 60.0185 | 24 | 31.5696 | 12.8172 | 60.0172 | 24
31.5826 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.5979 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5732 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5665 | 12.9916 | 60.0185 | 24 | 31.5781 | 12.8172 | 60.0172 | 24
31.591 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6062 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5815 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5748 | 12.9916 | 60.0185 | 24 | 31.5864 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.5993 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6146 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.59 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5831 | 12.9916 | 60.0185 | 24 | 31.5947 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6076 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6229 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.5983 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5914 | 12.9916 | 60.0185 | 24 | 31.603 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6159 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6312 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6066 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.5997 | 12.9916 | 60.0185 | 24 | 31.6113 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6243 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6396 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6149 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.608 | 12.9923 | 60.0192 | 24 | 31.6196 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6326 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6479 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6233 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6163 | 12.9923 | 60.0192 | 24 | 31.6279 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6409 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6562 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6316 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6249 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6362 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6493 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6646 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6399 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6332 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6448 | 12.8627 | 60.0172 | 24
31.6576 | 12.7939 | 60.0277 | 24 | 31.6729 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6483 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6415 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6531 | 12.9557 | 60.0172 | 24
31.6659 | 12.7951 | 60.0277 | 24 | 31.6812 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6566 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6498 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6614 | 12.9557 | 60.0172 | 24
31.6742 | 12.7951 | 60.0277 | 24 | 31.6896 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6649 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6581 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6697 | 12.9557 | 60.0172 | 24
31.6826 | 12.847 | 60.0277 | 24 | 31.6979 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6733 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6664 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.678 | 12.9557 | 60.0172 | 24
31.6909 | 12.847 | 60.0277 | 24 | 31.7062 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6816 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6747 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6863 | 12.9557 | 60.0172 | 24
31.6992 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7146 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6899 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.683 | 12.9924 | 60.0192 | 24 | 31.6946 | 12.9557 | 60.0172 | 24
31.7076 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7229 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.6984 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6915 | 12.9913 | 60.0192 | 24 | 31.7029 | 12.9534 | 60.0172 | 24
31.7159 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7313 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.7067 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.6998 | 12.9913 | 60.0192 | 24 | 31.7112 | 12.9534 | 60.0172 | 24
31.7242 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7396 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.715 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.7081 | 12.9913 | 60.0192 | 24 | 31.7197 | 12.9534 | 60.0172 | 24
31.7326 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7479 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.7233 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.7164 | 12.9913 | 60.0192 | 24 | 31.728 | 12.9534 | 60.0172 | 24
31.7409 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7563 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.7317 | 12.8027 | 59.9683 | 24 | 31.7247 | 12.9919 | 60.0192 | 24 | 31.7363 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7492 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7646 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.74 | 12.8018 | 59.9683 | 24 | 31.733 | 12.9919 | 60.0192 | 24 | 31.7446 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7575 | 12.847 | 60.028 | 24 | 31.7729 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.7483 | 12.8018 | 59.9683 | 24 | 31.7413 | 12.9919 | 60.0192 | 24 | 31.7529 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7659 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.7813 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.7567 | 12.8018 | 59.9683 | 24 | 31.7496 | 12.9919 | 60.0192 | 24 | 31.7612 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7742 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.7896 | 12.1201 | 59.9753 | 24 | 31.765 | 12.8018 | 59.9683 | 24 | 31.7582 | 12.9921 | 60.0192 | 24 | 31.7695 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7825 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.798 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.7733 | 12.8057 | 59.9683 | 24 | 31.7665 | 12.9921 | 60.0192 | 24 | 31.7778 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7909 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.8063 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.7817 | 12.8057 | 59.9683 | 24 | 31.7748 | 12.9921 | 60.0192 | 24 | 31.7864 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.7992 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.8146 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.79 | 12.8057 | 59.9687 | 24 | 31.7831 | 12.9921 | 60.0192 | 24 | 31.7947 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8075 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.823 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.7983 | 12.8057 | 59.9687 | 24 | 31.7914 | 12.9932 | 60.0192 | 24 | 31.803 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8158 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.8313 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.8066 | 12.8057 | 59.9687 | 24 | 31.7997 | 12.9932 | 60.0192 | 24 | 31.8113 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8242 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.8397 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.8151 | 12.8057 | 59.9687 | 24 | 31.808 | 12.9932 | 60.0204 | 24 | 31.8196 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8325 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.848 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.8234 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8163 | 12.9932 | 60.0204 | 24 | 31.8279 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8408 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.8563 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.8317 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8248 | 12.9932 | 60.0204 | 24 | 31.8362 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8492 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.8646 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.8401 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8331 | 12.9932 | 60.0204 | 24 | 31.8445 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8575 | 12.8478 | 60.028 | 24 | 31.873 | 12.1189 | 59.9753 | 24 | 31.8484 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8414 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.853 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8658 | 12.8483 | 60.028 | 24 | 31.8813 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.8567 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8497 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.8613 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8741 | 12.8483 | 60.028 | 24 | 31.8896 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.8651 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.858 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.8696 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8825 | 12.8483 | 60.028 | 24 | 31.898 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.8734 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8663 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.8779 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8908 | 12.8483 | 60.028 | 24 | 31.9063 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.8817 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8746 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.8862 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.8991 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9147 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.89 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8829 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.8945 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9075 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.923 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.8984 | 12.8095 | 59.9687 | 24 | 31.8912 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.9028 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9158 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9313 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.9067 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.8998 | 12.9939 | 60.0204 | 24 | 31.9111 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9241 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9397 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.915 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.9081 | 12.9941 | 60.0204 | 24 | 31.9197 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9325 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.948 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.9235 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.9164 | 12.9941 | 60.0204 | 24 | 31.928 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9408 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9564 | 12.119 | 59.9753 | 24 | 31.9318 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.9247 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9363 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9491 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9647 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9401 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.933 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9446 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9574 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.973 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9485 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.9413 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9529 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9658 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9814 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9568 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.9496 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9612 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9741 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.9897 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9651 | 12.8142 | 59.9687 | 24 | 31.9579 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9695 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9824 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 31.998 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9734 | 12.8139 | 59.9687 | 24 | 31.9664 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9778 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9908 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.0063 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9818 | 12.8139 | 59.9687 | 24 | 31.9747 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9863 | 12.9534 | 60.0168 | 24
31.9991 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.0147 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9901 | 12.8139 | 59.9694 | 24 | 31.983 | 12.9894 | 60.0204 | 24 | 31.9946 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0074 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.0231 | 12.1156 | 59.9753 | 24 | 31.9984 | 12.8139 | 59.9694 | 24 | 31.9913 | 12.9901 | 60.0204 | 24 | 32.0029 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0157 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.0314 | 12.1156 | 59.9749 | 24 | 32.0068 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 31.9996 | 12.9901 | 60.0204 | 24 | 32.0112 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0241 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.0397 | 12.1156 | 59.9749 | 24 | 32.0151 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0079 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0195 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0324 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.048 | 12.1156 | 59.9749 | 24 | 32.0234 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0162 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0278 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0407 | 12.8483 | 60.0284 | 24 | 32.0564 | 12.1156 | 59.9749 | 24 | 32.0319 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0245 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0361 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0491 | 12.8497 | 60.0284 | 24 | 32.0648 | 12.1144 | 59.9749 | 24 | 32.0402 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0331 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0444 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0574 | 12.8497 | 60.0284 | 24 | 32.0731 | 12.1144 | 59.9749 | 24 | 32.0485 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0414 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.053 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0657 | 12.8497 | 60.0284 | 24 | 32.0814 | 12.1144 | 59.9749 | 24 | 32.0569 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0497 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0613 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0741 | 12.8497 | 60.0284 | 24 | 32.0897 | 12.1144 | 59.9749 | 24 | 32.0652 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.058 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0696 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0824 | 12.8505 | 60.0284 | 24 | 32.0981 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.0735 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0663 | 12.9947 | 60.0216 | 24 | 32.0779 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.0907 | 12.8505 | 60.0284 | 24 | 32.1064 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.0818 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0746 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.0862 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.099 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1147 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.0902 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0829 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.0945 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.1074 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1231 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.0985 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0912 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1028 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.1157 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1314 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1068 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.0997 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1111 | 12.9534 | 60.0168 | 24
32.124 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1398 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1152 | 12.814 | 59.9694 | 24 | 32.108 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1196 | 12.9545 | 60.0168 | 24
32.1324 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1481 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1235 | 12.813 | 59.9694 | 24 | 32.1163 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1279 | 12.9545 | 60.0168 | 24
32.1407 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1564 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1318 | 12.813 | 59.9694 | 24 | 32.1246 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1362 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.149 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1648 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1403 | 12.813 | 59.9694 | 24 | 32.1329 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1445 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.1573 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1731 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1486 | 12.813 | 59.9694 | 24 | 32.1412 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1528 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.1657 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1815 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1569 | 12.817 | 59.9694 | 24 | 32.1495 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1611 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.174 | 12.8505 | 60.0288 | 24 | 32.1898 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1652 | 12.817 | 59.9694 | 24 | 32.1578 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1694 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.1823 | 12.851 | 60.0288 | 24 | 32.1981 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1736 | 12.817 | 59.9694 | 24 | 32.1661 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1777 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.1907 | 12.851 | 60.0288 | 24 | 32.2065 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1819 | 12.817 | 59.9694 | 24 | 32.1747 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1863 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.199 | 12.851 | 60.0288 | 24 | 32.2148 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1902 | 12.817 | 59.9703 | 24 | 32.183 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.1946 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.2073 | 12.851 | 60.0288 | 24 | 32.2231 | 12.1147 | 59.9749 | 24 | 32.1986 | 12.817 | 59.9703 | 24 | 32.1913 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.2029 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.2157 | 12.851 | 60.0288 | 24 | 32.2314 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2069 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.1996 | 12.9967 | 60.0216 | 24 | 32.2112 | 12.9545 | 60.0172 | 24
32.224 | 12.851 | 60.0288 | 24 | 32.2398 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2152 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2079 | 12.9967 | 60.0223 | 24 | 32.2195 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.2323 | 12.8466 | 60.0288 | 24 | 32.2482 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2236 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2162 | 12.9967 | 60.0223 | 24 | 32.2278 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.2406 | 12.8466 | 60.0288 | 24 | 32.2565 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2319 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2245 | 12.9967 | 60.0223 | 24 | 32.2361 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.249 | 12.8466 | 60.0288 | 24 | 32.2648 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2402 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2328 | 12.9967 | 60.0223 | 24 | 32.2444 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.2573 | 12.8466 | 60.0288 | 24 | 32.2731 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2485 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2413 | 12.9967 | 60.0223 | 24 | 32.2529 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.2656 | 12.8475 | 60.0288 | 24 | 32.2815 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.257 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2496 | 12.9967 | 60.0223 | 24 | 32.2612 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.274 | 12.8475 | 60.0288 | 24 | 32.2899 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2653 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2579 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.2695 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.2823 | 12.8475 | 60.0288 | 24 | 32.2982 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2736 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2662 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.2778 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.2906 | 12.8475 | 60.0288 | 24 | 32.3065 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.282 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2745 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.2861 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.299 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3148 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2903 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2828 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.2944 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3073 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3232 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.2986 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2911 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3027 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3156 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3315 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.307 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.2994 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.311 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3239 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3398 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3153 | 12.8134 | 59.9703 | 24 | 32.308 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3196 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3323 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3482 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3236 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3163 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3279 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3406 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3565 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3319 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3246 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3362 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3489 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3649 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3403 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3329 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3445 | 12.9549 | 60.0172 | 24
32.3573 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3732 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3486 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3412 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3528 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.3656 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3815 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3569 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3495 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3611 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.3739 | 12.8475 | 60.0296 | 24 | 32.3899 | 12.1147 | 59.9745 | 24 | 32.3654 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3578 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3694 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.3822 | 12.848 | 60.0296 | 24 | 32.3982 | 12.1174 | 59.9745 | 24 | 32.3737 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3661 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3777 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.3906 | 12.848 | 60.0296 | 24 | 32.4066 | 12.1174 | 59.9745 | 24 | 32.382 | 12.8079 | 59.9703 | 24 | 32.3746 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3862 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.3989 | 12.848 | 60.0296 | 24 | 32.4149 | 12.1174 | 59.9745 | 24 | 32.3904 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.3829 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.3945 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4072 | 12.848 | 60.0296 | 24 | 32.4232 | 12.1174 | 59.9745 | 24 | 32.3987 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.3912 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.4028 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4156 | 12.8493 | 60.0296 | 24 | 32.4316 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.407 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.3995 | 13.1797 | 60.0224 | 24 | 32.4111 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4239 | 12.8493 | 60.0296 | 24 | 32.4399 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4153 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4078 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4194 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4322 | 12.8493 | 60.0296 | 24 | 32.4482 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4237 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4161 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4277 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4406 | 12.8493 | 60.0296 | 24 | 32.4565 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.432 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4244 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.436 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4489 | 12.8493 | 60.0296 | 24 | 32.4649 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4403 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4327 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4443 | 12.9551 | 60.0172 | 24
32.4572 | 12.8493 | 60.0296 | 24 | 32.4733 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4487 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.441 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4526 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.4655 | 12.8502 | 60.0296 | 24 | 32.4816 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.457 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4496 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4612 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.4739 | 12.8502 | 60.0296 | 24 | 32.4899 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4653 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4579 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4695 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.4822 | 12.8502 | 60.0296 | 24 | 32.4982 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4738 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4662 | 13.1797 | 60.0228 | 24 | 32.4778 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.4905 | 12.8502 | 60.0296 | 24 | 32.5066 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4821 | 12.8079 | 59.9711 | 24 | 32.4745 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.4861 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.4989 | 12.8502 | 60.0304 | 24 | 32.515 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4904 | 12.8119 | 59.9711 | 24 | 32.4828 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.4944 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.5072 | 12.8502 | 60.0304 | 24 | 32.5233 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.4987 | 12.8119 | 59.9711 | 24 | 32.4911 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.5027 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.5155 | 12.8502 | 60.0304 | 24 | 32.5316 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.5071 | 12.8119 | 59.9711 | 24 | 32.4994 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.511 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.5238 | 12.8502 | 60.0304 | 24 | 32.5399 | 12.1174 | 59.9741 | 24 | 32.5154 | 12.8119 | 59.9711 | 24 | 32.5077 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.5193 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.5322 | 12.8502 | 60.0304 | 24 | 32.5483 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5237 | 12.8109 | 59.9711 | 24 | 32.5162 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.5278 | 12.9558 | 60.0172 | 24
32.5405 | 12.8502 | 60.0304 | 24 | 32.5566 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5321 | 12.8109 | 59.9711 | 24 | 32.5245 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.5361 | 12.9558 | 60.0179 | 24
32.5488 | 12.8507 | 60.0304 | 24 | 32.5649 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5404 | 12.8109 | 59.9711 | 24 | 32.5328 | 13.1805 | 60.0228 | 24 | 32.5444 | 12.9558 | 60.0179 | 24
32.5572 | 12.8507 | 60.0304 | 24 | 32.5733 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5487 | 12.8109 | 59.9711 | 24 | 32.5411 | 13.1818 | 60.0228 | 24 | 32.5527 | 12.9558 | 60.0179 | 24
32.5655 | 12.8507 | 60.0304 | 24 | 32.5816 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5571 | 12.9552 | 59.9711 | 24 | 32.5494 | 13.1818 | 60.0228 | 24 | 32.561 | 12.9558 | 60.0179 | 24
32.5738 | 12.8507 | 60.0304 | 24 | 32.59 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5654 | 12.9552 | 59.9711 | 24 | 32.5577 | 13.1822 | 60.0228 | 24 | 32.5693 | 12.9569 | 60.0179 | 24
32.5821 | 12.852 | 60.0304 | 24 | 32.5983 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5737 | 12.9553 | 59.9711 | 24 | 32.566 | 13.1822 | 60.0228 | 24 | 32.5776 | 12.9569 | 60.0179 | 24
32.5905 | 12.852 | 60.0304 | 24 | 32.6066 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.582 | 12.9553 | 59.9711 | 24 | 32.5743 | 13.1822 | 60.0228 | 24 | 32.5859 | 12.9569 | 60.0179 | 24
32.5988 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.615 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5905 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.5829 | 13.1822 | 60.0228 | 24 | 32.5945 | 12.9569 | 60.0179 | 24
32.6071 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6233 | 12.1177 | 59.9741 | 24 | 32.5988 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.5912 | 13.1822 | 60.0228 | 24 | 32.6028 | 12.9569 | 60.0179 | 24
32.6155 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6317 | 12.1177 | 59.9737 | 24 | 32.6071 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.5995 | 13.1822 | 60.0228 | 24 | 32.6111 | 12.9569 | 60.0179 | 24
32.6238 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.64 | 12.1177 | 59.9737 | 24 | 32.6155 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.6078 | 13.1822 | 60.0231 | 24 | 32.6194 | 12.9572 | 60.0179 | 24
32.6321 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6483 | 12.1177 | 59.9737 | 24 | 32.6238 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.6161 | 13.1822 | 60.0231 | 24 | 32.6277 | 12.9572 | 60.0179 | 24
32.6404 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6567 | 12.1177 | 59.9737 | 24 | 32.6321 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.6244 | 13.1787 | 60.0231 | 24 | 32.636 | 12.9572 | 60.0179 | 24
32.6488 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.665 | 12.1177 | 59.9737 | 24 | 32.6405 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.6327 | 13.1787 | 60.0231 | 24 | 32.6443 | 12.9572 | 60.0179 | 24
32.6571 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6733 | 12.1177 | 59.9737 | 24 | 32.6488 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.641 | 13.1787 | 60.0231 | 24 | 32.6526 | 12.9578 | 60.0179 | 24
32.6654 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6816 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.6571 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.6493 | 13.1787 | 60.0231 | 24 | 32.6611 | 12.9578 | 60.0179 | 24
32.6738 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.69 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.6654 | 12.9553 | 59.972 | 24 | 32.6578 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.6694 | 12.9578 | 60.0179 | 24
32.6821 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.6984 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.6738 | 12.955 | 59.972 | 24 | 32.6661 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.6777 | 12.9578 | 60.0179 | 24
32.6904 | 12.8529 | 60.0304 | 24 | 32.7067 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.6821 | 12.955 | 59.972 | 24 | 32.6744 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.686 | 12.9578 | 60.0179 | 24
32.6987 | 12.8534 | 60.0316 | 24 | 32.715 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.6904 | 12.955 | 59.972 | 24 | 32.6827 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.6943 | 12.9578 | 60.0179 | 24
32.7071 | 12.8534 | 60.0316 | 24 | 32.7233 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.6989 | 12.955 | 59.972 | 24 | 32.691 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7026 | 12.9567 | 60.0179 | 24
32.7154 | 12.8534 | 60.0316 | 24 | 32.7317 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.7072 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.6993 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7109 | 12.9567 | 60.0179 | 24
32.7237 | 12.8534 | 60.0316 | 24 | 32.7401 | 12.1187 | 59.9737 | 24 | 32.7155 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7076 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7192 | 12.9567 | 60.0179 | 24
32.7321 | 12.8534 | 60.0316 | 24 | 32.7484 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7239 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7159 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7278 | 12.9567 | 60.0179 | 24
32.7404 | 12.8534 | 60.0316 | 24 | 32.7567 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7322 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7245 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7361 | 12.9567 | 60.0187 | 24
32.7487 | 12.8514 | 60.0316 | 24 | 32.765 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7405 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7328 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7444 | 12.9567 | 60.0187 | 24
32.757 | 12.8514 | 60.0316 | 24 | 32.7734 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7488 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7411 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.7527 | 12.9569 | 60.0187 | 24
32.7654 | 12.8479 | 60.0316 | 24 | 32.7817 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7572 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7494 | 13.1796 | 60.0231 | 24 | 32.761 | 12.9569 | 60.0187 | 24
32.7737 | 12.8479 | 60.0316 | 24 | 32.79 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7655 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7577 | 13.18 | 60.0231 | 24 | 32.7693 | 12.9569 | 60.0187 | 24
32.782 | 12.8479 | 60.0316 | 24 | 32.7984 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7738 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.766 | 13.18 | 60.0231 | 24 | 32.7776 | 12.9569 | 60.0187 | 24
32.7904 | 12.8479 | 60.0316 | 24 | 32.8067 | 12.119 | 59.9737 | 24 | 32.7822 | 12.9542 | 59.972 | 24 | 32.7743 | 13.1789 | 60.0231 | 24 | 32.7859 | 12.9573 | 60.0187 | 24
32.7987 | 12.8479 | 60.0316 | 24 | 32.8151 | 12.1208 | 59.9737 | 24 | 32.7905 | 12.9542 | 59.9729 | 24 | 32.7826 | 13.1789 | 60.0231 | 24 | 32.7944 | 12.9573 | 60.0187 | 24
32.807 | 12.8479 | 60.0316 | 24 | 32.8234 | 12.1208 | 59.9737 | 24 | 32.7988 | 12.9542 | 59.9729 | 24 | 32.7911 | 13.1789 | 60.0231 | 24 | 32.8027 | 12.9573 | 60.0187 | 24
32.8154 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8317 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8071 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.7994 | 13.1789 | 60.0231 | 24 | 32.811 | 12.9573 | 60.0187 | 24
32.8237 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8401 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8156 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8077 | 13.1797 | 60.0243 | 24 | 32.8193 | 12.9584 | 60.0187 | 24
32.832 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8484 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8239 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.816 | 13.1797 | 60.0243 | 24 | 32.8276 | 12.9584 | 60.0187 | 24
32.8403 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8568 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8322 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8243 | 13.1797 | 60.0243 | 24 | 32.8359 | 12.9584 | 60.0187 | 24
32.8487 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8651 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8406 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8326 | 13.1797 | 60.0243 | 24 | 32.8442 | 12.9584 | 60.0187 | 24
32.857 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8734 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8489 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8409 | 13.1797 | 60.0243 | 24 | 32.8525 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.8653 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8818 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8572 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8492 | 13.1797 | 60.0243 | 24 | 32.8611 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.8737 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8901 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8656 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8575 | 13.181 | 60.0243 | 24 | 32.8694 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.882 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.8984 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8739 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8661 | 13.181 | 60.0243 | 24 | 32.8777 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.8903 | 12.8603 | 60.0316 | 24 | 32.9067 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8822 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8744 | 13.181 | 60.0243 | 24 | 32.886 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.8987 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9151 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8905 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8827 | 13.181 | 60.0243 | 24 | 32.8943 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.907 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9235 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.8989 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.891 | 13.1814 | 60.0243 | 24 | 32.9026 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.9153 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9318 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.9072 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.8993 | 13.1814 | 60.0243 | 24 | 32.9109 | 12.9548 | 60.0187 | 24
32.9236 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9401 | 12.1208 | 59.9729 | 24 | 32.9155 | 12.9561 | 59.9729 | 24 | 32.9076 | 13.1814 | 60.0243 | 24 | 32.9192 | 12.9551 | 60.0187 | 24
32.932 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9484 | 12.118 | 59.9729 | 24 | 32.924 | 12.9559 | 59.9729 | 24 | 32.9159 | 13.1814 | 60.0243 | 24 | 32.9277 | 12.9551 | 60.0187 | 24
32.9403 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9568 | 12.118 | 59.9729 | 24 | 32.9323 | 12.9559 | 59.9729 | 24 | 32.9242 | 13.1814 | 60.0243 | 24 | 32.936 | 12.9551 | 60.0199 | 24
32.9486 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9651 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9406 | 12.9596 | 59.9729 | 24 | 32.9327 | 13.1814 | 60.0243 | 24 | 32.9443 | 12.9551 | 60.0199 | 24
32.9569 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9734 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.949 | 12.9596 | 59.9729 | 24 | 32.941 | 13.1823 | 60.0243 | 24 | 32.9526 | 12.9551 | 60.0199 | 24
32.9653 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9818 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9573 | 12.9596 | 59.9729 | 24 | 32.9493 | 13.1823 | 60.0243 | 24 | 32.9609 | 12.9551 | 60.0199 | 24
32.9736 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9901 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9656 | 12.9596 | 59.9729 | 24 | 32.9576 | 13.1823 | 60.0243 | 24 | 32.9692 | 12.9539 | 60.0199 | 24
32.9819 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 32.9985 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9739 | 12.9596 | 59.9729 | 24 | 32.9659 | 13.1823 | 60.0243 | 24 | 32.9775 | 12.9539 | 60.0199 | 24
32.9903 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 33.0068 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9823 | 12.9596 | 59.9729 | 24 | 32.9742 | 13.1823 | 60.0243 | 24 | 32.9858 | 12.9539 | 60.0199 | 24
32.9986 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0151 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9906 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 32.9825 | 13.1823 | 60.0243 | 24 | 32.9941 | 12.9539 | 60.0199 | 24
33.0069 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0235 | 12.1146 | 59.9729 | 24 | 32.9989 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 32.9908 | 13.1835 | 60.0243 | 24 | 33.0027 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0152 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0318 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0073 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 32.9994 | 13.1835 | 60.0243 | 24 | 33.011 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0236 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0402 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0156 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0077 | 13.1839 | 60.0255 | 24 | 33.0193 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0319 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0485 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0239 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.016 | 13.1839 | 60.0255 | 24 | 33.0276 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0402 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0568 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0323 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0243 | 13.1848 | 60.0255 | 24 | 33.0359 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0486 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0652 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0406 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0326 | 13.1848 | 60.0255 | 24 | 33.0442 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0569 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0735 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.049 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0409 | 13.1848 | 60.0255 | 24 | 33.0525 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0652 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0818 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0573 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0492 | 13.1848 | 60.0255 | 24 | 33.0608 | 12.9546 | 60.0199 | 24
33.0735 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0902 | 12.1146 | 59.9722 | 24 | 33.0657 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0575 | 13.1848 | 60.0255 | 24 | 33.0693 | 12.9557 | 60.0199 | 24
33.0819 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.0985 | 12.11 | 59.9722 | 24 | 33.074 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0658 | 13.1848 | 60.0255 | 24 | 33.0776 | 12.9557 | 60.0199 | 24
33.0902 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1069 | 12.11 | 59.9722 | 24 | 33.0823 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0743 | 13.1837 | 60.0255 | 24 | 33.0859 | 12.9559 | 60.0199 | 24
33.0985 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1152 | 12.11 | 59.9722 | 24 | 33.0907 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0826 | 13.1837 | 60.0255 | 24 | 33.0942 | 12.9559 | 60.0199 | 24
33.1069 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1235 | 12.11 | 59.9722 | 24 | 33.099 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0909 | 13.1837 | 60.0255 | 24 | 33.1025 | 12.9559 | 60.0199 | 24
33.1152 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1319 | 12.1101 | 59.9722 | 24 | 33.1073 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.0992 | 13.1837 | 60.0255 | 24 | 33.1108 | 12.9559 | 60.0199 | 24
33.1235 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1402 | 12.1101 | 59.9722 | 24 | 33.1156 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1075 | 13.1841 | 60.0255 | 24 | 33.1191 | 12.9559 | 60.0199 | 24
33.1319 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1486 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.124 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1158 | 13.1841 | 60.0255 | 24 | 33.1274 | 12.9559 | 60.0199 | 24
33.1402 | 12.8613 | 60.0328 | 24 | 33.1569 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1323 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1241 | 13.1806 | 60.0255 | 24 | 33.136 | 12.9559 | 60.021 | 24
33.1485 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.1652 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1406 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1324 | 13.1806 | 60.0255 | 24 | 33.1443 | 12.9559 | 60.021 | 24
33.1568 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.1735 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.149 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.141 | 13.1806 | 60.0255 | 24 | 33.1526 | 12.9559 | 60.021 | 24
33.1652 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.1819 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1573 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1493 | 13.1806 | 60.0255 | 24 | 33.1609 | 12.9559 | 60.021 | 24
33.1735 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.1902 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1656 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1576 | 13.1806 | 60.0255 | 24 | 33.1692 | 12.9566 | 60.021 | 24
33.1818 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.1985 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1741 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1659 | 13.1806 | 60.0255 | 24 | 33.1775 | 12.9566 | 60.021 | 24
33.1902 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2069 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1824 | 12.9596 | 59.9736 | 24 | 33.1742 | 13.1819 | 60.0255 | 24 | 33.1858 | 12.952 | 60.021 | 24
33.1985 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2152 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.1907 | 12.9596 | 59.9731 | 24 | 33.1825 | 13.1819 | 60.0255 | 24 | 33.1941 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2068 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2236 | 12.1104 | 59.9722 | 24 | 33.199 | 12.9596 | 59.9731 | 24 | 33.1908 | 13.1822 | 60.0255 | 24 | 33.2026 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2151 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2319 | 12.1104 | 59.9714 | 24 | 33.2074 | 12.9596 | 59.9731 | 24 | 33.1991 | 13.1822 | 60.0255 | 24 | 33.2109 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2235 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2402 | 12.1104 | 59.9714 | 24 | 33.2157 | 12.9596 | 59.9731 | 24 | 33.2074 | 13.1822 | 60.0275 | 24 | 33.2192 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2318 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2486 | 12.1104 | 59.9714 | 24 | 33.224 | 12.9596 | 59.9731 | 24 | 33.2159 | 13.1822 | 60.0275 | 24 | 33.2275 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2401 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2569 | 12.1104 | 59.9714 | 24 | 33.2324 | 12.9596 | 59.9731 | 24 | 33.2242 | 13.1831 | 60.0275 | 24 | 33.2358 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2485 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2653 | 12.1125 | 59.9714 | 24 | 33.2407 | 12.9582 | 59.9731 | 24 | 33.2325 | 13.1831 | 60.0275 | 24 | 33.2441 | 12.952 | 60.021 | 24
33.2568 | 12.8603 | 60.0328 | 24 | 33.2736 | 12.1125 | 59.9714 | 24 | 33.249 | 12.9582 | 59.9731 | 24 | 33.2408 | 13.1831 | 60.0275 | 24 | 33.2524 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.2651 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 33.2819 | 12.1125 | 59.9714 | 24 | 33.2574 | 12.9582 | 59.9731 | 24 | 33.2491 | 13.1831 | 60.0275 | 24 | 33.2607 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.2734 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 33.2903 | 12.1125 | 59.9714 | 24 | 33.2657 | 12.9582 | 59.9731 | 24 | 33.2574 | 13.1844 | 60.0275 | 24 | 33.2693 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.2818 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 33.2986 | 12.1953 | 59.9714 | 24 | 33.274 | 12.9582 | 59.9731 | 24 | 33.2657 | 13.1844 | 60.0275 | 24 | 33.2776 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.2901 | 12.8608 | 60.0328 | 24 | 33.3069 | 12.1953 | 59.9714 | 24 | 33.2823 | 12.9582 | 59.9731 | 24 | 33.274 | 13.1844 | 60.0275 | 24 | 33.2859 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.2984 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3153 | 12.1954 | 59.9714 | 24 | 33.2908 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.2826 | 13.1844 | 60.0275 | 24 | 33.2942 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.3068 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3236 | 12.1954 | 59.9714 | 24 | 33.2991 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.2909 | 13.1844 | 60.0275 | 24 | 33.3025 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.3151 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.332 | 12.1956 | 59.9714 | 24 | 33.3074 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.2992 | 13.1844 | 60.0275 | 24 | 33.3108 | 12.9522 | 60.021 | 24
33.3234 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3403 | 12.1956 | 59.9714 | 24 | 33.3158 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3075 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3191 | 12.9529 | 60.021 | 24
33.3317 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3486 | 12.1956 | 59.9714 | 24 | 33.3241 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3158 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3274 | 12.9529 | 60.021 | 24
33.3401 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.357 | 12.1956 | 59.9714 | 24 | 33.3324 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3241 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3357 | 12.9529 | 60.0219 | 24
33.3484 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3653 | 12.1956 | 59.9714 | 24 | 33.3408 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3324 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3442 | 12.9529 | 60.0219 | 24
33.3567 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3737 | 12.1956 | 59.9714 | 24 | 33.3491 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3407 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3525 | 12.9529 | 60.0219 | 24
33.3651 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.382 | 12.1945 | 59.9714 | 24 | 33.3574 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3492 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3608 | 12.9529 | 60.0219 | 24
33.3734 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3903 | 12.1945 | 59.9714 | 24 | 33.3657 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3575 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3691 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.3817 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.3987 | 12.1945 | 59.9714 | 24 | 33.3741 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3658 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3774 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.39 | 12.8608 | 60.0332 | 24 | 33.407 | 12.1945 | 59.9714 | 24 | 33.3824 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3741 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.3857 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.3984 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4153 | 12.1945 | 59.9714 | 24 | 33.3907 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3824 | 13.1739 | 60.0275 | 24 | 33.394 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.4067 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4236 | 12.1945 | 59.9714 | 24 | 33.3992 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.3907 | 13.1808 | 60.0275 | 24 | 33.4023 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.415 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.432 | 12.1945 | 59.9706 | 24 | 33.4075 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.399 | 13.1808 | 60.0275 | 24 | 33.4109 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.4234 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4404 | 12.1945 | 59.9706 | 24 | 33.4158 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4073 | 13.1808 | 60.0287 | 24 | 33.4192 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.4317 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4487 | 12.1945 | 59.9706 | 24 | 33.4241 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4156 | 13.1808 | 60.0287 | 24 | 33.4275 | 12.9541 | 60.0219 | 24
33.44 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.457 | 12.1945 | 59.9706 | 24 | 33.4325 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4242 | 13.1808 | 60.0287 | 24 | 33.4358 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.4483 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4653 | 12.1945 | 59.9706 | 24 | 33.4408 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4325 | 13.1808 | 60.0287 | 24 | 33.4441 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.4567 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4737 | 12.1945 | 59.9706 | 24 | 33.4491 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4408 | 13.1797 | 60.0287 | 24 | 33.4524 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.465 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4821 | 12.1954 | 59.9706 | 24 | 33.4575 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4491 | 13.1797 | 60.0287 | 24 | 33.4607 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.4733 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4904 | 12.1954 | 59.9706 | 24 | 33.4658 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4574 | 13.1797 | 60.0287 | 24 | 33.469 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.4817 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.4987 | 12.1954 | 59.9706 | 24 | 33.4741 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4657 | 13.1797 | 60.0287 | 24 | 33.4775 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.49 | 12.8591 | 60.0332 | 24 | 33.507 | 12.1954 | 59.9706 | 24 | 33.4825 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.474 | 13.1797 | 60.0287 | 24 | 33.4858 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.4983 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5154 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.4908 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4823 | 13.1797 | 60.0287 | 24 | 33.4941 | 12.9543 | 60.0219 | 24
33.5066 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5237 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.4991 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4906 | 13.1809 | 60.0287 | 24 | 33.5024 | 12.955 | 60.0219 | 24
33.515 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.532 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5074 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.4991 | 13.1809 | 60.0287 | 24 | 33.5107 | 12.955 | 60.0219 | 24
33.5233 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5404 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5159 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5074 | 13.1822 | 60.0287 | 24 | 33.519 | 12.955 | 60.0219 | 24
33.5316 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5487 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5242 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5157 | 13.1822 | 60.0287 | 24 | 33.5273 | 12.955 | 60.0219 | 24
33.54 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5571 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5325 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.524 | 13.2883 | 60.0287 | 24 | 33.5356 | 12.955 | 60.0226 | 24
33.5483 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5654 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5409 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5323 | 13.2883 | 60.0287 | 24 | 33.5439 | 12.955 | 60.0226 | 24
33.5566 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5737 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5492 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5406 | 13.2883 | 60.0287 | 24 | 33.5525 | 12.955 | 60.0226 | 24
33.5649 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5821 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5575 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.549 | 13.2883 | 60.0287 | 24 | 33.5608 | 12.955 | 60.0226 | 24
33.5733 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5904 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5659 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5573 | 13.2891 | 60.0287 | 24 | 33.5691 | 12.955 | 60.0226 | 24
33.5816 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.5988 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5742 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5658 | 13.2891 | 60.0287 | 24 | 33.5774 | 12.955 | 60.0226 | 24
33.5899 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6071 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5825 | 12.9583 | 59.9731 | 24 | 33.5741 | 13.3061 | 60.0287 | 24 | 33.5857 | 12.9561 | 60.0226 | 24
33.5983 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6154 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5908 | 12.9583 | 59.9725 | 24 | 33.5824 | 13.3061 | 60.0287 | 24 | 33.594 | 12.9561 | 60.0226 | 24
33.6066 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6238 | 12.1917 | 59.9706 | 24 | 33.5992 | 12.9583 | 59.9725 | 24 | 33.5907 | 13.3061 | 60.0287 | 24 | 33.6023 | 12.9561 | 60.0226 | 24
33.6149 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6321 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6075 | 12.9583 | 59.9725 | 24 | 33.599 | 13.3061 | 60.0287 | 24 | 33.6106 | 12.9561 | 60.0226 | 24
33.6232 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6404 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6158 | 12.9583 | 59.9725 | 24 | 33.6073 | 13.3043 | 60.031 | 24 | 33.6191 | 13.1111 | 60.0226 | 24
33.6316 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6488 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6243 | 12.9564 | 59.9725 | 24 | 33.6156 | 13.3043 | 60.031 | 24 | 33.6274 | 13.1111 | 60.0226 | 24
33.6399 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6571 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6326 | 12.9564 | 59.9725 | 24 | 33.6239 | 13.3043 | 60.031 | 24 | 33.6357 | 13.1222 | 60.0226 | 24
33.6482 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6655 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6409 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.6322 | 13.3043 | 60.031 | 24 | 33.644 | 13.1222 | 60.0226 | 24
33.6566 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6738 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6493 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.6407 | 13.3009 | 60.031 | 24 | 33.6523 | 13.1226 | 60.0226 | 24
33.6649 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6821 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6576 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.649 | 13.3009 | 60.031 | 24 | 33.6606 | 13.1226 | 60.0226 | 24
33.6732 | 12.8591 | 60.0336 | 24 | 33.6905 | 12.1917 | 59.9698 | 24 | 33.6659 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.6573 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.6689 | 13.1226 | 60.0226 | 24
33.6815 | 12.9117 | 60.0336 | 24 | 33.6988 | 12.192 | 59.9698 | 24 | 33.6742 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.6656 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.6772 | 13.1226 | 60.0226 | 24
33.6899 | 12.9117 | 60.0336 | 24 | 33.7072 | 12.192 | 59.9698 | 24 | 33.6826 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.674 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.6858 | 13.1235 | 60.0226 | 24
33.6982 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7155 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.6909 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.6823 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.6941 | 13.1235 | 60.0226 | 24
33.7065 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7238 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.6992 | 13.0395 | 59.9725 | 24 | 33.6906 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.7024 | 13.1235 | 60.0226 | 24
33.7149 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7322 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7076 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.6989 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.7107 | 13.1235 | 60.0226 | 24
33.7232 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7405 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7159 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.7074 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.719 | 13.1235 | 60.0226 | 24
33.7315 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7488 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7242 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.7157 | 13.2974 | 60.031 | 24 | 33.7273 | 13.1235 | 60.0226 | 24
33.7399 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7571 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7325 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.724 | 13.3 | 60.031 | 24 | 33.7356 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7482 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7655 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.741 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.7323 | 13.3 | 60.031 | 24 | 33.7439 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7565 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7739 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7493 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.7406 | 13.3 | 60.031 | 24 | 33.7524 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7648 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7822 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7576 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.7489 | 13.3 | 60.031 | 24 | 33.7607 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7732 | 12.9117 | 60.0332 | 24 | 33.7905 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.766 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 33.7572 | 13.3499 | 60.031 | 24 | 33.769 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7815 | 12.9113 | 60.0332 | 24 | 33.7988 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7743 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.7655 | 13.3499 | 60.031 | 24 | 33.7773 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7898 | 12.9113 | 60.0332 | 24 | 33.8072 | 12.1897 | 59.9698 | 24 | 33.7826 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.7738 | 13.3499 | 60.031 | 24 | 33.7856 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.7982 | 12.9113 | 60.0332 | 24 | 33.8156 | 12.1899 | 59.9698 | 24 | 33.791 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.7823 | 13.3499 | 60.031 | 24 | 33.7939 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.8065 | 12.9113 | 60.0332 | 24 | 33.8239 | 12.1899 | 59.9698 | 24 | 33.7993 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.7906 | 13.3499 | 60.031 | 24 | 33.8022 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.8148 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8322 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8076 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.799 | 13.3499 | 60.031 | 24 | 33.8105 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.8231 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8405 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8159 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8073 | 13.3525 | 60.0326 | 24 | 33.8188 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.8315 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8489 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8243 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8156 | 13.3525 | 60.0326 | 24 | 33.8274 | 13.1235 | 60.0238 | 24
33.8398 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8572 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8326 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8239 | 13.3525 | 60.0326 | 24 | 33.8357 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8481 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8655 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8409 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8322 | 13.3525 | 60.0326 | 24 | 33.844 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8564 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8739 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8494 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8405 | 13.3531 | 60.0326 | 24 | 33.8523 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8648 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8823 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.8577 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8488 | 13.3531 | 60.0326 | 24 | 33.8606 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8731 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8906 | 12.1917 | 59.9686 | 24 | 33.866 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8573 | 13.3531 | 60.0326 | 24 | 33.8689 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8814 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.8989 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.8744 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8656 | 13.3531 | 60.0326 | 24 | 33.8772 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8898 | 12.9102 | 60.0332 | 24 | 33.9072 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.8827 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8739 | 13.3531 | 60.0326 | 24 | 33.8855 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.8981 | 12.9102 | 60.0327 | 24 | 33.9156 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.891 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8822 | 13.3531 | 60.0326 | 24 | 33.894 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.9064 | 12.9102 | 60.0327 | 24 | 33.924 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.8993 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8905 | 13.3497 | 60.0326 | 24 | 33.9023 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.9147 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9323 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.9077 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.8988 | 13.3497 | 60.0326 | 24 | 33.9106 | 13.1223 | 60.0238 | 24
33.9231 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9406 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.916 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9071 | 13.3497 | 60.0326 | 24 | 33.9189 | 13.1188 | 60.0238 | 24
33.9314 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9489 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.9243 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9154 | 13.3497 | 60.0326 | 24 | 33.9272 | 13.1188 | 60.0238 | 24
33.9397 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9573 | 12.1927 | 59.9686 | 24 | 33.9327 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.924 | 13.3464 | 60.0326 | 24 | 33.9355 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.9481 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9656 | 12.1892 | 59.9686 | 24 | 33.941 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9323 | 13.3464 | 60.0326 | 24 | 33.9438 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.9564 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9739 | 12.1892 | 59.9686 | 24 | 33.9493 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9406 | 13.3464 | 60.0326 | 24 | 33.9521 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.9647 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9823 | 12.1895 | 59.9686 | 24 | 33.9578 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9489 | 13.3464 | 60.0326 | 24 | 33.9604 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.9731 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.9906 | 12.1895 | 59.9686 | 24 | 33.9661 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9572 | 13.3464 | 60.0326 | 24 | 33.969 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.9814 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 33.999 | 12.1895 | 59.9686 | 24 | 33.9744 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9655 | 13.3464 | 60.0326 | 24 | 33.9773 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.9897 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0073 | 12.1895 | 59.9686 | 24 | 33.9827 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9738 | 13.3446 | 60.0326 | 24 | 33.9856 | 13.115 | 60.0242 | 24
33.998 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0156 | 12.1895 | 59.9686 | 24 | 33.9911 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9821 | 13.3446 | 60.0326 | 24 | 33.9939 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0064 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.024 | 12.1895 | 59.9686 | 24 | 33.9994 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9904 | 13.3446 | 60.0326 | 24 | 34.0022 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0147 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0323 | 12.1895 | 59.9674 | 24 | 34.0077 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 33.9989 | 13.3446 | 60.0326 | 24 | 34.0105 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.023 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0406 | 12.1895 | 59.9674 | 24 | 34.0161 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 34.0072 | 13.3492 | 60.0345 | 24 | 34.0188 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0314 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.049 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0244 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 34.0155 | 13.3492 | 60.0345 | 24 | 34.0271 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0397 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0573 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0327 | 13.1537 | 59.9725 | 24 | 34.0238 | 13.3492 | 60.0345 | 24 | 34.0356 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.048 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0657 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0411 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0321 | 13.3492 | 60.0345 | 24 | 34.0439 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0563 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.074 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0494 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0404 | 13.3492 | 60.0345 | 24 | 34.0522 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0647 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0823 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0577 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0487 | 13.3492 | 60.0345 | 24 | 34.0605 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.073 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.0907 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.066 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.057 | 13.3502 | 60.0345 | 24 | 34.0688 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0813 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.099 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0745 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0653 | 13.3502 | 60.0345 | 24 | 34.0771 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.0897 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1074 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0828 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0739 | 13.3502 | 60.0345 | 24 | 34.0854 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.098 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1157 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0911 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0822 | 13.3502 | 60.0345 | 24 | 34.0938 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.1063 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.124 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.0995 | 13.1535 | 59.9725 | 24 | 34.0905 | 13.3484 | 60.0345 | 24 | 34.1023 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.1146 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1324 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.1078 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.0988 | 13.3484 | 60.0345 | 24 | 34.1106 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.123 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1407 | 12.1883 | 59.9674 | 24 | 34.1161 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.1071 | 13.3484 | 60.0345 | 24 | 34.1189 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.1313 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.149 | 12.1884 | 59.9674 | 24 | 34.1245 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.1154 | 13.3484 | 60.0345 | 24 | 34.1272 | 13.115 | 60.0242 | 24
34.1396 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1574 | 12.1884 | 59.9674 | 24 | 34.1328 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.1237 | 13.3484 | 60.0345 | 24 | 34.1355 | 13.115 | 60.0246 | 24
34.148 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1657 | 12.1887 | 59.9674 | 24 | 34.1411 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.132 | 13.3484 | 60.0345 | 24 | 34.1438 | 13.115 | 60.0246 | 24
34.1563 | 12.9112 | 60.0327 | 24 | 34.1741 | 12.1887 | 59.9674 | 24 | 34.1494 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.1403 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.1521 | 13.115 | 60.0246 | 24
34.1646 | 12.9107 | 60.0327 | 24 | 34.1824 | 12.1887 | 59.9674 | 24 | 34.1578 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.1488 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.1604 | 13.115 | 60.0246 | 24
34.1729 | 12.9107 | 60.0327 | 24 | 34.1907 | 12.1887 | 59.9674 | 24 | 34.1661 | 13.1527 | 59.9725 | 24 | 34.1571 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.1687 | 13.115 | 60.0246 | 24
34.1813 | 12.9107 | 60.0327 | 24 | 34.1991 | 12.1887 | 59.9674 | 24 | 34.1744 | 13.1524 | 59.9725 | 24 | 34.1654 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.1772 | 13.115 | 60.0246 | 24
34.1896 | 12.9107 | 60.0327 | 24 | 34.2074 | 12.1887 | 59.9674 | 24 | 34.1829 | 13.1524 | 59.9725 | 24 | 34.1737 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.1855 | 13.1138 | 60.0246 | 24
34.1979 | 12.9139 | 60.0327 | 24 | 34.2158 | 12.1896 | 59.9674 | 24 | 34.1912 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.182 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.1938 | 13.1138 | 60.0246 | 24
34.2063 | 12.9139 | 60.0327 | 24 | 34.2241 | 12.1896 | 59.9674 | 24 | 34.1995 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.1903 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.2021 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2146 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2324 | 12.1896 | 59.9666 | 24 | 34.2078 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.1986 | 13.345 | 60.0345 | 24 | 34.2104 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2229 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2408 | 12.1896 | 59.9666 | 24 | 34.2162 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.2069 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2188 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2312 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2491 | 12.1896 | 59.9666 | 24 | 34.2245 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.2155 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2271 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2396 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2574 | 12.1896 | 59.9666 | 24 | 34.2328 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.2238 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2354 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2479 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2657 | 12.2615 | 59.9666 | 24 | 34.2412 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.2321 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2439 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2562 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2741 | 12.2615 | 59.9666 | 24 | 34.2495 | 13.1525 | 59.9736 | 24 | 34.2404 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2522 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2646 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2825 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.2578 | 13.1554 | 59.9736 | 24 | 34.2487 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2605 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2729 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2908 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.2662 | 13.1554 | 59.9736 | 24 | 34.257 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2688 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2812 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.2991 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.2745 | 13.1554 | 59.9736 | 24 | 34.2653 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2771 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2896 | 12.9183 | 60.0327 | 24 | 34.3074 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.2828 | 13.1554 | 59.9736 | 24 | 34.2736 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2854 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.2979 | 12.9183 | 60.0319 | 24 | 34.3158 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.2911 | 13.1594 | 59.9736 | 24 | 34.2819 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.2937 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.3062 | 12.9183 | 60.0319 | 24 | 34.3242 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.2996 | 13.1594 | 59.9736 | 24 | 34.2904 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.302 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.3145 | 12.9183 | 60.0319 | 24 | 34.3325 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3079 | 13.1594 | 59.9736 | 24 | 34.2987 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.3105 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.3229 | 12.9183 | 60.0319 | 24 | 34.3408 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3162 | 13.1594 | 59.9736 | 24 | 34.307 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.3188 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.3312 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3492 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3246 | 13.1596 | 59.9736 | 24 | 34.3153 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.3271 | 13.1142 | 60.0246 | 24
34.3395 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3575 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3329 | 13.1596 | 59.9736 | 24 | 34.3236 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.3354 | 13.1142 | 60.0249 | 24
34.3479 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3658 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3412 | 13.1596 | 59.9736 | 24 | 34.3319 | 13.346 | 60.0361 | 24 | 34.3438 | 13.1142 | 60.0249 | 24
34.3562 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3741 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3496 | 13.1596 | 59.9736 | 24 | 34.3402 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.3521 | 13.1142 | 60.0249 | 24
34.3645 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3825 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3579 | 13.1596 | 59.9736 | 24 | 34.3485 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.3604 | 13.1142 | 60.0249 | 24
34.3728 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3909 | 12.3738 | 59.9666 | 24 | 34.3662 | 13.1596 | 59.9736 | 24 | 34.3568 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.3687 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.3812 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.3992 | 12.3757 | 59.9666 | 24 | 34.3745 | 13.1587 | 59.9736 | 24 | 34.3654 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.377 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.3895 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.4075 | 12.3757 | 59.9666 | 24 | 34.3829 | 13.1587 | 59.9736 | 24 | 34.3737 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.3855 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.3978 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.4158 | 12.3757 | 59.9666 | 24 | 34.3912 | 13.1584 | 59.9748 | 24 | 34.382 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.3938 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4062 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.4242 | 12.3757 | 59.9666 | 24 | 34.3995 | 13.1584 | 59.9748 | 24 | 34.3903 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.4021 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4145 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.4326 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.408 | 13.1584 | 59.9748 | 24 | 34.3986 | 13.3476 | 60.0361 | 24 | 34.4104 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4228 | 12.9134 | 60.0319 | 24 | 34.4409 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4163 | 13.1584 | 59.9748 | 24 | 34.4069 | 13.3476 | 60.0365 | 24 | 34.4187 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4311 | 12.9129 | 60.0319 | 24 | 34.4492 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4246 | 13.1586 | 59.9748 | 24 | 34.4152 | 13.3476 | 60.0365 | 24 | 34.427 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4395 | 12.9129 | 60.0319 | 24 | 34.4575 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4329 | 13.1586 | 59.9748 | 24 | 34.4235 | 13.3483 | 60.0365 | 24 | 34.4353 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4478 | 12.9119 | 60.0319 | 24 | 34.4659 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4413 | 13.1586 | 59.9748 | 24 | 34.4318 | 13.3483 | 60.0365 | 24 | 34.4436 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4561 | 12.9119 | 60.0319 | 24 | 34.4742 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4496 | 13.1586 | 59.9748 | 24 | 34.4403 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.4521 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4644 | 12.9119 | 60.0319 | 24 | 34.4825 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4579 | 13.1586 | 59.9748 | 24 | 34.4486 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.4604 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4728 | 12.9119 | 60.0319 | 24 | 34.4909 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4663 | 13.1586 | 59.9748 | 24 | 34.4569 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.4688 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4811 | 12.9119 | 60.0319 | 24 | 34.4992 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4746 | 13.1575 | 59.9748 | 24 | 34.4652 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.4771 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4894 | 12.9119 | 60.0319 | 24 | 34.5076 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4829 | 13.1575 | 59.9748 | 24 | 34.4735 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.4854 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.4978 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5159 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4913 | 13.1575 | 59.9748 | 24 | 34.4818 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.4937 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.5061 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5242 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.4996 | 13.1575 | 59.9748 | 24 | 34.4901 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.502 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.5144 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5326 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.5079 | 13.1576 | 59.9748 | 24 | 34.4984 | 13.3493 | 60.0365 | 24 | 34.5103 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.5228 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.541 | 12.3759 | 59.9662 | 24 | 34.5162 | 13.1576 | 59.9748 | 24 | 34.5067 | 13.3632 | 60.0365 | 24 | 34.5186 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.5311 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5493 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5247 | 13.1576 | 59.9748 | 24 | 34.5153 | 13.3632 | 60.0365 | 24 | 34.5271 | 13.1667 | 60.0249 | 24
34.5394 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5576 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.533 | 13.1576 | 59.9748 | 24 | 34.5236 | 13.3632 | 60.0365 | 24 | 34.5354 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5477 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5659 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5413 | 13.1565 | 59.9748 | 24 | 34.5319 | 13.3632 | 60.0365 | 24 | 34.5437 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5561 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5743 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5497 | 13.1565 | 59.9748 | 24 | 34.5402 | 13.3632 | 60.0365 | 24 | 34.552 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5644 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5826 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.558 | 13.1565 | 59.9748 | 24 | 34.5485 | 13.3632 | 60.0365 | 24 | 34.5603 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5727 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5909 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5663 | 13.1565 | 59.9748 | 24 | 34.5568 | 13.3648 | 60.0365 | 24 | 34.5686 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5811 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.5993 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5747 | 13.1566 | 59.9748 | 24 | 34.5651 | 13.3648 | 60.0365 | 24 | 34.5769 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5894 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.6076 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.583 | 13.1566 | 59.9748 | 24 | 34.5734 | 13.3648 | 60.0365 | 24 | 34.5852 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.5977 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.616 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5913 | 13.1563 | 59.9771 | 24 | 34.5817 | 13.3648 | 60.0365 | 24 | 34.5938 | 13.1667 | 60.0246 | 24
34.606 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.6243 | 12.3804 | 59.9662 | 24 | 34.5996 | 13.1563 | 59.9771 | 24 | 34.5902 | 13.3648 | 60.0365 | 24 | 34.6021 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.6144 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.6326 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.608 | 13.1563 | 59.9771 | 24 | 34.5985 | 13.3648 | 60.0365 | 24 | 34.6104 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.6227 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.641 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6163 | 13.1563 | 59.9771 | 24 | 34.6068 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.6187 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.631 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.6493 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6246 | 13.1563 | 59.9771 | 24 | 34.6151 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.627 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.6394 | 12.9119 | 60.0311 | 24 | 34.6577 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6331 | 13.1563 | 59.9771 | 24 | 34.6234 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.6353 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.6477 | 12.9888 | 60.0311 | 24 | 34.666 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6414 | 13.1555 | 59.9771 | 24 | 34.6317 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.6436 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.656 | 12.9888 | 60.0311 | 24 | 34.6743 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6497 | 13.1555 | 59.9771 | 24 | 34.64 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.6519 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.6644 | 12.9897 | 60.0311 | 24 | 34.6827 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.658 | 13.1555 | 59.9771 | 24 | 34.6483 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.6604 | 13.1662 | 60.0246 | 24
34.6727 | 12.9897 | 60.0311 | 24 | 34.691 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6664 | 13.1555 | 59.9771 | 24 | 34.6566 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.6687 | 13.165 | 60.0246 | 24
34.681 | 12.9897 | 60.0311 | 24 | 34.6993 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6747 | 13.1557 | 59.9771 | 24 | 34.6652 | 13.3648 | 60.0373 | 24 | 34.677 | 13.165 | 60.0246 | 24
34.6893 | 12.9897 | 60.0311 | 24 | 34.7077 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.683 | 13.1557 | 59.9771 | 24 | 34.6735 | 13.3655 | 60.0373 | 24 | 34.6853 | 13.1646 | 60.0246 | 24
34.6977 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.716 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6914 | 13.1557 | 59.9771 | 24 | 34.6818 | 13.3655 | 60.0373 | 24 | 34.6936 | 13.1646 | 60.0246 | 24
34.706 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7244 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.6997 | 13.1557 | 59.9771 | 24 | 34.6901 | 13.3655 | 60.0373 | 24 | 34.7019 | 13.1646 | 60.0246 | 24
34.7143 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7327 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.708 | 13.1557 | 59.9771 | 24 | 34.6984 | 13.3655 | 60.0373 | 24 | 34.7102 | 13.1646 | 60.0246 | 24
34.7227 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.741 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7163 | 13.1557 | 59.9771 | 24 | 34.7067 | 13.3666 | 60.0373 | 24 | 34.7185 | 13.1646 | 60.0246 | 24
34.731 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7494 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7247 | 13.1554 | 59.9771 | 24 | 34.715 | 13.3666 | 60.0373 | 24 | 34.7268 | 13.1646 | 60.0246 | 24
34.7393 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7577 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.733 | 13.1554 | 59.9771 | 24 | 34.7233 | 13.3666 | 60.0373 | 24 | 34.7354 | 13.1646 | 60.0242 | 24
34.7476 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7661 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7413 | 13.1554 | 59.9771 | 24 | 34.7316 | 13.3666 | 60.0373 | 24 | 34.7437 | 13.1646 | 60.0242 | 24
34.756 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7744 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7498 | 13.1554 | 59.9771 | 24 | 34.7401 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.752 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.7643 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7827 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7581 | 13.1554 | 59.9771 | 24 | 34.7484 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.7603 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.7726 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7911 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7664 | 13.1554 | 59.9771 | 24 | 34.7567 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.7686 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.781 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.7994 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7748 | 13.1545 | 59.9771 | 24 | 34.765 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.7769 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.7893 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.8077 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7831 | 13.1545 | 59.9771 | 24 | 34.7733 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.7852 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.7976 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.8161 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7914 | 13.1545 | 59.9785 | 24 | 34.7816 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.7935 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8059 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.8244 | 12.3804 | 59.9659 | 24 | 34.7997 | 13.1545 | 59.9785 | 24 | 34.7899 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.802 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8143 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.8328 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8081 | 13.1545 | 59.9785 | 24 | 34.7982 | 13.3657 | 60.0373 | 24 | 34.8103 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8226 | 12.9897 | 60.0307 | 24 | 34.8411 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8164 | 13.1545 | 59.9785 | 24 | 34.8065 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8186 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8309 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8494 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8247 | 13.1545 | 59.9785 | 24 | 34.8151 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8269 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8393 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8578 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8331 | 13.1545 | 59.9785 | 24 | 34.8234 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8352 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8476 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8661 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8414 | 13.1547 | 59.9785 | 24 | 34.8317 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8435 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8559 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8745 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8497 | 13.1547 | 59.9785 | 24 | 34.84 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8518 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8642 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8828 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.858 | 13.1547 | 59.9785 | 24 | 34.8483 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8601 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8726 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8911 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8665 | 13.1547 | 59.9785 | 24 | 34.8566 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8687 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8809 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.8995 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8748 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.8649 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.877 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8892 | 12.9892 | 60.0307 | 24 | 34.9078 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8831 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.8732 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8853 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.8976 | 12.9892 | 60.0303 | 24 | 34.9161 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8915 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.8817 | 13.3657 | 60.038 | 24 | 34.8936 | 13.168 | 60.0242 | 24
34.9059 | 12.9892 | 60.0303 | 24 | 34.9245 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.8998 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.89 | 13.3663 | 60.038 | 24 | 34.9019 | 13.1691 | 60.0242 | 24
34.9142 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9328 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9081 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.8983 | 13.3663 | 60.038 | 24 | 34.9102 | 13.1691 | 60.0242 | 24
34.9225 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9412 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9164 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.9066 | 13.3663 | 60.038 | 24 | 34.9185 | 13.1726 | 60.0242 | 24
34.9309 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9495 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9248 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.9149 | 13.3663 | 60.038 | 24 | 34.9268 | 13.1726 | 60.0242 | 24
34.9392 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9578 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9331 | 13.1544 | 59.9785 | 24 | 34.9232 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9351 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9475 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9662 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9414 | 13.1595 | 59.9785 | 24 | 34.9315 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9436 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9559 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9745 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9498 | 13.1595 | 59.9785 | 24 | 34.9398 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9519 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9642 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9828 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9581 | 13.1595 | 59.9785 | 24 | 34.9481 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9602 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9725 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9912 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9664 | 13.1595 | 59.9785 | 24 | 34.9567 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9685 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9809 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 34.9995 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9749 | 13.1595 | 59.9785 | 24 | 34.965 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9768 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9892 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0079 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9832 | 13.1595 | 59.9785 | 24 | 34.9733 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9851 | 13.1722 | 60.0234 | 24
34.9975 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0162 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9915 | 13.1596 | 59.9795 | 24 | 34.9816 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 34.9934 | 13.1722 | 60.0234 | 24
35.0058 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0245 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 34.9998 | 13.1596 | 59.9795 | 24 | 34.9899 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 35.0017 | 13.1722 | 60.0234 | 24
35.0142 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0329 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0082 | 13.1593 | 59.9795 | 24 | 34.9982 | 13.3622 | 60.038 | 24 | 35.0103 | 13.1722 | 60.0234 | 24
35.0225 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0412 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0165 | 13.1593 | 59.9795 | 24 | 35.0065 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0186 | 13.1722 | 60.0234 | 24
35.0308 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0496 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0248 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0148 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0269 | 13.1722 | 60.0234 | 24
35.0392 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0579 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0332 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0231 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0352 | 13.1713 | 60.0234 | 24
35.0475 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0662 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0415 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0316 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0435 | 13.1713 | 60.0234 | 24
35.0558 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0746 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0498 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0399 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0518 | 13.17 | 60.0234 | 24
35.0641 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0829 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0581 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0482 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0601 | 13.17 | 60.0234 | 24
35.0725 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0912 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0665 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0565 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0684 | 13.17 | 60.0234 | 24
35.0808 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.0995 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0748 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0648 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0769 | 13.17 | 60.0234 | 24
35.0891 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1079 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0831 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0731 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0852 | 13.1696 | 60.0234 | 24
35.0975 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1163 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0916 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0814 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.0935 | 13.1696 | 60.0234 | 24
35.1058 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1246 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.0999 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.0897 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1018 | 13.1696 | 60.0234 | 24
35.1141 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1329 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1082 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.098 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1101 | 13.1696 | 60.0234 | 24
35.1225 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1413 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1165 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.1066 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1184 | 13.1696 | 60.0234 | 24
35.1308 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1496 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1249 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.1149 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1267 | 13.1696 | 60.0234 | 24
35.1391 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.158 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1332 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.1232 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.135 | 13.1696 | 60.0226 | 24
35.1474 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1663 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1415 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.1315 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1433 | 13.1696 | 60.0226 | 24
35.1558 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1746 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1499 | 13.1548 | 59.9795 | 24 | 35.1398 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1519 | 13.1696 | 60.0226 | 24
35.1641 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.183 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1582 | 13.1509 | 59.9795 | 24 | 35.1481 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1602 | 13.1696 | 60.0226 | 24
35.1724 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1913 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1665 | 13.1509 | 59.9795 | 24 | 35.1564 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1685 | 13.1742 | 60.0226 | 24
35.1808 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.1996 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1748 | 13.2361 | 59.9795 | 24 | 35.1647 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1768 | 13.1742 | 60.0226 | 24
35.1891 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.2079 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1832 | 13.2361 | 59.9795 | 24 | 35.173 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1851 | 13.1742 | 60.0226 | 24
35.1974 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.2163 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1915 | 13.2361 | 59.9808 | 24 | 35.1815 | 13.3622 | 60.0388 | 24 | 35.1934 | 13.1742 | 60.0226 | 24
35.2057 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.2247 | 12.3823 | 59.9659 | 24 | 35.1998 | 13.2361 | 59.9808 | 24 | 35.1898 | 13.3613 | 60.0388 | 24 | 35.2017 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2141 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.233 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2083 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.1981 | 13.3613 | 60.0388 | 24 | 35.21 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2224 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.2413 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2166 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2064 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2185 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2307 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.2496 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2249 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2147 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2268 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2391 | 12.9909 | 60.0303 | 24 | 35.258 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2333 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.223 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2351 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2474 | 12.9915 | 60.0303 | 24 | 35.2664 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2416 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2313 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2434 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2557 | 12.9915 | 60.0303 | 24 | 35.2747 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2499 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2396 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2517 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.264 | 12.9925 | 60.0303 | 24 | 35.283 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2582 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2479 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.26 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2724 | 12.9925 | 60.0303 | 24 | 35.2914 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2666 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2565 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2683 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.2807 | 12.9925 | 60.0303 | 24 | 35.2997 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2749 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2648 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2766 | 13.1733 | 60.0226 | 24
35.289 | 12.9925 | 60.0303 | 24 | 35.308 | 12.3823 | 59.9655 | 24 | 35.2832 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2731 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2852 | 13.1712 | 60.0226 | 24
35.2974 | 12.9925 | 60.0307 | 24 | 35.3163 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.2916 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2814 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.2935 | 13.1712 | 60.0226 | 24
35.3057 | 12.9925 | 60.0307 | 24 | 35.3247 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.2999 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.2897 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3018 | 13.1712 | 60.0226 | 24
35.314 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3331 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3082 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.298 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3101 | 13.1712 | 60.0226 | 24
35.3223 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3414 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3165 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.3063 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3184 | 13.1712 | 60.0226 | 24
35.3307 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3497 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.325 | 13.2351 | 59.9808 | 24 | 35.3146 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3267 | 13.1712 | 60.0226 | 24
35.339 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.358 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3333 | 13.2351 | 59.9808 | 24 | 35.3229 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.335 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.3473 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3664 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3416 | 13.2351 | 59.9808 | 24 | 35.3314 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3433 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.3557 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3748 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.35 | 13.2351 | 59.9808 | 24 | 35.3397 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3516 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.364 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3831 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3583 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.348 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3601 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.3723 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3914 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3666 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.3563 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3684 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.3806 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.3997 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3749 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.3646 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3767 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.389 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4081 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3833 | 13.2353 | 59.9808 | 24 | 35.3729 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.385 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.3973 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4164 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3916 | 13.2353 | 59.9816 | 24 | 35.3812 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.3933 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4056 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4247 | 12.3825 | 59.9655 | 24 | 35.3999 | 13.2353 | 59.9816 | 24 | 35.3895 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.4016 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.414 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4331 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4083 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.3978 | 13.3602 | 60.0392 | 24 | 35.4099 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4223 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4415 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4166 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4064 | 13.3602 | 60.0396 | 24 | 35.4182 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4306 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4498 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4249 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4147 | 13.3602 | 60.0396 | 24 | 35.4268 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4389 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4581 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4332 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.423 | 13.3602 | 60.0396 | 24 | 35.4351 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4473 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4664 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4417 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4313 | 13.3602 | 60.0396 | 24 | 35.4434 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4556 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4748 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.45 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4396 | 13.3602 | 60.0396 | 24 | 35.4517 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4639 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4832 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4583 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4479 | 13.3602 | 60.0396 | 24 | 35.46 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4723 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4915 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4667 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4562 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.4683 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4806 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.4998 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.475 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4645 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.4766 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4889 | 12.994 | 60.0307 | 24 | 35.5081 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4833 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4728 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.4849 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.4973 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5165 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.4916 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4813 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.4934 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.5056 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5248 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4896 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.5017 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.5139 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5331 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5083 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.4979 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.51 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.5222 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5415 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5166 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.5062 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.5183 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.5306 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5499 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.525 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.5145 | 13.3608 | 60.0396 | 24 | 35.5266 | 13.1712 | 60.0219 | 24
35.5389 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5582 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5333 | 13.2367 | 59.9816 | 24 | 35.5228 | 13.3599 | 60.0396 | 24 | 35.5349 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5472 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5665 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5416 | 13.2366 | 59.9816 | 24 | 35.5311 | 13.3599 | 60.0396 | 24 | 35.5432 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5556 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5748 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5499 | 13.2366 | 59.9816 | 24 | 35.5394 | 13.3599 | 60.0396 | 24 | 35.5515 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5639 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5832 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5583 | 13.2366 | 59.9816 | 24 | 35.5477 | 13.3599 | 60.0396 | 24 | 35.5601 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5722 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5916 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5667 | 13.2366 | 59.9816 | 24 | 35.5563 | 13.3622 | 60.0396 | 24 | 35.5684 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5806 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.5999 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.575 | 13.2357 | 59.9816 | 24 | 35.5646 | 13.3622 | 60.0396 | 24 | 35.5767 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5889 | 12.994 | 60.0315 | 24 | 35.6082 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5834 | 13.2357 | 59.9816 | 24 | 35.5729 | 13.3622 | 60.0396 | 24 | 35.585 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.5972 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6165 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.5917 | 13.2357 | 59.9822 | 24 | 35.5812 | 13.3622 | 60.0396 | 24 | 35.5933 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6055 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6249 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.6 | 13.2357 | 59.9822 | 24 | 35.5895 | 13.3622 | 60.0396 | 24 | 35.6016 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6139 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6332 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.6083 | 13.2357 | 59.9822 | 24 | 35.5978 | 13.3622 | 60.0396 | 24 | 35.6099 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6222 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6415 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.6167 | 13.2357 | 59.9822 | 24 | 35.6061 | 13.3622 | 60.04 | 24 | 35.6182 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6305 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6499 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.625 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6144 | 13.3622 | 60.04 | 24 | 35.6265 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6389 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6582 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.6333 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6227 | 13.3622 | 60.04 | 24 | 35.635 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6472 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6666 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.6417 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6312 | 13.3622 | 60.04 | 24 | 35.6433 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6555 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6749 | 12.3825 | 59.965 | 24 | 35.65 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6395 | 13.3622 | 60.04 | 24 | 35.6516 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6638 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6832 | 12.3836 | 59.965 | 24 | 35.6583 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6478 | 13.3622 | 60.04 | 24 | 35.6599 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6722 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.6916 | 12.3836 | 59.965 | 24 | 35.6666 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6561 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.6682 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6805 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.7 | 12.3836 | 59.965 | 24 | 35.675 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6644 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.6765 | 13.1712 | 60.0215 | 24
35.6888 | 12.9945 | 60.0315 | 24 | 35.7083 | 12.3836 | 59.965 | 24 | 35.6833 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6727 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.6848 | 13.172 | 60.0215 | 24
35.6972 | 12.9945 | 60.0319 | 24 | 35.7166 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.6917 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.681 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.6931 | 13.172 | 60.0215 | 24
35.7055 | 12.9945 | 60.0319 | 24 | 35.7249 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7001 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6893 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.7017 | 13.1709 | 60.0215 | 24
35.7138 | 12.9945 | 60.0319 | 24 | 35.7333 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7084 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.6976 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.71 | 13.1709 | 60.0215 | 24
35.7221 | 12.9945 | 60.0319 | 24 | 35.7416 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7167 | 13.2359 | 59.9822 | 24 | 35.7059 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.7183 | 13.1731 | 60.0215 | 24
35.7305 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.7499 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.725 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7145 | 13.3628 | 60.04 | 24 | 35.7266 | 13.1731 | 60.0215 | 24
35.7388 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.7583 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7334 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7228 | 13.3678 | 60.04 | 24 | 35.7349 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7471 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.7666 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7417 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7311 | 13.3678 | 60.04 | 24 | 35.7432 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7555 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.775 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.75 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7394 | 13.3684 | 60.04 | 24 | 35.7515 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7638 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.7833 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7584 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7477 | 13.3684 | 60.04 | 24 | 35.7598 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7721 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.7916 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7667 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.756 | 13.3684 | 60.04 | 24 | 35.7683 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7804 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.775 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7643 | 13.3684 | 60.04 | 24 | 35.7766 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7888 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8083 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7833 | 13.2358 | 59.9822 | 24 | 35.7726 | 13.3696 | 60.04 | 24 | 35.7849 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.7971 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8167 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.7917 | 13.2372 | 59.9829 | 24 | 35.7809 | 13.3696 | 60.04 | 24 | 35.7932 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.8054 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.825 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8 | 13.2372 | 59.9829 | 24 | 35.7894 | 13.3696 | 60.04 | 24 | 35.8015 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.8138 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8333 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8083 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.7977 | 13.3696 | 60.04 | 24 | 35.8098 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.8221 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8417 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8168 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.806 | 13.3696 | 60.0403 | 24 | 35.8181 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.8304 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.85 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8251 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8143 | 13.3696 | 60.0403 | 24 | 35.8264 | 13.1731 | 60.0222 | 24
35.8387 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8583 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8334 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8226 | 13.3696 | 60.0403 | 24 | 35.8347 | 13.1735 | 60.0222 | 24
35.8471 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8667 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8417 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8309 | 13.3696 | 60.0403 | 24 | 35.8433 | 13.1735 | 60.0222 | 24
35.8554 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.875 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8501 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8392 | 13.3652 | 60.0403 | 24 | 35.8516 | 13.1743 | 60.0222 | 24
35.8637 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8834 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8584 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8475 | 13.3652 | 60.0403 | 24 | 35.8599 | 13.1743 | 60.0222 | 24
35.8721 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.8917 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8667 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8558 | 13.3652 | 60.0403 | 24 | 35.8682 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.8804 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8751 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8644 | 13.3652 | 60.0403 | 24 | 35.8765 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.8887 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9084 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8834 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8727 | 13.3652 | 60.0403 | 24 | 35.8848 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.897 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9167 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.8917 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.881 | 13.3652 | 60.0403 | 24 | 35.8931 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.9054 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.925 | 12.3855 | 59.965 | 24 | 35.9001 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8893 | 13.3659 | 60.0403 | 24 | 35.9014 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.9137 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9334 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9084 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.8976 | 13.3659 | 60.0403 | 24 | 35.9099 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.922 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9417 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9167 | 13.2373 | 59.9829 | 24 | 35.9059 | 13.4176 | 60.0403 | 24 | 35.9182 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.9304 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9501 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.925 | 13.2365 | 59.9829 | 24 | 35.9142 | 13.4176 | 60.0403 | 24 | 35.9265 | 13.1722 | 60.0222 | 24
35.9387 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9584 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9335 | 13.2365 | 59.9829 | 24 | 35.9225 | 13.4188 | 60.0403 | 24 | 35.9348 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.947 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9667 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9418 | 13.2364 | 59.9829 | 24 | 35.9308 | 13.4188 | 60.0403 | 24 | 35.9431 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.9554 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9751 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9501 | 13.2364 | 59.9829 | 24 | 35.9393 | 13.4188 | 60.0403 | 24 | 35.9514 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.9637 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9834 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9585 | 13.2364 | 59.9829 | 24 | 35.9476 | 13.4188 | 60.0403 | 24 | 35.9597 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.972 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 35.9918 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9668 | 13.2364 | 59.9829 | 24 | 35.9559 | 13.4188 | 60.0403 | 24 | 35.968 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.9803 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 36.0001 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9751 | 13.2364 | 59.9829 | 24 | 35.9642 | 13.4188 | 60.0403 | 24 | 35.9766 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.9887 | 12.9967 | 60.0319 | 24 | 36.0084 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9834 | 13.2364 | 59.9829 | 24 | 35.9725 | 13.4204 | 60.0403 | 24 | 35.9849 | 13.1722 | 60.023 | 24
35.997 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0168 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 35.9918 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 35.9808 | 13.4204 | 60.0403 | 24 | 35.9932 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0053 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0251 | 12.3917 | 59.965 | 24 | 36.0001 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 35.9891 | 13.4213 | 60.0403 | 24 | 36.0015 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0137 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0334 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0084 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 35.9974 | 13.4213 | 60.0403 | 24 | 36.0098 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.022 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0418 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0168 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0057 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0181 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0303 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0501 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0251 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0143 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0264 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0386 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0585 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0334 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0226 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0347 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.047 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0668 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0417 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0309 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0432 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0553 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0751 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0502 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0392 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0515 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0636 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0835 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0585 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0475 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0598 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.072 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.0918 | 12.3917 | 59.9643 | 24 | 36.0668 | 13.2364 | 59.9837 | 24 | 36.0558 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0681 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0803 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1002 | 12.3905 | 59.9643 | 24 | 36.0752 | 13.2365 | 59.9837 | 24 | 36.0641 | 13.4224 | 60.0419 | 24 | 36.0764 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0886 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1085 | 12.3905 | 59.9643 | 24 | 36.0835 | 13.2365 | 59.9837 | 24 | 36.0724 | 13.4145 | 60.0419 | 24 | 36.0847 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.0969 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1168 | 12.3905 | 59.9643 | 24 | 36.0918 | 13.2365 | 59.9837 | 24 | 36.0807 | 13.4145 | 60.0419 | 24 | 36.093 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.1053 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1252 | 12.3905 | 59.9643 | 24 | 36.1001 | 13.2365 | 59.9837 | 24 | 36.0892 | 13.4145 | 60.0419 | 24 | 36.1013 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.1136 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1335 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1085 | 13.2365 | 59.9837 | 24 | 36.0975 | 13.4145 | 60.0419 | 24 | 36.1096 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.1219 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1418 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1168 | 13.2365 | 59.9837 | 24 | 36.1058 | 13.413 | 60.0419 | 24 | 36.1182 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.1303 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1502 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1251 | 13.2814 | 59.9837 | 24 | 36.1141 | 13.413 | 60.0419 | 24 | 36.1265 | 13.1722 | 60.023 | 24
36.1386 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1585 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1334 | 13.2814 | 59.9837 | 24 | 36.1224 | 13.4109 | 60.0419 | 24 | 36.1348 | 13.1722 | 60.0234 | 24
36.1469 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1669 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1418 | 13.2814 | 59.9837 | 24 | 36.1307 | 13.4109 | 60.0419 | 24 | 36.1431 | 13.1722 | 60.0234 | 24
36.1552 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1752 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1501 | 13.2814 | 59.9837 | 24 | 36.139 | 13.4109 | 60.0419 | 24 | 36.1514 | 13.1722 | 60.0234 | 24
36.1636 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1835 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1584 | 13.2814 | 59.9837 | 24 | 36.1473 | 13.4109 | 60.0419 | 24 | 36.1597 | 13.1722 | 60.0234 | 24
36.1719 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.1919 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1669 | 13.2814 | 59.9837 | 24 | 36.1556 | 13.5082 | 60.0419 | 24 | 36.168 | 13.1726 | 60.0234 | 24
36.1802 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2002 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1752 | 13.2813 | 59.9837 | 24 | 36.1642 | 13.5082 | 60.0419 | 24 | 36.1763 | 13.1726 | 60.0234 | 24
36.1886 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2086 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1835 | 13.2813 | 59.9837 | 24 | 36.1725 | 13.5082 | 60.0419 | 24 | 36.1848 | 13.1726 | 60.0234 | 24
36.1969 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2169 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.1918 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.1808 | 13.5082 | 60.0419 | 24 | 36.1931 | 13.1726 | 60.0234 | 24
36.2052 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2252 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.2002 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.1891 | 13.51 | 60.0419 | 24 | 36.2014 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2135 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2336 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2085 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.1974 | 13.51 | 60.0419 | 24 | 36.2097 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2219 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2419 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2168 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2057 | 13.5109 | 60.0435 | 24 | 36.218 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2302 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2502 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2252 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.214 | 13.5109 | 60.0435 | 24 | 36.2263 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2385 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2586 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2335 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2223 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2346 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2469 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2669 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2418 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2306 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2429 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2552 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2753 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2501 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2391 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2515 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2635 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2836 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2585 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2474 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2598 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2719 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.2919 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2668 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2557 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2681 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2802 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3003 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2751 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.264 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2764 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2885 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3086 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2836 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2723 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.2847 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.2968 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.317 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.2919 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2806 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.293 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.3052 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3253 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3002 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2889 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.3013 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.3135 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3336 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3085 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.2972 | 13.5078 | 60.0435 | 24 | 36.3096 | 13.1687 | 60.0234 | 24
36.3218 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.342 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3169 | 13.2804 | 59.9841 | 24 | 36.3055 | 13.5091 | 60.0435 | 24 | 36.3179 | 13.1711 | 60.0234 | 24
36.3302 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3503 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3252 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3141 | 13.5091 | 60.0435 | 24 | 36.3264 | 13.1711 | 60.0234 | 24
36.3385 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3586 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3335 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3224 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3347 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3468 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.367 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3419 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3307 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.343 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3551 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3753 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3502 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.339 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3513 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3635 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.3837 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3585 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3473 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3596 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3718 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.392 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3668 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3556 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3679 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3801 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4003 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3752 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3639 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3762 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3885 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4087 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3835 | 13.2808 | 59.9841 | 24 | 36.3722 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3845 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.3968 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.417 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.3918 | 13.2808 | 59.9849 | 24 | 36.3805 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.3931 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4051 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4254 | 12.3888 | 59.9639 | 24 | 36.4003 | 13.2808 | 59.9849 | 24 | 36.3888 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.4014 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4134 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4337 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.4086 | 13.2808 | 59.9849 | 24 | 36.3973 | 13.5092 | 60.0435 | 24 | 36.4097 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4218 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.442 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.4169 | 13.2808 | 59.9849 | 24 | 36.4056 | 13.5077 | 60.0447 | 24 | 36.418 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4301 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4504 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.4252 | 13.2836 | 59.9849 | 24 | 36.4139 | 13.5077 | 60.0447 | 24 | 36.4263 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4384 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4587 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.4336 | 13.2836 | 59.9849 | 24 | 36.4222 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4346 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4468 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.467 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.4419 | 13.2836 | 59.9849 | 24 | 36.4305 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4429 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4551 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4754 | 12.3888 | 59.9643 | 24 | 36.4502 | 13.2836 | 59.9849 | 24 | 36.4388 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4512 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4634 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4837 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.4586 | 13.2836 | 59.9849 | 24 | 36.4471 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4597 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4717 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.4921 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.4669 | 13.2836 | 59.9849 | 24 | 36.4554 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.468 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4801 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.5004 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.4752 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.4637 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4763 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4884 | 12.9992 | 60.0319 | 24 | 36.5087 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.4835 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.4723 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4846 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.4967 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5171 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.4919 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.4806 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.4929 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5051 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5254 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5002 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.4889 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.5012 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5134 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5338 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5085 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.4972 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.5095 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5217 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5421 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.517 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.5055 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.5178 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.53 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5504 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5253 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.5138 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.5261 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5384 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5588 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5336 | 13.2835 | 59.9849 | 24 | 36.5221 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.5347 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5467 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5671 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5419 | 13.2838 | 59.9849 | 24 | 36.5304 | 13.5099 | 60.0447 | 24 | 36.543 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.555 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5754 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5503 | 13.2838 | 59.9849 | 24 | 36.5387 | 13.5068 | 60.0447 | 24 | 36.5513 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5634 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5838 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5586 | 13.3935 | 59.9849 | 24 | 36.5472 | 13.5068 | 60.0447 | 24 | 36.5596 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5717 | 12.9992 | 60.0315 | 24 | 36.5921 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5669 | 13.3935 | 59.9849 | 24 | 36.5555 | 13.506 | 60.0447 | 24 | 36.5679 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.58 | 12.9977 | 60.0315 | 24 | 36.6005 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5753 | 13.3935 | 59.9849 | 24 | 36.5638 | 13.506 | 60.0447 | 24 | 36.5762 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5883 | 12.9977 | 60.0315 | 24 | 36.6088 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5836 | 13.3935 | 59.9849 | 24 | 36.5721 | 13.5044 | 60.0447 | 24 | 36.5845 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.5967 | 12.9977 | 60.0315 | 24 | 36.6171 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.5919 | 13.393 | 59.9857 | 24 | 36.5804 | 13.5044 | 60.0447 | 24 | 36.5928 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.605 | 12.9977 | 60.0315 | 24 | 36.6255 | 12.4716 | 59.9643 | 24 | 36.6002 | 13.393 | 59.9857 | 24 | 36.5887 | 13.5044 | 60.0447 | 24 | 36.6013 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6133 | 12.9971 | 60.0315 | 24 | 36.6338 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.6086 | 13.393 | 59.9857 | 24 | 36.597 | 13.5044 | 60.0447 | 24 | 36.6096 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6217 | 12.9971 | 60.0315 | 24 | 36.6422 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.6169 | 13.393 | 59.9857 | 24 | 36.6053 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6179 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.63 | 12.9971 | 60.0315 | 24 | 36.6505 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.6252 | 13.3929 | 59.9857 | 24 | 36.6136 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6262 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6383 | 12.9971 | 60.0315 | 24 | 36.6588 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.6337 | 13.3929 | 59.9857 | 24 | 36.6222 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6345 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6467 | 12.9961 | 60.0315 | 24 | 36.6672 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.642 | 13.3929 | 59.9857 | 24 | 36.6305 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6428 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.655 | 12.9961 | 60.0315 | 24 | 36.6755 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.6503 | 13.3929 | 59.9857 | 24 | 36.6388 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6511 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6633 | 12.9961 | 60.0315 | 24 | 36.6838 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.6586 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.6471 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6594 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6716 | 12.9961 | 60.0315 | 24 | 36.6922 | 12.4716 | 59.9639 | 24 | 36.667 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.6554 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.668 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.68 | 12.9961 | 60.0315 | 24 | 36.7005 | 12.4727 | 59.9639 | 24 | 36.6753 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.6637 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6763 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6883 | 12.9961 | 60.0315 | 24 | 36.7089 | 12.4727 | 59.9639 | 24 | 36.6836 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.672 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6846 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.6966 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7172 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.692 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.6803 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.6929 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.705 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7255 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7003 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.6886 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7012 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.7133 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7339 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7086 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.6969 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7095 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.7216 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7422 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7169 | 13.3943 | 59.9857 | 24 | 36.7054 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7178 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.7299 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7505 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7253 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7137 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7261 | 13.1711 | 60.0238 | 24
36.7383 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7589 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7336 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.722 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7344 | 13.1711 | 60.0234 | 24
36.7466 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7672 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7419 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7303 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7429 | 13.1711 | 60.0234 | 24
36.7549 | 13.078 | 60.0311 | 24 | 36.7756 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7504 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7386 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7512 | 13.1707 | 60.0234 | 24
36.7633 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.7839 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7587 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7469 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7595 | 13.1707 | 60.0234 | 24
36.7716 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.7922 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.767 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7552 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7678 | 13.1707 | 60.0234 | 24
36.7799 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8006 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7753 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7635 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7761 | 13.1707 | 60.0234 | 24
36.7882 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8089 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.7837 | 13.3941 | 59.9857 | 24 | 36.7719 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7844 | 13.1707 | 60.0234 | 24
36.7966 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8173 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.792 | 13.3941 | 59.9869 | 24 | 36.7804 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.7927 | 13.1707 | 60.0234 | 24
36.8049 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8256 | 12.4707 | 59.9639 | 24 | 36.8003 | 13.3941 | 59.9869 | 24 | 36.7887 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.801 | 13.1741 | 60.0234 | 24
36.8132 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8339 | 12.4707 | 59.9635 | 24 | 36.8086 | 13.3941 | 59.9869 | 24 | 36.797 | 13.5044 | 60.0462 | 24 | 36.8096 | 13.1741 | 60.0234 | 24
36.8216 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8423 | 12.4707 | 59.9635 | 24 | 36.817 | 13.3941 | 59.9869 | 24 | 36.8053 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8179 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8299 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8506 | 12.4707 | 59.9635 | 24 | 36.8253 | 13.3986 | 59.9869 | 24 | 36.8136 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8262 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8382 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8589 | 12.4707 | 59.9635 | 24 | 36.8336 | 13.3986 | 59.9869 | 24 | 36.8219 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8345 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8465 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8673 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.842 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8302 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8428 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8549 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8756 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.8503 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8385 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8511 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8632 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.884 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.8586 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8468 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8594 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8715 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.8923 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.8669 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8553 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8677 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8799 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.9006 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.8754 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8636 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.876 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8882 | 13.1423 | 60.0311 | 24 | 36.909 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.8837 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8719 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8845 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.8965 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9173 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.892 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8802 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.8928 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.9048 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9257 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.9004 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8885 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9011 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.9132 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.934 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.9087 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.8969 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9094 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.9215 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9423 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.917 | 13.3984 | 59.9869 | 24 | 36.9052 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9177 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.9298 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9507 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.9253 | 13.394 | 59.9869 | 24 | 36.9135 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.926 | 13.1728 | 60.0234 | 24
36.9382 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.959 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.9337 | 13.394 | 59.9869 | 24 | 36.9218 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9343 | 13.1728 | 60.0231 | 24
36.9465 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9673 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.942 | 13.394 | 59.9869 | 24 | 36.9301 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9426 | 13.1728 | 60.0231 | 24
36.9548 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9757 | 12.4725 | 59.9635 | 24 | 36.9503 | 13.394 | 59.9869 | 24 | 36.9386 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9512 | 13.1728 | 60.0231 | 24
36.9632 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.984 | 12.4728 | 59.9635 | 24 | 36.9587 | 13.3943 | 59.9869 | 24 | 36.9469 | 13.5044 | 60.0467 | 24 | 36.9595 | 13.1728 | 60.0231 | 24
36.9715 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 36.9924 | 12.4728 | 59.9635 | 24 | 36.967 | 13.3943 | 59.9869 | 24 | 36.9552 | 13.5031 | 60.0467 | 24 | 36.9678 | 13.1728 | 60.0231 | 24
36.9798 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 37.0007 | 12.4704 | 59.9635 | 24 | 36.9753 | 13.3943 | 59.9869 | 24 | 36.9635 | 13.5031 | 60.0467 | 24 | 36.9761 | 13.1728 | 60.0231 | 24
36.9881 | 13.1423 | 60.0307 | 24 | 37.009 | 12.4704 | 59.9635 | 24 | 36.9836 | 13.3943 | 59.9869 | 24 | 36.9718 | 13.5031 | 60.0467 | 24 | 36.9844 | 13.1724 | 60.0231 | 24
36.9965 | 13.1418 | 60.0307 | 24 | 37.0174 | 12.4704 | 59.9635 | 24 | 36.9921 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 36.9801 | 13.5031 | 60.0467 | 24 | 36.9927 | 13.1724 | 60.0231 | 24
37.0048 | 13.1418 | 60.0307 | 24 | 37.0257 | 12.4704 | 59.9635 | 24 | 37.0004 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 36.9884 | 13.5031 | 60.0467 | 24 | 37.001 | 13.1716 | 60.0231 | 24
37.0131 | 13.1418 | 60.0307 | 24 | 37.0341 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0087 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 36.9967 | 13.5031 | 60.0467 | 24 | 37.0093 | 13.1716 | 60.0231 | 24
37.0215 | 13.1418 | 60.0307 | 24 | 37.0424 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0171 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.005 | 13.5031 | 60.0459 | 24 | 37.0178 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0298 | 13.1413 | 60.0307 | 24 | 37.0507 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0254 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.0135 | 13.5031 | 60.0459 | 24 | 37.0261 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0381 | 13.1413 | 60.0307 | 24 | 37.0591 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0337 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.0219 | 13.5031 | 60.0459 | 24 | 37.0344 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0464 | 13.1413 | 60.0307 | 24 | 37.0674 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.042 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.0302 | 13.5031 | 60.0459 | 24 | 37.0427 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0548 | 13.1413 | 60.0307 | 24 | 37.0757 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0504 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.0385 | 13.5072 | 60.0459 | 24 | 37.051 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0631 | 13.1413 | 60.0307 | 24 | 37.0841 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0587 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.0468 | 13.5072 | 60.0459 | 24 | 37.0593 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0714 | 13.1413 | 60.0307 | 24 | 37.0924 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.067 | 13.3938 | 59.9884 | 24 | 37.0551 | 13.5072 | 60.0459 | 24 | 37.0676 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0798 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1008 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0753 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.0634 | 13.5072 | 60.0459 | 24 | 37.0759 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0881 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1091 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.0837 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.0717 | 13.5072 | 60.0459 | 24 | 37.0845 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.0964 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1174 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.092 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.08 | 13.5072 | 60.0459 | 24 | 37.0928 | 13.1703 | 60.0231 | 24
37.1048 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1258 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1003 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.0885 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1011 | 13.1691 | 60.0231 | 24
37.1131 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1341 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1088 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.0968 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1094 | 13.1691 | 60.0231 | 24
37.1214 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1425 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1171 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.1051 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1177 | 13.1691 | 60.0231 | 24
37.1297 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1508 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1254 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.1134 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.126 | 13.1691 | 60.0231 | 24
37.1381 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1591 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1337 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.1217 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1343 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.1464 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1675 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1421 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.13 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1426 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.1547 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1758 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1504 | 13.3982 | 59.9884 | 24 | 37.1383 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1509 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.1631 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1841 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1587 | 13.3985 | 59.9884 | 24 | 37.1466 | 13.5064 | 60.0459 | 24 | 37.1594 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.1714 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.1925 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1671 | 13.3985 | 59.9884 | 24 | 37.1549 | 13.5095 | 60.0459 | 24 | 37.1677 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.1797 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.2008 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1754 | 13.3985 | 59.9884 | 24 | 37.1632 | 13.5095 | 60.0459 | 24 | 37.176 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.188 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.2092 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.1837 | 13.3985 | 59.9884 | 24 | 37.1718 | 13.5076 | 60.0459 | 24 | 37.1843 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.1964 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.2175 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.192 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.1801 | 13.5076 | 60.0459 | 24 | 37.1926 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.2047 | 13.1398 | 60.0307 | 24 | 37.2258 | 12.4704 | 59.9627 | 24 | 37.2004 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.1884 | 13.5076 | 60.0459 | 24 | 37.2009 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.213 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2342 | 12.4704 | 59.9623 | 24 | 37.2087 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.1967 | 13.5076 | 60.0459 | 24 | 37.2092 | 13.1736 | 60.0219 | 24
37.2214 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2425 | 12.4704 | 59.9623 | 24 | 37.217 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.205 | 13.5076 | 60.0451 | 24 | 37.2175 | 13.1685 | 60.0219 | 24
37.2297 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2509 | 12.4723 | 59.9623 | 24 | 37.2255 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.2133 | 13.5076 | 60.0451 | 24 | 37.2261 | 13.1685 | 60.0219 | 24
37.238 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2592 | 12.4723 | 59.9623 | 24 | 37.2338 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.2216 | 13.5068 | 60.0451 | 24 | 37.2344 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.2463 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2675 | 12.545 | 59.9623 | 24 | 37.2421 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.2299 | 13.5068 | 60.0451 | 24 | 37.2427 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.2547 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2759 | 12.545 | 59.9623 | 24 | 37.2504 | 13.398 | 59.9892 | 24 | 37.2382 | 13.5068 | 60.0451 | 24 | 37.251 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.263 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2842 | 12.545 | 59.9623 | 24 | 37.2588 | 13.3936 | 59.9892 | 24 | 37.2467 | 13.5068 | 60.0451 | 24 | 37.2593 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.2713 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.2925 | 12.545 | 59.9623 | 24 | 37.2671 | 13.3936 | 59.9892 | 24 | 37.255 | 13.5068 | 60.0451 | 24 | 37.2676 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.2797 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.3009 | 12.5438 | 59.9623 | 24 | 37.2754 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.2633 | 13.5068 | 60.0451 | 24 | 37.2759 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.288 | 13.1388 | 60.0307 | 24 | 37.3092 | 12.5438 | 59.9623 | 24 | 37.2837 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.2716 | 13.5054 | 60.0451 | 24 | 37.2842 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.2963 | 13.1383 | 60.0299 | 24 | 37.3176 | 12.5438 | 59.9623 | 24 | 37.2921 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.2799 | 13.5054 | 60.0451 | 24 | 37.2927 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.3046 | 13.1383 | 60.0299 | 24 | 37.3259 | 12.5438 | 59.9623 | 24 | 37.3004 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.2882 | 13.5054 | 60.0451 | 24 | 37.301 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.313 | 13.1383 | 60.0299 | 24 | 37.3342 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3087 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.2965 | 13.5054 | 60.0451 | 24 | 37.3093 | 13.1676 | 60.0219 | 24
37.3213 | 13.1383 | 60.0299 | 24 | 37.3426 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3171 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.3048 | 13.5054 | 60.0451 | 24 | 37.3176 | 13.1722 | 60.0219 | 24
37.3296 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.3509 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3254 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.3131 | 13.5054 | 60.0451 | 24 | 37.3259 | 13.1722 | 60.0219 | 24
37.338 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.3593 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3337 | 13.3919 | 59.9892 | 24 | 37.3217 | 13.5036 | 60.0451 | 24 | 37.3342 | 13.1752 | 60.0203 | 24
37.3463 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.3676 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.342 | 13.3914 | 59.9892 | 24 | 37.33 | 13.5036 | 60.0451 | 24 | 37.3425 | 13.1752 | 60.0203 | 24
37.3546 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.3759 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3505 | 13.3914 | 59.9892 | 24 | 37.3383 | 13.5036 | 60.0451 | 24 | 37.3508 | 13.1752 | 60.0203 | 24
37.3629 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.3843 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3588 | 13.3914 | 59.9892 | 24 | 37.3466 | 13.5036 | 60.0451 | 24 | 37.3591 | 13.1752 | 60.0203 | 24
37.3713 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.3926 | 12.5421 | 59.9623 | 24 | 37.3671 | 13.3914 | 59.9892 | 24 | 37.3549 | 13.5027 | 60.0451 | 24 | 37.3677 | 13.1752 | 60.0203 | 24
37.3796 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.4009 | 12.583 | 59.9623 | 24 | 37.3755 | 13.4374 | 59.9892 | 24 | 37.3632 | 13.5027 | 60.0451 | 24 | 37.376 | 13.1752 | 60.0203 | 24
37.3879 | 13.1427 | 60.0299 | 24 | 37.4093 | 12.583 | 59.9623 | 24 | 37.3838 | 13.4374 | 59.9892 | 24 | 37.3715 | 13.5027 | 60.0451 | 24 | 37.3843 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.3963 | 13.1461 | 60.0299 | 24 | 37.4176 | 12.583 | 59.9623 | 24 | 37.3921 | 13.4374 | 59.9904 | 24 | 37.3798 | 13.5027 | 60.0451 | 24 | 37.3926 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4046 | 13.1461 | 60.0299 | 24 | 37.426 | 12.583 | 59.9623 | 24 | 37.4004 | 13.4374 | 59.9904 | 24 | 37.3881 | 13.5014 | 60.0451 | 24 | 37.4009 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4129 | 13.1461 | 60.0299 | 24 | 37.4343 | 12.5833 | 59.9615 | 24 | 37.4088 | 13.4374 | 59.9904 | 24 | 37.3964 | 13.5014 | 60.0451 | 24 | 37.4092 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4212 | 13.1461 | 60.0299 | 24 | 37.4426 | 12.5833 | 59.9615 | 24 | 37.4171 | 13.4374 | 59.9904 | 24 | 37.4049 | 13.5014 | 60.0439 | 24 | 37.4175 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4296 | 13.1412 | 60.0299 | 24 | 37.451 | 12.5833 | 59.9615 | 24 | 37.4254 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4132 | 13.5014 | 60.0439 | 24 | 37.4258 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4379 | 13.1412 | 60.0299 | 24 | 37.4593 | 12.5833 | 59.9615 | 24 | 37.4337 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4215 | 13.5014 | 60.0439 | 24 | 37.4343 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4462 | 13.1412 | 60.0299 | 24 | 37.4677 | 12.5833 | 59.9615 | 24 | 37.4421 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4298 | 13.5014 | 60.0439 | 24 | 37.4426 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4546 | 13.1412 | 60.0299 | 24 | 37.476 | 12.5833 | 59.9615 | 24 | 37.4504 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4381 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.4509 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4629 | 13.1412 | 60.0299 | 24 | 37.4843 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.4587 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4464 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.4592 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4712 | 13.1412 | 60.0299 | 24 | 37.4927 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.4672 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4547 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.4675 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4796 | 13.1406 | 60.0299 | 24 | 37.501 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.4755 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.463 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.4758 | 13.2479 | 60.0203 | 24
37.4879 | 13.1406 | 60.0299 | 24 | 37.5093 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.4838 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4713 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.4841 | 13.2466 | 60.0203 | 24
37.4962 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.5177 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.4921 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4799 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.4924 | 13.2466 | 60.0203 | 24
37.5045 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.526 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.5005 | 13.4358 | 59.9904 | 24 | 37.4882 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.501 | 13.2466 | 60.0203 | 24
37.5129 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.5344 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.5088 | 13.4352 | 59.9904 | 24 | 37.4965 | 13.5055 | 60.0439 | 24 | 37.5093 | 13.2466 | 60.0203 | 24
37.5212 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.5427 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.5171 | 13.4352 | 59.9904 | 24 | 37.5048 | 13.5087 | 60.0439 | 24 | 37.5176 | 13.2459 | 60.0203 | 24
37.5295 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.551 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.5255 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5131 | 13.5087 | 60.0439 | 24 | 37.5259 | 13.2459 | 60.0203 | 24
37.5379 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.5594 | 12.5835 | 59.9615 | 24 | 37.5338 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5214 | 13.5087 | 60.0439 | 24 | 37.5342 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5462 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.5677 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5421 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5297 | 13.5087 | 60.0439 | 24 | 37.5425 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5545 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.576 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5504 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.538 | 13.5074 | 60.0439 | 24 | 37.5508 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5629 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.5844 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5588 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5463 | 13.5074 | 60.0439 | 24 | 37.5591 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5712 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.5927 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5671 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5548 | 13.5074 | 60.0439 | 24 | 37.5676 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5795 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6011 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5754 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5631 | 13.5074 | 60.0439 | 24 | 37.5759 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5878 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6094 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5837 | 13.4357 | 59.9904 | 24 | 37.5714 | 13.5074 | 60.0439 | 24 | 37.5842 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.5962 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6177 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.5922 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.5797 | 13.5074 | 60.0439 | 24 | 37.5925 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6045 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6261 | 12.5847 | 59.9615 | 24 | 37.6005 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.588 | 13.5056 | 60.0439 | 24 | 37.6008 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6128 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6345 | 12.5847 | 59.9607 | 24 | 37.6088 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.5963 | 13.5056 | 60.0439 | 24 | 37.6091 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6212 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6428 | 12.5847 | 59.9607 | 24 | 37.6172 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6046 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6174 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6295 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6511 | 12.5847 | 59.9607 | 24 | 37.6255 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6129 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6257 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6378 | 13.1396 | 60.0291 | 24 | 37.6594 | 12.5847 | 59.9607 | 24 | 37.6338 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6212 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6343 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6461 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.6678 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6421 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6298 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6426 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6545 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.6761 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6505 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6381 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6509 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6628 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.6844 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6588 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6464 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6592 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6711 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.6928 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6671 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6547 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6675 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6795 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.7011 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6755 | 13.4352 | 59.9912 | 24 | 37.663 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6758 | 13.2455 | 60.0196 | 24
37.6878 | 13.1406 | 60.0291 | 24 | 37.7095 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6838 | 13.4352 | 59.9912 | 24 | 37.6713 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6841 | 13.2436 | 60.0196 | 24
37.6961 | 13.1406 | 60.0283 | 24 | 37.7178 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.6921 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6796 | 13.5056 | 60.0428 | 24 | 37.6924 | 13.2436 | 60.0196 | 24
37.7045 | 13.1406 | 60.0283 | 24 | 37.7261 | 12.585 | 59.9607 | 24 | 37.7004 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6879 | 13.5047 | 60.0428 | 24 | 37.7007 | 13.2436 | 60.0196 | 24
37.7128 | 13.1406 | 60.0283 | 24 | 37.7345 | 12.5853 | 59.9607 | 24 | 37.7089 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.6962 | 13.5047 | 60.0428 | 24 | 37.7092 | 13.2436 | 60.0196 | 24
37.7211 | 13.1406 | 60.0283 | 24 | 37.7429 | 12.5853 | 59.9607 | 24 | 37.7172 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7047 | 13.5047 | 60.0428 | 24 | 37.7175 | 13.2471 | 60.0196 | 24
37.7294 | 13.1401 | 60.0283 | 24 | 37.7512 | 12.5853 | 59.9607 | 24 | 37.7255 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.713 | 13.5047 | 60.0428 | 24 | 37.7258 | 13.2471 | 60.0196 | 24
37.7378 | 13.1401 | 60.0283 | 24 | 37.7595 | 12.5853 | 59.9607 | 24 | 37.7338 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7213 | 13.5047 | 60.0428 | 24 | 37.7341 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7461 | 13.1401 | 60.0283 | 24 | 37.7678 | 12.5853 | 59.9607 | 24 | 37.7422 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7296 | 13.5047 | 60.0428 | 24 | 37.7424 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7544 | 13.1401 | 60.0283 | 24 | 37.7762 | 12.5853 | 59.9607 | 24 | 37.7505 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7379 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.7507 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7628 | 13.1401 | 60.0283 | 24 | 37.7845 | 12.5842 | 59.9607 | 24 | 37.7588 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7462 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.759 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7711 | 13.1401 | 60.0283 | 24 | 37.7928 | 12.5842 | 59.9607 | 24 | 37.7672 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7545 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.7673 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7794 | 13.1391 | 60.0283 | 24 | 37.8012 | 12.5842 | 59.9607 | 24 | 37.7755 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7628 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.7759 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7877 | 13.1391 | 60.0283 | 24 | 37.8096 | 12.5842 | 59.9607 | 24 | 37.7838 | 13.4357 | 59.9912 | 24 | 37.7711 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.7842 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.7961 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8179 | 12.5842 | 59.9607 | 24 | 37.7921 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.7794 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.7925 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8044 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8262 | 12.5842 | 59.9607 | 24 | 37.8005 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.788 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.8008 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8127 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8345 | 12.5845 | 59.9599 | 24 | 37.8088 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.7963 | 13.5078 | 60.0428 | 24 | 37.8091 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8211 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8429 | 12.5845 | 59.9599 | 24 | 37.8171 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8046 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8174 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8294 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8513 | 12.5845 | 59.9599 | 24 | 37.8256 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8129 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8257 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8377 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8596 | 12.5845 | 59.9599 | 24 | 37.8339 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8212 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.834 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8461 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8679 | 12.5845 | 59.9599 | 24 | 37.8422 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8295 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8425 | 13.2471 | 60.0184 | 24
37.8544 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8763 | 12.5845 | 59.9599 | 24 | 37.8505 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8378 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8508 | 13.2464 | 60.0184 | 24
37.8627 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8846 | 12.5868 | 59.9599 | 24 | 37.8589 | 13.4352 | 59.9924 | 24 | 37.8461 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8591 | 13.2464 | 60.0184 | 24
37.871 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.8929 | 12.5868 | 59.9599 | 24 | 37.8672 | 13.4352 | 59.9924 | 24 | 37.8544 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8674 | 13.2451 | 60.0184 | 24
37.8794 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.9012 | 12.5868 | 59.9599 | 24 | 37.8755 | 13.4352 | 59.9924 | 24 | 37.8629 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8757 | 13.2451 | 60.0184 | 24
37.8877 | 13.1376 | 60.0283 | 24 | 37.9096 | 12.5868 | 59.9599 | 24 | 37.8838 | 13.4352 | 59.9924 | 24 | 37.8712 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.884 | 13.2447 | 60.0184 | 24
37.896 | 13.1371 | 60.0275 | 24 | 37.918 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.8922 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8795 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.8923 | 13.2447 | 60.0184 | 24
37.9044 | 13.1371 | 60.0275 | 24 | 37.9263 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9005 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8878 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.9006 | 13.2447 | 60.0184 | 24
37.9127 | 13.1371 | 60.0275 | 24 | 37.9346 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9088 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.8961 | 13.5078 | 60.0419 | 24 | 37.9092 | 13.2447 | 60.0184 | 24
37.921 | 13.1371 | 60.0275 | 24 | 37.943 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9172 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9044 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9175 | 13.2447 | 60.0184 | 24
37.9293 | 13.1361 | 60.0275 | 24 | 37.9513 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9255 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9127 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9258 | 13.2447 | 60.0184 | 24
37.9377 | 13.1361 | 60.0275 | 24 | 37.9597 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9338 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.921 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9341 | 13.2447 | 60.0176 | 24
37.946 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 37.968 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9421 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9293 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9424 | 13.2447 | 60.0176 | 24
37.9543 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 37.9763 | 12.587 | 59.9599 | 24 | 37.9506 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9379 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9507 | 13.3158 | 60.0176 | 24
37.9627 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 37.9847 | 12.5859 | 59.9599 | 24 | 37.9589 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9462 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.959 | 13.3158 | 60.0176 | 24
37.971 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 37.993 | 12.5859 | 59.9599 | 24 | 37.9672 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9545 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9673 | 13.3195 | 60.0176 | 24
37.9793 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 38.0013 | 12.5859 | 59.9599 | 24 | 37.9755 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9628 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9758 | 13.3195 | 60.0176 | 24
37.9877 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 38.0097 | 12.5859 | 59.9599 | 24 | 37.9839 | 13.4357 | 59.9924 | 24 | 37.9711 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9841 | 13.3824 | 60.0176 | 24
37.996 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 38.018 | 12.5859 | 59.9599 | 24 | 37.9922 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 37.9794 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 37.9924 | 13.3824 | 60.0176 | 24
38.0043 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 38.0264 | 12.5859 | 59.9599 | 24 | 38.0005 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 37.9877 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 38.0007 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.0126 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 38.0347 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0089 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 37.996 | 13.5086 | 60.0419 | 24 | 38.009 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.021 | 13.1381 | 60.0275 | 24 | 38.043 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0172 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0043 | 13.5086 | 60.0415 | 24 | 38.0173 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.0293 | 13.1375 | 60.0275 | 24 | 38.0514 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0255 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0128 | 13.5086 | 60.0415 | 24 | 38.0256 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.0376 | 13.1375 | 60.0275 | 24 | 38.0597 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0338 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0211 | 13.5086 | 60.0415 | 24 | 38.0339 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.046 | 13.1365 | 60.0275 | 24 | 38.0681 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0422 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0294 | 13.5086 | 60.0415 | 24 | 38.0425 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.0543 | 13.1365 | 60.0275 | 24 | 38.0764 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0505 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0377 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.0508 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.0626 | 13.2432 | 60.0275 | 24 | 38.0847 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0588 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.046 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.0591 | 13.3823 | 60.0176 | 24
38.0709 | 13.2432 | 60.0275 | 24 | 38.0931 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0671 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0543 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.0674 | 13.3805 | 60.0176 | 24
38.0793 | 13.2432 | 60.0275 | 24 | 38.1014 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0756 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0626 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.0757 | 13.3805 | 60.0176 | 24
38.0876 | 13.2432 | 60.0275 | 24 | 38.1097 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0839 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0709 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.084 | 13.3805 | 60.0176 | 24
38.0959 | 13.2432 | 60.026 | 24 | 38.1181 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.0922 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0792 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.0923 | 13.3805 | 60.0176 | 24
38.1043 | 13.2432 | 60.026 | 24 | 38.1264 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1006 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0878 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.1006 | 13.3804 | 60.0176 | 24
38.1126 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1348 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1089 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.0961 | 13.5102 | 60.0415 | 24 | 38.1091 | 13.3804 | 60.0176 | 24
38.1209 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1431 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1172 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.1044 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1174 | 13.3804 | 60.0176 | 24
38.1293 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1514 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1255 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.1127 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1257 | 13.3804 | 60.0176 | 24
38.1376 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1598 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1339 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.121 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.134 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1459 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1681 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1422 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.1293 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1423 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1542 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1765 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1505 | 13.4357 | 59.9931 | 24 | 38.1376 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1506 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1626 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1848 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1589 | 13.4341 | 59.9931 | 24 | 38.1459 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1589 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1709 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.1931 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1672 | 13.4341 | 59.9931 | 24 | 38.1542 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1672 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1792 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.2015 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1755 | 13.4341 | 59.9931 | 24 | 38.1627 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1758 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1876 | 13.2477 | 60.026 | 24 | 38.2098 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1838 | 13.4341 | 59.9931 | 24 | 38.171 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1841 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.1959 | 13.2467 | 60.026 | 24 | 38.2181 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.1923 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.1793 | 13.5095 | 60.0415 | 24 | 38.1924 | 13.3804 | 60.016 | 24
38.2042 | 13.2467 | 60.026 | 24 | 38.2265 | 12.586 | 59.9591 | 24 | 38.2006 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.1876 | 13.5103 | 60.0415 | 24 | 38.2007 | 13.3797 | 60.016 | 24
38.2126 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2348 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2089 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.1959 | 13.5103 | 60.0415 | 24 | 38.209 | 13.3797 | 60.016 | 24
38.2209 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2432 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2172 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2042 | 13.5103 | 60.0411 | 24 | 38.2173 | 13.3797 | 60.016 | 24
38.2292 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2515 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2256 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2125 | 13.5103 | 60.0411 | 24 | 38.2256 | 13.3797 | 60.016 | 24
38.2375 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2598 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2339 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2208 | 13.5103 | 60.0411 | 24 | 38.2339 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2459 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2682 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2422 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2291 | 13.5103 | 60.0411 | 24 | 38.2424 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2542 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2766 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2506 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2377 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.2507 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2625 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2849 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2589 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.246 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.259 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2709 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.2932 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2672 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2543 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.2673 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2792 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.3016 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2755 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2626 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.2756 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2875 | 13.2438 | 60.026 | 24 | 38.3099 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2839 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2709 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.2839 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.2959 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3182 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.2922 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2792 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.2922 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.3042 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3265 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.3005 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2875 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3005 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.3125 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3349 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.3088 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.2958 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3088 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.3208 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3433 | 12.586 | 59.9588 | 24 | 38.3173 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3041 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3174 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.3292 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3516 | 12.5892 | 59.9588 | 24 | 38.3256 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3126 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3257 | 13.3785 | 60.016 | 24
38.3375 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3599 | 12.5892 | 59.9588 | 24 | 38.3339 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3209 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.334 | 13.3785 | 60.0149 | 24
38.3458 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3683 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3423 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3292 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3423 | 13.3785 | 60.0149 | 24
38.3542 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3766 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3506 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3375 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3506 | 13.3785 | 60.0149 | 24
38.3625 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3849 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3589 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3458 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3589 | 13.3785 | 60.0149 | 24
38.3708 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.3932 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3672 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3541 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3672 | 13.3785 | 60.0149 | 24
38.3792 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.4016 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3756 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3624 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3755 | 13.3785 | 60.0149 | 24
38.3875 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.41 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3839 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3707 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.384 | 13.3778 | 60.0149 | 24
38.3958 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.4183 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.3922 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.379 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.3923 | 13.3778 | 60.0149 | 24
38.4041 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.4266 | 12.5937 | 59.9588 | 24 | 38.4005 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3873 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4006 | 13.3778 | 60.0149 | 24
38.4125 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.435 | 12.5937 | 59.9595 | 24 | 38.4089 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.3959 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4089 | 13.3778 | 60.0149 | 24
38.4208 | 13.2438 | 60.0252 | 24 | 38.4433 | 12.5937 | 59.9595 | 24 | 38.4172 | 13.4341 | 59.9939 | 24 | 38.4042 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4172 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4291 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.4517 | 12.5937 | 59.9595 | 24 | 38.4255 | 13.4357 | 59.9939 | 24 | 38.4125 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4255 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4375 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.46 | 12.5937 | 59.9595 | 24 | 38.434 | 13.4357 | 59.9939 | 24 | 38.4208 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4338 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4458 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.4683 | 12.5937 | 59.9595 | 24 | 38.4423 | 13.4357 | 59.9939 | 24 | 38.4291 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4421 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4541 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.4767 | 12.5937 | 59.9595 | 24 | 38.4506 | 13.4357 | 59.9939 | 24 | 38.4374 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4507 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4624 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.485 | 12.5922 | 59.9595 | 24 | 38.4589 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.4457 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.459 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4708 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.4933 | 12.5922 | 59.9595 | 24 | 38.4673 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.454 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4673 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4791 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.5017 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.4756 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.4623 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4756 | 13.3825 | 60.0149 | 24
38.4874 | 13.2423 | 60.0252 | 24 | 38.51 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.4839 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.4708 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4839 | 13.3824 | 60.0149 | 24
38.4958 | 13.2423 | 60.0248 | 24 | 38.5184 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.4922 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.4791 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.4922 | 13.3824 | 60.0149 | 24
38.5041 | 13.2423 | 60.0248 | 24 | 38.5267 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5006 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.4874 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.5005 | 13.3824 | 60.0149 | 24
38.5124 | 13.2457 | 60.0248 | 24 | 38.535 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5089 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.4957 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.5088 | 13.3824 | 60.0149 | 24
38.5208 | 13.2457 | 60.0248 | 24 | 38.5434 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5172 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.504 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.5173 | 13.3824 | 60.0149 | 24
38.5291 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.5517 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5256 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5123 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.5256 | 13.3824 | 60.0149 | 24
38.5374 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.5601 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5339 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5206 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.5339 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5457 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.5684 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5422 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5289 | 13.5733 | 60.0411 | 24 | 38.5422 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5541 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.5767 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5505 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5372 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.5505 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5624 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.5851 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.559 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5458 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.5588 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5707 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.5934 | 12.5961 | 59.9595 | 24 | 38.5673 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5541 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.5671 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5791 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6017 | 12.5958 | 59.9595 | 24 | 38.5756 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5624 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.5754 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5874 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6101 | 12.5958 | 59.9595 | 24 | 38.5839 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5707 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.584 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.5957 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6184 | 12.5956 | 59.9595 | 24 | 38.5923 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.579 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.5923 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.604 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6268 | 12.5956 | 59.9595 | 24 | 38.6006 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5873 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.6006 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.6124 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6351 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6089 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.5956 | 13.5751 | 60.0411 | 24 | 38.6089 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.6207 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6434 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6173 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6039 | 13.5751 | 60.0415 | 24 | 38.6172 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.629 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6518 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6256 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6122 | 13.5751 | 60.0415 | 24 | 38.6255 | 13.3824 | 60.0141 | 24
38.6374 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6601 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6339 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6207 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6338 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.6457 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6685 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6422 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.629 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6421 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.654 | 13.2492 | 60.0248 | 24 | 38.6768 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6506 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6373 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6506 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.6624 | 13.3143 | 60.0248 | 24 | 38.6851 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6589 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6456 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6589 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.6707 | 13.3143 | 60.0248 | 24 | 38.6935 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6672 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6539 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6672 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.679 | 13.3143 | 60.0248 | 24 | 38.7018 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6755 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6622 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6755 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.6873 | 13.3143 | 60.0248 | 24 | 38.7101 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.684 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6705 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6838 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.6957 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7185 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.6923 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6788 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.6921 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.704 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7268 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.7006 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6871 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.7004 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.7123 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7352 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.709 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.6957 | 13.5764 | 60.0415 | 24 | 38.709 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.7207 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7435 | 12.5944 | 59.9607 | 24 | 38.7173 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.704 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7173 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.729 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7518 | 12.5939 | 59.9607 | 24 | 38.7256 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.7123 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7256 | 13.3806 | 60.0141 | 24
38.7373 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7602 | 12.5939 | 59.9607 | 24 | 38.7339 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.7206 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7339 | 13.3806 | 60.0137 | 24
38.7457 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7686 | 12.5939 | 59.9607 | 24 | 38.7423 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.7289 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7422 | 13.3806 | 60.0137 | 24
38.754 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7769 | 12.5939 | 59.9607 | 24 | 38.7506 | 13.5235 | 59.9939 | 24 | 38.7372 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7505 | 13.3806 | 60.0137 | 24
38.7623 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7852 | 12.595 | 59.9607 | 24 | 38.7589 | 13.5236 | 59.9939 | 24 | 38.7455 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7588 | 13.3806 | 60.0137 | 24
38.7706 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.7935 | 12.595 | 59.9607 | 24 | 38.7672 | 13.5236 | 59.9939 | 24 | 38.7538 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7671 | 13.3806 | 60.0137 | 24
38.779 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.8019 | 12.595 | 59.9607 | 24 | 38.7756 | 13.5236 | 59.9939 | 24 | 38.7621 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7756 | 13.3806 | 60.0137 | 24
38.7873 | 13.3143 | 60.0244 | 24 | 38.8102 | 12.595 | 59.9607 | 24 | 38.7839 | 13.5236 | 59.9939 | 24 | 38.7706 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7839 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.7956 | 13.313 | 60.0244 | 24 | 38.8185 | 12.595 | 59.9607 | 24 | 38.7922 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.7789 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.7922 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.804 | 13.313 | 60.0244 | 24 | 38.8269 | 12.595 | 59.9607 | 24 | 38.8007 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.7872 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.8005 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8123 | 13.312 | 60.0244 | 24 | 38.8353 | 12.595 | 59.9623 | 24 | 38.809 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.7955 | 13.5773 | 60.0415 | 24 | 38.8088 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8206 | 13.312 | 60.0244 | 24 | 38.8436 | 12.595 | 59.9623 | 24 | 38.8173 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8038 | 13.5773 | 60.0423 | 24 | 38.8171 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.829 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.8519 | 12.5935 | 59.9623 | 24 | 38.8256 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8121 | 13.5773 | 60.0423 | 24 | 38.8254 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8373 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.8602 | 12.5935 | 59.9623 | 24 | 38.834 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8204 | 13.5764 | 60.0423 | 24 | 38.8337 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8456 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.8686 | 12.5935 | 59.9623 | 24 | 38.8423 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8287 | 13.5764 | 60.0423 | 24 | 38.8423 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8539 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.877 | 12.5935 | 59.9623 | 24 | 38.8506 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.837 | 13.5764 | 60.0423 | 24 | 38.8506 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8623 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.8853 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.8589 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8456 | 13.5764 | 60.0423 | 24 | 38.8589 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8706 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.8936 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.8673 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8539 | 13.5764 | 60.0423 | 24 | 38.8672 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8789 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.9019 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.8756 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8622 | 13.5764 | 60.0423 | 24 | 38.8755 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8873 | 13.3115 | 60.0244 | 24 | 38.9103 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.8839 | 13.5236 | 59.9943 | 24 | 38.8705 | 13.5777 | 60.0423 | 24 | 38.8838 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.8956 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9186 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.8923 | 13.5231 | 59.9943 | 24 | 38.8788 | 13.5777 | 60.0423 | 24 | 38.8921 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.9039 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9269 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9006 | 13.5231 | 59.9943 | 24 | 38.8871 | 13.5777 | 60.0423 | 24 | 38.9004 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.9123 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9353 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9089 | 13.5198 | 59.9943 | 24 | 38.8954 | 13.5777 | 60.0423 | 24 | 38.9089 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.9206 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9437 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9172 | 13.5198 | 59.9943 | 24 | 38.9037 | 13.5777 | 60.0423 | 24 | 38.9172 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.9289 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.952 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9257 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.912 | 13.5777 | 60.0423 | 24 | 38.9255 | 13.3805 | 60.0137 | 24
38.9373 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9603 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.934 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.9205 | 13.5761 | 60.0423 | 24 | 38.9338 | 13.3805 | 60.0133 | 24
38.9456 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9686 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9423 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.9288 | 13.5761 | 60.0423 | 24 | 38.9421 | 13.3805 | 60.0133 | 24
38.9539 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.977 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9506 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.9371 | 13.5761 | 60.0423 | 24 | 38.9504 | 13.3805 | 60.0133 | 24
38.9622 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9854 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.959 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.9454 | 13.5761 | 60.0423 | 24 | 38.9587 | 13.3805 | 60.0133 | 24
38.9706 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 38.9937 | 12.5932 | 59.9623 | 24 | 38.9673 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.9537 | 13.5761 | 60.0423 | 24 | 38.967 | 13.3793 | 60.0133 | 24
38.9789 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.002 | 12.5929 | 59.9623 | 24 | 38.9756 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.962 | 13.5761 | 60.0423 | 24 | 38.9756 | 13.3793 | 60.0133 | 24
38.9872 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0104 | 12.5929 | 59.9623 | 24 | 38.984 | 13.52 | 59.9943 | 24 | 38.9703 | 13.5753 | 60.0423 | 24 | 38.9839 | 13.3786 | 60.0133 | 24
38.9956 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0187 | 12.5917 | 59.9623 | 24 | 38.9923 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 38.9786 | 13.5753 | 60.0423 | 24 | 38.9922 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0039 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.027 | 12.5917 | 59.9623 | 24 | 39.0006 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 38.9869 | 13.5753 | 60.0423 | 24 | 39.0005 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0122 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0353 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0089 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 38.9952 | 13.5753 | 60.0423 | 24 | 39.0088 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0206 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0437 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0173 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 39.0038 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0171 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0289 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0521 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0256 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 39.0121 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0254 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0372 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0604 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0339 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 39.0204 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0337 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0455 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0687 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0422 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 39.0287 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0422 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0539 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.077 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0507 | 13.567 | 59.9955 | 24 | 39.037 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0505 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0622 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0854 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.059 | 13.571 | 59.9955 | 24 | 39.0453 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0588 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0705 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.0938 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0673 | 13.571 | 59.9955 | 24 | 39.0536 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0671 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0789 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.1021 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0757 | 13.571 | 59.9955 | 24 | 39.0619 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0754 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0872 | 13.3115 | 60.0236 | 24 | 39.1104 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.084 | 13.571 | 59.9955 | 24 | 39.0702 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.0837 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.0955 | 13.3115 | 60.0232 | 24 | 39.1188 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.0923 | 13.6102 | 59.9955 | 24 | 39.0787 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.092 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.1039 | 13.3115 | 60.0232 | 24 | 39.1271 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.1006 | 13.6102 | 59.9955 | 24 | 39.087 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1003 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.1122 | 13.311 | 60.0232 | 24 | 39.1354 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.109 | 13.6102 | 59.9955 | 24 | 39.0953 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1089 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.1205 | 13.311 | 60.0232 | 24 | 39.1437 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.1173 | 13.6102 | 59.9955 | 24 | 39.1036 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1172 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.1288 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.1521 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.1256 | 13.6102 | 59.9955 | 24 | 39.1119 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1255 | 13.3786 | 60.0133 | 24
39.1372 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.1605 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.1339 | 13.6102 | 59.9955 | 24 | 39.1202 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1338 | 13.3786 | 60.0129 | 24
39.1455 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.1688 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.1423 | 13.6103 | 59.9955 | 24 | 39.1285 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1421 | 13.3786 | 60.0129 | 24
39.1538 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.1771 | 12.5915 | 59.9631 | 24 | 39.1506 | 13.6103 | 59.9955 | 24 | 39.1368 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1504 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.1622 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.1854 | 12.5912 | 59.9631 | 24 | 39.1589 | 13.6069 | 59.9955 | 24 | 39.1451 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1587 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.1705 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.1938 | 12.5912 | 59.9631 | 24 | 39.1674 | 13.6069 | 59.9955 | 24 | 39.1537 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.167 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.1788 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.2021 | 12.5912 | 59.9631 | 24 | 39.1757 | 13.6069 | 59.9955 | 24 | 39.162 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1755 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.1871 | 13.3121 | 60.0232 | 24 | 39.2104 | 12.5912 | 59.9631 | 24 | 39.184 | 13.6069 | 59.9955 | 24 | 39.1703 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1838 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.1955 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2188 | 12.5912 | 59.9631 | 24 | 39.1923 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.1786 | 13.5753 | 60.0427 | 24 | 39.1921 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2038 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2272 | 12.5912 | 59.9631 | 24 | 39.2007 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.1869 | 13.5735 | 60.0427 | 24 | 39.2004 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2121 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2355 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.209 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.1952 | 13.5735 | 60.0427 | 24 | 39.2087 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2205 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2438 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2173 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.2035 | 13.5722 | 60.0427 | 24 | 39.217 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2288 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2521 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2256 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.2118 | 13.5722 | 60.0427 | 24 | 39.2253 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2371 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2605 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.234 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.2201 | 13.5722 | 60.0427 | 24 | 39.2336 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2455 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2689 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2423 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.2286 | 13.5722 | 60.0427 | 24 | 39.2422 | 13.3825 | 60.0129 | 24
39.2538 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2772 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2506 | 13.6069 | 59.9971 | 24 | 39.2369 | 13.5722 | 60.0427 | 24 | 39.2505 | 13.3861 | 60.0129 | 24
39.2621 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2855 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.259 | 13.6071 | 59.9971 | 24 | 39.2452 | 13.5722 | 60.0427 | 24 | 39.2588 | 13.3861 | 60.0129 | 24
39.2704 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.2938 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2673 | 13.6071 | 59.9971 | 24 | 39.2535 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.2671 | 13.3861 | 60.0129 | 24
39.2788 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.3022 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2756 | 13.6071 | 59.9971 | 24 | 39.2618 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.2754 | 13.3861 | 60.0129 | 24
39.2871 | 13.3116 | 60.0232 | 24 | 39.3105 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2839 | 13.6071 | 59.9971 | 24 | 39.2701 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.2837 | 13.3829 | 60.0129 | 24
39.2954 | 13.3106 | 60.0228 | 24 | 39.3188 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.2924 | 13.6071 | 59.9971 | 24 | 39.2784 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.292 | 13.3829 | 60.0129 | 24
39.3038 | 13.3106 | 60.0228 | 24 | 39.3272 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.3007 | 13.6071 | 59.9971 | 24 | 39.2867 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.3003 | 13.3829 | 60.0129 | 24
39.3121 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3356 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.309 | 13.6114 | 59.9971 | 24 | 39.295 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.3088 | 13.3829 | 60.0129 | 24
39.3204 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3439 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.3173 | 13.6114 | 59.9971 | 24 | 39.3036 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.3171 | 13.3829 | 60.0129 | 24
39.3288 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3522 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.3257 | 13.6114 | 59.9971 | 24 | 39.3119 | 13.5713 | 60.0427 | 24 | 39.3254 | 13.3829 | 60.0129 | 24
39.3371 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3605 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.334 | 13.6114 | 59.9971 | 24 | 39.3202 | 13.5696 | 60.0427 | 24 | 39.3337 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3454 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3689 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.3423 | 13.6114 | 59.9971 | 24 | 39.3285 | 13.5696 | 60.0427 | 24 | 39.342 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3538 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3773 | 12.5923 | 59.9643 | 24 | 39.3507 | 13.6114 | 59.9971 | 24 | 39.3368 | 13.5683 | 60.0427 | 24 | 39.3503 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3621 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3856 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.359 | 13.6115 | 59.9971 | 24 | 39.3451 | 13.5683 | 60.0427 | 24 | 39.3586 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3704 | 13.3826 | 60.0228 | 24 | 39.3939 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.3673 | 13.6115 | 59.9971 | 24 | 39.3534 | 13.5715 | 60.0427 | 24 | 39.3669 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3787 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4022 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.3756 | 13.6115 | 59.9971 | 24 | 39.3617 | 13.5715 | 60.0427 | 24 | 39.3755 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3871 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4106 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.384 | 13.6115 | 59.9971 | 24 | 39.37 | 13.5715 | 60.0427 | 24 | 39.3838 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.3954 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4189 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.3923 | 13.6119 | 59.9982 | 24 | 39.3785 | 13.5715 | 60.0427 | 24 | 39.3921 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4037 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4272 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4006 | 13.6119 | 59.9982 | 24 | 39.3868 | 13.5715 | 60.0427 | 24 | 39.4004 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4121 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4356 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4089 | 13.6119 | 59.9982 | 24 | 39.3951 | 13.5715 | 60.0427 | 24 | 39.4087 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4204 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.444 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4174 | 13.6119 | 59.9982 | 24 | 39.4034 | 13.5758 | 60.0415 | 24 | 39.417 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4287 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4523 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4257 | 13.6119 | 59.9982 | 24 | 39.4117 | 13.5758 | 60.0415 | 24 | 39.4253 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4371 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4606 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.434 | 13.6119 | 59.9982 | 24 | 39.42 | 13.5744 | 60.0415 | 24 | 39.4336 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4454 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4689 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4423 | 13.6121 | 59.9982 | 24 | 39.4283 | 13.5744 | 60.0415 | 24 | 39.4421 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4537 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4773 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4507 | 13.6121 | 59.9982 | 24 | 39.4366 | 13.5744 | 60.0415 | 24 | 39.4504 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4621 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.4857 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.459 | 13.6121 | 59.9982 | 24 | 39.4449 | 13.5744 | 60.0415 | 24 | 39.4587 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4704 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.494 | 12.594 | 59.9643 | 24 | 39.4673 | 13.6121 | 59.9982 | 24 | 39.4535 | 13.5736 | 60.0415 | 24 | 39.467 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4787 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.5023 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.4757 | 13.6121 | 59.9982 | 24 | 39.4618 | 13.5736 | 60.0415 | 24 | 39.4753 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.487 | 13.3812 | 60.0228 | 24 | 39.5106 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.484 | 13.6121 | 59.9982 | 24 | 39.4701 | 13.5736 | 60.0415 | 24 | 39.4836 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.4954 | 13.3812 | 60.022 | 24 | 39.519 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.4923 | 13.6102 | 59.9982 | 24 | 39.4784 | 13.5736 | 60.0415 | 24 | 39.4919 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.5037 | 13.3812 | 60.022 | 24 | 39.5273 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5006 | 13.6102 | 59.9982 | 24 | 39.4867 | 13.5718 | 60.0415 | 24 | 39.5002 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.512 | 13.3807 | 60.022 | 24 | 39.5356 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.509 | 13.6102 | 59.9982 | 24 | 39.495 | 13.5718 | 60.0415 | 24 | 39.5088 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.5204 | 13.3807 | 60.022 | 24 | 39.544 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5173 | 13.6102 | 59.9982 | 24 | 39.5033 | 13.5749 | 60.0415 | 24 | 39.5171 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.5287 | 13.3807 | 60.022 | 24 | 39.5524 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5256 | 13.6104 | 59.9982 | 24 | 39.5116 | 13.5749 | 60.0415 | 24 | 39.5254 | 13.3829 | 60.0121 | 24
39.537 | 13.3807 | 60.022 | 24 | 39.5607 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5339 | 13.6104 | 59.9982 | 24 | 39.5199 | 13.5749 | 60.0415 | 24 | 39.5337 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.5453 | 13.3799 | 60.022 | 24 | 39.569 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5424 | 13.611 | 59.9982 | 24 | 39.5282 | 13.5749 | 60.0415 | 24 | 39.542 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.5537 | 13.3799 | 60.022 | 24 | 39.5773 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5507 | 13.611 | 59.9982 | 24 | 39.5367 | 13.5741 | 60.0415 | 24 | 39.5503 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.562 | 13.3799 | 60.022 | 24 | 39.5857 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.559 | 13.611 | 59.9982 | 24 | 39.545 | 13.5741 | 60.0415 | 24 | 39.5586 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.5703 | 13.3799 | 60.022 | 24 | 39.5941 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5673 | 13.611 | 59.9982 | 24 | 39.5533 | 13.5727 | 60.0415 | 24 | 39.5669 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.5787 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6024 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5757 | 13.6232 | 59.9982 | 24 | 39.5616 | 13.5727 | 60.0415 | 24 | 39.5754 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.587 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6107 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.584 | 13.6232 | 59.9982 | 24 | 39.5699 | 13.571 | 60.0415 | 24 | 39.5837 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.5953 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.619 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.5923 | 13.6229 | 60.0002 | 24 | 39.5782 | 13.571 | 60.0415 | 24 | 39.592 | 13.3829 | 60.0117 | 24
39.6037 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6274 | 12.6768 | 59.9643 | 24 | 39.6007 | 13.6229 | 60.0002 | 24 | 39.5865 | 13.571 | 60.0415 | 24 | 39.6003 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.612 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6357 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.609 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.5948 | 13.571 | 60.0415 | 24 | 39.6086 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6203 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.644 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6173 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6031 | 13.5701 | 60.0391 | 24 | 39.6169 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6286 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6524 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6256 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6117 | 13.5701 | 60.0391 | 24 | 39.6252 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.637 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6608 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.634 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.62 | 13.5701 | 60.0391 | 24 | 39.6335 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6453 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6691 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6423 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6283 | 13.5701 | 60.0391 | 24 | 39.6421 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6536 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6774 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6506 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6366 | 13.5731 | 60.0391 | 24 | 39.6504 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.662 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6857 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6589 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6449 | 13.5731 | 60.0391 | 24 | 39.6587 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6703 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.6941 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6674 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6532 | 13.5731 | 60.0391 | 24 | 39.667 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6786 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.7025 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6757 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6615 | 13.5731 | 60.0391 | 24 | 39.6753 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.687 | 13.3845 | 60.022 | 24 | 39.7108 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.684 | 13.6232 | 60.0002 | 24 | 39.6698 | 13.5731 | 60.0391 | 24 | 39.6836 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.6953 | 13.3845 | 60.0216 | 24 | 39.7191 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.6923 | 13.62 | 60.0002 | 24 | 39.6781 | 13.5731 | 60.0391 | 24 | 39.6919 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7036 | 13.3845 | 60.0216 | 24 | 39.7274 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.7007 | 13.62 | 60.0002 | 24 | 39.6866 | 13.5722 | 60.0391 | 24 | 39.7004 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.712 | 13.3841 | 60.0216 | 24 | 39.7358 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.709 | 13.62 | 60.0002 | 24 | 39.6949 | 13.5722 | 60.0391 | 24 | 39.7087 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7203 | 13.3841 | 60.0216 | 24 | 39.7441 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.7173 | 13.62 | 60.0002 | 24 | 39.7032 | 13.5705 | 60.0391 | 24 | 39.717 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7286 | 13.3841 | 60.0216 | 24 | 39.7524 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.7257 | 13.6205 | 60.0002 | 24 | 39.7115 | 13.5705 | 60.0391 | 24 | 39.7253 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7369 | 13.3841 | 60.0216 | 24 | 39.7608 | 12.6768 | 59.9646 | 24 | 39.734 | 13.6205 | 60.0002 | 24 | 39.7198 | 13.5691 | 60.0391 | 24 | 39.7336 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7453 | 13.3827 | 60.0216 | 24 | 39.7692 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.7423 | 13.6164 | 60.0002 | 24 | 39.7281 | 13.5691 | 60.0391 | 24 | 39.7419 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7536 | 13.3827 | 60.0216 | 24 | 39.7775 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.7506 | 13.6164 | 60.0002 | 24 | 39.7365 | 13.5691 | 60.0391 | 24 | 39.7502 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7619 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.7858 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.759 | 13.6164 | 60.0002 | 24 | 39.7448 | 13.5691 | 60.0391 | 24 | 39.7585 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7703 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.7941 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.7673 | 13.6164 | 60.0002 | 24 | 39.7531 | 13.5723 | 60.0391 | 24 | 39.7671 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7786 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8025 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.7756 | 13.6164 | 60.0002 | 24 | 39.7616 | 13.5723 | 60.0391 | 24 | 39.7754 | 13.5408 | 60.0117 | 24
39.7869 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8109 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.7839 | 13.6164 | 60.0002 | 24 | 39.7699 | 13.5723 | 60.0391 | 24 | 39.7837 | 13.5403 | 60.0117 | 24
39.7953 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8192 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.7924 | 13.6164 | 60.0014 | 24 | 39.7782 | 13.5723 | 60.0391 | 24 | 39.792 | 13.5403 | 60.0117 | 24
39.8036 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8275 | 12.6786 | 59.9646 | 24 | 39.8007 | 13.6164 | 60.0014 | 24 | 39.7865 | 13.6795 | 60.0391 | 24 | 39.8003 | 13.5403 | 60.0117 | 24
39.8119 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8358 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.809 | 13.6164 | 60.0014 | 24 | 39.7948 | 13.6795 | 60.0391 | 24 | 39.8086 | 13.5403 | 60.0117 | 24
39.8203 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8442 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8173 | 13.6164 | 60.0014 | 24 | 39.8031 | 13.6795 | 60.0371 | 24 | 39.8169 | 13.5415 | 60.0117 | 24
39.8286 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8525 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8257 | 13.6164 | 60.0014 | 24 | 39.8114 | 13.6795 | 60.0371 | 24 | 39.8252 | 13.5415 | 60.0117 | 24
39.8369 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8608 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.834 | 13.6164 | 60.0014 | 24 | 39.8197 | 13.6795 | 60.0371 | 24 | 39.8337 | 13.5415 | 60.0117 | 24
39.8452 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8692 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8423 | 13.5969 | 60.0014 | 24 | 39.828 | 13.6795 | 60.0371 | 24 | 39.842 | 13.5415 | 60.0117 | 24
39.8536 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8775 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8507 | 13.5969 | 60.0014 | 24 | 39.8365 | 13.6787 | 60.0371 | 24 | 39.8503 | 13.5415 | 60.0117 | 24
39.8619 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8859 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.859 | 13.5977 | 60.0014 | 24 | 39.8448 | 13.6787 | 60.0371 | 24 | 39.8586 | 13.5415 | 60.0117 | 24
39.8702 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.8942 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8673 | 13.5977 | 60.0014 | 24 | 39.8531 | 13.6774 | 60.0371 | 24 | 39.8669 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.8786 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.9025 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8756 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.8615 | 13.6774 | 60.0371 | 24 | 39.8752 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.8869 | 13.3819 | 60.0216 | 24 | 39.9109 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.884 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.8698 | 13.6817 | 60.0371 | 24 | 39.8835 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.8952 | 13.385 | 60.0204 | 24 | 39.9193 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.8923 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.8781 | 13.6817 | 60.0371 | 24 | 39.8918 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.9035 | 13.385 | 60.0204 | 24 | 39.9276 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.9006 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.8864 | 13.6817 | 60.0371 | 24 | 39.9004 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.9119 | 13.4163 | 60.0204 | 24 | 39.9359 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.9089 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.8947 | 13.6817 | 60.0371 | 24 | 39.9087 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.9202 | 13.4163 | 60.0204 | 24 | 39.9442 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.9174 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.903 | 13.6809 | 60.0371 | 24 | 39.917 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.9285 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 39.9526 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.9257 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9115 | 13.6809 | 60.0371 | 24 | 39.9253 | 13.6086 | 60.0117 | 24
39.9369 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 39.9609 | 12.6786 | 59.9639 | 24 | 39.934 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9198 | 13.6796 | 60.0371 | 24 | 39.9336 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9452 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 39.9692 | 12.6754 | 59.9639 | 24 | 39.9423 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9281 | 13.6796 | 60.0371 | 24 | 39.9419 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9535 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 39.9776 | 12.6754 | 59.9639 | 24 | 39.9507 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9364 | 13.7466 | 60.0371 | 24 | 39.9502 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9619 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 39.9859 | 12.6754 | 59.9639 | 24 | 39.959 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9447 | 13.7466 | 60.0371 | 24 | 39.9585 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9702 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 39.9943 | 12.6754 | 59.9639 | 24 | 39.9673 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.953 | 13.7466 | 60.0371 | 24 | 39.967 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9785 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0026 | 12.6754 | 59.9639 | 24 | 39.9757 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9613 | 13.7466 | 60.0371 | 24 | 39.9753 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9869 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0109 | 12.6754 | 59.9639 | 24 | 39.984 | 13.6034 | 60.0014 | 24 | 39.9696 | 13.7459 | 60.0371 | 24 | 39.9836 | 13.6086 | 60.0114 | 24
39.9952 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0193 | 12.6766 | 59.9639 | 24 | 39.9923 | 13.6034 | 60.0025 | 24 | 39.9779 | 13.7459 | 60.0371 | 24 | 39.9919 | 13.6086 | 60.0114 | 24
40.0035 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0276 | 12.6766 | 59.9639 | 24 | 40.0006 | 13.6034 | 60.0025 | 24 | 39.9865 | 13.7447 | 60.0371 | 24 | 40.0002 | 13.6086 | 60.0114 | 24
40.0118 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0359 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.009 | 13.6039 | 60.0025 | 24 | 39.9948 | 13.7447 | 60.0371 | 24 | 40.0085 | 13.6086 | 60.0114 | 24
40.0202 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0443 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0173 | 13.6039 | 60.0025 | 24 | 40.0031 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0168 | 13.6094 | 60.0114 | 24
40.0285 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.0526 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0256 | 13.6039 | 60.0025 | 24 | 40.0114 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0251 | 13.6094 | 60.0114 | 24
40.0368 | 13.4149 | 60.0204 | 24 | 40.061 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0339 | 13.6039 | 60.0025 | 24 | 40.0197 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0337 | 13.6094 | 60.0114 | 24
40.0452 | 13.4141 | 60.0204 | 24 | 40.0693 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0424 | 13.5998 | 60.0025 | 24 | 40.028 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.042 | 13.6094 | 60.0114 | 24
40.0535 | 13.4141 | 60.0204 | 24 | 40.0776 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0507 | 13.5998 | 60.0025 | 24 | 40.0363 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0503 | 13.6094 | 60.0114 | 24
40.0618 | 13.4138 | 60.0204 | 24 | 40.086 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.059 | 13.5998 | 60.0025 | 24 | 40.0446 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0586 | 13.6094 | 60.0114 | 24
40.0702 | 13.4138 | 60.0204 | 24 | 40.0943 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0673 | 13.5998 | 60.0025 | 24 | 40.0531 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0669 | 13.6093 | 60.0114 | 24
40.0785 | 13.4138 | 60.0204 | 24 | 40.1027 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.0757 | 13.5998 | 60.0025 | 24 | 40.0614 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0752 | 13.6093 | 60.0114 | 24
40.0868 | 13.4138 | 60.0204 | 24 | 40.111 | 12.6766 | 59.9631 | 24 | 40.084 | 13.5998 | 60.0025 | 24 | 40.0697 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0835 | 13.6093 | 60.0114 | 24
40.0952 | 13.4138 | 60.0193 | 24 | 40.1193 | 12.6769 | 59.9631 | 24 | 40.0923 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.078 | 13.743 | 60.0348 | 24 | 40.0918 | 13.6093 | 60.0114 | 24
40.1035 | 13.4138 | 60.0193 | 24 | 40.1277 | 12.6769 | 59.9631 | 24 | 40.1006 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.0863 | 13.7463 | 60.0348 | 24 | 40.1003 | 13.6093 | 60.0114 | 24
40.1118 | 13.4138 | 60.0193 | 24 | 40.136 | 12.6769 | 59.9631 | 24 | 40.109 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.0946 | 13.7463 | 60.0348 | 24 | 40.1086 | 13.6093 | 60.0114 | 24
40.1201 | 13.4138 | 60.0193 | 24 | 40.1443 | 12.6769 | 59.9631 | 24 | 40.1173 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1029 | 13.7497 | 60.0348 | 24 | 40.1169 | 13.6082 | 60.0114 | 24
40.1285 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.1527 | 12.6772 | 59.9631 | 24 | 40.1256 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1112 | 13.7497 | 60.0348 | 24 | 40.1252 | 13.6082 | 60.0114 | 24
40.1368 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.161 | 12.6772 | 59.9631 | 24 | 40.134 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1195 | 13.754 | 60.0348 | 24 | 40.1335 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1451 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.1694 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.1423 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1281 | 13.754 | 60.0348 | 24 | 40.1418 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1535 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.1777 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.1506 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1364 | 13.754 | 60.0348 | 24 | 40.1501 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1618 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.186 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.1589 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1447 | 13.754 | 60.0348 | 24 | 40.1584 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1701 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.1944 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.1674 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.153 | 13.754 | 60.0348 | 24 | 40.167 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1785 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.2028 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.1757 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1613 | 13.754 | 60.0348 | 24 | 40.1753 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1868 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.2111 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.184 | 13.6006 | 60.0025 | 24 | 40.1696 | 13.7532 | 60.0348 | 24 | 40.1836 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.1951 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.2194 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.1923 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.1779 | 13.7532 | 60.0348 | 24 | 40.1919 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.2034 | 13.4124 | 60.0193 | 24 | 40.2277 | 12.675 | 59.9631 | 24 | 40.2007 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.1862 | 13.7468 | 60.0348 | 24 | 40.2002 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.2118 | 13.4116 | 60.0193 | 24 | 40.2361 | 12.6753 | 59.962 | 24 | 40.209 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.1945 | 13.7468 | 60.0348 | 24 | 40.2085 | 13.6082 | 60.0102 | 24
40.2201 | 13.4116 | 60.0193 | 24 | 40.2444 | 12.6753 | 59.962 | 24 | 40.2173 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.203 | 13.811 | 60.0332 | 24 | 40.2168 | 13.6077 | 60.0102 | 24
40.2284 | 13.4113 | 60.0193 | 24 | 40.2527 | 12.6753 | 59.962 | 24 | 40.2256 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2113 | 13.811 | 60.0332 | 24 | 40.2251 | 13.6077 | 60.0102 | 24
40.2368 | 13.4113 | 60.0193 | 24 | 40.2611 | 12.6753 | 59.962 | 24 | 40.234 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2196 | 13.811 | 60.0332 | 24 | 40.2336 | 13.6077 | 60.0102 | 24
40.2451 | 13.4113 | 60.0193 | 24 | 40.2694 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2423 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2279 | 13.811 | 60.0332 | 24 | 40.2419 | 13.6077 | 60.0102 | 24
40.2534 | 13.4113 | 60.0193 | 24 | 40.2778 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2506 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2362 | 13.811 | 60.0332 | 24 | 40.2502 | 13.6077 | 60.0102 | 24
40.2618 | 13.4159 | 60.0193 | 24 | 40.2861 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2589 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2445 | 13.811 | 60.0332 | 24 | 40.2585 | 13.6077 | 60.0102 | 24
40.2701 | 13.4159 | 60.0193 | 24 | 40.2944 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2673 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2528 | 13.8102 | 60.0332 | 24 | 40.2668 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.2784 | 13.4159 | 60.0193 | 24 | 40.3028 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2756 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2611 | 13.8102 | 60.0332 | 24 | 40.2751 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.2868 | 13.4159 | 60.0193 | 24 | 40.3112 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2839 | 13.6006 | 60.0029 | 24 | 40.2694 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.2834 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.2951 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3195 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.2924 | 13.6012 | 60.0029 | 24 | 40.278 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.292 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.3034 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3278 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.3007 | 13.6012 | 60.0029 | 24 | 40.2863 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3003 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.3118 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3361 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.309 | 13.6012 | 60.0029 | 24 | 40.2946 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3086 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.3201 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3445 | 12.6809 | 59.962 | 24 | 40.3173 | 13.6012 | 60.0029 | 24 | 40.3029 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3169 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.3284 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3528 | 12.6832 | 59.962 | 24 | 40.3257 | 13.6009 | 60.0029 | 24 | 40.3112 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3252 | 13.6076 | 60.0102 | 24
40.3367 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3611 | 12.6832 | 59.962 | 24 | 40.334 | 13.6009 | 60.0029 | 24 | 40.3195 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3335 | 13.6076 | 60.0094 | 24
40.3451 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3695 | 12.6832 | 59.962 | 24 | 40.3423 | 13.6018 | 60.0029 | 24 | 40.3278 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3418 | 13.6076 | 60.0094 | 24
40.3534 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3779 | 12.6832 | 59.962 | 24 | 40.3506 | 13.6018 | 60.0029 | 24 | 40.3361 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3501 | 13.6076 | 60.0094 | 24
40.3617 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3862 | 12.7943 | 59.962 | 24 | 40.359 | 13.6018 | 60.0029 | 24 | 40.3446 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3586 | 13.6076 | 60.0094 | 24
40.3701 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.3945 | 12.7943 | 59.962 | 24 | 40.3673 | 13.6018 | 60.0029 | 24 | 40.3529 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3669 | 13.6065 | 60.0094 | 24
40.3784 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.4028 | 12.7945 | 59.962 | 24 | 40.3756 | 13.6018 | 60.0029 | 24 | 40.3612 | 13.8135 | 60.0332 | 24 | 40.3752 | 13.6065 | 60.0094 | 24
40.3867 | 13.4159 | 60.0185 | 24 | 40.4112 | 12.7945 | 59.962 | 24 | 40.3839 | 13.6018 | 60.0029 | 24 | 40.3695 | 13.8107 | 60.0332 | 24 | 40.3835 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.3951 | 13.4151 | 60.0185 | 24 | 40.4196 | 12.7945 | 59.962 | 24 | 40.3923 | 13.6018 | 60.0041 | 24 | 40.3778 | 13.8107 | 60.0332 | 24 | 40.3918 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4034 | 13.4151 | 60.0185 | 24 | 40.4279 | 12.7945 | 59.962 | 24 | 40.4006 | 13.6018 | 60.0041 | 24 | 40.3861 | 13.8099 | 60.0332 | 24 | 40.4001 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4117 | 13.4151 | 60.0185 | 24 | 40.4362 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4089 | 13.6018 | 60.0041 | 24 | 40.3944 | 13.8099 | 60.0332 | 24 | 40.4084 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.42 | 13.4151 | 60.0185 | 24 | 40.4446 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4172 | 13.6018 | 60.0041 | 24 | 40.4027 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4167 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4284 | 13.4148 | 60.0185 | 24 | 40.4529 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4257 | 13.6018 | 60.0041 | 24 | 40.411 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4253 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4367 | 13.4148 | 60.0185 | 24 | 40.4612 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.434 | 13.6018 | 60.0041 | 24 | 40.4196 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4336 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.445 | 13.4134 | 60.0185 | 24 | 40.4695 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4423 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4279 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4419 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4534 | 13.4134 | 60.0185 | 24 | 40.4779 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4507 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4362 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4502 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4617 | 13.4134 | 60.0185 | 24 | 40.4863 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.459 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4445 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4585 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.47 | 13.4134 | 60.0185 | 24 | 40.4946 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4673 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4528 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4668 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4784 | 13.4134 | 60.0185 | 24 | 40.5029 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4756 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4611 | 13.8099 | 60.0316 | 24 | 40.4751 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.4867 | 13.4134 | 60.0185 | 24 | 40.5112 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.484 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4694 | 13.8071 | 60.0316 | 24 | 40.4834 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.495 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5196 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.4923 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.4777 | 13.8071 | 60.0316 | 24 | 40.4919 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.5034 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.528 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5006 | 13.6023 | 60.0041 | 24 | 40.486 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5002 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.5117 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5363 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5089 | 13.608 | 60.0041 | 24 | 40.4945 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5085 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.52 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5446 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5173 | 13.608 | 60.0041 | 24 | 40.5028 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5168 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.5284 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.553 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5256 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5111 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5251 | 13.606 | 60.0094 | 24
40.5367 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5613 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5339 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5194 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5334 | 13.606 | 60.009 | 24
40.545 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5696 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5422 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5277 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5417 | 13.606 | 60.009 | 24
40.5533 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5779 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5507 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.536 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.55 | 13.606 | 60.009 | 24
40.5617 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5863 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.559 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5443 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5586 | 13.606 | 60.009 | 24
40.57 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.5947 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5673 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5526 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5669 | 13.606 | 60.009 | 24
40.5783 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.603 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5756 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5609 | 13.8063 | 60.0316 | 24 | 40.5752 | 13.606 | 60.009 | 24
40.5867 | 13.4134 | 60.0177 | 24 | 40.6113 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.584 | 13.6088 | 60.0041 | 24 | 40.5695 | 13.8096 | 60.0316 | 24 | 40.5835 | 13.606 | 60.009 | 24
40.595 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.6197 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.5923 | 13.6047 | 60.0049 | 24 | 40.5778 | 13.8096 | 60.0316 | 24 | 40.5918 | 13.606 | 60.009 | 24
40.6033 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.628 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.6006 | 13.6047 | 60.0049 | 24 | 40.5861 | 13.8715 | 60.0316 | 24 | 40.6001 | 13.606 | 60.009 | 24
40.6117 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.6364 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.609 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.5944 | 13.8715 | 60.0316 | 24 | 40.6084 | 13.606 | 60.009 | 24
40.62 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.6447 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6173 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6027 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6169 | 13.606 | 60.009 | 24
40.6283 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.653 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6256 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.611 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6252 | 13.606 | 60.009 | 24
40.6367 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.6614 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6339 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6193 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6335 | 13.606 | 60.009 | 24
40.645 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.6697 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6423 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6276 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6418 | 13.606 | 60.009 | 24
40.6533 | 13.413 | 60.0177 | 24 | 40.678 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6506 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6361 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6501 | 13.6072 | 60.009 | 24
40.6616 | 13.4791 | 60.0177 | 24 | 40.6864 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6589 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6444 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6584 | 13.6072 | 60.009 | 24
40.67 | 13.4791 | 60.0177 | 24 | 40.6947 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6672 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6527 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6667 | 13.6072 | 60.009 | 24
40.6783 | 13.4791 | 60.0177 | 24 | 40.7031 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6757 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.661 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.675 | 13.6072 | 60.009 | 24
40.6866 | 13.4791 | 60.0177 | 24 | 40.7114 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.684 | 13.6052 | 60.0049 | 24 | 40.6693 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6836 | 13.6067 | 60.009 | 24
40.695 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7197 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.6923 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.6776 | 13.8715 | 60.0301 | 24 | 40.6919 | 13.6067 | 60.009 | 24
40.7033 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7281 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7006 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.6859 | 13.8704 | 60.0301 | 24 | 40.7002 | 13.6067 | 60.009 | 24
40.7116 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7364 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.709 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.6942 | 13.8704 | 60.0301 | 24 | 40.7085 | 13.6067 | 60.009 | 24
40.72 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7448 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7173 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.7025 | 13.8741 | 60.0301 | 24 | 40.7168 | 13.6067 | 60.009 | 24
40.7283 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7531 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7256 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.7111 | 13.8741 | 60.0301 | 24 | 40.7251 | 13.6067 | 60.009 | 24
40.7366 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7614 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7339 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.7194 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7334 | 13.6067 | 60.0083 | 24
40.7449 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7698 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7423 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.7277 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7417 | 13.6067 | 60.0083 | 24
40.7533 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7781 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7506 | 13.6038 | 60.0049 | 24 | 40.736 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7502 | 13.6067 | 60.0083 | 24
40.7616 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7864 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7589 | 13.604 | 60.0049 | 24 | 40.7443 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7585 | 13.6067 | 60.0083 | 24
40.7699 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.7948 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7672 | 13.604 | 60.0049 | 24 | 40.7526 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7668 | 13.6056 | 60.0083 | 24
40.7783 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8031 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7756 | 13.6049 | 60.0049 | 24 | 40.7609 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7751 | 13.6056 | 60.0083 | 24
40.7866 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8115 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7839 | 13.6049 | 60.0049 | 24 | 40.7692 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7834 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.7949 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8198 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.7922 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.7777 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.7917 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8033 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8281 | 12.7945 | 59.9608 | 24 | 40.8007 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.786 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.8 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8116 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8365 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.809 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.7943 | 13.8724 | 60.0301 | 24 | 40.8083 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8199 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8448 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8173 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.8026 | 13.8724 | 60.0289 | 24 | 40.8169 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8283 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8531 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8256 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.8109 | 13.8724 | 60.0289 | 24 | 40.8252 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8366 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8615 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.834 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.8192 | 13.8758 | 60.0289 | 24 | 40.8335 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8449 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8698 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8423 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.8275 | 13.8758 | 60.0289 | 24 | 40.8418 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8533 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8782 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8506 | 13.6049 | 60.0056 | 24 | 40.8358 | 13.8802 | 60.0289 | 24 | 40.8501 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8616 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8865 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8589 | 13.6131 | 60.0056 | 24 | 40.8441 | 13.8802 | 60.0289 | 24 | 40.8584 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8699 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.8948 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8673 | 13.6131 | 60.0056 | 24 | 40.8527 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.8667 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8783 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.9032 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8756 | 13.6136 | 60.0056 | 24 | 40.861 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.875 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8866 | 13.4791 | 60.0169 | 24 | 40.9115 | 12.7945 | 59.9612 | 24 | 40.8839 | 13.6136 | 60.0056 | 24 | 40.8693 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.8835 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.8949 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9199 | 12.7942 | 59.9612 | 24 | 40.8922 | 13.6137 | 60.0056 | 24 | 40.8776 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.8918 | 13.6055 | 60.0083 | 24
40.9032 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9282 | 12.7942 | 59.9612 | 24 | 40.9006 | 13.6137 | 60.0056 | 24 | 40.8859 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9001 | 13.605 | 60.0083 | 24
40.9116 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9365 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9089 | 13.6137 | 60.0056 | 24 | 40.8942 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9084 | 13.605 | 60.0083 | 24
40.9199 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9449 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9172 | 13.6137 | 60.0056 | 24 | 40.9025 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9167 | 13.605 | 60.0083 | 24
40.9282 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9532 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9255 | 13.6109 | 60.0056 | 24 | 40.9108 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.925 | 13.605 | 60.0083 | 24
40.9366 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9615 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.934 | 13.6109 | 60.0056 | 24 | 40.9191 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9333 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9449 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9699 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9423 | 13.6109 | 60.0056 | 24 | 40.9276 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9419 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9532 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9782 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9506 | 13.6109 | 60.0056 | 24 | 40.9359 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9502 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9616 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9866 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9589 | 13.6109 | 60.0056 | 24 | 40.9442 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9585 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9699 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 40.9949 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9673 | 13.6109 | 60.0056 | 24 | 40.9525 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9668 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9782 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0032 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9756 | 13.6114 | 60.0056 | 24 | 40.9608 | 13.8798 | 60.0289 | 24 | 40.9751 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9866 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0116 | 12.794 | 59.9612 | 24 | 40.9839 | 13.6114 | 60.0056 | 24 | 40.9691 | 13.8651 | 60.0289 | 24 | 40.9834 | 13.605 | 60.0079 | 24
40.9949 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0199 | 12.7951 | 59.9612 | 24 | 40.9923 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 40.9774 | 13.8651 | 60.0289 | 24 | 40.9917 | 13.605 | 60.0079 | 24
41.0032 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0283 | 12.7951 | 59.9612 | 24 | 41.0006 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 40.9857 | 13.8651 | 60.0289 | 24 | 41 | 13.605 | 60.0079 | 24
41.0116 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0366 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0089 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 40.9943 | 13.8651 | 60.0289 | 24 | 41.0085 | 13.605 | 60.0079 | 24
41.0199 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0449 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0172 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 41.0026 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0168 | 13.605 | 60.0079 | 24
41.0282 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0533 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0256 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 41.0109 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0251 | 13.605 | 60.0079 | 24
41.0365 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0616 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0339 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 41.0192 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0334 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0449 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0699 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0422 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 41.0275 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0417 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0532 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0783 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0505 | 13.6116 | 60.0072 | 24 | 41.0358 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.05 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0615 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.0866 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.059 | 13.6124 | 60.0072 | 24 | 41.0441 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0583 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0699 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.095 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0673 | 13.6124 | 60.0072 | 24 | 41.0524 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0667 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0782 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.1033 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0756 | 13.6124 | 60.0072 | 24 | 41.0607 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0752 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0865 | 13.4791 | 60.0173 | 24 | 41.1116 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0839 | 13.6124 | 60.0072 | 24 | 41.0692 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0835 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.0948 | 13.4799 | 60.0173 | 24 | 41.12 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.0923 | 13.6124 | 60.0072 | 24 | 41.0775 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.0918 | 13.6098 | 60.0079 | 24
41.1032 | 13.4799 | 60.0173 | 24 | 41.1283 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.1006 | 13.6124 | 60.0072 | 24 | 41.0858 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.1001 | 13.6138 | 60.0079 | 24
41.1115 | 13.4799 | 60.0173 | 24 | 41.1367 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.1089 | 13.6129 | 60.0072 | 24 | 41.0941 | 13.8651 | 60.0277 | 24 | 41.1084 | 13.6138 | 60.0079 | 24
41.1198 | 13.4799 | 60.0173 | 24 | 41.145 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.1172 | 13.6129 | 60.0072 | 24 | 41.1024 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1167 | 13.6138 | 60.0079 | 24
41.1282 | 13.4799 | 60.0173 | 24 | 41.1533 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.1256 | 13.6129 | 60.0072 | 24 | 41.1107 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.125 | 13.6138 | 60.0079 | 24
41.1365 | 13.4799 | 60.0173 | 24 | 41.1617 | 12.7951 | 59.9616 | 24 | 41.1339 | 13.6129 | 60.0072 | 24 | 41.119 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1333 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1448 | 13.4812 | 60.0173 | 24 | 41.17 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1422 | 13.6129 | 60.0072 | 24 | 41.1273 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1418 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1532 | 13.4812 | 60.0173 | 24 | 41.1783 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1505 | 13.6129 | 60.0072 | 24 | 41.1359 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1501 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1615 | 13.4812 | 60.0173 | 24 | 41.1867 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1589 | 13.6131 | 60.0072 | 24 | 41.1442 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1584 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1698 | 13.4812 | 60.0173 | 24 | 41.195 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1672 | 13.6131 | 60.0072 | 24 | 41.1525 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1667 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1782 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2034 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1755 | 13.6131 | 60.0072 | 24 | 41.1608 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.175 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1865 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2117 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1838 | 13.6131 | 60.0072 | 24 | 41.1691 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1833 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.1948 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.22 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.1923 | 13.6139 | 60.0084 | 24 | 41.1774 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.1917 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.2032 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2284 | 12.7925 | 59.9616 | 24 | 41.2006 | 13.6139 | 60.0084 | 24 | 41.1857 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.2002 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.2115 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2368 | 12.7925 | 59.9623 | 24 | 41.2089 | 13.6139 | 60.0084 | 24 | 41.194 | 13.8646 | 60.0277 | 24 | 41.2085 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.2198 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2451 | 12.7925 | 59.9623 | 24 | 41.2172 | 13.6139 | 60.0084 | 24 | 41.2023 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2168 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.2281 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2534 | 12.7925 | 59.9623 | 24 | 41.2256 | 13.6139 | 60.0084 | 24 | 41.2108 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2251 | 13.6138 | 60.0071 | 24
41.2365 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2617 | 12.7925 | 59.9623 | 24 | 41.2339 | 13.6139 | 60.0084 | 24 | 41.2191 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2334 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2448 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2701 | 12.7906 | 59.9623 | 24 | 41.2422 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2274 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2417 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2531 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2784 | 12.7906 | 59.9623 | 24 | 41.2506 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2357 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.25 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2615 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2867 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.2589 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.244 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2583 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2698 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.2951 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.2672 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2523 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2668 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2781 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.3035 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.2755 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2606 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2751 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2865 | 13.4833 | 60.0173 | 24 | 41.3118 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.2839 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2689 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2834 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.2948 | 13.4836 | 60.0181 | 24 | 41.3201 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.2922 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2775 | 13.8646 | 60.0269 | 24 | 41.2917 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.3031 | 13.4836 | 60.0181 | 24 | 41.3284 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3005 | 13.6144 | 60.0084 | 24 | 41.2858 | 13.8636 | 60.0269 | 24 | 41.3 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.3115 | 13.4836 | 60.0181 | 24 | 41.3368 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3088 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.2941 | 13.8636 | 60.0269 | 24 | 41.3083 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.3198 | 13.4836 | 60.0181 | 24 | 41.3452 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3173 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.3024 | 13.8636 | 60.0269 | 24 | 41.3167 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.3281 | 13.4845 | 60.0181 | 24 | 41.3535 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3256 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.3107 | 13.8636 | 60.0269 | 24 | 41.325 | 13.6115 | 60.0071 | 24
41.3365 | 13.4845 | 60.0181 | 24 | 41.3618 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3339 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.319 | 13.8636 | 60.0269 | 24 | 41.3335 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3448 | 13.4845 | 60.0181 | 24 | 41.3701 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3422 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.3273 | 13.8636 | 60.0269 | 24 | 41.3418 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3531 | 13.4845 | 60.0181 | 24 | 41.3785 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3506 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.3356 | 13.862 | 60.0269 | 24 | 41.3501 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3615 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.3868 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3589 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.3439 | 13.862 | 60.0269 | 24 | 41.3584 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3698 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.3951 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3672 | 13.6146 | 60.0084 | 24 | 41.3524 | 13.862 | 60.0269 | 24 | 41.3667 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3781 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4035 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3755 | 13.6599 | 60.0084 | 24 | 41.3607 | 13.862 | 60.0269 | 24 | 41.375 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3864 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4119 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3839 | 13.6599 | 60.0084 | 24 | 41.369 | 13.8615 | 60.0269 | 24 | 41.3833 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.3948 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4202 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.3922 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.3773 | 13.8615 | 60.0269 | 24 | 41.3916 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4031 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4285 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4005 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.3856 | 13.8615 | 60.0269 | 24 | 41.4001 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4114 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4368 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4088 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.3939 | 13.8615 | 60.0269 | 24 | 41.4084 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4198 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4452 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4172 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4022 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.4167 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4281 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4536 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4255 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4105 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.425 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4364 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4619 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4338 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4191 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.4333 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4447 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4702 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4421 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4274 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.4417 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4531 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4786 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4506 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4357 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.45 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4614 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4869 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4589 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.444 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.4585 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4697 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.4952 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4672 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4523 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.4668 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4781 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.5035 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4755 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4606 | 13.8615 | 60.0266 | 24 | 41.4751 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4864 | 13.4857 | 60.0181 | 24 | 41.5119 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4839 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4689 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.4834 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.4947 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5203 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.4922 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4772 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.4917 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5031 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5286 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.5005 | 13.6609 | 60.0095 | 24 | 41.4857 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.5 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5114 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5369 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.5088 | 13.661 | 60.0095 | 24 | 41.494 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.5083 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5197 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5452 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.5172 | 13.661 | 60.0095 | 24 | 41.5023 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.5166 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5281 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5536 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.5255 | 13.661 | 60.0095 | 24 | 41.5106 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.5251 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5364 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.562 | 12.9034 | 59.9623 | 24 | 41.5338 | 13.661 | 60.0095 | 24 | 41.5189 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.5334 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5447 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5703 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5421 | 13.661 | 60.0095 | 24 | 41.5272 | 13.8732 | 60.0266 | 24 | 41.5417 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5531 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.5786 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5505 | 13.661 | 60.0095 | 24 | 41.5355 | 13.8718 | 60.0266 | 24 | 41.55 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5614 | 13.4869 | 60.0189 | 24 | 41.587 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5588 | 13.6597 | 60.0095 | 24 | 41.5438 | 13.8718 | 60.0266 | 24 | 41.5583 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5697 | 13.4869 | 60.0189 | 24 | 41.5953 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5671 | 13.6597 | 60.0095 | 24 | 41.5521 | 13.8713 | 60.0266 | 24 | 41.5667 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.578 | 13.4869 | 60.0189 | 24 | 41.6036 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5756 | 13.6602 | 60.0095 | 24 | 41.5607 | 13.8713 | 60.0266 | 24 | 41.575 | 13.6115 | 60.0067 | 24
41.5864 | 13.4869 | 60.0189 | 24 | 41.6119 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5839 | 13.6602 | 60.0095 | 24 | 41.569 | 13.8713 | 60.0266 | 24 | 41.5833 | 13.6117 | 60.0067 | 24
41.5947 | 13.4869 | 60.0189 | 24 | 41.6203 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.5922 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.5773 | 13.8713 | 60.0266 | 24 | 41.5918 | 13.6117 | 60.0067 | 24
41.603 | 13.4869 | 60.0189 | 24 | 41.6287 | 12.9021 | 59.9623 | 24 | 41.6005 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.5856 | 13.8703 | 60.0266 | 24 | 41.6001 | 13.6195 | 60.0067 | 24
41.6114 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.637 | 12.9021 | 59.9627 | 24 | 41.6089 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.5939 | 13.8703 | 60.0266 | 24 | 41.6084 | 13.6195 | 60.0067 | 24
41.6197 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.6453 | 12.9021 | 59.9627 | 24 | 41.6172 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6022 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6167 | 13.6195 | 60.0067 | 24
41.628 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.6537 | 12.9021 | 59.9627 | 24 | 41.6255 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6105 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.625 | 13.6195 | 60.0067 | 24
41.6364 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.662 | 12.9021 | 59.9627 | 24 | 41.6338 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6188 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6333 | 13.6195 | 60.0067 | 24
41.6447 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.6703 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6422 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6273 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6416 | 13.6195 | 60.0067 | 24
41.653 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.6786 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6505 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6356 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6501 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.6613 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.687 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6588 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6439 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6584 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.6697 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.6954 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6671 | 13.6602 | 60.0103 | 24 | 41.6522 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6667 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.678 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.7037 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6755 | 13.6604 | 60.0103 | 24 | 41.6605 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.675 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.6863 | 13.4857 | 60.0189 | 24 | 41.712 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6838 | 13.6604 | 60.0103 | 24 | 41.6688 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6833 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.6947 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7203 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.6921 | 13.6577 | 60.0103 | 24 | 41.6771 | 13.8703 | 60.0254 | 24 | 41.6917 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.703 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7287 | 12.9001 | 59.9627 | 24 | 41.7004 | 13.6577 | 60.0103 | 24 | 41.6854 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.7113 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7371 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7089 | 13.6577 | 60.0103 | 24 | 41.6937 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7083 | 13.6206 | 60.0067 | 24
41.7197 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7454 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7172 | 13.6577 | 60.0103 | 24 | 41.7023 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7168 | 13.6173 | 60.0067 | 24
41.728 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7537 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7255 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7106 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7251 | 13.6173 | 60.0067 | 24
41.7363 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7621 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7338 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7189 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7334 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.7447 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7704 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7422 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7272 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7417 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.753 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7787 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7505 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7355 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.75 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.7613 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.787 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7588 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7438 | 13.875 | 60.0254 | 24 | 41.7583 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.7697 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.7954 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7671 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7521 | 13.8746 | 60.0254 | 24 | 41.7666 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.778 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8038 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7755 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7604 | 13.8746 | 60.0254 | 24 | 41.7749 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.7863 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8121 | 12.8998 | 59.9627 | 24 | 41.7838 | 13.6582 | 60.0103 | 24 | 41.7689 | 13.8746 | 60.0254 | 24 | 41.7834 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.7946 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8204 | 12.9034 | 59.9627 | 24 | 41.7921 | 13.6582 | 60.0115 | 24 | 41.7772 | 13.8746 | 60.0254 | 24 | 41.7917 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.803 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8287 | 12.9034 | 59.9627 | 24 | 41.8004 | 13.6582 | 60.0115 | 24 | 41.7855 | 13.8736 | 60.0254 | 24 | 41.8 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8113 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8371 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8088 | 13.6583 | 60.0115 | 24 | 41.7938 | 13.8736 | 60.0254 | 24 | 41.8083 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8196 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8455 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8171 | 13.6583 | 60.0115 | 24 | 41.8021 | 13.8736 | 60.0246 | 24 | 41.8167 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.828 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8538 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8254 | 13.6583 | 60.0115 | 24 | 41.8104 | 13.8736 | 60.0246 | 24 | 41.825 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8363 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8621 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8337 | 13.6583 | 60.0115 | 24 | 41.8187 | 13.8736 | 60.0246 | 24 | 41.8333 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8446 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8705 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8422 | 13.6594 | 60.0115 | 24 | 41.827 | 13.8736 | 60.0246 | 24 | 41.8416 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.853 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8788 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8505 | 13.6594 | 60.0115 | 24 | 41.8353 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.8501 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8613 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8871 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8588 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8439 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.8584 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8696 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.8954 | 12.9034 | 59.9631 | 24 | 41.8671 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8522 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.8667 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8779 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.9038 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.8755 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8605 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.875 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8863 | 13.4857 | 60.0193 | 24 | 41.9122 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.8838 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8688 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.8833 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.8946 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9205 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.8921 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8771 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.8916 | 13.6173 | 60.0071 | 24
41.9029 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9288 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9004 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8854 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.8999 | 13.6184 | 60.0071 | 24
41.9113 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9372 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9088 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.8937 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.9084 | 13.6184 | 60.0071 | 24
41.9196 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9455 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9171 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.902 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.9167 | 13.6184 | 60.0071 | 24
41.9279 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9539 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9254 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.9105 | 13.8747 | 60.0246 | 24 | 41.925 | 13.6184 | 60.0071 | 24
41.9363 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9622 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9337 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.9188 | 13.8692 | 60.0246 | 24 | 41.9333 | 13.6189 | 60.0079 | 24
41.9446 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9705 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9421 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.9271 | 13.8692 | 60.0246 | 24 | 41.9417 | 13.6189 | 60.0079 | 24
41.9529 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9789 | 12.9045 | 59.9631 | 24 | 41.9504 | 13.6599 | 60.0115 | 24 | 41.9354 | 13.8692 | 60.0246 | 24 | 41.95 | 13.6189 | 60.0079 | 24
41.9613 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9872 | 12.9085 | 59.9631 | 24 | 41.9587 | 13.6605 | 60.0115 | 24 | 41.9437 | 13.8692 | 60.0246 | 24 | 41.9583 | 13.6189 | 60.0079 | 24
41.9696 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 41.9955 | 12.9085 | 59.9631 | 24 | 41.967 | 13.6605 | 60.0115 | 24 | 41.952 | 13.8682 | 60.0246 | 24 | 41.9666 | 13.6189 | 60.0079 | 24
41.9779 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0038 | 12.9085 | 59.9631 | 24 | 41.9755 | 13.6615 | 60.0115 | 24 | 41.9603 | 13.8682 | 60.0246 | 24 | 41.9751 | 13.6189 | 60.0079 | 24
41.9863 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0122 | 12.9085 | 59.9631 | 24 | 41.9838 | 13.6615 | 60.0115 | 24 | 41.9686 | 13.8682 | 60.0246 | 24 | 41.9834 | 13.619 | 60.0079 | 24
41.9946 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0206 | 12.907 | 59.9631 | 24 | 41.9921 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 41.9772 | 13.8682 | 60.0246 | 24 | 41.9917 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0029 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0289 | 12.907 | 59.9631 | 24 | 42.0004 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 41.9855 | 13.8682 | 60.0246 | 24 | 42 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0112 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0372 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0088 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 41.9938 | 13.8682 | 60.0246 | 24 | 42.0083 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0196 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0456 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0171 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0021 | 13.8682 | 60.0234 | 24 | 42.0166 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0279 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0539 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0254 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0104 | 13.8682 | 60.0234 | 24 | 42.0249 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0362 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0623 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0337 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0187 | 13.8682 | 60.0234 | 24 | 42.0332 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0446 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0706 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0421 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.027 | 13.8682 | 60.0234 | 24 | 42.0417 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0529 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0789 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0504 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0353 | 13.8682 | 60.0234 | 24 | 42.05 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0612 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0873 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0587 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0436 | 13.8682 | 60.0234 | 24 | 42.0583 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0695 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.0956 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0671 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0521 | 13.8677 | 60.0234 | 24 | 42.0667 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0779 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1039 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0754 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0604 | 13.8677 | 60.0234 | 24 | 42.075 | 13.619 | 60.0079 | 24
42.0862 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1122 | 12.907 | 59.9639 | 24 | 42.0837 | 13.6615 | 60.0127 | 24 | 42.0687 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.0833 | 13.6195 | 60.0079 | 24
42.0945 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1206 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.092 | 13.6617 | 60.0127 | 24 | 42.077 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.0916 | 13.6195 | 60.0079 | 24
42.1029 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.129 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1005 | 13.6617 | 60.0127 | 24 | 42.0853 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.0999 | 13.617 | 60.0079 | 24
42.1112 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1373 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1088 | 13.6622 | 60.0127 | 24 | 42.0936 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.1084 | 13.617 | 60.0079 | 24
42.1195 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1456 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1171 | 13.6622 | 60.0127 | 24 | 42.1019 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.1167 | 13.617 | 60.0079 | 24
42.1279 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.154 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1254 | 13.6632 | 60.0127 | 24 | 42.1102 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.125 | 13.617 | 60.0079 | 24
42.1362 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1623 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1338 | 13.6632 | 60.0127 | 24 | 42.1188 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.1333 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1445 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1707 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1421 | 13.7549 | 60.0127 | 24 | 42.1271 | 13.8698 | 60.0234 | 24 | 42.1416 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1529 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.179 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1504 | 13.7549 | 60.0127 | 24 | 42.1354 | 13.8746 | 60.0234 | 24 | 42.1499 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1612 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1873 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1587 | 13.7549 | 60.0127 | 24 | 42.1437 | 13.8746 | 60.0234 | 24 | 42.1582 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1695 | 13.4857 | 60.0197 | 24 | 42.1957 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1671 | 13.7549 | 60.0127 | 24 | 42.152 | 13.8773 | 60.0234 | 24 | 42.1667 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1778 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.204 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1754 | 13.7549 | 60.0127 | 24 | 42.1603 | 13.8773 | 60.0234 | 24 | 42.175 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1862 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2123 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.1837 | 13.7549 | 60.0127 | 24 | 42.1686 | 13.8773 | 60.0234 | 24 | 42.1833 | 13.617 | 60.009 | 24
42.1945 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2206 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.192 | 13.7549 | 60.0139 | 24 | 42.1769 | 13.8773 | 60.0234 | 24 | 42.1917 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2028 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.229 | 12.9067 | 59.9639 | 24 | 42.2004 | 13.7549 | 60.0139 | 24 | 42.1854 | 13.8773 | 60.0234 | 24 | 42.2 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2112 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2374 | 12.9113 | 59.9647 | 24 | 42.2087 | 13.7557 | 60.0139 | 24 | 42.1937 | 13.8773 | 60.0234 | 24 | 42.2083 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2195 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2457 | 12.9113 | 59.9647 | 24 | 42.217 | 13.7557 | 60.0139 | 24 | 42.202 | 13.8758 | 60.0219 | 24 | 42.2166 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2278 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.254 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2253 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2103 | 13.8758 | 60.0219 | 24 | 42.2249 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2362 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2624 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2338 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2186 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2334 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2445 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2707 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2421 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2269 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2417 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2528 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2791 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2504 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2352 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.25 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2612 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2874 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2587 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2435 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2583 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2695 | 13.4821 | 60.0197 | 24 | 42.2957 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2671 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2518 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2666 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2778 | 13.4802 | 60.0197 | 24 | 42.3041 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2754 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2604 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2749 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2861 | 13.4802 | 60.0197 | 24 | 42.3124 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.2837 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2687 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2832 | 13.617 | 60.009 | 24
42.2945 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3207 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.292 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.277 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.2915 | 13.617 | 60.009 | 24
42.3028 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.329 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.3004 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2853 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.3 | 13.617 | 60.009 | 24
42.3111 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3374 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.3087 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.2936 | 13.8744 | 60.0219 | 24 | 42.3083 | 13.617 | 60.009 | 24
42.3195 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3458 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.317 | 13.7544 | 60.0139 | 24 | 42.3019 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.3167 | 13.617 | 60.009 | 24
42.3278 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3541 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.3253 | 13.755 | 60.0139 | 24 | 42.3102 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.325 | 13.617 | 60.009 | 24
42.3361 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3624 | 12.9111 | 59.9647 | 24 | 42.3337 | 13.755 | 60.0139 | 24 | 42.3185 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.3333 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3445 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3708 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.342 | 13.7525 | 60.0139 | 24 | 42.327 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.3416 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3528 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3791 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.3503 | 13.7525 | 60.0139 | 24 | 42.3353 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.3499 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3611 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3875 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.3586 | 13.7525 | 60.0139 | 24 | 42.3436 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.3582 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3694 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.3958 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.3671 | 13.7525 | 60.0139 | 24 | 42.3519 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.3667 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3778 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4041 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.3754 | 13.7525 | 60.0139 | 24 | 42.3602 | 13.8715 | 60.0219 | 24 | 42.375 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3861 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4125 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.3837 | 13.7525 | 60.0139 | 24 | 42.3685 | 13.8748 | 60.0219 | 24 | 42.3833 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.3944 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4208 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.392 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.3768 | 13.8748 | 60.0219 | 24 | 42.3916 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.4028 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4291 | 12.911 | 59.9647 | 24 | 42.4004 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.3851 | 13.8748 | 60.0219 | 24 | 42.3999 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.4111 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4374 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4087 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.3937 | 13.8748 | 60.0219 | 24 | 42.4082 | 13.613 | 60.0094 | 24
42.4194 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4458 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.417 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.402 | 13.8697 | 60.0199 | 24 | 42.4165 | 13.6118 | 60.0094 | 24
42.4278 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4542 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4253 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4103 | 13.8697 | 60.0199 | 24 | 42.4248 | 13.6118 | 60.0094 | 24
42.4361 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4625 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4337 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4186 | 13.8697 | 60.0199 | 24 | 42.4333 | 13.6118 | 60.0094 | 24
42.4444 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4708 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.442 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4269 | 13.8697 | 60.0199 | 24 | 42.4417 | 13.6118 | 60.0094 | 24
42.4528 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4791 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4503 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4352 | 13.8683 | 60.0199 | 24 | 42.45 | 13.6118 | 60.0094 | 24
42.4611 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4875 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4586 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4435 | 13.8683 | 60.0199 | 24 | 42.4583 | 13.6118 | 60.0094 | 24
42.4694 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.4958 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.467 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4518 | 13.9308 | 60.0199 | 24 | 42.4666 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.4778 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5042 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4753 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4603 | 13.9308 | 60.0199 | 24 | 42.4749 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.4861 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5125 | 12.911 | 59.9651 | 24 | 42.4836 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4686 | 13.933 | 60.0199 | 24 | 42.4832 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.4944 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5209 | 12.912 | 59.9651 | 24 | 42.4919 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4769 | 13.933 | 60.0199 | 24 | 42.4917 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.5027 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5292 | 12.912 | 59.9651 | 24 | 42.5004 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4852 | 13.937 | 60.0199 | 24 | 42.5 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.5111 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5375 | 12.912 | 59.9651 | 24 | 42.5087 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.4935 | 13.937 | 60.0199 | 24 | 42.5083 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.5194 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5458 | 12.912 | 59.9651 | 24 | 42.517 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.5018 | 13.9365 | 60.0199 | 24 | 42.5166 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.5277 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5542 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5253 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.5101 | 13.9365 | 60.0199 | 24 | 42.5249 | 13.6119 | 60.0094 | 24
42.5361 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5626 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5337 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.5184 | 13.9365 | 60.0199 | 24 | 42.5332 | 13.6119 | 60.0102 | 24
42.5444 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5709 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.542 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.5267 | 13.9365 | 60.0199 | 24 | 42.5415 | 13.6119 | 60.0102 | 24
42.5527 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5792 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5503 | 13.7525 | 60.0154 | 24 | 42.5353 | 13.9344 | 60.0199 | 24 | 42.5498 | 13.6124 | 60.0102 | 24
42.5611 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5875 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5586 | 13.8494 | 60.0154 | 24 | 42.5436 | 13.9344 | 60.0199 | 24 | 42.5583 | 13.6124 | 60.0102 | 24
42.5694 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.5959 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.567 | 13.8494 | 60.0154 | 24 | 42.5519 | 13.9344 | 60.0199 | 24 | 42.5667 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.5777 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.6042 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5753 | 13.8508 | 60.0154 | 24 | 42.5602 | 13.9344 | 60.0199 | 24 | 42.575 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.586 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.6125 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5836 | 13.8508 | 60.0154 | 24 | 42.5685 | 13.934 | 60.0199 | 24 | 42.5833 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.5944 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.6209 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.5919 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.5768 | 13.934 | 60.0199 | 24 | 42.5916 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6027 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.6293 | 12.9949 | 59.9651 | 24 | 42.6003 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.5851 | 13.9333 | 60.0199 | 24 | 42.5999 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.611 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.6376 | 12.9948 | 59.9655 | 24 | 42.6086 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.5934 | 13.9333 | 60.0199 | 24 | 42.6082 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6194 | 13.4806 | 60.0197 | 24 | 42.6459 | 12.9948 | 59.9655 | 24 | 42.6169 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6019 | 13.9355 | 60.0172 | 24 | 42.6165 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6277 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.6542 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6252 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6102 | 13.9355 | 60.0172 | 24 | 42.625 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.636 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.6626 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6337 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6185 | 13.922 | 60.0172 | 24 | 42.6333 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6444 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.671 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.642 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6268 | 13.922 | 60.0172 | 24 | 42.6416 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6527 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.6793 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6503 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6351 | 13.922 | 60.0172 | 24 | 42.6499 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.661 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.6876 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6586 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6434 | 13.922 | 60.0172 | 24 | 42.6582 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6694 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.6959 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.667 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6517 | 13.9213 | 60.0172 | 24 | 42.6665 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6777 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7043 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6753 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.66 | 13.9213 | 60.0172 | 24 | 42.6748 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.686 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7126 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6836 | 13.8508 | 60.0158 | 24 | 42.6686 | 13.9213 | 60.0172 | 24 | 42.6831 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.6944 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7209 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.6919 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.6769 | 13.9213 | 60.0172 | 24 | 42.6917 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.7027 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7293 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7003 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.6852 | 13.9436 | 60.0172 | 24 | 42.7 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.711 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7376 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7086 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.6935 | 13.9436 | 60.0172 | 24 | 42.7083 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.7193 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.746 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7169 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7018 | 13.9429 | 60.0172 | 24 | 42.7166 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.7277 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7543 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7252 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7101 | 13.9429 | 60.0172 | 24 | 42.7249 | 13.7994 | 60.0102 | 24
42.736 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7626 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7336 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7184 | 13.9429 | 60.0172 | 24 | 42.7332 | 13.7994 | 60.0106 | 24
42.7443 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.771 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7419 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7267 | 13.9429 | 60.0172 | 24 | 42.7415 | 13.7994 | 60.0106 | 24
42.7527 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7794 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7502 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7352 | 13.9429 | 60.0172 | 24 | 42.7498 | 13.7974 | 60.0106 | 24
42.761 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.7877 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7585 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7435 | 13.9429 | 60.0172 | 24 | 42.7583 | 13.7974 | 60.0106 | 24
42.7693 | 13.6452 | 60.0197 | 24 | 42.796 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.767 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7518 | 13.9417 | 60.0172 | 24 | 42.7666 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.7776 | 13.7526 | 60.0197 | 24 | 42.8043 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7753 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7601 | 13.9417 | 60.0172 | 24 | 42.7749 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.786 | 13.7526 | 60.0197 | 24 | 42.8127 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7836 | 13.9272 | 60.0158 | 24 | 42.7684 | 13.941 | 60.0172 | 24 | 42.7832 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.7943 | 13.7526 | 60.0197 | 24 | 42.821 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.7919 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.7767 | 13.941 | 60.0172 | 24 | 42.7915 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8026 | 13.7526 | 60.0197 | 24 | 42.8293 | 12.9966 | 59.9655 | 24 | 42.8002 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.785 | 13.941 | 60.0172 | 24 | 42.7998 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.811 | 13.7526 | 60.0197 | 24 | 42.8377 | 12.9966 | 59.9659 | 24 | 42.8086 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.7933 | 13.941 | 60.0172 | 24 | 42.8081 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8193 | 13.7526 | 60.0197 | 24 | 42.846 | 12.9966 | 59.9659 | 24 | 42.8169 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8019 | 13.9369 | 60.0144 | 24 | 42.8164 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8276 | 13.7517 | 60.0197 | 24 | 42.8544 | 12.9966 | 59.9659 | 24 | 42.8252 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8102 | 13.9369 | 60.0144 | 24 | 42.825 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.836 | 13.7517 | 60.0197 | 24 | 42.8627 | 12.9966 | 59.9659 | 24 | 42.8335 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8185 | 13.9357 | 60.0144 | 24 | 42.8333 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8443 | 13.7556 | 60.0197 | 24 | 42.871 | 13.0006 | 59.9659 | 24 | 42.8419 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8268 | 13.9357 | 60.0144 | 24 | 42.8416 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8526 | 13.7556 | 60.0197 | 24 | 42.8794 | 13.0006 | 59.9659 | 24 | 42.8502 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8351 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8499 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.861 | 13.7556 | 60.0197 | 24 | 42.8877 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.8585 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8434 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8582 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8693 | 13.7556 | 60.0197 | 24 | 42.8961 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.8668 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8517 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8665 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8776 | 13.7556 | 60.0197 | 24 | 42.9044 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.8752 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.86 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8748 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.886 | 13.7556 | 60.0197 | 24 | 42.9127 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.8835 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8685 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8831 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.8943 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9211 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.8918 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8768 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8916 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.9026 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9294 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9001 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8851 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.8999 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.9109 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9377 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9086 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.8934 | 13.9351 | 60.0144 | 24 | 42.9082 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.9193 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9461 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9169 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9017 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9165 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.9276 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9544 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9252 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.91 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9248 | 13.8059 | 60.0106 | 24
42.9359 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9628 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9335 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9183 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9331 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9443 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9711 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9419 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9266 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9414 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9526 | 13.7556 | 60.0193 | 24 | 42.9794 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9502 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9352 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.95 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9609 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 42.9878 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9585 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9435 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9583 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9693 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 42.9961 | 12.9974 | 59.9659 | 24 | 42.9668 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9518 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9666 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9776 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0045 | 12.9972 | 59.9659 | 24 | 42.9752 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9601 | 13.9418 | 60.0145 | 24 | 42.9749 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9859 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0128 | 12.9972 | 59.9659 | 24 | 42.9835 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9684 | 13.941 | 60.0145 | 24 | 42.9832 | 13.8059 | 60.011 | 24
42.9942 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0211 | 12.9972 | 59.9659 | 24 | 42.9918 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9767 | 13.941 | 60.0145 | 24 | 42.9915 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0026 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0295 | 12.9972 | 59.9659 | 24 | 43.0001 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.985 | 13.9435 | 60.0145 | 24 | 42.9998 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0109 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0378 | 12.9972 | 59.9667 | 24 | 43.0085 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 42.9933 | 13.9435 | 60.0145 | 24 | 43.0081 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0192 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0461 | 12.9972 | 59.9667 | 24 | 43.0168 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 43.0018 | 13.9435 | 60.0121 | 24 | 43.0166 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0276 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0545 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0251 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 43.0101 | 13.9435 | 60.0121 | 24 | 43.0249 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0359 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0628 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0334 | 13.9272 | 60.0166 | 24 | 43.0184 | 13.9435 | 60.0121 | 24 | 43.0332 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0442 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0712 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0419 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0267 | 13.9435 | 60.0121 | 24 | 43.0415 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0526 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0795 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0502 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.035 | 13.9436 | 60.0121 | 24 | 43.0498 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0609 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0878 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0585 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0433 | 13.9436 | 60.0121 | 24 | 43.0581 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0692 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.0962 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0668 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0516 | 13.9436 | 60.0121 | 24 | 43.0664 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0776 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.1045 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0752 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0599 | 13.9436 | 60.0121 | 24 | 43.0747 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0859 | 13.7604 | 60.0193 | 24 | 43.1129 | 12.9969 | 59.9667 | 24 | 43.0835 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0685 | 13.9429 | 60.0121 | 24 | 43.0833 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.0942 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1212 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.0918 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0768 | 13.9429 | 60.0121 | 24 | 43.0916 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1026 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1295 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1001 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0851 | 13.9429 | 60.0121 | 24 | 43.0999 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1109 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1379 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1085 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.0934 | 13.9429 | 60.0121 | 24 | 43.1082 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1192 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1462 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1168 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.1017 | 13.9429 | 60.0121 | 24 | 43.1165 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1275 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1545 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1251 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.11 | 13.9429 | 60.0121 | 24 | 43.1248 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1359 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1629 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1334 | 13.9276 | 60.0166 | 24 | 43.1183 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1331 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1442 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1712 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1418 | 13.9256 | 60.0166 | 24 | 43.1266 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1414 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1525 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1796 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1501 | 13.9256 | 60.0166 | 24 | 43.1351 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1499 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1609 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1879 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1584 | 13.9256 | 60.0166 | 24 | 43.1434 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1582 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1692 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.1962 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1667 | 13.9256 | 60.0166 | 24 | 43.1517 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1665 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1775 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2046 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1752 | 13.9282 | 60.0166 | 24 | 43.16 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1748 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1859 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2129 | 12.9956 | 59.9667 | 24 | 43.1835 | 13.9282 | 60.0166 | 24 | 43.1683 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1831 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.1942 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2213 | 12.9954 | 59.9667 | 24 | 43.1918 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.1766 | 13.9417 | 60.0121 | 24 | 43.1914 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2025 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2296 | 12.9954 | 59.9667 | 24 | 43.2001 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.1849 | 13.941 | 60.0121 | 24 | 43.1997 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2108 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2379 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2085 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.1932 | 13.941 | 60.0121 | 24 | 43.208 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2192 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2463 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2168 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2018 | 13.941 | 60.0105 | 24 | 43.2166 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2275 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2546 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2251 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2101 | 13.941 | 60.0105 | 24 | 43.2249 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2358 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2629 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2334 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2184 | 13.941 | 60.0105 | 24 | 43.2332 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2442 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2713 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2418 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2267 | 13.941 | 60.0105 | 24 | 43.2415 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2525 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2796 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2501 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.235 | 13.9398 | 60.0105 | 24 | 43.2498 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2608 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.288 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2584 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2433 | 13.9398 | 60.0105 | 24 | 43.2581 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2692 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.2963 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2667 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2516 | 13.9398 | 60.0105 | 24 | 43.2664 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2775 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3046 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2751 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2599 | 13.9398 | 60.0105 | 24 | 43.2747 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2858 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.313 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2834 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2684 | 13.9398 | 60.0105 | 24 | 43.2832 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.2942 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3213 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.2917 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2767 | 13.9398 | 60.0105 | 24 | 43.2915 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3025 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3297 | 12.9951 | 59.9675 | 24 | 43.3 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.285 | 13.9392 | 60.0105 | 24 | 43.2998 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3108 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.338 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3085 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.2933 | 13.9392 | 60.0105 | 24 | 43.3081 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3191 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3463 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3168 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3016 | 13.9392 | 60.0105 | 24 | 43.3164 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3275 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3547 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3251 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3099 | 13.9392 | 60.0105 | 24 | 43.3247 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3358 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.363 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3334 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3182 | 13.9391 | 60.0105 | 24 | 43.333 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3441 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3713 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3418 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3268 | 13.9391 | 60.0105 | 24 | 43.3413 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3525 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3796 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3501 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3351 | 13.9441 | 60.0105 | 24 | 43.3499 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3608 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.388 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3584 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3434 | 13.9441 | 60.0105 | 24 | 43.3582 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.3691 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.3964 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3667 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3517 | 13.9441 | 60.0105 | 24 | 43.3665 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.3775 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4047 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3751 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.36 | 13.9441 | 60.0105 | 24 | 43.3748 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.3858 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.413 | 13.0983 | 59.9675 | 24 | 43.3834 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3683 | 13.9441 | 60.0105 | 24 | 43.3831 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.3941 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4213 | 13.0978 | 59.9675 | 24 | 43.3917 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3766 | 13.9441 | 60.0105 | 24 | 43.3914 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4025 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4297 | 13.0978 | 59.9675 | 24 | 43.4 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3849 | 13.9434 | 60.0105 | 24 | 43.3997 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4108 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.438 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4084 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.3934 | 13.9434 | 60.0105 | 24 | 43.4082 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4191 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4464 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4167 | 13.9282 | 60.017 | 24 | 43.4017 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4165 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4274 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4547 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.425 | 13.9268 | 60.017 | 24 | 43.41 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4248 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4358 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.463 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4333 | 13.9268 | 60.017 | 24 | 43.4183 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4331 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4441 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4714 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4418 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4266 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4414 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4524 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4797 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4501 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4349 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4497 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4608 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.488 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4584 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4432 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.458 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4691 | 13.7604 | 60.0189 | 24 | 43.4964 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4667 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4515 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4663 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4774 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5048 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4751 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4601 | 13.9434 | 60.009 | 24 | 43.4749 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4858 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5131 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4834 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4684 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.4832 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.4941 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5214 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.4917 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4767 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.4915 | 13.8041 | 60.011 | 24
43.5024 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5297 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.5 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.485 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.4998 | 13.8034 | 60.011 | 24
43.5108 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5381 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.5084 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.4933 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5081 | 13.8034 | 60.011 | 24
43.5191 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5464 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.5167 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.5016 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5164 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.5274 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5547 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.525 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.5099 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5247 | 13.8059 | 60.011 | 24
43.5358 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5631 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.5333 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.5182 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.533 | 13.8059 | 60.0098 | 24
43.5441 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5714 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.5417 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.5267 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5415 | 13.8059 | 60.0098 | 24
43.5524 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5798 | 13.0969 | 59.9683 | 24 | 43.55 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.535 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5498 | 13.8059 | 60.0098 | 24
43.5607 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5881 | 13.0966 | 59.9683 | 24 | 43.5583 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.5433 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5581 | 13.8059 | 60.0098 | 24
43.5691 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.5964 | 13.0966 | 59.9683 | 24 | 43.5667 | 13.9266 | 60.017 | 24 | 43.5516 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5664 | 13.8059 | 60.0098 | 24
43.5774 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6048 | 13.0966 | 59.9683 | 24 | 43.5751 | 13.9263 | 60.017 | 24 | 43.5599 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5747 | 13.8059 | 60.0098 | 24
43.5857 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6131 | 13.0966 | 59.9683 | 24 | 43.5834 | 13.9263 | 60.017 | 24 | 43.5682 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.583 | 13.8052 | 60.0098 | 24
43.5941 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6215 | 13.0977 | 59.9683 | 24 | 43.5917 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.5765 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5913 | 13.8052 | 60.0098 | 24
43.6024 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6298 | 13.0977 | 59.9683 | 24 | 43.6 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.5848 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.5996 | 13.8052 | 60.0098 | 24
43.6107 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6381 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6084 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.5934 | 13.9422 | 60.009 | 24 | 43.6082 | 13.8052 | 60.0098 | 24
43.619 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6465 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6167 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6017 | 13.9422 | 60.0082 | 24 | 43.6165 | 13.8727 | 60.0098 | 24
43.6274 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6548 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.625 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.61 | 13.9422 | 60.0082 | 24 | 43.6248 | 13.8727 | 60.0098 | 24
43.6357 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6631 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6333 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6183 | 13.9422 | 60.0082 | 24 | 43.6331 | 13.8717 | 60.0098 | 24
43.644 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6715 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6417 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6266 | 13.9422 | 60.0082 | 24 | 43.6414 | 13.8717 | 60.0098 | 24
43.6524 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6798 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.65 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6349 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.6497 | 13.8717 | 60.0098 | 24
43.6607 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6882 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6583 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6432 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.658 | 13.8717 | 60.0098 | 24
43.669 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.6965 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6666 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6517 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.6663 | 13.8717 | 60.0098 | 24
43.6774 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7048 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6749 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.66 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.6748 | 13.8717 | 60.0098 | 24
43.6857 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7132 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6833 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6683 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.6831 | 13.871 | 60.0098 | 24
43.694 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7215 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.6917 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6766 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.6914 | 13.871 | 60.0098 | 24
43.7024 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7299 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6849 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.6997 | 13.871 | 60.0098 | 24
43.7107 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7382 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7083 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.6932 | 13.9461 | 60.0082 | 24 | 43.708 | 13.871 | 60.0098 | 24
43.719 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7465 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7167 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.7015 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7163 | 13.871 | 60.0098 | 24
43.7274 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7549 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.725 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.7098 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7246 | 13.871 | 60.0098 | 24
43.7357 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7632 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7333 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.7184 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7329 | 13.871 | 60.0079 | 24
43.744 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7715 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7416 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.7267 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7415 | 13.871 | 60.0079 | 24
43.7523 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7798 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.75 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.735 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7498 | 13.8699 | 60.0079 | 24
43.7607 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7882 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7583 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.7433 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7581 | 13.8699 | 60.0079 | 24
43.769 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.7966 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7666 | 13.9263 | 60.0166 | 24 | 43.7516 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7664 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.7773 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.8049 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7749 | 13.926 | 60.0166 | 24 | 43.7599 | 13.946 | 60.0082 | 24 | 43.7747 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.7857 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.8132 | 13.0977 | 59.9694 | 24 | 43.7833 | 13.926 | 60.0166 | 24 | 43.7682 | 13.9449 | 60.0082 | 24 | 43.783 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.794 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.8215 | 13.0967 | 59.9694 | 24 | 43.7916 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.7765 | 13.9449 | 60.0082 | 24 | 43.7913 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.8023 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.8299 | 13.0967 | 59.9694 | 24 | 43.7999 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.785 | 13.9449 | 60.0082 | 24 | 43.7998 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.8107 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.8383 | 13.0964 | 59.9698 | 24 | 43.8082 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.7933 | 13.9449 | 60.0082 | 24 | 43.8081 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.819 | 13.7604 | 60.0188 | 24 | 43.8466 | 13.0964 | 59.9698 | 24 | 43.8167 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8016 | 13.9449 | 60.0074 | 24 | 43.8164 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.8273 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.8549 | 13.0964 | 59.9698 | 24 | 43.825 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8099 | 13.9449 | 60.0074 | 24 | 43.8247 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.8356 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.8633 | 13.0964 | 59.9698 | 24 | 43.8333 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8182 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.833 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.844 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.8716 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8416 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8265 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8413 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.8523 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.8799 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.85 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8348 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8496 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.8606 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.8882 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8583 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8431 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8579 | 13.8693 | 60.0079 | 24
43.869 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.8966 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8666 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8517 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8665 | 13.8692 | 60.0079 | 24
43.8773 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.905 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8749 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.86 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8748 | 13.8692 | 60.0079 | 24
43.8856 | 13.7628 | 60.0188 | 24 | 43.9133 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8833 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8683 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8831 | 13.8719 | 60.0079 | 24
43.894 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9216 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8916 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8766 | 13.9442 | 60.0074 | 24 | 43.8914 | 13.8719 | 60.0079 | 24
43.9023 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9299 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.8999 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8849 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.8997 | 13.8757 | 60.0079 | 24
43.9106 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9383 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9082 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.8932 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.908 | 13.8757 | 60.0079 | 24
43.919 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9467 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9166 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9015 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9163 | 13.8757 | 60.0079 | 24
43.9273 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.955 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9249 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9098 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9246 | 13.8757 | 60.0079 | 24
43.9356 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9633 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9332 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9183 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9331 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.944 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9716 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9415 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9266 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9414 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.9523 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.98 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.95 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9349 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9497 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.9606 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9883 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9583 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9432 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.958 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.9689 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 43.9966 | 13.0963 | 59.9698 | 24 | 43.9666 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9515 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9663 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.9773 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.005 | 13.096 | 59.9698 | 24 | 43.9749 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9598 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9746 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.9856 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0133 | 13.096 | 59.9698 | 24 | 43.9833 | 13.926 | 60.0162 | 24 | 43.9681 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9829 | 13.8757 | 60.0067 | 24
43.9939 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0217 | 13.095 | 59.9698 | 24 | 43.9916 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 43.9767 | 13.9625 | 60.0074 | 24 | 43.9912 | 13.8757 | 60.0067 | 24
44.0023 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.03 | 13.095 | 59.9698 | 24 | 43.9999 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 43.985 | 13.9615 | 60.0074 | 24 | 43.9998 | 13.8757 | 60.0067 | 24
44.0106 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0383 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0082 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 43.9933 | 13.9615 | 60.0074 | 24 | 44.0081 | 13.8757 | 60.0067 | 24
44.0189 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0467 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0166 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0016 | 13.9615 | 60.0066 | 24 | 44.0164 | 13.8747 | 60.0067 | 24
44.0273 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.055 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0249 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0099 | 13.9615 | 60.0066 | 24 | 44.0247 | 13.8747 | 60.0067 | 24
44.0356 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0634 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0332 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0182 | 13.9615 | 60.0066 | 24 | 44.033 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0439 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0717 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0415 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0265 | 13.9615 | 60.0066 | 24 | 44.0413 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0522 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.08 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0499 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0348 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.0496 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0606 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0884 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0582 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0433 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.0581 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0689 | 13.7628 | 60.0192 | 24 | 44.0967 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0665 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0516 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.0664 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0772 | 13.7579 | 60.0192 | 24 | 44.105 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0748 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0599 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.0747 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0856 | 13.7579 | 60.0192 | 24 | 44.1134 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0833 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0682 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.083 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.0939 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1217 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0916 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0765 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.0913 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.1022 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1301 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.0999 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0848 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.0996 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.1106 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1384 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.1082 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.0931 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.1079 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.1189 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1467 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.1166 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.1014 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.1162 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.1272 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1551 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.1249 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.11 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.1248 | 13.874 | 60.0067 | 24
44.1356 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1634 | 13.093 | 59.9706 | 24 | 44.1332 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.1183 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.1331 | 13.874 | 60.0055 | 24
44.1439 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1718 | 13.0929 | 59.9706 | 24 | 44.1415 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.1266 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.1414 | 13.874 | 60.0055 | 24
44.1522 | 13.7579 | 60.0188 | 24 | 44.1801 | 13.0929 | 59.9706 | 24 | 44.1499 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.1349 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.1497 | 13.9501 | 60.0055 | 24
44.1606 | 13.7571 | 60.0188 | 24 | 44.1884 | 13.177 | 59.9706 | 24 | 44.1582 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.1432 | 13.9609 | 60.0066 | 24 | 44.158 | 13.9501 | 60.0055 | 24
44.1689 | 13.7571 | 60.0188 | 24 | 44.1968 | 13.177 | 59.9706 | 24 | 44.1665 | 13.926 | 60.0158 | 24 | 44.1515 | 13.966 | 60.0066 | 24 | 44.1663 | 13.9501 | 60.0055 | 24
44.1772 | 13.7571 | 60.0188 | 24 | 44.2051 | 13.177 | 59.9706 | 24 | 44.1748 | 13.9266 | 60.0158 | 24 | 44.1598 | 13.966 | 60.0066 | 24 | 44.1746 | 13.9501 | 60.0055 | 24
44.1855 | 13.7571 | 60.0188 | 24 | 44.2134 | 13.177 | 59.9706 | 24 | 44.1832 | 13.9266 | 60.0158 | 24 | 44.1683 | 13.9654 | 60.0066 | 24 | 44.1829 | 13.9501 | 60.0055 | 24
44.1939 | 13.7571 | 60.0188 | 24 | 44.2217 | 13.176 | 59.9706 | 24 | 44.1915 | 13.9266 | 60.0162 | 24 | 44.1766 | 13.9654 | 60.0066 | 24 | 44.1914 | 13.9501 | 60.0055 | 24
44.2022 | 13.7571 | 60.0188 | 24 | 44.2301 | 13.176 | 59.9706 | 24 | 44.1998 | 13.9266 | 60.0162 | 24 | 44.1849 | 13.9654 | 60.0066 | 24 | 44.1997 | 13.95 | 60.0055 | 24
44.2105 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2385 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2081 | 13.9266 | 60.0162 | 24 | 44.1932 | 13.9654 | 60.0066 | 24 | 44.208 | 13.95 | 60.0055 | 24
44.2189 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2468 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2166 | 13.9266 | 60.0162 | 24 | 44.2015 | 13.9654 | 60.0058 | 24 | 44.2163 | 13.9495 | 60.0055 | 24
44.2272 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2551 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2249 | 13.9266 | 60.0162 | 24 | 44.2098 | 13.9654 | 60.0058 | 24 | 44.2246 | 13.9495 | 60.0055 | 24
44.2355 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2634 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2332 | 13.9266 | 60.0162 | 24 | 44.2181 | 13.9654 | 60.0058 | 24 | 44.2329 | 13.9495 | 60.0055 | 24
44.2439 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2718 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2415 | 13.9254 | 60.0162 | 24 | 44.2264 | 13.9654 | 60.0058 | 24 | 44.2412 | 13.9495 | 60.0055 | 24
44.2522 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2802 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2499 | 13.9254 | 60.0162 | 24 | 44.235 | 13.9654 | 60.0058 | 24 | 44.2498 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.2605 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2885 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2582 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2433 | 13.9654 | 60.0058 | 24 | 44.2581 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.2688 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.2968 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2665 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2516 | 13.9644 | 60.0058 | 24 | 44.2664 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.2772 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.3051 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2748 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2599 | 13.9644 | 60.0058 | 24 | 44.2747 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.2855 | 13.7569 | 60.0188 | 24 | 44.3135 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2832 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2682 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.283 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.2938 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3218 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2915 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2765 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.2913 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.3022 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3301 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.2998 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2848 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.2996 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.3105 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3385 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3081 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.2931 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.3079 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.3188 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3468 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3165 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3016 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.3164 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.3272 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3552 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3248 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3099 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.3247 | 13.9485 | 60.0055 | 24
44.3355 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3635 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3331 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3182 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.333 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3438 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3718 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3414 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3265 | 13.9678 | 60.0058 | 24 | 44.3413 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3522 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3802 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3499 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3348 | 13.9627 | 60.0058 | 24 | 44.3496 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3605 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3885 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3582 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3431 | 13.9627 | 60.0058 | 24 | 44.3579 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3688 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.3969 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3665 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3514 | 13.9621 | 60.0058 | 24 | 44.3662 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3772 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.4052 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3748 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3597 | 13.9621 | 60.0058 | 24 | 44.3745 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3855 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.4135 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3832 | 13.9256 | 60.0162 | 24 | 44.3683 | 13.9621 | 60.0058 | 24 | 44.3831 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.3938 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.4219 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3915 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.3766 | 13.9621 | 60.0058 | 24 | 44.3914 | 13.9485 | 60.0047 | 24
44.4021 | 13.7569 | 60.0183 | 24 | 44.4302 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.3998 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.3849 | 14.0312 | 60.0058 | 24 | 44.3997 | 13.9484 | 60.0047 | 24
44.4105 | 13.7556 | 60.0183 | 24 | 44.4385 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4081 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.3932 | 14.0312 | 60.0058 | 24 | 44.408 | 13.9484 | 60.0047 | 24
44.4188 | 13.7556 | 60.0183 | 24 | 44.4468 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4165 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4015 | 14.0312 | 60.0039 | 24 | 44.4163 | 13.9484 | 60.0047 | 24
44.4271 | 13.7556 | 60.0183 | 24 | 44.4552 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4248 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4098 | 14.0312 | 60.0039 | 24 | 44.4246 | 13.9484 | 60.0047 | 24
44.4355 | 13.7556 | 60.0183 | 24 | 44.4636 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4331 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4181 | 14.0312 | 60.0039 | 24 | 44.4329 | 13.9479 | 60.0047 | 24
44.4438 | 13.7594 | 60.0183 | 24 | 44.4719 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4414 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4266 | 14.0312 | 60.0039 | 24 | 44.4414 | 13.9479 | 60.0047 | 24
44.4521 | 13.7594 | 60.0183 | 24 | 44.4802 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4498 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4349 | 14.0311 | 60.0039 | 24 | 44.4497 | 13.9479 | 60.0047 | 24
44.4604 | 13.7594 | 60.0183 | 24 | 44.4885 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4581 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4432 | 14.0311 | 60.0039 | 24 | 44.458 | 13.9479 | 60.0047 | 24
44.4688 | 13.7594 | 60.0183 | 24 | 44.4969 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4664 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4515 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.4663 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.4771 | 13.7592 | 60.0183 | 24 | 44.5052 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4747 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4598 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.4746 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.4854 | 13.7592 | 60.0183 | 24 | 44.5135 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4832 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4681 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.4829 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.4938 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5219 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4915 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4764 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.4912 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.5021 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5302 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.4998 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4847 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.4995 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.5104 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5386 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.5081 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.4933 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.5081 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.5188 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5469 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.5165 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5016 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.5164 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.5271 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5552 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.5248 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5099 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.5247 | 13.9493 | 60.0047 | 24
44.5354 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5636 | 13.176 | 59.9718 | 24 | 44.5331 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5182 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.533 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5438 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5719 | 13.1757 | 59.9718 | 24 | 44.5414 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5265 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.5413 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5521 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5803 | 13.1757 | 59.9718 | 24 | 44.5498 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5348 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.5496 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5604 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5886 | 13.1759 | 59.9718 | 24 | 44.5581 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5431 | 14.0298 | 60.0039 | 24 | 44.5579 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5688 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.5969 | 13.1759 | 59.9718 | 24 | 44.5664 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5516 | 14.0295 | 60.0039 | 24 | 44.5662 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5771 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.6053 | 13.1759 | 59.9718 | 24 | 44.5747 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5599 | 14.0295 | 60.0039 | 24 | 44.5747 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5854 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.6136 | 13.1759 | 59.9718 | 24 | 44.5831 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5682 | 14.0323 | 60.0039 | 24 | 44.583 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.5938 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.6219 | 13.1759 | 59.9718 | 24 | 44.5914 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5765 | 14.0323 | 60.0039 | 24 | 44.5913 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6021 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.6303 | 13.1759 | 59.9718 | 24 | 44.5997 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5848 | 14.0667 | 60.0039 | 24 | 44.5996 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6104 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.6386 | 13.1759 | 59.9726 | 24 | 44.608 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.5931 | 14.0667 | 60.0039 | 24 | 44.6079 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6187 | 13.7592 | 60.018 | 24 | 44.647 | 13.1759 | 59.9726 | 24 | 44.6165 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6014 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6162 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6271 | 13.8753 | 60.018 | 24 | 44.6553 | 13.1759 | 59.9726 | 24 | 44.6248 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6097 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6245 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6354 | 13.8753 | 60.018 | 24 | 44.6636 | 13.1759 | 59.9726 | 24 | 44.6331 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6183 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6331 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6437 | 13.8765 | 60.018 | 24 | 44.672 | 13.1759 | 59.9726 | 24 | 44.6414 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6266 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6414 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6521 | 13.8765 | 60.018 | 24 | 44.6803 | 13.1759 | 59.9726 | 24 | 44.6498 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6349 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6497 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6604 | 13.8765 | 60.018 | 24 | 44.6887 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.6581 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6432 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.658 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6687 | 13.8765 | 60.018 | 24 | 44.697 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.6664 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6515 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6663 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.677 | 13.8765 | 60.018 | 24 | 44.7053 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.6747 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6598 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6746 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6854 | 13.8765 | 60.018 | 24 | 44.7137 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.6831 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6681 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6829 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.6937 | 13.8765 | 60.0174 | 24 | 44.722 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.6914 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6764 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6912 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.702 | 13.8765 | 60.0174 | 24 | 44.7303 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.6997 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6849 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.6997 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7104 | 13.8765 | 60.0174 | 24 | 44.7386 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.708 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.6932 | 14.0667 | 60.0023 | 24 | 44.708 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7187 | 13.8765 | 60.0174 | 24 | 44.747 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.7163 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7015 | 14.0663 | 60.0023 | 24 | 44.7163 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.727 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.7554 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.7247 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7098 | 14.0663 | 60.0023 | 24 | 44.7246 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7354 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.7637 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.733 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7181 | 14.0664 | 60.0023 | 24 | 44.7329 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7437 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.772 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.7413 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7264 | 14.0664 | 60.0023 | 24 | 44.7412 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.752 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.7803 | 13.1749 | 59.9726 | 24 | 44.7496 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7347 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.7495 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7604 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.7887 | 13.1748 | 59.9726 | 24 | 44.7581 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7433 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.7578 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7687 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.7971 | 13.1748 | 59.9726 | 24 | 44.7664 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7516 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.7664 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.777 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.8054 | 13.1748 | 59.9726 | 24 | 44.7747 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7599 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.7747 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7854 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.8137 | 13.1748 | 59.9726 | 24 | 44.783 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7682 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.783 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.7937 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.822 | 13.1748 | 59.9726 | 24 | 44.7914 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7765 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.7913 | 13.9493 | 60.004 | 24
44.802 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.8304 | 13.1748 | 59.9726 | 24 | 44.7997 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7848 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.7996 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8103 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.8387 | 13.1748 | 59.9734 | 24 | 44.808 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.7931 | 14.0655 | 60.0023 | 24 | 44.8079 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8187 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.847 | 13.1748 | 59.9734 | 24 | 44.8163 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8014 | 14.0698 | 60.0012 | 24 | 44.8162 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.827 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.8554 | 13.1799 | 59.9734 | 24 | 44.8247 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8099 | 14.0698 | 60.0012 | 24 | 44.8247 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8353 | 13.8711 | 60.0174 | 24 | 44.8637 | 13.1799 | 59.9734 | 24 | 44.833 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8182 | 14.0698 | 60.0012 | 24 | 44.833 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8437 | 13.8689 | 60.0174 | 24 | 44.8721 | 13.1799 | 59.9734 | 24 | 44.8413 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8265 | 14.0698 | 60.0012 | 24 | 44.8413 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.852 | 13.8689 | 60.0174 | 24 | 44.8804 | 13.1799 | 59.9734 | 24 | 44.8496 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8348 | 14.07 | 60.0012 | 24 | 44.8496 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8603 | 13.8689 | 60.0174 | 24 | 44.8887 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.858 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8431 | 14.07 | 60.0012 | 24 | 44.8579 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8687 | 13.8689 | 60.0174 | 24 | 44.8971 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.8663 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8514 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.8662 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.877 | 13.8689 | 60.0174 | 24 | 44.9054 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.8746 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8597 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.8745 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8853 | 13.8689 | 60.0174 | 24 | 44.9138 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.8829 | 13.9256 | 60.017 | 24 | 44.8683 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.8828 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.8937 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9221 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.8914 | 13.9254 | 60.017 | 24 | 44.8766 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.8914 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.902 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9304 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.8997 | 13.9254 | 60.017 | 24 | 44.8849 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.8997 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9103 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9388 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.908 | 13.9254 | 60.017 | 24 | 44.8932 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.908 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9187 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9471 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.9163 | 13.9254 | 60.017 | 24 | 44.9015 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.9163 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.927 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9554 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.9247 | 13.9248 | 60.017 | 24 | 44.9098 | 14.069 | 60.0012 | 24 | 44.9246 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9353 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9637 | 13.1796 | 59.9734 | 24 | 44.933 | 13.9248 | 60.017 | 24 | 44.9181 | 14.0687 | 60.0012 | 24 | 44.9329 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9436 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9721 | 13.1787 | 59.9734 | 24 | 44.9413 | 13.9234 | 60.017 | 24 | 44.9264 | 14.0687 | 60.0012 | 24 | 44.9412 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.952 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9805 | 13.1787 | 59.9734 | 24 | 44.9496 | 13.9234 | 60.017 | 24 | 44.9349 | 14.0687 | 60.0012 | 24 | 44.9495 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9603 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9888 | 13.1787 | 59.9734 | 24 | 44.958 | 13.9234 | 60.017 | 24 | 44.9432 | 14.0687 | 60.0012 | 24 | 44.958 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9686 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 44.9971 | 13.1787 | 59.9734 | 24 | 44.9663 | 13.9234 | 60.017 | 24 | 44.9515 | 14.0687 | 60.0012 | 24 | 44.9663 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.977 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 45.0054 | 13.1828 | 59.9734 | 24 | 44.9746 | 13.9234 | 60.017 | 24 | 44.9598 | 14.0687 | 60.0012 | 24 | 44.9746 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9853 | 13.8689 | 60.0169 | 24 | 45.0138 | 13.1828 | 59.9734 | 24 | 44.9829 | 13.9234 | 60.017 | 24 | 44.9681 | 14.0688 | 60.0012 | 24 | 44.9829 | 14.0559 | 60.004 | 24
44.9936 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0222 | 13.1828 | 59.9734 | 24 | 44.9913 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 44.9764 | 14.0688 | 60.0012 | 24 | 44.9912 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.002 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0305 | 13.1828 | 59.9734 | 24 | 44.9996 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 44.9847 | 14.0679 | 60.0012 | 24 | 44.9995 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0103 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0388 | 13.1828 | 59.9742 | 24 | 45.0079 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 44.9933 | 14.0679 | 60.0012 | 24 | 45.0078 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0186 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0471 | 13.1828 | 59.9742 | 24 | 45.0162 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0016 | 14.0679 | 60 | 24 | 45.0164 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.027 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0555 | 13.1828 | 59.9742 | 24 | 45.0247 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0099 | 14.0679 | 60 | 24 | 45.0247 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0353 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0638 | 13.1828 | 59.9742 | 24 | 45.033 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0182 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.033 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0436 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0721 | 13.181 | 59.9742 | 24 | 45.0413 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0265 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.0413 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0519 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0805 | 13.181 | 59.9742 | 24 | 45.0496 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0348 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.0496 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0603 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0888 | 13.1797 | 59.9742 | 24 | 45.058 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0431 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.0579 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0686 | 13.8701 | 60.0169 | 24 | 45.0972 | 13.1797 | 59.9742 | 24 | 45.0663 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0514 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.0662 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0769 | 13.8699 | 60.0169 | 24 | 45.1055 | 13.1797 | 59.9742 | 24 | 45.0746 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0599 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.0745 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0853 | 13.8699 | 60.0169 | 24 | 45.1138 | 13.1797 | 59.9742 | 24 | 45.0829 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0682 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.083 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.0936 | 13.8691 | 60.0166 | 24 | 45.1222 | 13.1797 | 59.9742 | 24 | 45.0913 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0765 | 14.0675 | 60 | 24 | 45.0913 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1019 | 13.8691 | 60.0166 | 24 | 45.1305 | 13.1797 | 59.9742 | 24 | 45.0996 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0848 | 14.0769 | 60 | 24 | 45.0996 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1103 | 13.8691 | 60.0166 | 24 | 45.1389 | 13.1798 | 59.9742 | 24 | 45.1079 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.0931 | 14.0769 | 60 | 24 | 45.1079 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1186 | 13.8691 | 60.0166 | 24 | 45.1472 | 13.1798 | 59.9742 | 24 | 45.1162 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.1014 | 14.0769 | 60 | 24 | 45.1162 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1269 | 13.8691 | 60.0166 | 24 | 45.1555 | 13.1798 | 59.9742 | 24 | 45.1246 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.1097 | 14.0769 | 60 | 24 | 45.1245 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1353 | 13.8691 | 60.0166 | 24 | 45.1639 | 13.1798 | 59.9742 | 24 | 45.1329 | 13.9234 | 60.0162 | 24 | 45.1183 | 14.0974 | 60 | 24 | 45.1328 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1436 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.1722 | 13.1785 | 59.9742 | 24 | 45.1412 | 13.9232 | 60.0162 | 24 | 45.1266 | 14.0974 | 60 | 24 | 45.1414 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1519 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.1805 | 13.1785 | 59.9742 | 24 | 45.1495 | 13.9232 | 60.0162 | 24 | 45.1349 | 14.0974 | 60 | 24 | 45.1497 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1602 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.1888 | 13.1785 | 59.9742 | 24 | 45.158 | 13.9232 | 60.0162 | 24 | 45.1432 | 14.0974 | 60 | 24 | 45.158 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1686 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.1972 | 13.1785 | 59.9742 | 24 | 45.1663 | 13.9232 | 60.0162 | 24 | 45.1515 | 14.0928 | 60 | 24 | 45.1663 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1769 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2056 | 13.1787 | 59.9742 | 24 | 45.1746 | 13.918 | 60.0162 | 24 | 45.1598 | 14.0928 | 60 | 24 | 45.1746 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1852 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2139 | 13.1787 | 59.9742 | 24 | 45.1829 | 13.918 | 60.0162 | 24 | 45.1681 | 14.0889 | 60 | 24 | 45.1829 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.1936 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2222 | 13.1787 | 59.9742 | 24 | 45.1913 | 13.918 | 60.0158 | 24 | 45.1764 | 14.0889 | 60 | 24 | 45.1912 | 14.0559 | 60.004 | 24
45.2019 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2305 | 13.1787 | 59.9742 | 24 | 45.1996 | 13.918 | 60.0158 | 24 | 45.1849 | 14.0889 | 60 | 24 | 45.1995 | 14.0559 | 60.0042 | 24
45.2102 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2389 | 13.1784 | 59.9761 | 24 | 45.2079 | 13.918 | 60.0158 | 24 | 45.1932 | 14.0889 | 60 | 24 | 45.208 | 14.0559 | 60.0042 | 24
45.2186 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2473 | 13.1784 | 59.9761 | 24 | 45.2162 | 13.918 | 60.0158 | 24 | 45.2015 | 14.0886 | 59.998 | 24 | 45.2163 | 14.0559 | 60.0042 | 24
45.2269 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2556 | 13.1774 | 59.9761 | 24 | 45.2246 | 13.918 | 60.0158 | 24 | 45.2098 | 14.0886 | 59.998 | 24 | 45.2246 | 14.0559 | 60.0042 | 24
45.2352 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2639 | 13.1774 | 59.9761 | 24 | 45.2329 | 13.918 | 60.0158 | 24 | 45.2181 | 14.0886 | 59.998 | 24 | 45.2329 | 14.0559 | 60.0042 | 24
45.2436 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2722 | 13.1774 | 59.9761 | 24 | 45.2412 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2264 | 14.0886 | 59.998 | 24 | 45.2412 | 14.0559 | 60.0042 | 24
45.2519 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2806 | 13.1774 | 59.9761 | 24 | 45.2495 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2347 | 14.094 | 59.998 | 24 | 45.2495 | 14.0561 | 60.0042 | 24
45.2602 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2889 | 13.1774 | 59.9761 | 24 | 45.2579 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2433 | 14.094 | 59.998 | 24 | 45.2578 | 14.0561 | 60.0042 | 24
45.2686 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.2972 | 13.1774 | 59.9761 | 24 | 45.2662 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2516 | 14.094 | 59.998 | 24 | 45.2661 | 14.0561 | 60.0042 | 24
45.2769 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.3056 | 13.1776 | 59.9761 | 24 | 45.2745 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2599 | 14.094 | 59.998 | 24 | 45.2747 | 14.0561 | 60.0042 | 24
45.2852 | 13.8677 | 60.0166 | 24 | 45.3139 | 13.1776 | 59.9761 | 24 | 45.2828 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2682 | 14.0941 | 59.998 | 24 | 45.283 | 14.0547 | 60.0042 | 24
45.2935 | 13.8677 | 60.0157 | 24 | 45.3223 | 13.1773 | 59.9761 | 24 | 45.2913 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2765 | 14.0941 | 59.998 | 24 | 45.2913 | 14.0547 | 60.0042 | 24
45.3019 | 13.8677 | 60.0157 | 24 | 45.3306 | 13.1773 | 59.9761 | 24 | 45.2996 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2848 | 14.0938 | 59.998 | 24 | 45.2996 | 14.0547 | 60.0042 | 24
45.3102 | 13.8677 | 60.0157 | 24 | 45.3389 | 13.1773 | 59.9761 | 24 | 45.3079 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.2931 | 14.0938 | 59.998 | 24 | 45.3079 | 14.0547 | 60.0042 | 24
45.3185 | 13.8677 | 60.0157 | 24 | 45.3473 | 13.1773 | 59.9761 | 24 | 45.3162 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3014 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3162 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3269 | 13.8715 | 60.0157 | 24 | 45.3556 | 13.1799 | 59.9761 | 24 | 45.3246 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3099 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3245 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3352 | 13.8715 | 60.0157 | 24 | 45.364 | 13.1799 | 59.9761 | 24 | 45.3329 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3182 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.333 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3435 | 13.8713 | 60.0157 | 24 | 45.3723 | 13.1801 | 59.9761 | 24 | 45.3412 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3265 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3413 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3519 | 13.8713 | 60.0157 | 24 | 45.3806 | 13.1801 | 59.9761 | 24 | 45.3495 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3348 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3496 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3602 | 13.8713 | 60.0157 | 24 | 45.389 | 13.1801 | 59.9761 | 24 | 45.3579 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3431 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3579 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3685 | 13.8713 | 60.0157 | 24 | 45.3973 | 13.1801 | 59.9761 | 24 | 45.3662 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3514 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3662 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3769 | 13.8713 | 60.0157 | 24 | 45.4056 | 13.1798 | 59.9761 | 24 | 45.3745 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3597 | 14.0931 | 59.998 | 24 | 45.3745 | 14.0506 | 60.0042 | 24
45.3852 | 13.8713 | 60.0157 | 24 | 45.4139 | 13.1798 | 59.9761 | 24 | 45.3828 | 13.9203 | 60.0158 | 24 | 45.3683 | 14.0929 | 59.998 | 24 | 45.3828 | 14.0508 | 60.0042 | 24
45.3935 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.4223 | 13.1798 | 59.9761 | 24 | 45.3912 | 13.9203 | 60.015 | 24 | 45.3766 | 14.0929 | 59.998 | 24 | 45.3911 | 14.0508 | 60.0042 | 24
45.4019 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.4307 | 13.1798 | 59.9761 | 24 | 45.3995 | 13.9203 | 60.015 | 24 | 45.3849 | 14.0922 | 59.998 | 24 | 45.3997 | 14.0508 | 60.0046 | 24
45.4102 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.439 | 13.1788 | 59.9781 | 24 | 45.4078 | 13.9203 | 60.015 | 24 | 45.3932 | 14.0922 | 59.998 | 24 | 45.408 | 14.0508 | 60.0046 | 24
45.4185 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.4473 | 13.1788 | 59.9781 | 24 | 45.4161 | 13.9203 | 60.015 | 24 | 45.4015 | 14.0922 | 59.9965 | 24 | 45.4163 | 14.0508 | 60.0046 | 24
45.4268 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.4556 | 13.1789 | 59.9781 | 24 | 45.4246 | 13.9203 | 60.015 | 24 | 45.4098 | 14.0922 | 59.9965 | 24 | 45.4246 | 14.0508 | 60.0046 | 24
45.4352 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.464 | 13.1789 | 59.9781 | 24 | 45.4329 | 13.9203 | 60.015 | 24 | 45.4181 | 14.0922 | 59.9965 | 24 | 45.4329 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4435 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.4723 | 13.1789 | 59.9781 | 24 | 45.4412 | 13.9243 | 60.015 | 24 | 45.4264 | 14.0922 | 59.9965 | 24 | 45.4412 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4518 | 13.87 | 60.0157 | 24 | 45.4807 | 13.1789 | 59.9781 | 24 | 45.4495 | 13.9243 | 60.015 | 24 | 45.4349 | 14.1274 | 59.9965 | 24 | 45.4495 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4602 | 13.8645 | 60.0157 | 24 | 45.489 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.4579 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4432 | 14.1274 | 59.9965 | 24 | 45.4578 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4685 | 13.8645 | 60.0157 | 24 | 45.4973 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.4662 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4515 | 14.1277 | 59.9965 | 24 | 45.4663 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4768 | 13.8645 | 60.0157 | 24 | 45.5057 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.4745 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4598 | 14.1277 | 59.9965 | 24 | 45.4746 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4852 | 13.8645 | 60.0157 | 24 | 45.514 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.4828 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4681 | 14.127 | 59.9965 | 24 | 45.4829 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.4935 | 13.8645 | 60.0148 | 24 | 45.5223 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.4912 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4764 | 14.127 | 59.9965 | 24 | 45.4912 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.5018 | 13.8645 | 60.0148 | 24 | 45.5307 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.4995 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4847 | 14.127 | 59.9965 | 24 | 45.4995 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.5102 | 13.8645 | 60.0148 | 24 | 45.539 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.5078 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.4933 | 14.127 | 59.9965 | 24 | 45.5078 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.5185 | 13.8645 | 60.0148 | 24 | 45.5474 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.5161 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.5016 | 14.127 | 59.9965 | 24 | 45.5161 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.5268 | 13.8645 | 60.0148 | 24 | 45.5557 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.5245 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.5099 | 14.127 | 59.9965 | 24 | 45.5247 | 14.0508 | 60.0047 | 24
45.5352 | 13.8645 | 60.0148 | 24 | 45.564 | 13.1786 | 59.9781 | 24 | 45.5328 | 13.924 | 60.015 | 24 | 45.5182 | 14.1266 | 59.9965 | 24 | 45.533 | 14.0517 | 60.0047 | 24
45.5435 | 13.8643 | 60.0148 | 24 | 45.5723 | 13.1778 | 59.9781 | 24 | 45.5411 | 13.919 | 60.015 | 24 | 45.5265 | 14.1266 | 59.9965 | 24 | 45.5413 | 14.0517 | 60.0047 | 24
45.5518 | 13.8643 | 60.0148 | 24 | 45.5807 | 13.1778 | 59.9781 | 24 | 45.5494 | 13.919 | 60.015 | 24 | 45.5348 | 14.1269 | 59.9965 | 24 | 45.5496 | 14.0517 | 60.0047 | 24
45.5602 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.5891 | 13.1775 | 59.9781 | 24 | 45.5579 | 13.919 | 60.015 | 24 | 45.5431 | 14.1269 | 59.9965 | 24 | 45.5579 | 14.0517 | 60.0047 | 24
45.5685 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.5974 | 13.1775 | 59.9781 | 24 | 45.5662 | 13.919 | 60.015 | 24 | 45.5516 | 14.1262 | 59.9965 | 24 | 45.5662 | 14.0517 | 60.0047 | 24
45.5768 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6057 | 13.2114 | 59.9781 | 24 | 45.5745 | 13.919 | 60.015 | 24 | 45.5599 | 14.1262 | 59.9965 | 24 | 45.5745 | 14.0517 | 60.0047 | 24
45.5851 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.614 | 13.2114 | 59.9781 | 24 | 45.5828 | 13.919 | 60.015 | 24 | 45.5682 | 14.1262 | 59.9965 | 24 | 45.5828 | 14.0537 | 60.0047 | 24
45.5935 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6224 | 13.2114 | 59.9781 | 24 | 45.5912 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.5765 | 14.1262 | 59.9965 | 24 | 45.5913 | 14.0537 | 60.0047 | 24
45.6018 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6307 | 13.2114 | 59.9781 | 24 | 45.5995 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.5848 | 14.1262 | 59.9965 | 24 | 45.5996 | 14.0537 | 60.0051 | 24
45.6101 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.639 | 13.2114 | 59.98 | 24 | 45.6078 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.5931 | 14.1262 | 59.9965 | 24 | 45.6079 | 14.0537 | 60.0051 | 24
45.6185 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6474 | 13.2114 | 59.98 | 24 | 45.6161 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6014 | 14.1262 | 59.9945 | 24 | 45.6162 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6268 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6557 | 13.2114 | 59.98 | 24 | 45.6245 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6097 | 14.1262 | 59.9945 | 24 | 45.6245 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6351 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6641 | 13.2114 | 59.98 | 24 | 45.6328 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6183 | 14.1259 | 59.9945 | 24 | 45.6328 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6435 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6724 | 13.2114 | 59.98 | 24 | 45.6411 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6266 | 14.1259 | 59.9945 | 24 | 45.6411 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6518 | 13.863 | 60.0148 | 24 | 45.6807 | 13.2114 | 59.98 | 24 | 45.6494 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6349 | 14.1259 | 59.9945 | 24 | 45.6494 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6601 | 13.8668 | 60.0148 | 24 | 45.6891 | 13.2111 | 59.98 | 24 | 45.6578 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6432 | 14.1259 | 59.9945 | 24 | 45.658 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6685 | 13.8668 | 60.0148 | 24 | 45.6974 | 13.2111 | 59.98 | 24 | 45.6661 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6515 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.6663 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6768 | 13.8668 | 60.0148 | 24 | 45.7057 | 13.2104 | 59.98 | 24 | 45.6744 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6598 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.6746 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6851 | 13.8668 | 60.0148 | 24 | 45.7141 | 13.2104 | 59.98 | 24 | 45.6827 | 13.919 | 60.0146 | 24 | 45.6681 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.6829 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.6935 | 13.8668 | 60.0139 | 24 | 45.7224 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.6912 | 13.9183 | 60.0146 | 24 | 45.6766 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.6912 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7018 | 13.8668 | 60.0139 | 24 | 45.7307 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.6995 | 13.9183 | 60.0146 | 24 | 45.6849 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.6995 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7101 | 13.8668 | 60.0139 | 24 | 45.7391 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7078 | 13.9183 | 60.0146 | 24 | 45.6932 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.7078 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7184 | 13.8668 | 60.0139 | 24 | 45.7474 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7161 | 13.9183 | 60.0146 | 24 | 45.7015 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.7163 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7268 | 13.8665 | 60.0139 | 24 | 45.7557 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7245 | 13.9183 | 60.0146 | 24 | 45.7098 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.7246 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7351 | 13.8665 | 60.0139 | 24 | 45.7641 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7328 | 13.9183 | 60.0146 | 24 | 45.7181 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.7329 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7434 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.7724 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7411 | 13.9181 | 60.0146 | 24 | 45.7264 | 14.1302 | 59.9945 | 24 | 45.7412 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7518 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.7808 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7494 | 13.9181 | 60.0146 | 24 | 45.735 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.7495 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7601 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.7891 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7578 | 13.9181 | 60.0146 | 24 | 45.7433 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.7578 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7684 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.7974 | 13.2105 | 59.98 | 24 | 45.7661 | 13.9181 | 60.0146 | 24 | 45.7516 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.7661 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7768 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.8058 | 13.2102 | 59.98 | 24 | 45.7744 | 13.923 | 60.0146 | 24 | 45.7599 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.7744 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7851 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.8141 | 13.2102 | 59.98 | 24 | 45.7827 | 13.923 | 60.0146 | 24 | 45.7682 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.783 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.7934 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.8224 | 13.2095 | 59.98 | 24 | 45.7911 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.7765 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.7913 | 14.054 | 60.0051 | 24
45.8018 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.8307 | 13.2095 | 59.98 | 24 | 45.7994 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.7848 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.7996 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8101 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.8391 | 13.2095 | 59.9812 | 24 | 45.8077 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.7931 | 14.1318 | 59.9945 | 24 | 45.8079 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8184 | 13.8714 | 60.0139 | 24 | 45.8475 | 13.2095 | 59.9812 | 24 | 45.816 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8016 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8162 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8268 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.8558 | 13.2096 | 59.9812 | 24 | 45.8245 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8099 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8245 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8351 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.8641 | 13.2096 | 59.9812 | 24 | 45.8328 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8182 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8328 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8434 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.8724 | 13.2096 | 59.9812 | 24 | 45.8411 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8265 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8411 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8517 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.8808 | 13.2096 | 59.9812 | 24 | 45.8494 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8348 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8496 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8601 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.8891 | 13.2096 | 59.9812 | 24 | 45.8578 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8431 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8579 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8684 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.8975 | 13.2096 | 59.9812 | 24 | 45.8661 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8514 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8662 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8767 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.9058 | 13.2945 | 59.9812 | 24 | 45.8744 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.86 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8745 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8851 | 13.8706 | 60.0139 | 24 | 45.9141 | 13.2945 | 59.9812 | 24 | 45.8827 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8683 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8828 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.8934 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9225 | 13.2945 | 59.9812 | 24 | 45.8911 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8766 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8911 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9017 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9308 | 13.2945 | 59.9812 | 24 | 45.8994 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8849 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.8994 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9101 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9391 | 13.2943 | 59.9812 | 24 | 45.9077 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.8932 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.908 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9184 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9474 | 13.2943 | 59.9812 | 24 | 45.916 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9015 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9163 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9267 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9558 | 13.2936 | 59.9812 | 24 | 45.9244 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9098 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9246 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9351 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9642 | 13.2936 | 59.9812 | 24 | 45.9327 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9183 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9329 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9434 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9725 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.941 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9266 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9412 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9517 | 13.869 | 60.0131 | 24 | 45.9808 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9493 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9349 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9495 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9601 | 13.9431 | 60.0131 | 24 | 45.9891 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9578 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9432 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9578 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9684 | 13.9431 | 60.0131 | 24 | 45.9975 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9661 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9515 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9661 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9767 | 13.9431 | 60.0131 | 24 | 46.0059 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9744 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9598 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9746 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.985 | 13.9431 | 60.0131 | 24 | 46.0142 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9827 | 13.923 | 60.0139 | 24 | 45.9681 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9829 | 14.054 | 60.0054 | 24
45.9934 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0225 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9911 | 13.923 | 60.0135 | 24 | 45.9764 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9912 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0017 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0308 | 13.2938 | 59.9812 | 24 | 45.9994 | 13.923 | 60.0135 | 24 | 45.985 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 45.9995 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.01 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0392 | 13.2938 | 59.9824 | 24 | 46.0077 | 13.923 | 60.0135 | 24 | 45.9933 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0078 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0184 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0475 | 13.2938 | 59.9824 | 24 | 46.016 | 13.923 | 60.0135 | 24 | 46.0016 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0161 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0267 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0558 | 13.2938 | 59.9824 | 24 | 46.0244 | 13.923 | 60.0135 | 24 | 46.0099 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0244 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.035 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0642 | 13.2938 | 59.9824 | 24 | 46.0327 | 13.923 | 60.0135 | 24 | 46.0182 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0327 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0434 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0725 | 13.2938 | 59.9824 | 24 | 46.041 | 13.9223 | 60.0135 | 24 | 46.0265 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0413 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0517 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0809 | 13.2938 | 59.9824 | 24 | 46.0493 | 13.9223 | 60.0135 | 24 | 46.0348 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0496 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.06 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0892 | 13.2936 | 59.9824 | 24 | 46.0577 | 13.9223 | 60.0135 | 24 | 46.0433 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0579 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0684 | 13.9425 | 60.0131 | 24 | 46.0975 | 13.2936 | 59.9824 | 24 | 46.066 | 13.9223 | 60.0135 | 24 | 46.0516 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0662 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0767 | 13.9409 | 60.0131 | 24 | 46.1058 | 13.2936 | 59.9824 | 24 | 46.0743 | 13.9223 | 60.0135 | 24 | 46.0599 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0745 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.085 | 13.9409 | 60.0131 | 24 | 46.1142 | 13.2936 | 59.9824 | 24 | 46.0826 | 13.9223 | 60.0135 | 24 | 46.0682 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0828 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.0934 | 13.9409 | 60.0122 | 24 | 46.1226 | 13.2988 | 59.9824 | 24 | 46.0911 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.0765 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0911 | 14.054 | 60.0054 | 24
46.1017 | 13.9409 | 60.0122 | 24 | 46.1309 | 13.2988 | 59.9824 | 24 | 46.0994 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.0848 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.0996 | 14.053 | 60.0054 | 24
46.11 | 13.9409 | 60.0122 | 24 | 46.1392 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1077 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.0931 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1079 | 14.053 | 60.0054 | 24
46.1183 | 13.9409 | 60.0122 | 24 | 46.1475 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.116 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1017 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1162 | 14.053 | 60.0054 | 24
46.1267 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.1559 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1244 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.11 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1245 | 14.053 | 60.0054 | 24
46.135 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.1642 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1327 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1183 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1328 | 14.0572 | 60.0054 | 24
46.1433 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.1725 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.141 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1266 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1411 | 14.0572 | 60.0054 | 24
46.1517 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.1809 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1493 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1349 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1494 | 14.0567 | 60.0054 | 24
46.16 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.1892 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1577 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1432 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1577 | 14.0567 | 60.0054 | 24
46.1683 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.1976 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.166 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1515 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1663 | 14.0567 | 60.0054 | 24
46.1767 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2059 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1743 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1598 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1746 | 14.0567 | 60.0054 | 24
46.185 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2142 | 13.297 | 59.9824 | 24 | 46.1826 | 13.9208 | 60.0135 | 24 | 46.1683 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1829 | 14.0567 | 60.0054 | 24
46.1933 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2225 | 13.2964 | 59.9824 | 24 | 46.191 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.1766 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1912 | 14.0567 | 60.0054 | 24
46.2017 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2309 | 13.2964 | 59.9824 | 24 | 46.1993 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.1849 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.1995 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.21 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2393 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.2076 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.1932 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2078 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2183 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2476 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.2159 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.2015 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2161 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2267 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2559 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.2244 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.2098 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2244 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.235 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2642 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.2327 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.2181 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2329 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2433 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2726 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.241 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.2267 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2412 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2516 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2809 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.2493 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.235 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2495 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.26 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2892 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.2577 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.2433 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2578 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2683 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.2976 | 13.2963 | 59.9836 | 24 | 46.266 | 13.9208 | 60.0131 | 24 | 46.2516 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2661 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2766 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.3059 | 13.3407 | 59.9836 | 24 | 46.2743 | 13.9201 | 60.0131 | 24 | 46.2599 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2744 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.285 | 13.9406 | 60.0122 | 24 | 46.3143 | 13.3407 | 59.9836 | 24 | 46.2826 | 13.9201 | 60.0131 | 24 | 46.2682 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2827 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.2933 | 13.94 | 60.0113 | 24 | 46.3226 | 13.3407 | 59.9836 | 24 | 46.291 | 13.9201 | 60.0131 | 24 | 46.2765 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2913 | 14.0567 | 60.0047 | 24
46.3016 | 13.94 | 60.0113 | 24 | 46.3309 | 13.3407 | 59.9836 | 24 | 46.2993 | 13.9201 | 60.0131 | 24 | 46.285 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.2996 | 14.0559 | 60.0047 | 24
46.31 | 13.9397 | 60.0113 | 24 | 46.3392 | 13.3407 | 59.9836 | 24 | 46.3076 | 13.937 | 60.0131 | 24 | 46.2933 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3079 | 14.0559 | 60.0047 | 24
46.3183 | 13.9397 | 60.0113 | 24 | 46.3476 | 13.3407 | 59.9836 | 24 | 46.3159 | 13.937 | 60.0131 | 24 | 46.3016 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3162 | 14.0559 | 60.0047 | 24
46.3266 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.356 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3243 | 13.937 | 60.0131 | 24 | 46.3099 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3245 | 14.0559 | 60.0047 | 24
46.335 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.3643 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3326 | 13.937 | 60.0131 | 24 | 46.3182 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3328 | 14.0559 | 60.0047 | 24
46.3433 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.3726 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3409 | 13.9368 | 60.0131 | 24 | 46.3265 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3411 | 14.0559 | 60.0047 | 24
46.3516 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.3809 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3492 | 13.9368 | 60.0131 | 24 | 46.3348 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3494 | 14.0554 | 60.0047 | 24
46.36 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.3893 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3577 | 13.9357 | 60.0131 | 24 | 46.3434 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3579 | 14.0554 | 60.0047 | 24
46.3683 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.3976 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.366 | 13.9357 | 60.0131 | 24 | 46.3517 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3662 | 14.0554 | 60.0047 | 24
46.3766 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.4059 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3743 | 13.9357 | 60.0131 | 24 | 46.36 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3745 | 14.0554 | 60.0047 | 24
46.3849 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.4143 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3826 | 13.9357 | 60.0131 | 24 | 46.3683 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3828 | 14.0554 | 60.0047 | 24
46.3933 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.4226 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.391 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.3766 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3911 | 14.0554 | 60.0047 | 24
46.4016 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.431 | 13.3364 | 59.9836 | 24 | 46.3993 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.3849 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.3994 | 14.0554 | 60.0039 | 24
46.41 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.4393 | 13.3364 | 59.9847 | 24 | 46.4076 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.3932 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4077 | 14.0554 | 60.0039 | 24
46.4183 | 13.9384 | 60.0113 | 24 | 46.4476 | 13.3364 | 59.9847 | 24 | 46.4159 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4015 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.416 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.4266 | 13.9563 | 60.0113 | 24 | 46.4559 | 13.3364 | 59.9847 | 24 | 46.4243 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.41 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4246 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.435 | 13.9563 | 60.0113 | 24 | 46.4643 | 13.3364 | 59.9847 | 24 | 46.4326 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4183 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4329 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.4433 | 13.9563 | 60.0113 | 24 | 46.4727 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4409 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4266 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4412 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.4516 | 13.9563 | 60.0113 | 24 | 46.481 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4492 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4349 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4495 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.46 | 13.9563 | 60.0113 | 24 | 46.4893 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4576 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4432 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4578 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.4683 | 13.9563 | 60.0113 | 24 | 46.4976 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4659 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4515 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4661 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.4766 | 13.9556 | 60.0113 | 24 | 46.506 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4742 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4598 | 14.1318 | 59.9934 | 24 | 46.4744 | 14.0534 | 60.0039 | 24
46.485 | 13.9556 | 60.0113 | 24 | 46.5143 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4825 | 13.9357 | 60.0123 | 24 | 46.4684 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.4829 | 14.0562 | 60.0039 | 24
46.4933 | 13.9556 | 60.0104 | 24 | 46.5226 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.491 | 13.935 | 60.0123 | 24 | 46.4767 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.4912 | 14.0562 | 60.0039 | 24
46.5016 | 13.9556 | 60.0104 | 24 | 46.531 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.4993 | 13.935 | 60.0123 | 24 | 46.485 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.4995 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5099 | 13.9554 | 60.0104 | 24 | 46.5393 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5076 | 13.935 | 60.0123 | 24 | 46.4933 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5078 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5183 | 13.9554 | 60.0104 | 24 | 46.5477 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5159 | 13.935 | 60.0123 | 24 | 46.5016 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5161 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5266 | 13.9554 | 60.0104 | 24 | 46.556 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5243 | 13.935 | 60.0123 | 24 | 46.5099 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5244 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5349 | 13.9554 | 60.0104 | 24 | 46.5643 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5326 | 13.935 | 60.0123 | 24 | 46.5182 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5327 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5433 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.5726 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5409 | 13.9348 | 60.0123 | 24 | 46.5267 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.541 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5516 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.581 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5492 | 13.9348 | 60.0123 | 24 | 46.535 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5496 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5599 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.5893 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5576 | 13.9337 | 60.0123 | 24 | 46.5433 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5579 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5683 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.5977 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5659 | 13.9337 | 60.0123 | 24 | 46.5516 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5662 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5766 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.606 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5742 | 13.7738 | 60.0123 | 24 | 46.5599 | 14.1315 | 59.9934 | 24 | 46.5745 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5849 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.6143 | 13.3358 | 59.9847 | 24 | 46.5825 | 13.7738 | 60.0123 | 24 | 46.5682 | 14.133 | 59.9934 | 24 | 46.5828 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.5933 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.6227 | 13.3409 | 59.9847 | 24 | 46.5909 | 13.7738 | 60.0111 | 24 | 46.5765 | 14.133 | 59.9934 | 24 | 46.5911 | 14.0557 | 60.0039 | 24
46.6016 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.631 | 13.3409 | 59.9847 | 24 | 46.5992 | 13.7738 | 60.0111 | 24 | 46.5848 | 14.133 | 59.9934 | 24 | 46.5994 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6099 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.6393 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6075 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.5934 | 14.133 | 59.9934 | 24 | 46.6079 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6183 | 13.9581 | 60.0104 | 24 | 46.6476 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6158 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6017 | 14.133 | 59.993 | 24 | 46.6162 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6266 | 13.9574 | 60.0104 | 24 | 46.656 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6243 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.61 | 14.133 | 59.993 | 24 | 46.6245 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6349 | 13.9574 | 60.0104 | 24 | 46.6644 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6326 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6183 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6328 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6432 | 14.0659 | 60.0104 | 24 | 46.6727 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6409 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6266 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6411 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6516 | 14.0659 | 60.0104 | 24 | 46.681 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6493 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6349 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6494 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6599 | 14.0659 | 60.0104 | 24 | 46.6893 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6576 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6432 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6577 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6682 | 14.0659 | 60.0104 | 24 | 46.6977 | 13.3409 | 59.9859 | 24 | 46.6659 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6517 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.666 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6766 | 14.0658 | 60.0104 | 24 | 46.706 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.6742 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.66 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6746 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6849 | 14.0658 | 60.0104 | 24 | 46.7144 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.6826 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6683 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6829 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.6932 | 14.0658 | 60.0096 | 24 | 46.7227 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.6909 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6766 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6912 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7016 | 14.0658 | 60.0096 | 24 | 46.731 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.6992 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6849 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.6995 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7099 | 14.0658 | 60.0096 | 24 | 46.7394 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.7075 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.6932 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7078 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7182 | 14.0658 | 60.0096 | 24 | 46.7477 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.7159 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.7015 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7161 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7266 | 14.0658 | 60.0096 | 24 | 46.756 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.7242 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.7101 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7244 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7349 | 14.0658 | 60.0096 | 24 | 46.7643 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.7325 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.7184 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7327 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7432 | 14.0647 | 60.0096 | 24 | 46.7727 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.7408 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.7267 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7412 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7516 | 14.0647 | 60.0096 | 24 | 46.7811 | 13.3392 | 59.9859 | 24 | 46.7493 | 13.6911 | 60.0111 | 24 | 46.735 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7495 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7599 | 14.0647 | 60.0096 | 24 | 46.7894 | 13.335 | 59.9859 | 24 | 46.7576 | 14.2243 | 60.0111 | 24 | 46.7433 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7578 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7682 | 14.0647 | 60.0096 | 24 | 46.7977 | 13.335 | 59.9859 | 24 | 46.7659 | 14.2243 | 60.0111 | 24 | 46.7516 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7661 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7766 | 14.0647 | 60.0096 | 24 | 46.806 | 13.335 | 59.9859 | 24 | 46.7742 | 14.2243 | 60.0111 | 24 | 46.7599 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7744 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7849 | 14.0647 | 60.0096 | 24 | 46.8144 | 13.335 | 59.9859 | 24 | 46.7826 | 14.2243 | 60.0111 | 24 | 46.7684 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.7827 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.7932 | 14.0687 | 60.0096 | 24 | 46.8227 | 13.335 | 59.9859 | 24 | 46.7909 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.7767 | 14.1333 | 59.993 | 24 | 46.791 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8015 | 14.0687 | 60.0096 | 24 | 46.8311 | 13.335 | 59.9859 | 24 | 46.7992 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.785 | 14.133 | 59.993 | 24 | 46.7996 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8099 | 14.0687 | 60.0096 | 24 | 46.8394 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8075 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.7933 | 14.133 | 59.993 | 24 | 46.8079 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8182 | 14.0687 | 60.0096 | 24 | 46.8477 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8159 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8016 | 14.133 | 59.9926 | 24 | 46.8162 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8266 | 14.0687 | 60.0096 | 24 | 46.8561 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8242 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8099 | 14.133 | 59.9926 | 24 | 46.8245 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8349 | 14.0687 | 60.0096 | 24 | 46.8644 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8325 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8182 | 14.1323 | 59.9926 | 24 | 46.8328 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8432 | 14.0686 | 60.0096 | 24 | 46.8727 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8408 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8265 | 14.1323 | 59.9926 | 24 | 46.8411 | 14.0557 | 60.0031 | 24
46.8516 | 14.0686 | 60.0096 | 24 | 46.881 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8492 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8351 | 14.1323 | 59.9926 | 24 | 46.8494 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.8599 | 14.0686 | 60.0096 | 24 | 46.8894 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8575 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8434 | 14.1323 | 59.9926 | 24 | 46.8577 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.8682 | 14.0686 | 60.0096 | 24 | 46.8977 | 13.335 | 59.9867 | 24 | 46.8658 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8517 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.8662 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.8766 | 14.0675 | 60.0096 | 24 | 46.9061 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.8741 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.86 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.8745 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.8849 | 14.0675 | 60.0096 | 24 | 46.9144 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.8826 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8683 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.8828 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.8932 | 14.0675 | 60.0084 | 24 | 46.9227 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.8909 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8766 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.8911 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9016 | 14.0675 | 60.0084 | 24 | 46.9311 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.8992 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8849 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.8994 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9099 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9394 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9075 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.8934 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9077 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9182 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9478 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9159 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9017 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.916 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9265 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9561 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9242 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.91 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9246 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9349 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9644 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9325 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9183 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9329 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9432 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9728 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9408 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9266 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9412 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9515 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9811 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9492 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9349 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9495 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9599 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9894 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9575 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9432 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9578 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9682 | 14.0668 | 60.0084 | 24 | 46.9977 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9658 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9518 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9661 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9765 | 14.0667 | 60.0084 | 24 | 47.0061 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9741 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9601 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9744 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9849 | 14.0667 | 60.0084 | 24 | 47.0144 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9825 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9684 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9827 | 14.0599 | 60.0031 | 24
46.9932 | 14.0667 | 60.0084 | 24 | 47.0228 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9908 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9767 | 14.1304 | 59.9926 | 24 | 46.9912 | 14.0599 | 60.0031 | 24
47.0015 | 14.0667 | 60.0084 | 24 | 47.0311 | 13.3349 | 59.9867 | 24 | 46.9991 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.985 | 14.1307 | 59.9926 | 24 | 46.9995 | 14.0599 | 60.0027 | 24
47.0099 | 14.0656 | 60.0084 | 24 | 47.0394 | 13.3342 | 59.9871 | 24 | 47.0074 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 46.9933 | 14.1307 | 59.9926 | 24 | 47.0078 | 14.0599 | 60.0027 | 24
47.0182 | 14.0656 | 60.0084 | 24 | 47.0478 | 13.3342 | 59.9871 | 24 | 47.0159 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0016 | 14.135 | 59.9918 | 24 | 47.0161 | 14.0599 | 60.0027 | 24
47.0265 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.0561 | 13.3342 | 59.9871 | 24 | 47.0242 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0099 | 14.135 | 59.9918 | 24 | 47.0244 | 14.0599 | 60.0027 | 24
47.0349 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.0645 | 13.3342 | 59.9871 | 24 | 47.0325 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0184 | 14.135 | 59.9918 | 24 | 47.0327 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0432 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.0728 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0408 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0267 | 14.135 | 59.9918 | 24 | 47.041 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0515 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.0811 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0492 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.035 | 14.1343 | 59.9918 | 24 | 47.0493 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0598 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.0894 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0575 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0433 | 14.1343 | 59.9918 | 24 | 47.0579 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0682 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.0978 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0658 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0516 | 14.1343 | 59.9918 | 24 | 47.0662 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0765 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.1061 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0741 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0599 | 14.1343 | 59.9918 | 24 | 47.0745 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0848 | 14.0603 | 60.0084 | 24 | 47.1144 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0825 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0682 | 14.1343 | 59.9918 | 24 | 47.0828 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.0932 | 14.0601 | 60.007 | 24 | 47.1228 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0908 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0768 | 14.1343 | 59.9918 | 24 | 47.0911 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1015 | 14.0601 | 60.007 | 24 | 47.1311 | 13.3307 | 59.9871 | 24 | 47.0991 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0851 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.0994 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1098 | 14.0601 | 60.007 | 24 | 47.1395 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1074 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.0934 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1077 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1182 | 14.0601 | 60.007 | 24 | 47.1478 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1158 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.1017 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1162 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1265 | 14.0652 | 60.007 | 24 | 47.1561 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1241 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.11 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1245 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1349 | 14.0652 | 60.007 | 24 | 47.1644 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1324 | 14.2243 | 60.0107 | 24 | 47.1183 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1328 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1432 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.1728 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1409 | 14.2237 | 60.0107 | 24 | 47.1266 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1411 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1515 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.1812 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1492 | 14.2237 | 60.0107 | 24 | 47.1351 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1494 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1599 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.1895 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1575 | 14.2237 | 60.0107 | 24 | 47.1434 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1577 | 14.0643 | 60.0027 | 24
47.1682 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.1978 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1658 | 14.2237 | 60.0107 | 24 | 47.1517 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.166 | 14.0633 | 60.0027 | 24
47.1765 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.2061 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1742 | 14.2237 | 60.0107 | 24 | 47.16 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1743 | 14.0633 | 60.0027 | 24
47.1848 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.2145 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1825 | 14.2237 | 60.0107 | 24 | 47.1683 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1829 | 14.0633 | 60.0027 | 24
47.1932 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.2228 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1908 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.1766 | 14.1344 | 59.9918 | 24 | 47.1912 | 14.0633 | 60.0027 | 24
47.2015 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.2311 | 13.3306 | 59.9871 | 24 | 47.1991 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.1849 | 14.2035 | 59.9918 | 24 | 47.1995 | 14.0633 | 60.0023 | 24
47.2098 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.2395 | 13.3306 | 59.9879 | 24 | 47.2075 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.1935 | 14.2035 | 59.9918 | 24 | 47.2078 | 14.0633 | 60.0023 | 24
47.2182 | 14.0693 | 60.007 | 24 | 47.2478 | 13.3306 | 59.9879 | 24 | 47.2158 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2018 | 14.2038 | 59.991 | 24 | 47.2161 | 14.0633 | 60.0023 | 24
47.2265 | 14.0644 | 60.007 | 24 | 47.2562 | 13.4159 | 59.9879 | 24 | 47.2241 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2101 | 14.2038 | 59.991 | 24 | 47.2244 | 14.0633 | 60.0023 | 24
47.2348 | 14.0644 | 60.007 | 24 | 47.2645 | 13.4159 | 59.9879 | 24 | 47.2324 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2184 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2327 | 14.0634 | 60.0023 | 24
47.2432 | 14.0623 | 60.007 | 24 | 47.2728 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2408 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2267 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2412 | 14.0634 | 60.0023 | 24
47.2515 | 14.0623 | 60.007 | 24 | 47.2811 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2491 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.235 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2495 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.2598 | 14.0616 | 60.007 | 24 | 47.2895 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2574 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2433 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2578 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.2682 | 14.0616 | 60.007 | 24 | 47.2978 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2657 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2516 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2661 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.2765 | 14.0616 | 60.007 | 24 | 47.3062 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2742 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2601 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2744 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.2848 | 14.0616 | 60.007 | 24 | 47.3145 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2825 | 14.2266 | 60.0103 | 24 | 47.2684 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2827 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.2932 | 14.0615 | 60.0059 | 24 | 47.3228 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2908 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.2767 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.291 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3015 | 14.0615 | 60.0059 | 24 | 47.3312 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.2991 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.285 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.2993 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3098 | 14.0615 | 60.0059 | 24 | 47.3395 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3075 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.2933 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.3079 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3181 | 14.0615 | 60.0059 | 24 | 47.3478 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3158 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3016 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.3162 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3265 | 14.0615 | 60.0059 | 24 | 47.3561 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3241 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3099 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.3245 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3348 | 14.0615 | 60.0059 | 24 | 47.3645 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3324 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3185 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.3328 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3431 | 14.0642 | 60.0059 | 24 | 47.3728 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3408 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3268 | 14.2094 | 59.991 | 24 | 47.3411 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3515 | 14.0642 | 60.0059 | 24 | 47.3812 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3491 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3351 | 14.2048 | 59.991 | 24 | 47.3494 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3598 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.3895 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3574 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3434 | 14.2048 | 59.991 | 24 | 47.3577 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3682 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.3978 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3657 | 14.2259 | 60.0103 | 24 | 47.3517 | 14.2045 | 59.991 | 24 | 47.366 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3765 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.4062 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3741 | 14.2249 | 60.0103 | 24 | 47.36 | 14.2045 | 59.991 | 24 | 47.3745 | 14.0629 | 60.0023 | 24
47.3848 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.4145 | 13.4162 | 59.9879 | 24 | 47.3824 | 14.2249 | 60.0103 | 24 | 47.3683 | 14.2048 | 59.991 | 24 | 47.3828 | 14.0681 | 60.0023 | 24
47.3932 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.4229 | 13.4192 | 59.9879 | 24 | 47.3907 | 14.2249 | 60.0096 | 24 | 47.3768 | 14.2048 | 59.991 | 24 | 47.3911 | 14.0681 | 60.0023 | 24
47.4015 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.4312 | 13.4192 | 59.9879 | 24 | 47.399 | 14.2249 | 60.0096 | 24 | 47.3851 | 14.2841 | 59.991 | 24 | 47.3994 | 14.0676 | 60.0016 | 24
47.4098 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.4395 | 13.4192 | 59.989 | 24 | 47.4075 | 14.2249 | 60.0096 | 24 | 47.3934 | 14.2841 | 59.991 | 24 | 47.4077 | 14.0676 | 60.0016 | 24
47.4182 | 14.0635 | 60.0059 | 24 | 47.4479 | 13.4192 | 59.989 | 24 | 47.4158 | 14.2249 | 60.0096 | 24 | 47.4017 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.416 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4265 | 14.0634 | 60.0059 | 24 | 47.4562 | 13.4192 | 59.989 | 24 | 47.4241 | 14.2249 | 60.0096 | 24 | 47.41 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4243 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4348 | 14.0634 | 60.0059 | 24 | 47.4645 | 13.4192 | 59.989 | 24 | 47.4324 | 14.2249 | 60.0096 | 24 | 47.4183 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4329 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4431 | 14.0634 | 60.0059 | 24 | 47.4728 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4408 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4266 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4412 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4515 | 14.0634 | 60.0059 | 24 | 47.4812 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4491 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4352 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4495 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4598 | 14.0488 | 60.0059 | 24 | 47.4895 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4574 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4435 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4578 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4681 | 14.0488 | 60.0059 | 24 | 47.4979 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4657 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4518 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4661 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4765 | 14.0488 | 60.0059 | 24 | 47.5062 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4741 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4601 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4744 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4848 | 14.0488 | 60.0059 | 24 | 47.5145 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4824 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4684 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.4827 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.4931 | 14.0488 | 60.0043 | 24 | 47.5229 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.4907 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.4767 | 14.2841 | 59.9898 | 24 | 47.491 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5015 | 14.0488 | 60.0043 | 24 | 47.5312 | 13.4195 | 59.989 | 24 | 47.499 | 14.2289 | 60.0096 | 24 | 47.485 | 14.3207 | 59.9898 | 24 | 47.4995 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5098 | 14.0488 | 60.0043 | 24 | 47.5396 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5074 | 14.229 | 60.0096 | 24 | 47.4935 | 14.3207 | 59.9898 | 24 | 47.5078 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5181 | 14.0488 | 60.0043 | 24 | 47.5479 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5157 | 14.229 | 60.0096 | 24 | 47.5018 | 14.3207 | 59.9898 | 24 | 47.5161 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5265 | 14.0487 | 60.0043 | 24 | 47.5562 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.524 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5101 | 14.3207 | 59.9898 | 24 | 47.5244 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5348 | 14.0487 | 60.0043 | 24 | 47.5645 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5325 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5184 | 14.324 | 59.9898 | 24 | 47.5327 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5431 | 14.0487 | 60.0043 | 24 | 47.5729 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5408 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5267 | 14.324 | 59.9898 | 24 | 47.541 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5515 | 14.0487 | 60.0043 | 24 | 47.5812 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5491 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.535 | 14.324 | 59.9898 | 24 | 47.5493 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5598 | 14.0484 | 60.0043 | 24 | 47.5895 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5574 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5433 | 14.324 | 59.9898 | 24 | 47.5579 | 14.0677 | 60.0016 | 24
47.5681 | 14.0484 | 60.0043 | 24 | 47.5979 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5658 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5516 | 14.3244 | 59.9898 | 24 | 47.5662 | 14.0654 | 60.0016 | 24
47.5765 | 14.0484 | 60.0043 | 24 | 47.6062 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5741 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5602 | 14.3244 | 59.9898 | 24 | 47.5745 | 14.0654 | 60.0016 | 24
47.5848 | 14.0484 | 60.0043 | 24 | 47.6146 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5824 | 14.228 | 60.0096 | 24 | 47.5685 | 14.3244 | 59.9898 | 24 | 47.5828 | 14.0654 | 60.0016 | 24
47.5931 | 14.0511 | 60.0043 | 24 | 47.6229 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5907 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.5768 | 14.3244 | 59.9898 | 24 | 47.5911 | 14.0654 | 60.0016 | 24
47.6015 | 14.0511 | 60.0043 | 24 | 47.6312 | 13.465 | 59.989 | 24 | 47.5991 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.5851 | 14.3244 | 59.9898 | 24 | 47.5994 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6098 | 14.0511 | 60.0043 | 24 | 47.6395 | 13.465 | 59.9894 | 24 | 47.6074 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.5934 | 14.3244 | 59.9898 | 24 | 47.6077 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6181 | 14.0511 | 60.0043 | 24 | 47.6479 | 13.465 | 59.9894 | 24 | 47.6157 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6017 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.616 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6265 | 14.12 | 60.0043 | 24 | 47.6562 | 13.465 | 59.9894 | 24 | 47.624 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.61 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6245 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6348 | 14.12 | 60.0043 | 24 | 47.6646 | 13.465 | 59.9894 | 24 | 47.6324 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6185 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6328 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6431 | 14.12 | 60.0043 | 24 | 47.6729 | 13.465 | 59.9894 | 24 | 47.6407 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6268 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6411 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6515 | 14.12 | 60.0043 | 24 | 47.6812 | 13.465 | 59.9894 | 24 | 47.649 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6351 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6494 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6598 | 14.1197 | 60.0043 | 24 | 47.6896 | 13.4605 | 59.9894 | 24 | 47.6573 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6434 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6577 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6681 | 14.1197 | 60.0043 | 24 | 47.6979 | 13.4605 | 59.9894 | 24 | 47.6658 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6517 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.666 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6765 | 14.207 | 60.0043 | 24 | 47.7062 | 13.4605 | 59.9894 | 24 | 47.6741 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.66 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6743 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6848 | 14.207 | 60.0043 | 24 | 47.7145 | 13.4605 | 59.9894 | 24 | 47.6824 | 14.2273 | 60.0084 | 24 | 47.6683 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6829 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.6931 | 14.207 | 60.0026 | 24 | 47.7229 | 13.461 | 59.9894 | 24 | 47.6907 | 14.2274 | 60.0084 | 24 | 47.6769 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6912 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7014 | 14.207 | 60.0026 | 24 | 47.7313 | 13.461 | 59.9894 | 24 | 47.6991 | 14.2274 | 60.0084 | 24 | 47.6852 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.6995 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7098 | 14.207 | 60.0026 | 24 | 47.7396 | 13.461 | 59.9894 | 24 | 47.7074 | 14.2326 | 60.0084 | 24 | 47.6935 | 14.3244 | 59.9891 | 24 | 47.7078 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7181 | 14.207 | 60.0026 | 24 | 47.7479 | 13.461 | 59.9894 | 24 | 47.7157 | 14.2326 | 60.0084 | 24 | 47.7018 | 14.3243 | 59.9891 | 24 | 47.7161 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7265 | 14.2072 | 60.0026 | 24 | 47.7562 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.724 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7101 | 14.3243 | 59.9891 | 24 | 47.7244 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7348 | 14.2072 | 60.0026 | 24 | 47.7646 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.7324 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7184 | 14.3243 | 59.9891 | 24 | 47.7327 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7431 | 14.2069 | 60.0026 | 24 | 47.7729 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.7407 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7267 | 14.3243 | 59.9891 | 24 | 47.741 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7515 | 14.2069 | 60.0026 | 24 | 47.7812 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.749 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7352 | 14.3237 | 59.9891 | 24 | 47.7495 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7598 | 14.2069 | 60.0026 | 24 | 47.7896 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.7573 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7435 | 14.3237 | 59.9891 | 24 | 47.7578 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7681 | 14.2069 | 60.0026 | 24 | 47.7979 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.7657 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7518 | 14.3241 | 59.9891 | 24 | 47.7661 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7765 | 14.2061 | 60.0026 | 24 | 47.8063 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.774 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7601 | 14.3241 | 59.9891 | 24 | 47.7744 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7848 | 14.2061 | 60.0026 | 24 | 47.8146 | 13.4979 | 59.9894 | 24 | 47.7823 | 14.232 | 60.0084 | 24 | 47.7684 | 14.3241 | 59.9891 | 24 | 47.7827 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.7931 | 14.2061 | 60.0026 | 24 | 47.8229 | 13.4974 | 59.9894 | 24 | 47.7906 | 14.2271 | 60.0072 | 24 | 47.7767 | 14.3241 | 59.9891 | 24 | 47.791 | 14.0654 | 60.0012 | 24
47.8015 | 14.2061 | 60.0026 | 24 | 47.8312 | 13.4974 | 59.9894 | 24 | 47.7991 | 14.2271 | 60.0072 | 24 | 47.785 | 14.3241 | 59.9891 | 24 | 47.7993 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8098 | 14.2061 | 60.0026 | 24 | 47.8396 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8074 | 14.2272 | 60.0072 | 24 | 47.7936 | 14.3241 | 59.9891 | 24 | 47.8079 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8181 | 14.2061 | 60.0026 | 24 | 47.8479 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8157 | 14.2272 | 60.0072 | 24 | 47.8019 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8162 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8264 | 14.206 | 60.0026 | 24 | 47.8563 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8241 | 14.2272 | 60.0072 | 24 | 47.8102 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8245 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8348 | 14.206 | 60.0026 | 24 | 47.8646 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8324 | 14.2272 | 60.0072 | 24 | 47.8185 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8328 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8431 | 14.206 | 60.0026 | 24 | 47.8729 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8407 | 14.2272 | 60.0072 | 24 | 47.8268 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8411 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8514 | 14.206 | 60.0026 | 24 | 47.8813 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.849 | 14.2272 | 60.0072 | 24 | 47.8351 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8494 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8598 | 14.206 | 60.0026 | 24 | 47.8896 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8574 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8434 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8577 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8681 | 14.206 | 60.0026 | 24 | 47.8979 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8657 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8519 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.866 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8765 | 14.2052 | 60.0026 | 24 | 47.9062 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.874 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8602 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8745 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8848 | 14.2052 | 60.0026 | 24 | 47.9146 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8823 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8685 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8828 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.8931 | 14.2052 | 60.0008 | 24 | 47.9229 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.8907 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8768 | 14.3241 | 59.9879 | 24 | 47.8911 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9015 | 14.2052 | 60.0008 | 24 | 47.9313 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.899 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8851 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.8994 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9098 | 14.2049 | 60.0008 | 24 | 47.9396 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.9073 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.8934 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9077 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9181 | 14.2049 | 60.0008 | 24 | 47.9479 | 13.4978 | 59.9906 | 24 | 47.9156 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.9017 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.916 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9265 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 47.9563 | 13.5033 | 59.9906 | 24 | 47.9241 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.9103 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9243 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9348 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 47.9646 | 13.5033 | 59.9906 | 24 | 47.9324 | 14.2265 | 60.0072 | 24 | 47.9186 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9329 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9431 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 47.973 | 13.5038 | 59.9906 | 24 | 47.9407 | 14.2294 | 60.0072 | 24 | 47.9269 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9412 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9514 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 47.9813 | 13.5038 | 59.9906 | 24 | 47.949 | 14.2294 | 60.0072 | 24 | 47.9352 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9495 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9598 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 47.9896 | 13.5038 | 59.9906 | 24 | 47.9574 | 14.2294 | 60.0072 | 24 | 47.9435 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9578 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9681 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 47.9979 | 13.5038 | 59.9906 | 24 | 47.9657 | 14.2294 | 60.0072 | 24 | 47.9518 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9661 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9764 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 48.0063 | 13.5038 | 59.9906 | 24 | 47.974 | 14.2294 | 60.0072 | 24 | 47.9601 | 14.3239 | 59.9879 | 24 | 47.9744 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9848 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 48.0146 | 13.5038 | 59.9906 | 24 | 47.9823 | 14.2294 | 60.0072 | 24 | 47.9684 | 14.3278 | 59.9879 | 24 | 47.9827 | 14.0654 | 60.0008 | 24
47.9931 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 48.0229 | 13.4995 | 59.9906 | 24 | 47.9907 | 14.2294 | 60.006 | 24 | 47.9769 | 14.3278 | 59.9879 | 24 | 47.991 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0014 | 14.2051 | 60.0008 | 24 | 48.0313 | 13.4995 | 59.9906 | 24 | 47.999 | 14.2294 | 60.006 | 24 | 47.9852 | 14.3278 | 59.9879 | 24 | 47.9995 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0098 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.0396 | 13.4995 | 59.9918 | 24 | 48.0073 | 14.2294 | 60.006 | 24 | 47.9935 | 14.3278 | 59.9879 | 24 | 48.0078 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0181 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.048 | 13.4995 | 59.9918 | 24 | 48.0156 | 14.2294 | 60.006 | 24 | 48.0018 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0161 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0265 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.0563 | 13.4995 | 59.9918 | 24 | 48.024 | 14.2294 | 60.006 | 24 | 48.0101 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0244 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0348 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.0646 | 13.4995 | 59.9918 | 24 | 48.0323 | 14.2294 | 60.006 | 24 | 48.0184 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0327 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0431 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.0729 | 13.4995 | 59.9918 | 24 | 48.0406 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0267 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.041 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0515 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.0813 | 13.4995 | 59.9918 | 24 | 48.049 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0353 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0493 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0598 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.0896 | 13.4962 | 59.9918 | 24 | 48.0574 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0436 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0579 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0681 | 14.2106 | 60.0008 | 24 | 48.098 | 13.4962 | 59.9918 | 24 | 48.0657 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0519 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0662 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0764 | 14.2149 | 60.0008 | 24 | 48.1063 | 13.4962 | 59.9918 | 24 | 48.074 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0602 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 48.0745 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0848 | 14.2149 | 60.0008 | 24 | 48.1146 | 13.4962 | 59.9918 | 24 | 48.0824 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0685 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.0828 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.0931 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.123 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.0907 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0768 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.0911 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1014 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.1313 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.099 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0851 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.0994 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1098 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.1396 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.1073 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.0936 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.1077 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1181 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.1479 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.1157 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.1019 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.116 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1264 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.1563 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.124 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.1102 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.1245 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1348 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.1646 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.1323 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.1185 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.1328 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1431 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.173 | 13.5045 | 59.9918 | 24 | 48.1406 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.1268 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.1411 | 14.0654 | 60.0008 | 24
48.1515 | 14.2151 | 59.9996 | 24 | 48.1813 | 13.5045 | 59.9918 | 24 | 48.149 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.1351 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.1494 | 14.0655 | 60.0008 | 24
48.1598 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.1896 | 13.5045 | 59.9918 | 24 | 48.1573 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.1434 | 14.3277 | 59.9875 | 24 | 48.1577 | 14.0655 | 60.0008 | 24
48.1681 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.198 | 13.5045 | 59.9918 | 24 | 48.1656 | 14.2287 | 60.006 | 24 | 48.152 | 14.3259 | 59.9875 | 24 | 48.166 | 14.0641 | 60.0008 | 24
48.1765 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2063 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.174 | 14.2278 | 60.006 | 24 | 48.1603 | 14.3259 | 59.9875 | 24 | 48.1743 | 14.0641 | 60.0008 | 24
48.1848 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2147 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.1824 | 14.2278 | 60.006 | 24 | 48.1686 | 14.3259 | 59.9875 | 24 | 48.1826 | 14.0641 | 60.0008 | 24
48.1931 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.223 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.1907 | 14.2278 | 60.0052 | 24 | 48.1769 | 14.3259 | 59.9875 | 24 | 48.1912 | 14.0641 | 60.0008 | 24
48.2014 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2313 | 13.504 | 59.9918 | 24 | 48.199 | 14.2278 | 60.0052 | 24 | 48.1852 | 14.3258 | 59.9875 | 24 | 48.1995 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2098 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2396 | 13.504 | 59.9937 | 24 | 48.2073 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.1935 | 14.3258 | 59.9875 | 24 | 48.2078 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2181 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.248 | 13.504 | 59.9937 | 24 | 48.2157 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2018 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2161 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2264 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2563 | 13.5044 | 59.9937 | 24 | 48.224 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2103 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2244 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2348 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2646 | 13.5044 | 59.9937 | 24 | 48.2323 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2186 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2327 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2431 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.273 | 13.5 | 59.9937 | 24 | 48.2406 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2269 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.241 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2514 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2813 | 13.5 | 59.9937 | 24 | 48.249 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2352 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2495 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2598 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.2897 | 13.5 | 59.9937 | 24 | 48.2573 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2435 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2578 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2681 | 14.2104 | 59.9996 | 24 | 48.298 | 13.5 | 59.9937 | 24 | 48.2656 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2518 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2661 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2765 | 14.2055 | 59.9996 | 24 | 48.3063 | 13.5041 | 59.9937 | 24 | 48.274 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2601 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2744 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2848 | 14.2055 | 59.9996 | 24 | 48.3146 | 13.5041 | 59.9937 | 24 | 48.2823 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2687 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2827 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.2931 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.323 | 13.5041 | 59.9937 | 24 | 48.2906 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.277 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.291 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3015 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.3313 | 13.5041 | 59.9937 | 24 | 48.299 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2853 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.2993 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3098 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.3397 | 13.5041 | 59.9937 | 24 | 48.3074 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.2936 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.3076 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3181 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.348 | 13.5041 | 59.9937 | 24 | 48.3157 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.3019 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3162 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3264 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.3563 | 13.5045 | 59.9937 | 24 | 48.324 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.3102 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3245 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3348 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.3647 | 13.5045 | 59.9937 | 24 | 48.3323 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.3185 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3328 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3431 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.373 | 13.5092 | 59.9937 | 24 | 48.3407 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.327 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3411 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3514 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.3813 | 13.5092 | 59.9937 | 24 | 48.349 | 14.2271 | 60.0052 | 24 | 48.3353 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3494 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3598 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.3896 | 13.5087 | 59.9937 | 24 | 48.3573 | 14.2313 | 60.0052 | 24 | 48.3436 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3577 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3681 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.398 | 13.5087 | 59.9937 | 24 | 48.3656 | 14.2313 | 60.0052 | 24 | 48.3519 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.366 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3765 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.4063 | 13.5087 | 59.9937 | 24 | 48.374 | 14.2296 | 60.0052 | 24 | 48.3602 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3745 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3848 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.4147 | 13.5087 | 59.9937 | 24 | 48.3823 | 14.2296 | 60.0052 | 24 | 48.3685 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3828 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.3931 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.423 | 13.5011 | 59.9937 | 24 | 48.3906 | 14.2296 | 60.0045 | 24 | 48.3768 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3911 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4015 | 14.2055 | 59.9988 | 24 | 48.4313 | 13.5011 | 59.9937 | 24 | 48.3989 | 14.2296 | 60.0045 | 24 | 48.3854 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.3994 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4098 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.4396 | 13.5945 | 59.9957 | 24 | 48.4073 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.3937 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4077 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4181 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.448 | 13.5945 | 59.9957 | 24 | 48.4156 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.402 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.416 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4265 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.4564 | 13.5945 | 59.9957 | 24 | 48.424 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4103 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4243 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4348 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.4647 | 13.5945 | 59.9957 | 24 | 48.4323 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4186 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4326 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4431 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.473 | 13.594 | 59.9957 | 24 | 48.4407 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4269 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4412 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4514 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.4813 | 13.594 | 59.9957 | 24 | 48.449 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4352 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4495 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4598 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.4897 | 13.594 | 59.9957 | 24 | 48.4573 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4435 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4578 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4681 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.498 | 13.594 | 59.9957 | 24 | 48.4657 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.452 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4661 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4764 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.5063 | 13.594 | 59.9957 | 24 | 48.474 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4603 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4744 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4848 | 14.2057 | 59.9988 | 24 | 48.5146 | 13.594 | 59.9957 | 24 | 48.4823 | 14.3056 | 60.0045 | 24 | 48.4686 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4827 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.4931 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.523 | 13.5942 | 59.9957 | 24 | 48.4906 | 14.311 | 60.0045 | 24 | 48.4769 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.491 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5015 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.5313 | 13.5942 | 59.9957 | 24 | 48.499 | 14.311 | 60.0045 | 24 | 48.4852 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.4995 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5098 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.5397 | 13.595 | 59.9957 | 24 | 48.5073 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.4935 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5078 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5181 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.548 | 13.595 | 59.9957 | 24 | 48.5156 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5018 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5161 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5265 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.5563 | 13.595 | 59.9955 | 24 | 48.5239 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5104 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5244 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5348 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.5647 | 13.595 | 59.9955 | 24 | 48.5323 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5187 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5327 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5431 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.573 | 13.5944 | 59.9955 | 24 | 48.5406 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.527 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.541 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5515 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.5814 | 13.5944 | 59.9955 | 24 | 48.549 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5353 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5493 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5598 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.5897 | 13.5946 | 59.9955 | 24 | 48.5573 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5436 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5576 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5681 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.598 | 13.5946 | 59.9955 | 24 | 48.5657 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5519 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5662 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5764 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.6063 | 13.5954 | 59.9955 | 24 | 48.574 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5602 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5745 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5848 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.6147 | 13.5954 | 59.9955 | 24 | 48.5823 | 14.3105 | 60.0045 | 24 | 48.5687 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5828 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.5931 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.623 | 13.5954 | 59.9955 | 24 | 48.5906 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.577 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5911 | 14.0641 | 60.0016 | 24
48.6015 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.6313 | 13.5954 | 59.9955 | 24 | 48.599 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.5853 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.5994 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6098 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.6396 | 13.5949 | 59.9979 | 24 | 48.6073 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.5936 | 14.3275 | 59.9871 | 24 | 48.6077 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6181 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.648 | 13.5949 | 59.9979 | 24 | 48.6156 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.6019 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.616 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6265 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.6564 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.624 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.6102 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6245 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6348 | 14.2057 | 59.9984 | 24 | 48.6647 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.6323 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.6185 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6328 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6431 | 14.2112 | 59.9984 | 24 | 48.673 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.6406 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.6271 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6411 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6515 | 14.2112 | 59.9984 | 24 | 48.6813 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.6489 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.6354 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6494 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6598 | 14.2112 | 59.9984 | 24 | 48.6897 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.6573 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.6437 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6577 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6681 | 14.2112 | 59.9984 | 24 | 48.698 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.6656 | 14.3056 | 60.0033 | 24 | 48.652 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.666 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6765 | 14.2112 | 59.9984 | 24 | 48.7064 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.674 | 14.3051 | 60.0033 | 24 | 48.6603 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6743 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6848 | 14.2112 | 59.9984 | 24 | 48.7147 | 13.5951 | 59.9979 | 24 | 48.6823 | 14.3051 | 60.0033 | 24 | 48.6686 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6826 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.6931 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.723 | 13.5959 | 59.9979 | 24 | 48.6907 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.6769 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6912 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7014 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.7313 | 13.5959 | 59.9979 | 24 | 48.699 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.6854 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.6995 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7098 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.7397 | 13.5959 | 59.9979 | 24 | 48.7073 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.6937 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7078 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7181 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.748 | 13.5959 | 59.9979 | 24 | 48.7156 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.702 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7161 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7265 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.7563 | 13.5959 | 59.9979 | 24 | 48.724 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.7103 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7244 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7348 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.7647 | 13.5959 | 59.9979 | 24 | 48.7323 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.7186 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7327 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7431 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.773 | 13.5955 | 59.9979 | 24 | 48.7406 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.7269 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.741 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7515 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.7814 | 13.5955 | 59.9979 | 24 | 48.7489 | 14.3052 | 60.0033 | 24 | 48.7352 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7495 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7598 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.7897 | 13.5955 | 59.9979 | 24 | 48.7573 | 14.3104 | 60.0033 | 24 | 48.7438 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7578 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7681 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.798 | 13.5955 | 59.9979 | 24 | 48.7656 | 14.3104 | 60.0033 | 24 | 48.7521 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7661 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7765 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.8063 | 13.5955 | 59.9979 | 24 | 48.7739 | 14.3104 | 60.0033 | 24 | 48.7604 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7744 | 14.2313 | 60.0016 | 24
48.7848 | 14.2112 | 59.998 | 24 | 48.8147 | 13.5955 | 59.9979 | 24 | 48.7822 | 14.3104 | 60.0033 | 24 | 48.7687 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7827 | 14.2318 | 60.0016 | 24
48.7931 | 14.2155 | 59.998 | 24 | 48.823 | 13.6358 | 59.9979 | 24 | 48.7906 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.777 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.791 | 14.2318 | 60.0016 | 24
48.8015 | 14.2155 | 59.998 | 24 | 48.8314 | 13.6358 | 59.9979 | 24 | 48.799 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.7853 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.7993 | 14.2318 | 60.0016 | 24
48.8098 | 14.2155 | 59.998 | 24 | 48.8397 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8073 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.7936 | 14.3275 | 59.9867 | 24 | 48.8076 | 14.2318 | 60.0016 | 24
48.8181 | 14.2155 | 59.998 | 24 | 48.848 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8157 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8021 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.8162 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8264 | 14.2108 | 59.998 | 24 | 48.8563 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.824 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8104 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.8245 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8348 | 14.2108 | 59.998 | 24 | 48.8647 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8323 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8187 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.8328 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8431 | 14.211 | 59.998 | 24 | 48.873 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8406 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.827 | 14.3258 | 59.9871 | 24 | 48.8411 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8515 | 14.211 | 59.998 | 24 | 48.8813 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.849 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8353 | 14.326 | 59.9871 | 24 | 48.8494 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8598 | 14.211 | 59.998 | 24 | 48.8897 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8573 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8436 | 14.326 | 59.9871 | 24 | 48.8577 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8681 | 14.211 | 59.998 | 24 | 48.898 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8656 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8519 | 14.326 | 59.9871 | 24 | 48.866 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8765 | 14.211 | 59.998 | 24 | 48.9064 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8739 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8605 | 14.326 | 59.9871 | 24 | 48.8743 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8848 | 14.211 | 59.998 | 24 | 48.9147 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8823 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8688 | 14.326 | 59.9871 | 24 | 48.8828 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.8931 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.923 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8906 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8771 | 14.326 | 59.9871 | 24 | 48.8911 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9015 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.9313 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.8989 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8854 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.8994 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9098 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.9397 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.9072 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.8937 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9077 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9181 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.948 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.9156 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.902 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.916 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9265 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.9564 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.924 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.9103 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9243 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9348 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.9647 | 13.6358 | 59.9994 | 24 | 48.9323 | 14.3104 | 60.0021 | 24 | 48.9188 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9326 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9431 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.973 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.9407 | 14.31 | 60.0021 | 24 | 48.9271 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9412 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9515 | 14.2107 | 59.9972 | 24 | 48.9814 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.949 | 14.31 | 60.0021 | 24 | 48.9354 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9495 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9598 | 14.2099 | 59.9972 | 24 | 48.9897 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.9573 | 14.3079 | 60.0021 | 24 | 48.9437 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9578 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9681 | 14.2099 | 59.9972 | 24 | 48.998 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.9656 | 14.3079 | 60.0021 | 24 | 48.952 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9661 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9765 | 14.2099 | 59.9972 | 24 | 49.0063 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.974 | 14.3079 | 60.0021 | 24 | 48.9603 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9744 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9848 | 14.2099 | 59.9972 | 24 | 49.0147 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.9823 | 14.3079 | 60.0021 | 24 | 48.9686 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9827 | 14.2341 | 60.0016 | 24
48.9931 | 14.2099 | 59.9972 | 24 | 49.023 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.9906 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 48.9772 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.991 | 14.2341 | 60.0016 | 24
49.0015 | 14.2099 | 59.9972 | 24 | 49.0314 | 13.632 | 59.9994 | 24 | 48.9989 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 48.9855 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 48.9993 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0098 | 14.2101 | 59.9972 | 24 | 49.0397 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0073 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 48.9938 | 14.3278 | 59.9871 | 24 | 49.0078 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0181 | 14.2101 | 59.9972 | 24 | 49.048 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0156 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 49.0021 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0161 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0265 | 14.2101 | 59.9972 | 24 | 49.0563 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0239 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 49.0104 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0244 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0348 | 14.2101 | 59.9972 | 24 | 49.0647 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0322 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 49.0187 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0327 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0432 | 14.2098 | 59.9972 | 24 | 49.073 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0406 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 49.027 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.041 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0515 | 14.2098 | 59.9972 | 24 | 49.0814 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.049 | 14.3079 | 60.0017 | 24 | 49.0353 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0493 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0598 | 14.2098 | 59.9972 | 24 | 49.0897 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0573 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.0438 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0576 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0681 | 14.2098 | 59.9972 | 24 | 49.098 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0656 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.0521 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0662 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0765 | 14.2098 | 59.9972 | 24 | 49.1064 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.074 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.0604 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0745 | 14.2341 | 60.0019 | 24
49.0848 | 14.2098 | 59.9972 | 24 | 49.1147 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0823 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.0687 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0828 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.0931 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.123 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.0906 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.077 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0911 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1015 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.1313 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.099 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.0853 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.0994 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1098 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.1397 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1073 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.0936 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1077 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1181 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.148 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1156 | 14.303 | 60.0017 | 24 | 49.1022 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.116 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1265 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.1564 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1239 | 14.3031 | 60.0017 | 24 | 49.1105 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1243 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1348 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.1647 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1323 | 14.3031 | 60.0017 | 24 | 49.1188 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1328 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1432 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.173 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1406 | 14.3031 | 60.0017 | 24 | 49.1271 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1411 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1515 | 14.2153 | 59.9961 | 24 | 49.1813 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1489 | 14.3031 | 60.0017 | 24 | 49.1354 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1494 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1598 | 14.2155 | 59.9961 | 24 | 49.1897 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1572 | 14.3026 | 60.0017 | 24 | 49.1437 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1577 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1682 | 14.2155 | 59.9961 | 24 | 49.198 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1656 | 14.3026 | 60.0017 | 24 | 49.152 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.166 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1765 | 14.2152 | 59.9961 | 24 | 49.2064 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.174 | 14.3026 | 60.0017 | 24 | 49.1605 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1743 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1848 | 14.2152 | 59.9961 | 24 | 49.2147 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1823 | 14.3026 | 60.0017 | 24 | 49.1688 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1826 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.1931 | 14.2152 | 59.9961 | 24 | 49.223 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.1906 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.1771 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1912 | 14.3512 | 60.0019 | 24
49.2015 | 14.2152 | 59.9961 | 24 | 49.2313 | 13.632 | 60.0006 | 24 | 49.199 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.1854 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.1995 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2098 | 14.2144 | 59.9961 | 24 | 49.2397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2073 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.1937 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2078 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2181 | 14.2144 | 59.9961 | 24 | 49.248 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2156 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.202 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2161 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2265 | 14.2144 | 59.9961 | 24 | 49.2563 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.224 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.2103 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2244 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2348 | 14.2144 | 59.9961 | 24 | 49.2647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2323 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.2189 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2327 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2432 | 14.2144 | 59.9961 | 24 | 49.273 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2406 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.2272 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.241 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2515 | 14.2144 | 59.9961 | 24 | 49.2814 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2489 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.2355 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2493 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2598 | 14.2146 | 59.9961 | 24 | 49.2897 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2573 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.2438 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2578 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2682 | 14.2146 | 59.9961 | 24 | 49.298 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2656 | 14.3026 | 60.0013 | 24 | 49.2521 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2661 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2765 | 14.2143 | 59.9961 | 24 | 49.3063 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2739 | 14.3054 | 60.0013 | 24 | 49.2604 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2744 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2848 | 14.2143 | 59.9961 | 24 | 49.3147 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2822 | 14.3054 | 60.0013 | 24 | 49.2687 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2827 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.2932 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.323 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.2906 | 14.3054 | 60.0013 | 24 | 49.2772 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.291 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3015 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.3314 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.299 | 14.3054 | 60.0013 | 24 | 49.2855 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.2993 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3098 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.3397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3073 | 14.3054 | 60.0013 | 24 | 49.2938 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3076 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3181 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.348 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3156 | 14.3054 | 60.0013 | 24 | 49.3021 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3162 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3265 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.3563 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.324 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3104 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3245 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3348 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.3647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3323 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3187 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3328 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3432 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.373 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3406 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.327 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3411 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3515 | 14.2096 | 59.9949 | 24 | 49.3813 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3489 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3356 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3494 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3598 | 14.2095 | 59.9949 | 24 | 49.3897 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3573 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3439 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3577 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3682 | 14.2095 | 59.9949 | 24 | 49.398 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3656 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3522 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.366 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3765 | 14.2095 | 59.9949 | 24 | 49.4064 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3739 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3605 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3743 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3848 | 14.2095 | 59.9949 | 24 | 49.4147 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3823 | 14.305 | 60.0013 | 24 | 49.3688 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3828 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.3932 | 14.2126 | 59.9949 | 24 | 49.423 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3906 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.3771 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3911 | 14.3507 | 60.0019 | 24
49.4015 | 14.2126 | 59.9949 | 24 | 49.4313 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.3989 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.3854 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.3994 | 14.3507 | 60.0016 | 24
49.4098 | 14.2126 | 59.9949 | 24 | 49.4397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4072 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.3939 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.4077 | 14.3507 | 60.0016 | 24
49.4182 | 14.2126 | 59.9949 | 24 | 49.448 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4156 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.4022 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.416 | 14.3497 | 60.0016 | 24
49.4265 | 14.2126 | 59.9949 | 24 | 49.4564 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.424 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.4105 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.4243 | 14.3497 | 60.0016 | 24
49.4348 | 14.2126 | 59.9949 | 24 | 49.4647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4323 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.4188 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.4326 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4432 | 14.2123 | 59.9949 | 24 | 49.473 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4406 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.4271 | 14.3278 | 59.9875 | 24 | 49.4409 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4515 | 14.2123 | 59.9949 | 24 | 49.4813 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.449 | 14.305 | 60.0001 | 24 | 49.4354 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.4495 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4598 | 14.2084 | 59.9949 | 24 | 49.4897 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4573 | 14.304 | 60.0001 | 24 | 49.4437 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.4578 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4682 | 14.2084 | 59.9949 | 24 | 49.498 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4656 | 14.304 | 60.0001 | 24 | 49.4523 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.4661 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4765 | 14.2076 | 59.9949 | 24 | 49.5063 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4739 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.4606 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.4744 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4848 | 14.2076 | 59.9949 | 24 | 49.5147 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4823 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.4689 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.4827 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.4932 | 14.2076 | 59.9929 | 24 | 49.523 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4906 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.4772 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.491 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5015 | 14.2076 | 59.9929 | 24 | 49.5314 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.4989 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.4855 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.4993 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5098 | 14.2076 | 59.9929 | 24 | 49.5397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5073 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.4938 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.5078 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5182 | 14.2076 | 59.9929 | 24 | 49.548 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5156 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.5021 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.5161 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5265 | 14.2076 | 59.9929 | 24 | 49.5563 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5239 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.5104 | 14.3276 | 59.9875 | 24 | 49.5244 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5349 | 14.2076 | 59.9929 | 24 | 49.5647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5322 | 14.3035 | 60.0001 | 24 | 49.5189 | 14.3281 | 59.9875 | 24 | 49.5327 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5432 | 14.2073 | 59.9929 | 24 | 49.573 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5406 | 14.3385 | 60.0001 | 24 | 49.5272 | 14.3281 | 59.9875 | 24 | 49.541 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5515 | 14.2073 | 59.9929 | 24 | 49.5814 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.549 | 14.3385 | 60.0001 | 24 | 49.5355 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5493 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5598 | 14.2073 | 59.9929 | 24 | 49.5897 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5573 | 14.3385 | 60.0001 | 24 | 49.5438 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5576 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5682 | 14.2073 | 59.9929 | 24 | 49.598 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5656 | 14.3385 | 60.0001 | 24 | 49.5521 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5659 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5765 | 14.2116 | 59.9929 | 24 | 49.6063 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.574 | 14.3385 | 60.0001 | 24 | 49.5604 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5745 | 14.3498 | 60.0016 | 24
49.5848 | 14.2116 | 59.9929 | 24 | 49.6147 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5823 | 14.3385 | 60.0001 | 24 | 49.5687 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5828 | 14.3493 | 60.0016 | 24
49.5932 | 14.2116 | 59.9929 | 24 | 49.623 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5906 | 14.4276 | 59.9994 | 24 | 49.5773 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5911 | 14.3493 | 60.0016 | 24
49.6015 | 14.2116 | 59.9929 | 24 | 49.6313 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.5989 | 14.4276 | 59.9994 | 24 | 49.5856 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.5994 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6099 | 14.2108 | 59.9929 | 24 | 49.6397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6073 | 14.4276 | 59.9994 | 24 | 49.5939 | 14.3274 | 59.9875 | 24 | 49.6077 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6182 | 14.2108 | 59.9929 | 24 | 49.648 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6156 | 14.4276 | 59.9994 | 24 | 49.6022 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.616 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6265 | 14.2108 | 59.9929 | 24 | 49.6564 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6239 | 14.4269 | 59.9994 | 24 | 49.6105 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.6243 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6349 | 14.2108 | 59.9929 | 24 | 49.6647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6323 | 14.4269 | 59.9994 | 24 | 49.6188 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.6328 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6432 | 14.2105 | 59.9929 | 24 | 49.673 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6406 | 14.4264 | 59.9994 | 24 | 49.6271 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.6411 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6515 | 14.2105 | 59.9929 | 24 | 49.6813 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6489 | 14.4264 | 59.9994 | 24 | 49.6356 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.6494 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6599 | 14.2105 | 59.9929 | 24 | 49.6897 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6572 | 14.4264 | 59.9994 | 24 | 49.6439 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.6577 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6682 | 14.2105 | 59.9929 | 24 | 49.698 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6656 | 14.4264 | 59.9994 | 24 | 49.6522 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.666 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6765 | 14.2107 | 59.9929 | 24 | 49.7064 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.674 | 14.4264 | 59.9994 | 24 | 49.6605 | 14.332 | 59.9867 | 24 | 49.6743 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6848 | 14.2107 | 59.9929 | 24 | 49.7147 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6823 | 14.4264 | 59.9994 | 24 | 49.6688 | 14.3325 | 59.9867 | 24 | 49.6826 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.6932 | 14.2107 | 59.9913 | 24 | 49.723 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.6906 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.6771 | 14.3325 | 59.9867 | 24 | 49.6909 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7015 | 14.2107 | 59.9913 | 24 | 49.7313 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.699 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.6854 | 14.3325 | 59.9867 | 24 | 49.6995 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7099 | 14.2889 | 59.9913 | 24 | 49.7397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7073 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.694 | 14.3325 | 59.9867 | 24 | 49.7078 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7182 | 14.2889 | 59.9913 | 24 | 49.748 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7156 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7023 | 14.3358 | 59.9867 | 24 | 49.7161 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7265 | 14.2887 | 59.9913 | 24 | 49.7563 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7239 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7106 | 14.3358 | 59.9867 | 24 | 49.7244 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7349 | 14.2887 | 59.9913 | 24 | 49.7647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7323 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7189 | 14.3358 | 59.9867 | 24 | 49.7327 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7432 | 14.2517 | 59.9913 | 24 | 49.773 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7406 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7272 | 14.3358 | 59.9867 | 24 | 49.741 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7515 | 14.2517 | 59.9913 | 24 | 49.7814 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7489 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7355 | 14.3356 | 59.9867 | 24 | 49.7493 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7599 | 14.2481 | 59.9913 | 24 | 49.7897 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7573 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7438 | 14.3356 | 59.9867 | 24 | 49.7578 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7682 | 14.2481 | 59.9913 | 24 | 49.798 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7656 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7523 | 14.3356 | 59.9867 | 24 | 49.7661 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7766 | 14.2481 | 59.9913 | 24 | 49.8063 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7739 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7606 | 14.3356 | 59.9867 | 24 | 49.7744 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7849 | 14.2481 | 59.9913 | 24 | 49.8147 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7822 | 14.4266 | 59.9994 | 24 | 49.7689 | 14.3356 | 59.9867 | 24 | 49.7827 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.7932 | 14.2474 | 59.9913 | 24 | 49.823 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.7906 | 14.4266 | 59.9982 | 24 | 49.7772 | 14.3356 | 59.9867 | 24 | 49.791 | 14.3493 | 60.0012 | 24
49.8015 | 14.2474 | 59.9913 | 24 | 49.8314 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.799 | 14.4266 | 59.9982 | 24 | 49.7855 | 14.3361 | 59.9867 | 24 | 49.7993 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8099 | 14.2472 | 59.9913 | 24 | 49.8397 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.8073 | 14.4266 | 59.9982 | 24 | 49.7938 | 14.3361 | 59.9867 | 24 | 49.8076 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8182 | 14.2472 | 59.9913 | 24 | 49.848 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.8156 | 14.4266 | 59.9982 | 24 | 49.8021 | 14.3361 | 59.9856 | 24 | 49.8159 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8265 | 14.2472 | 59.9913 | 24 | 49.8563 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.824 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.8107 | 14.3361 | 59.9856 | 24 | 49.8245 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8349 | 14.2472 | 59.9913 | 24 | 49.8647 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.8323 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.819 | 14.3355 | 59.9856 | 24 | 49.8328 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8432 | 14.2472 | 59.9913 | 24 | 49.873 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.8406 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.8273 | 14.3355 | 59.9856 | 24 | 49.8411 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8516 | 14.2472 | 59.9913 | 24 | 49.8813 | 13.632 | 60.0002 | 24 | 49.849 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.8356 | 14.3355 | 59.9856 | 24 | 49.8494 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8599 | 14.2477 | 59.9913 | 24 | 49.8897 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.8573 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.8439 | 14.3355 | 59.9856 | 24 | 49.8577 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8682 | 14.2477 | 59.9913 | 24 | 49.898 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.8656 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.8522 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.866 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8766 | 14.253 | 59.9913 | 24 | 49.9064 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.8739 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.8605 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.8743 | 14.3493 | 60.0008 | 24
49.8849 | 14.253 | 59.9913 | 24 | 49.9147 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.8823 | 14.4311 | 59.9982 | 24 | 49.869 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.8828 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.8932 | 14.253 | 59.9894 | 24 | 49.923 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.8906 | 14.4304 | 59.9982 | 24 | 49.8773 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.8911 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9016 | 14.253 | 59.9894 | 24 | 49.9313 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.8989 | 14.4304 | 59.9982 | 24 | 49.8856 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.8994 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9099 | 14.253 | 59.9894 | 24 | 49.9397 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.9072 | 14.4304 | 59.9982 | 24 | 49.8939 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.9077 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9182 | 14.253 | 59.9894 | 24 | 49.948 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.9156 | 14.4304 | 59.9982 | 24 | 49.9022 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.916 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9266 | 14.2483 | 59.9894 | 24 | 49.9564 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.924 | 14.4304 | 59.9982 | 24 | 49.9105 | 14.4711 | 59.9856 | 24 | 49.9243 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9349 | 14.2483 | 59.9894 | 24 | 49.9647 | 13.6286 | 60.0002 | 24 | 49.9323 | 14.4304 | 59.9982 | 24 | 49.9188 | 14.467 | 59.9856 | 24 | 49.9326 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9432 | 14.2488 | 59.9894 | 24 | 49.973 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.9406 | 14.4306 | 59.9982 | 24 | 49.9274 | 14.467 | 59.9856 | 24 | 49.9409 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9516 | 14.2488 | 59.9894 | 24 | 49.9813 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.949 | 14.4306 | 59.9982 | 24 | 49.9357 | 14.4669 | 59.9856 | 24 | 49.9495 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9599 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 49.9897 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.9573 | 14.4301 | 59.9982 | 24 | 49.944 | 14.4669 | 59.9856 | 24 | 49.9578 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9682 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 49.998 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.9656 | 14.4301 | 59.9982 | 24 | 49.9523 | 14.4669 | 59.9856 | 24 | 49.9661 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9766 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 50.0063 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.974 | 14.4301 | 59.9982 | 24 | 49.9606 | 14.4669 | 59.9856 | 24 | 49.9744 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9849 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 50.0147 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.9823 | 14.4301 | 59.9982 | 24 | 49.9689 | 14.5787 | 59.9856 | 24 | 49.9827 | 14.3484 | 60.0008 | 24
49.9933 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 50.023 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.9906 | 14.4301 | 59.9978 | 24 | 49.9772 | 14.5787 | 59.9856 | 24 | 49.991 | 14.3484 | 60.0008 | 24
50.0016 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 50.0314 | 13.6288 | 60.0002 | 24 | 49.9989 | 14.4301 | 59.9978 | 24 | 49.9857 | 14.5787 | 59.9856 | 24 | 49.9993 | 14.3484 | 60.0004 | 24
50.0099 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 50.0397 | 13.6288 | 60.001 | 24 | 50.0073 | 14.4301 | 59.9978 | 24 | 49.994 | 14.5787 | 59.9856 | 24 | 50.0078 | 14.3484 | 60.0004 | 24
50.0182 | 14.2486 | 59.9894 | 24 | 50.048 | 13.6288 | 60.001 | 24 | 50.0156 | 14.4301 | 59.9978 | 24 | 50.0023 | 14.5805 | 59.984 | 24 | 50.0161 | 14.3484 | 60.0004 | 24
50.0266 | 14.2483 | 59.9894 | 24 | 50.0563 | 13.6288 | 60.001 | 24 | 50.0239 | 14.4301 | 59.9978 | 24 | 50.0106 | 14.5805 | 59.984 | 24 | 50.0244 | 14.3484 | 60.0004 | 24
50.0349 | 14.2483 | 59.9894 | 24 | 50.0647 | 13.6288 | 60.001 | 24 | 50.0322 | 14.4301 | 59.9978 | 24 | 50.0189 | 14.5805 | 59.984 | 24 | 50.0327 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0432 | 14.2481 | 59.9894 | 24 | 50.073 | 13.6288 | 60.001 | 24 | 50.0406 | 14.4358 | 59.9978 | 24 | 50.0272 | 14.5805 | 59.984 | 24 | 50.041 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0516 | 14.2481 | 59.9894 | 24 | 50.0814 | 13.6288 | 60.001 | 24 | 50.049 | 14.4358 | 59.9978 | 24 | 50.0355 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0493 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0599 | 14.2481 | 59.9894 | 24 | 50.0897 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.0573 | 14.4358 | 59.9978 | 24 | 50.0441 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0576 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0683 | 14.2481 | 59.9894 | 24 | 50.098 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.0656 | 14.4358 | 59.9978 | 24 | 50.0524 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0659 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0766 | 14.2481 | 59.9894 | 24 | 50.1063 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.074 | 14.4356 | 59.9978 | 24 | 50.0607 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0745 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0849 | 14.2481 | 59.9894 | 24 | 50.1147 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.0823 | 14.4356 | 59.9978 | 24 | 50.069 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0828 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.0933 | 14.2481 | 59.9874 | 24 | 50.123 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.0906 | 14.4356 | 59.9978 | 24 | 50.0773 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0911 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1016 | 14.2481 | 59.9874 | 24 | 50.1313 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.099 | 14.4356 | 59.9978 | 24 | 50.0856 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.0994 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1099 | 14.2389 | 59.9874 | 24 | 50.1397 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1073 | 14.4332 | 59.9978 | 24 | 50.0939 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.1077 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1183 | 14.2389 | 59.9874 | 24 | 50.148 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1156 | 14.4332 | 59.9978 | 24 | 50.1024 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.116 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1266 | 14.2389 | 59.9874 | 24 | 50.1564 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1239 | 14.4332 | 59.9978 | 24 | 50.1107 | 14.581 | 59.984 | 24 | 50.1243 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1349 | 14.2389 | 59.9874 | 24 | 50.1647 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1323 | 14.4332 | 59.9978 | 24 | 50.119 | 14.5829 | 59.984 | 24 | 50.1328 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1433 | 14.2637 | 59.9874 | 24 | 50.173 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1406 | 14.4279 | 59.9978 | 24 | 50.1273 | 14.5829 | 59.984 | 24 | 50.1411 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1516 | 14.2637 | 59.9874 | 24 | 50.1813 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1489 | 14.4279 | 59.9978 | 24 | 50.1356 | 14.5827 | 59.984 | 24 | 50.1494 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1599 | 14.2637 | 59.9874 | 24 | 50.1897 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1572 | 14.4279 | 59.9978 | 24 | 50.1439 | 14.5827 | 59.984 | 24 | 50.1577 | 14.3482 | 60.0004 | 24
50.1683 | 14.2637 | 59.9874 | 24 | 50.198 | 13.7175 | 60.001 | 24 | 50.1656 | 14.4279 | 59.9978 | 24 | 50.1522 | 14.5827 | 59.984 | 24 | 50.166 | 14.3479 | 60.0004 | 24
50.1766 | 14.2632 | 59.9874 | 24 | 50.2064 | 13.7193 | 60.001 | 24 | 50.174 | 14.4276 | 59.9978 | 24 | 50.1608 | 14.5827 | 59.984 | 24 | 50.1743 | 14.3479 | 60.0004 | 24
50.1849 | 14.2632 | 59.9874 | 24 | 50.2147 | 13.7193 | 60.001 | 24 | 50.1823 | 14.4276 | 59.9978 | 24 | 50.1691 | 14.5791 | 59.984 | 24 | 50.1826 | 14.3479 | 60.0004 | 24
50.1933 | 14.2632 | 59.9874 | 24 | 50.223 | 13.7193 | 60.001 | 24 | 50.1907 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.1774 | 14.5791 | 59.984 | 24 | 50.1909 | 14.3479 | 60.0004 | 24
50.2016 | 14.2632 | 59.9874 | 24 | 50.2313 | 13.7193 | 60.001 | 24 | 50.199 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.1857 | 14.5787 | 59.984 | 24 | 50.1995 | 14.3479 | 60 | 24
50.21 | 14.2675 | 59.9874 | 24 | 50.2397 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2073 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.194 | 14.5787 | 59.984 | 24 | 50.2078 | 14.3479 | 60 | 24
50.2183 | 14.2675 | 59.9874 | 24 | 50.248 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2156 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2023 | 14.5787 | 59.9832 | 24 | 50.2161 | 14.3479 | 60 | 24
50.2266 | 14.2675 | 59.9874 | 24 | 50.2563 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.224 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2106 | 14.5787 | 59.9832 | 24 | 50.2244 | 14.3479 | 60 | 24
50.235 | 14.2675 | 59.9874 | 24 | 50.2646 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2323 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2191 | 14.5787 | 59.9832 | 24 | 50.2327 | 14.3479 | 60 | 24
50.2433 | 14.2675 | 59.9874 | 24 | 50.273 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2406 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2274 | 14.5787 | 59.9832 | 24 | 50.241 | 14.3479 | 60 | 24
50.2516 | 14.2675 | 59.9874 | 24 | 50.2814 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2489 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2357 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.2493 | 14.3479 | 60 | 24
50.2599 | 14.271 | 59.9874 | 24 | 50.2897 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2573 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.244 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.2578 | 14.3479 | 60 | 24
50.2683 | 14.271 | 59.9874 | 24 | 50.298 | 13.7158 | 60.0014 | 24 | 50.2656 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2523 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.2661 | 14.35 | 60 | 24
50.2766 | 14.2761 | 59.9874 | 24 | 50.3063 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.2739 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2606 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.2744 | 14.35 | 60 | 24
50.285 | 14.2761 | 59.9874 | 24 | 50.3147 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.2823 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2689 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.2827 | 14.35 | 60 | 24
50.2933 | 14.2761 | 59.9855 | 24 | 50.323 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.2906 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2775 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.291 | 14.35 | 60 | 24
50.3016 | 14.2761 | 59.9855 | 24 | 50.3314 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.299 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2858 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.2993 | 14.3515 | 60 | 24
50.31 | 14.2761 | 59.9855 | 24 | 50.3397 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.3073 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.2941 | 14.5785 | 59.9832 | 24 | 50.3076 | 14.3515 | 60 | 24
50.3183 | 14.2761 | 59.9855 | 24 | 50.348 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.3157 | 14.4271 | 59.9962 | 24 | 50.3024 | 14.579 | 59.9832 | 24 | 50.3159 | 14.3515 | 60 | 24
50.3266 | 14.2761 | 59.9855 | 24 | 50.3563 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.324 | 14.4268 | 59.9962 | 24 | 50.3107 | 14.579 | 59.9832 | 24 | 50.3245 | 14.3515 | 60 | 24
50.335 | 14.2761 | 59.9855 | 24 | 50.3647 | 13.7156 | 60.0014 | 24 | 50.3323 | 14.4268 | 59.9962 | 24 | 50.319 | 14.5786 | 59.9832 | 24 | 50.3328 | 14.3515 | 60 | 24
50.3433 | 14.2755 | 59.9855 | 24 | 50.373 | 13.7159 | 60.0014 | 24 | 50.3406 | 14.4268 | 59.9962 | 24 | 50.3273 | 14.5786 | 59.9832 | 24 | 50.3411 | 14.3515 | 60 | 24
50.3517 | 14.2755 | 59.9855 | 24 | 50.3813 | 13.7159 | 60.0014 | 24 | 50.349 | 14.4268 | 59.9962 | 24 | 50.3358 | 14.5786 | 59.9832 | 24 | 50.3494 | 14.3515 | 60 | 24
50.36 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.3896 | 13.7144 | 60.0014 | 24 | 50.3573 | 14.4263 | 59.9962 | 24 | 50.3441 | 14.5786 | 59.9832 | 24 | 50.3577 | 14.3515 | 60 | 24
50.3683 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.398 | 13.7144 | 60.0014 | 24 | 50.3656 | 14.4263 | 59.9962 | 24 | 50.3524 | 14.5784 | 59.9832 | 24 | 50.366 | 14.3515 | 60 | 24
50.3766 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.4064 | 13.7144 | 60.0014 | 24 | 50.374 | 14.4263 | 59.9962 | 24 | 50.3607 | 14.5784 | 59.9832 | 24 | 50.3743 | 14.3515 | 60 | 24
50.385 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.4147 | 13.7144 | 60.0014 | 24 | 50.3823 | 14.4263 | 59.9962 | 24 | 50.369 | 14.6594 | 59.9832 | 24 | 50.3828 | 14.3515 | 60 | 24
50.3933 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.423 | 13.7144 | 60.0014 | 24 | 50.3906 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.3773 | 14.6594 | 59.9832 | 24 | 50.3911 | 14.3515 | 60 | 24
50.4017 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.4313 | 13.7144 | 60.0014 | 24 | 50.3989 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.3856 | 14.6594 | 59.9832 | 24 | 50.3994 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.41 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.4397 | 13.7127 | 60.0026 | 24 | 50.4073 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.3942 | 14.6594 | 59.9832 | 24 | 50.4077 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4183 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.448 | 13.7127 | 60.0026 | 24 | 50.4156 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.4025 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.416 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4267 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.4564 | 13.7127 | 60.0026 | 24 | 50.424 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.4108 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4243 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.435 | 14.2758 | 59.9855 | 24 | 50.4647 | 13.7127 | 60.0026 | 24 | 50.4323 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.4191 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4326 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4433 | 14.2757 | 59.9855 | 24 | 50.473 | 13.7127 | 60.0026 | 24 | 50.4407 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.4274 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4409 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4517 | 14.2757 | 59.9855 | 24 | 50.4813 | 13.7127 | 60.0026 | 24 | 50.449 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.4357 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4495 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.46 | 14.3521 | 59.9855 | 24 | 50.4897 | 13.7176 | 60.0026 | 24 | 50.4573 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.444 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4578 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4684 | 14.3521 | 59.9855 | 24 | 50.498 | 13.7176 | 60.0026 | 24 | 50.4656 | 14.4263 | 59.9951 | 24 | 50.4525 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4661 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4767 | 14.3521 | 59.9855 | 24 | 50.5063 | 13.7176 | 60.0026 | 24 | 50.474 | 14.426 | 59.9951 | 24 | 50.4608 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4744 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.485 | 14.3521 | 59.9855 | 24 | 50.5146 | 13.7176 | 60.0026 | 24 | 50.4823 | 14.426 | 59.9951 | 24 | 50.4691 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4827 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.4933 | 14.3521 | 59.9835 | 24 | 50.523 | 13.7221 | 60.0026 | 24 | 50.4906 | 14.4254 | 59.9951 | 24 | 50.4774 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.491 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.5017 | 14.3521 | 59.9835 | 24 | 50.5313 | 13.7221 | 60.0026 | 24 | 50.499 | 14.4254 | 59.9951 | 24 | 50.4857 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.4993 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.51 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.5397 | 13.7221 | 60.0026 | 24 | 50.5073 | 14.3126 | 59.9951 | 24 | 50.494 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.5078 | 14.3515 | 59.9996 | 24
50.5183 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.548 | 13.7221 | 60.0026 | 24 | 50.5156 | 14.3126 | 59.9951 | 24 | 50.5023 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.5161 | 14.3525 | 59.9996 | 24
50.5267 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.5563 | 13.7258 | 60.0026 | 24 | 50.5239 | 14.3123 | 59.9951 | 24 | 50.5109 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.5244 | 14.3525 | 59.9996 | 24
50.535 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.5647 | 13.7258 | 60.0026 | 24 | 50.5323 | 14.3123 | 59.9951 | 24 | 50.5192 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.5327 | 14.3524 | 59.9996 | 24
50.5434 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.573 | 13.7258 | 60.0026 | 24 | 50.5406 | 14.3123 | 59.9951 | 24 | 50.5275 | 14.6594 | 59.9817 | 24 | 50.541 | 14.3524 | 59.9996 | 24
50.5517 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.5814 | 13.7258 | 60.0026 | 24 | 50.549 | 14.3123 | 59.9951 | 24 | 50.5358 | 14.66 | 59.9817 | 24 | 50.5493 | 14.3528 | 59.9996 | 24
50.56 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.5897 | 13.7261 | 60.0026 | 24 | 50.5573 | 14.1089 | 59.9951 | 24 | 50.5441 | 14.66 | 59.9817 | 24 | 50.5576 | 14.3528 | 59.9996 | 24
50.5684 | 14.3902 | 59.9835 | 24 | 50.598 | 13.7261 | 60.0026 | 24 | 50.5657 | 14.1089 | 59.9951 | 24 | 50.5524 | 14.6648 | 59.9817 | 24 | 50.5659 | 14.3528 | 59.9996 | 24
50.5767 | 14.3897 | 59.9835 | 24 | 50.6063 | 13.7231 | 60.0026 | 24 | 50.574 | 14.1089 | 59.9951 | 24 | 50.5607 | 14.6648 | 59.9817 | 24 | 50.5745 | 14.3528 | 59.9996 | 24
50.5851 | 14.3897 | 59.9835 | 24 | 50.6147 | 13.7231 | 60.0026 | 24 | 50.5823 | 14.1089 | 59.9951 | 24 | 50.5692 | 14.6666 | 59.9817 | 24 | 50.5828 | 14.3528 | 59.9996 | 24
50.5934 | 14.3897 | 59.9835 | 24 | 50.623 | 13.7231 | 60.0026 | 24 | 50.5907 | 14.1088 | 59.9935 | 24 | 50.5775 | 14.6666 | 59.9817 | 24 | 50.5911 | 14.3528 | 59.9996 | 24
50.6017 | 14.3897 | 59.9835 | 24 | 50.6313 | 13.7231 | 60.0026 | 24 | 50.599 | 14.1088 | 59.9935 | 24 | 50.5858 | 14.6666 | 59.9817 | 24 | 50.5994 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.61 | 14.3897 | 59.9835 | 24 | 50.6396 | 13.7228 | 60.0041 | 24 | 50.6073 | 14.1088 | 59.9935 | 24 | 50.5941 | 14.6666 | 59.9817 | 24 | 50.6077 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.6184 | 14.3897 | 59.9835 | 24 | 50.648 | 13.7228 | 60.0041 | 24 | 50.6156 | 14.1088 | 59.9935 | 24 | 50.6024 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.616 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.6267 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.6563 | 13.7186 | 60.0041 | 24 | 50.624 | 14.1082 | 59.9935 | 24 | 50.6107 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6243 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.635 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.6647 | 13.7186 | 60.0041 | 24 | 50.6323 | 14.1082 | 59.9935 | 24 | 50.619 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6328 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.6434 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.673 | 13.7186 | 60.0041 | 24 | 50.6406 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6276 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6411 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.6517 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.6813 | 13.7186 | 60.0041 | 24 | 50.6489 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6359 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6494 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.6601 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.6896 | 13.7186 | 60.0041 | 24 | 50.6573 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6442 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6577 | 14.3528 | 60.0004 | 24
50.6684 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.698 | 13.7186 | 60.0041 | 24 | 50.6656 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6525 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.666 | 14.4286 | 60.0004 | 24
50.6767 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.7063 | 13.7194 | 60.0041 | 24 | 50.674 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6608 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6743 | 14.4286 | 60.0004 | 24
50.6851 | 14.3903 | 59.9835 | 24 | 50.7147 | 13.7194 | 60.0041 | 24 | 50.6824 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6691 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6826 | 14.4296 | 60.0004 | 24
50.6934 | 14.3903 | 59.9823 | 24 | 50.723 | 13.7194 | 60.0041 | 24 | 50.6907 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6774 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6909 | 14.4296 | 60.0004 | 24
50.7018 | 14.3903 | 59.9823 | 24 | 50.7313 | 13.7194 | 60.0041 | 24 | 50.699 | 14.1087 | 59.9935 | 24 | 50.6859 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.6995 | 14.4296 | 60.0004 | 24
50.7101 | 14.3961 | 59.9823 | 24 | 50.7397 | 13.7194 | 60.0041 | 24 | 50.7073 | 14.1085 | 59.9935 | 24 | 50.6942 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7078 | 14.4296 | 60.0004 | 24
50.7184 | 14.3961 | 59.9823 | 24 | 50.748 | 13.7194 | 60.0041 | 24 | 50.7157 | 14.1085 | 59.9935 | 24 | 50.7025 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7161 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7267 | 14.3961 | 59.9823 | 24 | 50.7563 | 13.7155 | 60.0041 | 24 | 50.724 | 14.1085 | 59.9935 | 24 | 50.7108 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7244 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7351 | 14.3961 | 59.9823 | 24 | 50.7646 | 13.7155 | 60.0041 | 24 | 50.7323 | 14.1085 | 59.9935 | 24 | 50.7191 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7327 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7434 | 14.3961 | 59.9823 | 24 | 50.773 | 13.7155 | 60.0041 | 24 | 50.7407 | 14.1085 | 59.9935 | 24 | 50.7274 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.741 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7517 | 14.3961 | 59.9823 | 24 | 50.7813 | 13.7155 | 60.0041 | 24 | 50.749 | 14.1085 | 59.9935 | 24 | 50.7357 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7493 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7601 | 14.3967 | 59.9823 | 24 | 50.7897 | 13.7155 | 60.0041 | 24 | 50.7573 | 14.4592 | 59.9935 | 24 | 50.7443 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7578 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7684 | 14.3967 | 59.9823 | 24 | 50.798 | 13.7155 | 60.0041 | 24 | 50.7656 | 14.4592 | 59.9935 | 24 | 50.7526 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7661 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7768 | 14.3967 | 59.9823 | 24 | 50.8063 | 13.7141 | 60.0041 | 24 | 50.774 | 14.5284 | 59.9935 | 24 | 50.7609 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7744 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7851 | 14.3967 | 59.9823 | 24 | 50.8146 | 13.7141 | 60.0041 | 24 | 50.7823 | 14.5284 | 59.9935 | 24 | 50.7692 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7827 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.7934 | 14.3967 | 59.9823 | 24 | 50.823 | 13.7141 | 60.0041 | 24 | 50.7906 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.7775 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.791 | 14.4301 | 60.0004 | 24
50.8018 | 14.3967 | 59.9823 | 24 | 50.8313 | 13.7141 | 60.0041 | 24 | 50.799 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.7858 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.7993 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8101 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.8397 | 13.7201 | 60.0061 | 24 | 50.8074 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.7941 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8076 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8185 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.848 | 13.7201 | 60.0061 | 24 | 50.8157 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.8026 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8159 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8268 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.8563 | 13.7209 | 60.0061 | 24 | 50.824 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.8109 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8245 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8351 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.8646 | 13.7209 | 60.0061 | 24 | 50.8324 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.8192 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8328 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8434 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.873 | 13.7209 | 60.0061 | 24 | 50.8407 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.8275 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8411 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8518 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.8813 | 13.7209 | 60.0061 | 24 | 50.849 | 14.5284 | 59.9919 | 24 | 50.8358 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8494 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8601 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.8896 | 13.7167 | 60.0061 | 24 | 50.8573 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.8441 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8577 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8685 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.898 | 13.7167 | 60.0061 | 24 | 50.8657 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.8524 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.866 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8768 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.9063 | 13.7167 | 60.0061 | 24 | 50.874 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.861 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8743 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8851 | 14.3922 | 59.9823 | 24 | 50.9147 | 13.7167 | 60.0061 | 24 | 50.8823 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.8693 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8826 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.8935 | 14.3928 | 59.9811 | 24 | 50.923 | 13.7171 | 60.0061 | 24 | 50.8906 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.8776 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8911 | 14.4301 | 60.0012 | 24
50.9018 | 14.3928 | 59.9811 | 24 | 50.9313 | 13.7171 | 60.0061 | 24 | 50.899 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.8859 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.8994 | 14.4286 | 60.0012 | 24
50.9101 | 14.3928 | 59.9811 | 24 | 50.9396 | 13.7171 | 60.0061 | 24 | 50.9073 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.8942 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9077 | 14.4286 | 60.0012 | 24
50.9185 | 14.3928 | 59.9811 | 24 | 50.948 | 13.7171 | 60.0061 | 24 | 50.9156 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.9025 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.916 | 14.4286 | 60.0012 | 24
50.9268 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 50.9563 | 13.7178 | 60.0061 | 24 | 50.9241 | 14.5278 | 59.9919 | 24 | 50.9108 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9243 | 14.4286 | 60.0012 | 24
50.9352 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 50.9647 | 13.7178 | 60.0061 | 24 | 50.9324 | 14.5278 | 59.9919 | 24 | 50.9193 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9326 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9435 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 50.973 | 13.7178 | 60.0061 | 24 | 50.9407 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.9276 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9409 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9518 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 50.9813 | 13.7178 | 60.0061 | 24 | 50.949 | 14.5283 | 59.9919 | 24 | 50.9359 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9495 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9601 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 50.9896 | 13.7178 | 60.0061 | 24 | 50.9574 | 14.5281 | 59.9919 | 24 | 50.9442 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9578 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9685 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 50.998 | 13.7178 | 60.0061 | 24 | 50.9657 | 14.5281 | 59.9919 | 24 | 50.9525 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9661 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9768 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 51.0063 | 13.7179 | 60.0061 | 24 | 50.974 | 14.5281 | 59.9919 | 24 | 50.9608 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9744 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9852 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 51.0146 | 13.7179 | 60.0061 | 24 | 50.9823 | 14.5281 | 59.9919 | 24 | 50.9691 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9827 | 14.4291 | 60.0012 | 24
50.9935 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 51.0229 | 13.7179 | 60.0061 | 24 | 50.9907 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 50.9777 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.991 | 14.4291 | 60.0012 | 24
51.0018 | 14.3985 | 59.9811 | 24 | 51.0313 | 13.7179 | 60.0061 | 24 | 50.999 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 50.986 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 50.9993 | 14.4291 | 60.0019 | 24
51.0102 | 14.394 | 59.9811 | 24 | 51.0396 | 13.7149 | 60.0077 | 24 | 51.0073 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 50.9943 | 14.6666 | 59.9809 | 24 | 51.0076 | 14.4291 | 60.0019 | 24
51.0185 | 14.394 | 59.9811 | 24 | 51.048 | 13.7149 | 60.0077 | 24 | 51.0157 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 51.0026 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0161 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0268 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.0563 | 13.7149 | 60.0077 | 24 | 51.024 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 51.0109 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0244 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0352 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.0646 | 13.7149 | 60.0077 | 24 | 51.0323 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 51.0192 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0327 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0435 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.0729 | 13.715 | 60.0077 | 24 | 51.0406 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 51.0275 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.041 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0518 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.0813 | 13.715 | 60.0077 | 24 | 51.0491 | 14.5281 | 59.9908 | 24 | 51.036 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0493 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0602 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.0896 | 13.7301 | 60.0077 | 24 | 51.0574 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0443 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0576 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0685 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.098 | 13.7301 | 60.0077 | 24 | 51.0657 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0526 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0659 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0768 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.1063 | 13.7301 | 60.0077 | 24 | 51.0741 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0609 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0745 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0852 | 14.3946 | 59.9811 | 24 | 51.1146 | 13.7301 | 60.0077 | 24 | 51.0824 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0692 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0828 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.0935 | 14.3941 | 59.9796 | 24 | 51.1229 | 13.7723 | 60.0077 | 24 | 51.0907 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0775 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0911 | 14.4301 | 60.0019 | 24
51.1019 | 14.3941 | 59.9796 | 24 | 51.1313 | 13.7723 | 60.0077 | 24 | 51.099 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0858 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.0994 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1102 | 14.3941 | 59.9796 | 24 | 51.1396 | 13.773 | 60.0077 | 24 | 51.1074 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.0944 | 14.6666 | 59.9805 | 24 | 51.1077 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1185 | 14.3941 | 59.9796 | 24 | 51.1479 | 13.773 | 60.0077 | 24 | 51.1157 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.1027 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.116 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1269 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.1563 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.124 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.111 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1243 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1352 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.1646 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.1323 | 14.528 | 59.9908 | 24 | 51.1193 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1326 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1436 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.173 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.1407 | 14.5319 | 59.9908 | 24 | 51.1276 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1411 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1519 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.1813 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.149 | 14.5319 | 59.9908 | 24 | 51.1359 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1494 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1602 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.1896 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.1573 | 14.5319 | 59.9908 | 24 | 51.1442 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1577 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1685 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.1979 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.1658 | 14.5319 | 59.9908 | 24 | 51.1527 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.166 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1769 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.2063 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.1741 | 14.5319 | 59.9908 | 24 | 51.161 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1743 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1852 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.2146 | 13.7737 | 60.0077 | 24 | 51.1824 | 14.5319 | 59.9908 | 24 | 51.1693 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1826 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.1936 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.223 | 13.8063 | 60.0077 | 24 | 51.1907 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.1776 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1909 | 14.4306 | 60.0019 | 24
51.2019 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.2313 | 13.8063 | 60.0077 | 24 | 51.1991 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.1859 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.1995 | 14.4316 | 60.0031 | 24
51.2102 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.2396 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2074 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.1942 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.2078 | 14.4316 | 60.0031 | 24
51.2186 | 14.3947 | 59.9796 | 24 | 51.2479 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2157 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.2025 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.2161 | 14.4316 | 60.0031 | 24
51.2269 | 14.3942 | 59.9796 | 24 | 51.2563 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2241 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.2111 | 14.6684 | 59.9805 | 24 | 51.2244 | 14.4316 | 60.0031 | 24
51.2352 | 14.3942 | 59.9796 | 24 | 51.2646 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2324 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.2194 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2327 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2436 | 14.3942 | 59.9796 | 24 | 51.2729 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2407 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.2277 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.241 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2519 | 14.3942 | 59.9796 | 24 | 51.2812 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.249 | 14.5319 | 59.9888 | 24 | 51.236 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2493 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2603 | 14.3908 | 59.9796 | 24 | 51.2896 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2574 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.2443 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2576 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2686 | 14.3908 | 59.9796 | 24 | 51.2979 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.2657 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.2526 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2661 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2769 | 14.3908 | 59.9796 | 24 | 51.3063 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.274 | 14.5312 | 59.9888 | 24 | 51.2611 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2744 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2852 | 14.3908 | 59.9796 | 24 | 51.3146 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.2825 | 14.5312 | 59.9888 | 24 | 51.2694 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2827 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.2936 | 14.3908 | 59.9784 | 24 | 51.3229 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.2908 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.2777 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.291 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.3019 | 14.3908 | 59.9784 | 24 | 51.3312 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.2991 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.286 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.2993 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.3103 | 14.4182 | 59.9784 | 24 | 51.3396 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.3074 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.2943 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3076 | 14.4321 | 60.0031 | 24
51.3186 | 14.4182 | 59.9784 | 24 | 51.3479 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.3158 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3026 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3159 | 14.432 | 60.0031 | 24
51.3269 | 14.4179 | 59.9784 | 24 | 51.3563 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.3241 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3109 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3245 | 14.432 | 60.0031 | 24
51.3353 | 14.4179 | 59.9784 | 24 | 51.3646 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.3324 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3195 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3328 | 14.432 | 60.0031 | 24
51.3436 | 14.4131 | 59.9784 | 24 | 51.3729 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.3407 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3278 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3411 | 14.432 | 60.0031 | 24
51.352 | 14.4131 | 59.9784 | 24 | 51.3812 | 13.8044 | 60.01 | 24 | 51.3491 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3361 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3494 | 14.4267 | 60.0031 | 24
51.3603 | 14.4137 | 59.9784 | 24 | 51.3896 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.3574 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3444 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3577 | 14.4267 | 60.0031 | 24
51.3686 | 14.4137 | 59.9784 | 24 | 51.3979 | 13.8063 | 60.01 | 24 | 51.3657 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3527 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.366 | 14.4267 | 60.0031 | 24
51.377 | 14.4137 | 59.9784 | 24 | 51.4062 | 13.8062 | 60.01 | 24 | 51.3741 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.361 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3743 | 14.4267 | 60.0031 | 24
51.3853 | 14.4137 | 59.9784 | 24 | 51.4146 | 13.8062 | 60.01 | 24 | 51.3824 | 14.5317 | 59.9888 | 24 | 51.3693 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3826 | 14.4267 | 60.0031 | 24
51.3936 | 14.4137 | 59.9784 | 24 | 51.4229 | 13.8062 | 60.01 | 24 | 51.3907 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.3778 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3911 | 14.4267 | 60.0031 | 24
51.402 | 14.4137 | 59.9784 | 24 | 51.4312 | 13.8062 | 60.01 | 24 | 51.399 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.3861 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.3994 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4103 | 14.4521 | 59.9784 | 24 | 51.4396 | 13.8062 | 60.012 | 24 | 51.4075 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.3944 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.4077 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4186 | 14.4521 | 59.9784 | 24 | 51.4479 | 13.8062 | 60.012 | 24 | 51.4158 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4027 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.416 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.427 | 14.452 | 59.9784 | 24 | 51.4562 | 13.8069 | 60.012 | 24 | 51.4241 | 14.531 | 59.9876 | 24 | 51.411 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4243 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4353 | 14.452 | 59.9784 | 24 | 51.4645 | 13.8069 | 60.012 | 24 | 51.4325 | 14.531 | 59.9876 | 24 | 51.4193 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4326 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4436 | 14.452 | 59.9784 | 24 | 51.4729 | 13.8069 | 60.012 | 24 | 51.4408 | 14.531 | 59.9876 | 24 | 51.4276 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4409 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.452 | 14.452 | 59.9784 | 24 | 51.4812 | 13.8069 | 60.012 | 24 | 51.4491 | 14.531 | 59.9876 | 24 | 51.4362 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4492 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4603 | 14.4528 | 59.9784 | 24 | 51.4896 | 13.8069 | 60.012 | 24 | 51.4574 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4445 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4578 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4687 | 14.4528 | 59.9784 | 24 | 51.4979 | 13.8069 | 60.012 | 24 | 51.4658 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4528 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4661 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.477 | 14.4528 | 59.9784 | 24 | 51.5062 | 13.8056 | 60.012 | 24 | 51.4741 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4611 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4744 | 14.4272 | 60.0039 | 24
51.4853 | 14.4528 | 59.9784 | 24 | 51.5146 | 13.8056 | 60.012 | 24 | 51.4824 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4694 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4827 | 14.4282 | 60.0039 | 24
51.4937 | 14.4528 | 59.9764 | 24 | 51.5229 | 13.8056 | 60.012 | 24 | 51.4908 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4777 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.491 | 14.4282 | 60.0039 | 24
51.502 | 14.4528 | 59.9764 | 24 | 51.5312 | 13.8056 | 60.012 | 24 | 51.4991 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.486 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.4993 | 14.4282 | 60.0039 | 24
51.5103 | 14.4528 | 59.9764 | 24 | 51.5396 | 13.8056 | 60.012 | 24 | 51.5074 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.4945 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5076 | 14.4282 | 60.0039 | 24
51.5187 | 14.4528 | 59.9764 | 24 | 51.5479 | 13.8056 | 60.012 | 24 | 51.5157 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.5028 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5161 | 14.4287 | 60.0039 | 24
51.527 | 14.4529 | 59.9764 | 24 | 51.5562 | 13.8017 | 60.012 | 24 | 51.5242 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.5111 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5244 | 14.4287 | 60.0039 | 24
51.5353 | 14.4529 | 59.9764 | 24 | 51.5646 | 13.8017 | 60.012 | 24 | 51.5325 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.5194 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5327 | 14.4287 | 60.0039 | 24
51.5437 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.5729 | 13.8017 | 60.012 | 24 | 51.5408 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.5277 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.541 | 14.4287 | 60.0039 | 24
51.552 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.5812 | 13.8017 | 60.012 | 24 | 51.5491 | 14.5316 | 59.9876 | 24 | 51.536 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5493 | 14.4287 | 60.0039 | 24
51.5604 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.5895 | 13.7992 | 60.012 | 24 | 51.5575 | 14.5314 | 59.9876 | 24 | 51.5443 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5576 | 14.4287 | 60.0039 | 24
51.5687 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.5979 | 13.7992 | 60.012 | 24 | 51.5658 | 14.5314 | 59.9876 | 24 | 51.5529 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5659 | 14.4286 | 60.0039 | 24
51.577 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.6062 | 13.7991 | 60.012 | 24 | 51.5741 | 14.5314 | 59.9876 | 24 | 51.5612 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5742 | 14.4286 | 60.0039 | 24
51.5854 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.6146 | 13.7991 | 60.012 | 24 | 51.5825 | 14.5314 | 59.9876 | 24 | 51.5695 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5828 | 14.4296 | 60.0039 | 24
51.5937 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.6229 | 13.7991 | 60.012 | 24 | 51.5908 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.5778 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5911 | 14.4296 | 60.0039 | 24
51.6021 | 14.4527 | 59.9764 | 24 | 51.6312 | 13.7991 | 60.012 | 24 | 51.5991 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.5861 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.5994 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6104 | 14.4534 | 59.9764 | 24 | 51.6395 | 13.7998 | 60.0135 | 24 | 51.6074 | 14.5309 | 59.9869 | 24 | 51.5944 | 14.6708 | 59.9801 | 24 | 51.6077 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6187 | 14.4534 | 59.9764 | 24 | 51.6479 | 13.7998 | 60.0135 | 24 | 51.6158 | 14.5309 | 59.9869 | 24 | 51.6027 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.616 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.627 | 14.4534 | 59.9764 | 24 | 51.6562 | 13.7998 | 60.0135 | 24 | 51.6241 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6112 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.6243 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6354 | 14.4534 | 59.9764 | 24 | 51.6646 | 13.7998 | 60.0135 | 24 | 51.6324 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6195 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.6326 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6437 | 14.4534 | 59.9764 | 24 | 51.6729 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6409 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6278 | 14.6708 | 59.9805 | 24 | 51.6409 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6521 | 14.4534 | 59.9764 | 24 | 51.6812 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6492 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6361 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.6494 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6604 | 14.4536 | 59.9764 | 24 | 51.6895 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6575 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6444 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.6577 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6687 | 14.4536 | 59.9764 | 24 | 51.6979 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6658 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6527 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.666 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6771 | 14.4533 | 59.9764 | 24 | 51.7062 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6742 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.661 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.6743 | 14.4301 | 60.0051 | 24
51.6854 | 14.4533 | 59.9764 | 24 | 51.7145 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6825 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6696 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.6826 | 14.4311 | 60.0051 | 24
51.6938 | 14.4533 | 59.9752 | 24 | 51.7228 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6908 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6779 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.6909 | 14.4311 | 60.0051 | 24
51.7021 | 14.4533 | 59.9752 | 24 | 51.7312 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.6992 | 14.5314 | 59.9869 | 24 | 51.6862 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.6992 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7104 | 14.4533 | 59.9752 | 24 | 51.7395 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.7075 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.6945 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.7078 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7188 | 14.4533 | 59.9752 | 24 | 51.7479 | 13.801 | 60.0135 | 24 | 51.7158 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7028 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.7161 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7271 | 14.4541 | 59.9752 | 24 | 51.7562 | 13.8016 | 60.0135 | 24 | 51.7241 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7111 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.7244 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7354 | 14.4541 | 59.9752 | 24 | 51.7645 | 13.8016 | 60.0135 | 24 | 51.7325 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7194 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.7327 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7438 | 14.4541 | 59.9752 | 24 | 51.7728 | 13.8016 | 60.0135 | 24 | 51.7408 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7279 | 14.6756 | 59.9805 | 24 | 51.741 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7521 | 14.4541 | 59.9752 | 24 | 51.7812 | 13.8016 | 60.0135 | 24 | 51.7491 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7362 | 14.6801 | 59.9805 | 24 | 51.7493 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7604 | 14.4543 | 59.9752 | 24 | 51.7895 | 13.8016 | 60.0135 | 24 | 51.7576 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7445 | 14.6801 | 59.9805 | 24 | 51.7576 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7688 | 14.4543 | 59.9752 | 24 | 51.7979 | 13.8016 | 60.0135 | 24 | 51.7659 | 14.5313 | 59.9869 | 24 | 51.7528 | 14.6801 | 59.9805 | 24 | 51.7659 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7771 | 14.4603 | 59.9752 | 24 | 51.8062 | 13.8028 | 60.0135 | 24 | 51.7742 | 14.5271 | 59.9869 | 24 | 51.7611 | 14.6801 | 59.9805 | 24 | 51.7744 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7855 | 14.4603 | 59.9752 | 24 | 51.8145 | 13.8028 | 60.0135 | 24 | 51.7825 | 14.5271 | 59.9869 | 24 | 51.7694 | 14.6819 | 59.9805 | 24 | 51.7827 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.7938 | 14.4603 | 59.9752 | 24 | 51.8228 | 13.8028 | 60.0135 | 24 | 51.7909 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.7777 | 14.6819 | 59.9805 | 24 | 51.791 | 14.4316 | 60.0051 | 24
51.8021 | 14.4603 | 59.9752 | 24 | 51.8312 | 13.8028 | 60.0135 | 24 | 51.7992 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.7863 | 14.6819 | 59.9805 | 24 | 51.7993 | 14.432 | 60.007 | 24
51.8105 | 14.4603 | 59.9753 | 24 | 51.8395 | 13.8028 | 60.0151 | 24 | 51.8075 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.7946 | 14.6819 | 59.9805 | 24 | 51.8076 | 14.432 | 60.007 | 24
51.8188 | 14.4603 | 59.9753 | 24 | 51.8478 | 13.8028 | 60.0151 | 24 | 51.8158 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8029 | 14.6819 | 59.9809 | 24 | 51.8159 | 14.432 | 60.007 | 24
51.8271 | 14.461 | 59.9753 | 24 | 51.8561 | 13.8028 | 60.0151 | 24 | 51.8242 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8112 | 14.6819 | 59.9809 | 24 | 51.8242 | 14.432 | 60.007 | 24
51.8355 | 14.461 | 59.9753 | 24 | 51.8645 | 13.8028 | 60.0151 | 24 | 51.8325 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8195 | 14.6819 | 59.9809 | 24 | 51.8325 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8438 | 14.4609 | 59.9753 | 24 | 51.8728 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8408 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8278 | 14.6819 | 59.9809 | 24 | 51.8411 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8521 | 14.4609 | 59.9753 | 24 | 51.8812 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8492 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8361 | 14.6819 | 59.9809 | 24 | 51.8494 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8605 | 14.4609 | 59.9753 | 24 | 51.8895 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8575 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8446 | 14.6819 | 59.9809 | 24 | 51.8577 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8688 | 14.4609 | 59.9753 | 24 | 51.8978 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8658 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8529 | 14.676 | 59.9809 | 24 | 51.866 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8772 | 14.4609 | 59.9753 | 24 | 51.9061 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8741 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8612 | 14.676 | 59.9809 | 24 | 51.8743 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8855 | 14.4609 | 59.9753 | 24 | 51.9145 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8826 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.8695 | 14.676 | 59.9809 | 24 | 51.8826 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.8938 | 14.4609 | 59.9733 | 24 | 51.9228 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8909 | 14.5265 | 59.9857 | 24 | 51.8778 | 14.676 | 59.9809 | 24 | 51.8909 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.9022 | 14.4609 | 59.9733 | 24 | 51.9312 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.8992 | 14.5265 | 59.9857 | 24 | 51.8861 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.8994 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.9105 | 14.4617 | 59.9733 | 24 | 51.9395 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.9076 | 14.5265 | 59.9857 | 24 | 51.8944 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9077 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.9188 | 14.4617 | 59.9733 | 24 | 51.9478 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.9159 | 14.5265 | 59.9857 | 24 | 51.903 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.916 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.9272 | 14.4619 | 59.9733 | 24 | 51.9561 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.9242 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.9113 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9243 | 14.4306 | 60.007 | 24
51.9355 | 14.4619 | 59.9733 | 24 | 51.9645 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.9325 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.9196 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9326 | 14.4385 | 60.007 | 24
51.9438 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 51.9728 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.9409 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.9279 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9409 | 14.4385 | 60.007 | 24
51.9522 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 51.9811 | 13.8034 | 60.0151 | 24 | 51.9492 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.9362 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9492 | 14.4385 | 60.007 | 24
51.9605 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 51.9894 | 13.7985 | 60.0151 | 24 | 51.9575 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.9445 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9575 | 14.4385 | 60.007 | 24
51.9689 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 51.9978 | 13.7985 | 60.0151 | 24 | 51.9659 | 14.5271 | 59.9857 | 24 | 51.9528 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9661 | 14.4395 | 60.007 | 24
51.9772 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 52.0061 | 13.7985 | 60.0151 | 24 | 51.9742 | 14.5269 | 59.9857 | 24 | 51.9613 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9744 | 14.4395 | 60.007 | 24
51.9855 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 52.0145 | 13.7985 | 60.0151 | 24 | 51.9825 | 14.5269 | 59.9857 | 24 | 51.9696 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9827 | 14.4893 | 60.007 | 24
51.9939 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 52.0228 | 13.7985 | 60.0151 | 24 | 51.9908 | 14.5304 | 59.9845 | 24 | 51.9779 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.991 | 14.4893 | 60.007 | 24
52.0022 | 14.4616 | 59.9733 | 24 | 52.0311 | 13.7985 | 60.0151 | 24 | 51.9993 | 14.5304 | 59.9845 | 24 | 51.9862 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 51.9993 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0106 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0394 | 13.7985 | 60.0163 | 24 | 52.0076 | 14.5304 | 59.9845 | 24 | 51.9945 | 14.6706 | 59.9809 | 24 | 52.0076 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0189 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0478 | 13.7985 | 60.0163 | 24 | 52.0159 | 14.5304 | 59.9845 | 24 | 52.0028 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0159 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0272 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0561 | 13.7985 | 60.0163 | 24 | 52.0243 | 14.5304 | 59.9845 | 24 | 52.0114 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0242 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0356 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0645 | 13.7985 | 60.0163 | 24 | 52.0326 | 14.5304 | 59.9845 | 24 | 52.0197 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0327 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0439 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0728 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0409 | 14.5309 | 59.9845 | 24 | 52.028 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.041 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0522 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0811 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0492 | 14.5309 | 59.9845 | 24 | 52.0363 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0493 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0606 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0894 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0576 | 14.5309 | 59.9845 | 24 | 52.0446 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0576 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0689 | 14.4582 | 59.9733 | 24 | 52.0978 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0659 | 14.5309 | 59.9845 | 24 | 52.0529 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0659 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0772 | 14.4591 | 59.9733 | 24 | 52.1061 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0742 | 14.5309 | 59.9845 | 24 | 52.0612 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0742 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0856 | 14.4591 | 59.9733 | 24 | 52.1144 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0826 | 14.5309 | 59.9845 | 24 | 52.0697 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0825 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.0939 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1227 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0909 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.078 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0908 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.1023 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1311 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.0992 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.0863 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.0994 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.1106 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1394 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.1075 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.0946 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.1077 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.1189 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1478 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.116 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.1029 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.116 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.1273 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1561 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.1243 | 14.5254 | 59.9845 | 24 | 52.1112 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.1243 | 14.4899 | 60.0078 | 24
52.1356 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1644 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.1326 | 14.5254 | 59.9845 | 24 | 52.1195 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.1326 | 14.4885 | 60.0078 | 24
52.144 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1727 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.141 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.1281 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.1409 | 14.4885 | 60.0078 | 24
52.1523 | 14.4589 | 59.9714 | 24 | 52.1811 | 13.7965 | 60.0163 | 24 | 52.1493 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.1364 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.1492 | 14.4885 | 60.0078 | 24
52.1606 | 14.459 | 59.9714 | 24 | 52.1894 | 13.7922 | 60.0163 | 24 | 52.1576 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.1447 | 14.6706 | 59.9817 | 24 | 52.1577 | 14.4885 | 60.0078 | 24
52.1689 | 14.459 | 59.9714 | 24 | 52.1978 | 13.7922 | 60.0163 | 24 | 52.1659 | 14.526 | 59.9845 | 24 | 52.153 | 14.6729 | 59.9817 | 24 | 52.166 | 14.4888 | 60.0078 | 24
52.1773 | 14.459 | 59.9714 | 24 | 52.2061 | 13.7922 | 60.0163 | 24 | 52.1743 | 14.5306 | 59.9845 | 24 | 52.1613 | 14.6729 | 59.9817 | 24 | 52.1743 | 14.4888 | 60.0078 | 24
52.1856 | 14.459 | 59.9714 | 24 | 52.2144 | 13.7922 | 60.0163 | 24 | 52.1826 | 14.5306 | 59.9845 | 24 | 52.1696 | 14.6729 | 59.9817 | 24 | 52.1826 | 14.4888 | 60.0078 | 24
52.194 | 14.4598 | 59.9714 | 24 | 52.2227 | 13.7922 | 60.0163 | 24 | 52.1909 | 14.5306 | 59.9829 | 24 | 52.1779 | 14.6729 | 59.9817 | 24 | 52.1909 | 14.4888 | 60.0078 | 24
52.2023 | 14.4598 | 59.9714 | 24 | 52.2311 | 13.7922 | 60.0163 | 24 | 52.1993 | 14.5306 | 59.9829 | 24 | 52.1864 | 14.6729 | 59.9817 | 24 | 52.1992 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2106 | 14.4601 | 59.9714 | 24 | 52.2394 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.2076 | 14.5301 | 59.9829 | 24 | 52.1947 | 14.6729 | 59.9817 | 24 | 52.2075 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.219 | 14.4601 | 59.9714 | 24 | 52.2477 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.2159 | 14.5301 | 59.9829 | 24 | 52.203 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2158 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2273 | 14.4699 | 59.9714 | 24 | 52.256 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.2242 | 14.5981 | 59.9829 | 24 | 52.2113 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2244 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2357 | 14.4699 | 59.9714 | 24 | 52.2644 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.2327 | 14.5981 | 59.9829 | 24 | 52.2196 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2327 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.244 | 14.4702 | 59.9714 | 24 | 52.2727 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.241 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2279 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.241 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2523 | 14.4702 | 59.9714 | 24 | 52.2811 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.2493 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2362 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2493 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2607 | 14.4702 | 59.9714 | 24 | 52.2894 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.2577 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2448 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2576 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.269 | 14.4702 | 59.9714 | 24 | 52.2977 | 13.7922 | 60.0167 | 24 | 52.266 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2531 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2659 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2773 | 14.4711 | 59.9714 | 24 | 52.306 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.2743 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2614 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2742 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.2857 | 14.4711 | 59.9714 | 24 | 52.3144 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.2826 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2697 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2825 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.294 | 14.4711 | 59.9694 | 24 | 52.3227 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.291 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.278 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.291 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3023 | 14.4711 | 59.9694 | 24 | 52.331 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.2993 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2863 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.2993 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3107 | 14.4714 | 59.9694 | 24 | 52.3394 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3076 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.2946 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3076 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.319 | 14.4714 | 59.9694 | 24 | 52.3477 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.316 | 14.5986 | 59.9829 | 24 | 52.3031 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3159 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3274 | 14.4714 | 59.9694 | 24 | 52.356 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3243 | 14.5982 | 59.9829 | 24 | 52.3114 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3242 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3357 | 14.4714 | 59.9694 | 24 | 52.3643 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3326 | 14.5982 | 59.9829 | 24 | 52.3197 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3325 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.344 | 14.4714 | 59.9694 | 24 | 52.3727 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3409 | 14.5987 | 59.9829 | 24 | 52.328 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3408 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3524 | 14.4714 | 59.9694 | 24 | 52.381 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3494 | 14.5987 | 59.9829 | 24 | 52.3363 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3491 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3607 | 14.5015 | 59.9694 | 24 | 52.3893 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3577 | 14.5987 | 59.9829 | 24 | 52.3446 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3577 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.369 | 14.5015 | 59.9694 | 24 | 52.3976 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.366 | 14.5987 | 59.9829 | 24 | 52.3529 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.366 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3774 | 14.4987 | 59.9694 | 24 | 52.406 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3744 | 14.5987 | 59.9829 | 24 | 52.3615 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3743 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3857 | 14.4987 | 59.9694 | 24 | 52.4143 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3827 | 14.5987 | 59.9829 | 24 | 52.3698 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3826 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.3941 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.4227 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.391 | 14.5987 | 59.9814 | 24 | 52.3781 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3909 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4024 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.431 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.3993 | 14.5987 | 59.9814 | 24 | 52.3864 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.3992 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4107 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.4393 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4077 | 14.5987 | 59.9814 | 24 | 52.3947 | 14.6729 | 59.9825 | 24 | 52.4075 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4191 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.4476 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.416 | 14.5987 | 59.9814 | 24 | 52.403 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.416 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4274 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.456 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4243 | 14.5987 | 59.9814 | 24 | 52.4113 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.4243 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4358 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.4643 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4327 | 14.5987 | 59.9814 | 24 | 52.4198 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.4326 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4441 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.4727 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.441 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4281 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.4409 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4524 | 14.499 | 59.9694 | 24 | 52.481 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4493 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4364 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.4492 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4608 | 14.4957 | 59.9694 | 24 | 52.4893 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4576 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4447 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.4575 | 14.4888 | 60.0085 | 24
52.4691 | 14.4957 | 59.9694 | 24 | 52.4976 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4661 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.453 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.4658 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.4774 | 14.4957 | 59.9694 | 24 | 52.506 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4744 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4613 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.4741 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.4858 | 14.4957 | 59.9694 | 24 | 52.5143 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4827 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4696 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.4827 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.4941 | 14.4957 | 59.9674 | 24 | 52.5226 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4911 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4781 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.491 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5024 | 14.4957 | 59.9674 | 24 | 52.5309 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.4994 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4865 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.4993 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5108 | 14.4956 | 59.9674 | 24 | 52.5393 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5077 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.4948 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.5076 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5191 | 14.4956 | 59.9674 | 24 | 52.5476 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.516 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.5031 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.5159 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5275 | 14.4956 | 59.9674 | 24 | 52.556 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5244 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.5114 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.5242 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5358 | 14.4956 | 59.9674 | 24 | 52.5643 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5327 | 14.5988 | 59.9814 | 24 | 52.5197 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.5325 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5441 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.5726 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.541 | 14.6374 | 59.9814 | 24 | 52.528 | 14.6747 | 59.9821 | 24 | 52.5408 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5525 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.5809 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5494 | 14.6374 | 59.9814 | 24 | 52.5365 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.5493 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5608 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.5893 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5577 | 14.6433 | 59.9814 | 24 | 52.5448 | 14.6729 | 59.9821 | 24 | 52.5576 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5692 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.5976 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.566 | 14.6433 | 59.9814 | 24 | 52.5531 | 14.6684 | 59.9821 | 24 | 52.5659 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5775 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.606 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5743 | 14.6433 | 59.9814 | 24 | 52.5614 | 14.6684 | 59.9821 | 24 | 52.5742 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5858 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.6143 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5828 | 14.6433 | 59.9814 | 24 | 52.5697 | 14.6684 | 59.9821 | 24 | 52.5825 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.5942 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.6226 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5911 | 14.6433 | 59.9798 | 24 | 52.578 | 14.6684 | 59.9821 | 24 | 52.5908 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.6025 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.6309 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.5994 | 14.6433 | 59.9798 | 24 | 52.5863 | 14.6684 | 59.9821 | 24 | 52.5991 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.6108 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.6393 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.6078 | 14.6385 | 59.9798 | 24 | 52.5948 | 14.6684 | 59.9821 | 24 | 52.6074 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.6192 | 14.4971 | 59.9674 | 24 | 52.6476 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.6161 | 14.6385 | 59.9798 | 24 | 52.6031 | 14.6684 | 59.9817 | 24 | 52.616 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.6275 | 14.4974 | 59.9674 | 24 | 52.6559 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.6244 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6115 | 14.6684 | 59.9817 | 24 | 52.6243 | 14.4885 | 60.0085 | 24
52.6359 | 14.4974 | 59.9674 | 24 | 52.6642 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.6327 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6198 | 14.6684 | 59.9817 | 24 | 52.6326 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6442 | 14.4974 | 59.9674 | 24 | 52.6726 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.6411 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6281 | 14.6684 | 59.9817 | 24 | 52.6409 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6525 | 14.4974 | 59.9674 | 24 | 52.6809 | 13.8364 | 60.0167 | 24 | 52.6494 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6364 | 14.6684 | 59.9817 | 24 | 52.6492 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6609 | 14.4947 | 59.9674 | 24 | 52.6893 | 13.8413 | 60.0167 | 24 | 52.6577 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6447 | 14.6684 | 59.9817 | 24 | 52.6575 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6692 | 14.4947 | 59.9674 | 24 | 52.6976 | 13.8413 | 60.0167 | 24 | 52.6661 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6532 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.6658 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6776 | 14.4947 | 59.9674 | 24 | 52.7059 | 13.8413 | 60.0167 | 24 | 52.6744 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6615 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.6741 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6859 | 14.4947 | 59.9674 | 24 | 52.7142 | 13.8413 | 60.0167 | 24 | 52.6827 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6698 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.6826 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.6942 | 14.4946 | 59.9655 | 24 | 52.7226 | 13.8453 | 60.0167 | 24 | 52.691 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6781 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.6909 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.7025 | 14.4946 | 59.9655 | 24 | 52.7309 | 13.8453 | 60.0167 | 24 | 52.6995 | 14.6392 | 59.9798 | 24 | 52.6864 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.6992 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.7109 | 14.495 | 59.9655 | 24 | 52.7393 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7078 | 14.6347 | 59.9798 | 24 | 52.6947 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.7075 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.7192 | 14.495 | 59.9655 | 24 | 52.7476 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7161 | 14.6347 | 59.9798 | 24 | 52.703 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.7158 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.7276 | 14.495 | 59.9655 | 24 | 52.7559 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7245 | 14.6347 | 59.9798 | 24 | 52.7115 | 14.6689 | 59.9817 | 24 | 52.7241 | 14.6081 | 60.0085 | 24
52.7359 | 14.495 | 59.9655 | 24 | 52.7642 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7328 | 14.6347 | 59.9798 | 24 | 52.7198 | 14.6749 | 59.9817 | 24 | 52.7324 | 14.6088 | 60.0085 | 24
52.7443 | 14.495 | 59.9655 | 24 | 52.7726 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7411 | 14.6347 | 59.9798 | 24 | 52.7281 | 14.6749 | 59.9817 | 24 | 52.741 | 14.6088 | 60.0085 | 24
52.7526 | 14.495 | 59.9655 | 24 | 52.7809 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7495 | 14.6347 | 59.9798 | 24 | 52.7365 | 14.6749 | 59.9817 | 24 | 52.7493 | 14.6091 | 60.0085 | 24
52.7609 | 14.4961 | 59.9655 | 24 | 52.7892 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7578 | 14.7159 | 59.9798 | 24 | 52.7448 | 14.6749 | 59.9817 | 24 | 52.7576 | 14.6091 | 60.0085 | 24
52.7693 | 14.4961 | 59.9655 | 24 | 52.7975 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7661 | 14.7159 | 59.9798 | 24 | 52.7531 | 14.6749 | 59.9817 | 24 | 52.7659 | 14.6091 | 60.0085 | 24
52.7776 | 14.4961 | 59.9655 | 24 | 52.8059 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7744 | 14.7159 | 59.9798 | 24 | 52.7614 | 14.6749 | 59.9817 | 24 | 52.7742 | 14.6091 | 60.0085 | 24
52.7859 | 14.4961 | 59.9655 | 24 | 52.8142 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7828 | 14.7159 | 59.9798 | 24 | 52.7699 | 14.6703 | 59.9817 | 24 | 52.7825 | 14.6102 | 60.0085 | 24
52.7943 | 14.4557 | 59.9655 | 24 | 52.8226 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7911 | 14.7161 | 59.979 | 24 | 52.7782 | 14.6703 | 59.9817 | 24 | 52.7908 | 14.6102 | 60.0085 | 24
52.8026 | 14.4557 | 59.9655 | 24 | 52.8309 | 13.8451 | 60.0167 | 24 | 52.7994 | 14.7161 | 59.979 | 24 | 52.7865 | 14.6709 | 59.9817 | 24 | 52.7991 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8109 | 14.4558 | 59.9655 | 24 | 52.8392 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8079 | 14.7161 | 59.979 | 24 | 52.7948 | 14.6709 | 59.9817 | 24 | 52.8076 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8193 | 14.4558 | 59.9655 | 24 | 52.8475 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8162 | 14.7161 | 59.979 | 24 | 52.8031 | 14.6709 | 59.9801 | 24 | 52.8159 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8276 | 14.4558 | 59.9655 | 24 | 52.8559 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8245 | 14.7168 | 59.979 | 24 | 52.8114 | 14.6709 | 59.9801 | 24 | 52.8242 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.836 | 14.4558 | 59.9655 | 24 | 52.8642 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8328 | 14.7168 | 59.979 | 24 | 52.8197 | 14.6709 | 59.9801 | 24 | 52.8325 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8443 | 14.4558 | 59.9655 | 24 | 52.8726 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8412 | 14.7168 | 59.979 | 24 | 52.8282 | 14.6709 | 59.9801 | 24 | 52.8408 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8527 | 14.4558 | 59.9655 | 24 | 52.8809 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8495 | 14.7168 | 59.979 | 24 | 52.8365 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8491 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.861 | 14.457 | 59.9655 | 24 | 52.8892 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8578 | 14.8582 | 59.979 | 24 | 52.8448 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8574 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8693 | 14.457 | 59.9655 | 24 | 52.8975 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8662 | 14.8582 | 59.979 | 24 | 52.8531 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8657 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.8777 | 14.457 | 59.9655 | 24 | 52.9059 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8745 | 14.8582 | 59.979 | 24 | 52.8615 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8743 | 14.6102 | 60.0089 | 24
52.886 | 14.457 | 59.9655 | 24 | 52.9142 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8828 | 14.8582 | 59.979 | 24 | 52.8698 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8826 | 14.6061 | 60.0089 | 24
52.8943 | 14.457 | 59.9635 | 24 | 52.9225 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8911 | 14.8622 | 59.979 | 24 | 52.8781 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8909 | 14.6061 | 60.0089 | 24
52.9027 | 14.457 | 59.9635 | 24 | 52.9308 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.8995 | 14.8622 | 59.979 | 24 | 52.8866 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.8992 | 14.6064 | 60.0089 | 24
52.911 | 14.457 | 59.9635 | 24 | 52.9392 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.9078 | 14.8622 | 59.979 | 24 | 52.8949 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9075 | 14.6064 | 60.0089 | 24
52.9193 | 14.457 | 59.9635 | 24 | 52.9475 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.9161 | 14.8622 | 59.979 | 24 | 52.9032 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9158 | 14.6064 | 60.0089 | 24
52.9277 | 14.457 | 59.9635 | 24 | 52.9559 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.9246 | 14.8622 | 59.979 | 24 | 52.9115 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9241 | 14.6064 | 60.0089 | 24
52.936 | 14.457 | 59.9635 | 24 | 52.9642 | 13.8451 | 60.0159 | 24 | 52.9329 | 14.8622 | 59.979 | 24 | 52.9198 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9324 | 14.6064 | 60.0089 | 24
52.9444 | 14.4573 | 59.9635 | 24 | 52.9725 | 13.8426 | 60.0159 | 24 | 52.9412 | 14.8673 | 59.979 | 24 | 52.9281 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9409 | 14.6064 | 60.0089 | 24
52.9527 | 14.4573 | 59.9635 | 24 | 52.9808 | 13.8426 | 60.0159 | 24 | 52.9495 | 14.8673 | 59.979 | 24 | 52.9364 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9492 | 14.6037 | 60.0089 | 24
52.961 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 52.9892 | 13.8426 | 60.0159 | 24 | 52.9579 | 14.8673 | 59.979 | 24 | 52.9449 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9575 | 14.6037 | 60.0089 | 24
52.9694 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 52.9975 | 13.8426 | 60.0159 | 24 | 52.9662 | 14.8673 | 59.979 | 24 | 52.9532 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9658 | 14.6037 | 60.0089 | 24
52.9777 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0059 | 13.8426 | 60.0159 | 24 | 52.9745 | 14.8639 | 59.979 | 24 | 52.9615 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9741 | 14.6037 | 60.0089 | 24
52.9861 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0142 | 13.8426 | 60.0159 | 24 | 52.9829 | 14.8639 | 59.979 | 24 | 52.9698 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9824 | 14.6044 | 60.0089 | 24
52.9944 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0225 | 13.8377 | 60.0159 | 24 | 52.9912 | 14.8639 | 59.9779 | 24 | 52.9781 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.9907 | 14.6044 | 60.0089 | 24
53.0027 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0308 | 13.8377 | 60.0159 | 24 | 52.9995 | 14.8639 | 59.9779 | 24 | 52.9865 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 52.999 | 14.6044 | 60.0101 | 24
53.0111 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0392 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0079 | 14.8639 | 59.9779 | 24 | 52.9948 | 14.6361 | 59.9801 | 24 | 53.0076 | 14.6044 | 60.0101 | 24
53.0194 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0475 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0162 | 14.8639 | 59.9779 | 24 | 53.0033 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0159 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0277 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0558 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0245 | 14.8636 | 59.9779 | 24 | 53.0116 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0242 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0361 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0641 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0328 | 14.8636 | 59.9779 | 24 | 53.0199 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0325 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0444 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0725 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0413 | 14.8636 | 59.9779 | 24 | 53.0282 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0408 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0528 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0808 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0496 | 14.8636 | 59.9779 | 24 | 53.0365 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0491 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0611 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0892 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0579 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0448 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0574 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0695 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.0975 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0663 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0531 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0659 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0778 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.1058 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0746 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0616 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0742 | 14.6046 | 60.0101 | 24
53.0861 | 14.4594 | 59.9635 | 24 | 53.1141 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0829 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0699 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0825 | 14.6065 | 60.0101 | 24
53.0945 | 14.4607 | 59.9631 | 24 | 53.1225 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0912 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0782 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0908 | 14.6065 | 60.0101 | 24
53.1028 | 14.4607 | 59.9631 | 24 | 53.1308 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.0996 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0865 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.0991 | 14.6065 | 60.0101 | 24
53.1111 | 14.4607 | 59.9631 | 24 | 53.1392 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1079 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.0948 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1074 | 14.6065 | 60.0101 | 24
53.1195 | 14.4607 | 59.9631 | 24 | 53.1475 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1162 | 14.8638 | 59.9779 | 24 | 53.1031 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1157 | 14.6065 | 60.0101 | 24
53.1278 | 14.4607 | 59.9631 | 24 | 53.1558 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1246 | 14.8645 | 59.9779 | 24 | 53.1117 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.124 | 14.6065 | 60.0101 | 24
53.1361 | 14.4607 | 59.9631 | 24 | 53.1641 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1329 | 14.8645 | 59.9779 | 24 | 53.12 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1326 | 14.6067 | 60.0101 | 24
53.1445 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.1725 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1412 | 14.8645 | 59.9778 | 24 | 53.1283 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1409 | 14.6067 | 60.0101 | 24
53.1528 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.1808 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1495 | 14.8645 | 59.9778 | 24 | 53.1366 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1492 | 14.6067 | 60.0101 | 24
53.1612 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.1891 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.158 | 14.8645 | 59.9778 | 24 | 53.1449 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1575 | 14.6067 | 60.0101 | 24
53.1695 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.1974 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1663 | 14.8645 | 59.9778 | 24 | 53.1532 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1658 | 14.6074 | 60.0101 | 24
53.1779 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.2058 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1746 | 14.8595 | 59.9778 | 24 | 53.1615 | 14.6365 | 59.9797 | 24 | 53.1741 | 14.6074 | 60.0101 | 24
53.1862 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.2141 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.183 | 14.8595 | 59.9778 | 24 | 53.17 | 14.6368 | 59.9797 | 24 | 53.1824 | 14.6086 | 60.0101 | 24
53.1945 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.2225 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1913 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.1783 | 14.6368 | 59.9797 | 24 | 53.1907 | 14.6086 | 60.0101 | 24
53.2029 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.2308 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.1996 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.1866 | 14.6368 | 59.9797 | 24 | 53.1992 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2112 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.2391 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.208 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.1949 | 14.6368 | 59.9797 | 24 | 53.2075 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2195 | 14.4611 | 59.9631 | 24 | 53.2474 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.2163 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2032 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2158 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2279 | 14.4624 | 59.9631 | 24 | 53.2558 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.2246 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2115 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2241 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2362 | 14.4624 | 59.9631 | 24 | 53.2641 | 13.8377 | 60.0155 | 24 | 53.2329 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2198 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2324 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2445 | 14.4627 | 59.9631 | 24 | 53.2725 | 13.8429 | 60.0155 | 24 | 53.2413 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2284 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2407 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2529 | 14.4627 | 59.9631 | 24 | 53.2808 | 13.8429 | 60.0155 | 24 | 53.2496 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2367 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.249 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2612 | 14.4627 | 59.9631 | 24 | 53.2891 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.2579 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.245 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2573 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2696 | 14.4627 | 59.9631 | 24 | 53.2974 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.2664 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2533 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2659 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2779 | 14.4627 | 59.9631 | 24 | 53.3058 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.2747 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2616 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2742 | 14.6086 | 60.0117 | 24
53.2863 | 14.4627 | 59.9631 | 24 | 53.3141 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.283 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2699 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2825 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.2946 | 14.4627 | 59.9615 | 24 | 53.3224 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.2913 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2782 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2908 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3029 | 14.4627 | 59.9615 | 24 | 53.3307 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.2997 | 14.8595 | 59.9767 | 24 | 53.2867 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.2991 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3112 | 14.4627 | 59.9615 | 24 | 53.3391 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.308 | 14.8602 | 59.9767 | 24 | 53.295 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3074 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3196 | 14.4627 | 59.9615 | 24 | 53.3474 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.3163 | 14.8602 | 59.9767 | 24 | 53.3033 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3157 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3279 | 14.4627 | 59.9615 | 24 | 53.3558 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.3247 | 14.8604 | 59.9767 | 24 | 53.3116 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.324 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3363 | 14.4627 | 59.9615 | 24 | 53.3641 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.333 | 14.8604 | 59.9767 | 24 | 53.3199 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3325 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3446 | 14.4628 | 59.9615 | 24 | 53.3724 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.3413 | 14.8604 | 59.9767 | 24 | 53.3282 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3408 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.353 | 14.4628 | 59.9615 | 24 | 53.3807 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.3497 | 14.8604 | 59.9767 | 24 | 53.3365 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3491 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3613 | 14.4584 | 59.9615 | 24 | 53.3891 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.358 | 14.8601 | 59.9767 | 24 | 53.3451 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3574 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3696 | 14.4584 | 59.9615 | 24 | 53.3974 | 13.8443 | 60.0155 | 24 | 53.3663 | 14.8601 | 59.9767 | 24 | 53.3534 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.3657 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.378 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4058 | 13.8404 | 60.0155 | 24 | 53.3746 | 14.8601 | 59.9767 | 24 | 53.3617 | 14.6368 | 59.9786 | 24 | 53.374 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3863 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4141 | 13.8404 | 60.0155 | 24 | 53.3831 | 14.8601 | 59.9767 | 24 | 53.37 | 14.6394 | 59.9786 | 24 | 53.3823 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.3947 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4224 | 13.8413 | 60.0155 | 24 | 53.3914 | 14.8601 | 59.9755 | 24 | 53.3783 | 14.6394 | 59.9786 | 24 | 53.3906 | 14.6088 | 60.0117 | 24
53.403 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4307 | 13.8413 | 60.0155 | 24 | 53.3997 | 14.8601 | 59.9755 | 24 | 53.3866 | 14.6394 | 59.9786 | 24 | 53.3992 | 14.6088 | 60.0124 | 24
53.4113 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4391 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4081 | 14.8601 | 59.9755 | 24 | 53.3949 | 14.6394 | 59.9786 | 24 | 53.4075 | 14.6088 | 60.0124 | 24
53.4196 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4474 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4164 | 14.8601 | 59.9755 | 24 | 53.4034 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4158 | 14.6088 | 60.0124 | 24
53.428 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4557 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4247 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4117 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4241 | 14.6088 | 60.0124 | 24
53.4363 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4641 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.433 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.42 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4324 | 14.6095 | 60.0124 | 24
53.4447 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4724 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4414 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4283 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4407 | 14.6095 | 60.0124 | 24
53.453 | 14.4556 | 59.9615 | 24 | 53.4807 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4497 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4366 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.449 | 14.6095 | 60.0124 | 24
53.4614 | 14.4559 | 59.9615 | 24 | 53.4891 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.458 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4449 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4573 | 14.6095 | 60.0124 | 24
53.4697 | 14.4559 | 59.9615 | 24 | 53.4974 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4664 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4532 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4658 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.478 | 14.456 | 59.9615 | 24 | 53.5057 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4747 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4618 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4741 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.4864 | 14.456 | 59.9615 | 24 | 53.514 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.483 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4701 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4824 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.4947 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5224 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4915 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4784 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.4907 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5031 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5307 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.4998 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.4867 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.499 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5114 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5391 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5081 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.495 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5073 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5197 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5474 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5164 | 14.8269 | 59.9755 | 24 | 53.5033 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5156 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5281 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5557 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5248 | 14.8278 | 59.9755 | 24 | 53.5116 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5239 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5364 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.564 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5331 | 14.8278 | 59.9755 | 24 | 53.5201 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5325 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5447 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5723 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5414 | 14.8278 | 59.9755 | 24 | 53.5284 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5408 | 14.6081 | 60.0124 | 24
53.5531 | 14.456 | 59.9603 | 24 | 53.5807 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5498 | 14.8278 | 59.9755 | 24 | 53.5367 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5491 | 14.6084 | 60.0124 | 24
53.5614 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.589 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5581 | 14.8329 | 59.9755 | 24 | 53.545 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5574 | 14.6084 | 60.0124 | 24
53.5698 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.5974 | 13.8413 | 60.0163 | 24 | 53.5664 | 14.8329 | 59.9755 | 24 | 53.5533 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5657 | 14.6084 | 60.0124 | 24
53.5781 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6057 | 13.8375 | 60.0163 | 24 | 53.5747 | 14.8329 | 59.9755 | 24 | 53.5616 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.574 | 14.6084 | 60.0124 | 24
53.5864 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.614 | 13.8375 | 60.0163 | 24 | 53.5831 | 14.8329 | 59.9755 | 24 | 53.5702 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5823 | 14.6096 | 60.0124 | 24
53.5948 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6223 | 13.8386 | 60.0163 | 24 | 53.5914 | 14.8329 | 59.9751 | 24 | 53.5785 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5906 | 14.6096 | 60.0124 | 24
53.6031 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6307 | 13.8386 | 60.0163 | 24 | 53.5997 | 14.8329 | 59.9751 | 24 | 53.5868 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.5991 | 14.6096 | 60.0132 | 24
53.6115 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.639 | 13.8386 | 60.0171 | 24 | 53.6082 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.5951 | 14.6394 | 59.9778 | 24 | 53.6074 | 14.6096 | 60.0132 | 24
53.6198 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6473 | 13.8386 | 60.0171 | 24 | 53.6165 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6034 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6157 | 14.6096 | 60.0132 | 24
53.6281 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6556 | 13.8386 | 60.0171 | 24 | 53.6248 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6117 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.624 | 14.6096 | 60.0132 | 24
53.6365 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.664 | 13.8386 | 60.0171 | 24 | 53.6332 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.62 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6323 | 14.6102 | 60.0132 | 24
53.6448 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6723 | 13.8386 | 60.0171 | 24 | 53.6415 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6285 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6406 | 14.6102 | 60.0132 | 24
53.6531 | 14.4572 | 59.9603 | 24 | 53.6807 | 13.8386 | 60.0171 | 24 | 53.6498 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6368 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6489 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.6615 | 14.4575 | 59.9603 | 24 | 53.689 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.6581 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6451 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6575 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.6698 | 14.4575 | 59.9603 | 24 | 53.6973 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.6665 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6534 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6658 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.6782 | 14.4575 | 59.9603 | 24 | 53.7056 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.6748 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6617 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6741 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.6865 | 14.4575 | 59.9603 | 24 | 53.714 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.6831 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.67 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6824 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.6949 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.7223 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.6915 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6783 | 14.6394 | 59.977 | 24 | 53.6907 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.7032 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.7307 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.6998 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6869 | 14.6442 | 59.977 | 24 | 53.699 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.7115 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.739 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.7081 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.6952 | 14.6442 | 59.977 | 24 | 53.7073 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.7198 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.7473 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.7164 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7035 | 14.6442 | 59.977 | 24 | 53.7156 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.7282 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.7556 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.7249 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7118 | 14.6442 | 59.977 | 24 | 53.7241 | 14.7116 | 60.0132 | 24
53.7365 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.764 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.7332 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7201 | 14.6442 | 59.977 | 24 | 53.7324 | 14.8134 | 60.0132 | 24
53.7449 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.7723 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.7415 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7284 | 14.6442 | 59.977 | 24 | 53.7407 | 14.8134 | 60.0132 | 24
53.7532 | 14.4555 | 59.9596 | 24 | 53.7806 | 13.8393 | 60.0171 | 24 | 53.7499 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7367 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.749 | 14.8137 | 60.0132 | 24
53.7616 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.7889 | 13.8395 | 60.0171 | 24 | 53.7582 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7452 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.7573 | 14.8137 | 60.0132 | 24
53.7699 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.7973 | 13.8395 | 60.0171 | 24 | 53.7665 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7535 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.7656 | 14.8137 | 60.0131 | 24
53.7782 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8056 | 13.8407 | 60.0171 | 24 | 53.7749 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7618 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.7739 | 14.8137 | 60.0131 | 24
53.7866 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.814 | 13.8407 | 60.0171 | 24 | 53.7832 | 14.8326 | 59.9751 | 24 | 53.7701 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.7822 | 14.8124 | 60.0131 | 24
53.7949 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8223 | 13.8407 | 60.0171 | 24 | 53.7915 | 14.8336 | 59.9743 | 24 | 53.7784 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.7908 | 14.8124 | 60.0131 | 24
53.8033 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8306 | 13.8407 | 60.0171 | 24 | 53.7998 | 14.8336 | 59.9743 | 24 | 53.7867 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.7991 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8116 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8389 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8082 | 14.8336 | 59.9743 | 24 | 53.795 | 14.6439 | 59.977 | 24 | 53.8074 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8199 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8473 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8165 | 14.8336 | 59.9743 | 24 | 53.8036 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8157 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8283 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8556 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8248 | 14.8336 | 59.9743 | 24 | 53.8119 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.824 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8366 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.864 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8333 | 14.8336 | 59.9743 | 24 | 53.8202 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8323 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8449 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8723 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8416 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8285 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8406 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8533 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8806 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8499 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8368 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8489 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8616 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8889 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8583 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8451 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8574 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.87 | 14.5281 | 59.9596 | 24 | 53.8973 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8666 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8534 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8657 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8783 | 14.5293 | 59.9596 | 24 | 53.9056 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8749 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8619 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.874 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.8866 | 14.5293 | 59.9596 | 24 | 53.9139 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8832 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8702 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8823 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.895 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9222 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8916 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8785 | 14.6439 | 59.9778 | 24 | 53.8906 | 14.8134 | 60.0139 | 24
53.9033 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9306 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.8999 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8868 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.8989 | 14.8148 | 60.0139 | 24
53.9117 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9389 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9082 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.8951 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.9072 | 14.8148 | 60.0139 | 24
53.92 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9473 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9166 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.9034 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.9155 | 14.8148 | 60.0139 | 24
53.9283 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9556 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9249 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.912 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.9241 | 14.8148 | 60.0139 | 24
53.9367 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9639 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9332 | 14.8337 | 59.9743 | 24 | 53.9203 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.9324 | 14.8151 | 60.0139 | 24
53.945 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9722 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9415 | 14.8335 | 59.9743 | 24 | 53.9286 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.9407 | 14.8151 | 60.0139 | 24
53.9533 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9806 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.95 | 14.8335 | 59.9743 | 24 | 53.9369 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.949 | 14.8113 | 60.0139 | 24
53.9617 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9889 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9583 | 14.8335 | 59.9743 | 24 | 53.9452 | 14.6436 | 59.9778 | 24 | 53.9573 | 14.8113 | 60.0139 | 24
53.97 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 53.9973 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9666 | 14.8335 | 59.9743 | 24 | 53.9535 | 14.6435 | 59.9778 | 24 | 53.9656 | 14.8113 | 60.0139 | 24
53.9784 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 54.0056 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.975 | 14.8335 | 59.9743 | 24 | 53.9618 | 14.6435 | 59.9778 | 24 | 53.9739 | 14.8113 | 60.0139 | 24
53.9867 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 54.0139 | 13.8413 | 60.0179 | 24 | 53.9833 | 14.8335 | 59.9743 | 24 | 53.9703 | 14.6435 | 59.9778 | 24 | 53.9822 | 14.8113 | 60.0139 | 24
53.9951 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 54.0222 | 13.8416 | 60.0179 | 24 | 53.9916 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 53.9786 | 14.6435 | 59.9778 | 24 | 53.9907 | 14.8113 | 60.0139 | 24
54.0034 | 14.5295 | 59.9592 | 24 | 54.0306 | 13.8416 | 60.0179 | 24 | 54 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 53.9869 | 14.6435 | 59.9778 | 24 | 53.999 | 14.8113 | 60.015 | 24
54.0117 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0389 | 13.8416 | 60.0187 | 24 | 54.0083 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 53.9952 | 14.6435 | 59.9778 | 24 | 54.0073 | 14.8113 | 60.015 | 24
54.0201 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0472 | 13.8416 | 60.0187 | 24 | 54.0166 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0035 | 14.6435 | 59.9794 | 24 | 54.0156 | 14.8113 | 60.015 | 24
54.0284 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0555 | 13.8416 | 60.0187 | 24 | 54.0249 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0118 | 14.6435 | 59.9794 | 24 | 54.0239 | 14.8113 | 60.015 | 24
54.0367 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0639 | 13.8416 | 60.0187 | 24 | 54.0333 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0201 | 14.6435 | 59.9794 | 24 | 54.0322 | 14.8113 | 60.015 | 24
54.0451 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0722 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.0416 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0287 | 14.6435 | 59.9794 | 24 | 54.0405 | 14.8113 | 60.015 | 24
54.0534 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0806 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.0499 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.037 | 14.6428 | 59.9794 | 24 | 54.0488 | 14.8101 | 60.015 | 24
54.0618 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0889 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.0583 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0453 | 14.6428 | 59.9794 | 24 | 54.0574 | 14.8101 | 60.015 | 24
54.0701 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.0972 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.0667 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0536 | 14.6428 | 59.9794 | 24 | 54.0657 | 14.8101 | 60.015 | 24
54.0784 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.1055 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.075 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0619 | 14.6428 | 59.9794 | 24 | 54.074 | 14.8101 | 60.015 | 24
54.0868 | 14.5299 | 59.9592 | 24 | 54.1139 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.0833 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0702 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.0823 | 14.8101 | 60.015 | 24
54.0951 | 14.5299 | 59.9584 | 24 | 54.1222 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.0917 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.0785 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.0906 | 14.8101 | 60.015 | 24
54.1035 | 14.5299 | 59.9584 | 24 | 54.1306 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1 | 14.8335 | 59.9739 | 24 | 54.087 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.0989 | 14.806 | 60.015 | 24
54.1118 | 14.5299 | 59.9584 | 24 | 54.1389 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1083 | 14.7192 | 59.9739 | 24 | 54.0953 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.1072 | 14.806 | 60.015 | 24
54.1201 | 14.5299 | 59.9584 | 24 | 54.1472 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1167 | 14.7192 | 59.9739 | 24 | 54.1036 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.1155 | 14.806 | 60.015 | 24
54.1285 | 14.5299 | 59.9584 | 24 | 54.1555 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.125 | 14.7178 | 59.9739 | 24 | 54.1119 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.124 | 14.806 | 60.015 | 24
54.1368 | 14.5299 | 59.9584 | 24 | 54.1639 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1333 | 14.7178 | 59.9739 | 24 | 54.1202 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.1323 | 14.807 | 60.015 | 24
54.1451 | 14.5271 | 59.9584 | 24 | 54.1722 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1417 | 14.7178 | 59.9739 | 24 | 54.1285 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.1406 | 14.807 | 60.015 | 24
54.1535 | 14.5271 | 59.9584 | 24 | 54.1805 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.15 | 14.7178 | 59.9739 | 24 | 54.1368 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.1489 | 14.807 | 60.015 | 24
54.1618 | 14.5271 | 59.9584 | 24 | 54.1888 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1583 | 14.6346 | 59.9739 | 24 | 54.1454 | 14.6432 | 59.9794 | 24 | 54.1572 | 14.807 | 60.015 | 24
54.1702 | 14.5271 | 59.9584 | 24 | 54.1971 | 13.8403 | 60.0187 | 24 | 54.1666 | 14.6346 | 59.9739 | 24 | 54.1537 | 14.6469 | 59.9794 | 24 | 54.1655 | 14.807 | 60.015 | 24
54.1785 | 14.5273 | 59.9584 | 24 | 54.2055 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.175 | 14.6346 | 59.9739 | 24 | 54.162 | 14.6469 | 59.9794 | 24 | 54.1738 | 14.807 | 60.015 | 24
54.1868 | 14.5273 | 59.9584 | 24 | 54.2138 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.1833 | 14.6346 | 59.9739 | 24 | 54.1703 | 14.6469 | 59.9794 | 24 | 54.1821 | 14.8085 | 60.015 | 24
54.1952 | 14.5273 | 59.9584 | 24 | 54.2222 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.1917 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.1786 | 14.6469 | 59.9794 | 24 | 54.1907 | 14.8085 | 60.015 | 24
54.2035 | 14.5273 | 59.9584 | 24 | 54.2305 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2001 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.1869 | 14.6469 | 59.9794 | 24 | 54.199 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2119 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2388 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2084 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.1952 | 14.6469 | 59.9794 | 24 | 54.2073 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2202 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2471 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2167 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2037 | 14.6469 | 59.9805 | 24 | 54.2156 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2285 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2555 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2251 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.212 | 14.6469 | 59.9805 | 24 | 54.2239 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2369 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2638 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2334 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2203 | 14.6469 | 59.9805 | 24 | 54.2322 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2452 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2722 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2417 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2286 | 14.6469 | 59.9805 | 24 | 54.2405 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2536 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2805 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.25 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2369 | 14.7561 | 59.9805 | 24 | 54.2488 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2619 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2888 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2584 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2452 | 14.7561 | 59.9805 | 24 | 54.2573 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2702 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.2971 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2667 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2535 | 14.7561 | 59.9805 | 24 | 54.2656 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2786 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.3055 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.275 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2621 | 14.7561 | 59.9805 | 24 | 54.2739 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2869 | 14.5276 | 59.9584 | 24 | 54.3138 | 13.8406 | 60.0187 | 24 | 54.2834 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2704 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.2822 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.2953 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3221 | 13.8413 | 60.0187 | 24 | 54.2917 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.2787 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.2905 | 14.8085 | 60.0158 | 24
54.3036 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3304 | 13.8413 | 60.0187 | 24 | 54.3 | 14.6346 | 59.9731 | 24 | 54.287 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.2988 | 14.809 | 60.0158 | 24
54.3119 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3388 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3085 | 14.7193 | 59.9731 | 24 | 54.2953 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.3071 | 14.809 | 60.0158 | 24
54.3203 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3471 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3168 | 14.7193 | 59.9731 | 24 | 54.3036 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.3154 | 14.8093 | 60.0158 | 24
54.3286 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3555 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3251 | 14.7193 | 59.9731 | 24 | 54.3119 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.324 | 14.8093 | 60.0158 | 24
54.3369 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3638 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3334 | 14.7193 | 59.9731 | 24 | 54.3204 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.3323 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.3453 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3721 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3418 | 14.7192 | 59.9731 | 24 | 54.3287 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.3406 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.3536 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3804 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3501 | 14.7192 | 59.9731 | 24 | 54.337 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.3489 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.362 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3888 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3584 | 14.7192 | 59.9731 | 24 | 54.3453 | 14.7604 | 59.9805 | 24 | 54.3572 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.3703 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.3971 | 13.84 | 60.0187 | 24 | 54.3668 | 14.7192 | 59.9731 | 24 | 54.3536 | 14.7609 | 59.9805 | 24 | 54.3655 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.3786 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4055 | 13.8381 | 60.0187 | 24 | 54.3751 | 14.7214 | 59.9731 | 24 | 54.3619 | 14.7609 | 59.9805 | 24 | 54.3738 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.387 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4138 | 13.8381 | 60.0187 | 24 | 54.3834 | 14.7214 | 59.9731 | 24 | 54.3702 | 14.756 | 59.9805 | 24 | 54.3821 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.3953 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4221 | 13.8381 | 60.0187 | 24 | 54.3917 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.3788 | 14.756 | 59.9805 | 24 | 54.3906 | 14.8081 | 60.0158 | 24
54.4037 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4304 | 13.8381 | 60.0187 | 24 | 54.4001 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.3871 | 14.7556 | 59.9805 | 24 | 54.3989 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.412 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4388 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4084 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.3954 | 14.7556 | 59.9805 | 24 | 54.4072 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4203 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4471 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4167 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4037 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4155 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4287 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4554 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4252 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.412 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4238 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.437 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4637 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4335 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4203 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4321 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4454 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4721 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4418 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4286 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4404 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4537 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4804 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4502 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4371 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4487 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.462 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4888 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4585 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4454 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4573 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4704 | 14.5276 | 59.9576 | 24 | 54.4971 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4668 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4537 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4656 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4787 | 14.5298 | 59.9576 | 24 | 54.5054 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4751 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.462 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4739 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4871 | 14.5298 | 59.9576 | 24 | 54.5137 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4835 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4703 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4822 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.4954 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5221 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.4918 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4786 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4905 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5037 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5304 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5001 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4869 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.4988 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5121 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5388 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5085 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.4955 | 14.7556 | 59.9821 | 24 | 54.5071 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5204 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5471 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5168 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.5038 | 14.7567 | 59.9821 | 24 | 54.5154 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5287 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5554 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5251 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.5121 | 14.7567 | 59.9821 | 24 | 54.5237 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5371 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5637 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5336 | 14.7214 | 59.9739 | 24 | 54.5204 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5322 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5454 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5721 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5419 | 14.6383 | 59.9739 | 24 | 54.5287 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5405 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5538 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5804 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5502 | 14.6383 | 59.9739 | 24 | 54.537 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5488 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5621 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.5887 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5585 | 14.6383 | 59.9739 | 24 | 54.5453 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5571 | 14.8085 | 60.0166 | 24
54.5704 | 14.5298 | 59.9572 | 24 | 54.597 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5669 | 14.6383 | 59.9739 | 24 | 54.5538 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5654 | 14.809 | 60.0166 | 24
54.5788 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6053 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5752 | 14.6383 | 59.9739 | 24 | 54.5621 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5737 | 14.809 | 60.0166 | 24
54.5871 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6137 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5835 | 14.6383 | 59.9739 | 24 | 54.5704 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.582 | 14.8078 | 60.0166 | 24
54.5955 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.622 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.5919 | 14.6383 | 59.9735 | 24 | 54.5787 | 14.7563 | 59.9821 | 24 | 54.5903 | 14.8078 | 60.0166 | 24
54.6038 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6304 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6002 | 14.6383 | 59.9735 | 24 | 54.587 | 14.7514 | 59.9821 | 24 | 54.5989 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6122 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6387 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6085 | 14.6383 | 59.9735 | 24 | 54.5953 | 14.7514 | 59.9821 | 24 | 54.6072 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6205 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.647 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6168 | 14.6383 | 59.9735 | 24 | 54.6039 | 14.7514 | 59.9836 | 24 | 54.6155 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6288 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6553 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6252 | 14.6427 | 59.9735 | 24 | 54.6122 | 14.7514 | 59.9836 | 24 | 54.6238 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6372 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6637 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6335 | 14.6427 | 59.9735 | 24 | 54.6205 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6321 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6455 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.672 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6418 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6288 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6404 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6538 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6804 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6503 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6371 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6487 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6622 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.6887 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6586 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6454 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.657 | 14.8081 | 60.017 | 24
54.6705 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.697 | 13.9546 | 60.0194 | 24 | 54.6669 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6537 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6655 | 14.8091 | 60.017 | 24
54.6789 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.7053 | 13.9538 | 60.0194 | 24 | 54.6753 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.662 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6738 | 14.8091 | 60.017 | 24
54.6872 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.7137 | 13.9538 | 60.0194 | 24 | 54.6836 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6705 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6821 | 14.8091 | 60.017 | 24
54.6955 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.722 | 13.9538 | 60.0194 | 24 | 54.6919 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6788 | 14.7519 | 59.9836 | 24 | 54.6904 | 14.8091 | 60.017 | 24
54.7039 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.7303 | 13.9538 | 60.0194 | 24 | 54.7002 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.6871 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.6987 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7122 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.7386 | 13.9538 | 60.0194 | 24 | 54.7086 | 14.6427 | 59.9735 | 24 | 54.6954 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.707 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7206 | 14.5324 | 59.9572 | 24 | 54.747 | 13.9538 | 60.0194 | 24 | 54.7169 | 14.6427 | 59.9735 | 24 | 54.7037 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7153 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7289 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.7553 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7252 | 14.6427 | 59.9735 | 24 | 54.712 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7236 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7372 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.7637 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7336 | 14.6427 | 59.9735 | 24 | 54.7203 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7322 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7456 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.772 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7419 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7289 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7405 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7539 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.7803 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7502 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7372 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7488 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7622 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.7886 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7587 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7455 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7571 | 14.8106 | 60.017 | 24
54.7706 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.797 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.767 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7538 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7654 | 14.8108 | 60.017 | 24
54.7789 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8053 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7753 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7621 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7737 | 14.8108 | 60.017 | 24
54.7873 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8137 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.7836 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7704 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.782 | 14.8108 | 60.017 | 24
54.7956 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.822 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.792 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7787 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7903 | 14.8108 | 60.017 | 24
54.804 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8303 | 13.9525 | 60.0194 | 24 | 54.8003 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7872 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.7988 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.8123 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8386 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8086 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.7955 | 14.8379 | 59.9836 | 24 | 54.8071 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.8206 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.847 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.817 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8038 | 14.8379 | 59.984 | 24 | 54.8154 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.829 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8553 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8253 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8121 | 14.8379 | 59.984 | 24 | 54.8237 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.8373 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8636 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8336 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8204 | 14.8379 | 59.984 | 24 | 54.832 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.8456 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8719 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.842 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8287 | 14.8379 | 59.984 | 24 | 54.8403 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.854 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8803 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8503 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.837 | 14.8379 | 59.984 | 24 | 54.8486 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.8623 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.8886 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8586 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8456 | 14.8379 | 59.984 | 24 | 54.8569 | 14.8118 | 60.0182 | 24
54.8707 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.897 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8669 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8539 | 14.8383 | 59.984 | 24 | 54.8655 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.879 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9053 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8754 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8622 | 14.8383 | 59.984 | 24 | 54.8738 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.8873 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9136 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.8837 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8705 | 14.8383 | 59.984 | 24 | 54.8821 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.8957 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9219 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.892 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8788 | 14.8383 | 59.984 | 24 | 54.8904 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.904 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9303 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9004 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8871 | 14.8383 | 59.984 | 24 | 54.8987 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.9124 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9386 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9087 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.8954 | 14.8383 | 59.984 | 24 | 54.907 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.9207 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.947 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.917 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9039 | 14.8385 | 59.984 | 24 | 54.9153 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.929 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9553 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9253 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9122 | 14.8385 | 59.984 | 24 | 54.9236 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.9374 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9636 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9337 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9205 | 14.8385 | 59.984 | 24 | 54.9321 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.9457 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9719 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.942 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9288 | 14.8385 | 59.984 | 24 | 54.9404 | 14.8106 | 60.0182 | 24
54.954 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9803 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9503 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9371 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.9487 | 14.8109 | 60.0182 | 24
54.9624 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9886 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9587 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9454 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.957 | 14.8109 | 60.0182 | 24
54.9707 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 54.9969 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.967 | 14.6428 | 59.9735 | 24 | 54.9537 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.9653 | 14.8109 | 60.0182 | 24
54.9791 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0052 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9753 | 14.6382 | 59.9735 | 24 | 54.9623 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.9736 | 14.8109 | 60.0182 | 24
54.9874 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0135 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9838 | 14.6382 | 59.9735 | 24 | 54.9706 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.9819 | 14.8109 | 60.0182 | 24
54.9958 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0219 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 54.9921 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 54.9789 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.9902 | 14.8109 | 60.0182 | 24
55.0041 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0302 | 13.9525 | 60.019 | 24 | 55.0004 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 54.9872 | 14.838 | 59.984 | 24 | 54.9988 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0124 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0386 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0087 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 54.9955 | 14.838 | 59.984 | 24 | 55.0071 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0208 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0469 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0171 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0038 | 14.838 | 59.9848 | 24 | 55.0154 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0291 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0552 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0254 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0121 | 14.838 | 59.9848 | 24 | 55.0237 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0374 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0635 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0337 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0206 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.032 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0458 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0719 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0421 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0289 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0403 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0541 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0802 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0504 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0372 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0486 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0625 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0886 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0587 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0455 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0569 | 14.8114 | 60.0189 | 24
55.0708 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.0969 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0671 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0538 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0654 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.0791 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1052 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0754 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0621 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0737 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.0875 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1135 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.0837 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0704 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.082 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.0958 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1219 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.092 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.079 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0903 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1042 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1302 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.1005 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0873 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.0986 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1125 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1385 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.1088 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.0956 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1069 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1208 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1469 | 13.9519 | 60.0187 | 24 | 55.1171 | 14.6364 | 59.9731 | 24 | 55.1039 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1152 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1292 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1552 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1255 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1122 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1235 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1375 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1635 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1338 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1205 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1318 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1458 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1719 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1421 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1288 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1404 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1542 | 14.5753 | 59.9572 | 24 | 55.1802 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1504 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1373 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1487 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1625 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.1885 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1588 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1456 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.157 | 14.8129 | 60.0189 | 24
55.1709 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.1968 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1671 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1539 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1653 | 14.809 | 60.0189 | 24
55.1792 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2052 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1754 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1622 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1736 | 14.809 | 60.0189 | 24
55.1876 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2135 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1838 | 14.6349 | 59.9731 | 24 | 55.1705 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1819 | 14.809 | 60.0189 | 24
55.1959 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2219 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.1921 | 14.6349 | 59.9724 | 24 | 55.1788 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1902 | 14.809 | 60.0189 | 24
55.2042 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2302 | 13.955 | 60.0187 | 24 | 55.2004 | 14.6349 | 59.9724 | 24 | 55.1871 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.1985 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2126 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2385 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2089 | 14.6349 | 59.9724 | 24 | 55.1957 | 14.9288 | 59.9848 | 24 | 55.207 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2209 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2468 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2172 | 14.6349 | 59.9724 | 24 | 55.204 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2153 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2292 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2552 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2255 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2123 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2236 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2376 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2635 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2338 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2206 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2319 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2459 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2719 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2422 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2289 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2402 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2543 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2802 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2505 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2372 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2485 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2626 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2885 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2588 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2455 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2568 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2709 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.2968 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2672 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.254 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2651 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2793 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.3052 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2755 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2623 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2737 | 14.809 | 60.0193 | 24
55.2876 | 14.5755 | 59.9572 | 24 | 55.3135 | 13.955 | 60.0179 | 24 | 55.2838 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2706 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.282 | 14.8093 | 60.0193 | 24
55.296 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3218 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.2922 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2789 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2903 | 14.8093 | 60.0193 | 24
55.3043 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3301 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3005 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2872 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.2986 | 14.8093 | 60.0193 | 24
55.3127 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3385 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3088 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.2955 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3069 | 14.8093 | 60.0193 | 24
55.321 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3468 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3171 | 14.6328 | 59.9724 | 24 | 55.3038 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3152 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.3293 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3552 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3256 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3124 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3235 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.3376 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3635 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3339 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3207 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3318 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.346 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3718 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3422 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.329 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3403 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.3543 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3801 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3506 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3373 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3486 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.3627 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3885 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3589 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3456 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3569 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.371 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.3968 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3672 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3539 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3652 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.3794 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4052 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3756 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3622 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3735 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.3877 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4135 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3839 | 14.6353 | 59.9724 | 24 | 55.3707 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3818 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.396 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4218 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.3922 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.379 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3901 | 14.8042 | 60.0193 | 24
55.4044 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4301 | 14.0313 | 60.0179 | 24 | 55.4005 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.3873 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.3984 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4127 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4385 | 14.0313 | 60.0183 | 24 | 55.4089 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.3956 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.407 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4211 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4468 | 14.0313 | 60.0183 | 24 | 55.4172 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4039 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4153 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4294 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4551 | 14.0313 | 60.0183 | 24 | 55.4255 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4122 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4236 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4377 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4634 | 14.0313 | 60.0183 | 24 | 55.434 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4205 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4319 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4461 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4718 | 14.0332 | 60.0183 | 24 | 55.4423 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4291 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4402 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4544 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4801 | 14.0332 | 60.0183 | 24 | 55.4506 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4374 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4485 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4627 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4885 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.459 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4457 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4568 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4711 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.4968 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.4673 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.454 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4651 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4794 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.5051 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.4756 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4623 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4736 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4878 | 14.5781 | 59.9568 | 24 | 55.5134 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.4839 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4706 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4819 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.4961 | 14.5783 | 59.9568 | 24 | 55.5217 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.4923 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4789 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4902 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.5045 | 14.5783 | 59.9568 | 24 | 55.5301 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5006 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4874 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.4985 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.5128 | 14.5783 | 59.9568 | 24 | 55.5384 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5089 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.4957 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5068 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.5211 | 14.5783 | 59.9568 | 24 | 55.5468 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5173 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.504 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5151 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.5295 | 14.5783 | 59.9568 | 24 | 55.5551 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5256 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.5123 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5234 | 14.8042 | 60.0201 | 24
55.5378 | 14.5783 | 59.9568 | 24 | 55.5634 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5339 | 14.6353 | 59.972 | 24 | 55.5206 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5317 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5461 | 14.5785 | 59.9568 | 24 | 55.5717 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5424 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5289 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.54 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5545 | 14.5785 | 59.9568 | 24 | 55.5801 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5507 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5372 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5486 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5628 | 14.5785 | 59.9568 | 24 | 55.5884 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.559 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5458 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5569 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5712 | 14.5785 | 59.9568 | 24 | 55.5967 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5673 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5541 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5652 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5795 | 14.5785 | 59.9568 | 24 | 55.605 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5757 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5624 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5735 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5878 | 14.5785 | 59.9568 | 24 | 55.6134 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.584 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5707 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5818 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.5962 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6217 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.5923 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.579 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5901 | 14.8052 | 60.0201 | 24
55.6045 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6301 | 14.0335 | 60.0183 | 24 | 55.6007 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5873 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.5984 | 14.8052 | 60.0205 | 24
55.6129 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6384 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.609 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.5956 | 14.9272 | 59.9852 | 24 | 55.6067 | 14.8052 | 60.0205 | 24
55.6212 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6467 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6173 | 14.8014 | 59.972 | 24 | 55.6041 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6152 | 14.8067 | 60.0205 | 24
55.6295 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.655 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6256 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6124 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6235 | 14.8067 | 60.0205 | 24
55.6379 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6634 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.634 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6207 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6318 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6462 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6717 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6423 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.629 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6401 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6545 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6801 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6506 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6373 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6484 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6629 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6884 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6591 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6456 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6567 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6712 | 14.6612 | 59.9568 | 24 | 55.6967 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6674 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6539 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.665 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6796 | 14.6625 | 59.9568 | 24 | 55.705 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6757 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6625 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6733 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6879 | 14.6625 | 59.9568 | 24 | 55.7134 | 14.0335 | 60.019 | 24 | 55.6841 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6708 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6819 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.6963 | 14.6625 | 59.9564 | 24 | 55.7217 | 14.0295 | 60.019 | 24 | 55.6924 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6791 | 14.9272 | 59.9856 | 24 | 55.6902 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7046 | 14.6625 | 59.9564 | 24 | 55.73 | 14.0295 | 60.019 | 24 | 55.7007 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6874 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.6985 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7129 | 14.6625 | 59.9564 | 24 | 55.7383 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.709 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.6957 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7068 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7213 | 14.6625 | 59.9564 | 24 | 55.7467 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7174 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.704 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7151 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7296 | 14.6625 | 59.9564 | 24 | 55.755 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7257 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7123 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7234 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7379 | 14.6625 | 59.9564 | 24 | 55.7634 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.734 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7208 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7317 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7463 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.7717 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7424 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7291 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.74 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7546 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.78 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7507 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7374 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7485 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.763 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.7883 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.759 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7457 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7568 | 14.8069 | 60.0205 | 24
55.7713 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.7967 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7675 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.754 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7651 | 14.8079 | 60.0205 | 24
55.7796 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.805 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7758 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7623 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7734 | 14.8079 | 60.0205 | 24
55.788 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.8134 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7841 | 14.9138 | 59.972 | 24 | 55.7706 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7817 | 14.8079 | 60.0205 | 24
55.7963 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.8217 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.7924 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.7792 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.79 | 14.8079 | 60.0205 | 24
55.8047 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.83 | 14.0283 | 60.019 | 24 | 55.8008 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.7875 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.7983 | 14.8079 | 60.0209 | 24
55.813 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.8383 | 14.0283 | 60.0194 | 24 | 55.8091 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.7958 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.8066 | 14.8079 | 60.0209 | 24
55.8214 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.8467 | 14.0283 | 60.0194 | 24 | 55.8174 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8041 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.8149 | 14.8546 | 60.0209 | 24
55.8297 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.855 | 14.1165 | 60.0194 | 24 | 55.8258 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8124 | 14.9291 | 59.9856 | 24 | 55.8235 | 14.8546 | 60.0209 | 24
55.838 | 14.6629 | 59.9564 | 24 | 55.8633 | 14.1165 | 60.0194 | 24 | 55.8341 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8207 | 14.9292 | 59.9856 | 24 | 55.8318 | 14.8507 | 60.0209 | 24
55.8464 | 14.6631 | 59.9564 | 24 | 55.8716 | 14.1165 | 60.0194 | 24 | 55.8424 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.829 | 14.9292 | 59.9856 | 24 | 55.8401 | 14.8507 | 60.0209 | 24
55.8547 | 14.6631 | 59.9564 | 24 | 55.88 | 14.1165 | 60.0194 | 24 | 55.8508 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8375 | 14.93 | 59.9856 | 24 | 55.8484 | 14.8522 | 60.0209 | 24
55.863 | 14.6631 | 59.9564 | 24 | 55.8883 | 14.1165 | 60.0194 | 24 | 55.8591 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8458 | 14.93 | 59.9856 | 24 | 55.8567 | 14.8522 | 60.0209 | 24
55.8714 | 14.6631 | 59.9564 | 24 | 55.8967 | 14.1165 | 60.0194 | 24 | 55.8674 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8541 | 14.93 | 59.9856 | 24 | 55.865 | 14.8522 | 60.0209 | 24
55.8797 | 14.6631 | 59.9564 | 24 | 55.905 | 14.1115 | 60.0194 | 24 | 55.8757 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8624 | 14.93 | 59.9856 | 24 | 55.8733 | 14.8522 | 60.0209 | 24
55.8881 | 14.6631 | 59.9564 | 24 | 55.9133 | 14.1115 | 60.0194 | 24 | 55.8842 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8707 | 14.93 | 59.9856 | 24 | 55.8816 | 14.8522 | 60.0209 | 24
55.8964 | 14.6631 | 59.9556 | 24 | 55.9216 | 14.1115 | 60.0194 | 24 | 55.8925 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.879 | 14.93 | 59.9856 | 24 | 55.8901 | 14.8522 | 60.0209 | 24
55.9047 | 14.6631 | 59.9556 | 24 | 55.93 | 14.1115 | 60.0194 | 24 | 55.9008 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8873 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.8984 | 14.8532 | 60.0209 | 24
55.9131 | 14.6618 | 59.9556 | 24 | 55.9383 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9092 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.8959 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.9067 | 14.8532 | 60.0209 | 24
55.9214 | 14.6618 | 59.9556 | 24 | 55.9466 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9175 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9042 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.915 | 14.8532 | 60.0209 | 24
55.9297 | 14.6618 | 59.9556 | 24 | 55.955 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9258 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9125 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.9233 | 14.8532 | 60.0209 | 24
55.9381 | 14.6618 | 59.9556 | 24 | 55.9633 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9342 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9208 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.9316 | 14.8556 | 60.0209 | 24
55.9464 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 55.9716 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9425 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9291 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.9399 | 14.8556 | 60.0209 | 24
55.9548 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 55.9799 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9508 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9374 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.9482 | 14.8556 | 60.0209 | 24
55.9631 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 55.9883 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9591 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9457 | 14.9295 | 59.9856 | 24 | 55.9568 | 14.8556 | 60.0209 | 24
55.9715 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 55.9966 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9675 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.954 | 14.9346 | 59.9856 | 24 | 55.9651 | 14.8556 | 60.0209 | 24
55.9798 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 56.0049 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9758 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9625 | 14.9346 | 59.9856 | 24 | 55.9734 | 14.8556 | 60.0209 | 24
55.9881 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 56.0132 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9841 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9708 | 14.9354 | 59.9856 | 24 | 55.9817 | 14.8533 | 60.0209 | 24
55.9965 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 56.0216 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 55.9926 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9791 | 14.9354 | 59.9856 | 24 | 55.99 | 14.8533 | 60.0209 | 24
56.0048 | 14.6621 | 59.9556 | 24 | 56.0299 | 14.1123 | 60.0194 | 24 | 56.0009 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9874 | 14.9354 | 59.9856 | 24 | 55.9983 | 14.8533 | 60.0224 | 24
56.0132 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0383 | 14.1123 | 60.0202 | 24 | 56.0092 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 55.9957 | 14.9354 | 59.9856 | 24 | 56.0066 | 14.8533 | 60.0224 | 24
56.0215 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0466 | 14.1123 | 60.0202 | 24 | 56.0176 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.004 | 14.9349 | 59.9867 | 24 | 56.0149 | 14.8542 | 60.0224 | 24
56.0298 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0549 | 14.1138 | 60.0202 | 24 | 56.0259 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0123 | 14.9349 | 59.9867 | 24 | 56.0234 | 14.8542 | 60.0224 | 24
56.0382 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0632 | 14.1138 | 60.0202 | 24 | 56.0342 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0209 | 14.9349 | 59.9867 | 24 | 56.0317 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0465 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0716 | 14.1138 | 60.0202 | 24 | 56.0425 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0292 | 14.9349 | 59.9867 | 24 | 56.04 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0548 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0799 | 14.1138 | 60.0202 | 24 | 56.0509 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0375 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0483 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0632 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0883 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.0592 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0458 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0566 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0715 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.0966 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.0675 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0541 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0649 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0799 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.1049 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.0759 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0624 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0732 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0882 | 14.7352 | 59.9556 | 24 | 56.1132 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.0842 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0707 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0815 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.0966 | 14.7352 | 59.9552 | 24 | 56.1216 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.0925 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0792 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0898 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1049 | 14.7352 | 59.9552 | 24 | 56.1299 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.1008 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0875 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.0984 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1132 | 14.7352 | 59.9552 | 24 | 56.1382 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.1093 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.0958 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.1067 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1216 | 14.7352 | 59.9552 | 24 | 56.1465 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.1176 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.1041 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.115 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1299 | 14.7365 | 59.9552 | 24 | 56.1549 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.1259 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.1124 | 14.935 | 59.9867 | 24 | 56.1233 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1382 | 14.7365 | 59.9552 | 24 | 56.1632 | 14.1146 | 60.0202 | 24 | 56.1343 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.1207 | 14.9358 | 59.9867 | 24 | 56.1316 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1466 | 14.7388 | 59.9552 | 24 | 56.1716 | 14.1169 | 60.0202 | 24 | 56.1426 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.129 | 14.9358 | 59.9867 | 24 | 56.1399 | 14.8547 | 60.0224 | 24
56.1549 | 14.7388 | 59.9552 | 24 | 56.1799 | 14.1169 | 60.0202 | 24 | 56.1509 | 14.9138 | 59.9724 | 24 | 56.1376 | 14.9358 | 59.9867 | 24 | 56.1482 | 14.8572 | 60.0224 | 24
56.1633 | 14.7388 | 59.9552 | 24 | 56.1882 | 14.1169 | 60.0202 | 24 | 56.1593 | 14.918 | 59.9724 | 24 | 56.1459 | 14.9358 | 59.9867 | 24 | 56.1565 | 14.8572 | 60.0224 | 24
56.1716 | 14.7388 | 59.9552 | 24 | 56.1965 | 14.1169 | 60.0202 | 24 | 56.1676 | 14.918 | 59.9724 | 24 | 56.1542 | 14.9353 | 59.9867 | 24 | 56.165 | 14.8572 | 60.0224 | 24
56.1799 | 14.7388 | 59.9552 | 24 | 56.2049 | 14.1181 | 60.0202 | 24 | 56.1759 | 14.918 | 59.9724 | 24 | 56.1625 | 14.9353 | 59.9867 | 24 | 56.1733 | 14.8572 | 60.0224 | 24
56.1883 | 14.7388 | 59.9552 | 24 | 56.2132 | 14.1181 | 60.0202 | 24 | 56.1842 | 14.918 | 59.9724 | 24 | 56.1708 | 14.9353 | 59.9867 | 24 | 56.1816 | 14.8577 | 60.0224 | 24
56.1966 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2216 | 14.1181 | 60.0202 | 24 | 56.1926 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.1791 | 14.9353 | 59.9867 | 24 | 56.1899 | 14.8577 | 60.0224 | 24
56.205 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2299 | 14.1181 | 60.0202 | 24 | 56.2009 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.1874 | 14.9353 | 59.9867 | 24 | 56.1982 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2133 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2382 | 14.1189 | 60.0214 | 24 | 56.2092 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.1959 | 14.9353 | 59.9867 | 24 | 56.2065 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2216 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2465 | 14.1189 | 60.0214 | 24 | 56.2177 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2042 | 14.9355 | 59.9879 | 24 | 56.2148 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.23 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2549 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.226 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2125 | 14.9355 | 59.9879 | 24 | 56.2231 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2383 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2632 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.2343 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2208 | 14.9355 | 59.9879 | 24 | 56.2317 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2467 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2715 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.2427 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2291 | 14.9355 | 59.9879 | 24 | 56.24 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.255 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2798 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.251 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2374 | 14.9338 | 59.9879 | 24 | 56.2483 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2633 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2881 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.2593 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2457 | 14.9338 | 59.9879 | 24 | 56.2566 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2717 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.2965 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.2676 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2543 | 14.9338 | 59.9879 | 24 | 56.2649 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.28 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.3048 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.276 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2626 | 14.9338 | 59.9879 | 24 | 56.2732 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2884 | 14.739 | 59.9552 | 24 | 56.3132 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.2843 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2709 | 14.9338 | 59.9879 | 24 | 56.2815 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.2967 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3215 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.2926 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2792 | 14.9338 | 59.9879 | 24 | 56.2898 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.305 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3298 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.301 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2875 | 14.9399 | 59.9879 | 24 | 56.2981 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3134 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3381 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.3093 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.2958 | 14.9399 | 59.9879 | 24 | 56.3066 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3217 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3465 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.3176 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3041 | 14.9399 | 59.9879 | 24 | 56.3149 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.33 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3548 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.326 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3126 | 14.9399 | 59.9879 | 24 | 56.3232 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3384 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3632 | 14.1192 | 60.0214 | 24 | 56.3344 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3209 | 14.9401 | 59.9879 | 24 | 56.3315 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3467 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3715 | 14.12 | 60.0214 | 24 | 56.3427 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3292 | 14.9401 | 59.9879 | 24 | 56.3398 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3551 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3798 | 14.12 | 60.0214 | 24 | 56.351 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3375 | 14.9408 | 59.9879 | 24 | 56.3481 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3634 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3881 | 14.1137 | 60.0214 | 24 | 56.3594 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3458 | 14.9408 | 59.9879 | 24 | 56.3564 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3718 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.3965 | 14.1137 | 60.0214 | 24 | 56.3677 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3541 | 14.9408 | 59.9879 | 24 | 56.3647 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3801 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4048 | 14.1137 | 60.0214 | 24 | 56.376 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3624 | 14.9408 | 59.9879 | 24 | 56.3733 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3884 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4131 | 14.1137 | 60.0214 | 24 | 56.3844 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.371 | 14.9385 | 59.9879 | 24 | 56.3816 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.3968 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4214 | 14.1137 | 60.0214 | 24 | 56.3927 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3793 | 14.9385 | 59.9879 | 24 | 56.3899 | 14.8577 | 60.0236 | 24
56.4051 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4298 | 14.1137 | 60.0214 | 24 | 56.401 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3876 | 14.9385 | 59.9879 | 24 | 56.3982 | 14.8538 | 60.024 | 24
56.4135 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4381 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.4094 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.3959 | 14.9385 | 59.9879 | 24 | 56.4065 | 14.8538 | 60.024 | 24
56.4218 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4465 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.4177 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4042 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4148 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4301 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4548 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.426 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4125 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4231 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4385 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4631 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.4343 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4208 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4314 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4468 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4714 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.4427 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4293 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4399 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4551 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4798 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.451 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4376 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4482 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4635 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4881 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.4594 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4459 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4565 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4718 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.4965 | 14.1137 | 60.0226 | 24 | 56.4678 | 14.918 | 59.972 | 24 | 56.4542 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4648 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4802 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5048 | 14.1145 | 60.0226 | 24 | 56.4761 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.4625 | 14.9385 | 59.9891 | 24 | 56.4731 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4885 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5131 | 14.1145 | 60.0226 | 24 | 56.4844 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.4708 | 14.938 | 59.9891 | 24 | 56.4814 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.4969 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5214 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.4928 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.4791 | 14.938 | 59.9891 | 24 | 56.4897 | 14.8527 | 60.024 | 24
56.5052 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5297 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5011 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.4874 | 14.9382 | 59.9891 | 24 | 56.498 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5135 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5381 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5094 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.496 | 14.9382 | 59.9891 | 24 | 56.5063 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5219 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5464 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5177 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.5043 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5149 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5302 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5547 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5261 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.5126 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5232 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5385 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.563 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5344 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.5209 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5315 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5469 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5714 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5427 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.5292 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5398 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5552 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5797 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5511 | 14.9264 | 59.972 | 24 | 56.5375 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5481 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5636 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5881 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5594 | 14.9266 | 59.972 | 24 | 56.5458 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5564 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5719 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.5964 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5677 | 14.9266 | 59.972 | 24 | 56.5543 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5647 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5802 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.6047 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5762 | 14.9266 | 59.972 | 24 | 56.5626 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.573 | 14.8488 | 60.024 | 24
56.5886 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.613 | 14.116 | 60.0226 | 24 | 56.5845 | 14.9266 | 59.972 | 24 | 56.5709 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5815 | 14.9012 | 60.024 | 24
56.5969 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.6214 | 14.1122 | 60.0226 | 24 | 56.5928 | 14.9266 | 59.9728 | 24 | 56.5792 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5898 | 14.9012 | 60.024 | 24
56.6053 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.6297 | 14.1122 | 60.0226 | 24 | 56.6011 | 14.9266 | 59.9728 | 24 | 56.5875 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.5981 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6136 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.6381 | 14.1122 | 60.0238 | 24 | 56.6095 | 14.9215 | 59.9728 | 24 | 56.5958 | 14.9389 | 59.9891 | 24 | 56.6064 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6219 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.6464 | 14.1122 | 60.0238 | 24 | 56.6178 | 14.9215 | 59.9728 | 24 | 56.6041 | 14.9389 | 59.9902 | 24 | 56.6147 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6303 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.6547 | 14.1144 | 60.0238 | 24 | 56.6261 | 14.9215 | 59.9728 | 24 | 56.6127 | 14.9389 | 59.9902 | 24 | 56.623 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6386 | 14.739 | 59.9544 | 24 | 56.663 | 14.1144 | 60.0238 | 24 | 56.6345 | 14.9215 | 59.9728 | 24 | 56.621 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6313 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.647 | 14.66 | 59.9544 | 24 | 56.6714 | 14.1131 | 60.0238 | 24 | 56.6428 | 14.9215 | 59.9728 | 24 | 56.6293 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6396 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6553 | 14.66 | 59.9544 | 24 | 56.6797 | 14.1131 | 60.0238 | 24 | 56.6511 | 14.9215 | 59.9728 | 24 | 56.6376 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6482 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6636 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.688 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.6594 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.6459 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6565 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.672 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.6964 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.6678 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.6542 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6648 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6803 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7047 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.6761 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.6625 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6731 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.6887 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.713 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.6844 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.671 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6814 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.697 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7214 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.6929 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.6793 | 14.9391 | 59.9902 | 24 | 56.6897 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.7054 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7297 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7012 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.6876 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.698 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.7137 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.738 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7095 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.6959 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7063 | 14.9012 | 60.0244 | 24
56.722 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7463 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7179 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.7042 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7146 | 14.9127 | 60.0244 | 24
56.7303 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7546 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7262 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.7125 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7231 | 14.9127 | 60.0244 | 24
56.7387 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.763 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7345 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.7208 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7314 | 14.9127 | 60.0244 | 24
56.747 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7713 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7428 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.7294 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7397 | 14.9127 | 60.0244 | 24
56.7554 | 14.4778 | 59.9544 | 24 | 56.7797 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7512 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.7377 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.748 | 14.9127 | 60.0244 | 24
56.7637 | 14.4759 | 59.9544 | 24 | 56.788 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7595 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.746 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7563 | 14.9127 | 60.0244 | 24
56.7721 | 14.4759 | 59.9544 | 24 | 56.7963 | 14.1645 | 60.0238 | 24 | 56.7678 | 15.0356 | 59.9728 | 24 | 56.7543 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7646 | 14.9144 | 60.0244 | 24
56.7804 | 14.4797 | 59.9544 | 24 | 56.8046 | 14.1652 | 60.0238 | 24 | 56.7762 | 15.0359 | 59.9728 | 24 | 56.7626 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7729 | 14.9144 | 60.0244 | 24
56.7887 | 14.4797 | 59.9544 | 24 | 56.813 | 14.1652 | 60.0238 | 24 | 56.7845 | 15.0359 | 59.9728 | 24 | 56.7709 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7812 | 14.9144 | 60.0244 | 24
56.7971 | 14.4797 | 59.9544 | 24 | 56.8213 | 14.1656 | 60.0238 | 24 | 56.7928 | 15.0359 | 59.9736 | 24 | 56.7792 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7898 | 14.9144 | 60.0244 | 24
56.8054 | 14.4797 | 59.9544 | 24 | 56.8297 | 14.1656 | 60.0238 | 24 | 56.8013 | 15.0359 | 59.9736 | 24 | 56.7875 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.7981 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8138 | 14.4797 | 59.9544 | 24 | 56.838 | 14.1656 | 60.0246 | 24 | 56.8096 | 15.0359 | 59.9736 | 24 | 56.796 | 14.9394 | 59.9902 | 24 | 56.8064 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8221 | 14.4797 | 59.9544 | 24 | 56.8463 | 14.1656 | 60.0246 | 24 | 56.8179 | 15.0359 | 59.9736 | 24 | 56.8043 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.8147 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8304 | 14.4841 | 59.9544 | 24 | 56.8546 | 14.1656 | 60.0246 | 24 | 56.8262 | 15.0359 | 59.9736 | 24 | 56.8126 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.823 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8388 | 14.4841 | 59.9544 | 24 | 56.863 | 14.1656 | 60.0246 | 24 | 56.8346 | 15.0359 | 59.9736 | 24 | 56.8209 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.8313 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8471 | 14.9042 | 59.9544 | 24 | 56.8713 | 14.1656 | 60.0246 | 24 | 56.8429 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8292 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.8396 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8555 | 14.9042 | 59.9544 | 24 | 56.8796 | 14.1656 | 60.0246 | 24 | 56.8512 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8375 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.8479 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8638 | 14.8996 | 59.9544 | 24 | 56.8879 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.8596 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8458 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.8564 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8721 | 14.8996 | 59.9544 | 24 | 56.8963 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.8679 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8544 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.8647 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8805 | 14.8996 | 59.9544 | 24 | 56.9046 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.8762 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8627 | 14.9394 | 59.991 | 24 | 56.873 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8888 | 14.8996 | 59.9544 | 24 | 56.913 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.8846 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.871 | 14.9395 | 59.991 | 24 | 56.8813 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.8972 | 14.8969 | 59.956 | 24 | 56.9213 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.8929 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8793 | 14.9395 | 59.991 | 24 | 56.8896 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.9055 | 14.8969 | 59.956 | 24 | 56.9296 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9012 | 15.0375 | 59.9736 | 24 | 56.8876 | 14.9395 | 59.991 | 24 | 56.8979 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.9138 | 14.8969 | 59.956 | 24 | 56.9379 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9095 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.8959 | 14.9395 | 59.991 | 24 | 56.9062 | 14.9144 | 60.0248 | 24
56.9222 | 14.8969 | 59.956 | 24 | 56.9462 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.918 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9042 | 14.9395 | 59.991 | 24 | 56.9146 | 14.9155 | 60.0248 | 24
56.9305 | 14.8969 | 59.956 | 24 | 56.9546 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9263 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9127 | 14.9395 | 59.991 | 24 | 56.9229 | 14.9155 | 60.0248 | 24
56.9388 | 14.8969 | 59.956 | 24 | 56.9629 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9346 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.921 | 14.9391 | 59.991 | 24 | 56.9314 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9472 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 56.9713 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.943 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9293 | 14.9391 | 59.991 | 24 | 56.9397 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9555 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 56.9796 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9513 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9376 | 14.9398 | 59.991 | 24 | 56.948 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9639 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 56.9879 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9596 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9459 | 14.9398 | 59.991 | 24 | 56.9563 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9722 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 56.9962 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9679 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9542 | 14.9398 | 59.991 | 24 | 56.9646 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9806 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 57.0046 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9763 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9625 | 14.9398 | 59.991 | 24 | 56.9729 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9889 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 57.0129 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9846 | 15.0373 | 59.9736 | 24 | 56.9711 | 14.9398 | 59.991 | 24 | 56.9812 | 14.918 | 60.0248 | 24
56.9972 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 57.0212 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 56.9929 | 15.0373 | 59.9743 | 24 | 56.9794 | 14.9398 | 59.991 | 24 | 56.9895 | 14.918 | 60.0248 | 24
57.0056 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 57.0295 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.0013 | 15.0373 | 59.9743 | 24 | 56.9877 | 14.94 | 59.991 | 24 | 56.998 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0139 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 57.0379 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.0096 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 56.996 | 14.94 | 59.991 | 24 | 57.0063 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0222 | 14.8966 | 59.956 | 24 | 57.0462 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.0179 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0043 | 14.94 | 59.9918 | 24 | 57.0146 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0306 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.0546 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.0264 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0126 | 14.94 | 59.9918 | 24 | 57.0229 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0389 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.0629 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.0347 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0209 | 14.94 | 59.9918 | 24 | 57.0312 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0473 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.0712 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.043 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0294 | 14.94 | 59.9918 | 24 | 57.0396 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0556 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.0795 | 14.1656 | 60.0247 | 24 | 57.0513 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0377 | 14.94 | 59.9918 | 24 | 57.0479 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0639 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.0879 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.0597 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.046 | 14.94 | 59.9918 | 24 | 57.0562 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0723 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.0962 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.068 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0543 | 15.0282 | 59.9918 | 24 | 57.0645 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0806 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.1046 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.0763 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0626 | 15.0282 | 59.9918 | 24 | 57.073 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.089 | 14.895 | 59.956 | 24 | 57.1129 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.0847 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0709 | 15.0282 | 59.9918 | 24 | 57.0813 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.0973 | 14.895 | 59.9568 | 24 | 57.1212 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.093 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0792 | 15.0282 | 59.9918 | 24 | 57.0896 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1057 | 14.895 | 59.9568 | 24 | 57.1295 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.1013 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0875 | 15.0277 | 59.9918 | 24 | 57.0979 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.114 | 14.895 | 59.9568 | 24 | 57.1378 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.1097 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.0961 | 15.0277 | 59.9918 | 24 | 57.1062 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1223 | 14.895 | 59.9568 | 24 | 57.1462 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.118 | 15.0363 | 59.9743 | 24 | 57.1044 | 15.0244 | 59.9918 | 24 | 57.1145 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1306 | 14.895 | 59.9568 | 24 | 57.1545 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.1263 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.1127 | 15.0244 | 59.9918 | 24 | 57.1228 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.139 | 14.895 | 59.9568 | 24 | 57.1628 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.1346 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.121 | 15.0244 | 59.9918 | 24 | 57.1311 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1473 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.1711 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.1431 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.1293 | 15.0244 | 59.9918 | 24 | 57.1396 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1557 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.1795 | 14.1652 | 60.0247 | 24 | 57.1514 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.1376 | 15.0247 | 59.9918 | 24 | 57.1479 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.164 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.1878 | 14.1638 | 60.0247 | 24 | 57.1597 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.1459 | 15.0247 | 59.9918 | 24 | 57.1562 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1724 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.1962 | 14.1638 | 60.0247 | 24 | 57.1681 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.1544 | 15.0994 | 59.9918 | 24 | 57.1646 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1807 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.2045 | 14.1638 | 60.0247 | 24 | 57.1764 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.1627 | 15.0994 | 59.9918 | 24 | 57.1729 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.189 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.2128 | 14.1638 | 60.0247 | 24 | 57.1847 | 15.0365 | 59.9743 | 24 | 57.171 | 15.0994 | 59.9918 | 24 | 57.1812 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.1974 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.2211 | 14.1635 | 60.0247 | 24 | 57.193 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.1793 | 15.0994 | 59.9918 | 24 | 57.1895 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.2057 | 14.8947 | 59.9568 | 24 | 57.2295 | 14.1635 | 60.0247 | 24 | 57.2014 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.1876 | 15.0991 | 59.9918 | 24 | 57.1978 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2141 | 14.8974 | 59.9568 | 24 | 57.2378 | 14.1635 | 60.0243 | 24 | 57.2097 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.1959 | 15.0991 | 59.9918 | 24 | 57.2063 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2224 | 14.8974 | 59.9568 | 24 | 57.2462 | 14.1635 | 60.0243 | 24 | 57.218 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2042 | 15.0991 | 59.993 | 24 | 57.2146 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2307 | 14.8974 | 59.9568 | 24 | 57.2545 | 14.1635 | 60.0243 | 24 | 57.2264 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2128 | 15.0991 | 59.993 | 24 | 57.2229 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2391 | 14.8974 | 59.9568 | 24 | 57.2628 | 14.1635 | 60.0243 | 24 | 57.2347 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2211 | 15.0998 | 59.993 | 24 | 57.2312 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2474 | 14.8974 | 59.9568 | 24 | 57.2711 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.243 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2294 | 15.0998 | 59.993 | 24 | 57.2395 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2557 | 14.8974 | 59.9568 | 24 | 57.2795 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.2515 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2377 | 15.0998 | 59.993 | 24 | 57.2478 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2641 | 14.8971 | 59.9568 | 24 | 57.2878 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.2598 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.246 | 15.0998 | 59.993 | 24 | 57.2561 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2724 | 14.8971 | 59.9568 | 24 | 57.2961 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.2681 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2543 | 15.0951 | 59.993 | 24 | 57.2644 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2808 | 14.8971 | 59.9568 | 24 | 57.3044 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.2764 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2626 | 15.0951 | 59.993 | 24 | 57.2727 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2891 | 14.8971 | 59.9568 | 24 | 57.3127 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.2848 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2711 | 15.0951 | 59.993 | 24 | 57.2812 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.2975 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3211 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.2931 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2794 | 15.0951 | 59.993 | 24 | 57.2896 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3058 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3294 | 14.1631 | 60.0243 | 24 | 57.3014 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.2877 | 15.0951 | 59.993 | 24 | 57.2979 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3141 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3378 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3098 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.296 | 15.0951 | 59.993 | 24 | 57.3062 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3224 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3461 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3181 | 15.0365 | 59.9747 | 24 | 57.3043 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3145 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3308 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3544 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3264 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3126 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3228 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3391 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3627 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3347 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3209 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3311 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3475 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3711 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3431 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3292 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3394 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3558 | 14.8971 | 59.958 | 24 | 57.3794 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3514 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3378 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3479 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3642 | 14.8952 | 59.958 | 24 | 57.3878 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3597 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3461 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3562 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3725 | 14.8952 | 59.958 | 24 | 57.3961 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3682 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3544 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3645 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3808 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4044 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3765 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.3627 | 15.0971 | 59.993 | 24 | 57.3728 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3892 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4127 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3848 | 15.0363 | 59.9747 | 24 | 57.371 | 15.0974 | 59.993 | 24 | 57.3811 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.3975 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4211 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.3932 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.3793 | 15.0974 | 59.993 | 24 | 57.3894 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4059 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4294 | 14.2397 | 60.0243 | 24 | 57.4015 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.3876 | 15.0978 | 59.993 | 24 | 57.3977 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4142 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4377 | 14.2397 | 60.0239 | 24 | 57.4098 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.3961 | 15.0978 | 59.993 | 24 | 57.406 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4225 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.446 | 14.2397 | 60.0239 | 24 | 57.4181 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4044 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4143 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4309 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4544 | 14.2397 | 60.0239 | 24 | 57.4265 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4127 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4229 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4392 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4627 | 14.2397 | 60.0239 | 24 | 57.4348 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.421 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4312 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4475 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4711 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4431 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4293 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4395 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4559 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4794 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4515 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4376 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4478 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4642 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.4877 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4598 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4459 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4561 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4726 | 14.8949 | 59.958 | 24 | 57.496 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4681 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4545 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4644 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4809 | 14.8946 | 59.958 | 24 | 57.5043 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4766 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4628 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4727 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4893 | 14.8946 | 59.958 | 24 | 57.5127 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4849 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4711 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.481 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.4976 | 14.8946 | 59.9592 | 24 | 57.521 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.4932 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4794 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4895 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5059 | 14.8946 | 59.9592 | 24 | 57.5294 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5015 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.4877 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.4978 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5143 | 14.8946 | 59.9592 | 24 | 57.5377 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5099 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.496 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.5061 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5226 | 14.8946 | 59.9592 | 24 | 57.546 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5182 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5043 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.5144 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5309 | 14.8933 | 59.9592 | 24 | 57.5543 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5265 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5126 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.5227 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5393 | 14.8933 | 59.9592 | 24 | 57.5627 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5349 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5211 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.531 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5476 | 14.8933 | 59.9592 | 24 | 57.571 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5432 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5294 | 15.0978 | 59.9941 | 24 | 57.5393 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.556 | 14.8933 | 59.9592 | 24 | 57.5793 | 14.2389 | 60.0239 | 24 | 57.5515 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5377 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5476 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5643 | 14.893 | 59.9592 | 24 | 57.5876 | 14.24 | 60.0239 | 24 | 57.5598 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.546 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5562 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5726 | 14.893 | 59.9592 | 24 | 57.596 | 14.24 | 60.0239 | 24 | 57.5682 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5543 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5645 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.581 | 14.893 | 59.9592 | 24 | 57.6043 | 14.24 | 60.0239 | 24 | 57.5765 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5626 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5728 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5893 | 14.893 | 59.9592 | 24 | 57.6127 | 14.24 | 60.0239 | 24 | 57.5848 | 15.0363 | 59.9751 | 24 | 57.5709 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5811 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.5977 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.621 | 14.24 | 60.0239 | 24 | 57.5933 | 15.0379 | 59.9751 | 24 | 57.5795 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5894 | 14.918 | 60.0256 | 24
57.606 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6293 | 14.24 | 60.0239 | 24 | 57.6016 | 15.0379 | 59.9751 | 24 | 57.5878 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.5977 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6143 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6376 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6099 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.5961 | 15.096 | 59.9941 | 24 | 57.606 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6227 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.646 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6183 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6044 | 15.096 | 59.9953 | 24 | 57.6143 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.631 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6543 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6266 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6127 | 15.096 | 59.9953 | 24 | 57.6226 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6393 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6627 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6349 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.621 | 15.096 | 59.9953 | 24 | 57.6311 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6477 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.671 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6432 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6293 | 15.096 | 59.9953 | 24 | 57.6394 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.656 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6793 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6516 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6378 | 15.096 | 59.9953 | 24 | 57.6477 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6644 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6876 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6599 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6461 | 15.096 | 59.9953 | 24 | 57.656 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6727 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.6959 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6682 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6544 | 15.0968 | 59.9953 | 24 | 57.6643 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.681 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.7043 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6766 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6627 | 15.0968 | 59.9953 | 24 | 57.6726 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6894 | 14.973 | 59.9592 | 24 | 57.7126 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6849 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.671 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.6809 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.6977 | 14.9727 | 59.9603 | 24 | 57.7209 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.6932 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6793 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.6892 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7061 | 14.9727 | 59.9603 | 24 | 57.7292 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.7015 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6876 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.6978 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7144 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7376 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.71 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.6959 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7061 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7227 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7459 | 14.24 | 60.0235 | 24 | 57.7183 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7045 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7144 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7311 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7543 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7266 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7128 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7227 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7394 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7626 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.735 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7211 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.731 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7477 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7709 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7433 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7294 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7393 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7561 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7792 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7516 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7377 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7476 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7644 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7876 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.76 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.746 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7559 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7728 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.7959 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7683 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7543 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7642 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7811 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.8043 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7766 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7628 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7727 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7895 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.8126 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7849 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 57.7711 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.781 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.7978 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.8209 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.7933 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.7794 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7893 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8061 | 14.9714 | 59.9603 | 24 | 57.8292 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8016 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.7877 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.7976 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8145 | 14.9758 | 59.9603 | 24 | 57.8376 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8099 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.796 | 15.0969 | 59.9953 | 24 | 57.8059 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8228 | 14.9758 | 59.9603 | 24 | 57.8459 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8184 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8043 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8142 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8311 | 14.9806 | 59.9603 | 24 | 57.8542 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8267 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8126 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8225 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8395 | 14.9806 | 59.9603 | 24 | 57.8625 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.835 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8212 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8308 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8478 | 15.0117 | 59.9603 | 24 | 57.8709 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8433 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8295 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8394 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8562 | 15.0117 | 59.9603 | 24 | 57.8792 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8517 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8378 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8477 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8645 | 15.0117 | 59.9603 | 24 | 57.8876 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.86 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8461 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.856 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8728 | 15.0117 | 59.9603 | 24 | 57.8959 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8683 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8544 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8643 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8812 | 15.0117 | 59.9603 | 24 | 57.9042 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8767 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8627 | 15.0969 | 59.9961 | 24 | 57.8726 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8895 | 15.0117 | 59.9603 | 24 | 57.9125 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.885 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.871 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.8809 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.8979 | 15.0117 | 59.9615 | 24 | 57.9208 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.8933 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8793 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.8892 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9062 | 15.0117 | 59.9615 | 24 | 57.9292 | 14.2397 | 60.0235 | 24 | 57.9017 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8878 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.8975 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9145 | 15.0117 | 59.9615 | 24 | 57.9375 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.91 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.8961 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.906 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9229 | 15.0117 | 59.9615 | 24 | 57.9459 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9183 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9044 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9143 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9312 | 15.0102 | 59.9615 | 24 | 57.9542 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9266 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9127 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9226 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9395 | 15.0102 | 59.9615 | 24 | 57.9625 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9351 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.921 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9309 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9479 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 57.9708 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9434 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9293 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9392 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9562 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 57.9792 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9517 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9376 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9475 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9646 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 57.9875 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9601 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9462 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9558 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9729 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 57.9958 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9684 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9545 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9641 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9812 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0042 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9767 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9628 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9724 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9896 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0125 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.985 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9711 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.981 | 14.918 | 60.0252 | 24
57.9979 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0208 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 57.9934 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9794 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9893 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.0063 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0292 | 14.2345 | 60.0235 | 24 | 58.0017 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.9877 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 57.9976 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0146 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0375 | 14.2345 | 60.0231 | 24 | 58.01 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 57.996 | 15.0945 | 59.9961 | 24 | 58.0059 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0229 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0458 | 14.2345 | 60.0231 | 24 | 58.0184 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0045 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0142 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0313 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0541 | 14.2345 | 60.0231 | 24 | 58.0267 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0128 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0225 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0396 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0625 | 14.2345 | 60.0231 | 24 | 58.035 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0211 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0308 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0479 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0708 | 14.2345 | 60.0231 | 24 | 58.0435 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0294 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0391 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0563 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0792 | 14.2345 | 60.0231 | 24 | 58.0518 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0377 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0476 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0646 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0875 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.0601 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.046 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0559 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.073 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.0958 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.0684 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0543 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0642 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0813 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.1041 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.0768 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0626 | 15.0945 | 59.9957 | 24 | 58.0725 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.0896 | 15.01 | 59.9615 | 24 | 58.1124 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.0851 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0712 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.0808 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.098 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1208 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.0934 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0795 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.0891 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1063 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1291 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1018 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0878 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.0974 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1147 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1375 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1101 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.0961 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1057 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.123 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1458 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1184 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1044 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.114 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1313 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1541 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1268 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1127 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1226 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1397 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1624 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1351 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.121 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1309 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.148 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1708 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1434 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1295 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1392 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1563 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1791 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1517 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1378 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1475 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1647 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1874 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1602 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1461 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1558 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.173 | 15.01 | 59.9623 | 24 | 58.1957 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1685 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1544 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1641 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1814 | 15.0153 | 59.9623 | 24 | 58.2041 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1768 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.1627 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1724 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.1897 | 15.0153 | 59.9623 | 24 | 58.2124 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1852 | 15.1106 | 59.9755 | 24 | 58.171 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1807 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.198 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2208 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.1935 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.1793 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1892 | 14.918 | 60.0256 | 24
58.2064 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2291 | 14.2337 | 60.0231 | 24 | 58.2018 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.1876 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.1975 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2147 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2374 | 14.2337 | 60.0228 | 24 | 58.2101 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.1962 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.2058 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2231 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2457 | 14.2337 | 60.0228 | 24 | 58.2185 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2045 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2141 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2314 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2541 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2268 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2128 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2224 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2397 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2624 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2351 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2211 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2307 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2481 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2708 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2435 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2294 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.239 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2564 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2791 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2518 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2377 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2473 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2647 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2874 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2601 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.246 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2556 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2731 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.2957 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2686 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2545 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2642 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2814 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.3041 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2769 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2628 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2725 | 14.918 | 60.0252 | 24
58.2898 | 15.0151 | 59.9623 | 24 | 58.3124 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2852 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2711 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2808 | 14.9174 | 60.0252 | 24
58.2981 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3207 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.2935 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2794 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2891 | 14.9174 | 60.0252 | 24
58.3065 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.329 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.3019 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.2877 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.2974 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3148 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3373 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.3102 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.296 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3057 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3231 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3457 | 14.2333 | 60.0228 | 24 | 58.3185 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3043 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.314 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3315 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.354 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3269 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3129 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3223 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3398 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3624 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3352 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3212 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3308 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3481 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3707 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3435 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3295 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3391 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3565 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.379 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3518 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3378 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3474 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3648 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3873 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3602 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3461 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3557 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3731 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.3957 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3685 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3544 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.364 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3815 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.404 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3768 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3627 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3723 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3898 | 15.0151 | 59.9631 | 24 | 58.4124 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3853 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.371 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3806 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.3982 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4207 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.3936 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3795 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3889 | 14.9199 | 60.0252 | 24
58.4065 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.429 | 14.2319 | 60.0228 | 24 | 58.4019 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3878 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.3975 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4149 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4373 | 14.2319 | 60.0223 | 24 | 58.4103 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.3961 | 15.2108 | 59.9961 | 24 | 58.4058 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4232 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4457 | 14.2319 | 60.0223 | 24 | 58.4186 | 15.1106 | 59.9751 | 24 | 58.4044 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4141 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4315 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.454 | 14.2319 | 60.0223 | 24 | 58.4269 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4127 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4224 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4398 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4623 | 14.2319 | 60.0223 | 24 | 58.4352 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.421 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4307 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4482 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4706 | 14.2319 | 60.0223 | 24 | 58.4436 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4293 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.439 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4565 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.479 | 14.2319 | 60.0223 | 24 | 58.4519 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4379 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4473 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4649 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4873 | 14.2357 | 60.0223 | 24 | 58.4602 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4462 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4556 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4732 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.4957 | 14.2357 | 60.0223 | 24 | 58.4686 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4545 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4639 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4816 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.504 | 14.2357 | 60.0223 | 24 | 58.4769 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4628 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4724 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4899 | 15.014 | 59.9631 | 24 | 58.5123 | 14.2357 | 60.0223 | 24 | 58.4852 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4711 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4807 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.4982 | 15.014 | 59.9635 | 24 | 58.5206 | 14.2357 | 60.0223 | 24 | 58.4935 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4794 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.489 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5066 | 15.014 | 59.9635 | 24 | 58.529 | 14.2357 | 60.0223 | 24 | 58.502 | 15.109 | 59.9751 | 24 | 58.4877 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.4973 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5149 | 15.0136 | 59.9635 | 24 | 58.5373 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.5103 | 15.1088 | 59.9751 | 24 | 58.4962 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.5056 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5233 | 15.0136 | 59.9635 | 24 | 58.5457 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.5186 | 15.1088 | 59.9751 | 24 | 58.5045 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.5139 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5316 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.554 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.527 | 15.1088 | 59.9751 | 24 | 58.5128 | 15.2108 | 59.9957 | 24 | 58.5222 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5399 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.5623 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.5353 | 15.1088 | 59.9751 | 24 | 58.5211 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5305 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5482 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.5706 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.5436 | 14.6435 | 59.9751 | 24 | 58.5294 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5391 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5566 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.5789 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.552 | 14.6435 | 59.9751 | 24 | 58.5377 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5474 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5649 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.5873 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.5603 | 14.6419 | 59.9751 | 24 | 58.546 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5557 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5733 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.5956 | 14.2377 | 60.0223 | 24 | 58.5686 | 14.6419 | 59.9751 | 24 | 58.5543 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.564 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5816 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6039 | 14.2426 | 60.0223 | 24 | 58.5769 | 14.6419 | 59.9751 | 24 | 58.5629 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5723 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.59 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6122 | 14.2426 | 60.0223 | 24 | 58.5853 | 14.6419 | 59.9751 | 24 | 58.5712 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5806 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.5983 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6206 | 14.2426 | 60.0223 | 24 | 58.5936 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.5795 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5889 | 14.9199 | 60.0259 | 24
58.6066 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6289 | 14.2426 | 60.0223 | 24 | 58.6019 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.5878 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.5972 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.615 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6373 | 14.2426 | 60.0219 | 24 | 58.6104 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.5961 | 15.2127 | 59.9957 | 24 | 58.6055 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6233 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6456 | 14.2426 | 60.0219 | 24 | 58.6187 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6044 | 15.2127 | 59.9961 | 24 | 58.614 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6317 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6539 | 14.2426 | 60.0219 | 24 | 58.627 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6127 | 15.2127 | 59.9961 | 24 | 58.6223 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.64 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6622 | 14.2426 | 60.0219 | 24 | 58.6353 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6212 | 15.2135 | 59.9961 | 24 | 58.6306 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6483 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6706 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.6437 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6295 | 15.2135 | 59.9961 | 24 | 58.6389 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6566 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6789 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.652 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6378 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.6472 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.665 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6873 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.6603 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6461 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.6555 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6733 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.6956 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.6687 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6544 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.6638 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6817 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.7039 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.677 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6627 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.6721 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.69 | 15.0114 | 59.9635 | 24 | 58.7122 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.6853 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.671 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.6807 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.6984 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7206 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.6937 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6796 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.689 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7067 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7289 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.702 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6879 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.6973 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.715 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7372 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.7103 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.6962 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7056 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7234 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7455 | 14.2423 | 60.0219 | 24 | 58.7186 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.7045 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7139 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7317 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7539 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7271 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.7128 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7222 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7401 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7622 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7354 | 14.6419 | 59.9743 | 24 | 58.7211 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7305 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7484 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7706 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7437 | 14.993 | 59.9743 | 24 | 58.7294 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7388 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7567 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7789 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7521 | 14.993 | 59.9743 | 24 | 58.7377 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7473 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.765 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7872 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7604 | 15.1847 | 59.9743 | 24 | 58.7462 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7556 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7734 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.7955 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7687 | 15.1847 | 59.9743 | 24 | 58.7545 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7639 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7817 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8039 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7771 | 15.1847 | 59.9743 | 24 | 58.7628 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7722 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7901 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8122 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7854 | 15.1847 | 59.9743 | 24 | 58.7711 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7805 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.7984 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8205 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.7937 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.7794 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7888 | 14.9199 | 60.0256 | 24
58.8068 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8289 | 14.2415 | 60.0219 | 24 | 58.802 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.7877 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.7971 | 14.9977 | 60.0259 | 24
58.8151 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8372 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8104 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.796 | 15.2138 | 59.9961 | 24 | 58.8054 | 14.9977 | 60.0259 | 24
58.8234 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8455 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8187 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8046 | 15.2138 | 59.9964 | 24 | 58.8137 | 14.9977 | 60.0259 | 24
58.8318 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8538 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.827 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8129 | 15.2138 | 59.9964 | 24 | 58.8223 | 14.9977 | 60.0259 | 24
58.8401 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8622 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8354 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8212 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8306 | 14.9977 | 60.0259 | 24
58.8484 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8705 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8438 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8295 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8389 | 14.9977 | 60.0259 | 24
58.8568 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8788 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8521 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8378 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8472 | 14.9989 | 60.0259 | 24
58.8651 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8871 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8604 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8461 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8555 | 14.9989 | 60.0259 | 24
58.8734 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.8955 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8688 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8544 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8638 | 14.9989 | 60.0259 | 24
58.8818 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9038 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8771 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8627 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8721 | 14.9989 | 60.0259 | 24
58.8901 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9122 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8854 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8712 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8804 | 14.9995 | 60.0259 | 24
58.8985 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9205 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.8938 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8795 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8889 | 14.9995 | 60.0259 | 24
58.9068 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9288 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9021 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8878 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.8972 | 14.9995 | 60.0259 | 24
58.9152 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9371 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9104 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.8961 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9055 | 14.9995 | 60.0259 | 24
58.9235 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9455 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9188 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9044 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9138 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9318 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9538 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9271 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9127 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9221 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9402 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9622 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9354 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.921 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9304 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9485 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9705 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9437 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9296 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9387 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9568 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9788 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9521 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9379 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.947 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9652 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9871 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9604 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9462 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9553 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9735 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 58.9955 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9688 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9545 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9639 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9818 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0038 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9772 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9628 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9722 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9902 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0121 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9855 | 15.1845 | 59.9747 | 24 | 58.9711 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9805 | 14.9983 | 60.0259 | 24
58.9985 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0204 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 58.9938 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 58.9794 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9888 | 14.9983 | 60.0259 | 24
59.0069 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0288 | 14.2426 | 60.0212 | 24 | 59.0022 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 58.9879 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 58.9971 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0152 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0371 | 14.2426 | 60.0208 | 24 | 59.0105 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 58.9962 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0054 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0236 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0455 | 14.2426 | 60.0208 | 24 | 59.0188 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0045 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0137 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0319 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0538 | 14.2426 | 60.0208 | 24 | 59.0271 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0128 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.022 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0402 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0621 | 14.2426 | 60.0208 | 24 | 59.0355 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0211 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0305 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0486 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0704 | 14.2426 | 60.0208 | 24 | 59.0438 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0294 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0388 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0569 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0788 | 14.2426 | 60.0208 | 24 | 59.0521 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0377 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0471 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0652 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0871 | 14.2441 | 60.0208 | 24 | 59.0605 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.046 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0554 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0736 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.0954 | 14.2441 | 60.0208 | 24 | 59.0688 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0546 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0637 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0819 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1038 | 14.2441 | 60.0208 | 24 | 59.0771 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0629 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.072 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0902 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1121 | 14.2441 | 60.0208 | 24 | 59.0854 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0712 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0803 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.0986 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1204 | 14.2441 | 60.0208 | 24 | 59.0939 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0795 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0886 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1069 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1287 | 14.2441 | 60.0208 | 24 | 59.1022 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0878 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.0969 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1153 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1371 | 14.2449 | 60.0208 | 24 | 59.1105 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.0961 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1055 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1236 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1454 | 14.2449 | 60.0208 | 24 | 59.1189 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1044 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1138 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1319 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1537 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1272 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1129 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1221 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1403 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.162 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1355 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1212 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1304 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1486 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1704 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1439 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1295 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1387 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.157 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1787 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1522 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1378 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.147 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1653 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1871 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1605 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1461 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1553 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1736 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.1954 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1688 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1544 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1636 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.182 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.2037 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1772 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1627 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1721 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1903 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.212 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1855 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.171 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1804 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.1986 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.2204 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.1938 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1796 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.1887 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.207 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.2287 | 14.2452 | 60.0208 | 24 | 59.2023 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1879 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.197 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2153 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.2371 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2106 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.1962 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.2053 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2237 | 15.0135 | 59.9643 | 24 | 59.2454 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2189 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2045 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.2136 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.232 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.2537 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2272 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2128 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.2219 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2403 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.262 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2356 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2211 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.2302 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2487 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.2704 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2439 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2294 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.2385 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.257 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.2787 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2522 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2379 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.2471 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2654 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.287 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2606 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2462 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.2554 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2737 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.2953 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.2689 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2545 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.2637 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.282 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.3037 | 14.2441 | 60.0215 | 24 | 59.2772 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2628 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.272 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2904 | 15.0114 | 59.9643 | 24 | 59.312 | 14.2441 | 60.0215 | 24 | 59.2856 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2711 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.2803 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.2987 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3204 | 14.2441 | 60.0215 | 24 | 59.2939 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2794 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.2886 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.307 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3287 | 14.2441 | 60.0215 | 24 | 59.3022 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2877 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.2969 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3154 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.337 | 14.2449 | 60.0215 | 24 | 59.3105 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.2963 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.3052 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3237 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3453 | 14.2449 | 60.0215 | 24 | 59.319 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3046 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.3137 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3321 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3537 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.3273 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3129 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.322 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3404 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.362 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.3356 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3212 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.3303 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3487 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3704 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.344 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3295 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.3386 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3571 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3787 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.3523 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3378 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.3469 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3654 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.387 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.3606 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3461 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.3552 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3737 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.3953 | 14.2452 | 60.0215 | 24 | 59.3689 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3544 | 15.213 | 59.9964 | 24 | 59.3635 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3821 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.4036 | 14.3379 | 60.0215 | 24 | 59.3773 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3629 | 15.213 | 59.9964 | 24 | 59.3718 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3904 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.412 | 14.3379 | 60.0215 | 24 | 59.3856 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3712 | 15.2111 | 59.9964 | 24 | 59.3804 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.3988 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.4203 | 14.3393 | 60.0215 | 24 | 59.3939 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3795 | 15.2111 | 59.9964 | 24 | 59.3887 | 14.9983 | 60.0267 | 24
59.4071 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.4286 | 14.3393 | 60.0215 | 24 | 59.4023 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3878 | 15.2111 | 59.9964 | 24 | 59.397 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.4154 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.437 | 14.3393 | 60.0223 | 24 | 59.4106 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.3961 | 15.2111 | 59.9964 | 24 | 59.4053 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.4238 | 15.0114 | 59.9639 | 24 | 59.4453 | 14.3393 | 60.0223 | 24 | 59.4189 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4044 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4136 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.4321 | 15.0112 | 59.9639 | 24 | 59.4536 | 14.3393 | 60.0223 | 24 | 59.4274 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4127 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4219 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.4405 | 15.0112 | 59.9639 | 24 | 59.462 | 14.3393 | 60.0223 | 24 | 59.4357 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4213 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4302 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.4488 | 15.0112 | 59.9639 | 24 | 59.4703 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.444 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4296 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4385 | 14.9983 | 60.0263 | 24
59.4571 | 15.0112 | 59.9639 | 24 | 59.4786 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.4523 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4379 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4468 | 14.9958 | 60.0263 | 24
59.4655 | 15.0097 | 59.9639 | 24 | 59.4869 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.4607 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4462 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4553 | 14.9958 | 60.0263 | 24
59.4738 | 15.0097 | 59.9639 | 24 | 59.4953 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.469 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4545 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4636 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.4821 | 15.0097 | 59.9639 | 24 | 59.5036 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.4773 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4628 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4719 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.4905 | 15.0097 | 59.9639 | 24 | 59.512 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.4857 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4711 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4802 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.4988 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5203 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.494 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4794 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4885 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5072 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5286 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.5023 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4879 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.4968 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5155 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5369 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.5106 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.4962 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5051 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5238 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5453 | 14.3359 | 60.0223 | 24 | 59.519 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5045 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5134 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5322 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5536 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5273 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5128 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.522 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5405 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.562 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5356 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5211 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5303 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5489 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5703 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5441 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5294 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5386 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5572 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5786 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5524 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5377 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5469 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5655 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5869 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5607 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5463 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5552 | 14.9947 | 60.0263 | 24
59.5739 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.5953 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5691 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5546 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5635 | 14.993 | 60.0263 | 24
59.5822 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6036 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5774 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5629 | 15.2111 | 59.9961 | 24 | 59.5718 | 14.993 | 60.0263 | 24
59.5905 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6119 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.5857 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5712 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.5801 | 15.1592 | 60.0263 | 24
59.5989 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6202 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.594 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5795 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.5884 | 15.1592 | 60.0263 | 24
59.6072 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6285 | 14.3309 | 60.0223 | 24 | 59.6024 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5878 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.5969 | 15.1592 | 60.0259 | 24
59.6156 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6369 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6107 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.5961 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6052 | 15.1592 | 60.0259 | 24
59.6239 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6452 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.619 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6046 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6135 | 15.1592 | 60.0259 | 24
59.6322 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6536 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6274 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6129 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6218 | 15.1592 | 60.0259 | 24
59.6406 | 15.0097 | 59.9643 | 24 | 59.6619 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6357 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6212 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6301 | 15.1592 | 60.0259 | 24
59.6489 | 14.9269 | 59.9643 | 24 | 59.6702 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.644 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6295 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6384 | 15.1592 | 60.0259 | 24
59.6573 | 14.9269 | 59.9643 | 24 | 59.6785 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6525 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6378 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6467 | 15.1611 | 60.0259 | 24
59.6656 | 14.8557 | 59.9643 | 24 | 59.6869 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6608 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6461 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.655 | 15.1611 | 60.0259 | 24
59.6739 | 14.8557 | 59.9643 | 24 | 59.6952 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6691 | 15.1845 | 59.9751 | 24 | 59.6544 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6636 | 15.1611 | 60.0259 | 24
59.6823 | 14.7836 | 59.9643 | 24 | 59.7036 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6774 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.6627 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6719 | 15.1611 | 60.0259 | 24
59.6906 | 14.7836 | 59.9643 | 24 | 59.7119 | 14.3319 | 60.0235 | 24 | 59.6858 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.6713 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6802 | 15.1611 | 60.0259 | 24
59.6989 | 14.7836 | 59.9647 | 24 | 59.7202 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.6941 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.6796 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6885 | 15.1611 | 60.0259 | 24
59.7073 | 14.7836 | 59.9647 | 24 | 59.7285 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7024 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.6879 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.6968 | 15.2792 | 60.0259 | 24
59.7156 | 14.7836 | 59.9647 | 24 | 59.7369 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7108 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.6962 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7051 | 15.2792 | 60.0259 | 24
59.724 | 14.7836 | 59.9647 | 24 | 59.7452 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7191 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7045 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7134 | 15.2792 | 60.0259 | 24
59.7323 | 14.7836 | 59.9647 | 24 | 59.7535 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7274 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7128 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7217 | 15.2792 | 60.0259 | 24
59.7406 | 14.7836 | 59.9647 | 24 | 59.7618 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7357 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7211 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.73 | 15.2792 | 60.0259 | 24
59.749 | 14.7878 | 59.9647 | 24 | 59.7702 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7441 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7296 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7385 | 15.2792 | 60.0259 | 24
59.7573 | 14.7878 | 59.9647 | 24 | 59.7785 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7524 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7379 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7468 | 15.2781 | 60.0259 | 24
59.7657 | 14.7878 | 59.9647 | 24 | 59.7869 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7607 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7462 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7551 | 15.2781 | 60.0259 | 24
59.774 | 14.7878 | 59.9647 | 24 | 59.7952 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7692 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7545 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7634 | 15.2781 | 60.0259 | 24
59.7823 | 14.7923 | 59.9647 | 24 | 59.8035 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7775 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7628 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7717 | 15.2781 | 60.0259 | 24
59.7907 | 14.7923 | 59.9647 | 24 | 59.8118 | 14.3374 | 60.0235 | 24 | 59.7858 | 15.1844 | 59.9751 | 24 | 59.7711 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.78 | 15.2781 | 60.0259 | 24
59.799 | 14.7911 | 59.9647 | 24 | 59.8202 | 14.3341 | 60.0235 | 24 | 59.7942 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.7794 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7883 | 15.2781 | 60.0259 | 24
59.8073 | 14.7911 | 59.9647 | 24 | 59.8285 | 14.3341 | 60.0235 | 24 | 59.8025 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.788 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.7966 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8157 | 14.7911 | 59.9647 | 24 | 59.8368 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8108 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.7963 | 15.2111 | 59.996 | 24 | 59.8052 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.824 | 14.7911 | 59.9647 | 24 | 59.8452 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8191 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8046 | 15.2111 | 59.9964 | 24 | 59.8135 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8324 | 14.791 | 59.9647 | 24 | 59.8535 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8275 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8129 | 15.2111 | 59.9964 | 24 | 59.8218 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8407 | 14.791 | 59.9647 | 24 | 59.8618 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8358 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8212 | 15.213 | 59.9964 | 24 | 59.8301 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.849 | 15.0751 | 59.9647 | 24 | 59.8701 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8441 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8295 | 15.213 | 59.9964 | 24 | 59.8384 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8574 | 15.0751 | 59.9647 | 24 | 59.8785 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8525 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8378 | 15.213 | 59.9964 | 24 | 59.8467 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8657 | 15.0751 | 59.9647 | 24 | 59.8868 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8608 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8461 | 15.213 | 59.9964 | 24 | 59.855 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8741 | 15.0751 | 59.9647 | 24 | 59.8951 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8691 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8546 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.8633 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8824 | 15.1766 | 59.9647 | 24 | 59.9034 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8774 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8629 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.8716 | 15.2775 | 60.0252 | 24
59.8907 | 15.1766 | 59.9647 | 24 | 59.9118 | 14.3342 | 60.0243 | 24 | 59.8859 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8712 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.8801 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.8991 | 15.1766 | 59.9663 | 24 | 59.9201 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.8942 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8795 | 15.2114 | 59.9964 | 24 | 59.8884 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9074 | 15.1766 | 59.9663 | 24 | 59.9285 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9025 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8878 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.8967 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9157 | 15.1763 | 59.9663 | 24 | 59.9368 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9109 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.8961 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.905 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9241 | 15.1763 | 59.9663 | 24 | 59.9451 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9192 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9044 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9133 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9324 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 59.9534 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9275 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.913 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9216 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9408 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 59.9618 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9359 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9213 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9299 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9491 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 59.9701 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9442 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9296 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9382 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9574 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 59.9785 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9525 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9379 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9468 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9658 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 59.9868 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9608 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9462 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9551 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9741 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 59.9951 | 14.3346 | 60.0243 | 24 | 59.9692 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9545 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9634 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9825 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 60.0034 | 14.336 | 60.0243 | 24 | 59.9775 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9628 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9717 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9908 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 60.0118 | 14.336 | 60.0243 | 24 | 59.9858 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9711 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.98 | 15.2786 | 60.0252 | 24
59.9991 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 60.0201 | 14.337 | 60.0243 | 24 | 59.9943 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9796 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9883 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0074 | 15.1711 | 59.9663 | 24 | 60.0284 | 14.337 | 60.0243 | 24 | 60.0026 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9879 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 59.9966 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0158 | 15.1759 | 59.9663 | 24 | 60.0367 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0109 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 59.9962 | 15.2115 | 59.9964 | 24 | 60.0049 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0241 | 15.1759 | 59.9663 | 24 | 60.045 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0192 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0045 | 15.2115 | 59.9968 | 24 | 60.0134 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0325 | 15.1817 | 59.9663 | 24 | 60.0534 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0276 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0128 | 15.2115 | 59.9968 | 24 | 60.0217 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0408 | 15.1817 | 59.9663 | 24 | 60.0617 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0359 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0211 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.03 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0492 | 15.1817 | 59.9663 | 24 | 60.0701 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0442 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0294 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0383 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0575 | 15.1817 | 59.9663 | 24 | 60.0784 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0526 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.038 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0466 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0658 | 15.1817 | 59.9663 | 24 | 60.0867 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0609 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0463 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0549 | 15.2786 | 60.0252 | 24
60.0742 | 15.1817 | 59.9663 | 24 | 60.095 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0692 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0546 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0632 | 15.2775 | 60.0252 | 24
60.0825 | 15.1744 | 59.9663 | 24 | 60.1034 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0776 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0629 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0715 | 15.2775 | 60.0252 | 24
60.0909 | 15.1744 | 59.9663 | 24 | 60.1117 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0859 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0712 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0798 | 15.2775 | 60.0252 | 24
60.0992 | 15.169 | 59.9678 | 24 | 60.1201 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.0942 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0795 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0884 | 15.2775 | 60.0252 | 24
60.1075 | 15.169 | 59.9678 | 24 | 60.1284 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.1025 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0878 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.0967 | 15.2825 | 60.0252 | 24
60.1158 | 15.169 | 59.9678 | 24 | 60.1367 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.111 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.0963 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.105 | 15.2825 | 60.0252 | 24
60.1242 | 15.169 | 59.9678 | 24 | 60.145 | 14.337 | 60.0247 | 24 | 60.1193 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1046 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.1133 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1325 | 15.169 | 59.9678 | 24 | 60.1534 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1276 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1129 | 15.2867 | 59.9968 | 24 | 60.1216 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1409 | 15.169 | 59.9678 | 24 | 60.1617 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.136 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1212 | 15.2868 | 59.9968 | 24 | 60.1299 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1492 | 15.169 | 59.9679 | 24 | 60.17 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1443 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1295 | 15.2868 | 59.9968 | 24 | 60.1382 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1575 | 15.169 | 59.9679 | 24 | 60.1783 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1526 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1378 | 15.2868 | 59.9968 | 24 | 60.1465 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1659 | 15.169 | 59.9679 | 24 | 60.1867 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1609 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1461 | 15.2868 | 59.9968 | 24 | 60.155 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1742 | 15.169 | 59.9679 | 24 | 60.195 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1693 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1544 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.1633 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1826 | 15.1737 | 59.9679 | 24 | 60.2033 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1776 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.163 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.1716 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1909 | 15.1737 | 59.9679 | 24 | 60.2117 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1859 | 15.1818 | 59.9755 | 24 | 60.1713 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.1799 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.1992 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.22 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.1943 | 15.1818 | 59.9751 | 24 | 60.1796 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.1882 | 15.2819 | 60.0252 | 24
60.2076 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.2283 | 14.335 | 60.0247 | 24 | 60.2026 | 15.1818 | 59.9751 | 24 | 60.1879 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.1965 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2159 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.2366 | 14.335 | 60.0255 | 24 | 60.2109 | 15.1818 | 59.9751 | 24 | 60.1962 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2048 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2242 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.245 | 14.335 | 60.0255 | 24 | 60.2194 | 15.1818 | 59.9751 | 24 | 60.2045 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2131 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2326 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.2533 | 14.335 | 60.0255 | 24 | 60.2277 | 15.1818 | 59.9751 | 24 | 60.2128 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2214 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2409 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.2617 | 14.335 | 60.0255 | 24 | 60.236 | 15.1818 | 59.9751 | 24 | 60.2213 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.23 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2493 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.27 | 14.4118 | 60.0255 | 24 | 60.2443 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2296 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2383 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2576 | 15.177 | 59.9679 | 24 | 60.2783 | 14.4118 | 60.0255 | 24 | 60.2527 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2379 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2466 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2659 | 15.1757 | 59.9679 | 24 | 60.2866 | 14.4118 | 60.0255 | 24 | 60.261 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2462 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2549 | 15.2819 | 60.0244 | 24
60.2743 | 15.1757 | 59.9679 | 24 | 60.295 | 14.4118 | 60.0255 | 24 | 60.2693 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2545 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2632 | 15.2791 | 60.0244 | 24
60.2826 | 15.1757 | 59.9679 | 24 | 60.3033 | 14.4075 | 60.0255 | 24 | 60.2777 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2628 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2715 | 15.2791 | 60.0244 | 24
60.291 | 15.1757 | 59.9679 | 24 | 60.3116 | 14.4075 | 60.0255 | 24 | 60.286 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2711 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2798 | 15.2791 | 60.0244 | 24
60.2993 | 15.1757 | 59.9699 | 24 | 60.3199 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.2943 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.2794 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2881 | 15.2791 | 60.0244 | 24
60.3076 | 15.1757 | 59.9699 | 24 | 60.3283 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3027 | 15.182 | 59.9751 | 24 | 60.288 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.2966 | 15.2791 | 60.0244 | 24
60.3159 | 15.1757 | 59.9699 | 24 | 60.3366 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.311 | 15.1829 | 59.9751 | 24 | 60.2963 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.3049 | 15.2791 | 60.0244 | 24
60.3243 | 15.1757 | 59.9699 | 24 | 60.345 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3193 | 15.1829 | 59.9751 | 24 | 60.3046 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.3132 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.3326 | 15.171 | 59.9699 | 24 | 60.3533 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3276 | 15.1829 | 59.9751 | 24 | 60.3129 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.3215 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.341 | 15.171 | 59.9699 | 24 | 60.3616 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3361 | 15.1829 | 59.9751 | 24 | 60.3212 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.3298 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.3493 | 15.171 | 59.9699 | 24 | 60.3699 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3444 | 15.185 | 59.9751 | 24 | 60.3295 | 15.2845 | 59.9968 | 24 | 60.3381 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.3576 | 15.171 | 59.9699 | 24 | 60.3782 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3527 | 15.185 | 59.9751 | 24 | 60.3378 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3464 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.366 | 15.1701 | 59.9699 | 24 | 60.3866 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3611 | 15.185 | 59.9751 | 24 | 60.3463 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3547 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.3743 | 15.1701 | 59.9699 | 24 | 60.3949 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3694 | 15.185 | 59.9751 | 24 | 60.3546 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3633 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.3827 | 15.1701 | 59.9699 | 24 | 60.4033 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3777 | 15.185 | 59.9751 | 24 | 60.3629 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3716 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.391 | 15.1701 | 59.9699 | 24 | 60.4116 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.386 | 15.185 | 59.9751 | 24 | 60.3712 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3799 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.3993 | 15.2538 | 59.9699 | 24 | 60.4199 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.3944 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.3795 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3882 | 15.2786 | 60.0244 | 24
60.4077 | 15.2538 | 59.9699 | 24 | 60.4282 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.4027 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.3878 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.3965 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.416 | 15.2585 | 59.9699 | 24 | 60.4366 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.411 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.3961 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.4048 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4243 | 15.2585 | 59.9699 | 24 | 60.4449 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.4194 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4047 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4131 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4327 | 15.2585 | 59.9699 | 24 | 60.4532 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.4277 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.413 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4214 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.441 | 15.2585 | 59.9699 | 24 | 60.4615 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.436 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4213 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4297 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4494 | 15.2576 | 59.9699 | 24 | 60.4699 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.4445 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4296 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4382 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4577 | 15.2576 | 59.9699 | 24 | 60.4782 | 14.5242 | 60.0255 | 24 | 60.4528 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4379 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4465 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.466 | 15.2576 | 59.9699 | 24 | 60.4866 | 14.528 | 60.0255 | 24 | 60.4611 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4462 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4548 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4744 | 15.2576 | 59.9699 | 24 | 60.4949 | 14.528 | 60.0255 | 24 | 60.4694 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4545 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4631 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4827 | 15.2576 | 59.9699 | 24 | 60.5032 | 14.528 | 60.0255 | 24 | 60.4778 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4628 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4714 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4911 | 15.2576 | 59.9699 | 24 | 60.5115 | 14.528 | 60.0255 | 24 | 60.4861 | 15.185 | 59.9747 | 24 | 60.4713 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4797 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.4994 | 15.2576 | 59.9722 | 24 | 60.5199 | 14.528 | 60.0255 | 24 | 60.4944 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.4796 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.488 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5077 | 15.2576 | 59.9722 | 24 | 60.5282 | 14.528 | 60.0255 | 24 | 60.5028 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.4879 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.4963 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5161 | 15.2576 | 59.9722 | 24 | 60.5366 | 14.5256 | 60.0255 | 24 | 60.5111 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.4962 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5049 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5244 | 15.2576 | 59.9722 | 24 | 60.5449 | 14.5256 | 60.0255 | 24 | 60.5194 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5045 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5132 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5327 | 15.2576 | 59.9722 | 24 | 60.5532 | 14.5256 | 60.0255 | 24 | 60.5277 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5128 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5215 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5411 | 15.2576 | 59.9722 | 24 | 60.5615 | 14.5256 | 60.0255 | 24 | 60.5361 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5211 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5298 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5494 | 15.2566 | 59.9722 | 24 | 60.5698 | 14.5241 | 60.0255 | 24 | 60.5444 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5297 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5381 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5577 | 15.2566 | 59.9722 | 24 | 60.5782 | 14.5241 | 60.0255 | 24 | 60.5527 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.538 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5464 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5661 | 15.2566 | 59.9722 | 24 | 60.5865 | 14.5241 | 60.0255 | 24 | 60.5612 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5463 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5547 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5744 | 15.2566 | 59.9722 | 24 | 60.5948 | 14.5241 | 60.0255 | 24 | 60.5695 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5546 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.563 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5828 | 15.2563 | 59.9722 | 24 | 60.6031 | 14.5237 | 60.0255 | 24 | 60.5778 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5629 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5715 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5911 | 15.2563 | 59.9722 | 24 | 60.6115 | 14.5237 | 60.0255 | 24 | 60.5862 | 15.1805 | 59.9747 | 24 | 60.5712 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5798 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.5994 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6198 | 14.5237 | 60.0255 | 24 | 60.5945 | 15.1805 | 59.9743 | 24 | 60.5795 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5881 | 15.2786 | 60.0236 | 24
60.6078 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6282 | 14.5237 | 60.0255 | 24 | 60.6028 | 15.1805 | 59.9743 | 24 | 60.5878 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.5964 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6161 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6365 | 14.5227 | 60.0247 | 24 | 60.6111 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.5963 | 15.287 | 59.9972 | 24 | 60.6047 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6245 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6448 | 14.5227 | 60.0247 | 24 | 60.6195 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6046 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.613 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6328 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6531 | 14.5227 | 60.0247 | 24 | 60.6278 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6129 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6213 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6411 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6615 | 14.5227 | 60.0247 | 24 | 60.6361 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6212 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6296 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6494 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6698 | 14.5227 | 60.0247 | 24 | 60.6445 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6295 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6379 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6578 | 15.2525 | 59.9722 | 24 | 60.6782 | 14.5227 | 60.0247 | 24 | 60.6528 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6378 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6465 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6661 | 15.2557 | 59.9722 | 24 | 60.6865 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.6611 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6461 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6548 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6745 | 15.2557 | 59.9722 | 24 | 60.6948 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.6696 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6547 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6631 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6828 | 15.2555 | 59.9722 | 24 | 60.7031 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.6779 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.663 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6714 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6911 | 15.2555 | 59.9722 | 24 | 60.7115 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.6862 | 15.2636 | 59.9743 | 24 | 60.6713 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6797 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.6995 | 15.2555 | 59.9738 | 24 | 60.7198 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.6945 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.6796 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.688 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7078 | 15.2555 | 59.9738 | 24 | 60.7281 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7029 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.6879 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.6963 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7162 | 15.2559 | 59.9738 | 24 | 60.7365 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7112 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.6962 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.7046 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7245 | 15.2559 | 59.9738 | 24 | 60.7448 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7195 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.7045 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.7131 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7328 | 15.2559 | 59.9738 | 24 | 60.7531 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7279 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.713 | 15.287 | 59.9968 | 24 | 60.7214 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7411 | 15.2559 | 59.9738 | 24 | 60.7614 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7362 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.7213 | 15.2887 | 59.9968 | 24 | 60.7297 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7495 | 15.2559 | 59.9738 | 24 | 60.7698 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7445 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.7296 | 15.2887 | 59.9968 | 24 | 60.738 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7578 | 15.2559 | 59.9738 | 24 | 60.7781 | 14.5239 | 60.0247 | 24 | 60.7528 | 15.2638 | 59.9743 | 24 | 60.7379 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7463 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7662 | 15.2557 | 59.9738 | 24 | 60.7864 | 14.5259 | 60.0247 | 24 | 60.7612 | 15.2648 | 59.9743 | 24 | 60.7462 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7546 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7745 | 15.2557 | 59.9738 | 24 | 60.7947 | 14.5259 | 60.0247 | 24 | 60.7695 | 15.2648 | 59.9743 | 24 | 60.7545 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7629 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7828 | 15.2547 | 59.9738 | 24 | 60.8031 | 14.5249 | 60.0247 | 24 | 60.7778 | 15.2648 | 59.9743 | 24 | 60.7628 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7712 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7912 | 15.2547 | 59.9738 | 24 | 60.8114 | 14.5249 | 60.0247 | 24 | 60.7863 | 15.2648 | 59.9743 | 24 | 60.7711 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7798 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.7995 | 15.2547 | 59.9738 | 24 | 60.8198 | 14.5249 | 60.0247 | 24 | 60.7946 | 15.2648 | 59.9739 | 24 | 60.7797 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7881 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8079 | 15.2547 | 59.9738 | 24 | 60.8281 | 14.5249 | 60.0247 | 24 | 60.8029 | 15.2648 | 59.9739 | 24 | 60.788 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.7964 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8162 | 15.2547 | 59.9738 | 24 | 60.8364 | 14.5249 | 60.0239 | 24 | 60.8113 | 15.2648 | 59.9739 | 24 | 60.7963 | 15.2884 | 59.9968 | 24 | 60.8047 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8245 | 15.2547 | 59.9738 | 24 | 60.8447 | 14.5249 | 60.0239 | 24 | 60.8196 | 15.2648 | 59.9739 | 24 | 60.8046 | 15.2884 | 59.9964 | 24 | 60.813 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8329 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.8531 | 14.5249 | 60.0239 | 24 | 60.8279 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8129 | 15.2884 | 59.9964 | 24 | 60.8213 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8412 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.8614 | 14.5249 | 60.0239 | 24 | 60.8362 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8212 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8296 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8495 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.8698 | 14.5249 | 60.0239 | 24 | 60.8446 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8295 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8379 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8579 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.8781 | 14.5249 | 60.0239 | 24 | 60.8529 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.838 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8462 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8662 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.8864 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.8612 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8463 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8547 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8745 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.8947 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.8696 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8546 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.863 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8829 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.9031 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.8779 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8629 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8713 | 15.2786 | 60.024 | 24
60.8912 | 15.255 | 59.9738 | 24 | 60.9114 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.8862 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8712 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8796 | 15.276 | 60.024 | 24
60.8996 | 15.2549 | 59.9753 | 24 | 60.9197 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.8945 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8795 | 15.2887 | 59.9964 | 24 | 60.8879 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9079 | 15.2549 | 59.9753 | 24 | 60.928 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.903 | 15.2668 | 59.9739 | 24 | 60.8878 | 15.2837 | 59.9964 | 24 | 60.8962 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9162 | 15.2549 | 59.9753 | 24 | 60.9363 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9113 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.8961 | 15.2837 | 59.9964 | 24 | 60.9045 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9246 | 15.2549 | 59.9753 | 24 | 60.9447 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9196 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.9047 | 15.2837 | 59.9964 | 24 | 60.9128 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9329 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 60.953 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.928 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.913 | 15.2837 | 59.9964 | 24 | 60.9214 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9413 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 60.9614 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9363 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.9213 | 15.2837 | 59.9964 | 24 | 60.9297 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9496 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 60.9697 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9446 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.9296 | 15.2837 | 59.9964 | 24 | 60.938 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9579 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 60.978 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.953 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.9379 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.9463 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9662 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 60.9863 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9613 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.9462 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.9546 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9746 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 60.9947 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9696 | 15.267 | 59.9739 | 24 | 60.9545 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.9629 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9829 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 61.003 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9779 | 15.2654 | 59.9739 | 24 | 60.963 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.9712 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9913 | 15.2539 | 59.9753 | 24 | 61.0114 | 14.5234 | 60.0239 | 24 | 60.9863 | 15.2654 | 59.9739 | 24 | 60.9713 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.9795 | 15.276 | 60.024 | 24
60.9996 | 15.2542 | 59.9753 | 24 | 61.0197 | 14.521 | 60.0239 | 24 | 60.9946 | 15.2654 | 59.9732 | 24 | 60.9796 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.988 | 15.276 | 60.024 | 24
61.0079 | 15.2542 | 59.9753 | 24 | 61.028 | 14.521 | 60.0239 | 24 | 61.0029 | 15.2654 | 59.9732 | 24 | 60.9879 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 60.9963 | 15.2755 | 60.0235 | 24
61.0163 | 15.2542 | 59.9753 | 24 | 61.0363 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0114 | 15.2654 | 59.9732 | 24 | 60.9962 | 15.2784 | 59.9964 | 24 | 61.0046 | 15.2755 | 60.0235 | 24
61.0246 | 15.2542 | 59.9753 | 24 | 61.0447 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0197 | 15.2654 | 59.9732 | 24 | 61.0045 | 15.2787 | 59.9957 | 24 | 61.0129 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.033 | 15.2541 | 59.9753 | 24 | 61.053 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.028 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0128 | 15.2787 | 59.9957 | 24 | 61.0212 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.0413 | 15.2541 | 59.9753 | 24 | 61.0613 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0364 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0214 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0295 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.0496 | 15.2541 | 59.9753 | 24 | 61.0696 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0447 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0297 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0378 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.058 | 15.2541 | 59.9753 | 24 | 61.078 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.053 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.038 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0461 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.0663 | 15.2531 | 59.9753 | 24 | 61.0863 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0613 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0463 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0544 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.0746 | 15.2531 | 59.9753 | 24 | 61.0947 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0697 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0546 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.063 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.083 | 15.2531 | 59.9753 | 24 | 61.103 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.078 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0629 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0713 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.0913 | 15.2531 | 59.9753 | 24 | 61.1113 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0863 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0712 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0796 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.0996 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1196 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.0947 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0795 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0879 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.108 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1279 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.103 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.088 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.0962 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1163 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1363 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1113 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.0963 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1045 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1247 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1446 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1198 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1046 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1128 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.133 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.153 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1281 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1129 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1211 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1413 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1613 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1364 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1212 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1296 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1497 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1696 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1447 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1295 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1379 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.158 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1779 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1531 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1378 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1462 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1664 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1863 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1614 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1464 | 15.2803 | 59.9957 | 24 | 61.1545 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1747 | 15.2531 | 59.9765 | 24 | 61.1946 | 14.521 | 60.0235 | 24 | 61.1697 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1547 | 15.285 | 59.9957 | 24 | 61.1628 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.183 | 15.2511 | 59.9765 | 24 | 61.2029 | 14.523 | 60.0235 | 24 | 61.1781 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.163 | 15.285 | 59.9957 | 24 | 61.1711 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1913 | 15.2511 | 59.9765 | 24 | 61.2112 | 14.523 | 60.0235 | 24 | 61.1864 | 15.2675 | 59.9732 | 24 | 61.1713 | 15.2842 | 59.9957 | 24 | 61.1794 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.1997 | 15.2511 | 59.9765 | 24 | 61.2196 | 14.523 | 60.0235 | 24 | 61.1947 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.1796 | 15.2842 | 59.9957 | 24 | 61.1877 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.208 | 15.2511 | 59.9765 | 24 | 61.2279 | 14.523 | 60.0235 | 24 | 61.203 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.1879 | 15.2845 | 59.9957 | 24 | 61.1963 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2164 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2363 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2114 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.1962 | 15.2845 | 59.9957 | 24 | 61.2046 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2247 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2446 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2197 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2047 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2129 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.233 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2529 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.228 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.213 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2212 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2414 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2612 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2365 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2213 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2295 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2497 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2696 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2448 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2296 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2378 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2581 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2779 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2531 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2379 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2461 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2664 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2863 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2615 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2462 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2544 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2747 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.2946 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2698 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2545 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2627 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2831 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.3029 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2781 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2628 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2712 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2914 | 15.251 | 59.9765 | 24 | 61.3112 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2864 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2714 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2795 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.2997 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3195 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.2948 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2797 | 15.2845 | 59.9949 | 24 | 61.2878 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3081 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3279 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3031 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.288 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.2961 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3164 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3362 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3114 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.2963 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3044 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3247 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3445 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3198 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3046 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3127 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3331 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3528 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3281 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3129 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.321 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3414 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3612 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3364 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3212 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3293 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3497 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3695 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3448 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3297 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3379 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3581 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3779 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3531 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.338 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3462 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3664 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3862 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3615 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3463 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3545 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3748 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.3945 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3698 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3546 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3628 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3831 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4028 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3782 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3629 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3711 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3914 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4112 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3865 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3712 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3794 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.3997 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4195 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.3948 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3795 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.3877 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4081 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4279 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4032 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3881 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.396 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4164 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4362 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4115 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.3964 | 15.2842 | 59.9949 | 24 | 61.4045 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4248 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4445 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4198 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.4047 | 15.2842 | 59.9941 | 24 | 61.4128 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4331 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4528 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4282 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.413 | 15.2842 | 59.9941 | 24 | 61.4211 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4414 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4612 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4365 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.4213 | 15.2859 | 59.9941 | 24 | 61.4294 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4498 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4695 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4448 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.4296 | 15.2859 | 59.9941 | 24 | 61.4377 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4581 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4778 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4531 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.4379 | 15.2859 | 59.9941 | 24 | 61.446 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4665 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4861 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4615 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.4462 | 15.2859 | 59.9941 | 24 | 61.4543 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4748 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.4945 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4698 | 15.2675 | 59.9728 | 24 | 61.4547 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.4626 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4831 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.5028 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4781 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.463 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.4709 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4915 | 15.251 | 59.9773 | 24 | 61.5112 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4866 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.4713 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.4795 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.4998 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5195 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.4949 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.4796 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.4878 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5081 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5278 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5032 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.4879 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.4961 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5165 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5361 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5115 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.4962 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.5044 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5248 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5444 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5199 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5045 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.5127 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5331 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5528 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5282 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5131 | 15.2862 | 59.9941 | 24 | 61.521 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5415 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5611 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5365 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5214 | 15.2861 | 59.9941 | 24 | 61.5293 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5498 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5695 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5449 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5297 | 15.2861 | 59.9941 | 24 | 61.5376 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5582 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5778 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5532 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.538 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.5461 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5665 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5861 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5615 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5463 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.5544 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5748 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.5944 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5699 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5546 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.5627 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5832 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.6028 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5782 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5629 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.571 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5915 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.6111 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5865 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5714 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.5793 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.5999 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.6194 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.5948 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5797 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.5876 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6082 | 15.251 | 59.9769 | 24 | 61.6277 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6033 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.588 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.5959 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6165 | 15.2512 | 59.9769 | 24 | 61.6361 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6116 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.5963 | 15.2852 | 59.9941 | 24 | 61.6042 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6248 | 15.2512 | 59.9769 | 24 | 61.6444 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6199 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.6046 | 15.2852 | 59.9933 | 24 | 61.6128 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6332 | 15.2512 | 59.9769 | 24 | 61.6528 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6283 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.6129 | 15.2852 | 59.9933 | 24 | 61.6211 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6415 | 15.2512 | 59.9769 | 24 | 61.6611 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6366 | 15.2675 | 59.9727 | 24 | 61.6212 | 15.2852 | 59.9933 | 24 | 61.6294 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6499 | 15.2512 | 59.9769 | 24 | 61.6694 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6449 | 15.1843 | 59.9727 | 24 | 61.6295 | 15.2852 | 59.9933 | 24 | 61.6377 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6582 | 15.2512 | 59.9769 | 24 | 61.6777 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6533 | 15.1843 | 59.9727 | 24 | 61.6381 | 15.2852 | 59.9933 | 24 | 61.646 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6665 | 15.2842 | 59.9769 | 24 | 61.6861 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6616 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.6464 | 15.2852 | 59.9933 | 24 | 61.6543 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6749 | 15.2842 | 59.9769 | 24 | 61.6944 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6699 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.6547 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.6626 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6832 | 15.2862 | 59.9769 | 24 | 61.7028 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6782 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.663 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.6709 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6915 | 15.2862 | 59.9769 | 24 | 61.7111 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6866 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.6713 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.6792 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.6999 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7194 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.6949 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.6796 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.6877 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7082 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7277 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7032 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.6879 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.696 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7166 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7361 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7117 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.6964 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.7043 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7249 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7444 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.72 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.7047 | 15.2841 | 59.9933 | 24 | 61.7126 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7332 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7527 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7283 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.713 | 15.2841 | 59.9933 | 24 | 61.7209 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7416 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.761 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7367 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.7213 | 15.2841 | 59.9933 | 24 | 61.7292 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7499 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7693 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.745 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.7296 | 15.2841 | 59.9933 | 24 | 61.7375 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7582 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7777 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7533 | 15.0002 | 59.9727 | 24 | 61.7379 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.7458 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7666 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.786 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7616 | 15.005 | 59.9727 | 24 | 61.7462 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.7544 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7749 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.7944 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.77 | 15.005 | 59.9727 | 24 | 61.7548 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.7627 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7832 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.8027 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7783 | 15.004 | 59.9727 | 24 | 61.7631 | 15.2844 | 59.9933 | 24 | 61.771 | 15.2766 | 60.0235 | 24
61.7916 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.811 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.7866 | 15.004 | 59.9727 | 24 | 61.7714 | 15.2836 | 59.9933 | 24 | 61.7793 | 15.3845 | 60.0235 | 24
61.7999 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.8193 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.795 | 15.0041 | 59.9727 | 24 | 61.7797 | 15.2836 | 59.9933 | 24 | 61.7876 | 15.3845 | 60.0235 | 24
61.8083 | 15.2869 | 59.9765 | 24 | 61.8277 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8033 | 15.0041 | 59.9727 | 24 | 61.788 | 15.3668 | 59.9933 | 24 | 61.7959 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8166 | 15.2865 | 59.9765 | 24 | 61.836 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8116 | 15.0041 | 59.9727 | 24 | 61.7963 | 15.3668 | 59.9933 | 24 | 61.8042 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8249 | 15.2865 | 59.9765 | 24 | 61.8444 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8201 | 15.0041 | 59.9727 | 24 | 61.8046 | 15.3668 | 59.9918 | 24 | 61.8125 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8333 | 15.2865 | 59.9765 | 24 | 61.8527 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8284 | 15.0041 | 59.9727 | 24 | 61.8129 | 15.3668 | 59.9918 | 24 | 61.821 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8416 | 15.2865 | 59.9765 | 24 | 61.861 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8367 | 15.0041 | 59.9727 | 24 | 61.8214 | 15.3672 | 59.9918 | 24 | 61.8293 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8499 | 15.2867 | 59.9765 | 24 | 61.8693 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.845 | 15.2636 | 59.9727 | 24 | 61.8297 | 15.3672 | 59.9918 | 24 | 61.8376 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8583 | 15.2867 | 59.9765 | 24 | 61.8777 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8534 | 15.2636 | 59.9727 | 24 | 61.838 | 15.3664 | 59.9918 | 24 | 61.8459 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8666 | 15.2867 | 59.9765 | 24 | 61.886 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8617 | 15.4294 | 59.9727 | 24 | 61.8463 | 15.3664 | 59.9918 | 24 | 61.8542 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8749 | 15.2867 | 59.9765 | 24 | 61.8943 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.87 | 15.4294 | 59.9727 | 24 | 61.8546 | 15.3661 | 59.9918 | 24 | 61.8625 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8833 | 15.2867 | 59.9765 | 24 | 61.9026 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8784 | 15.4292 | 59.9727 | 24 | 61.8629 | 15.3661 | 59.9918 | 24 | 61.8708 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.8916 | 15.2867 | 59.9765 | 24 | 61.911 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.8867 | 15.4292 | 59.9727 | 24 | 61.8712 | 15.3661 | 59.9918 | 24 | 61.8792 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.9 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9193 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.895 | 15.4292 | 59.9727 | 24 | 61.8798 | 15.3661 | 59.9918 | 24 | 61.8875 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.9083 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9277 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9033 | 15.4292 | 59.9727 | 24 | 61.8881 | 15.2806 | 59.9918 | 24 | 61.896 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.9166 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.936 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9117 | 15.429 | 59.9727 | 24 | 61.8964 | 15.2806 | 59.9918 | 24 | 61.9043 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.925 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9443 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.92 | 15.429 | 59.9727 | 24 | 61.9047 | 15.2806 | 59.9918 | 24 | 61.9126 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.9333 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9526 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9283 | 15.429 | 59.9727 | 24 | 61.913 | 15.2806 | 59.9918 | 24 | 61.9209 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.9417 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9609 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9368 | 15.429 | 59.9727 | 24 | 61.9213 | 15.2428 | 59.9918 | 24 | 61.9292 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.95 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9693 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9451 | 15.429 | 59.9727 | 24 | 61.9296 | 15.2428 | 59.9918 | 24 | 61.9375 | 15.3845 | 60.0232 | 24
61.9583 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9776 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9534 | 15.429 | 59.9727 | 24 | 61.9381 | 15.2425 | 59.9918 | 24 | 61.9458 | 15.384 | 60.0232 | 24
61.9666 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.986 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9618 | 15.4325 | 59.9727 | 24 | 61.9464 | 15.2425 | 59.9918 | 24 | 61.9541 | 15.384 | 60.0232 | 24
61.975 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 61.9943 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9701 | 15.4325 | 59.9727 | 24 | 61.9547 | 15.2416 | 59.9918 | 24 | 61.9626 | 15.3812 | 60.0232 | 24
61.9833 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 62.0026 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9784 | 15.4325 | 59.9727 | 24 | 61.963 | 15.2416 | 59.9918 | 24 | 61.9709 | 15.3812 | 60.0232 | 24
61.9917 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 62.0109 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9867 | 15.4325 | 59.9727 | 24 | 61.9713 | 15.2422 | 59.9918 | 24 | 61.9792 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 62.0193 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 61.9951 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 61.9796 | 15.2422 | 59.9918 | 24 | 61.9875 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0083 | 15.2874 | 59.9757 | 24 | 62.0276 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0034 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 61.9879 | 15.2422 | 59.9918 | 24 | 61.9958 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0167 | 15.2876 | 59.9757 | 24 | 62.0359 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0117 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 61.9965 | 15.2422 | 59.9918 | 24 | 62.0042 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.025 | 15.2876 | 59.9757 | 24 | 62.0443 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0201 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0048 | 15.242 | 59.9898 | 24 | 62.0125 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0334 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.0526 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0284 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0131 | 15.242 | 59.9898 | 24 | 62.0208 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0417 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.0609 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0367 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0214 | 15.242 | 59.9898 | 24 | 62.0293 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.05 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.0693 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0452 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0297 | 15.242 | 59.9898 | 24 | 62.0376 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0583 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.0776 | 14.523 | 60.0231 | 24 | 62.0535 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.038 | 15.242 | 59.9898 | 24 | 62.0459 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0667 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.0859 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.0618 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0463 | 15.242 | 59.9898 | 24 | 62.0542 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.075 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.0942 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.0701 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0546 | 15.4089 | 59.9898 | 24 | 62.0625 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0834 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.1026 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.0785 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0631 | 15.4089 | 59.9898 | 24 | 62.0708 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.0917 | 15.2873 | 59.9757 | 24 | 62.1109 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.0868 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0714 | 15.4089 | 59.9898 | 24 | 62.0791 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.1 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1193 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.0951 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.0797 | 15.4089 | 59.9898 | 24 | 62.0874 | 15.3806 | 60.0232 | 24
62.1084 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1276 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1035 | 15.4323 | 59.975 | 24 | 62.088 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.0957 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1167 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1359 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1118 | 15.4298 | 59.975 | 24 | 62.0963 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1042 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1251 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1442 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1201 | 15.4298 | 59.975 | 24 | 62.1046 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1125 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1334 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1526 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1284 | 15.4298 | 59.975 | 24 | 62.1129 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1208 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1417 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1609 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1368 | 15.4298 | 59.975 | 24 | 62.1215 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1292 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1501 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1693 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1451 | 15.43 | 59.975 | 24 | 62.1298 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1375 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1584 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1776 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1534 | 15.43 | 59.975 | 24 | 62.1381 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1458 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1667 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1859 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1619 | 15.5168 | 59.975 | 24 | 62.1464 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1541 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1751 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.1942 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1702 | 15.5168 | 59.975 | 24 | 62.1547 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1624 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1834 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2025 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1785 | 15.5168 | 59.975 | 24 | 62.163 | 15.5578 | 59.9898 | 24 | 62.1709 | 15.3806 | 60.0233 | 24
62.1917 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2109 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1869 | 15.5168 | 59.975 | 24 | 62.1713 | 15.5634 | 59.9898 | 24 | 62.1792 | 15.3795 | 60.0233 | 24
62.2001 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2192 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.1952 | 15.5168 | 59.9758 | 24 | 62.1798 | 15.5634 | 59.9898 | 24 | 62.1875 | 15.3795 | 60.0233 | 24
62.2084 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2275 | 14.5225 | 60.0231 | 24 | 62.2035 | 15.5168 | 59.9758 | 24 | 62.1881 | 15.5634 | 59.9898 | 24 | 62.1958 | 15.3795 | 60.0229 | 24
62.2168 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2358 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2118 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.1964 | 15.5634 | 59.9898 | 24 | 62.2041 | 15.3795 | 60.0229 | 24
62.2251 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2442 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2202 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2047 | 15.5634 | 59.9894 | 24 | 62.2124 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2334 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2525 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2285 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.213 | 15.5634 | 59.9894 | 24 | 62.2207 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2418 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2609 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2368 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2213 | 15.5638 | 59.9894 | 24 | 62.229 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2501 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2692 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2452 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2296 | 15.5638 | 59.9894 | 24 | 62.2375 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2585 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2775 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2535 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2382 | 15.5638 | 59.9894 | 24 | 62.2458 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2668 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2858 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2618 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2465 | 15.5638 | 59.9894 | 24 | 62.2542 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2751 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.2942 | 14.5225 | 60.0228 | 24 | 62.2701 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2548 | 15.6336 | 59.9894 | 24 | 62.2625 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2834 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.3025 | 14.5205 | 60.0228 | 24 | 62.2786 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2631 | 15.6336 | 59.9894 | 24 | 62.2708 | 15.3778 | 60.0229 | 24
62.2918 | 15.2855 | 59.9749 | 24 | 62.3109 | 14.5205 | 60.0228 | 24 | 62.2869 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2714 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.2791 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3001 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3192 | 14.5205 | 60.0228 | 24 | 62.2952 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.2797 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.2874 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3085 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3275 | 14.5205 | 60.0228 | 24 | 62.3036 | 15.5159 | 59.9758 | 24 | 62.288 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.2957 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3168 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3358 | 14.5205 | 60.0228 | 24 | 62.3119 | 15.5164 | 59.9758 | 24 | 62.2965 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.304 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3251 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3442 | 14.5205 | 60.0228 | 24 | 62.3202 | 15.5164 | 59.9758 | 24 | 62.3048 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.3125 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3335 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3525 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3286 | 15.5162 | 59.9758 | 24 | 62.3131 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.3208 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3418 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3608 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3369 | 15.5162 | 59.9758 | 24 | 62.3214 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.3291 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3502 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3691 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3452 | 15.5162 | 59.9758 | 24 | 62.3297 | 15.6286 | 59.9894 | 24 | 62.3374 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3585 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3775 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3535 | 15.5162 | 59.9758 | 24 | 62.338 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.3457 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3668 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3858 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3619 | 15.5162 | 59.9758 | 24 | 62.3463 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.354 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3752 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.3942 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3702 | 15.5162 | 59.9758 | 24 | 62.3549 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.3623 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3835 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4025 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3785 | 15.5153 | 59.9758 | 24 | 62.3632 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.3706 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.3918 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4108 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.387 | 15.5153 | 59.9758 | 24 | 62.3715 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.3792 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.4002 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4191 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.3953 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.3798 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.3875 | 15.3798 | 60.0229 | 24
62.4085 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4274 | 14.6028 | 60.0228 | 24 | 62.4036 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.3881 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.3958 | 15.381 | 60.0221 | 24
62.4168 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4358 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4119 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.3964 | 15.6283 | 59.9894 | 24 | 62.4041 | 15.381 | 60.0221 | 24
62.4252 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4441 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4203 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4047 | 15.6263 | 59.9883 | 24 | 62.4124 | 15.381 | 60.0221 | 24
62.4335 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4525 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4286 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.413 | 15.6263 | 59.9883 | 24 | 62.4207 | 15.381 | 60.0221 | 24
62.4419 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4608 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4369 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4215 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.429 | 15.381 | 60.0221 | 24
62.4502 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4691 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4453 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4298 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4373 | 15.381 | 60.0221 | 24
62.4585 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4774 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4536 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4381 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4458 | 15.3805 | 60.0221 | 24
62.4669 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4858 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4619 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4464 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4541 | 15.3805 | 60.0221 | 24
62.4752 | 15.2855 | 59.9746 | 24 | 62.4941 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4703 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4547 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4624 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.4835 | 15.2858 | 59.9746 | 24 | 62.5024 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4786 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.463 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4707 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.4919 | 15.2858 | 59.9746 | 24 | 62.5107 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4869 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4713 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.479 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5002 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5191 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.4952 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4799 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4873 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5085 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5274 | 14.6028 | 60.0231 | 24 | 62.5037 | 15.5153 | 59.977 | 24 | 62.4882 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.4956 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5169 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5358 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.512 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.4965 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5039 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5252 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5441 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.5203 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5048 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5122 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5336 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5524 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.5287 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5131 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5208 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5419 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5607 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.537 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5214 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5291 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5502 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5691 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.5453 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5297 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5374 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5586 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5774 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.5536 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5382 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5457 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5669 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5858 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.562 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5465 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.554 | 15.3793 | 60.0221 | 24
62.5752 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.5941 | 14.6047 | 60.0231 | 24 | 62.5703 | 15.5156 | 59.977 | 24 | 62.5548 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5623 | 15.0848 | 60.0221 | 24
62.5836 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.6024 | 14.6032 | 60.0231 | 24 | 62.5786 | 15.5171 | 59.977 | 24 | 62.5631 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5706 | 15.0848 | 60.0221 | 24
62.5919 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.6107 | 14.6032 | 60.0231 | 24 | 62.587 | 15.5171 | 59.977 | 24 | 62.5714 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5789 | 15.0844 | 60.0221 | 24
62.6003 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.619 | 14.6022 | 60.0231 | 24 | 62.5953 | 15.5171 | 59.9778 | 24 | 62.5797 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5874 | 15.0844 | 60.0221 | 24
62.6086 | 15.2849 | 59.9749 | 24 | 62.6274 | 14.6022 | 60.0231 | 24 | 62.6036 | 15.5171 | 59.9778 | 24 | 62.588 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.5957 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6169 | 15.2848 | 59.9749 | 24 | 62.6357 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6121 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.5966 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.604 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6253 | 15.2848 | 59.9749 | 24 | 62.644 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6204 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6049 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6123 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6336 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.6523 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6287 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6132 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6206 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6419 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.6607 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.637 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6215 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6289 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6503 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.669 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6454 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6298 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6372 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6586 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.6774 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6537 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6381 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6455 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6669 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.6857 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.662 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6464 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6541 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6753 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.694 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6704 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6549 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6624 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.6836 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.7023 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6787 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6632 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6707 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.692 | 15.2887 | 59.9749 | 24 | 62.7107 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.687 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6715 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.679 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7003 | 15.2887 | 59.9761 | 24 | 62.719 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.6953 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6798 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6873 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7086 | 15.2887 | 59.9761 | 24 | 62.7274 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7037 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6881 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.6956 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7169 | 15.2885 | 59.9761 | 24 | 62.7357 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.712 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.6964 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7039 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7253 | 15.2885 | 59.9761 | 24 | 62.744 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7203 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.7047 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7122 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7336 | 15.2888 | 59.9761 | 24 | 62.7523 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7288 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.7133 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7207 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.742 | 15.2888 | 59.9761 | 24 | 62.7607 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7371 | 15.5188 | 59.9778 | 24 | 62.7216 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.729 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7503 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.769 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7454 | 15.5145 | 59.9778 | 24 | 62.7299 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7373 | 15.0844 | 60.0214 | 24
62.7586 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.7773 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7537 | 15.5145 | 59.9778 | 24 | 62.7382 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7456 | 15.2702 | 60.0214 | 24
62.767 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.7856 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7621 | 15.5145 | 59.9778 | 24 | 62.7465 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7539 | 15.2702 | 60.0214 | 24
62.7753 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.794 | 14.6018 | 60.0228 | 24 | 62.7704 | 15.5145 | 59.9778 | 24 | 62.7548 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7622 | 15.4366 | 60.0214 | 24
62.7837 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.8023 | 14.5993 | 60.0228 | 24 | 62.7787 | 15.5145 | 59.9778 | 24 | 62.7631 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7705 | 15.4366 | 60.0214 | 24
62.792 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.8107 | 14.5993 | 60.0228 | 24 | 62.7871 | 15.5145 | 59.9778 | 24 | 62.7716 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7788 | 15.4364 | 60.0214 | 24
62.8003 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.819 | 14.5993 | 60.0228 | 24 | 62.7954 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.7799 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7871 | 15.4364 | 60.0214 | 24
62.8087 | 15.2881 | 59.9761 | 24 | 62.8273 | 14.5993 | 60.0228 | 24 | 62.8037 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.7882 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.7957 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.817 | 15.293 | 59.9761 | 24 | 62.8356 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8121 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.7965 | 15.6264 | 59.9879 | 24 | 62.804 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.8253 | 15.293 | 59.9761 | 24 | 62.8439 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8204 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8048 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8123 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.8337 | 15.293 | 59.9761 | 24 | 62.8523 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8287 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8131 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8206 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.842 | 15.293 | 59.9761 | 24 | 62.8606 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.837 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8214 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8289 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.8503 | 15.293 | 59.9761 | 24 | 62.869 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8455 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8297 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8372 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.8587 | 15.293 | 59.9761 | 24 | 62.8773 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8538 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8383 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8455 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.867 | 15.2933 | 59.9761 | 24 | 62.8856 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8621 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8466 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8538 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.8754 | 15.2933 | 59.9761 | 24 | 62.8939 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8705 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8549 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8623 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.8837 | 15.2969 | 59.9761 | 24 | 62.9023 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8788 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8632 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8706 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.892 | 15.2969 | 59.9761 | 24 | 62.9106 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8871 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8715 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8789 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9004 | 15.2969 | 59.9777 | 24 | 62.9189 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.8954 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8798 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8872 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9087 | 15.2969 | 59.9777 | 24 | 62.9272 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.9038 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8881 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.8955 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9171 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9356 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.9121 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.8966 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9038 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9254 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9439 | 14.5989 | 60.022 | 24 | 62.9204 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9049 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9121 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9337 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9523 | 14.604 | 60.022 | 24 | 62.9288 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9132 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9204 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.942 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9606 | 14.604 | 60.022 | 24 | 62.9371 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9215 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.929 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9504 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9689 | 14.603 | 60.022 | 24 | 62.9454 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9298 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9373 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9587 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9772 | 14.603 | 60.022 | 24 | 62.9537 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9381 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9456 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9671 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9856 | 14.603 | 60.022 | 24 | 62.9622 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9464 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9539 | 15.4364 | 60.021 | 24
62.9754 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 62.9939 | 14.603 | 60.022 | 24 | 62.9705 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.955 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9622 | 15.4339 | 60.021 | 24
62.9837 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 63.0023 | 14.6006 | 60.022 | 24 | 62.9788 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9633 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9705 | 15.4339 | 60.021 | 24
62.9921 | 15.2916 | 59.9777 | 24 | 63.0106 | 14.6006 | 60.022 | 24 | 62.9872 | 15.5145 | 59.9781 | 24 | 62.9716 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9788 | 15.4339 | 60.021 | 24
63.0004 | 15.292 | 59.9777 | 24 | 63.0189 | 14.6006 | 60.022 | 24 | 62.9955 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 62.9799 | 15.6264 | 59.9883 | 24 | 62.9871 | 15.4339 | 60.021 | 24
63.0088 | 15.292 | 59.9777 | 24 | 63.0272 | 14.6006 | 60.022 | 24 | 63.0038 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 62.9882 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 62.9956 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0171 | 15.292 | 59.9777 | 24 | 63.0356 | 14.6006 | 60.0208 | 24 | 63.0122 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 62.9965 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0039 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0254 | 15.292 | 59.9777 | 24 | 63.0439 | 14.6006 | 60.0208 | 24 | 63.0205 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 63.0048 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0122 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0338 | 15.292 | 59.9777 | 24 | 63.0522 | 14.6006 | 60.0208 | 24 | 63.0288 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 63.0133 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0205 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0421 | 15.292 | 59.9777 | 24 | 63.0605 | 14.6006 | 60.0208 | 24 | 63.0371 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 63.0216 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0288 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0504 | 15.2868 | 59.9777 | 24 | 63.0689 | 14.6006 | 60.0208 | 24 | 63.0455 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 63.0299 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0371 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0588 | 15.2868 | 59.9777 | 24 | 63.0772 | 14.6006 | 60.0208 | 24 | 63.0538 | 15.5094 | 59.9781 | 24 | 63.0382 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0454 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0671 | 15.2868 | 59.9777 | 24 | 63.0856 | 14.5991 | 60.0208 | 24 | 63.0621 | 15.5156 | 59.9781 | 24 | 63.0465 | 15.6262 | 59.9883 | 24 | 63.0537 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0754 | 15.2868 | 59.9777 | 24 | 63.0939 | 14.5991 | 60.0208 | 24 | 63.0706 | 15.5156 | 59.9781 | 24 | 63.0548 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.062 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0838 | 15.2868 | 59.9777 | 24 | 63.1022 | 14.5982 | 60.0208 | 24 | 63.0789 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.0631 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.0706 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.0921 | 15.2868 | 59.9777 | 24 | 63.1105 | 14.5982 | 60.0208 | 24 | 63.0872 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.0717 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.0789 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.1004 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1188 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.0955 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.08 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.0872 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.1088 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1272 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1039 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.0883 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.0955 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.1171 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1355 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1122 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.0966 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.1038 | 15.4335 | 60.0206 | 24
63.1255 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1439 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1205 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.1049 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.1121 | 15.4326 | 60.0206 | 24
63.1338 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1522 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1289 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.1132 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.1204 | 15.4326 | 60.0206 | 24
63.1421 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1605 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1372 | 15.5139 | 59.9781 | 24 | 63.1215 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.1287 | 15.431 | 60.0206 | 24
63.1505 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1688 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1455 | 15.5091 | 59.9781 | 24 | 63.13 | 15.6287 | 59.9883 | 24 | 63.1372 | 15.431 | 60.0206 | 24
63.1588 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1772 | 14.6001 | 60.0208 | 24 | 63.1538 | 15.5091 | 59.9781 | 24 | 63.1383 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.1455 | 15.431 | 60.0206 | 24
63.1671 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1855 | 14.5977 | 60.0208 | 24 | 63.1622 | 15.5151 | 59.9781 | 24 | 63.1466 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.1538 | 15.431 | 60.0206 | 24
63.1755 | 15.2868 | 59.9793 | 24 | 63.1938 | 14.5977 | 60.0208 | 24 | 63.1705 | 15.5151 | 59.9781 | 24 | 63.1549 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.1621 | 15.4307 | 60.0206 | 24
63.1838 | 15.2871 | 59.9793 | 24 | 63.2021 | 14.5977 | 60.0208 | 24 | 63.1788 | 15.5151 | 59.9781 | 24 | 63.1632 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.1704 | 15.4307 | 60.0206 | 24
63.1921 | 15.2871 | 59.9793 | 24 | 63.2105 | 14.5977 | 60.0208 | 24 | 63.1873 | 15.5151 | 59.9781 | 24 | 63.1715 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.1787 | 15.4307 | 60.0206 | 24
63.2005 | 15.2871 | 59.9793 | 24 | 63.2188 | 14.5977 | 60.0208 | 24 | 63.1956 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.1798 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.187 | 15.4307 | 60.0206 | 24
63.2088 | 15.2871 | 59.9793 | 24 | 63.2272 | 14.5977 | 60.0208 | 24 | 63.2039 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.1884 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.1953 | 15.4307 | 60.0194 | 24
63.2172 | 15.2871 | 59.9793 | 24 | 63.2355 | 14.5968 | 60.0196 | 24 | 63.2123 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.1967 | 15.629 | 59.9883 | 24 | 63.2039 | 15.4307 | 60.0194 | 24
63.2255 | 15.2871 | 59.9793 | 24 | 63.2438 | 14.5968 | 60.0196 | 24 | 63.2206 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.205 | 15.629 | 59.989 | 24 | 63.2122 | 15.4307 | 60.0194 | 24
63.2338 | 15.2872 | 59.9793 | 24 | 63.2521 | 14.5034 | 60.0196 | 24 | 63.2289 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2133 | 15.629 | 59.989 | 24 | 63.2205 | 15.4307 | 60.0194 | 24
63.2422 | 15.2872 | 59.9793 | 24 | 63.2605 | 14.5034 | 60.0196 | 24 | 63.2372 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2216 | 15.629 | 59.989 | 24 | 63.2288 | 15.4297 | 60.0194 | 24
63.2505 | 15.2957 | 59.9793 | 24 | 63.2688 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2456 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2299 | 15.629 | 59.989 | 24 | 63.2371 | 15.4297 | 60.0194 | 24
63.2588 | 15.2957 | 59.9793 | 24 | 63.2772 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2539 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2382 | 15.631 | 59.989 | 24 | 63.2454 | 15.4297 | 60.0194 | 24
63.2672 | 15.2957 | 59.9793 | 24 | 63.2855 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2622 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2465 | 15.631 | 59.989 | 24 | 63.2537 | 15.4297 | 60.0194 | 24
63.2755 | 15.2957 | 59.9793 | 24 | 63.2938 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2706 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.255 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.262 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.2838 | 15.225 | 59.9793 | 24 | 63.3021 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2789 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2633 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.2705 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.2922 | 15.225 | 59.9793 | 24 | 63.3105 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2872 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2716 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.2788 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.3005 | 15.225 | 59.98 | 24 | 63.3188 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.2955 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2799 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.2871 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.3088 | 15.225 | 59.98 | 24 | 63.3271 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.304 | 15.5151 | 59.9774 | 24 | 63.2882 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.2954 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.3172 | 15.3398 | 59.98 | 24 | 63.3354 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.3123 | 15.5152 | 59.9774 | 24 | 63.2965 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3037 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.3255 | 15.3398 | 59.98 | 24 | 63.3438 | 14.4077 | 60.0196 | 24 | 63.3206 | 15.5152 | 59.9774 | 24 | 63.3048 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.312 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.3339 | 15.3398 | 59.98 | 24 | 63.3521 | 14.4121 | 60.0196 | 24 | 63.329 | 15.5147 | 59.9774 | 24 | 63.3134 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3203 | 15.4318 | 60.0194 | 24
63.3422 | 15.3398 | 59.98 | 24 | 63.3605 | 14.4121 | 60.0196 | 24 | 63.3373 | 15.5147 | 59.9774 | 24 | 63.3217 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3286 | 15.4308 | 60.0194 | 24
63.3505 | 15.3396 | 59.98 | 24 | 63.3688 | 14.4134 | 60.0196 | 24 | 63.3456 | 15.5147 | 59.9774 | 24 | 63.33 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3372 | 15.4308 | 60.0194 | 24
63.3589 | 15.3396 | 59.98 | 24 | 63.3771 | 14.4134 | 60.0196 | 24 | 63.3539 | 15.5147 | 59.9774 | 24 | 63.3383 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3455 | 15.4308 | 60.0194 | 24
63.3672 | 15.3389 | 59.98 | 24 | 63.3854 | 14.4154 | 60.0196 | 24 | 63.3623 | 15.5155 | 59.9774 | 24 | 63.3466 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3538 | 15.4308 | 60.0194 | 24
63.3755 | 15.3389 | 59.98 | 24 | 63.3938 | 14.4154 | 60.0196 | 24 | 63.3706 | 15.5155 | 59.9774 | 24 | 63.3549 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3621 | 15.429 | 60.0194 | 24
63.3839 | 15.3389 | 59.98 | 24 | 63.4021 | 14.4154 | 60.0196 | 24 | 63.3789 | 15.5155 | 59.9774 | 24 | 63.3632 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3704 | 15.429 | 60.0194 | 24
63.3922 | 15.3389 | 59.98 | 24 | 63.4105 | 14.4154 | 60.0196 | 24 | 63.3873 | 15.5155 | 59.9774 | 24 | 63.3717 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3787 | 15.429 | 60.0194 | 24
63.4005 | 15.3389 | 59.98 | 24 | 63.4188 | 14.4154 | 60.0196 | 24 | 63.3956 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.38 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.387 | 15.429 | 60.0194 | 24
63.4089 | 15.3389 | 59.98 | 24 | 63.4271 | 14.4154 | 60.0196 | 24 | 63.4039 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.3883 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.3953 | 15.429 | 60.0179 | 24
63.4172 | 15.3394 | 59.98 | 24 | 63.4354 | 14.4154 | 60.0184 | 24 | 63.4124 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.3966 | 15.6318 | 59.989 | 24 | 63.4036 | 15.429 | 60.0179 | 24
63.4256 | 15.3394 | 59.98 | 24 | 63.4437 | 14.4154 | 60.0184 | 24 | 63.4207 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4049 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4121 | 15.428 | 60.0179 | 24
63.4339 | 15.3394 | 59.98 | 24 | 63.4521 | 14.4154 | 60.0184 | 24 | 63.429 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4132 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4204 | 15.428 | 60.0179 | 24
63.4422 | 15.3394 | 59.98 | 24 | 63.4604 | 14.4154 | 60.0184 | 24 | 63.4373 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4215 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4287 | 15.428 | 60.0179 | 24
63.4506 | 15.3392 | 59.98 | 24 | 63.4688 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.4457 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4301 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.437 | 15.428 | 60.0179 | 24
63.4589 | 15.3392 | 59.98 | 24 | 63.4771 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.454 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4384 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4453 | 15.428 | 60.0179 | 24
63.4672 | 15.3385 | 59.98 | 24 | 63.4854 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.4623 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4467 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4536 | 15.428 | 60.0179 | 24
63.4756 | 15.3385 | 59.98 | 24 | 63.4937 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.4707 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.455 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4619 | 15.5457 | 60.0179 | 24
63.4839 | 15.4233 | 59.98 | 24 | 63.5021 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.479 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4633 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4702 | 15.5457 | 60.0179 | 24
63.4922 | 15.4233 | 59.98 | 24 | 63.5104 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.4873 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4716 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4788 | 15.5483 | 60.0179 | 24
63.5006 | 15.4233 | 59.9816 | 24 | 63.5187 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.4956 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4799 | 15.6318 | 59.9894 | 24 | 63.4871 | 15.5483 | 60.0179 | 24
63.5089 | 15.4233 | 59.9816 | 24 | 63.527 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.504 | 15.5155 | 59.9762 | 24 | 63.4884 | 15.631 | 59.9894 | 24 | 63.4954 | 15.5483 | 60.0179 | 24
63.5172 | 15.4233 | 59.9816 | 24 | 63.5354 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.5123 | 15.5156 | 59.9762 | 24 | 63.4967 | 15.631 | 59.9894 | 24 | 63.5037 | 15.5483 | 60.0179 | 24
63.5256 | 15.4233 | 59.9816 | 24 | 63.5437 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.5206 | 15.5156 | 59.9762 | 24 | 63.505 | 15.6314 | 59.9894 | 24 | 63.512 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5339 | 15.4233 | 59.9816 | 24 | 63.5521 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.5291 | 15.5151 | 59.9762 | 24 | 63.5133 | 15.6314 | 59.9894 | 24 | 63.5203 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5423 | 15.4233 | 59.9816 | 24 | 63.5604 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.5374 | 15.5151 | 59.9762 | 24 | 63.5216 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5286 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5506 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.5687 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.5457 | 15.5151 | 59.9762 | 24 | 63.5299 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5369 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5589 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.577 | 14.7638 | 60.0184 | 24 | 63.5541 | 15.5151 | 59.9762 | 24 | 63.5382 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5454 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5673 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.5854 | 14.763 | 60.0184 | 24 | 63.5624 | 15.5151 | 59.9762 | 24 | 63.5468 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5537 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5756 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.5937 | 14.763 | 60.0184 | 24 | 63.5707 | 15.5151 | 59.9762 | 24 | 63.5551 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.562 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.584 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.6021 | 14.763 | 60.0184 | 24 | 63.579 | 15.516 | 59.9762 | 24 | 63.5634 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5703 | 15.5474 | 60.0179 | 24
63.5923 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.6104 | 14.763 | 60.0184 | 24 | 63.5874 | 15.516 | 59.9762 | 24 | 63.5717 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5786 | 15.547 | 60.0179 | 24
63.6006 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.6187 | 14.8793 | 60.0184 | 24 | 63.5957 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.58 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5869 | 15.547 | 60.0179 | 24
63.6089 | 15.4195 | 59.9816 | 24 | 63.627 | 14.8793 | 60.0184 | 24 | 63.604 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.5883 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.5952 | 15.5522 | 60.0163 | 24
63.6173 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.6354 | 14.8771 | 60.018 | 24 | 63.6124 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.5966 | 15.6311 | 59.9894 | 24 | 63.6035 | 15.5522 | 60.0163 | 24
63.6256 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.6437 | 14.8771 | 60.018 | 24 | 63.6207 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6049 | 15.6311 | 59.9887 | 24 | 63.6121 | 15.5522 | 60.0163 | 24
63.6339 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.652 | 14.8771 | 60.018 | 24 | 63.629 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6134 | 15.6311 | 59.9887 | 24 | 63.6204 | 15.5522 | 60.0163 | 24
63.6423 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.6603 | 14.8771 | 60.018 | 24 | 63.6373 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6217 | 15.701 | 59.9887 | 24 | 63.6287 | 15.5564 | 60.0163 | 24
63.6506 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.6687 | 14.8757 | 60.018 | 24 | 63.6458 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.63 | 15.701 | 59.9887 | 24 | 63.637 | 15.5564 | 60.0163 | 24
63.659 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.677 | 14.8757 | 60.018 | 24 | 63.6541 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6383 | 15.7003 | 59.9887 | 24 | 63.6453 | 15.5564 | 60.0163 | 24
63.6673 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.6854 | 14.8757 | 60.018 | 24 | 63.6624 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6466 | 15.7003 | 59.9887 | 24 | 63.6536 | 15.5564 | 60.0163 | 24
63.6756 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.6937 | 14.8757 | 60.018 | 24 | 63.6708 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6549 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.6619 | 15.5564 | 60.0163 | 24
63.684 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.702 | 14.8757 | 60.018 | 24 | 63.6791 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6632 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.6702 | 15.5564 | 60.0163 | 24
63.6923 | 15.4188 | 59.9816 | 24 | 63.7103 | 14.8757 | 60.018 | 24 | 63.6874 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6718 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.6787 | 15.5507 | 60.0163 | 24
63.7007 | 15.4188 | 59.9828 | 24 | 63.7187 | 14.8755 | 60.018 | 24 | 63.6958 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6801 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.687 | 15.5507 | 60.0163 | 24
63.709 | 15.4188 | 59.9828 | 24 | 63.727 | 14.8755 | 60.018 | 24 | 63.7041 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6884 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.6953 | 15.5483 | 60.0163 | 24
63.7173 | 15.4917 | 59.9828 | 24 | 63.7354 | 14.8755 | 60.018 | 24 | 63.7124 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.6967 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.7036 | 15.5483 | 60.0163 | 24
63.7256 | 15.4917 | 59.9828 | 24 | 63.7437 | 14.8755 | 60.018 | 24 | 63.7207 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.705 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.7119 | 15.5483 | 60.0163 | 24
63.734 | 15.4917 | 59.9828 | 24 | 63.752 | 14.8755 | 60.018 | 24 | 63.7291 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7133 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.7202 | 15.5483 | 60.0163 | 24
63.7423 | 15.4917 | 59.9828 | 24 | 63.7603 | 14.8755 | 60.018 | 24 | 63.7374 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7216 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.7285 | 15.5473 | 60.0163 | 24
63.7506 | 15.4866 | 59.9828 | 24 | 63.7687 | 14.8747 | 60.018 | 24 | 63.7457 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7301 | 15.7004 | 59.9887 | 24 | 63.7368 | 15.5473 | 60.0163 | 24
63.759 | 15.4866 | 59.9828 | 24 | 63.777 | 14.8747 | 60.018 | 24 | 63.7542 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7384 | 15.7066 | 59.9887 | 24 | 63.7454 | 15.5473 | 60.0163 | 24
63.7673 | 15.4866 | 59.9828 | 24 | 63.7853 | 14.8747 | 60.018 | 24 | 63.7625 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7467 | 15.7066 | 59.9887 | 24 | 63.7537 | 15.5473 | 60.0163 | 24
63.7757 | 15.4866 | 59.9828 | 24 | 63.7936 | 14.8747 | 60.018 | 24 | 63.7708 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.755 | 15.7066 | 59.9887 | 24 | 63.762 | 15.5473 | 60.0163 | 24
63.784 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.802 | 14.8747 | 60.018 | 24 | 63.7791 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7633 | 15.7066 | 59.9887 | 24 | 63.7703 | 15.5473 | 60.0163 | 24
63.7923 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.8103 | 14.8747 | 60.018 | 24 | 63.7875 | 15.516 | 59.9754 | 24 | 63.7716 | 15.7067 | 59.9887 | 24 | 63.7786 | 15.5522 | 60.0163 | 24
63.8007 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.8187 | 14.8733 | 60.018 | 24 | 63.7958 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.7799 | 15.7067 | 59.9887 | 24 | 63.7869 | 15.5522 | 60.0163 | 24
63.809 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.827 | 14.8733 | 60.018 | 24 | 63.8041 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.7885 | 15.7067 | 59.9887 | 24 | 63.7952 | 15.5522 | 60.0148 | 24
63.8174 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.8353 | 14.8733 | 60.0173 | 24 | 63.8125 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.7968 | 15.7067 | 59.9887 | 24 | 63.8035 | 15.5522 | 60.0148 | 24
63.8257 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.8436 | 14.8733 | 60.0173 | 24 | 63.8208 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8051 | 15.7067 | 59.9875 | 24 | 63.812 | 15.5522 | 60.0148 | 24
63.834 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.852 | 14.8733 | 60.0173 | 24 | 63.8291 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8134 | 15.7067 | 59.9875 | 24 | 63.8203 | 15.5522 | 60.0148 | 24
63.8423 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.8603 | 14.8733 | 60.0173 | 24 | 63.8375 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8217 | 15.7067 | 59.9875 | 24 | 63.8286 | 15.5522 | 60.0148 | 24
63.8507 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.8687 | 14.8731 | 60.0173 | 24 | 63.8458 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.83 | 15.7067 | 59.9875 | 24 | 63.8369 | 15.5522 | 60.0148 | 24
63.859 | 15.489 | 59.9828 | 24 | 63.877 | 14.8731 | 60.0173 | 24 | 63.8541 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8383 | 15.7017 | 59.9875 | 24 | 63.8452 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.8674 | 15.4865 | 59.9828 | 24 | 63.8853 | 14.8723 | 60.0173 | 24 | 63.8624 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8468 | 15.7017 | 59.9875 | 24 | 63.8535 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.8757 | 15.4865 | 59.9828 | 24 | 63.8936 | 14.8723 | 60.0173 | 24 | 63.8708 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8551 | 15.7017 | 59.9875 | 24 | 63.8618 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.884 | 15.4865 | 59.9828 | 24 | 63.902 | 14.8723 | 60.0173 | 24 | 63.8792 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8634 | 15.7017 | 59.9875 | 24 | 63.8701 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.8924 | 15.4865 | 59.9828 | 24 | 63.9103 | 14.8723 | 60.0173 | 24 | 63.8875 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8717 | 15.7014 | 59.9875 | 24 | 63.8787 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9007 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9186 | 14.8775 | 60.0173 | 24 | 63.8959 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.88 | 15.7014 | 59.9875 | 24 | 63.887 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.909 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9269 | 14.8775 | 60.0173 | 24 | 63.9042 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8883 | 15.7018 | 59.9875 | 24 | 63.8953 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9174 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9353 | 14.8775 | 60.0173 | 24 | 63.9125 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.8966 | 15.7018 | 59.9875 | 24 | 63.9036 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9257 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9436 | 14.8775 | 60.0173 | 24 | 63.9209 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9052 | 15.7018 | 59.9875 | 24 | 63.9119 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9341 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.952 | 14.8765 | 60.0173 | 24 | 63.9292 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9135 | 15.7018 | 59.9875 | 24 | 63.9202 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9424 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9603 | 14.8765 | 60.0173 | 24 | 63.9375 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9218 | 15.7018 | 59.9875 | 24 | 63.9285 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9507 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9686 | 14.8712 | 60.0173 | 24 | 63.9458 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9301 | 15.7018 | 59.9875 | 24 | 63.9368 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.959 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9769 | 14.8712 | 60.0173 | 24 | 63.9542 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9384 | 15.7011 | 59.9875 | 24 | 63.9453 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9674 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9853 | 14.8712 | 60.0173 | 24 | 63.9625 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9467 | 15.7011 | 59.9875 | 24 | 63.9536 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9757 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 63.9936 | 14.8712 | 60.0173 | 24 | 63.9708 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.955 | 15.7011 | 59.9875 | 24 | 63.9619 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9841 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0019 | 14.8712 | 60.0173 | 24 | 63.9792 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9635 | 15.7011 | 59.9875 | 24 | 63.9702 | 15.5518 | 60.0148 | 24
63.9924 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0103 | 14.8712 | 60.0173 | 24 | 63.9875 | 15.516 | 59.975 | 24 | 63.9718 | 15.7008 | 59.9875 | 24 | 63.9785 | 15.5518 | 60.0148 | 24
64.0007 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0186 | 14.8704 | 60.0173 | 24 | 63.9958 | 15.5184 | 59.975 | 24 | 63.9801 | 15.7008 | 59.9875 | 24 | 63.9868 | 15.5518 | 60.0148 | 24
64.0091 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0269 | 14.8704 | 60.0173 | 24 | 64.0042 | 15.5184 | 59.975 | 24 | 63.9884 | 15.7012 | 59.9875 | 24 | 63.9951 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0174 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0352 | 14.8704 | 60.0153 | 24 | 64.0126 | 15.5184 | 59.975 | 24 | 63.9967 | 15.7012 | 59.9875 | 24 | 64.0034 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0257 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0436 | 14.8704 | 60.0153 | 24 | 64.0209 | 15.5184 | 59.975 | 24 | 64.005 | 15.7012 | 59.9859 | 24 | 64.012 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0341 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0519 | 14.8704 | 60.0153 | 24 | 64.0292 | 15.5184 | 59.975 | 24 | 64.0133 | 15.7012 | 59.9859 | 24 | 64.0203 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0424 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0602 | 14.8704 | 60.0153 | 24 | 64.0376 | 15.5184 | 59.975 | 24 | 64.0216 | 15.7049 | 59.9859 | 24 | 64.0286 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0508 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0685 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0459 | 15.5175 | 59.975 | 24 | 64.0302 | 15.7049 | 59.9859 | 24 | 64.0369 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0591 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0769 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0542 | 15.5175 | 59.975 | 24 | 64.0385 | 15.7852 | 59.9859 | 24 | 64.0452 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0674 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0852 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0626 | 15.5175 | 59.975 | 24 | 64.0468 | 15.7852 | 59.9859 | 24 | 64.0535 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0757 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.0936 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0709 | 15.5175 | 59.975 | 24 | 64.0551 | 15.7852 | 59.9859 | 24 | 64.0618 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0841 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.1019 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0792 | 15.5175 | 59.975 | 24 | 64.0634 | 15.7852 | 59.9859 | 24 | 64.0701 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.0924 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.1102 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0875 | 15.5175 | 59.975 | 24 | 64.0717 | 15.7852 | 59.9859 | 24 | 64.0786 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1008 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.1185 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.0959 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.08 | 15.7852 | 59.9859 | 24 | 64.0869 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1091 | 15.4865 | 59.9832 | 24 | 64.1269 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.1042 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.0885 | 15.7856 | 59.9859 | 24 | 64.0952 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1174 | 15.4871 | 59.9832 | 24 | 64.1352 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.1125 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.0968 | 15.7856 | 59.9859 | 24 | 64.1035 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1258 | 15.4871 | 59.9832 | 24 | 64.1436 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.121 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.1051 | 15.7495 | 59.9859 | 24 | 64.1118 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1341 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.1519 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.1293 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.1134 | 15.7495 | 59.9859 | 24 | 64.1201 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1424 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.1602 | 14.8688 | 60.0153 | 24 | 64.1376 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.1217 | 15.7487 | 59.9859 | 24 | 64.1284 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1508 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.1685 | 14.8732 | 60.0153 | 24 | 64.1459 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.13 | 15.7487 | 59.9859 | 24 | 64.1367 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1591 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.1769 | 14.8732 | 60.0153 | 24 | 64.1543 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.1383 | 15.7487 | 59.9859 | 24 | 64.1453 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1674 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.1852 | 14.8774 | 60.0153 | 24 | 64.1626 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.1469 | 15.7487 | 59.9859 | 24 | 64.1536 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1758 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.1935 | 14.8774 | 60.0153 | 24 | 64.1709 | 15.5223 | 59.975 | 24 | 64.1552 | 15.7487 | 59.9859 | 24 | 64.1619 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1841 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2018 | 14.8774 | 60.0153 | 24 | 64.1793 | 15.5257 | 59.975 | 24 | 64.1635 | 15.7487 | 59.9859 | 24 | 64.1702 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.1924 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2102 | 14.8774 | 60.0153 | 24 | 64.1876 | 15.5257 | 59.975 | 24 | 64.1718 | 15.745 | 59.9859 | 24 | 64.1785 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2008 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2185 | 14.8774 | 60.0153 | 24 | 64.1959 | 15.5262 | 59.9762 | 24 | 64.1801 | 15.745 | 59.9859 | 24 | 64.1868 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2091 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2269 | 14.8774 | 60.0153 | 24 | 64.2043 | 15.5262 | 59.9762 | 24 | 64.1884 | 15.7444 | 59.9859 | 24 | 64.1951 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2175 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2352 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2126 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.1967 | 15.7444 | 59.9859 | 24 | 64.2034 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2258 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2435 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2209 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.2052 | 15.7444 | 59.984 | 24 | 64.2119 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2341 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2518 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2292 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.2135 | 15.7444 | 59.984 | 24 | 64.2202 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2425 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2602 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2377 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.2218 | 15.7444 | 59.984 | 24 | 64.2285 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2508 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2685 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.246 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.2301 | 15.7444 | 59.984 | 24 | 64.2368 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2591 | 15.4823 | 59.9832 | 24 | 64.2769 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2543 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.2384 | 15.7442 | 59.984 | 24 | 64.2451 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2675 | 15.4825 | 59.9832 | 24 | 64.2852 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2627 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.2467 | 15.7442 | 59.984 | 24 | 64.2534 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2758 | 15.4825 | 59.9832 | 24 | 64.2935 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.271 | 15.5313 | 59.9762 | 24 | 64.255 | 15.7442 | 59.984 | 24 | 64.2617 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2841 | 15.4825 | 59.9832 | 24 | 64.3018 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2793 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.2635 | 15.7442 | 59.984 | 24 | 64.27 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.2925 | 15.4825 | 59.9832 | 24 | 64.3102 | 14.8774 | 60.0141 | 24 | 64.2876 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.2719 | 15.7449 | 59.984 | 24 | 64.2786 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3008 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3185 | 14.876 | 60.0141 | 24 | 64.296 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.2802 | 15.7449 | 59.984 | 24 | 64.2869 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3091 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3268 | 14.876 | 60.0141 | 24 | 64.3043 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.2885 | 15.7442 | 59.984 | 24 | 64.2952 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3175 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3351 | 14.8752 | 60.0141 | 24 | 64.3126 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.2968 | 15.7442 | 59.984 | 24 | 64.3035 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3258 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3435 | 14.8752 | 60.0141 | 24 | 64.321 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.3051 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3118 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3342 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3518 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3293 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.3134 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3201 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3425 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3602 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3376 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.3219 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3284 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3508 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3685 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3461 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.3302 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3367 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3592 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3768 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3544 | 15.5309 | 59.9762 | 24 | 64.3385 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3452 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3675 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3851 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3627 | 15.5261 | 59.9762 | 24 | 64.3468 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3535 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3758 | 15.4825 | 59.982 | 24 | 64.3935 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.371 | 15.5261 | 59.9762 | 24 | 64.3551 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3618 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3842 | 15.4806 | 59.982 | 24 | 64.4018 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3794 | 15.5261 | 59.9762 | 24 | 64.3634 | 15.7441 | 59.984 | 24 | 64.3701 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.3925 | 15.4806 | 59.982 | 24 | 64.4102 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.3877 | 15.5261 | 59.9762 | 24 | 64.3717 | 15.7447 | 59.984 | 24 | 64.3784 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.4008 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4185 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.396 | 15.5261 | 59.9782 | 24 | 64.3802 | 15.7447 | 59.984 | 24 | 64.3867 | 15.5518 | 60.014 | 24
64.4092 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4268 | 14.875 | 60.0141 | 24 | 64.4044 | 15.5261 | 59.9782 | 24 | 64.3885 | 15.7439 | 59.984 | 24 | 64.395 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4175 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4351 | 14.875 | 60.0133 | 24 | 64.4127 | 15.5253 | 59.9782 | 24 | 64.3969 | 15.7439 | 59.984 | 24 | 64.4033 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4258 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4435 | 14.875 | 60.0133 | 24 | 64.421 | 15.5253 | 59.9782 | 24 | 64.4052 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4119 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4342 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4518 | 14.875 | 60.0133 | 24 | 64.4293 | 15.5257 | 59.9782 | 24 | 64.4135 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4202 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4425 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4601 | 14.875 | 60.0133 | 24 | 64.4377 | 15.5257 | 59.9782 | 24 | 64.4218 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4285 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4509 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4684 | 14.875 | 60.0133 | 24 | 64.446 | 15.5602 | 59.9782 | 24 | 64.4301 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4368 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4592 | 15.4802 | 59.982 | 24 | 64.4768 | 14.875 | 60.0133 | 24 | 64.4543 | 15.5602 | 59.9782 | 24 | 64.4386 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4451 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4675 | 15.4808 | 59.982 | 24 | 64.4851 | 14.8795 | 60.0133 | 24 | 64.4628 | 15.5602 | 59.9782 | 24 | 64.4469 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4534 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4759 | 15.4808 | 59.982 | 24 | 64.4935 | 14.8795 | 60.0133 | 24 | 64.4711 | 15.5602 | 59.9782 | 24 | 64.4552 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4617 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4842 | 15.4808 | 59.982 | 24 | 64.5018 | 14.8795 | 60.0133 | 24 | 64.4794 | 15.5602 | 59.9782 | 24 | 64.4635 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.47 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.4925 | 15.4808 | 59.982 | 24 | 64.5101 | 14.8795 | 60.0133 | 24 | 64.4877 | 15.5602 | 59.9782 | 24 | 64.4718 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4785 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5009 | 15.4808 | 59.9804 | 24 | 64.5185 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.4961 | 15.5664 | 59.9782 | 24 | 64.4801 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4868 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5092 | 15.4808 | 59.9804 | 24 | 64.5268 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5044 | 15.5664 | 59.9782 | 24 | 64.4884 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.4951 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5175 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5352 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5127 | 15.5669 | 59.9782 | 24 | 64.4969 | 15.7439 | 59.982 | 24 | 64.5034 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5259 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5435 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5211 | 15.5669 | 59.9782 | 24 | 64.5052 | 15.7446 | 59.982 | 24 | 64.5117 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5342 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5518 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5294 | 15.5619 | 59.9782 | 24 | 64.5135 | 15.7446 | 59.982 | 24 | 64.52 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5425 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5601 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5377 | 15.5619 | 59.9782 | 24 | 64.5219 | 15.7446 | 59.982 | 24 | 64.5283 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5509 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5685 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5461 | 15.5619 | 59.9782 | 24 | 64.5302 | 15.7446 | 59.982 | 24 | 64.5366 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5592 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5768 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5544 | 15.5619 | 59.9782 | 24 | 64.5385 | 15.7445 | 59.982 | 24 | 64.5452 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5676 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5851 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5627 | 15.5618 | 59.9782 | 24 | 64.5468 | 15.7445 | 59.982 | 24 | 64.5535 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5759 | 15.4847 | 59.9804 | 24 | 64.5934 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.571 | 15.5618 | 59.9782 | 24 | 64.5553 | 15.7438 | 59.982 | 24 | 64.5618 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5842 | 15.4853 | 59.9804 | 24 | 64.6018 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5795 | 15.5623 | 59.9782 | 24 | 64.5636 | 15.7438 | 59.982 | 24 | 64.5701 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.5926 | 15.4853 | 59.9804 | 24 | 64.6101 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5878 | 15.5623 | 59.9782 | 24 | 64.5719 | 15.7438 | 59.982 | 24 | 64.5784 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.6009 | 15.4853 | 59.9804 | 24 | 64.6185 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.5961 | 15.566 | 59.9805 | 24 | 64.5802 | 15.7438 | 59.982 | 24 | 64.5867 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.6093 | 15.4853 | 59.9804 | 24 | 64.6268 | 14.8821 | 60.0133 | 24 | 64.6045 | 15.566 | 59.9805 | 24 | 64.5885 | 15.7438 | 59.982 | 24 | 64.595 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.6176 | 15.4853 | 59.9804 | 24 | 64.6351 | 14.8821 | 60.0121 | 24 | 64.6128 | 15.566 | 59.9805 | 24 | 64.5968 | 15.7438 | 59.982 | 24 | 64.6033 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.6259 | 15.4853 | 59.9804 | 24 | 64.6434 | 14.8821 | 60.0121 | 24 | 64.6211 | 15.566 | 59.9805 | 24 | 64.6051 | 15.7438 | 59.9809 | 24 | 64.6118 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.6342 | 15.4848 | 59.9804 | 24 | 64.6518 | 14.881 | 60.0121 | 24 | 64.6294 | 15.566 | 59.9805 | 24 | 64.6136 | 15.7438 | 59.9809 | 24 | 64.6201 | 15.5518 | 60.0144 | 24
64.6426 | 15.4848 | 59.9804 | 24 | 64.6601 | 14.881 | 60.0121 | 24 | 64.6378 | 15.566 | 59.9805 | 24 | 64.6219 | 15.7391 | 59.9809 | 24 | 64.6284 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.6509 | 15.4848 | 59.9804 | 24 | 64.6685 | 14.881 | 60.0121 | 24 | 64.6461 | 15.5665 | 59.9805 | 24 | 64.6302 | 15.7391 | 59.9809 | 24 | 64.6367 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.6593 | 15.4848 | 59.9804 | 24 | 64.6768 | 14.881 | 60.0121 | 24 | 64.6544 | 15.5665 | 59.9805 | 24 | 64.6385 | 15.7391 | 59.9809 | 24 | 64.645 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.6676 | 15.4849 | 59.9804 | 24 | 64.6851 | 14.8803 | 60.0121 | 24 | 64.6628 | 15.5665 | 59.9805 | 24 | 64.6469 | 15.7391 | 59.9809 | 24 | 64.6533 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.6759 | 15.4849 | 59.9804 | 24 | 64.6934 | 14.8803 | 60.0121 | 24 | 64.6711 | 15.5665 | 59.9805 | 24 | 64.6552 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.6616 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.6843 | 15.4849 | 59.9804 | 24 | 64.7018 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.6794 | 15.5658 | 59.9805 | 24 | 64.6635 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.6699 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.6926 | 15.4849 | 59.9804 | 24 | 64.7101 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.6877 | 15.5658 | 59.9805 | 24 | 64.672 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.6785 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.7009 | 15.4849 | 59.9793 | 24 | 64.7184 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.6962 | 15.5658 | 59.9805 | 24 | 64.6803 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.6868 | 15.5527 | 60.0144 | 24
64.7093 | 15.4849 | 59.9793 | 24 | 64.7267 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7045 | 15.5658 | 59.9805 | 24 | 64.6886 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.6951 | 15.5515 | 60.0144 | 24
64.7176 | 15.4849 | 59.9793 | 24 | 64.7351 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7128 | 15.5663 | 59.9805 | 24 | 64.6969 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.7034 | 15.5515 | 60.0144 | 24
64.726 | 15.4849 | 59.9793 | 24 | 64.7434 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7212 | 15.5663 | 59.9805 | 24 | 64.7052 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.7117 | 15.5515 | 60.0144 | 24
64.7343 | 15.4855 | 59.9793 | 24 | 64.7518 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7295 | 15.5663 | 59.9805 | 24 | 64.7135 | 15.7453 | 59.9809 | 24 | 64.72 | 15.5515 | 60.0144 | 24
64.7426 | 15.4855 | 59.9793 | 24 | 64.7601 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7378 | 15.5663 | 59.9805 | 24 | 64.7218 | 15.7403 | 59.9809 | 24 | 64.7283 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.7509 | 15.4855 | 59.9793 | 24 | 64.7684 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7461 | 15.5657 | 59.9805 | 24 | 64.7303 | 15.7403 | 59.9809 | 24 | 64.7366 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.7593 | 15.4855 | 59.9793 | 24 | 64.7767 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7545 | 15.5657 | 59.9805 | 24 | 64.7386 | 15.7403 | 59.9809 | 24 | 64.7451 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.7676 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.7851 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7628 | 15.5657 | 59.9805 | 24 | 64.7469 | 15.7403 | 59.9809 | 24 | 64.7534 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.776 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.7934 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7711 | 15.5657 | 59.9805 | 24 | 64.7552 | 15.7408 | 59.9809 | 24 | 64.7617 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.7843 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8018 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7795 | 15.5618 | 59.9805 | 24 | 64.7635 | 15.7408 | 59.9809 | 24 | 64.77 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.7926 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8101 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7878 | 15.5618 | 59.9805 | 24 | 64.7719 | 15.7408 | 59.9809 | 24 | 64.7783 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.801 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8184 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.7961 | 15.5618 | 59.9832 | 24 | 64.7802 | 15.7408 | 59.9809 | 24 | 64.7866 | 15.5585 | 60.0144 | 24
64.8093 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8267 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8046 | 15.5618 | 59.9832 | 24 | 64.7887 | 15.7408 | 59.9809 | 24 | 64.7949 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8177 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8351 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8129 | 15.5612 | 59.9832 | 24 | 64.797 | 15.7408 | 59.9809 | 24 | 64.8032 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.826 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8434 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8212 | 15.5612 | 59.9832 | 24 | 64.8053 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8118 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8343 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8517 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8295 | 15.5612 | 59.9832 | 24 | 64.8136 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8201 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8427 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.86 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8379 | 15.5612 | 59.9832 | 24 | 64.8219 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8284 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.851 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8684 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8462 | 15.5616 | 59.9832 | 24 | 64.8302 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8367 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8593 | 15.485 | 59.9793 | 24 | 64.8767 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8545 | 15.5616 | 59.9832 | 24 | 64.8387 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.845 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8677 | 15.4813 | 59.9793 | 24 | 64.8851 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8629 | 15.5616 | 59.9832 | 24 | 64.847 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8533 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.876 | 15.4813 | 59.9793 | 24 | 64.8934 | 14.8801 | 60.0121 | 24 | 64.8712 | 15.5616 | 59.9832 | 24 | 64.8553 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8616 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8843 | 15.4813 | 59.9793 | 24 | 64.9017 | 14.8795 | 60.0121 | 24 | 64.8795 | 15.6478 | 59.9832 | 24 | 64.8636 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8699 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.8927 | 15.4813 | 59.9793 | 24 | 64.91 | 14.8795 | 60.0121 | 24 | 64.8878 | 15.6478 | 59.9832 | 24 | 64.8719 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8784 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.901 | 15.4808 | 59.9781 | 24 | 64.9184 | 14.8795 | 60.0116 | 24 | 64.8962 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.8802 | 15.7408 | 59.9793 | 24 | 64.8867 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.9093 | 15.4808 | 59.9781 | 24 | 64.9267 | 14.8795 | 60.0116 | 24 | 64.9045 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.8885 | 15.7389 | 59.9793 | 24 | 64.895 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.9177 | 15.4808 | 59.9781 | 24 | 64.9351 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9128 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.8971 | 15.7389 | 59.9793 | 24 | 64.9033 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.926 | 15.4808 | 59.9781 | 24 | 64.9434 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9213 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.9054 | 15.7389 | 59.9793 | 24 | 64.9116 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.9344 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 64.9517 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9296 | 15.6476 | 59.9832 | 24 | 64.9137 | 15.7389 | 59.9793 | 24 | 64.9199 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.9427 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 64.96 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9379 | 15.6476 | 59.9832 | 24 | 64.922 | 15.7381 | 59.9793 | 24 | 64.9282 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.951 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 64.9684 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9462 | 15.6478 | 59.9832 | 24 | 64.9303 | 15.7381 | 59.9793 | 24 | 64.9365 | 15.5585 | 60.0148 | 24
64.9594 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 64.9767 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9546 | 15.6478 | 59.9832 | 24 | 64.9386 | 15.7381 | 59.9793 | 24 | 64.9451 | 15.5518 | 60.0148 | 24
64.9677 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 64.985 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9629 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.9469 | 15.7381 | 59.9793 | 24 | 64.9534 | 15.5518 | 60.0148 | 24
64.976 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 64.9933 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9712 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.9554 | 15.7381 | 59.9793 | 24 | 64.9617 | 15.5547 | 60.0148 | 24
64.9844 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 65.0017 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9796 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.9637 | 15.7381 | 59.9793 | 24 | 64.97 | 15.5547 | 60.0148 | 24
64.9927 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 65.01 | 14.8782 | 60.0116 | 24 | 64.9879 | 15.6471 | 59.9832 | 24 | 64.972 | 15.6499 | 59.9793 | 24 | 64.9783 | 15.5547 | 60.0148 | 24
65.001 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 65.0184 | 14.8824 | 60.0116 | 24 | 64.9962 | 15.6476 | 59.9856 | 24 | 64.9803 | 15.6499 | 59.9793 | 24 | 64.9866 | 15.5547 | 60.0148 | 24
65.0094 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 65.0267 | 14.8824 | 60.0116 | 24 | 65.0045 | 15.6476 | 59.9856 | 24 | 64.9886 | 15.6499 | 59.9793 | 24 | 64.9949 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0177 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 65.035 | 14.8824 | 60.0116 | 24 | 65.0129 | 15.6476 | 59.9856 | 24 | 64.9969 | 15.6499 | 59.9793 | 24 | 65.0032 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0261 | 15.4757 | 59.9781 | 24 | 65.0433 | 14.8824 | 60.0116 | 24 | 65.0212 | 15.6476 | 59.9856 | 24 | 65.0052 | 15.5646 | 59.9785 | 24 | 65.0117 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0344 | 15.4763 | 59.9781 | 24 | 65.0517 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0295 | 15.6477 | 59.9856 | 24 | 65.0138 | 15.5646 | 59.9785 | 24 | 65.02 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0427 | 15.4763 | 59.9781 | 24 | 65.06 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0378 | 15.6477 | 59.9856 | 24 | 65.0221 | 15.5646 | 59.9785 | 24 | 65.0283 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0511 | 15.4763 | 59.9781 | 24 | 65.0684 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0463 | 15.6471 | 59.9856 | 24 | 65.0304 | 15.5646 | 59.9785 | 24 | 65.0366 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0594 | 15.4763 | 59.9781 | 24 | 65.0767 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0546 | 15.6471 | 59.9856 | 24 | 65.0387 | 15.5624 | 59.9785 | 24 | 65.0449 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0677 | 15.4763 | 59.9781 | 24 | 65.085 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0629 | 15.6471 | 59.9856 | 24 | 65.047 | 15.5624 | 59.9785 | 24 | 65.0532 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0761 | 15.4763 | 59.9781 | 24 | 65.0933 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0713 | 15.6471 | 59.9856 | 24 | 65.0553 | 15.5624 | 59.9785 | 24 | 65.0615 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0844 | 15.4759 | 59.9781 | 24 | 65.1017 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0796 | 15.6476 | 59.9856 | 24 | 65.0636 | 15.5624 | 59.9785 | 24 | 65.0698 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.0927 | 15.4759 | 59.9781 | 24 | 65.11 | 14.8811 | 60.0116 | 24 | 65.0879 | 15.6476 | 59.9856 | 24 | 65.0721 | 15.563 | 59.9785 | 24 | 65.0784 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1011 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1183 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.0962 | 15.6477 | 59.9856 | 24 | 65.0804 | 15.563 | 59.9785 | 24 | 65.0867 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1094 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1266 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.1046 | 15.6477 | 59.9856 | 24 | 65.0887 | 15.2923 | 59.9785 | 24 | 65.095 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1177 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.135 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.1129 | 15.6477 | 59.9856 | 24 | 65.097 | 15.2923 | 59.9785 | 24 | 65.1033 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1261 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1433 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.1212 | 15.6477 | 59.9856 | 24 | 65.1053 | 15.2919 | 59.9785 | 24 | 65.1116 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1344 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1517 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.1296 | 15.6271 | 59.9856 | 24 | 65.1136 | 15.2919 | 59.9785 | 24 | 65.1199 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1428 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.16 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.1379 | 15.6271 | 59.9856 | 24 | 65.1219 | 15.2919 | 59.9785 | 24 | 65.1282 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1511 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1683 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.1462 | 15.6278 | 59.9856 | 24 | 65.1305 | 15.2919 | 59.9785 | 24 | 65.1365 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1594 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1767 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.1545 | 15.6278 | 59.9856 | 24 | 65.1388 | 15.1769 | 59.9785 | 24 | 65.145 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1678 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.185 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.163 | 15.6279 | 59.9856 | 24 | 65.1471 | 15.1769 | 59.9785 | 24 | 65.1533 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1761 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.1934 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.1713 | 15.6279 | 59.9856 | 24 | 65.1554 | 15.1769 | 59.9785 | 24 | 65.1616 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1844 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2017 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.1796 | 15.6279 | 59.9856 | 24 | 65.1637 | 15.1769 | 59.9785 | 24 | 65.1699 | 15.5551 | 60.0151 | 24
65.1928 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.21 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.188 | 15.6279 | 59.9856 | 24 | 65.172 | 15.1779 | 59.9785 | 24 | 65.1782 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2011 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2183 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.1963 | 15.6279 | 59.9875 | 24 | 65.1803 | 15.1779 | 59.9785 | 24 | 65.1865 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2094 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2267 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.2046 | 15.6279 | 59.9875 | 24 | 65.1888 | 15.1779 | 59.9785 | 24 | 65.1948 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2178 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.235 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.2129 | 15.6273 | 59.9875 | 24 | 65.1971 | 15.1779 | 59.9785 | 24 | 65.2031 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2261 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2433 | 14.8857 | 60.01 | 24 | 65.2213 | 15.6273 | 59.9875 | 24 | 65.2054 | 15.1779 | 59.9766 | 24 | 65.2117 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2345 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2516 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.2296 | 15.6273 | 59.9875 | 24 | 65.2137 | 15.1779 | 59.9766 | 24 | 65.22 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2428 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.26 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.2379 | 15.6273 | 59.9875 | 24 | 65.222 | 15.1779 | 59.9766 | 24 | 65.2283 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2511 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2683 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.2463 | 15.6282 | 59.9875 | 24 | 65.2303 | 15.1779 | 59.9766 | 24 | 65.2366 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2595 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2767 | 14.8805 | 60.01 | 24 | 65.2546 | 15.6282 | 59.9875 | 24 | 65.2386 | 15.1779 | 59.9766 | 24 | 65.2449 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2678 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.285 | 14.8799 | 60.01 | 24 | 65.2629 | 15.6282 | 59.9875 | 24 | 65.2472 | 15.1779 | 59.9766 | 24 | 65.2532 | 15.5542 | 60.0151 | 24
65.2762 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.2933 | 14.8799 | 60.01 | 24 | 65.2712 | 15.6282 | 59.9875 | 24 | 65.2555 | 15.5103 | 59.9766 | 24 | 65.2615 | 15.5584 | 60.0151 | 24
65.2845 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.3016 | 14.8799 | 60.01 | 24 | 65.2797 | 15.6282 | 59.9875 | 24 | 65.2638 | 15.5103 | 59.9766 | 24 | 65.2698 | 15.5584 | 60.0151 | 24
65.2928 | 15.4759 | 59.9769 | 24 | 65.31 | 14.8799 | 60.01 | 24 | 65.288 | 15.6282 | 59.9875 | 24 | 65.2721 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.2783 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3011 | 15.4759 | 59.9765 | 24 | 65.3183 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.2963 | 15.6275 | 59.9875 | 24 | 65.2804 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.2866 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3095 | 15.4759 | 59.9765 | 24 | 65.3267 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3047 | 15.6275 | 59.9875 | 24 | 65.2887 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.2949 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3178 | 15.4759 | 59.9765 | 24 | 65.335 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.313 | 15.6651 | 59.9875 | 24 | 65.2972 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3032 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3262 | 15.4759 | 59.9765 | 24 | 65.3433 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3213 | 15.6651 | 59.9875 | 24 | 65.3055 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3115 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3345 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.3516 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3296 | 15.6615 | 59.9875 | 24 | 65.3138 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3198 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3428 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.36 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.338 | 15.6615 | 59.9875 | 24 | 65.3221 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3281 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3512 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.3683 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3463 | 15.6615 | 59.9875 | 24 | 65.3304 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3364 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3595 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.3766 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3546 | 15.6615 | 59.9875 | 24 | 65.3387 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.345 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3679 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.3849 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3629 | 15.6615 | 59.9875 | 24 | 65.347 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3533 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3762 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.3933 | 14.8797 | 60.0092 | 24 | 65.3713 | 15.6615 | 59.9875 | 24 | 65.3556 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3616 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3845 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4016 | 14.8845 | 60.0092 | 24 | 65.3796 | 15.6613 | 59.9875 | 24 | 65.3639 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3699 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.3929 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.41 | 14.8845 | 60.0092 | 24 | 65.3879 | 15.6613 | 59.9875 | 24 | 65.3722 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3782 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.4012 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4183 | 14.8845 | 60.0092 | 24 | 65.3964 | 15.6613 | 59.9899 | 24 | 65.3805 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3865 | 15.5568 | 60.0151 | 24
65.4095 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4266 | 14.8845 | 60.0092 | 24 | 65.4047 | 15.6613 | 59.9899 | 24 | 65.3888 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.3948 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4179 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4349 | 14.8845 | 60.0092 | 24 | 65.413 | 15.662 | 59.9899 | 24 | 65.3971 | 15.6875 | 59.9766 | 24 | 65.4031 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4262 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4433 | 14.8845 | 60.0092 | 24 | 65.4213 | 15.662 | 59.9899 | 24 | 65.4054 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4116 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4345 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4516 | 14.8844 | 60.0092 | 24 | 65.4297 | 15.662 | 59.9899 | 24 | 65.4139 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4199 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4429 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.46 | 14.8844 | 60.0092 | 24 | 65.438 | 15.662 | 59.9899 | 24 | 65.4222 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4282 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4512 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4683 | 14.9127 | 60.0092 | 24 | 65.4463 | 15.662 | 59.9899 | 24 | 65.4305 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4365 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4596 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4766 | 14.9127 | 60.0092 | 24 | 65.4547 | 15.662 | 59.9899 | 24 | 65.4388 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4448 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4679 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4849 | 14.9127 | 60.0092 | 24 | 65.463 | 15.5829 | 59.9899 | 24 | 65.4471 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4531 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4762 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.4933 | 14.9127 | 60.0092 | 24 | 65.4713 | 15.5829 | 59.9899 | 24 | 65.4554 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4614 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4846 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.5016 | 14.9121 | 60.0092 | 24 | 65.4796 | 15.5829 | 59.9899 | 24 | 65.4637 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4697 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.4929 | 15.5154 | 59.9765 | 24 | 65.5099 | 14.9121 | 60.0092 | 24 | 65.488 | 15.5829 | 59.9899 | 24 | 65.4723 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4783 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5012 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5182 | 14.9121 | 60.0076 | 24 | 65.4963 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.4806 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4866 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5096 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5266 | 14.9121 | 60.0076 | 24 | 65.5046 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.4889 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.4949 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5179 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.535 | 14.9121 | 60.0076 | 24 | 65.5131 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.4972 | 15.6875 | 59.977 | 24 | 65.5032 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5262 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5433 | 14.9121 | 60.0076 | 24 | 65.5214 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5055 | 15.6823 | 59.977 | 24 | 65.5115 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5346 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5516 | 14.9121 | 60.0076 | 24 | 65.5297 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5138 | 15.6823 | 59.977 | 24 | 65.5198 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5429 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5599 | 14.9121 | 60.0076 | 24 | 65.538 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5221 | 15.6823 | 59.977 | 24 | 65.5281 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5512 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5683 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.5464 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5306 | 15.6823 | 59.977 | 24 | 65.5364 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5596 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5766 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.5547 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5389 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5449 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5679 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.585 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.563 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5472 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5532 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5763 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.5933 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.5713 | 15.5828 | 59.9899 | 24 | 65.5555 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5615 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5846 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6016 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.5797 | 15.5835 | 59.9899 | 24 | 65.5638 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5698 | 15.5568 | 60.0144 | 24
65.5929 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6099 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.588 | 15.5835 | 59.9899 | 24 | 65.5721 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5781 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6013 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6183 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.5963 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.5807 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5864 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6096 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6266 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.6047 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.589 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.5947 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.618 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6349 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.613 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.5973 | 15.68 | 59.977 | 24 | 65.603 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6263 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6432 | 14.9143 | 60.0076 | 24 | 65.6213 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.6056 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6116 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6346 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6516 | 14.9125 | 60.0076 | 24 | 65.6296 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.6139 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6199 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6429 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6599 | 14.9125 | 60.0076 | 24 | 65.6381 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.6222 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6282 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6513 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6683 | 14.9125 | 60.0076 | 24 | 65.6464 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.6305 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6365 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6596 | 15.5154 | 59.9761 | 24 | 65.6766 | 14.9125 | 60.0076 | 24 | 65.6547 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.639 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6448 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.668 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.6849 | 14.9125 | 60.0076 | 24 | 65.6631 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.6473 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6531 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6763 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.6932 | 14.9125 | 60.0076 | 24 | 65.6714 | 15.5835 | 59.991 | 24 | 65.6556 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6614 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.6846 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7016 | 14.9168 | 60.0076 | 24 | 65.6797 | 15.5838 | 59.991 | 24 | 65.6639 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6697 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.693 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7099 | 14.9168 | 60.0076 | 24 | 65.688 | 15.5838 | 59.991 | 24 | 65.6722 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6782 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7013 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7183 | 14.9168 | 60.0057 | 24 | 65.6964 | 15.5834 | 59.991 | 24 | 65.6805 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6865 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7097 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7266 | 14.9168 | 60.0057 | 24 | 65.7047 | 15.5834 | 59.991 | 24 | 65.6888 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.6948 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.718 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7349 | 14.9222 | 60.0057 | 24 | 65.713 | 15.5834 | 59.991 | 24 | 65.6974 | 15.68 | 59.9766 | 24 | 65.7031 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7263 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7432 | 14.9222 | 60.0057 | 24 | 65.7213 | 15.5834 | 59.991 | 24 | 65.7057 | 15.6852 | 59.9766 | 24 | 65.7114 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7346 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7516 | 14.9222 | 60.0057 | 24 | 65.7297 | 15.5841 | 59.991 | 24 | 65.714 | 15.6852 | 59.9766 | 24 | 65.7197 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.743 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7599 | 14.9222 | 60.0057 | 24 | 65.738 | 15.5841 | 59.991 | 24 | 65.7223 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.728 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7513 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7682 | 14.9222 | 60.0057 | 24 | 65.7463 | 15.5844 | 59.991 | 24 | 65.7306 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7363 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7597 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7766 | 14.9222 | 60.0057 | 24 | 65.7548 | 15.5844 | 59.991 | 24 | 65.7389 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7449 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.768 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7849 | 14.9167 | 60.0057 | 24 | 65.7631 | 15.5909 | 59.991 | 24 | 65.7472 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7532 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7763 | 15.5863 | 59.9761 | 24 | 65.7933 | 14.9167 | 60.0057 | 24 | 65.7714 | 15.5909 | 59.991 | 24 | 65.7557 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7615 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.7847 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8016 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.7797 | 15.5909 | 59.991 | 24 | 65.764 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7698 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.793 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8099 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.7881 | 15.5909 | 59.991 | 24 | 65.7723 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7781 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8014 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8182 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.7964 | 15.5909 | 59.9926 | 24 | 65.7806 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7864 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8097 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8266 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.8047 | 15.5909 | 59.9926 | 24 | 65.7889 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.7947 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.818 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8349 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.813 | 15.5916 | 59.9926 | 24 | 65.7972 | 15.6872 | 59.9766 | 24 | 65.803 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8264 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8433 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.8214 | 15.5916 | 59.9926 | 24 | 65.8055 | 15.6873 | 59.9762 | 24 | 65.8115 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8347 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8516 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.8297 | 15.5916 | 59.9926 | 24 | 65.8141 | 15.6873 | 59.9762 | 24 | 65.8198 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.843 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8599 | 14.9115 | 60.0057 | 24 | 65.838 | 15.5916 | 59.9926 | 24 | 65.8224 | 15.6875 | 59.9762 | 24 | 65.8281 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8514 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8682 | 14.9212 | 60.0057 | 24 | 65.8464 | 15.5916 | 59.9926 | 24 | 65.8307 | 15.6875 | 59.9762 | 24 | 65.8364 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8597 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8766 | 14.9212 | 60.0057 | 24 | 65.8547 | 15.5916 | 59.9926 | 24 | 65.839 | 15.6875 | 59.9762 | 24 | 65.8447 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.868 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8849 | 14.9212 | 60.0057 | 24 | 65.863 | 15.5868 | 59.9926 | 24 | 65.8473 | 15.6875 | 59.9762 | 24 | 65.853 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8764 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.8932 | 14.9212 | 60.0057 | 24 | 65.8713 | 15.5868 | 59.9926 | 24 | 65.8556 | 15.6875 | 59.9762 | 24 | 65.8613 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8847 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.9016 | 14.9212 | 60.0057 | 24 | 65.8798 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.8639 | 15.6875 | 59.9762 | 24 | 65.8696 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.8931 | 15.5888 | 59.9761 | 24 | 65.9099 | 14.9212 | 60.0057 | 24 | 65.8881 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.8724 | 15.6927 | 59.9762 | 24 | 65.8782 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9014 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9182 | 14.9212 | 60.0033 | 24 | 65.8964 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.8807 | 15.6927 | 59.9762 | 24 | 65.8865 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9097 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9266 | 14.9212 | 60.0033 | 24 | 65.9048 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.889 | 15.6927 | 59.9762 | 24 | 65.8948 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9181 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9349 | 14.916 | 60.0033 | 24 | 65.9131 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.8973 | 15.6927 | 59.9762 | 24 | 65.9031 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9264 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9432 | 14.916 | 60.0033 | 24 | 65.9214 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.9056 | 15.6927 | 59.9762 | 24 | 65.9114 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9348 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9515 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.9297 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.9139 | 15.6927 | 59.9762 | 24 | 65.9197 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9431 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9599 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.9381 | 15.5871 | 59.9926 | 24 | 65.9225 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.928 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9514 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9683 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.9464 | 15.6804 | 59.9926 | 24 | 65.9308 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9363 | 15.573 | 60.0144 | 24
65.9597 | 15.5888 | 59.9765 | 24 | 65.9766 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.9547 | 15.6804 | 59.9926 | 24 | 65.9391 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9448 | 15.5776 | 60.0144 | 24
65.9681 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 65.9849 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.963 | 15.6804 | 59.9926 | 24 | 65.9474 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9531 | 15.5776 | 60.0144 | 24
65.9764 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 65.9932 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.9714 | 15.6804 | 59.9926 | 24 | 65.9557 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9614 | 15.5776 | 60.0144 | 24
65.9848 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 66.0016 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.9797 | 15.6804 | 59.9926 | 24 | 65.964 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9697 | 15.5776 | 60.0144 | 24
65.9931 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 66.0099 | 14.9153 | 60.0033 | 24 | 65.988 | 15.6804 | 59.9926 | 24 | 65.9723 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.978 | 15.5776 | 60.0144 | 24
66.0014 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 66.0182 | 14.9017 | 60.0033 | 24 | 65.9965 | 15.6804 | 59.9934 | 24 | 65.9808 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9863 | 15.5776 | 60.0144 | 24
66.0098 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 66.0266 | 14.9017 | 60.0033 | 24 | 66.0048 | 15.6804 | 59.9934 | 24 | 65.9891 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 65.9946 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0181 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 66.0349 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0131 | 15.6804 | 59.9934 | 24 | 65.9974 | 15.6909 | 59.9762 | 24 | 66.0029 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0264 | 15.5887 | 59.9765 | 24 | 66.0432 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0214 | 15.6804 | 59.9934 | 24 | 66.0057 | 15.6909 | 59.9758 | 24 | 66.0115 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0348 | 15.5879 | 59.9765 | 24 | 66.0516 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0298 | 15.6788 | 59.9934 | 24 | 66.014 | 15.6909 | 59.9758 | 24 | 66.0198 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0431 | 15.5879 | 59.9765 | 24 | 66.0599 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0381 | 15.6788 | 59.9934 | 24 | 66.0223 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0281 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0515 | 15.5879 | 59.9765 | 24 | 66.0682 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0464 | 15.6788 | 59.9934 | 24 | 66.0306 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0364 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0598 | 15.5879 | 59.9765 | 24 | 66.0765 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0547 | 15.6788 | 59.9934 | 24 | 66.0392 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0447 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0681 | 15.5883 | 59.9765 | 24 | 66.0849 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0631 | 15.6784 | 59.9934 | 24 | 66.0475 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.053 | 15.5776 | 60.014 | 24
66.0764 | 15.5883 | 59.9765 | 24 | 66.0932 | 14.9222 | 60.0033 | 24 | 66.0714 | 15.6784 | 59.9934 | 24 | 66.0558 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0613 | 15.5772 | 60.014 | 24
66.0848 | 15.5883 | 59.9765 | 24 | 66.1016 | 14.9251 | 60.0033 | 24 | 66.0797 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.0641 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0696 | 15.5772 | 60.014 | 24
66.0931 | 15.5883 | 59.9765 | 24 | 66.1099 | 14.9251 | 60.0033 | 24 | 66.0881 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.0724 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0781 | 15.5772 | 60.014 | 24
66.1015 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1182 | 14.9251 | 60.0013 | 24 | 66.0964 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.0807 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0864 | 15.5772 | 60.014 | 24
66.1098 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1266 | 14.9251 | 60.0013 | 24 | 66.1047 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.089 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.0947 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1181 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1349 | 14.9251 | 60.0013 | 24 | 66.113 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.0975 | 15.6906 | 59.9758 | 24 | 66.103 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1265 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1432 | 14.9251 | 60.0013 | 24 | 66.1215 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.1058 | 15.6855 | 59.9758 | 24 | 66.1113 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1348 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1516 | 14.9203 | 60.0013 | 24 | 66.1298 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.1141 | 15.6855 | 59.9758 | 24 | 66.1196 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1432 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1599 | 14.9203 | 60.0013 | 24 | 66.1381 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.1224 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1279 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1515 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1682 | 14.9203 | 60.0013 | 24 | 66.1464 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.1307 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1362 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1598 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1766 | 14.9203 | 60.0013 | 24 | 66.1548 | 15.6787 | 59.9934 | 24 | 66.139 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1448 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1682 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1849 | 14.92 | 60.0013 | 24 | 66.1631 | 15.6797 | 59.9934 | 24 | 66.1473 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1531 | 15.5768 | 60.014 | 24
66.1765 | 15.5883 | 59.9769 | 24 | 66.1932 | 14.92 | 60.0013 | 24 | 66.1714 | 15.6797 | 59.9934 | 24 | 66.1559 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1614 | 15.5754 | 60.014 | 24
66.1848 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2015 | 14.92 | 60.0013 | 24 | 66.1798 | 15.6797 | 59.9934 | 24 | 66.1642 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1697 | 15.5754 | 60.014 | 24
66.1932 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2099 | 14.92 | 60.0013 | 24 | 66.1881 | 15.6797 | 59.9934 | 24 | 66.1725 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.178 | 15.5754 | 60.014 | 24
66.2015 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2182 | 14.9191 | 60.0013 | 24 | 66.1964 | 15.6797 | 59.9942 | 24 | 66.1808 | 15.6837 | 59.9758 | 24 | 66.1863 | 15.5754 | 60.014 | 24
66.2098 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2266 | 14.9191 | 60.0013 | 24 | 66.2047 | 15.6797 | 59.9942 | 24 | 66.1891 | 15.6835 | 59.9758 | 24 | 66.1946 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2182 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2349 | 14.9191 | 60.0013 | 24 | 66.2131 | 15.68 | 59.9942 | 24 | 66.1974 | 15.6835 | 59.9758 | 24 | 66.2029 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2265 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2432 | 14.9191 | 60.0013 | 24 | 66.2214 | 15.68 | 59.9942 | 24 | 66.2059 | 15.6835 | 59.975 | 24 | 66.2114 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2349 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2515 | 14.9194 | 60.0013 | 24 | 66.2297 | 15.6796 | 59.9942 | 24 | 66.2142 | 15.6835 | 59.975 | 24 | 66.2197 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2432 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2599 | 14.9194 | 60.0013 | 24 | 66.238 | 15.6796 | 59.9942 | 24 | 66.2225 | 15.6835 | 59.975 | 24 | 66.228 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2515 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2682 | 14.9194 | 60.0013 | 24 | 66.2465 | 15.6796 | 59.9942 | 24 | 66.2308 | 15.6835 | 59.975 | 24 | 66.2363 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2599 | 15.5935 | 59.9769 | 24 | 66.2766 | 14.9194 | 60.0013 | 24 | 66.2548 | 15.6796 | 59.9942 | 24 | 66.2391 | 15.6843 | 59.975 | 24 | 66.2446 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2682 | 15.5952 | 59.9769 | 24 | 66.2849 | 14.9191 | 60.0013 | 24 | 66.2631 | 15.6796 | 59.9942 | 24 | 66.2474 | 15.6843 | 59.975 | 24 | 66.2529 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2766 | 15.5952 | 59.9769 | 24 | 66.2932 | 14.9191 | 60.0013 | 24 | 66.2715 | 15.6796 | 59.9942 | 24 | 66.2557 | 15.6843 | 59.975 | 24 | 66.2612 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2849 | 15.5952 | 59.9769 | 24 | 66.3016 | 14.9182 | 60.0013 | 24 | 66.2798 | 15.7678 | 59.9942 | 24 | 66.2643 | 15.6843 | 59.975 | 24 | 66.2695 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.2932 | 15.5952 | 59.9769 | 24 | 66.3099 | 14.9182 | 60.0013 | 24 | 66.2881 | 15.7678 | 59.9942 | 24 | 66.2726 | 15.6843 | 59.975 | 24 | 66.2781 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3015 | 15.5952 | 59.9777 | 24 | 66.3182 | 14.9182 | 59.9998 | 24 | 66.2964 | 15.7646 | 59.9942 | 24 | 66.2809 | 15.6843 | 59.975 | 24 | 66.2864 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3099 | 15.5952 | 59.9777 | 24 | 66.3265 | 14.9182 | 59.9998 | 24 | 66.3048 | 15.7646 | 59.9942 | 24 | 66.2892 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.2947 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3182 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3349 | 14.9186 | 59.9998 | 24 | 66.3131 | 15.7646 | 59.9942 | 24 | 66.2975 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.303 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3266 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3432 | 14.9186 | 59.9998 | 24 | 66.3214 | 15.7646 | 59.9942 | 24 | 66.3058 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.3113 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3349 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3516 | 14.9183 | 59.9998 | 24 | 66.3297 | 15.7651 | 59.9942 | 24 | 66.3141 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.3196 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3432 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3599 | 14.9183 | 59.9998 | 24 | 66.3381 | 15.7651 | 59.9942 | 24 | 66.3226 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.3279 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3516 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3682 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.3464 | 15.7651 | 59.9942 | 24 | 66.3309 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.3362 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3599 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3765 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.3547 | 15.7651 | 59.9942 | 24 | 66.3392 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.3447 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3682 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3849 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.3632 | 15.7647 | 59.9942 | 24 | 66.3475 | 15.6841 | 59.975 | 24 | 66.353 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3766 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.3932 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.3715 | 15.7647 | 59.9942 | 24 | 66.3558 | 15.69 | 59.975 | 24 | 66.3613 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3849 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4016 | 14.9178 | 59.9998 | 24 | 66.3798 | 15.7647 | 59.9942 | 24 | 66.3641 | 15.69 | 59.975 | 24 | 66.3696 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.3932 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4099 | 14.9178 | 59.9998 | 24 | 66.3881 | 15.7647 | 59.9942 | 24 | 66.3724 | 15.69 | 59.975 | 24 | 66.3779 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.4016 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4182 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.3965 | 15.8049 | 59.9957 | 24 | 66.381 | 15.69 | 59.975 | 24 | 66.3862 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.4099 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4266 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.4048 | 15.8049 | 59.9957 | 24 | 66.3893 | 15.69 | 59.975 | 24 | 66.3945 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.4183 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4349 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.4131 | 15.8049 | 59.9957 | 24 | 66.3976 | 15.69 | 59.975 | 24 | 66.4028 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.4266 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4432 | 14.9174 | 59.9998 | 24 | 66.4214 | 15.8049 | 59.9957 | 24 | 66.4059 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4114 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.4349 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4515 | 14.8698 | 59.9998 | 24 | 66.4298 | 15.8054 | 59.9957 | 24 | 66.4142 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4197 | 15.5754 | 60.0136 | 24
66.4433 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4599 | 14.8698 | 59.9998 | 24 | 66.4381 | 15.8054 | 59.9957 | 24 | 66.4225 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.428 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.4516 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4682 | 14.8698 | 59.9998 | 24 | 66.4464 | 15.8054 | 59.9957 | 24 | 66.431 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4363 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.4599 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4766 | 14.8698 | 59.9998 | 24 | 66.4548 | 15.8054 | 59.9957 | 24 | 66.4393 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4446 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.4683 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4849 | 14.8699 | 59.9998 | 24 | 66.4631 | 15.8054 | 59.9957 | 24 | 66.4476 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4529 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.4766 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.4932 | 14.8699 | 59.9998 | 24 | 66.4714 | 15.8054 | 59.9957 | 24 | 66.4559 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4612 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.485 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.5015 | 14.8699 | 59.9998 | 24 | 66.4797 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.4642 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4695 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.4933 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.5099 | 14.8699 | 59.9998 | 24 | 66.4882 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.4725 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.478 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5016 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5182 | 14.8699 | 59.9974 | 24 | 66.4965 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.4808 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4863 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5099 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5266 | 14.8699 | 59.9974 | 24 | 66.5048 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.4894 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.4946 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5183 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5349 | 14.8699 | 59.9974 | 24 | 66.5131 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.4977 | 15.69 | 59.9735 | 24 | 66.5029 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5266 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5432 | 14.8699 | 59.9974 | 24 | 66.5215 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.506 | 15.6901 | 59.9735 | 24 | 66.5112 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.535 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5516 | 14.8757 | 59.9974 | 24 | 66.5298 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.5143 | 15.6901 | 59.9735 | 24 | 66.5195 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5433 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5599 | 14.8757 | 59.9974 | 24 | 66.5381 | 15.8052 | 59.9957 | 24 | 66.5226 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5278 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5516 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5682 | 14.8757 | 59.9974 | 24 | 66.5465 | 15.8063 | 59.9957 | 24 | 66.5309 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5361 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.56 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5765 | 14.8757 | 59.9974 | 24 | 66.5548 | 15.8063 | 59.9957 | 24 | 66.5392 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5447 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5683 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5849 | 14.8761 | 59.9974 | 24 | 66.5631 | 15.8067 | 59.9957 | 24 | 66.5477 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.553 | 15.5749 | 60.0136 | 24
66.5767 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.5932 | 14.8761 | 59.9974 | 24 | 66.5714 | 15.8067 | 59.9957 | 24 | 66.556 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5613 | 15.58 | 60.0136 | 24
66.585 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6016 | 14.8757 | 59.9974 | 24 | 66.5798 | 15.8067 | 59.9957 | 24 | 66.5643 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5696 | 15.58 | 60.0136 | 24
66.5933 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6099 | 14.8757 | 59.9974 | 24 | 66.5881 | 15.8067 | 59.9957 | 24 | 66.5726 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5779 | 15.5792 | 60.0136 | 24
66.6017 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6182 | 14.8709 | 59.9974 | 24 | 66.5964 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.5809 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5862 | 15.5792 | 60.0136 | 24
66.61 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6266 | 14.8709 | 59.9974 | 24 | 66.6047 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.5892 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.5945 | 15.4425 | 60.0132 | 24
66.6183 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6349 | 14.8709 | 59.9974 | 24 | 66.6132 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.5975 | 15.688 | 59.9735 | 24 | 66.6028 | 15.4425 | 60.0132 | 24
66.6267 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6432 | 14.8709 | 59.9974 | 24 | 66.6215 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.6061 | 15.6888 | 59.9727 | 24 | 66.6113 | 15.4425 | 60.0132 | 24
66.635 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6516 | 14.8709 | 59.9974 | 24 | 66.6298 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.6144 | 15.6888 | 59.9727 | 24 | 66.6196 | 15.4425 | 60.0132 | 24
66.6433 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6599 | 14.8709 | 59.9974 | 24 | 66.6382 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.6227 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6279 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.6517 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6682 | 14.871 | 59.9974 | 24 | 66.6465 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.631 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6362 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.66 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6766 | 14.871 | 59.9974 | 24 | 66.6548 | 15.8066 | 59.9969 | 24 | 66.6393 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6445 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.6684 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6849 | 14.8702 | 59.9974 | 24 | 66.6631 | 15.807 | 59.9969 | 24 | 66.6476 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6528 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.6767 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.6932 | 14.8702 | 59.9974 | 24 | 66.6715 | 15.807 | 59.9969 | 24 | 66.6561 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6611 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.685 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.7015 | 14.8702 | 59.9974 | 24 | 66.6798 | 15.8081 | 59.9969 | 24 | 66.6644 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6694 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.6934 | 15.5932 | 59.9781 | 24 | 66.7099 | 14.8702 | 59.9974 | 24 | 66.6881 | 15.8081 | 59.9969 | 24 | 66.6727 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.678 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.7017 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.7182 | 14.8702 | 59.9954 | 24 | 66.6964 | 15.8081 | 59.9969 | 24 | 66.681 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6863 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.71 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.7266 | 14.8702 | 59.9954 | 24 | 66.7048 | 15.8081 | 59.9969 | 24 | 66.6893 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.6946 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.7184 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.7349 | 14.8702 | 59.9954 | 24 | 66.7131 | 15.8081 | 59.9969 | 24 | 66.6976 | 15.693 | 59.9727 | 24 | 66.7029 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.7267 | 15.5932 | 59.9777 | 24 | 66.7432 | 14.8702 | 59.9954 | 24 | 66.7214 | 15.8081 | 59.9969 | 24 | 66.7059 | 15.6939 | 59.9727 | 24 | 66.7112 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.735 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.7516 | 14.8699 | 59.9954 | 24 | 66.7299 | 15.8079 | 59.9969 | 24 | 66.7145 | 15.6939 | 59.9727 | 24 | 66.7195 | 15.3248 | 60.0132 | 24
66.7434 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.7599 | 14.8699 | 59.9954 | 24 | 66.7382 | 15.8079 | 59.9969 | 24 | 66.7228 | 15.6939 | 59.9727 | 24 | 66.7278 | 15.3246 | 60.0132 | 24
66.7517 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.7682 | 14.876 | 59.9954 | 24 | 66.7465 | 15.8079 | 59.9969 | 24 | 66.7311 | 15.6939 | 59.9727 | 24 | 66.7361 | 15.3246 | 60.0132 | 24
66.76 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.7766 | 14.876 | 59.9954 | 24 | 66.7548 | 15.8079 | 59.9969 | 24 | 66.7394 | 15.6936 | 59.9727 | 24 | 66.7446 | 15.3246 | 60.0132 | 24
66.7684 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.7849 | 14.876 | 59.9954 | 24 | 66.7632 | 15.8084 | 59.9969 | 24 | 66.7477 | 15.6936 | 59.9727 | 24 | 66.7529 | 15.3246 | 60.0132 | 24
66.7767 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.7932 | 14.876 | 59.9954 | 24 | 66.7715 | 15.8084 | 59.9969 | 24 | 66.756 | 15.6936 | 59.9727 | 24 | 66.7612 | 15.8425 | 60.0132 | 24
66.7851 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.8016 | 14.876 | 59.9954 | 24 | 66.7798 | 15.8052 | 59.9969 | 24 | 66.7643 | 15.6936 | 59.9727 | 24 | 66.7695 | 15.8425 | 60.0132 | 24
66.7934 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.8099 | 14.876 | 59.9954 | 24 | 66.7881 | 15.8052 | 59.9969 | 24 | 66.7728 | 15.775 | 59.9727 | 24 | 66.7778 | 15.8411 | 60.0132 | 24
66.8017 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.8182 | 14.8709 | 59.9954 | 24 | 66.7965 | 15.8052 | 59.9985 | 24 | 66.7811 | 15.775 | 59.9727 | 24 | 66.7861 | 15.8411 | 60.0132 | 24
66.8101 | 15.5953 | 59.9777 | 24 | 66.8266 | 14.8709 | 59.9954 | 24 | 66.8048 | 15.8052 | 59.9985 | 24 | 66.7894 | 15.7702 | 59.9727 | 24 | 66.7944 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8184 | 15.5961 | 59.9777 | 24 | 66.8349 | 14.8709 | 59.9954 | 24 | 66.8131 | 15.8052 | 59.9985 | 24 | 66.7977 | 15.7702 | 59.9727 | 24 | 66.803 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8268 | 15.5961 | 59.9777 | 24 | 66.8433 | 14.8709 | 59.9954 | 24 | 66.8214 | 15.8052 | 59.9985 | 24 | 66.806 | 15.7699 | 59.9708 | 24 | 66.8113 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8351 | 15.5961 | 59.9777 | 24 | 66.8516 | 14.8713 | 59.9954 | 24 | 66.8298 | 15.805 | 59.9985 | 24 | 66.8143 | 15.7699 | 59.9708 | 24 | 66.8196 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8434 | 15.5961 | 59.9777 | 24 | 66.8599 | 14.8713 | 59.9954 | 24 | 66.8381 | 15.805 | 59.9985 | 24 | 66.8226 | 15.7699 | 59.9708 | 24 | 66.8279 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8517 | 15.5909 | 59.9777 | 24 | 66.8682 | 14.871 | 59.9954 | 24 | 66.8464 | 15.805 | 59.9985 | 24 | 66.8312 | 15.7699 | 59.9708 | 24 | 66.8362 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8601 | 15.5909 | 59.9777 | 24 | 66.8766 | 14.871 | 59.9954 | 24 | 66.8549 | 15.805 | 59.9985 | 24 | 66.8395 | 15.8508 | 59.9708 | 24 | 66.8445 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8684 | 15.5905 | 59.9777 | 24 | 66.8849 | 14.8702 | 59.9954 | 24 | 66.8632 | 15.8055 | 59.9985 | 24 | 66.8478 | 15.8508 | 59.9708 | 24 | 66.8528 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8768 | 15.5905 | 59.9777 | 24 | 66.8932 | 14.8702 | 59.9954 | 24 | 66.8715 | 15.8055 | 59.9985 | 24 | 66.8561 | 15.852 | 59.9708 | 24 | 66.8611 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8851 | 15.5905 | 59.9777 | 24 | 66.9016 | 14.8663 | 59.9954 | 24 | 66.8798 | 15.8055 | 59.9985 | 24 | 66.8644 | 15.852 | 59.9708 | 24 | 66.8696 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.8934 | 15.5905 | 59.9777 | 24 | 66.9099 | 14.8663 | 59.9954 | 24 | 66.8882 | 15.8055 | 59.9985 | 24 | 66.8727 | 15.852 | 59.9708 | 24 | 66.8779 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9018 | 15.5905 | 59.9769 | 24 | 66.9183 | 14.8663 | 59.9931 | 24 | 66.8965 | 15.8055 | 59.9985 | 24 | 66.8812 | 15.852 | 59.9708 | 24 | 66.8862 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9101 | 15.5905 | 59.9769 | 24 | 66.9266 | 14.8663 | 59.9931 | 24 | 66.9048 | 15.8055 | 59.9985 | 24 | 66.8895 | 15.8523 | 59.9708 | 24 | 66.8945 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9185 | 15.5905 | 59.9769 | 24 | 66.9349 | 14.866 | 59.9931 | 24 | 66.9131 | 15.8065 | 59.9985 | 24 | 66.8978 | 15.8523 | 59.9708 | 24 | 66.9028 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9268 | 15.5905 | 59.9769 | 24 | 66.9432 | 14.866 | 59.9931 | 24 | 66.9215 | 15.8065 | 59.9985 | 24 | 66.9061 | 15.8523 | 59.9708 | 24 | 66.9111 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9351 | 15.5905 | 59.9769 | 24 | 66.9516 | 14.866 | 59.9931 | 24 | 66.9298 | 15.8065 | 59.9985 | 24 | 66.9144 | 15.8523 | 59.9708 | 24 | 66.9194 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9435 | 15.5905 | 59.9769 | 24 | 66.9599 | 14.866 | 59.9931 | 24 | 66.9381 | 15.8065 | 59.9985 | 24 | 66.9227 | 15.8523 | 59.9708 | 24 | 66.9277 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9518 | 15.5913 | 59.9769 | 24 | 66.9683 | 14.8652 | 59.9931 | 24 | 66.9465 | 15.8068 | 59.9985 | 24 | 66.931 | 15.8523 | 59.9708 | 24 | 66.9363 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9601 | 15.5913 | 59.9769 | 24 | 66.9766 | 14.8652 | 59.9931 | 24 | 66.9548 | 15.8068 | 59.9985 | 24 | 66.9396 | 15.8521 | 59.9708 | 24 | 66.9446 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9685 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 66.9849 | 14.8652 | 59.9931 | 24 | 66.9631 | 15.8068 | 59.9985 | 24 | 66.9479 | 15.8521 | 59.9708 | 24 | 66.9529 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9768 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 66.9932 | 14.8652 | 59.9931 | 24 | 66.9714 | 15.8068 | 59.9985 | 24 | 66.9562 | 15.8532 | 59.9708 | 24 | 66.9612 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9851 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 67.0016 | 14.8652 | 59.9931 | 24 | 66.9799 | 15.8068 | 59.9985 | 24 | 66.9645 | 15.8532 | 59.9708 | 24 | 66.9695 | 15.8411 | 60.0128 | 24
66.9935 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 67.0099 | 14.8652 | 59.9931 | 24 | 66.9882 | 15.8068 | 59.9985 | 24 | 66.9728 | 15.8532 | 59.9708 | 24 | 66.9778 | 15.8411 | 60.0128 | 24
67.0018 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 67.0182 | 14.8656 | 59.9931 | 24 | 66.9965 | 15.8079 | 60.0004 | 24 | 66.9811 | 15.8532 | 59.9708 | 24 | 66.9861 | 15.8411 | 60.0128 | 24
67.0101 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 67.0266 | 14.8656 | 59.9931 | 24 | 67.0048 | 15.8079 | 60.0004 | 24 | 66.9894 | 15.8536 | 59.9708 | 24 | 66.9944 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0185 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 67.0349 | 14.8653 | 59.9931 | 24 | 67.0132 | 15.8079 | 60.0004 | 24 | 66.9979 | 15.8536 | 59.9708 | 24 | 67.0029 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0268 | 15.5909 | 59.9769 | 24 | 67.0433 | 14.8653 | 59.9931 | 24 | 67.0215 | 15.8079 | 60.0004 | 24 | 67.0062 | 15.8536 | 59.9692 | 24 | 67.0112 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0352 | 15.5892 | 59.9769 | 24 | 67.0516 | 14.9404 | 59.9931 | 24 | 67.0298 | 15.8079 | 60.0004 | 24 | 67.0145 | 15.8536 | 59.9692 | 24 | 67.0195 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0435 | 15.5892 | 59.9769 | 24 | 67.0599 | 14.9404 | 59.9931 | 24 | 67.0381 | 15.8079 | 60.0004 | 24 | 67.0228 | 15.8533 | 59.9692 | 24 | 67.0278 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0518 | 15.5892 | 59.9769 | 24 | 67.0682 | 14.9404 | 59.9931 | 24 | 67.0465 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0311 | 15.8533 | 59.9692 | 24 | 67.0361 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0602 | 15.5892 | 59.9769 | 24 | 67.0766 | 14.9404 | 59.9931 | 24 | 67.0548 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0394 | 15.8517 | 59.9692 | 24 | 67.0444 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0685 | 15.5888 | 59.9769 | 24 | 67.0849 | 14.9407 | 59.9931 | 24 | 67.0631 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.048 | 15.8517 | 59.9692 | 24 | 67.0527 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0768 | 15.5888 | 59.9769 | 24 | 67.0933 | 14.9407 | 59.9931 | 24 | 67.0715 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0563 | 15.8517 | 59.9692 | 24 | 67.061 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0852 | 15.5852 | 59.9769 | 24 | 67.1016 | 14.9404 | 59.9931 | 24 | 67.0798 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0646 | 15.8517 | 59.9692 | 24 | 67.0696 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.0935 | 15.5852 | 59.9769 | 24 | 67.1099 | 14.9404 | 59.9931 | 24 | 67.0881 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0729 | 15.8521 | 59.9692 | 24 | 67.0779 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.1018 | 15.5852 | 59.9753 | 24 | 67.1183 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.0964 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0812 | 15.8521 | 59.9692 | 24 | 67.0862 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.1102 | 15.5852 | 59.9753 | 24 | 67.1266 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1049 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0895 | 15.8521 | 59.9692 | 24 | 67.0945 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.1185 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.1349 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1132 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.0978 | 15.8521 | 59.9692 | 24 | 67.1028 | 15.8411 | 60.0132 | 24
67.1269 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.1432 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1215 | 15.8082 | 60.0004 | 24 | 67.1063 | 15.9243 | 59.9692 | 24 | 67.1111 | 15.8426 | 60.0132 | 24
67.1352 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.1516 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1298 | 15.8092 | 60.0004 | 24 | 67.1146 | 15.9243 | 59.9692 | 24 | 67.1194 | 15.8426 | 60.0132 | 24
67.1435 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.1599 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1382 | 15.8092 | 60.0004 | 24 | 67.1229 | 15.9243 | 59.9692 | 24 | 67.1277 | 15.8426 | 60.0132 | 24
67.1519 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.1683 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1465 | 15.8156 | 60.0004 | 24 | 67.1312 | 15.9243 | 59.9692 | 24 | 67.1362 | 15.8426 | 60.0132 | 24
67.1602 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.1766 | 14.9398 | 59.9911 | 24 | 67.1548 | 15.8156 | 60.0004 | 24 | 67.1395 | 15.9254 | 59.9692 | 24 | 67.1445 | 15.8436 | 60.0132 | 24
67.1685 | 15.5848 | 59.9753 | 24 | 67.1849 | 14.9401 | 59.9911 | 24 | 67.1631 | 15.816 | 60.0004 | 24 | 67.1478 | 15.9254 | 59.9692 | 24 | 67.1528 | 15.8436 | 60.0132 | 24
67.1769 | 15.5848 | 59.9753 | 24 | 67.1933 | 14.9401 | 59.9911 | 24 | 67.1715 | 15.816 | 60.0004 | 24 | 67.1564 | 15.9254 | 59.9692 | 24 | 67.1611 | 15.8436 | 60.0132 | 24
67.1852 | 15.5848 | 59.9753 | 24 | 67.2016 | 14.9401 | 59.9911 | 24 | 67.1798 | 15.816 | 60.0004 | 24 | 67.1647 | 15.9254 | 59.9692 | 24 | 67.1694 | 15.8436 | 60.0132 | 24
67.1935 | 15.5848 | 59.9753 | 24 | 67.21 | 14.9401 | 59.9911 | 24 | 67.1881 | 15.816 | 60.0004 | 24 | 67.173 | 15.9252 | 59.9692 | 24 | 67.1777 | 15.8436 | 60.0132 | 24
67.2019 | 15.5857 | 59.9753 | 24 | 67.2183 | 14.9357 | 59.9911 | 24 | 67.1965 | 15.816 | 60.0016 | 24 | 67.1813 | 15.9252 | 59.9692 | 24 | 67.186 | 15.8436 | 60.0132 | 24
67.2102 | 15.5857 | 59.9753 | 24 | 67.2266 | 14.9357 | 59.9911 | 24 | 67.2048 | 15.816 | 60.0016 | 24 | 67.1896 | 15.9252 | 59.9692 | 24 | 67.1943 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2186 | 15.5857 | 59.9753 | 24 | 67.2349 | 14.9357 | 59.9911 | 24 | 67.2131 | 15.816 | 60.0016 | 24 | 67.1979 | 15.9252 | 59.9692 | 24 | 67.2029 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2269 | 15.5857 | 59.9753 | 24 | 67.2433 | 14.9357 | 59.9911 | 24 | 67.2214 | 15.816 | 60.0016 | 24 | 67.2062 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2112 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2352 | 15.5857 | 59.9753 | 24 | 67.2516 | 14.9357 | 59.9911 | 24 | 67.2299 | 15.816 | 60.0016 | 24 | 67.2147 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2195 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2436 | 15.5857 | 59.9753 | 24 | 67.2599 | 14.9357 | 59.9911 | 24 | 67.2382 | 15.816 | 60.0016 | 24 | 67.223 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2278 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2519 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.2683 | 14.8988 | 59.9911 | 24 | 67.2465 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2313 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2361 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2603 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.2766 | 14.8988 | 59.9911 | 24 | 67.2548 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2396 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2444 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2686 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.285 | 14.8994 | 59.9911 | 24 | 67.2632 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2479 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2527 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2769 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.2933 | 14.8994 | 59.9911 | 24 | 67.2715 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2562 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.261 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2852 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.3016 | 14.8988 | 59.9911 | 24 | 67.2798 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2645 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2695 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.2936 | 15.5853 | 59.9753 | 24 | 67.3099 | 14.8988 | 59.9911 | 24 | 67.2881 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2731 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2778 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3019 | 15.5853 | 59.9734 | 24 | 67.3183 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.2965 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2814 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2861 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3103 | 15.5853 | 59.9734 | 24 | 67.3267 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3048 | 15.8149 | 60.0016 | 24 | 67.2897 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.2944 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3186 | 15.5853 | 59.9734 | 24 | 67.335 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3131 | 15.8102 | 60.0016 | 24 | 67.298 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.3027 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3269 | 15.5853 | 59.9734 | 24 | 67.3433 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3214 | 15.8102 | 60.0016 | 24 | 67.3063 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.311 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3353 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.3516 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3298 | 15.8102 | 60.0016 | 24 | 67.3146 | 15.9256 | 59.9677 | 24 | 67.3193 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3436 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.36 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3381 | 15.8102 | 60.0016 | 24 | 67.3231 | 15.9266 | 59.9677 | 24 | 67.3276 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.352 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.3683 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3464 | 15.8119 | 60.0016 | 24 | 67.3314 | 15.9266 | 59.9677 | 24 | 67.3362 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3603 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.3766 | 14.8988 | 59.9892 | 24 | 67.3549 | 15.8119 | 60.0016 | 24 | 67.3397 | 15.9266 | 59.9677 | 24 | 67.3445 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3686 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.3849 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.3632 | 15.8119 | 60.0016 | 24 | 67.348 | 15.9266 | 59.9677 | 24 | 67.3528 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.377 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.3933 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.3715 | 15.8119 | 60.0016 | 24 | 67.3563 | 15.9269 | 59.9677 | 24 | 67.3611 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3853 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.4017 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.3798 | 15.8119 | 60.0016 | 24 | 67.3646 | 15.9269 | 59.9677 | 24 | 67.3694 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.3936 | 15.5861 | 59.9734 | 24 | 67.41 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.3882 | 15.8119 | 60.0016 | 24 | 67.3729 | 15.9269 | 59.9677 | 24 | 67.3777 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.402 | 15.5857 | 59.9734 | 24 | 67.4183 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.3965 | 15.8117 | 60.0035 | 24 | 67.3815 | 15.9269 | 59.9677 | 24 | 67.386 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.4103 | 15.5857 | 59.9734 | 24 | 67.4266 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.4048 | 15.8117 | 60.0035 | 24 | 67.3898 | 15.9269 | 59.9677 | 24 | 67.3943 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.4186 | 15.6685 | 59.9734 | 24 | 67.435 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.4131 | 15.8117 | 60.0035 | 24 | 67.3981 | 15.9269 | 59.9677 | 24 | 67.4028 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.427 | 15.6685 | 59.9734 | 24 | 67.4433 | 14.8986 | 59.9892 | 24 | 67.4215 | 15.8117 | 60.0035 | 24 | 67.4064 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4111 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.4353 | 15.6685 | 59.9734 | 24 | 67.4517 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4298 | 15.8123 | 60.0035 | 24 | 67.4147 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4194 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.4437 | 15.6685 | 59.9734 | 24 | 67.46 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4381 | 15.8123 | 60.0035 | 24 | 67.423 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4277 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.452 | 15.6687 | 59.9734 | 24 | 67.4683 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4464 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4315 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.436 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.4603 | 15.6687 | 59.9734 | 24 | 67.4767 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4548 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4398 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4443 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.4687 | 15.6687 | 59.9734 | 24 | 67.485 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4631 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4481 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4526 | 15.8436 | 60.014 | 24
67.477 | 15.6687 | 59.9734 | 24 | 67.4933 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4714 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4564 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4609 | 15.8285 | 60.014 | 24
67.4854 | 15.6695 | 59.9734 | 24 | 67.5016 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4797 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4647 | 15.9269 | 59.9665 | 24 | 67.4695 | 15.8285 | 60.014 | 24
67.4937 | 15.6695 | 59.9734 | 24 | 67.51 | 14.9814 | 59.9892 | 24 | 67.4882 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.473 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.4778 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.502 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5183 | 14.9814 | 59.9884 | 24 | 67.4965 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4813 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.4861 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5103 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5267 | 14.9814 | 59.9884 | 24 | 67.5048 | 15.8134 | 60.0035 | 24 | 67.4899 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.4944 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5187 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.535 | 14.9814 | 59.9884 | 24 | 67.5132 | 15.8132 | 60.0035 | 24 | 67.4982 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.5027 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.527 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5433 | 14.9814 | 59.9884 | 24 | 67.5215 | 15.8132 | 60.0035 | 24 | 67.5065 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.511 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5354 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5517 | 14.9862 | 59.9884 | 24 | 67.5298 | 15.8139 | 60.0035 | 24 | 67.5148 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.5193 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5437 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.56 | 14.9862 | 59.9884 | 24 | 67.5381 | 15.8139 | 60.0035 | 24 | 67.5231 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.5276 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.552 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5684 | 14.9862 | 59.9884 | 24 | 67.5465 | 15.8149 | 60.0035 | 24 | 67.5314 | 15.9275 | 59.9665 | 24 | 67.5361 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5604 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5767 | 14.9862 | 59.9884 | 24 | 67.5548 | 15.8149 | 60.0035 | 24 | 67.5397 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.5444 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5687 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.585 | 14.9862 | 59.9884 | 24 | 67.5631 | 15.8149 | 60.0035 | 24 | 67.5482 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.5527 | 15.8259 | 60.014 | 24
67.5771 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.5933 | 14.9862 | 59.9884 | 24 | 67.5714 | 15.8149 | 60.0035 | 24 | 67.5565 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.561 | 15.8739 | 60.014 | 24
67.5854 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6017 | 14.9879 | 59.9884 | 24 | 67.5798 | 15.8567 | 60.0035 | 24 | 67.5648 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.5693 | 15.8739 | 60.014 | 24
67.5937 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.61 | 14.9879 | 59.9884 | 24 | 67.5881 | 15.8567 | 60.0035 | 24 | 67.5731 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.5776 | 15.8739 | 60.014 | 24
67.6021 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6183 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.5964 | 15.9549 | 60.0051 | 24 | 67.5814 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.5859 | 15.8739 | 60.014 | 24
67.6104 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6267 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6047 | 15.9549 | 60.0051 | 24 | 67.5897 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.5942 | 15.8739 | 60.0152 | 24
67.6187 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.635 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6132 | 15.9549 | 60.0051 | 24 | 67.5983 | 15.9277 | 59.9665 | 24 | 67.6028 | 15.8739 | 60.0152 | 24
67.6271 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6434 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6215 | 15.9549 | 60.0051 | 24 | 67.6066 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6111 | 15.8739 | 60.0152 | 24
67.6354 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6517 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6298 | 15.9492 | 60.0051 | 24 | 67.6149 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6194 | 15.8739 | 60.0152 | 24
67.6437 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.66 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6381 | 15.9492 | 60.0051 | 24 | 67.6232 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6277 | 15.8744 | 60.0152 | 24
67.6521 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6683 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6465 | 15.9492 | 60.0051 | 24 | 67.6315 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.636 | 15.8744 | 60.0152 | 24
67.6604 | 15.6695 | 59.9722 | 24 | 67.6767 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6548 | 15.9492 | 60.0051 | 24 | 67.6398 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6443 | 15.8744 | 60.0152 | 24
67.6688 | 15.6715 | 59.9722 | 24 | 67.6851 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6631 | 15.9492 | 60.0051 | 24 | 67.6481 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6526 | 15.8744 | 60.0152 | 24
67.6771 | 15.6715 | 59.9722 | 24 | 67.6934 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6715 | 15.9492 | 60.0051 | 24 | 67.6566 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6609 | 15.8749 | 60.0152 | 24
67.6854 | 15.6715 | 59.9722 | 24 | 67.7017 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6798 | 15.9498 | 60.0051 | 24 | 67.6649 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6694 | 15.8749 | 60.0152 | 24
67.6938 | 15.6715 | 59.9722 | 24 | 67.71 | 15.0615 | 59.9884 | 24 | 67.6881 | 15.9498 | 60.0051 | 24 | 67.6732 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6777 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7021 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7184 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.6964 | 15.9499 | 60.0051 | 24 | 67.6815 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.686 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7104 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7267 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7048 | 15.9499 | 60.0051 | 24 | 67.6898 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.6943 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7188 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.735 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7131 | 15.9513 | 60.0051 | 24 | 67.6981 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7026 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7271 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7433 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7214 | 15.9513 | 60.0051 | 24 | 67.7067 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7109 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7355 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7517 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7297 | 15.9513 | 60.0051 | 24 | 67.715 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7192 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7438 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7601 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7382 | 15.9513 | 60.0051 | 24 | 67.7233 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7275 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7521 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7684 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7465 | 15.9588 | 60.0051 | 24 | 67.7316 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7361 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7605 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7767 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7548 | 15.9588 | 60.0051 | 24 | 67.7399 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7444 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7688 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.785 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7631 | 15.9595 | 60.0051 | 24 | 67.7482 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7527 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7772 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.7934 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7715 | 15.9595 | 60.0051 | 24 | 67.7565 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.761 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7855 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8017 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7798 | 15.9596 | 60.0051 | 24 | 67.765 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7693 | 15.8773 | 60.0152 | 24
67.7938 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8101 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7881 | 15.9596 | 60.0051 | 24 | 67.7733 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7776 | 15.8778 | 60.0152 | 24
67.8022 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8184 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.7964 | 15.9596 | 60.007 | 24 | 67.7816 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7859 | 15.8778 | 60.0152 | 24
67.8105 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8267 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8048 | 15.9596 | 60.007 | 24 | 67.7899 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.7942 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8188 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8351 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8131 | 15.9596 | 60.007 | 24 | 67.7982 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8027 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8272 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8434 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8214 | 15.9596 | 60.007 | 24 | 67.8065 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.811 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8355 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.8517 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8297 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8151 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8193 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8438 | 15.743 | 59.9718 | 24 | 67.86 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8381 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8234 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8276 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8522 | 15.7431 | 59.9718 | 24 | 67.8684 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8464 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8317 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8359 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8605 | 15.7431 | 59.9718 | 24 | 67.8767 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8547 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.84 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8442 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8689 | 15.7431 | 59.9718 | 24 | 67.8851 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.863 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8483 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8525 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8772 | 15.7431 | 59.9718 | 24 | 67.8934 | 15.0615 | 59.988 | 24 | 67.8715 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8566 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8608 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8855 | 15.7431 | 59.9718 | 24 | 67.9017 | 15.0596 | 59.988 | 24 | 67.8798 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8649 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8694 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.8939 | 15.7431 | 59.9718 | 24 | 67.9101 | 15.0596 | 59.988 | 24 | 67.8881 | 15.961 | 60.007 | 24 | 67.8734 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8777 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.9022 | 15.7431 | 59.9714 | 24 | 67.9184 | 15.0644 | 59.988 | 24 | 67.8965 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.8817 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.886 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.9106 | 15.7431 | 59.9714 | 24 | 67.9268 | 15.0644 | 59.988 | 24 | 67.9048 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.89 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.8943 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.9189 | 15.7431 | 59.9714 | 24 | 67.9351 | 15.0644 | 59.988 | 24 | 67.9131 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.8983 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9026 | 15.8723 | 60.0171 | 24
67.9272 | 15.7431 | 59.9714 | 24 | 67.9434 | 15.0644 | 59.988 | 24 | 67.9214 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9066 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9109 | 15.8739 | 60.0171 | 24
67.9355 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 67.9518 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9298 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9149 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9192 | 15.8739 | 60.0171 | 24
67.9439 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 67.9601 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9381 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9235 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9275 | 15.8739 | 60.0171 | 24
67.9522 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 67.9684 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9464 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9318 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.936 | 15.8739 | 60.0171 | 24
67.9606 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 67.9767 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9547 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9401 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9443 | 15.8739 | 60.0171 | 24
67.9689 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 67.9851 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9631 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9484 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9526 | 15.8739 | 60.0171 | 24
67.9772 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 67.9934 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9714 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9567 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9609 | 15.8706 | 60.0171 | 24
67.9856 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0018 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9797 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.965 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9692 | 15.8706 | 60.0171 | 24
67.9939 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0101 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.988 | 15.9561 | 60.007 | 24 | 67.9733 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9775 | 15.8706 | 60.0171 | 24
68.0023 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0184 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 67.9965 | 15.9561 | 60.0082 | 24 | 67.9818 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9858 | 15.8706 | 60.0171 | 24
68.0106 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0268 | 15.0638 | 59.988 | 24 | 68.0048 | 15.9561 | 60.0082 | 24 | 67.9901 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 67.9941 | 15.8706 | 60.0179 | 24
68.0189 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0351 | 15.0619 | 59.988 | 24 | 68.0131 | 15.9561 | 60.0082 | 24 | 67.9984 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.0027 | 15.8706 | 60.0179 | 24
68.0273 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0435 | 15.0619 | 59.988 | 24 | 68.0214 | 15.9561 | 60.0082 | 24 | 68.0067 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.011 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0356 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0518 | 15.0619 | 59.988 | 24 | 68.0298 | 15.9561 | 60.0082 | 24 | 68.015 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0193 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0439 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0601 | 15.0619 | 59.988 | 24 | 68.0381 | 15.9561 | 60.0082 | 24 | 68.0233 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0276 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0523 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0684 | 15.0619 | 59.988 | 24 | 68.0464 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0319 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0359 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0606 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0768 | 15.0619 | 59.988 | 24 | 68.0547 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0402 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0442 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0689 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0851 | 15.0568 | 59.988 | 24 | 68.0631 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0485 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0525 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0773 | 15.8553 | 59.9714 | 24 | 68.0934 | 15.0568 | 59.988 | 24 | 68.0714 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0568 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0608 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.0856 | 15.8551 | 59.9714 | 24 | 68.1018 | 15.0568 | 59.988 | 24 | 68.0797 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0651 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0693 | 15.8808 | 60.0179 | 24
68.094 | 15.8551 | 59.9714 | 24 | 68.1101 | 15.0568 | 59.988 | 24 | 68.088 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0734 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0776 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1023 | 15.8551 | 59.9718 | 24 | 68.1185 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.0964 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0817 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0859 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1106 | 15.8551 | 59.9718 | 24 | 68.1268 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.1047 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0902 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.0942 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.119 | 15.8551 | 59.9718 | 24 | 68.1351 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.113 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.0985 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1025 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1273 | 15.8551 | 59.9718 | 24 | 68.1434 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.1213 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.1068 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1108 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1357 | 15.8551 | 59.9718 | 24 | 68.1518 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.1298 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.1151 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1191 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.144 | 15.8551 | 59.9718 | 24 | 68.1602 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.1381 | 15.9562 | 60.0082 | 24 | 68.1234 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1274 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1523 | 15.8554 | 59.9718 | 24 | 68.1685 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.1464 | 15.957 | 60.0082 | 24 | 68.1317 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1357 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1607 | 15.8554 | 59.9718 | 24 | 68.1768 | 15.0652 | 59.9872 | 24 | 68.1548 | 15.957 | 60.0082 | 24 | 68.14 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1443 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.169 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.1851 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.1631 | 15.957 | 60.0082 | 24 | 68.1486 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1526 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1773 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.1935 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.1714 | 15.957 | 60.0082 | 24 | 68.1569 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1609 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.1857 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2018 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.1797 | 15.9584 | 60.0082 | 24 | 68.1652 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1692 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.194 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2101 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.1881 | 15.9584 | 60.0082 | 24 | 68.1735 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1775 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.2024 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2184 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.1964 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.1818 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1858 | 15.8767 | 60.0179 | 24
68.2107 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2268 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.2047 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.1901 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.1941 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.219 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2352 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.213 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.1986 | 15.9277 | 59.9661 | 24 | 68.2024 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2274 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2435 | 15.0609 | 59.9872 | 24 | 68.2214 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2069 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2109 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2357 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2518 | 15.0607 | 59.9872 | 24 | 68.2297 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2152 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2192 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.244 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2601 | 15.0607 | 59.9872 | 24 | 68.238 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2235 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2275 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2524 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2685 | 15.0582 | 59.9872 | 24 | 68.2463 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2318 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2358 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2607 | 15.8545 | 59.9718 | 24 | 68.2768 | 15.0582 | 59.9872 | 24 | 68.2548 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2401 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2441 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.269 | 15.8543 | 59.9718 | 24 | 68.2852 | 15.0582 | 59.9872 | 24 | 68.2631 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2484 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2524 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2774 | 15.8543 | 59.9718 | 24 | 68.2935 | 15.0582 | 59.9872 | 24 | 68.2714 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.257 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.2607 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2857 | 15.8543 | 59.9718 | 24 | 68.3018 | 15.0582 | 59.9872 | 24 | 68.2797 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2653 | 15.9277 | 59.9657 | 24 | 68.269 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.2941 | 15.8543 | 59.9718 | 24 | 68.3102 | 15.0582 | 59.9872 | 24 | 68.2881 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2736 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.2776 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3024 | 15.8543 | 59.9726 | 24 | 68.3185 | 15.0586 | 59.986 | 24 | 68.2964 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2819 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.2859 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3107 | 15.8543 | 59.9726 | 24 | 68.3268 | 15.0586 | 59.986 | 24 | 68.3047 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2902 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.2942 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3191 | 15.8543 | 59.9726 | 24 | 68.3351 | 15.0586 | 59.986 | 24 | 68.313 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.2985 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3025 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3274 | 15.8543 | 59.9726 | 24 | 68.3435 | 15.0586 | 59.986 | 24 | 68.3214 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.307 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3108 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3358 | 15.8546 | 59.9726 | 24 | 68.3518 | 15.084 | 59.986 | 24 | 68.3297 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3153 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3191 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3441 | 15.8546 | 59.9726 | 24 | 68.3602 | 15.084 | 59.986 | 24 | 68.338 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3236 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3274 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3524 | 15.8546 | 59.9726 | 24 | 68.3685 | 15.0859 | 59.986 | 24 | 68.3463 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3319 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3357 | 15.8767 | 60.0187 | 24
68.3607 | 15.8546 | 59.9726 | 24 | 68.3768 | 15.0859 | 59.986 | 24 | 68.3547 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3402 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3442 | 15.8756 | 60.0187 | 24
68.3691 | 15.8582 | 59.9726 | 24 | 68.3852 | 15.0859 | 59.986 | 24 | 68.363 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3485 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3525 | 15.8756 | 60.0187 | 24
68.3774 | 15.8582 | 59.9726 | 24 | 68.3935 | 15.0859 | 59.986 | 24 | 68.3713 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3568 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3608 | 15.8756 | 60.0187 | 24
68.3858 | 15.8582 | 59.9726 | 24 | 68.4019 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.3796 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3654 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3691 | 15.8756 | 60.0187 | 24
68.3941 | 15.8582 | 59.9726 | 24 | 68.4102 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.3881 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3737 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3774 | 15.8769 | 60.0187 | 24
68.4024 | 15.8582 | 59.9726 | 24 | 68.4185 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.3964 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.382 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.3857 | 15.8769 | 60.0187 | 24
68.4108 | 15.8582 | 59.9726 | 24 | 68.4269 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.4047 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3903 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.394 | 15.8769 | 60.0179 | 24
68.4191 | 15.858 | 59.9726 | 24 | 68.4352 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.413 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.3986 | 15.9304 | 59.9657 | 24 | 68.4023 | 15.8769 | 60.0179 | 24
68.4275 | 15.858 | 59.9726 | 24 | 68.4435 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.4214 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.4069 | 15.936 | 59.9657 | 24 | 68.4109 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4358 | 15.858 | 59.9726 | 24 | 68.4518 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.4297 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.4154 | 15.936 | 59.9657 | 24 | 68.4192 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4441 | 15.858 | 59.9726 | 24 | 68.4602 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.438 | 15.9584 | 60.0086 | 24 | 68.4237 | 15.936 | 59.9657 | 24 | 68.4275 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4525 | 15.858 | 59.9726 | 24 | 68.4685 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.4464 | 15.9481 | 60.0086 | 24 | 68.432 | 15.936 | 59.9657 | 24 | 68.4358 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4608 | 15.858 | 59.9726 | 24 | 68.4769 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.4547 | 15.9481 | 60.0086 | 24 | 68.4403 | 15.936 | 59.9657 | 24 | 68.4441 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4691 | 15.8559 | 59.9726 | 24 | 68.4852 | 15.0859 | 59.986 | 24 | 68.463 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4486 | 15.936 | 59.9657 | 24 | 68.4524 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4775 | 15.8559 | 59.9726 | 24 | 68.4935 | 15.0859 | 59.986 | 24 | 68.4713 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4569 | 15.9358 | 59.9657 | 24 | 68.4607 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4858 | 15.8559 | 59.9726 | 24 | 68.5019 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.4797 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4652 | 15.9358 | 59.9657 | 24 | 68.469 | 15.8764 | 60.0179 | 24
68.4941 | 15.8559 | 59.9726 | 24 | 68.5102 | 15.0858 | 59.986 | 24 | 68.488 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4738 | 15.9358 | 59.9657 | 24 | 68.4775 | 15.8748 | 60.0179 | 24
68.5025 | 15.8559 | 59.9738 | 24 | 68.5186 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.4963 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4821 | 15.9358 | 59.9657 | 24 | 68.4858 | 15.8748 | 60.0179 | 24
68.5108 | 15.8559 | 59.9738 | 24 | 68.5269 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5046 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4904 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.4941 | 15.8748 | 60.0179 | 24
68.5192 | 15.8559 | 59.9738 | 24 | 68.5352 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5131 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.4987 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5024 | 15.8748 | 60.0179 | 24
68.5275 | 15.8559 | 59.9738 | 24 | 68.5435 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5214 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.507 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5107 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5358 | 15.855 | 59.9738 | 24 | 68.5519 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5297 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5153 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.519 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5442 | 15.855 | 59.9738 | 24 | 68.5602 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.538 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5238 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5273 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5525 | 15.855 | 59.9738 | 24 | 68.5685 | 15.0856 | 59.9841 | 24 | 68.5464 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5321 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5356 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5609 | 15.855 | 59.9738 | 24 | 68.5769 | 15.0856 | 59.9841 | 24 | 68.5547 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5404 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5442 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5692 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.5852 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.563 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5487 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5525 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5775 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.5936 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5713 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.557 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5608 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5858 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6019 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5797 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5653 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5691 | 15.8737 | 60.0179 | 24
68.5942 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6102 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.588 | 15.9489 | 60.0086 | 24 | 68.5736 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5774 | 15.8779 | 60.0179 | 24
68.6025 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6186 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.5963 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.5822 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.5857 | 15.8779 | 60.0179 | 24
68.6109 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6269 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.6046 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.5905 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.594 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6192 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6353 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.613 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.5988 | 15.9369 | 59.9657 | 24 | 68.6023 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6275 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6436 | 15.0858 | 59.9841 | 24 | 68.6213 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6071 | 15.9319 | 59.9649 | 24 | 68.6108 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6359 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6519 | 15.0856 | 59.9841 | 24 | 68.6296 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6154 | 15.9319 | 59.9649 | 24 | 68.6191 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6442 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6602 | 15.0856 | 59.9841 | 24 | 68.6379 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6237 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6274 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6526 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6686 | 15.0857 | 59.9841 | 24 | 68.6464 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6322 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6357 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6609 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6769 | 15.0857 | 59.9841 | 24 | 68.6547 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6405 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.644 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6692 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6852 | 15.0857 | 59.9841 | 24 | 68.663 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6488 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6523 | 15.8779 | 60.0171 | 24
68.6776 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.6936 | 15.0857 | 59.9841 | 24 | 68.6713 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6571 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6606 | 15.8794 | 60.0171 | 24
68.6859 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.7019 | 15.2004 | 59.9841 | 24 | 68.6797 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6654 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6689 | 15.8794 | 60.0171 | 24
68.6942 | 15.8551 | 59.9738 | 24 | 68.7103 | 15.2004 | 59.9841 | 24 | 68.688 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6737 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6772 | 15.8794 | 60.0171 | 24
68.7026 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7186 | 15.2011 | 59.9821 | 24 | 68.6963 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.682 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6858 | 15.8794 | 60.0171 | 24
68.7109 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7269 | 15.2011 | 59.9821 | 24 | 68.7046 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6906 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.6941 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7192 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7353 | 15.2011 | 59.9821 | 24 | 68.713 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.6989 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.7024 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7276 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7436 | 15.2011 | 59.9821 | 24 | 68.7213 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7072 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.7107 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7359 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.752 | 15.2011 | 59.9821 | 24 | 68.7296 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7155 | 15.9341 | 59.9649 | 24 | 68.719 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7443 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7603 | 15.2011 | 59.9821 | 24 | 68.7379 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7238 | 15.9344 | 59.9649 | 24 | 68.7273 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7526 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7686 | 15.2073 | 59.9821 | 24 | 68.7463 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7321 | 15.9344 | 59.9649 | 24 | 68.7356 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7609 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7769 | 15.2073 | 59.9821 | 24 | 68.7546 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7404 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.7439 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7693 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7853 | 15.2073 | 59.9821 | 24 | 68.7629 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7489 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.7524 | 15.8789 | 60.0171 | 24
68.7776 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.7936 | 15.2073 | 59.9821 | 24 | 68.7714 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7572 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.7607 | 15.883 | 60.0171 | 24
68.7859 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.8019 | 15.2055 | 59.9821 | 24 | 68.7797 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7655 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.769 | 15.883 | 60.0171 | 24
68.7943 | 15.8551 | 59.975 | 24 | 68.8103 | 15.2055 | 59.9821 | 24 | 68.788 | 15.9489 | 60.0094 | 24 | 68.7738 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.7773 | 15.8814 | 60.0171 | 24
68.8026 | 15.8569 | 59.975 | 24 | 68.8186 | 15.2055 | 59.9821 | 24 | 68.7963 | 15.9489 | 60.0098 | 24 | 68.7821 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.7856 | 15.8814 | 60.0171 | 24
68.8109 | 15.8569 | 59.975 | 24 | 68.827 | 15.2055 | 59.9821 | 24 | 68.8047 | 15.9489 | 60.0098 | 24 | 68.7904 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.7939 | 15.8809 | 60.0159 | 24
68.8193 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.8353 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.813 | 15.9489 | 60.0098 | 24 | 68.799 | 15.9354 | 59.9649 | 24 | 68.8022 | 15.8809 | 60.0159 | 24
68.8276 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.8436 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.8213 | 15.9489 | 60.0098 | 24 | 68.8073 | 15.9354 | 59.9641 | 24 | 68.8105 | 15.8809 | 60.0159 | 24
68.836 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.852 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.8296 | 15.9517 | 60.0098 | 24 | 68.8156 | 15.9354 | 59.9641 | 24 | 68.8191 | 15.8809 | 60.0159 | 24
68.8443 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.8603 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.838 | 15.9517 | 60.0098 | 24 | 68.8239 | 15.9358 | 59.9641 | 24 | 68.8274 | 15.8809 | 60.0159 | 24
68.8526 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.8687 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.8463 | 15.9517 | 60.0098 | 24 | 68.8322 | 15.9358 | 59.9641 | 24 | 68.8357 | 15.8809 | 60.0159 | 24
68.861 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.877 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.8546 | 15.9517 | 60.0098 | 24 | 68.8405 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.844 | 15.8798 | 60.0159 | 24
68.8693 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.8853 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.8629 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8488 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.8523 | 15.8798 | 60.0159 | 24
68.8777 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.8937 | 15.2058 | 59.9821 | 24 | 68.8713 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8573 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.8606 | 15.8798 | 60.0159 | 24
68.886 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.902 | 15.2061 | 59.9821 | 24 | 68.8796 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8656 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.8689 | 15.8798 | 60.0159 | 24
68.8943 | 15.8568 | 59.975 | 24 | 68.9103 | 15.2061 | 59.9821 | 24 | 68.8879 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8739 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.8772 | 15.8783 | 60.0159 | 24
68.9026 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9186 | 15.2061 | 59.9793 | 24 | 68.8962 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8822 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.8857 | 15.8783 | 60.0159 | 24
68.911 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.927 | 15.2061 | 59.9793 | 24 | 68.9047 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8905 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.894 | 15.8778 | 60.0159 | 24
68.9193 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9353 | 15.2061 | 59.9793 | 24 | 68.913 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.8988 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.9023 | 15.8778 | 60.0159 | 24
68.9277 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9437 | 15.2061 | 59.9793 | 24 | 68.9213 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9073 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.9106 | 15.8779 | 60.0159 | 24
68.936 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.952 | 15.2014 | 59.9793 | 24 | 68.9296 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9156 | 15.9367 | 59.9641 | 24 | 68.9189 | 15.8779 | 60.0159 | 24
68.9443 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9603 | 15.2014 | 59.9793 | 24 | 68.938 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.924 | 15.9371 | 59.9641 | 24 | 68.9272 | 15.8768 | 60.0159 | 24
68.9527 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9687 | 15.2015 | 59.9793 | 24 | 68.9463 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9323 | 15.9371 | 59.9641 | 24 | 68.9355 | 15.8768 | 60.0159 | 24
68.961 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.977 | 15.2015 | 59.9793 | 24 | 68.9546 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9406 | 15.9311 | 59.9641 | 24 | 68.9438 | 15.8768 | 60.0159 | 24
68.9694 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9854 | 15.2022 | 59.9793 | 24 | 68.9629 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9489 | 15.9311 | 59.9641 | 24 | 68.9524 | 15.8768 | 60.0159 | 24
68.9777 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 68.9937 | 15.2022 | 59.9793 | 24 | 68.9713 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9572 | 15.9311 | 59.9641 | 24 | 68.9607 | 15.8822 | 60.0159 | 24
68.986 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.002 | 15.2022 | 59.9793 | 24 | 68.9796 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9657 | 15.9311 | 59.9641 | 24 | 68.969 | 15.8822 | 60.0159 | 24
68.9944 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0104 | 15.2022 | 59.9793 | 24 | 68.9879 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.974 | 15.931 | 59.9641 | 24 | 68.9773 | 15.8817 | 60.0159 | 24
69.0027 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0187 | 15.2022 | 59.9793 | 24 | 68.9962 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9823 | 15.931 | 59.9641 | 24 | 68.9856 | 15.8817 | 60.0159 | 24
69.011 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.027 | 15.2022 | 59.9793 | 24 | 69.0046 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9906 | 15.931 | 59.9641 | 24 | 68.9939 | 15.8806 | 60.014 | 24
69.0194 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0353 | 15.206 | 59.9793 | 24 | 69.0129 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 68.9989 | 15.931 | 59.9641 | 24 | 69.0022 | 15.8806 | 60.014 | 24
69.0277 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0437 | 15.206 | 59.9793 | 24 | 69.0212 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0072 | 15.931 | 59.9626 | 24 | 69.0105 | 15.8806 | 60.014 | 24
69.036 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0521 | 15.206 | 59.9793 | 24 | 69.0295 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0157 | 15.931 | 59.9626 | 24 | 69.019 | 15.8806 | 60.014 | 24
69.0444 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0604 | 15.206 | 59.9793 | 24 | 69.038 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.024 | 15.9626 | 59.9626 | 24 | 69.0273 | 15.879 | 60.014 | 24
69.0527 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0687 | 15.2025 | 59.9793 | 24 | 69.0463 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0323 | 15.9626 | 59.9626 | 24 | 69.0356 | 15.879 | 60.014 | 24
69.0611 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.077 | 15.2025 | 59.9793 | 24 | 69.0546 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0406 | 15.9641 | 59.9626 | 24 | 69.0439 | 15.87 | 60.014 | 24
69.0694 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0854 | 15.2025 | 59.9793 | 24 | 69.0629 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.049 | 15.9641 | 59.9626 | 24 | 69.0522 | 15.87 | 60.014 | 24
69.0777 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.0937 | 15.2025 | 59.9793 | 24 | 69.0713 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0573 | 15.9641 | 59.9626 | 24 | 69.0605 | 15.87 | 60.014 | 24
69.0861 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1021 | 15.2021 | 59.9793 | 24 | 69.0796 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0656 | 15.9641 | 59.9626 | 24 | 69.0688 | 15.87 | 60.014 | 24
69.0944 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1104 | 15.2021 | 59.9793 | 24 | 69.0879 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0741 | 15.9642 | 59.9626 | 24 | 69.0771 | 15.8695 | 60.014 | 24
69.1028 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1187 | 15.2021 | 59.977 | 24 | 69.0962 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0824 | 15.9642 | 59.9626 | 24 | 69.0857 | 15.8695 | 60.014 | 24
69.1111 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1271 | 15.2021 | 59.977 | 24 | 69.1046 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.0907 | 15.9645 | 59.9626 | 24 | 69.094 | 15.8695 | 60.014 | 24
69.1194 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1354 | 15.2028 | 59.977 | 24 | 69.1129 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.099 | 15.9645 | 59.9626 | 24 | 69.1023 | 15.8695 | 60.014 | 24
69.1277 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1437 | 15.2028 | 59.977 | 24 | 69.1212 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1073 | 15.8646 | 59.9626 | 24 | 69.1106 | 15.8685 | 60.014 | 24
69.1361 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.152 | 15.202 | 59.977 | 24 | 69.1296 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1156 | 15.8646 | 59.9626 | 24 | 69.1189 | 15.8685 | 60.014 | 24
69.1444 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1604 | 15.202 | 59.977 | 24 | 69.1379 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1241 | 15.6671 | 59.9626 | 24 | 69.1272 | 15.867 | 60.014 | 24
69.1528 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1688 | 15.2022 | 59.977 | 24 | 69.1462 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1324 | 15.6671 | 59.9626 | 24 | 69.1355 | 15.867 | 60.014 | 24
69.1611 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1771 | 15.2022 | 59.977 | 24 | 69.1545 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1407 | 15.6671 | 59.9626 | 24 | 69.1438 | 15.867 | 60.014 | 24
69.1694 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1854 | 15.2018 | 59.977 | 24 | 69.163 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.149 | 15.6671 | 59.9626 | 24 | 69.1523 | 15.867 | 60.014 | 24
69.1778 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.1937 | 15.2018 | 59.977 | 24 | 69.1713 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1573 | 15.6623 | 59.9626 | 24 | 69.1606 | 15.867 | 60.014 | 24
69.1861 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.2021 | 15.2018 | 59.977 | 24 | 69.1796 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1656 | 15.6623 | 59.9626 | 24 | 69.1689 | 15.867 | 60.014 | 24
69.1944 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.2104 | 15.2018 | 59.977 | 24 | 69.1879 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1742 | 15.6623 | 59.9626 | 24 | 69.1772 | 15.8665 | 60.014 | 24
69.2028 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.2188 | 15.2027 | 59.977 | 24 | 69.1963 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1825 | 15.6623 | 59.9626 | 24 | 69.1855 | 15.8665 | 60.014 | 24
69.2111 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.2271 | 15.2027 | 59.977 | 24 | 69.2046 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1908 | 15.6637 | 59.9626 | 24 | 69.1938 | 15.8656 | 60.0121 | 24
69.2195 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.2354 | 15.2023 | 59.977 | 24 | 69.2129 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.1991 | 15.6637 | 59.9626 | 24 | 69.2021 | 15.8656 | 60.0121 | 24
69.2278 | 15.8592 | 59.9754 | 24 | 69.2438 | 15.2023 | 59.977 | 24 | 69.2212 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.2074 | 15.6637 | 59.9603 | 24 | 69.2104 | 15.8656 | 60.0121 | 24
69.2361 | 15.8544 | 59.9754 | 24 | 69.2521 | 15.2023 | 59.977 | 24 | 69.2296 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.2157 | 15.6637 | 59.9603 | 24 | 69.219 | 15.8656 | 60.0121 | 24
69.2445 | 15.8544 | 59.9754 | 24 | 69.2604 | 15.2023 | 59.977 | 24 | 69.2379 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.224 | 15.6637 | 59.9603 | 24 | 69.2273 | 15.8656 | 60.0121 | 24
69.2528 | 15.8546 | 59.9754 | 24 | 69.2688 | 15.3367 | 59.977 | 24 | 69.2462 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.2325 | 15.6637 | 59.9603 | 24 | 69.2356 | 15.8656 | 60.0121 | 24
69.2611 | 15.8546 | 59.9754 | 24 | 69.2771 | 15.3367 | 59.977 | 24 | 69.2545 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.2408 | 15.6637 | 59.9603 | 24 | 69.2439 | 15.82 | 60.0121 | 24
69.2695 | 15.8528 | 59.9754 | 24 | 69.2855 | 15.3376 | 59.977 | 24 | 69.2629 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.2491 | 15.6637 | 59.9603 | 24 | 69.2522 | 15.82 | 60.0121 | 24
69.2778 | 15.8528 | 59.9754 | 24 | 69.2938 | 15.3376 | 59.977 | 24 | 69.2712 | 15.9521 | 60.0098 | 24 | 69.2574 | 15.666 | 59.9603 | 24 | 69.2605 | 15.8873 | 60.0121 | 24
69.2861 | 15.8528 | 59.9754 | 24 | 69.3021 | 15.3375 | 59.977 | 24 | 69.2795 | 15.9507 | 60.0098 | 24 | 69.2657 | 15.666 | 59.9603 | 24 | 69.2688 | 15.8873 | 60.0121 | 24
69.2945 | 15.8528 | 59.9754 | 24 | 69.3105 | 15.3375 | 59.977 | 24 | 69.2878 | 15.9507 | 60.0098 | 24 | 69.274 | 15.666 | 59.9603 | 24 | 69.2771 | 15.8873 | 60.0121 | 24
69.3028 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3188 | 15.3375 | 59.9742 | 24 | 69.2963 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.2826 | 15.666 | 59.9603 | 24 | 69.2856 | 15.8873 | 60.0121 | 24
69.3112 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3271 | 15.3375 | 59.9742 | 24 | 69.3046 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.2909 | 15.666 | 59.9603 | 24 | 69.2939 | 15.8871 | 60.0121 | 24
69.3195 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3354 | 15.3375 | 59.9742 | 24 | 69.3129 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.2992 | 15.666 | 59.9603 | 24 | 69.3022 | 15.8871 | 60.0121 | 24
69.3278 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3438 | 15.3375 | 59.9742 | 24 | 69.3212 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3075 | 15.8091 | 59.9603 | 24 | 69.3105 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3362 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3522 | 15.3386 | 59.9742 | 24 | 69.3296 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3158 | 15.8091 | 59.9603 | 24 | 69.3188 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3445 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3605 | 15.3386 | 59.9742 | 24 | 69.3379 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3241 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3271 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3528 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3688 | 15.3386 | 59.9742 | 24 | 69.3462 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3324 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3354 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3612 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3771 | 15.3386 | 59.9742 | 24 | 69.3545 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3409 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3438 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3695 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3855 | 15.3385 | 59.9742 | 24 | 69.3629 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3492 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3523 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3778 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.3939 | 15.3385 | 59.9742 | 24 | 69.3712 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3575 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3606 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3862 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.4022 | 15.3385 | 59.9742 | 24 | 69.3795 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3658 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3689 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.3945 | 15.8528 | 59.9746 | 24 | 69.4105 | 15.3385 | 59.9742 | 24 | 69.3878 | 15.9499 | 60.0098 | 24 | 69.3741 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3772 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.4029 | 15.8537 | 59.9746 | 24 | 69.4188 | 15.3387 | 59.9742 | 24 | 69.3962 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.3824 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3855 | 15.8913 | 60.0121 | 24
69.4112 | 15.8537 | 59.9746 | 24 | 69.4272 | 15.3387 | 59.9742 | 24 | 69.4045 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.391 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.3938 | 15.8913 | 60.0109 | 24
69.4195 | 15.8537 | 59.9746 | 24 | 69.4355 | 15.3353 | 59.9742 | 24 | 69.4128 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.3993 | 16.0902 | 59.9603 | 24 | 69.4021 | 15.8913 | 60.0109 | 24
69.4279 | 15.8537 | 59.9746 | 24 | 69.4438 | 15.3353 | 59.9742 | 24 | 69.4211 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.4076 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4104 | 15.8913 | 60.0109 | 24
69.4362 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.4522 | 15.3353 | 59.9742 | 24 | 69.4296 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.4159 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4189 | 15.8913 | 60.0109 | 24
69.4445 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.4605 | 15.3353 | 59.9742 | 24 | 69.4379 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.4242 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4272 | 15.894 | 60.0109 | 24
69.4529 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.4689 | 15.3418 | 59.9742 | 24 | 69.4462 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.4325 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4355 | 15.894 | 60.0109 | 24
69.4612 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.4772 | 15.3418 | 59.9742 | 24 | 69.4545 | 15.9499 | 60.0094 | 24 | 69.4408 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4438 | 15.894 | 60.0109 | 24
69.4695 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.4855 | 15.342 | 59.9742 | 24 | 69.4629 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4493 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4521 | 15.894 | 60.0109 | 24
69.4779 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.4939 | 15.342 | 59.9742 | 24 | 69.4712 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4576 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4604 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.4862 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.5022 | 15.342 | 59.9742 | 24 | 69.4795 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4659 | 16.0902 | 59.9599 | 24 | 69.4688 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.4946 | 15.8536 | 59.9746 | 24 | 69.5106 | 15.342 | 59.9742 | 24 | 69.4878 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4742 | 16.0906 | 59.9599 | 24 | 69.4773 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5029 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5189 | 15.3384 | 59.9723 | 24 | 69.4962 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4825 | 16.0906 | 59.9599 | 24 | 69.4856 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5112 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5272 | 15.3384 | 59.9723 | 24 | 69.5045 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4908 | 16.0861 | 59.9599 | 24 | 69.4939 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5196 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5356 | 15.3384 | 59.9723 | 24 | 69.5128 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.4994 | 16.0861 | 59.9599 | 24 | 69.5022 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5279 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5439 | 15.3384 | 59.9723 | 24 | 69.5212 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.5077 | 16.0861 | 59.9599 | 24 | 69.5105 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5363 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5522 | 15.3384 | 59.9723 | 24 | 69.5295 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.516 | 16.0861 | 59.9599 | 24 | 69.5188 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5446 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5605 | 15.3384 | 59.9723 | 24 | 69.5378 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.5243 | 16.083 | 59.9599 | 24 | 69.5271 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5529 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5689 | 15.3386 | 59.9723 | 24 | 69.5461 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.5326 | 16.083 | 59.9599 | 24 | 69.5354 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5613 | 15.8536 | 59.9738 | 24 | 69.5773 | 15.3386 | 59.9723 | 24 | 69.5546 | 15.9545 | 60.0094 | 24 | 69.5409 | 16.083 | 59.9599 | 24 | 69.5439 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5696 | 15.8545 | 59.9738 | 24 | 69.5856 | 15.3386 | 59.9723 | 24 | 69.5629 | 15.9537 | 60.0094 | 24 | 69.5494 | 16.083 | 59.9599 | 24 | 69.5522 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5779 | 15.8545 | 59.9738 | 24 | 69.5939 | 15.3386 | 59.9723 | 24 | 69.5712 | 15.9537 | 60.0094 | 24 | 69.5577 | 16.083 | 59.9599 | 24 | 69.5605 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5863 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6022 | 15.3386 | 59.9723 | 24 | 69.5795 | 15.7878 | 60.0094 | 24 | 69.566 | 16.083 | 59.9599 | 24 | 69.5688 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.5946 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6106 | 15.3386 | 59.9723 | 24 | 69.5879 | 15.7878 | 60.0094 | 24 | 69.5743 | 16.0834 | 59.9599 | 24 | 69.5771 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.6029 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.619 | 15.3385 | 59.9723 | 24 | 69.5962 | 15.378 | 60.0089 | 24 | 69.5826 | 16.0834 | 59.9599 | 24 | 69.5854 | 15.8928 | 60.0109 | 24
69.6113 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6273 | 15.3385 | 59.9723 | 24 | 69.6045 | 15.378 | 60.0089 | 24 | 69.5909 | 16.0834 | 59.9599 | 24 | 69.5938 | 15.8928 | 60.0097 | 24
69.6196 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6356 | 15.3394 | 59.9723 | 24 | 69.6128 | 15.3777 | 60.0089 | 24 | 69.5992 | 16.0834 | 59.9599 | 24 | 69.6021 | 15.8928 | 60.0097 | 24
69.628 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6439 | 15.3394 | 59.9723 | 24 | 69.6212 | 15.3777 | 60.0089 | 24 | 69.6078 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6106 | 15.8928 | 60.0097 | 24
69.6363 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6523 | 15.3396 | 59.9723 | 24 | 69.6295 | 15.3777 | 60.0089 | 24 | 69.6161 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6189 | 15.8928 | 60.0097 | 24
69.6446 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6606 | 15.3396 | 59.9723 | 24 | 69.6378 | 15.3777 | 60.0089 | 24 | 69.6244 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6272 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.653 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6689 | 15.3396 | 59.9723 | 24 | 69.6461 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6327 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6355 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.6613 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6773 | 15.3396 | 59.9723 | 24 | 69.6545 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.641 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6438 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.6696 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.6856 | 15.3395 | 59.9723 | 24 | 69.6628 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6493 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6521 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.678 | 15.8543 | 59.9738 | 24 | 69.694 | 15.3395 | 59.9723 | 24 | 69.6711 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6578 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6604 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.6863 | 15.8552 | 59.9738 | 24 | 69.7023 | 15.3403 | 59.9723 | 24 | 69.6794 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6661 | 16.0834 | 59.9591 | 24 | 69.6687 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.6946 | 15.8552 | 59.9738 | 24 | 69.7106 | 15.3403 | 59.9723 | 24 | 69.6879 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6744 | 16.0847 | 59.9591 | 24 | 69.6772 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.703 | 15.8552 | 59.973 | 24 | 69.719 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.6962 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6827 | 16.0847 | 59.9591 | 24 | 69.6855 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.7113 | 15.8552 | 59.973 | 24 | 69.7273 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7045 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.691 | 16.0851 | 59.9591 | 24 | 69.6938 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.7197 | 15.7833 | 59.973 | 24 | 69.7357 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7128 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.6993 | 16.0851 | 59.9591 | 24 | 69.7021 | 15.89 | 60.0097 | 24
69.728 | 15.7833 | 59.973 | 24 | 69.744 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7212 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7076 | 16.0851 | 59.9591 | 24 | 69.7104 | 15.8895 | 60.0097 | 24
69.7363 | 15.7412 | 59.973 | 24 | 69.7523 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7295 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7162 | 16.0851 | 59.9591 | 24 | 69.7188 | 15.8895 | 60.0097 | 24
69.7447 | 15.7412 | 59.973 | 24 | 69.7607 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7378 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7245 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7271 | 15.8895 | 60.0097 | 24
69.753 | 15.7412 | 59.973 | 24 | 69.769 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7461 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7328 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7354 | 15.8895 | 60.0097 | 24
69.7614 | 15.7412 | 59.973 | 24 | 69.7773 | 15.3405 | 59.9703 | 24 | 69.7545 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7411 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7439 | 15.8895 | 60.0097 | 24
69.7697 | 15.7414 | 59.973 | 24 | 69.7857 | 15.3412 | 59.9703 | 24 | 69.7628 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7494 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7522 | 15.8895 | 60.0097 | 24
69.778 | 15.7414 | 59.973 | 24 | 69.794 | 15.3412 | 59.9703 | 24 | 69.7711 | 15.2611 | 60.0089 | 24 | 69.7577 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7605 | 15.8917 | 60.0097 | 24
69.7864 | 15.7467 | 59.973 | 24 | 69.8024 | 15.3478 | 59.9703 | 24 | 69.7794 | 15.6252 | 60.0089 | 24 | 69.7662 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7688 | 15.8917 | 60.0097 | 24
69.7947 | 15.7467 | 59.973 | 24 | 69.8107 | 15.3478 | 59.9703 | 24 | 69.7878 | 15.6252 | 60.0089 | 24 | 69.7745 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7771 | 15.8917 | 60.0097 | 24
69.803 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.819 | 15.3478 | 59.9703 | 24 | 69.7961 | 15.8123 | 60.008 | 24 | 69.7828 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7854 | 15.8917 | 60.0097 | 24
69.8114 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8274 | 15.3478 | 59.9703 | 24 | 69.8044 | 15.8123 | 60.008 | 24 | 69.7911 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.7937 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8197 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8357 | 15.349 | 59.9703 | 24 | 69.8127 | 15.8126 | 60.0081 | 24 | 69.7994 | 16.0852 | 59.9591 | 24 | 69.802 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8281 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8441 | 15.349 | 59.9703 | 24 | 69.8212 | 15.8126 | 60.0081 | 24 | 69.8077 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8105 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8364 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8524 | 15.349 | 59.9703 | 24 | 69.8295 | 15.8126 | 60.0081 | 24 | 69.8163 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8188 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8447 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8607 | 15.349 | 59.9703 | 24 | 69.8378 | 15.8126 | 60.0081 | 24 | 69.8246 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8271 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8531 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8691 | 15.3138 | 59.9703 | 24 | 69.8462 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8329 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8354 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8614 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8774 | 15.3138 | 59.9703 | 24 | 69.8545 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8412 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8438 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8697 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.8857 | 15.3138 | 59.9703 | 24 | 69.8628 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8495 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8521 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8781 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.894 | 15.3138 | 59.9703 | 24 | 69.8711 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8578 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8604 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8864 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.9024 | 15.3138 | 59.9703 | 24 | 69.8795 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8661 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8689 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.8947 | 15.7465 | 59.973 | 24 | 69.9108 | 15.3138 | 59.9703 | 24 | 69.8878 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8746 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8772 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9031 | 15.7465 | 59.9711 | 24 | 69.9191 | 15.3138 | 59.9687 | 24 | 69.8961 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8829 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8855 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9114 | 15.7465 | 59.9711 | 24 | 69.9274 | 15.3138 | 59.9687 | 24 | 69.9044 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8912 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.8938 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9198 | 15.7465 | 59.9711 | 24 | 69.9357 | 15.3138 | 59.9687 | 24 | 69.9128 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.8995 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.9021 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9281 | 15.7465 | 59.9711 | 24 | 69.9441 | 15.3138 | 59.9687 | 24 | 69.9211 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.9078 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.9104 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9364 | 15.7467 | 59.9711 | 24 | 69.9525 | 15.3138 | 59.9687 | 24 | 69.9294 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.9161 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.9187 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9448 | 15.7467 | 59.9711 | 24 | 69.9608 | 15.3138 | 59.9687 | 24 | 69.9377 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.9247 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.927 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9531 | 15.7467 | 59.9711 | 24 | 69.9691 | 15.3142 | 59.9687 | 24 | 69.9462 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.933 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.9355 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9615 | 15.7467 | 59.9711 | 24 | 69.9774 | 15.3142 | 59.9687 | 24 | 69.9545 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.9413 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.9438 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9698 | 15.7433 | 59.9711 | 24 | 69.9858 | 15.3142 | 59.9687 | 24 | 69.9628 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.9496 | 16.0868 | 59.9575 | 24 | 69.9521 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9781 | 15.7433 | 59.9711 | 24 | 69.9941 | 15.3142 | 59.9687 | 24 | 69.9711 | 16.0721 | 60.0081 | 24 | 69.9579 | 16.0869 | 59.9575 | 24 | 69.9604 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9865 | 15.7433 | 59.9711 | 24 | 70.0024 | 15.3142 | 59.9687 | 24 | 69.9795 | 16.0725 | 60.0081 | 24 | 69.9662 | 16.0869 | 59.9575 | 24 | 69.9688 | 15.8917 | 60.0094 | 24
69.9948 | 15.7433 | 59.9711 | 24 | 70.0108 | 15.3142 | 59.9687 | 24 | 69.9878 | 16.0725 | 60.0081 | 24 | 69.9747 | 16.0869 | 59.9575 | 24 | 69.9771 | 15.8917 | 60.0094 | 24
70.0031 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0191 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 69.9961 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 69.983 | 16.0869 | 59.9575 | 24 | 69.9854 | 15.8917 | 60.0094 | 24
70.0115 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0275 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0044 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 69.9913 | 16.0869 | 59.9575 | 24 | 69.9937 | 15.8917 | 60.0097 | 24
70.0198 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0358 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0128 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 69.9996 | 16.0869 | 59.9575 | 24 | 70.0022 | 15.8917 | 60.0097 | 24
70.0281 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0441 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0211 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0079 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0105 | 15.8917 | 60.0097 | 24
70.0365 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0525 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0294 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0162 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0188 | 15.8917 | 60.0097 | 24
70.0448 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0608 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0377 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0245 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0271 | 15.8917 | 60.0097 | 24
70.0532 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0692 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0461 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0331 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0354 | 15.8917 | 60.0097 | 24
70.0615 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0775 | 15.3153 | 59.9687 | 24 | 70.0544 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0414 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0437 | 15.892 | 60.0097 | 24
70.0698 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0858 | 15.3218 | 59.9687 | 24 | 70.0627 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0497 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.052 | 15.892 | 60.0097 | 24
70.0782 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.0942 | 15.3218 | 59.9687 | 24 | 70.071 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.058 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0603 | 15.892 | 60.0097 | 24
70.0865 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.1025 | 15.3218 | 59.9687 | 24 | 70.0795 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0663 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0688 | 15.892 | 60.0097 | 24
70.0948 | 15.7455 | 59.9711 | 24 | 70.1108 | 15.3218 | 59.9687 | 24 | 70.0878 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0746 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0771 | 15.8929 | 60.0097 | 24
70.1032 | 15.7432 | 59.9703 | 24 | 70.1192 | 15.3218 | 59.9679 | 24 | 70.0961 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0831 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0854 | 15.8929 | 60.0097 | 24
70.1115 | 15.7432 | 59.9703 | 24 | 70.1275 | 15.3218 | 59.9679 | 24 | 70.1044 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0914 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.0938 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1198 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1359 | 15.3218 | 59.9679 | 24 | 70.1128 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.0997 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.1021 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1282 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1442 | 15.3218 | 59.9679 | 24 | 70.1211 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.108 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.1104 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1365 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1525 | 15.3218 | 59.9679 | 24 | 70.1294 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1163 | 16.0869 | 59.9567 | 24 | 70.1187 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1449 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1609 | 15.3218 | 59.9679 | 24 | 70.1378 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1246 | 16.0873 | 59.9567 | 24 | 70.127 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1532 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1692 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.1461 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1332 | 16.0873 | 59.9567 | 24 | 70.1355 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1615 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1776 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.1544 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1415 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.1438 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1699 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1859 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.1627 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1498 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.1521 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1782 | 15.7434 | 59.9703 | 24 | 70.1942 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.1711 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1581 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.1604 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1866 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2026 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.1794 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1664 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.1687 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.1949 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2109 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.1877 | 16.1111 | 60.009 | 24 | 70.1747 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.177 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.2032 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2192 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.196 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.183 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.1853 | 15.8986 | 60.0097 | 24
70.2116 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2276 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.2045 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.1915 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.1938 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2199 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2359 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.2128 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.1998 | 16.0858 | 59.9567 | 24 | 70.2021 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2282 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2443 | 15.3222 | 59.9679 | 24 | 70.2211 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2081 | 16.0858 | 59.9564 | 24 | 70.2104 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2366 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2526 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2294 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2164 | 16.0858 | 59.9564 | 24 | 70.2188 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2449 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2609 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2378 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2247 | 16.0858 | 59.9564 | 24 | 70.2271 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2533 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2693 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2461 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.233 | 16.0858 | 59.9564 | 24 | 70.2354 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2616 | 15.7442 | 59.9703 | 24 | 70.2776 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2544 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2416 | 16.0871 | 59.9564 | 24 | 70.2437 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2699 | 15.7444 | 59.9703 | 24 | 70.2859 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2627 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2499 | 16.0871 | 59.9564 | 24 | 70.252 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2783 | 15.7444 | 59.9703 | 24 | 70.2943 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2711 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2582 | 16.0871 | 59.9564 | 24 | 70.2605 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.2866 | 15.7444 | 59.9703 | 24 | 70.3026 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2794 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2665 | 16.0871 | 59.9564 | 24 | 70.2688 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.295 | 15.7444 | 59.9703 | 24 | 70.311 | 15.3188 | 59.9679 | 24 | 70.2877 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2748 | 16.0871 | 59.9564 | 24 | 70.2771 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3033 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3193 | 15.3188 | 59.9668 | 24 | 70.296 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2831 | 16.0871 | 59.9564 | 24 | 70.2854 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3116 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3276 | 15.3188 | 59.9668 | 24 | 70.3044 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2916 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.2937 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3199 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3359 | 15.3188 | 59.9668 | 24 | 70.3127 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.2999 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.302 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3283 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3443 | 15.3188 | 59.9668 | 24 | 70.321 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3082 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3103 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3366 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3527 | 15.3189 | 59.9668 | 24 | 70.3293 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3165 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3186 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.345 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.361 | 15.3189 | 59.9668 | 24 | 70.3378 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3248 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3271 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3533 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3693 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.3461 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3331 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3354 | 15.8986 | 60.0101 | 24
70.3616 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3776 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.3544 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3414 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3438 | 15.8972 | 60.0101 | 24
70.37 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.386 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.3627 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.35 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3521 | 15.8972 | 60.0101 | 24
70.3783 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.3943 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.3711 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3583 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3604 | 15.8981 | 60.0101 | 24
70.3867 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4026 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.3794 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3666 | 16.0822 | 59.9564 | 24 | 70.3687 | 15.8981 | 60.0101 | 24
70.395 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.411 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.3877 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3749 | 16.0845 | 59.9564 | 24 | 70.377 | 15.8981 | 60.0101 | 24
70.4033 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4194 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.396 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3832 | 16.0845 | 59.9564 | 24 | 70.3853 | 15.8981 | 60.0101 | 24
70.4117 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4277 | 15.3191 | 59.9668 | 24 | 70.4044 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.3915 | 16.0845 | 59.9564 | 24 | 70.3938 | 15.8984 | 60.0105 | 24
70.42 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.436 | 15.2778 | 59.9668 | 24 | 70.4127 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4 | 16.0845 | 59.9564 | 24 | 70.4021 | 15.8984 | 60.0105 | 24
70.4283 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4443 | 15.2778 | 59.9668 | 24 | 70.421 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4083 | 16.0845 | 59.9556 | 24 | 70.4104 | 15.8984 | 60.0105 | 24
70.4367 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4527 | 15.279 | 59.9668 | 24 | 70.4293 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4166 | 16.0845 | 59.9556 | 24 | 70.4187 | 15.8984 | 60.0105 | 24
70.445 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4611 | 15.279 | 59.9668 | 24 | 70.4377 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4249 | 16.0845 | 59.9556 | 24 | 70.427 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.4534 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4694 | 15.2791 | 59.9668 | 24 | 70.446 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4332 | 16.0845 | 59.9556 | 24 | 70.4353 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.4617 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4777 | 15.2791 | 59.9668 | 24 | 70.4543 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4415 | 16.0845 | 59.9556 | 24 | 70.4436 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.47 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.486 | 15.2791 | 59.9668 | 24 | 70.4628 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4501 | 16.0845 | 59.9556 | 24 | 70.4519 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.4784 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.4944 | 15.2791 | 59.9668 | 24 | 70.4711 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4584 | 16.0847 | 59.9556 | 24 | 70.4604 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.4867 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.5027 | 15.2791 | 59.9668 | 24 | 70.4794 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4667 | 16.0847 | 59.9556 | 24 | 70.4688 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.4951 | 15.7444 | 59.9695 | 24 | 70.511 | 15.2791 | 59.9668 | 24 | 70.4877 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.475 | 16.0847 | 59.9556 | 24 | 70.4771 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5034 | 15.7444 | 59.9691 | 24 | 70.5194 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.4961 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4833 | 16.0847 | 59.9556 | 24 | 70.4854 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5117 | 15.7444 | 59.9691 | 24 | 70.5277 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5044 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4916 | 16.0847 | 59.9556 | 24 | 70.4937 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5201 | 15.7465 | 59.9691 | 24 | 70.5361 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5127 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.4999 | 16.0847 | 59.9556 | 24 | 70.502 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5284 | 15.7465 | 59.9691 | 24 | 70.5444 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.521 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.5084 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5103 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5367 | 15.7465 | 59.9691 | 24 | 70.5527 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5294 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.5167 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5186 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5451 | 15.7465 | 59.9691 | 24 | 70.5611 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5377 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.525 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5271 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5534 | 15.7465 | 59.9691 | 24 | 70.5695 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.546 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.5333 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5354 | 15.8984 | 60.0104 | 24
70.5617 | 15.7465 | 59.9691 | 24 | 70.5778 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5543 | 16.1111 | 60.0093 | 24 | 70.5416 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5437 | 15.8942 | 60.0104 | 24
70.5701 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.5861 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5627 | 16.1134 | 60.0093 | 24 | 70.5499 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.552 | 15.8942 | 60.0104 | 24
70.5784 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.5944 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.571 | 16.1134 | 60.0093 | 24 | 70.5585 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5603 | 15.8942 | 60.0104 | 24
70.5868 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6028 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5793 | 16.1134 | 60.0093 | 24 | 70.5668 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5686 | 15.8942 | 60.0104 | 24
70.5951 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6111 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5876 | 16.1134 | 60.0093 | 24 | 70.5751 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5769 | 15.8942 | 60.0104 | 24
70.6034 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6194 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.5961 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.5834 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5852 | 15.8942 | 60.0104 | 24
70.6118 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6278 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6044 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.5917 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.5938 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6201 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6361 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6127 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6 | 16.0831 | 59.9556 | 24 | 70.6021 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6284 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6445 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.621 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6085 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6104 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6368 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6528 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6294 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6168 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6187 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6451 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6611 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6377 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6251 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.627 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6535 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6695 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.646 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6334 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6353 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6618 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6778 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6543 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6417 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6436 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6701 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6862 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6627 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.65 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6521 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6785 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.6945 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.671 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6586 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6604 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6868 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.7028 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6793 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6669 | 16.0831 | 59.9552 | 24 | 70.6687 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.6952 | 15.7492 | 59.9691 | 24 | 70.7112 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.6876 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6752 | 16.0833 | 59.9552 | 24 | 70.677 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.7035 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7195 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.696 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6835 | 16.0833 | 59.9552 | 24 | 70.6853 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.7118 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7278 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.7043 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.6918 | 16.0833 | 59.9552 | 24 | 70.6936 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.7202 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7362 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.7126 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7001 | 16.0833 | 59.9552 | 24 | 70.7019 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.7285 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7445 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.7209 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7084 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7102 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.7368 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7529 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.7294 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7169 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7188 | 15.6751 | 60.0112 | 24
70.7452 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7612 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.7377 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7252 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7271 | 15.6749 | 60.0112 | 24
70.7535 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7695 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.746 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7335 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7354 | 15.6749 | 60.0112 | 24
70.7618 | 15.7492 | 59.9687 | 24 | 70.7779 | 15.2791 | 59.966 | 24 | 70.7543 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7418 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7437 | 15.6749 | 60.0112 | 24
70.7702 | 15.7494 | 59.9687 | 24 | 70.7862 | 15.2795 | 59.966 | 24 | 70.7627 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7501 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.752 | 15.6749 | 60.0112 | 24
70.7785 | 15.7494 | 59.9687 | 24 | 70.7946 | 15.2795 | 59.966 | 24 | 70.771 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7584 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7603 | 15.8476 | 60.0112 | 24
70.7869 | 15.7544 | 59.9687 | 24 | 70.8029 | 15.2795 | 59.966 | 24 | 70.7793 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.767 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7686 | 15.8476 | 60.0112 | 24
70.7952 | 15.7544 | 59.9687 | 24 | 70.8112 | 15.2795 | 59.966 | 24 | 70.7876 | 16.1134 | 60.0095 | 24 | 70.7753 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7769 | 16.0347 | 60.0112 | 24
70.8035 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8196 | 15.2795 | 59.966 | 24 | 70.796 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.7836 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7854 | 16.0347 | 60.0112 | 24
70.8119 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8279 | 15.2795 | 59.966 | 24 | 70.8043 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.7919 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.7937 | 16.0347 | 60.0112 | 24
70.8202 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8362 | 15.2817 | 59.966 | 24 | 70.8126 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8002 | 16.0857 | 59.9552 | 24 | 70.802 | 16.0347 | 60.0112 | 24
70.8286 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8446 | 15.2817 | 59.966 | 24 | 70.821 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8085 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8103 | 16.0348 | 60.0112 | 24
70.8369 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8529 | 15.2817 | 59.966 | 24 | 70.8293 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.817 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8186 | 16.0348 | 60.0112 | 24
70.8452 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8613 | 15.2817 | 59.966 | 24 | 70.8376 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8253 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8269 | 16.0325 | 60.0112 | 24
70.8536 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8696 | 15.2802 | 59.966 | 24 | 70.8459 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8336 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8352 | 16.0325 | 60.0112 | 24
70.8619 | 15.7534 | 59.9687 | 24 | 70.8779 | 15.2802 | 59.966 | 24 | 70.8544 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8419 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8435 | 16.0325 | 60.0112 | 24
70.8702 | 15.7536 | 59.9687 | 24 | 70.8863 | 15.2802 | 59.966 | 24 | 70.8627 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8502 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8521 | 16.0325 | 60.0112 | 24
70.8786 | 15.7536 | 59.9687 | 24 | 70.8946 | 15.2802 | 59.966 | 24 | 70.871 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8585 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8604 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.8869 | 15.9487 | 59.9687 | 24 | 70.903 | 15.2802 | 59.966 | 24 | 70.8793 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8668 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8687 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.8953 | 15.9487 | 59.9687 | 24 | 70.9113 | 15.2802 | 59.966 | 24 | 70.8877 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8754 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.877 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9036 | 15.9487 | 59.9699 | 24 | 70.9196 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.896 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.8837 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8853 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9119 | 15.9487 | 59.9699 | 24 | 70.928 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.9043 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.892 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.8936 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9203 | 15.9487 | 59.9699 | 24 | 70.9363 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.9126 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9003 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9019 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9286 | 15.9487 | 59.9699 | 24 | 70.9446 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.921 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9086 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9102 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.937 | 15.9487 | 59.9699 | 24 | 70.953 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.9293 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9169 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9187 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9453 | 15.9487 | 59.9699 | 24 | 70.9613 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.9376 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9254 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.927 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9536 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 70.9697 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.9459 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9337 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9353 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9619 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 70.978 | 15.2802 | 59.9652 | 24 | 70.9543 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.942 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9436 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9703 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 70.9863 | 15.2805 | 59.9652 | 24 | 70.9626 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9503 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9519 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9786 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 70.9947 | 15.2805 | 59.9652 | 24 | 70.9709 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9586 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9602 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.987 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.003 | 15.2806 | 59.9652 | 24 | 70.9792 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9669 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9685 | 16.1502 | 60.0112 | 24
70.9953 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0114 | 15.2806 | 59.9652 | 24 | 70.9877 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9755 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9768 | 16.1502 | 60.0112 | 24
71.0036 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0197 | 15.2775 | 59.9652 | 24 | 70.996 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9838 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9854 | 16.1502 | 60.0112 | 24
71.012 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.028 | 15.2775 | 59.9652 | 24 | 71.0043 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 70.9921 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 70.9937 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0203 | 15.9523 | 59.9699 | 24 | 71.0364 | 15.2775 | 59.9652 | 24 | 71.0126 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0004 | 16.0857 | 59.9548 | 24 | 71.002 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0287 | 15.9523 | 59.9699 | 24 | 71.0447 | 15.2775 | 59.9652 | 24 | 71.021 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0087 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0103 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.037 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.053 | 15.2775 | 59.9652 | 24 | 71.0293 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.017 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0186 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0453 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0614 | 15.2775 | 59.9652 | 24 | 71.0376 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0253 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0269 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0536 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0697 | 15.2779 | 59.9652 | 24 | 71.0459 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0338 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0352 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.062 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0781 | 15.2779 | 59.9652 | 24 | 71.0543 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0421 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0435 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0703 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0864 | 15.2779 | 59.9652 | 24 | 71.0626 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0504 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.052 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0787 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.0947 | 15.2779 | 59.9652 | 24 | 71.0709 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0587 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0603 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.087 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.1031 | 15.2484 | 59.9652 | 24 | 71.0792 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.067 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0686 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.0953 | 15.9521 | 59.9699 | 24 | 71.1114 | 15.2484 | 59.9652 | 24 | 71.0876 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0753 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0769 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.1037 | 15.9521 | 59.9711 | 24 | 71.1198 | 15.2484 | 59.964 | 24 | 71.0959 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0839 | 16.0811 | 59.9552 | 24 | 71.0852 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.112 | 15.9521 | 59.9711 | 24 | 71.1281 | 15.2484 | 59.964 | 24 | 71.1042 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.0922 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.0935 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.1204 | 15.9521 | 59.9711 | 24 | 71.1364 | 15.2484 | 59.964 | 24 | 71.1125 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1005 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1018 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.1287 | 15.9521 | 59.9711 | 24 | 71.1448 | 15.2484 | 59.964 | 24 | 71.121 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1088 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1101 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.137 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.1531 | 15.2484 | 59.964 | 24 | 71.1293 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1171 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1187 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.1454 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.1614 | 15.2484 | 59.964 | 24 | 71.1376 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1254 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.127 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.1537 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.1698 | 15.2512 | 59.964 | 24 | 71.1459 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1339 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1353 | 16.1502 | 60.0119 | 24
71.162 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.1781 | 15.2512 | 59.964 | 24 | 71.1543 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1422 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1436 | 16.1446 | 60.0119 | 24
71.1704 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.1865 | 15.2512 | 59.964 | 24 | 71.1626 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1505 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1519 | 16.1446 | 60.0119 | 24
71.1787 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.1948 | 15.2512 | 59.964 | 24 | 71.1709 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1588 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1602 | 16.1385 | 60.0119 | 24
71.1871 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.2031 | 15.2512 | 59.964 | 24 | 71.1793 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1671 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1685 | 16.1385 | 60.0119 | 24
71.1954 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.2115 | 15.2512 | 59.964 | 24 | 71.1876 | 16.1134 | 60.0098 | 24 | 71.1754 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.177 | 16.1385 | 60.0119 | 24
71.2037 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.2198 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.1959 | 16.112 | 60.0098 | 24 | 71.184 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1853 | 16.1385 | 60.0119 | 24
71.2121 | 16.0647 | 59.9711 | 24 | 71.2281 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2042 | 16.112 | 60.0098 | 24 | 71.1923 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.1936 | 16.1385 | 60.0116 | 24
71.2204 | 16.0645 | 59.9711 | 24 | 71.2365 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2126 | 16.1112 | 60.0098 | 24 | 71.2006 | 16.1547 | 59.9552 | 24 | 71.2019 | 16.1385 | 60.0116 | 24
71.2288 | 16.0645 | 59.9711 | 24 | 71.2448 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2209 | 16.1112 | 60.0098 | 24 | 71.2089 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2102 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2371 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.2532 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2292 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2172 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2185 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2454 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.2615 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2375 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2255 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2268 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2538 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.2698 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.246 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2338 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2351 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2621 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.2782 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2543 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2423 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2437 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2704 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.2865 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2626 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2506 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.252 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2788 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.2949 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2709 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2589 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2603 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2871 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.3032 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2793 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2672 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2686 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.2954 | 16.0623 | 59.9711 | 24 | 71.3115 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2876 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2755 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2769 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.3038 | 16.0623 | 59.9719 | 24 | 71.3199 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.2959 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2838 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2852 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.3121 | 16.0623 | 59.9719 | 24 | 71.3282 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3042 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.2924 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.2935 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.3205 | 16.0623 | 59.9719 | 24 | 71.3365 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3126 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3007 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3018 | 16.1384 | 60.0116 | 24
71.3288 | 16.0623 | 59.9719 | 24 | 71.3448 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3209 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.309 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3103 | 16.1428 | 60.0116 | 24
71.3371 | 16.0612 | 59.9719 | 24 | 71.3532 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3292 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3173 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3186 | 16.1428 | 60.0116 | 24
71.3455 | 16.0612 | 59.9719 | 24 | 71.3616 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3375 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3256 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3269 | 16.1428 | 60.0116 | 24
71.3538 | 16.0661 | 59.9719 | 24 | 71.3699 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3459 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3339 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3352 | 16.1428 | 60.0116 | 24
71.3622 | 16.0661 | 59.9719 | 24 | 71.3782 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3542 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3424 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3435 | 16.1415 | 60.0116 | 24
71.3705 | 16.0661 | 59.9719 | 24 | 71.3866 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3625 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3507 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3518 | 16.1415 | 60.0116 | 24
71.3788 | 16.0661 | 59.9719 | 24 | 71.3949 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3708 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.359 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3601 | 16.1415 | 60.0116 | 24
71.3871 | 16.0661 | 59.9719 | 24 | 71.4033 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3793 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3673 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3684 | 16.1415 | 60.0116 | 24
71.3955 | 16.0661 | 59.9719 | 24 | 71.4116 | 15.3222 | 59.964 | 24 | 71.3876 | 16.1111 | 60.0098 | 24 | 71.3756 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.377 | 16.1415 | 60.0116 | 24
71.4038 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4199 | 15.3211 | 59.964 | 24 | 71.3959 | 16.1111 | 60.0095 | 24 | 71.3839 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3853 | 16.1415 | 60.0116 | 24
71.4122 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4283 | 15.3211 | 59.964 | 24 | 71.4042 | 16.1111 | 60.0095 | 24 | 71.3922 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.3936 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4205 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4366 | 15.3211 | 59.964 | 24 | 71.4126 | 16.1111 | 60.0095 | 24 | 71.4008 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4019 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4288 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4449 | 15.3211 | 59.964 | 24 | 71.4209 | 16.1111 | 60.0095 | 24 | 71.4091 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4102 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4372 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4532 | 15.3211 | 59.964 | 24 | 71.4292 | 16.1103 | 60.0095 | 24 | 71.4174 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4185 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4455 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4616 | 15.3211 | 59.964 | 24 | 71.4375 | 16.1103 | 60.0095 | 24 | 71.4257 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4268 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4539 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.47 | 15.3212 | 59.964 | 24 | 71.4459 | 16.1103 | 60.0095 | 24 | 71.434 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4351 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4622 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4783 | 15.3212 | 59.964 | 24 | 71.4542 | 16.1103 | 60.0095 | 24 | 71.4423 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4436 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4705 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.4866 | 15.3212 | 59.964 | 24 | 71.4625 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.4508 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4519 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4789 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.495 | 15.3212 | 59.964 | 24 | 71.4708 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.4591 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4602 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4872 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.5033 | 15.3212 | 59.964 | 24 | 71.4792 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.4674 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4685 | 16.1413 | 60.0104 | 24
71.4955 | 16.0659 | 59.9719 | 24 | 71.5117 | 15.3212 | 59.964 | 24 | 71.4875 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.4757 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4768 | 16.1405 | 60.0104 | 24
71.5039 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.52 | 15.3225 | 59.9632 | 24 | 71.4958 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.484 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4851 | 16.1405 | 60.0104 | 24
71.5122 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.5283 | 15.3225 | 59.9632 | 24 | 71.5042 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.4923 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.4934 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5205 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.5367 | 15.3225 | 59.9632 | 24 | 71.5126 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5009 | 16.1547 | 59.9548 | 24 | 71.5017 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5289 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.545 | 15.3225 | 59.9632 | 24 | 71.5209 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5092 | 16.1616 | 59.9548 | 24 | 71.5103 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5372 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.5533 | 15.3178 | 59.9632 | 24 | 71.5292 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5175 | 16.1616 | 59.9548 | 24 | 71.5186 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5456 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.5616 | 15.3178 | 59.9632 | 24 | 71.5375 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5258 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5269 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5539 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.57 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5459 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5341 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5352 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5622 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.5784 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5542 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5424 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5435 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5706 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.5867 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5625 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5509 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5518 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5789 | 16.0659 | 59.9726 | 24 | 71.595 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5709 | 16.1088 | 60.0095 | 24 | 71.5592 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5601 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5872 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6034 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5792 | 16.108 | 60.0095 | 24 | 71.5675 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5684 | 16.1463 | 60.0104 | 24
71.5956 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6117 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5875 | 16.108 | 60.0095 | 24 | 71.5758 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5769 | 16.1461 | 60.0104 | 24
71.6039 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6201 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.5958 | 16.1094 | 60.0084 | 24 | 71.5841 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5852 | 16.1461 | 60.0104 | 24
71.6123 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6284 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.6042 | 16.1094 | 60.0084 | 24 | 71.5924 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.5935 | 16.1461 | 60.0096 | 24
71.6206 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6367 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.6125 | 16.1094 | 60.0084 | 24 | 71.6007 | 16.1669 | 59.9548 | 24 | 71.6018 | 16.1461 | 60.0096 | 24
71.6289 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6451 | 15.32 | 59.9632 | 24 | 71.6208 | 16.1094 | 60.0084 | 24 | 71.6093 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6101 | 16.1461 | 60.0096 | 24
71.6373 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6534 | 15.3142 | 59.9632 | 24 | 71.6292 | 16.1094 | 60.0084 | 24 | 71.6176 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6184 | 16.1461 | 60.0096 | 24
71.6456 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6617 | 15.3142 | 59.9632 | 24 | 71.6376 | 16.1094 | 60.0084 | 24 | 71.6259 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6267 | 16.1447 | 60.0096 | 24
71.654 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.67 | 15.3145 | 59.9632 | 24 | 71.6459 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6342 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.635 | 16.1447 | 60.0096 | 24
71.6623 | 16.0637 | 59.9726 | 24 | 71.6784 | 15.3145 | 59.9632 | 24 | 71.6542 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6425 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6436 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.6706 | 16.0609 | 59.9726 | 24 | 71.6868 | 15.3145 | 59.9632 | 24 | 71.6625 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6508 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6519 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.679 | 16.0609 | 59.9726 | 24 | 71.6951 | 15.3145 | 59.9632 | 24 | 71.6709 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6593 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6602 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.6873 | 16.0609 | 59.9726 | 24 | 71.7034 | 15.3145 | 59.9632 | 24 | 71.6792 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6676 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6685 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.6956 | 16.0609 | 59.9726 | 24 | 71.7118 | 15.3145 | 59.9632 | 24 | 71.6875 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6759 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6768 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.704 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7201 | 15.3158 | 59.9617 | 24 | 71.6958 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6842 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6851 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.7123 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7285 | 15.3158 | 59.9617 | 24 | 71.7042 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.6925 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.6934 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.7206 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7368 | 15.3159 | 59.9617 | 24 | 71.7125 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.7008 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.7019 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.729 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7451 | 15.3159 | 59.9617 | 24 | 71.7208 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.7094 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.7102 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.7373 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7535 | 15.3159 | 59.9617 | 24 | 71.7291 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.7177 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.7185 | 16.144 | 60.0096 | 24
71.7457 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7618 | 15.3159 | 59.9617 | 24 | 71.7375 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.726 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.7268 | 16.1438 | 60.0096 | 24
71.754 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7701 | 15.3159 | 59.9617 | 24 | 71.7458 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.7343 | 16.1669 | 59.9552 | 24 | 71.7351 | 16.1438 | 60.0096 | 24
71.7623 | 16.0609 | 59.973 | 24 | 71.7785 | 15.3159 | 59.9617 | 24 | 71.7542 | 16.1093 | 60.0084 | 24 | 71.7426 | 16.2101 | 59.9552 | 24 | 71.7434 | 16.143 | 60.0096 | 24
71.7707 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.7868 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.7625 | 16.1107 | 60.0084 | 24 | 71.7509 | 16.2101 | 59.9552 | 24 | 71.7517 | 16.143 | 60.0096 | 24
71.779 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.7952 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.7709 | 16.1107 | 60.0084 | 24 | 71.7592 | 16.2159 | 59.9552 | 24 | 71.76 | 16.1416 | 60.0096 | 24
71.7874 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8035 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.7792 | 16.1107 | 60.0084 | 24 | 71.7677 | 16.2159 | 59.9552 | 24 | 71.7686 | 16.1416 | 60.0096 | 24
71.7957 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8118 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.7875 | 16.1107 | 60.0084 | 24 | 71.776 | 16.2161 | 59.9552 | 24 | 71.7769 | 16.1416 | 60.0096 | 24
71.804 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8202 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.7958 | 16.1107 | 60.0076 | 24 | 71.7843 | 16.2161 | 59.9552 | 24 | 71.7852 | 16.1416 | 60.0096 | 24
71.8123 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8285 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.8042 | 16.1107 | 60.0076 | 24 | 71.7926 | 16.2161 | 59.9552 | 24 | 71.7935 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.8207 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8369 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.8125 | 16.1107 | 60.0076 | 24 | 71.8009 | 16.2161 | 59.9552 | 24 | 71.8018 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.829 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8452 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.8208 | 16.1107 | 60.0076 | 24 | 71.8092 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8101 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.8374 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8535 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.8291 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8177 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8184 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.8457 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8619 | 15.3162 | 59.9617 | 24 | 71.8375 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.826 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8267 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.854 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8702 | 15.3198 | 59.9617 | 24 | 71.8458 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8344 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8352 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.8624 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8785 | 15.3198 | 59.9617 | 24 | 71.8541 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8427 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8435 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.8707 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8869 | 15.3201 | 59.9617 | 24 | 71.8625 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.851 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8518 | 16.1416 | 60.0081 | 24
71.8791 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.8952 | 15.3201 | 59.9617 | 24 | 71.8708 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8593 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8601 | 16.1415 | 60.0081 | 24
71.8874 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9036 | 15.3201 | 59.9617 | 24 | 71.8792 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8678 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8684 | 16.1415 | 60.0081 | 24
71.8957 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9119 | 15.3201 | 59.9617 | 24 | 71.8875 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8761 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8767 | 16.1407 | 60.0081 | 24
71.9041 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9202 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.8959 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8844 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.885 | 16.1407 | 60.0081 | 24
71.9124 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9286 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9042 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.8927 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.8933 | 16.1407 | 60.0081 | 24
71.9207 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9369 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9125 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.901 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9019 | 16.1407 | 60.0081 | 24
71.9291 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9453 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9208 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.9093 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9102 | 16.1407 | 60.0081 | 24
71.9374 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9536 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9292 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.9178 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9185 | 16.1407 | 60.0081 | 24
71.9457 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9619 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9375 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.9261 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9268 | 16.1393 | 60.0081 | 24
71.9541 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9703 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9458 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.9344 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9351 | 16.1393 | 60.0081 | 24
71.9624 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9786 | 15.3199 | 59.9605 | 24 | 71.9541 | 16.2273 | 60.0076 | 24 | 71.9427 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9434 | 16.1393 | 60.0081 | 24
71.9708 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9869 | 15.3185 | 59.9605 | 24 | 71.9625 | 16.2265 | 60.0076 | 24 | 71.951 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9517 | 16.1393 | 60.0081 | 24
71.9791 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 71.9953 | 15.3185 | 59.9605 | 24 | 71.9708 | 16.2265 | 60.0076 | 24 | 71.9594 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.96 | 16.1393 | 60.0081 | 24
71.9874 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0036 | 15.3185 | 59.9605 | 24 | 71.9791 | 16.2265 | 60.0076 | 24 | 71.9677 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9685 | 16.1393 | 60.0081 | 24
71.9958 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.012 | 15.3185 | 59.9605 | 24 | 71.9874 | 16.2265 | 60.0076 | 24 | 71.9762 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9768 | 16.1393 | 60.0081 | 24
72.0041 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0203 | 15.3188 | 59.9605 | 24 | 71.9958 | 16.2265 | 60.0072 | 24 | 71.9845 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9851 | 16.1393 | 60.0081 | 24
72.0125 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0286 | 15.3188 | 59.9605 | 24 | 72.0042 | 16.2265 | 60.0072 | 24 | 71.9928 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 71.9934 | 16.1393 | 60.0073 | 24
72.0208 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.037 | 15.3201 | 59.9605 | 24 | 72.0125 | 16.2265 | 60.0072 | 24 | 72.0011 | 16.2163 | 59.9548 | 24 | 72.0017 | 16.1393 | 60.0073 | 24
72.0291 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0453 | 15.3201 | 59.9605 | 24 | 72.0208 | 16.2265 | 60.0072 | 24 | 72.0094 | 16.2163 | 59.9544 | 24 | 72.01 | 16.1386 | 60.0073 | 24
72.0374 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0536 | 15.3201 | 59.9605 | 24 | 72.0292 | 16.2265 | 60.0072 | 24 | 72.0177 | 16.2163 | 59.9544 | 24 | 72.0183 | 16.1386 | 60.0073 | 24
72.0458 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.062 | 15.3201 | 59.9605 | 24 | 72.0375 | 16.2265 | 60.0072 | 24 | 72.0262 | 16.2163 | 59.9544 | 24 | 72.0269 | 16.1384 | 60.0073 | 24
72.0541 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0703 | 15.3223 | 59.9605 | 24 | 72.0458 | 16.2264 | 60.0072 | 24 | 72.0345 | 16.2163 | 59.9544 | 24 | 72.0352 | 16.1384 | 60.0073 | 24
72.0625 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0787 | 15.3223 | 59.9605 | 24 | 72.0541 | 16.2264 | 60.0072 | 24 | 72.0428 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.0435 | 16.1384 | 60.0073 | 24
72.0708 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.087 | 15.3223 | 59.9605 | 24 | 72.0625 | 16.2264 | 60.0072 | 24 | 72.0511 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.0518 | 16.1384 | 60.0073 | 24
72.0791 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.0953 | 15.3223 | 59.9605 | 24 | 72.0708 | 16.2264 | 60.0072 | 24 | 72.0594 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.0601 | 16.1384 | 60.0073 | 24
72.0875 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.1037 | 15.3223 | 59.9605 | 24 | 72.0791 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.0677 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.0684 | 16.1384 | 60.0073 | 24
72.0958 | 16.0608 | 59.973 | 24 | 72.112 | 15.3223 | 59.9605 | 24 | 72.0874 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.0763 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.0767 | 16.137 | 60.0073 | 24
72.1042 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1204 | 15.3223 | 59.9589 | 24 | 72.0958 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.0846 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.085 | 16.137 | 60.0073 | 24
72.1125 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1287 | 15.3223 | 59.9589 | 24 | 72.1041 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.0929 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.0935 | 16.137 | 60.0073 | 24
72.1208 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.137 | 15.3223 | 59.9589 | 24 | 72.1124 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1012 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1018 | 16.137 | 60.0073 | 24
72.1292 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1454 | 15.3223 | 59.9589 | 24 | 72.1208 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1095 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1101 | 16.137 | 60.0073 | 24
72.1375 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1537 | 15.3227 | 59.9589 | 24 | 72.1292 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1178 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1184 | 16.137 | 60.0073 | 24
72.1458 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.162 | 15.3227 | 59.9589 | 24 | 72.1375 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1261 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1267 | 16.1361 | 60.0073 | 24
72.1542 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1704 | 15.3227 | 59.9589 | 24 | 72.1458 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1346 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.135 | 16.1361 | 60.0073 | 24
72.1625 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1787 | 15.3227 | 59.9589 | 24 | 72.1542 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1429 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1433 | 16.1361 | 60.0073 | 24
72.1708 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1871 | 15.3183 | 59.9589 | 24 | 72.1625 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1512 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1516 | 16.1361 | 60.0073 | 24
72.1792 | 16.0608 | 59.9734 | 24 | 72.1954 | 15.3183 | 59.9589 | 24 | 72.1708 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1595 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1602 | 16.1361 | 60.0073 | 24
72.1875 | 16.061 | 59.9734 | 24 | 72.2037 | 15.3183 | 59.9589 | 24 | 72.1791 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1678 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1685 | 16.1361 | 60.0073 | 24
72.1959 | 16.061 | 59.9734 | 24 | 72.2121 | 15.3183 | 59.9589 | 24 | 72.1875 | 16.2249 | 60.0072 | 24 | 72.1761 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1768 | 16.139 | 60.0073 | 24
72.2042 | 16.061 | 59.9734 | 24 | 72.2205 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.1958 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.1847 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1851 | 16.139 | 60.0073 | 24
72.2125 | 16.061 | 59.9734 | 24 | 72.2288 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2041 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.193 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.1934 | 16.139 | 60.0057 | 24
72.2209 | 16.0621 | 59.9734 | 24 | 72.2371 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2124 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2013 | 16.2165 | 59.9544 | 24 | 72.2017 | 16.139 | 60.0057 | 24
72.2292 | 16.0621 | 59.9734 | 24 | 72.2454 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2208 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2096 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.21 | 16.139 | 60.0057 | 24
72.2375 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.2538 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2291 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2179 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2185 | 16.139 | 60.0057 | 24
72.2459 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.2621 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2374 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2262 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2268 | 16.139 | 60.0057 | 24
72.2542 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.2704 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2457 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2347 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2351 | 16.139 | 60.0057 | 24
72.2625 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.2788 | 15.3169 | 59.9589 | 24 | 72.2542 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.243 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2434 | 16.1382 | 60.0057 | 24
72.2709 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.2872 | 15.3186 | 59.9589 | 24 | 72.2625 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2513 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2517 | 16.1382 | 60.0057 | 24
72.2792 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.2955 | 15.3186 | 59.9589 | 24 | 72.2708 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2596 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.26 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.2876 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.3038 | 15.3915 | 59.9589 | 24 | 72.2791 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2679 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2683 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.2959 | 16.0619 | 59.9734 | 24 | 72.3121 | 15.3915 | 59.9589 | 24 | 72.2875 | 16.2241 | 60.0065 | 24 | 72.2762 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2766 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3042 | 16.0619 | 59.9726 | 24 | 72.3205 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.2958 | 16.224 | 60.0065 | 24 | 72.2848 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2852 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3126 | 16.0619 | 59.9726 | 24 | 72.3289 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3041 | 16.224 | 60.0065 | 24 | 72.2931 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.2935 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3209 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3372 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3124 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3014 | 16.2165 | 59.954 | 24 | 72.3018 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3293 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3455 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3208 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3097 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3101 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3376 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3539 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3291 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.318 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3184 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3459 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3622 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3374 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3263 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3267 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3542 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3705 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3458 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3346 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.335 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3626 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3788 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3541 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3431 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3433 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3709 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3872 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3624 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3514 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3518 | 16.1381 | 60.0057 | 24
72.3793 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.3956 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3707 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3597 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3601 | 16.1363 | 60.0057 | 24
72.3876 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.4039 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3792 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.368 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3684 | 16.1363 | 60.0057 | 24
72.3959 | 16.0621 | 59.9726 | 24 | 72.4122 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3875 | 16.2225 | 60.0065 | 24 | 72.3763 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3767 | 16.1363 | 60.0057 | 24
72.4043 | 16.0618 | 59.9726 | 24 | 72.4206 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.3958 | 16.2225 | 60.006 | 24 | 72.3846 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.385 | 16.1363 | 60.0057 | 24
72.4126 | 16.0618 | 59.9726 | 24 | 72.4289 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4041 | 16.2225 | 60.006 | 24 | 72.3932 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.3933 | 16.1363 | 60.0046 | 24
72.421 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4373 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4125 | 16.332 | 60.006 | 24 | 72.4015 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4016 | 16.1363 | 60.0046 | 24
72.4293 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4456 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4208 | 16.332 | 60.006 | 24 | 72.4098 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4099 | 16.1363 | 60.0046 | 24
72.4376 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4539 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4291 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4181 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4185 | 16.1363 | 60.0046 | 24
72.446 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4623 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4374 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4264 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4268 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.4543 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4706 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4458 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4347 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4351 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.4626 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4789 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4541 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4432 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4434 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.471 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4873 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4624 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4515 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4517 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.4793 | 16.0629 | 59.9726 | 24 | 72.4956 | 15.4743 | 59.9581 | 24 | 72.4707 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4598 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.46 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.4876 | 16.0578 | 59.9726 | 24 | 72.504 | 15.4747 | 59.9581 | 24 | 72.4791 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4681 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4683 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.496 | 16.0578 | 59.9726 | 24 | 72.5123 | 15.4747 | 59.9581 | 24 | 72.4874 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4764 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4768 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.5043 | 16.0578 | 59.9715 | 24 | 72.5206 | 15.4747 | 59.9574 | 24 | 72.4957 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4847 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4851 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.5127 | 16.0578 | 59.9715 | 24 | 72.529 | 15.4747 | 59.9574 | 24 | 72.504 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.4933 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.4934 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.521 | 16.0578 | 59.9715 | 24 | 72.5373 | 15.477 | 59.9574 | 24 | 72.5125 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5016 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5017 | 16.1386 | 60.0046 | 24
72.5293 | 16.0578 | 59.9715 | 24 | 72.5457 | 15.477 | 59.9574 | 24 | 72.5208 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5099 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.51 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.5377 | 16.0578 | 59.9715 | 24 | 72.554 | 15.4755 | 59.9574 | 24 | 72.5291 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5182 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5183 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.546 | 16.0578 | 59.9715 | 24 | 72.5623 | 15.4755 | 59.9574 | 24 | 72.5374 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5265 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5266 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.5544 | 16.0575 | 59.9715 | 24 | 72.5707 | 15.4755 | 59.9574 | 24 | 72.5458 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5348 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5349 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.5627 | 16.0575 | 59.9715 | 24 | 72.579 | 15.4755 | 59.9574 | 24 | 72.5541 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5431 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5435 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.571 | 16.0575 | 59.9715 | 24 | 72.5873 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.5624 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5516 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5518 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.5794 | 16.0575 | 59.9715 | 24 | 72.5957 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.5708 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5599 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5601 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.5877 | 16.0575 | 59.9715 | 24 | 72.604 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.5791 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5682 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5684 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.596 | 16.0575 | 59.9715 | 24 | 72.6124 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.5874 | 16.3316 | 60.006 | 24 | 72.5765 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5767 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.6044 | 16.0586 | 59.9715 | 24 | 72.6207 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.5957 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.5848 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.585 | 16.1382 | 60.0046 | 24
72.6127 | 16.0586 | 59.9715 | 24 | 72.629 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.6041 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.5931 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.5933 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6211 | 16.0586 | 59.9715 | 24 | 72.6374 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.6124 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6017 | 16.2142 | 59.954 | 24 | 72.6018 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6294 | 16.0586 | 59.9715 | 24 | 72.6458 | 15.5184 | 59.9574 | 24 | 72.6207 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.61 | 16.2142 | 59.9544 | 24 | 72.6101 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6377 | 16.0586 | 59.9715 | 24 | 72.6541 | 15.5199 | 59.9574 | 24 | 72.629 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6183 | 16.2142 | 59.9544 | 24 | 72.6184 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6461 | 16.0586 | 59.9715 | 24 | 72.6624 | 15.5199 | 59.9574 | 24 | 72.6375 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6266 | 16.2142 | 59.9544 | 24 | 72.6267 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6544 | 16.0588 | 59.9715 | 24 | 72.6708 | 15.5199 | 59.9574 | 24 | 72.6458 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6349 | 16.2142 | 59.9544 | 24 | 72.635 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6628 | 16.0588 | 59.9715 | 24 | 72.6791 | 15.5199 | 59.9574 | 24 | 72.6541 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6432 | 16.2141 | 59.9544 | 24 | 72.6433 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6711 | 16.0588 | 59.9715 | 24 | 72.6874 | 15.52 | 59.9574 | 24 | 72.6624 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6517 | 16.2141 | 59.9544 | 24 | 72.6516 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6794 | 16.0588 | 59.9715 | 24 | 72.6957 | 15.52 | 59.9574 | 24 | 72.6708 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.66 | 16.2141 | 59.9544 | 24 | 72.6599 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6877 | 16.0588 | 59.9715 | 24 | 72.7041 | 15.5152 | 59.9574 | 24 | 72.6791 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6683 | 16.2141 | 59.9544 | 24 | 72.6685 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.6961 | 16.0588 | 59.9715 | 24 | 72.7125 | 15.5152 | 59.9574 | 24 | 72.6874 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6766 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.6768 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.7044 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7208 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.6957 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6849 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.6851 | 16.1382 | 60.0038 | 24
72.7128 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7291 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7041 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.6932 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.6934 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7211 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7375 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7124 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7015 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7017 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7294 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7458 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7207 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7101 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.71 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7378 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7542 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.729 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7184 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7183 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7461 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7625 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7374 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7267 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7266 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7545 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7708 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7457 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.735 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7351 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7628 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7792 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.754 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7433 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7434 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7711 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7875 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7625 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7516 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7517 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7794 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 72.7958 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7708 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7601 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.76 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7878 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8042 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7791 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7684 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7683 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.7961 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8125 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7874 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7767 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7766 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.8045 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8209 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.7958 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.785 | 16.219 | 59.9544 | 24 | 72.7849 | 16.2218 | 60.0038 | 24
72.8128 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8292 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8041 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.7933 | 16.2204 | 59.9544 | 24 | 72.7935 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8211 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8375 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8124 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8016 | 16.2204 | 59.9544 | 24 | 72.8018 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8295 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8459 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8207 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8102 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8101 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8378 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8542 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8291 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8185 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8184 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8462 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8625 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8374 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8268 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8267 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8545 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8709 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8457 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8351 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.835 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8628 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8792 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.854 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8434 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8433 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8712 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8876 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8624 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8517 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8516 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8795 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.8959 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8707 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8602 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8601 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8878 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.9042 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.879 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8685 | 16.2204 | 59.9552 | 24 | 72.8684 | 16.29 | 60.0042 | 24
72.8962 | 16.061 | 59.9703 | 24 | 72.9126 | 15.5152 | 59.9566 | 24 | 72.8873 | 16.3316 | 60.0055 | 24 | 72.8768 | 16.2227 | 59.9552 | 24 | 72.8767 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9045 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9209 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.8958 | 16.3334 | 60.0055 | 24 | 72.8851 | 16.2227 | 59.9552 | 24 | 72.885 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9129 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9293 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9041 | 16.3334 | 60.0055 | 24 | 72.8934 | 16.2227 | 59.9552 | 24 | 72.8933 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9212 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9376 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9124 | 16.3334 | 60.0055 | 24 | 72.9017 | 16.2227 | 59.9552 | 24 | 72.9016 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9295 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9459 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9207 | 16.3334 | 60.0055 | 24 | 72.91 | 16.2227 | 59.9552 | 24 | 72.9099 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9379 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9543 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9291 | 16.3334 | 60.0055 | 24 | 72.9186 | 16.2227 | 59.9552 | 24 | 72.9182 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9462 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9626 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9374 | 16.3334 | 60.0055 | 24 | 72.9269 | 16.2225 | 59.9552 | 24 | 72.9268 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9546 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9709 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9457 | 16.3335 | 60.0055 | 24 | 72.9352 | 16.2225 | 59.9552 | 24 | 72.9351 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9629 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9793 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9541 | 16.3335 | 60.0055 | 24 | 72.9435 | 16.2225 | 59.9552 | 24 | 72.9434 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9712 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.9877 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9624 | 16.3335 | 60.0055 | 24 | 72.9518 | 16.2225 | 59.9552 | 24 | 72.9517 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9796 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 72.996 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9707 | 16.3335 | 60.0055 | 24 | 72.9601 | 16.224 | 59.9552 | 24 | 72.96 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9879 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0043 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.979 | 16.3335 | 60.0055 | 24 | 72.9686 | 16.224 | 59.9552 | 24 | 72.9683 | 16.2957 | 60.0042 | 24
72.9962 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0126 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9874 | 16.3335 | 60.0055 | 24 | 72.9769 | 16.224 | 59.9552 | 24 | 72.9766 | 16.2957 | 60.0042 | 24
73.0046 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.021 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 72.9957 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 72.9852 | 16.224 | 59.9552 | 24 | 72.9851 | 16.2957 | 60.0042 | 24
73.0129 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0294 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.004 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 72.9935 | 16.224 | 59.9552 | 24 | 72.9934 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0212 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0377 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0123 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0018 | 16.224 | 59.9552 | 24 | 73.0017 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0296 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.046 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0208 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0101 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.01 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0379 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0544 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0291 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0187 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0183 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0463 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0627 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0374 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.027 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0266 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0546 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.071 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0457 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0353 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0349 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0629 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0794 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0541 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0436 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0432 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0713 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0877 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0624 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0519 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0518 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0796 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.0961 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0707 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0602 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0601 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.088 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.1044 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.079 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0685 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0684 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.0963 | 16.061 | 59.9699 | 24 | 73.1127 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.0874 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.077 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.0767 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1046 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1211 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.0957 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0853 | 16.224 | 59.9556 | 24 | 73.085 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1129 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1294 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.104 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.0936 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.0933 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1213 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1378 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1123 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.1019 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1016 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1296 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1461 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1207 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.1102 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1099 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.138 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1544 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.129 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.1185 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1184 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1463 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1628 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1373 | 16.3335 | 60.0064 | 24 | 73.1271 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1267 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1547 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1711 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1456 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1354 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.135 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.163 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1794 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1541 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1437 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1433 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1713 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1878 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1624 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.152 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1516 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1797 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.1961 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1707 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1603 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1599 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.188 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2045 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1791 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1686 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1682 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.1964 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2128 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1874 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1771 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1768 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.2047 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2211 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.1957 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1854 | 15.9554 | 59.9556 | 24 | 73.1851 | 16.2957 | 60.0046 | 24
73.213 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2295 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.204 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.1937 | 15.9598 | 59.9556 | 24 | 73.1934 | 16.2957 | 60.0042 | 24
73.2213 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2379 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2124 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.202 | 15.9598 | 59.9556 | 24 | 73.2017 | 16.2957 | 60.0042 | 24
73.2297 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2462 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2207 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2103 | 15.9592 | 59.9556 | 24 | 73.21 | 16.2957 | 60.0042 | 24
73.238 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2545 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.229 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2186 | 15.9592 | 59.9556 | 24 | 73.2183 | 16.2957 | 60.0042 | 24
73.2464 | 16.0588 | 59.9703 | 24 | 73.2628 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2373 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2269 | 15.9577 | 59.9556 | 24 | 73.2266 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.2547 | 16.0639 | 59.9703 | 24 | 73.2712 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2457 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2355 | 15.9577 | 59.9556 | 24 | 73.2349 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.263 | 16.0639 | 59.9703 | 24 | 73.2795 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.254 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2438 | 15.9577 | 59.9556 | 24 | 73.2434 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.2714 | 16.0639 | 59.9703 | 24 | 73.2878 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2623 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2521 | 15.9577 | 59.9556 | 24 | 73.2517 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.2797 | 16.0639 | 59.9703 | 24 | 73.2962 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2706 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2604 | 15.9575 | 59.9556 | 24 | 73.26 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.2881 | 16.0639 | 59.9703 | 24 | 73.3046 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2791 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2687 | 15.9575 | 59.9556 | 24 | 73.2683 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.2964 | 16.0639 | 59.9703 | 24 | 73.3129 | 15.5152 | 59.9562 | 24 | 73.2874 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.277 | 16.1298 | 59.9556 | 24 | 73.2766 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.3047 | 16.0639 | 59.9707 | 24 | 73.3212 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.2957 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2855 | 16.1298 | 59.9556 | 24 | 73.2849 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.313 | 16.0639 | 59.9707 | 24 | 73.3296 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.304 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.2938 | 16.4658 | 59.9556 | 24 | 73.2932 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.3214 | 16.0639 | 59.9707 | 24 | 73.3379 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.3124 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.3021 | 16.4658 | 59.9556 | 24 | 73.3018 | 16.3013 | 60.0042 | 24
73.3297 | 16.0639 | 59.9707 | 24 | 73.3463 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.3207 | 16.3343 | 60.0064 | 24 | 73.3104 | 16.4658 | 59.9556 | 24 | 73.3101 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3381 | 16.0639 | 59.9707 | 24 | 73.3546 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.329 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3187 | 16.4658 | 59.9556 | 24 | 73.3184 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3464 | 16.0639 | 59.9707 | 24 | 73.3629 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.3373 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.327 | 16.4608 | 59.9556 | 24 | 73.3267 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3547 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.3713 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.3457 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3356 | 16.4608 | 59.9556 | 24 | 73.335 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3631 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.3796 | 15.5152 | 59.9558 | 24 | 73.354 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3439 | 16.4551 | 59.9556 | 24 | 73.3433 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3714 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.3879 | 15.5174 | 59.9558 | 24 | 73.3623 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3522 | 16.4551 | 59.9556 | 24 | 73.3516 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3798 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.3963 | 15.5174 | 59.9558 | 24 | 73.3706 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3605 | 16.4537 | 59.9556 | 24 | 73.3599 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3881 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.4046 | 15.5222 | 59.9558 | 24 | 73.379 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3688 | 16.4537 | 59.9556 | 24 | 73.3684 | 16.3037 | 60.0042 | 24
73.3964 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.413 | 15.5222 | 59.9558 | 24 | 73.3873 | 16.3352 | 60.0064 | 24 | 73.3771 | 16.4537 | 59.9556 | 24 | 73.3767 | 16.3041 | 60.0042 | 24
73.4048 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.4213 | 15.5236 | 59.9558 | 24 | 73.3956 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.3856 | 16.4537 | 59.9556 | 24 | 73.385 | 16.3041 | 60.0042 | 24
73.4131 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.4296 | 15.5236 | 59.9558 | 24 | 73.4041 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.3939 | 16.4537 | 59.9556 | 24 | 73.3933 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4214 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.438 | 15.5236 | 59.9558 | 24 | 73.4124 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4022 | 16.4537 | 59.9556 | 24 | 73.4016 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4298 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.4463 | 15.5236 | 59.9558 | 24 | 73.4207 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4105 | 16.4537 | 59.9576 | 24 | 73.4099 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4381 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.4547 | 15.5236 | 59.9558 | 24 | 73.429 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4188 | 16.4537 | 59.9576 | 24 | 73.4182 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4465 | 16.0631 | 59.9707 | 24 | 73.463 | 15.5236 | 59.9558 | 24 | 73.4374 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4271 | 16.4537 | 59.9576 | 24 | 73.4265 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4548 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.4713 | 15.5257 | 59.9558 | 24 | 73.4457 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4354 | 16.4537 | 59.9576 | 24 | 73.4351 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4631 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.4797 | 15.5257 | 59.9558 | 24 | 73.454 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.444 | 16.4533 | 59.9576 | 24 | 73.4434 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4715 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.488 | 15.5257 | 59.9558 | 24 | 73.4623 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4523 | 16.4533 | 59.9576 | 24 | 73.4517 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4798 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.4963 | 15.5257 | 59.9558 | 24 | 73.4707 | 16.3352 | 60.0072 | 24 | 73.4606 | 16.4533 | 59.9576 | 24 | 73.46 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4882 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.5047 | 15.5257 | 59.9558 | 24 | 73.479 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.4689 | 16.4533 | 59.9576 | 24 | 73.4683 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.4965 | 16.0629 | 59.9707 | 24 | 73.513 | 15.5257 | 59.9558 | 24 | 73.4873 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.4772 | 16.4533 | 59.9576 | 24 | 73.4766 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5048 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5214 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.4956 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.4855 | 16.4533 | 59.9576 | 24 | 73.4849 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5132 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5297 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.504 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.494 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.4934 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5215 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.538 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5123 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5023 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.5017 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5298 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5464 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5206 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5106 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.51 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5382 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5547 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5289 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5189 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.5183 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5465 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.563 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5374 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5272 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.5266 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5548 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5714 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5457 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5355 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.5349 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5632 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5798 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.554 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5441 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.5432 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5715 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5881 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5623 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5524 | 16.4517 | 59.9576 | 24 | 73.5515 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5799 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.5964 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5707 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5607 | 16.4513 | 59.9576 | 24 | 73.5601 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5882 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.6047 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.579 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.569 | 16.4513 | 59.9576 | 24 | 73.5684 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.5965 | 16.0629 | 59.9715 | 24 | 73.6131 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5873 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5773 | 16.4513 | 59.9576 | 24 | 73.5767 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.6049 | 15.8663 | 59.9715 | 24 | 73.6215 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.5956 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5856 | 16.4513 | 59.9576 | 24 | 73.585 | 16.3041 | 60.0046 | 24
73.6132 | 15.8663 | 59.9715 | 24 | 73.6298 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.604 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.5939 | 16.4558 | 59.9576 | 24 | 73.5933 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6216 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6381 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6123 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6024 | 16.4558 | 59.9576 | 24 | 73.6016 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6299 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6465 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6206 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6107 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.6099 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6382 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6548 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6289 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.619 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.6182 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6465 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6631 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6373 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6273 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.6267 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6549 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6714 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6456 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6356 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.635 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6632 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6798 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6539 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6439 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.6433 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6716 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6882 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6624 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6525 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.6516 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6799 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.6965 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6707 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6608 | 16.4594 | 59.9591 | 24 | 73.6599 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6882 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.7048 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.679 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6691 | 16.4594 | 59.9591 | 24 | 73.6682 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.6966 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.7132 | 15.5257 | 59.9566 | 24 | 73.6873 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6774 | 16.4594 | 59.9591 | 24 | 73.6765 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7049 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.7215 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.6957 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.6857 | 16.4594 | 59.9591 | 24 | 73.6851 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7133 | 15.7945 | 59.9715 | 24 | 73.7299 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.704 | 16.3356 | 60.0072 | 24 | 73.694 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.6934 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7216 | 15.7933 | 59.9715 | 24 | 73.7382 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7123 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7023 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.7017 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7299 | 15.7933 | 59.9715 | 24 | 73.7465 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7206 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7108 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.71 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7383 | 15.7935 | 59.9715 | 24 | 73.7549 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.729 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7191 | 16.4544 | 59.9591 | 24 | 73.7183 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7466 | 15.7935 | 59.9715 | 24 | 73.7632 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7373 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7274 | 16.4222 | 59.9591 | 24 | 73.7266 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7549 | 15.7933 | 59.9715 | 24 | 73.7715 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7456 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7357 | 16.4222 | 59.9591 | 24 | 73.7349 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7633 | 15.7933 | 59.9715 | 24 | 73.7799 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7539 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.744 | 16.4222 | 59.9591 | 24 | 73.7432 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7716 | 15.7933 | 59.9715 | 24 | 73.7882 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7623 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7523 | 16.4222 | 59.9591 | 24 | 73.7517 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7799 | 15.7933 | 59.9715 | 24 | 73.7966 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7706 | 16.3349 | 60.0072 | 24 | 73.7609 | 16.4208 | 59.9591 | 24 | 73.76 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7883 | 16.2993 | 59.9715 | 24 | 73.8049 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7789 | 16.3324 | 60.0072 | 24 | 73.7692 | 16.4208 | 59.9591 | 24 | 73.7683 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.7966 | 16.2993 | 59.9715 | 24 | 73.8132 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7872 | 16.3324 | 60.0072 | 24 | 73.7775 | 16.4208 | 59.9591 | 24 | 73.7766 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.805 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8216 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.7957 | 16.3324 | 60.0069 | 24 | 73.7858 | 16.4208 | 59.9591 | 24 | 73.7849 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8133 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8299 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.804 | 16.3324 | 60.0069 | 24 | 73.7941 | 16.4151 | 59.9591 | 24 | 73.7932 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8216 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8383 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8123 | 16.3324 | 60.0069 | 24 | 73.8024 | 16.4151 | 59.9591 | 24 | 73.8015 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.83 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8466 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8206 | 16.3324 | 60.0069 | 24 | 73.8109 | 16.4151 | 59.9603 | 24 | 73.8098 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8383 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8549 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.829 | 16.3324 | 60.0069 | 24 | 73.8192 | 16.4151 | 59.9603 | 24 | 73.8184 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8466 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8633 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8373 | 16.3324 | 60.0069 | 24 | 73.8275 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8267 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.855 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8716 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8456 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8358 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.835 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8633 | 16.2991 | 59.9715 | 24 | 73.8799 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8539 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8441 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8433 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8717 | 16.2981 | 59.9715 | 24 | 73.8883 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8623 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8524 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8516 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.88 | 16.2981 | 59.9715 | 24 | 73.8967 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8706 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8607 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8599 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8883 | 16.2936 | 59.9715 | 24 | 73.905 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8789 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8693 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8682 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.8967 | 16.2936 | 59.9715 | 24 | 73.9133 | 15.5257 | 59.957 | 24 | 73.8873 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8776 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8767 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.905 | 16.2936 | 59.9734 | 24 | 73.9216 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.8956 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8859 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.885 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9134 | 16.2936 | 59.9734 | 24 | 73.93 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.9039 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.8942 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.8933 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9217 | 16.2936 | 59.9734 | 24 | 73.9384 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.9122 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.9025 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.9016 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.93 | 16.2936 | 59.9734 | 24 | 73.9467 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.9207 | 16.331 | 60.0069 | 24 | 73.9108 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.9099 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9384 | 16.2936 | 59.9734 | 24 | 73.955 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.929 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9193 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.9182 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9467 | 16.2936 | 59.9734 | 24 | 73.9634 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.9373 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9276 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.9265 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.955 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 73.9717 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.9456 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9359 | 16.4127 | 59.9603 | 24 | 73.9348 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9634 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 73.98 | 15.5217 | 59.9566 | 24 | 73.954 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9442 | 16.4113 | 59.9603 | 24 | 73.9434 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9717 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 73.9883 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 73.9623 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9525 | 16.4113 | 59.9603 | 24 | 73.9517 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.98 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 73.9967 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 73.9706 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9608 | 16.4113 | 59.9603 | 24 | 73.96 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9884 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0051 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 73.9789 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9691 | 16.4113 | 59.9603 | 24 | 73.9683 | 16.3041 | 60.005 | 24
73.9967 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0134 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 73.9873 | 16.4139 | 60.0069 | 24 | 73.9777 | 16.4113 | 59.9603 | 24 | 73.9766 | 16.3037 | 60.005 | 24
74.0051 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0217 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 73.9956 | 16.4135 | 60.0064 | 24 | 73.986 | 16.4113 | 59.9603 | 24 | 73.9849 | 16.3037 | 60.005 | 24
74.0134 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0301 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 74.0039 | 16.4135 | 60.0064 | 24 | 73.9943 | 16.411 | 59.9603 | 24 | 73.9932 | 16.3037 | 60.0046 | 24
74.0217 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0384 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 74.0122 | 16.4135 | 60.0064 | 24 | 74.0026 | 16.411 | 59.9603 | 24 | 74.0015 | 16.3037 | 60.0046 | 24
74.0301 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0468 | 15.5232 | 59.9566 | 24 | 74.0206 | 16.4135 | 60.0064 | 24 | 74.0109 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.01 | 16.3025 | 60.0046 | 24
74.0384 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0551 | 15.5252 | 59.9566 | 24 | 74.0289 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0192 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0183 | 16.3025 | 60.0046 | 24
74.0468 | 16.2934 | 59.9734 | 24 | 74.0634 | 15.5252 | 59.9566 | 24 | 74.0372 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0277 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0266 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.0551 | 16.2879 | 59.9734 | 24 | 74.0718 | 15.5252 | 59.9566 | 24 | 74.0455 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.036 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0349 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.0634 | 16.2879 | 59.9734 | 24 | 74.0801 | 15.5252 | 59.9566 | 24 | 74.054 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0443 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0432 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.0717 | 16.2879 | 59.9734 | 24 | 74.0884 | 15.5252 | 59.9566 | 24 | 74.0623 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0526 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0515 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.0801 | 16.2879 | 59.9734 | 24 | 74.0968 | 15.5252 | 59.9566 | 24 | 74.0706 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0609 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0598 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.0884 | 16.2879 | 59.9734 | 24 | 74.1051 | 15.5195 | 59.9566 | 24 | 74.0789 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0692 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0684 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.0968 | 16.2879 | 59.9734 | 24 | 74.1135 | 15.5195 | 59.9566 | 24 | 74.0873 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0778 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0767 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1051 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1218 | 15.5195 | 59.9554 | 24 | 74.0956 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0861 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.085 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1134 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1301 | 15.5195 | 59.9554 | 24 | 74.1039 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.0944 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.0933 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1218 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1385 | 15.5199 | 59.9554 | 24 | 74.1123 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1027 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1016 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1301 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1469 | 15.5199 | 59.9554 | 24 | 74.1206 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.111 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1099 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1385 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1552 | 15.5213 | 59.9554 | 24 | 74.1289 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1193 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1182 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1468 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1635 | 15.5213 | 59.9554 | 24 | 74.1372 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1276 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1265 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1551 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1718 | 15.5213 | 59.9554 | 24 | 74.1456 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1361 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.135 | 16.3 | 60.0046 | 24
74.1635 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1802 | 15.5213 | 59.9554 | 24 | 74.1539 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1444 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1433 | 16.2992 | 60.0046 | 24
74.1718 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1885 | 15.5213 | 59.9554 | 24 | 74.1622 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1527 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1516 | 16.2992 | 60.0046 | 24
74.1801 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.1968 | 15.5213 | 59.9554 | 24 | 74.1705 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.161 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1599 | 16.2992 | 60.0046 | 24
74.1885 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.2052 | 15.5214 | 59.9554 | 24 | 74.179 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1693 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1682 | 16.2992 | 60.0046 | 24
74.1968 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.2136 | 15.5214 | 59.9554 | 24 | 74.1873 | 16.4159 | 60.0064 | 24 | 74.1776 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1765 | 16.2992 | 60.0046 | 24
74.2051 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.2219 | 15.5214 | 59.9554 | 24 | 74.1956 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.1862 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1848 | 16.2992 | 60.0046 | 24
74.2135 | 16.2879 | 59.9742 | 24 | 74.2302 | 15.5214 | 59.9554 | 24 | 74.2039 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.1945 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.1931 | 16.2992 | 60.0038 | 24
74.2218 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2385 | 15.5218 | 59.9554 | 24 | 74.2123 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2028 | 16.411 | 59.961 | 24 | 74.2017 | 16.2992 | 60.0038 | 24
74.2302 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2469 | 15.5218 | 59.9554 | 24 | 74.2206 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2111 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.21 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2385 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2552 | 15.5218 | 59.9554 | 24 | 74.2289 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2194 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2183 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2468 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2635 | 15.5218 | 59.9554 | 24 | 74.2372 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2277 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2266 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2552 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2719 | 15.5218 | 59.9554 | 24 | 74.2456 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.236 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2349 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2635 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2803 | 15.5218 | 59.9554 | 24 | 74.2539 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2445 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2432 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2719 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2886 | 15.5204 | 59.9554 | 24 | 74.2622 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2528 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2515 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2802 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.2969 | 15.5204 | 59.9554 | 24 | 74.2705 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2611 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.26 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2885 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.3053 | 15.5549 | 59.9554 | 24 | 74.2789 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2694 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2683 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.2968 | 16.2855 | 59.9742 | 24 | 74.3136 | 15.5549 | 59.9554 | 24 | 74.2872 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2777 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2766 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.3052 | 16.2855 | 59.9746 | 24 | 74.322 | 15.5553 | 59.9538 | 24 | 74.2955 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.286 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2849 | 16.2991 | 60.0038 | 24
74.3135 | 16.2855 | 59.9746 | 24 | 74.3303 | 15.5553 | 59.9538 | 24 | 74.3038 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.2946 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.2932 | 16.2978 | 60.0038 | 24
74.3219 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.3386 | 15.5556 | 59.9538 | 24 | 74.3123 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3029 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.3015 | 16.2978 | 60.0038 | 24
74.3302 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.347 | 15.5556 | 59.9538 | 24 | 74.3206 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3112 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.3098 | 16.2978 | 60.0038 | 24
74.3385 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.3553 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3289 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3195 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.3181 | 16.2978 | 60.0038 | 24
74.3469 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.3636 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3373 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3278 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.3267 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.3552 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.372 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3456 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3361 | 16.411 | 59.9618 | 24 | 74.335 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.3636 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.3803 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3539 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3444 | 16.4096 | 59.9618 | 24 | 74.3433 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.3719 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.3887 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3622 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3529 | 16.4096 | 59.9618 | 24 | 74.3516 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.3802 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.397 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3706 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3612 | 16.4094 | 59.9618 | 24 | 74.3599 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.3885 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4053 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3789 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3695 | 16.4094 | 59.9618 | 24 | 74.3682 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.3969 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4137 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3872 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3778 | 16.4094 | 59.9618 | 24 | 74.3765 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.4052 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4221 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.3955 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3861 | 16.4094 | 59.9618 | 24 | 74.3848 | 16.297 | 60.0038 | 24
74.4136 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4304 | 15.5571 | 59.9538 | 24 | 74.4039 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.3944 | 16.4094 | 59.9618 | 24 | 74.3933 | 16.2969 | 60.003 | 24
74.4219 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4387 | 15.5551 | 59.9538 | 24 | 74.4122 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.403 | 16.4094 | 59.9618 | 24 | 74.4016 | 16.2969 | 60.003 | 24
74.4302 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.447 | 15.5551 | 59.9538 | 24 | 74.4205 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4113 | 16.4094 | 59.9622 | 24 | 74.4099 | 16.2969 | 60.003 | 24
74.4386 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4554 | 15.5551 | 59.9538 | 24 | 74.4288 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4196 | 16.4094 | 59.9622 | 24 | 74.4182 | 16.2969 | 60.003 | 24
74.4469 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4637 | 15.5551 | 59.9538 | 24 | 74.4373 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4279 | 16.4094 | 59.9622 | 24 | 74.4265 | 16.2948 | 60.003 | 24
74.4553 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.472 | 15.5603 | 59.9538 | 24 | 74.4456 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4362 | 16.4094 | 59.9622 | 24 | 74.4348 | 16.2948 | 60.003 | 24
74.4636 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4804 | 15.5603 | 59.9538 | 24 | 74.4539 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4445 | 16.4094 | 59.9622 | 24 | 74.4431 | 16.2948 | 60.003 | 24
74.4719 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4888 | 15.5603 | 59.9538 | 24 | 74.4622 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4528 | 16.4094 | 59.9622 | 24 | 74.4517 | 16.2948 | 60.003 | 24
74.4803 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.4971 | 15.5603 | 59.9538 | 24 | 74.4706 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4613 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.46 | 16.2948 | 60.003 | 24
74.4886 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5054 | 15.5617 | 59.9538 | 24 | 74.4789 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4696 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.4683 | 16.2948 | 60.003 | 24
74.4969 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5138 | 15.5617 | 59.9538 | 24 | 74.4872 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4779 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.4766 | 16.3292 | 60.003 | 24
74.5053 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5221 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.4955 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4862 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.4849 | 16.3292 | 60.003 | 24
74.5136 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5305 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5039 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.4945 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.4932 | 16.3292 | 60.003 | 24
74.5219 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5388 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5122 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5028 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5015 | 16.3292 | 60.003 | 24
74.5303 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5471 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5205 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5114 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5098 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.5386 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5555 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5288 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5197 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5183 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.547 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5638 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5372 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.528 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5266 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.5553 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5721 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5455 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5363 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5349 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.5636 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5805 | 15.536 | 59.9515 | 24 | 74.5538 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5446 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5432 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.572 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5888 | 15.5339 | 59.9515 | 24 | 74.5623 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5529 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5515 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.5803 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.5972 | 15.5339 | 59.9515 | 24 | 74.5706 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5614 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5598 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.5887 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6055 | 15.4961 | 59.9515 | 24 | 74.5789 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.5697 | 16.4117 | 59.9622 | 24 | 74.5681 | 16.3269 | 60.003 | 24
74.597 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6138 | 15.4961 | 59.9515 | 24 | 74.5872 | 16.4159 | 60.006 | 24 | 74.578 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.5767 | 16.3248 | 60.003 | 24
74.6053 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6222 | 15.4961 | 59.9515 | 24 | 74.5956 | 16.4159 | 60.0062 | 24 | 74.5863 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.585 | 16.3248 | 60.003 | 24
74.6136 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6306 | 15.4961 | 59.9515 | 24 | 74.6039 | 16.4159 | 60.0062 | 24 | 74.5946 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.5933 | 16.1592 | 60.0019 | 24
74.622 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6389 | 15.4962 | 59.9515 | 24 | 74.6122 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6029 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6016 | 16.1592 | 60.0019 | 24
74.6303 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6472 | 15.4962 | 59.9515 | 24 | 74.6205 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6112 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6099 | 16.1592 | 60.0019 | 24
74.6387 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6555 | 15.4962 | 59.9515 | 24 | 74.6289 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6198 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6182 | 16.1592 | 60.0019 | 24
74.647 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6639 | 15.4962 | 59.9515 | 24 | 74.6372 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6281 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6265 | 15.8329 | 60.0019 | 24
74.6553 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6722 | 15.6097 | 59.9515 | 24 | 74.6455 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6364 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6348 | 15.8329 | 60.0019 | 24
74.6637 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6805 | 15.6097 | 59.9515 | 24 | 74.6538 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6447 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6433 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.672 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6889 | 15.6097 | 59.9515 | 24 | 74.6622 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.653 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6516 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.6804 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.6973 | 15.6097 | 59.9515 | 24 | 74.6705 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6613 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6599 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.6887 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.7056 | 15.6097 | 59.9515 | 24 | 74.6788 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6698 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6682 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.697 | 16.3281 | 59.9746 | 24 | 74.7139 | 15.6097 | 59.9515 | 24 | 74.6871 | 16.4278 | 60.0062 | 24 | 74.6781 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6765 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.7054 | 16.3281 | 59.9742 | 24 | 74.7223 | 15.6097 | 59.9507 | 24 | 74.6956 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.6864 | 16.4169 | 59.9622 | 24 | 74.6848 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.7137 | 16.3281 | 59.9742 | 24 | 74.7306 | 15.6097 | 59.9507 | 24 | 74.7039 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.6947 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.6931 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.722 | 16.3281 | 59.9742 | 24 | 74.739 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7122 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.703 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.7017 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.7304 | 16.3281 | 59.9742 | 24 | 74.7473 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7205 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7113 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.71 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.7387 | 16.3281 | 59.9742 | 24 | 74.7556 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7289 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7196 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.7183 | 15.8363 | 60.0019 | 24
74.747 | 16.3281 | 59.9742 | 24 | 74.764 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7372 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7281 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.7266 | 15.8357 | 60.0019 | 24
74.7554 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.7723 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7455 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7365 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.7349 | 15.8357 | 60.0019 | 24
74.7637 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.7806 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7539 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7448 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.7432 | 15.8357 | 60.0019 | 24
74.7721 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.789 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7622 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7531 | 16.4225 | 59.9622 | 24 | 74.7515 | 15.8357 | 60.0019 | 24
74.7804 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.7973 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7705 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7614 | 16.4167 | 59.9622 | 24 | 74.7598 | 15.8373 | 60.0019 | 24
74.7887 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8057 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7788 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7697 | 16.4167 | 59.9622 | 24 | 74.7683 | 15.8373 | 60.0019 | 24
74.7971 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.814 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7872 | 16.4279 | 60.0062 | 24 | 74.7782 | 16.4167 | 59.9622 | 24 | 74.7766 | 15.8396 | 60.0019 | 24
74.8054 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8223 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.7955 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.7865 | 16.4167 | 59.9622 | 24 | 74.7849 | 15.8396 | 60.0019 | 24
74.8137 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8307 | 15.6186 | 59.9507 | 24 | 74.8038 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.7948 | 16.447 | 59.9622 | 24 | 74.7932 | 15.8396 | 59.9999 | 24
74.8221 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8391 | 15.6151 | 59.9507 | 24 | 74.8121 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8031 | 16.447 | 59.9622 | 24 | 74.8015 | 15.8396 | 59.9999 | 24
74.8304 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8474 | 15.6151 | 59.9507 | 24 | 74.8206 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8114 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8098 | 15.8396 | 59.9999 | 24
74.8387 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8557 | 15.6151 | 59.9507 | 24 | 74.8289 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8197 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8181 | 15.8396 | 59.9999 | 24
74.8471 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8641 | 15.6151 | 59.9507 | 24 | 74.8372 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.828 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8264 | 16.1933 | 59.9999 | 24
74.8554 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8724 | 15.6169 | 59.9507 | 24 | 74.8455 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8365 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.835 | 16.1933 | 59.9999 | 24
74.8638 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8807 | 15.6169 | 59.9507 | 24 | 74.8539 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8448 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8433 | 16.4275 | 59.9999 | 24
74.8721 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8891 | 15.6169 | 59.9507 | 24 | 74.8622 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8531 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8516 | 16.4275 | 59.9999 | 24
74.8804 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.8974 | 15.6169 | 59.9507 | 24 | 74.8705 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8615 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8599 | 16.4275 | 59.9999 | 24
74.8888 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.9058 | 15.6169 | 59.9507 | 24 | 74.8788 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8698 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8682 | 16.4275 | 59.9999 | 24
74.8971 | 16.329 | 59.9742 | 24 | 74.9141 | 15.6169 | 59.9507 | 24 | 74.8872 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8781 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8765 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9054 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9224 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.8955 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8866 | 16.4466 | 59.9634 | 24 | 74.8848 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9138 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9308 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9038 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.8949 | 16.4528 | 59.9634 | 24 | 74.8933 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9221 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9391 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9121 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9032 | 16.4528 | 59.9634 | 24 | 74.9016 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9305 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9474 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9205 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9115 | 16.4528 | 59.9634 | 24 | 74.9099 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9388 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9558 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9288 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9198 | 16.4528 | 59.9634 | 24 | 74.9182 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9471 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9641 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9371 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9281 | 16.4524 | 59.9634 | 24 | 74.9265 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9555 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9725 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9454 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9364 | 16.4524 | 59.9634 | 24 | 74.9348 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9638 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9808 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9539 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9449 | 16.4524 | 59.9634 | 24 | 74.9431 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9721 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9891 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9622 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9532 | 16.4524 | 59.9634 | 24 | 74.9514 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9805 | 16.329 | 59.9738 | 24 | 74.9975 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9705 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9615 | 16.4524 | 59.9634 | 24 | 74.96 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9888 | 16.3292 | 59.9738 | 24 | 75.0059 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9788 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9698 | 16.4524 | 59.9634 | 24 | 74.9683 | 16.4277 | 59.9999 | 24
74.9972 | 16.3292 | 59.9738 | 24 | 75.0142 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9872 | 16.4279 | 60.0069 | 24 | 74.9781 | 16.4513 | 59.9634 | 24 | 74.9766 | 16.4221 | 59.9999 | 24
75.0055 | 16.3361 | 59.9738 | 24 | 75.0225 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 74.9955 | 16.4279 | 60.0074 | 24 | 74.9865 | 16.4513 | 59.9634 | 24 | 74.9849 | 16.4221 | 59.9999 | 24
75.0138 | 16.3361 | 59.9738 | 24 | 75.0309 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 75.0038 | 16.4279 | 60.0074 | 24 | 74.995 | 16.4513 | 59.9634 | 24 | 74.9932 | 16.4222 | 59.9995 | 24
75.0222 | 16.3361 | 59.9738 | 24 | 75.0392 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 75.0122 | 16.4279 | 60.0074 | 24 | 75.0033 | 16.4513 | 59.9634 | 24 | 75.0015 | 16.4222 | 59.9995 | 24
75.0305 | 16.3361 | 59.9738 | 24 | 75.0475 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 75.0205 | 16.4279 | 60.0074 | 24 | 75.0116 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0098 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0388 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.0558 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 75.0288 | 16.4264 | 60.0074 | 24 | 75.0199 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0183 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0472 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.0642 | 15.6169 | 59.9496 | 24 | 75.0371 | 16.4264 | 60.0074 | 24 | 75.0282 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0266 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0555 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.0726 | 15.6174 | 59.9496 | 24 | 75.0455 | 16.4264 | 60.0074 | 24 | 75.0365 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0349 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0638 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.0809 | 15.6174 | 59.9496 | 24 | 75.0538 | 16.4264 | 60.0074 | 24 | 75.0448 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0432 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0722 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.0892 | 15.6174 | 59.9496 | 24 | 75.0621 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.0533 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0515 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0805 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.0976 | 15.6174 | 59.9496 | 24 | 75.0704 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.0616 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0598 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0889 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.1059 | 15.6174 | 59.9496 | 24 | 75.0789 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.0699 | 16.4509 | 59.9646 | 24 | 75.0681 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.0972 | 16.3371 | 59.9738 | 24 | 75.1143 | 15.6174 | 59.9496 | 24 | 75.0872 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.0782 | 16.4927 | 59.9646 | 24 | 75.0767 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.1055 | 16.3371 | 59.973 | 24 | 75.1226 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.0955 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.0865 | 16.4927 | 59.9646 | 24 | 75.085 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.1139 | 16.3371 | 59.973 | 24 | 75.1309 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1038 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.0948 | 16.4916 | 59.9646 | 24 | 75.0933 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.1222 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1393 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1122 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1034 | 16.4916 | 59.9646 | 24 | 75.1016 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.1305 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1476 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1205 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1117 | 16.4916 | 59.9646 | 24 | 75.1099 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.1389 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1559 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1288 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.12 | 16.4916 | 59.9646 | 24 | 75.1182 | 16.4216 | 59.9995 | 24
75.1472 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1643 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1371 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1283 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1265 | 16.4277 | 59.9995 | 24
75.1555 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1727 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1455 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1366 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1348 | 16.4277 | 59.9995 | 24
75.1639 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.181 | 15.62 | 59.9492 | 24 | 75.1538 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1449 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1433 | 16.4277 | 59.9995 | 24
75.1722 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1893 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.1621 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1532 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1516 | 16.4277 | 59.9995 | 24
75.1806 | 16.3321 | 59.973 | 24 | 75.1977 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.1704 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1617 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1599 | 16.4271 | 59.9995 | 24
75.1889 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.206 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.1788 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.17 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1682 | 16.4271 | 59.9995 | 24
75.1972 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2144 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.1871 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1783 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1765 | 16.4272 | 59.9995 | 24
75.2056 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2227 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.1954 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1866 | 16.4968 | 59.9646 | 24 | 75.1848 | 16.4272 | 59.9995 | 24
75.2139 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.231 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2037 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.1949 | 16.4956 | 59.9646 | 24 | 75.1931 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2223 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2394 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2122 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2032 | 16.4956 | 59.9646 | 24 | 75.2017 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2306 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2477 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2205 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2118 | 16.4899 | 59.9665 | 24 | 75.21 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2389 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.256 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2288 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2201 | 16.4899 | 59.9665 | 24 | 75.2183 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2473 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2644 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2372 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2284 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2266 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2556 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2727 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2455 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2367 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2349 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2639 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2811 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2538 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.245 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2432 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2723 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2894 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2621 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2533 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2515 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2806 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.2977 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2705 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2616 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2598 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2889 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.3061 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2788 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2701 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2683 | 16.4272 | 59.9988 | 24
75.2973 | 16.3322 | 59.973 | 24 | 75.3145 | 15.5061 | 59.9492 | 24 | 75.2871 | 16.4268 | 60.0074 | 24 | 75.2784 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2766 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.3056 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3228 | 15.5056 | 59.9492 | 24 | 75.2954 | 16.4269 | 60.0074 | 24 | 75.2867 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2849 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.314 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3311 | 15.5056 | 59.9492 | 24 | 75.3038 | 16.4269 | 60.0074 | 24 | 75.295 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.2932 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.3223 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3395 | 15.5746 | 59.9492 | 24 | 75.3121 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3033 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.3015 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.3306 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3478 | 15.5746 | 59.9492 | 24 | 75.3204 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3116 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.3098 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.339 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3561 | 15.5746 | 59.9492 | 24 | 75.3287 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3202 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.3181 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.3473 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3644 | 15.5746 | 59.9492 | 24 | 75.3372 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3285 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.3267 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.3557 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3728 | 15.5746 | 59.9492 | 24 | 75.3455 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3368 | 16.49 | 59.9665 | 24 | 75.335 | 16.426 | 59.9988 | 24
75.364 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3812 | 15.5746 | 59.9492 | 24 | 75.3538 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3451 | 16.4917 | 59.9665 | 24 | 75.3433 | 16.4257 | 59.9988 | 24
75.3723 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3895 | 15.573 | 59.9492 | 24 | 75.3621 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3534 | 16.4917 | 59.9665 | 24 | 75.3516 | 16.4257 | 59.9988 | 24
75.3806 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.3978 | 15.573 | 59.9492 | 24 | 75.3705 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3617 | 16.4967 | 59.9665 | 24 | 75.3599 | 16.4257 | 59.9988 | 24
75.389 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4062 | 15.573 | 59.9492 | 24 | 75.3788 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.37 | 16.4967 | 59.9665 | 24 | 75.3682 | 16.4257 | 59.9988 | 24
75.3973 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4145 | 15.573 | 59.9492 | 24 | 75.3871 | 16.4291 | 60.0074 | 24 | 75.3785 | 16.4969 | 59.9665 | 24 | 75.3765 | 16.4257 | 59.9988 | 24
75.4057 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4229 | 15.573 | 59.9492 | 24 | 75.3954 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.3868 | 16.4969 | 59.9665 | 24 | 75.3848 | 16.4257 | 59.9988 | 24
75.414 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4312 | 15.573 | 59.9492 | 24 | 75.4038 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.3951 | 16.4969 | 59.9665 | 24 | 75.3933 | 16.4257 | 59.9976 | 24
75.4223 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4395 | 15.5725 | 59.9492 | 24 | 75.4121 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.4034 | 16.4969 | 59.9665 | 24 | 75.4016 | 16.4257 | 59.9976 | 24
75.4307 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4479 | 15.5725 | 59.9492 | 24 | 75.4204 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.4117 | 16.4957 | 59.9677 | 24 | 75.4099 | 16.4257 | 59.9976 | 24
75.439 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4562 | 15.5725 | 59.9492 | 24 | 75.4287 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.42 | 16.4957 | 59.9677 | 24 | 75.4182 | 16.4257 | 59.9976 | 24
75.4474 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4645 | 15.5725 | 59.9492 | 24 | 75.4371 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.4283 | 16.4957 | 59.9677 | 24 | 75.4265 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.4557 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4729 | 15.5719 | 59.9492 | 24 | 75.4454 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.4369 | 16.4957 | 59.9677 | 24 | 75.4348 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.464 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4813 | 15.5719 | 59.9492 | 24 | 75.4537 | 16.4291 | 60.0078 | 24 | 75.4452 | 16.4957 | 59.9677 | 24 | 75.4431 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.4724 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4896 | 15.5719 | 59.9492 | 24 | 75.462 | 16.4299 | 60.0078 | 24 | 75.4535 | 16.4957 | 59.9677 | 24 | 75.4517 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.4807 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.4979 | 15.5719 | 59.9492 | 24 | 75.4705 | 16.4299 | 60.0078 | 24 | 75.4618 | 16.4953 | 59.9677 | 24 | 75.46 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.489 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5063 | 15.6501 | 59.9492 | 24 | 75.4788 | 16.4299 | 60.0078 | 24 | 75.4701 | 16.4953 | 59.9677 | 24 | 75.4683 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.4974 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5146 | 15.6501 | 59.9492 | 24 | 75.4871 | 16.4299 | 60.0078 | 24 | 75.4784 | 16.4953 | 59.9677 | 24 | 75.4766 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5057 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5229 | 15.6513 | 59.9503 | 24 | 75.4955 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.4869 | 16.4953 | 59.9677 | 24 | 75.4849 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.514 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5312 | 15.6513 | 59.9503 | 24 | 75.5038 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.4952 | 16.4953 | 59.9677 | 24 | 75.4932 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5224 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5396 | 15.7634 | 59.9503 | 24 | 75.5121 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5035 | 16.4953 | 59.9677 | 24 | 75.5015 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5307 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.548 | 15.7634 | 59.9503 | 24 | 75.5204 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5118 | 16.4951 | 59.9677 | 24 | 75.5098 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5391 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5563 | 15.7634 | 59.9503 | 24 | 75.5288 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5201 | 16.4951 | 59.9677 | 24 | 75.5183 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5474 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5646 | 15.7634 | 59.9503 | 24 | 75.5371 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5284 | 16.4952 | 59.9677 | 24 | 75.5266 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5557 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.573 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.5454 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5367 | 16.4952 | 59.9677 | 24 | 75.5349 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5641 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5813 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.5537 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5453 | 16.4952 | 59.9677 | 24 | 75.5432 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5724 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.5897 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.5621 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5536 | 16.4952 | 59.9677 | 24 | 75.5515 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5807 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.598 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.5704 | 16.4314 | 60.0078 | 24 | 75.5619 | 16.4941 | 59.9677 | 24 | 75.5598 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5891 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6063 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.5787 | 16.4267 | 60.0078 | 24 | 75.5702 | 16.4941 | 59.9677 | 24 | 75.5681 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.5974 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6147 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.587 | 16.4267 | 60.0078 | 24 | 75.5785 | 16.4941 | 59.9677 | 24 | 75.5767 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6057 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.623 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.5955 | 16.4268 | 60.0091 | 24 | 75.5868 | 16.4941 | 59.9677 | 24 | 75.585 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6141 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6313 | 15.7631 | 59.9503 | 24 | 75.6038 | 16.4268 | 60.0091 | 24 | 75.5953 | 16.4941 | 59.9677 | 24 | 75.5933 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6224 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6397 | 15.7615 | 59.9503 | 24 | 75.6121 | 16.4268 | 60.0091 | 24 | 75.6036 | 16.4941 | 59.9677 | 24 | 75.6016 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6308 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6481 | 15.7615 | 59.9503 | 24 | 75.6204 | 16.4268 | 60.0091 | 24 | 75.6119 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6099 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6391 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6564 | 15.761 | 59.9503 | 24 | 75.6288 | 16.4283 | 60.0091 | 24 | 75.6202 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6182 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6474 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6647 | 15.761 | 59.9503 | 24 | 75.6371 | 16.4283 | 60.0091 | 24 | 75.6285 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6265 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6558 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.673 | 15.761 | 59.9503 | 24 | 75.6454 | 16.4283 | 60.0091 | 24 | 75.6368 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6348 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6641 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6814 | 15.761 | 59.9503 | 24 | 75.6537 | 16.4283 | 60.0091 | 24 | 75.6451 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6433 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6725 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6898 | 15.761 | 59.9503 | 24 | 75.6621 | 16.4283 | 60.0091 | 24 | 75.6537 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6516 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6808 | 16.3349 | 59.9723 | 24 | 75.6981 | 15.761 | 59.9503 | 24 | 75.6704 | 16.4283 | 60.0091 | 24 | 75.662 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6599 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6891 | 16.3392 | 59.9723 | 24 | 75.7064 | 15.7608 | 59.9503 | 24 | 75.6787 | 16.5192 | 60.0091 | 24 | 75.6703 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6682 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.6975 | 16.3392 | 59.9723 | 24 | 75.7148 | 15.7608 | 59.9503 | 24 | 75.687 | 16.5192 | 60.0091 | 24 | 75.6786 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6765 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7058 | 16.3392 | 59.9726 | 24 | 75.7231 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.6954 | 16.5952 | 60.0091 | 24 | 75.6869 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6848 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7141 | 16.3392 | 59.9726 | 24 | 75.7314 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7037 | 16.5952 | 60.0091 | 24 | 75.6952 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.6931 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7225 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7398 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.712 | 16.5952 | 60.0091 | 24 | 75.7035 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.7017 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7308 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7481 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7203 | 16.5952 | 60.0091 | 24 | 75.712 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.71 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7391 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7565 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7288 | 16.5952 | 60.0091 | 24 | 75.7203 | 16.4885 | 59.9688 | 24 | 75.7183 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7475 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7648 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7371 | 16.5952 | 60.0091 | 24 | 75.7286 | 16.4862 | 59.9688 | 24 | 75.7266 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7558 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7731 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7454 | 16.6041 | 60.0091 | 24 | 75.7369 | 16.4862 | 59.9688 | 24 | 75.7349 | 16.4235 | 59.9976 | 24
75.7642 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7815 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7537 | 16.6041 | 60.0091 | 24 | 75.7452 | 16.4862 | 59.9688 | 24 | 75.7432 | 16.4263 | 59.9976 | 24
75.7725 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7898 | 15.7582 | 59.9515 | 24 | 75.7621 | 16.6041 | 60.0091 | 24 | 75.7535 | 16.4862 | 59.9688 | 24 | 75.7515 | 16.4263 | 59.9976 | 24
75.7808 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.7982 | 15.7582 | 59.9515 | 24 | 75.7704 | 16.6041 | 60.0091 | 24 | 75.7621 | 16.4879 | 59.9688 | 24 | 75.76 | 16.4263 | 59.9976 | 24
75.7892 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8065 | 15.7582 | 59.9515 | 24 | 75.7787 | 16.7586 | 60.0092 | 24 | 75.7704 | 16.4879 | 59.9688 | 24 | 75.7683 | 16.4263 | 59.9976 | 24
75.7975 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8148 | 15.7582 | 59.9515 | 24 | 75.7871 | 16.7586 | 60.0092 | 24 | 75.7787 | 16.4879 | 59.9688 | 24 | 75.7766 | 16.4263 | 59.9976 | 24
75.8058 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8232 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.7954 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.787 | 16.4879 | 59.9688 | 24 | 75.7849 | 16.4263 | 59.9976 | 24
75.8142 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8315 | 15.7608 | 59.9515 | 24 | 75.8037 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.7953 | 16.4879 | 59.9688 | 24 | 75.7932 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8225 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8398 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.812 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8036 | 16.4879 | 59.9688 | 24 | 75.8015 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8309 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8482 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.8204 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8119 | 16.4879 | 59.9696 | 24 | 75.8098 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8392 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8566 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.8287 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8204 | 16.4879 | 59.9696 | 24 | 75.8181 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8475 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8649 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.837 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8287 | 16.4878 | 59.9696 | 24 | 75.8267 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8559 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8732 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.8453 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.837 | 16.4878 | 59.9696 | 24 | 75.835 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8642 | 16.4113 | 59.9726 | 24 | 75.8816 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.8538 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8453 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.8433 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8726 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.8899 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.8621 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8536 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.8516 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8809 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.8983 | 15.7657 | 59.9515 | 24 | 75.8704 | 16.7586 | 60.0104 | 24 | 75.8619 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.8599 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8892 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.9066 | 15.7698 | 59.9515 | 24 | 75.8787 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.8705 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.8682 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.8976 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.9149 | 15.7698 | 59.9515 | 24 | 75.8871 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.8788 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.8765 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9059 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.9233 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.8954 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.8871 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.885 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9142 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.9316 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.9037 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.8954 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.8933 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9226 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.9399 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.912 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.9037 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9016 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9309 | 16.4111 | 59.9726 | 24 | 75.9483 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.9204 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.912 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9099 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9392 | 16.4114 | 59.9726 | 24 | 75.9566 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.9287 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.9203 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9182 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9476 | 16.4114 | 59.9726 | 24 | 75.965 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.937 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.9288 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9265 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9559 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 75.9733 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.9453 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.9371 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9348 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9643 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 75.9816 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.9537 | 16.7595 | 60.0104 | 24 | 75.9454 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9431 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9726 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 75.99 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.962 | 16.7599 | 60.0104 | 24 | 75.9537 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9517 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9809 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 75.9984 | 15.7698 | 59.9523 | 24 | 75.9703 | 16.7599 | 60.0104 | 24 | 75.962 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.96 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9893 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0067 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 75.9786 | 16.7614 | 60.0104 | 24 | 75.9703 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9683 | 16.4263 | 59.998 | 24
75.9976 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.015 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 75.9871 | 16.7614 | 60.0104 | 24 | 75.9786 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9766 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.006 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0233 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 75.9954 | 16.7614 | 60.0109 | 24 | 75.9872 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9849 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0143 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0317 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.0037 | 16.7614 | 60.0109 | 24 | 75.9955 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 75.9932 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0226 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.04 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.012 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0038 | 16.4902 | 59.9696 | 24 | 76.0015 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0309 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0483 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.0204 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0121 | 16.4902 | 59.97 | 24 | 76.01 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0393 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0567 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.0287 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0204 | 16.4902 | 59.97 | 24 | 76.0183 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0476 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0651 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.037 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0287 | 16.4902 | 59.97 | 24 | 76.0266 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.056 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0734 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.0453 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0372 | 16.4902 | 59.97 | 24 | 76.0349 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0643 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0817 | 15.7697 | 59.9523 | 24 | 76.0537 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0455 | 16.4902 | 59.97 | 24 | 76.0432 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0726 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0901 | 15.771 | 59.9523 | 24 | 76.062 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0538 | 16.4902 | 59.97 | 24 | 76.0515 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.081 | 16.4086 | 59.9726 | 24 | 76.0984 | 15.771 | 59.9523 | 24 | 76.0703 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0621 | 16.4904 | 59.97 | 24 | 76.0598 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0893 | 16.4138 | 59.9726 | 24 | 76.1068 | 15.7684 | 59.9523 | 24 | 76.0786 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0704 | 16.4904 | 59.97 | 24 | 76.0681 | 16.4263 | 59.998 | 24
76.0977 | 16.4138 | 59.9726 | 24 | 76.1151 | 15.7684 | 59.9523 | 24 | 76.087 | 16.7569 | 60.0109 | 24 | 76.0787 | 16.4904 | 59.97 | 24 | 76.0767 | 16.51 | 59.998 | 24
76.106 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1234 | 15.7684 | 59.9531 | 24 | 76.0953 | 16.7572 | 60.0109 | 24 | 76.087 | 16.4904 | 59.97 | 24 | 76.085 | 16.51 | 59.998 | 24
76.1143 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1318 | 15.7684 | 59.9531 | 24 | 76.1036 | 16.7572 | 60.0109 | 24 | 76.0956 | 16.4904 | 59.97 | 24 | 76.0933 | 16.51 | 59.998 | 24
76.1227 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1401 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1119 | 16.7588 | 60.0109 | 24 | 76.1039 | 16.4904 | 59.97 | 24 | 76.1016 | 16.51 | 59.998 | 24
76.131 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1484 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1204 | 16.7588 | 60.0109 | 24 | 76.1122 | 16.488 | 59.97 | 24 | 76.1099 | 16.51 | 59.998 | 24
76.1393 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1568 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1287 | 16.7588 | 60.0109 | 24 | 76.1205 | 16.488 | 59.97 | 24 | 76.1182 | 16.51 | 59.998 | 24
76.1477 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1651 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.137 | 16.7588 | 60.0109 | 24 | 76.1288 | 16.488 | 59.97 | 24 | 76.1265 | 16.51 | 59.998 | 24
76.156 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1735 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1453 | 16.7588 | 60.0109 | 24 | 76.1371 | 16.488 | 59.97 | 24 | 76.135 | 16.51 | 59.998 | 24
76.1643 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1818 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1537 | 16.7588 | 60.0109 | 24 | 76.1454 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1433 | 16.51 | 59.998 | 24
76.1727 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1901 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.162 | 16.7597 | 60.0109 | 24 | 76.1539 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1516 | 16.51 | 59.998 | 24
76.181 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.1985 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1703 | 16.7597 | 60.0109 | 24 | 76.1622 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1599 | 16.5072 | 59.998 | 24
76.1894 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.2068 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1786 | 16.7597 | 60.0109 | 24 | 76.1705 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1682 | 16.5072 | 59.998 | 24
76.1977 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.2151 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.187 | 16.7597 | 60.0109 | 24 | 76.1788 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1765 | 16.5072 | 59.998 | 24
76.206 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.2235 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.1953 | 16.7597 | 60.0121 | 24 | 76.1871 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1848 | 16.5072 | 59.998 | 24
76.2144 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.2319 | 15.7682 | 59.9531 | 24 | 76.2036 | 16.7597 | 60.0121 | 24 | 76.1954 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.1934 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2227 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.2402 | 15.7661 | 59.9531 | 24 | 76.2119 | 16.7597 | 60.0121 | 24 | 76.204 | 16.4881 | 59.97 | 24 | 76.2017 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.231 | 16.4178 | 59.9734 | 24 | 76.2485 | 15.7661 | 59.9531 | 24 | 76.2203 | 16.7597 | 60.0121 | 24 | 76.2123 | 16.4881 | 59.9696 | 24 | 76.21 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2394 | 16.4176 | 59.9734 | 24 | 76.2568 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.2286 | 16.7597 | 60.0121 | 24 | 76.2206 | 16.4881 | 59.9696 | 24 | 76.2183 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2477 | 16.4176 | 59.9734 | 24 | 76.2652 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.2369 | 16.7597 | 60.0121 | 24 | 76.2289 | 16.4881 | 59.9696 | 24 | 76.2266 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.256 | 16.4176 | 59.9734 | 24 | 76.2736 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.2452 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2372 | 16.4881 | 59.9696 | 24 | 76.2349 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2644 | 16.4176 | 59.9734 | 24 | 76.2819 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.2537 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2455 | 16.4474 | 59.9696 | 24 | 76.2432 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2727 | 16.4167 | 59.9734 | 24 | 76.2902 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.262 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2538 | 16.4474 | 59.9696 | 24 | 76.2515 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2811 | 16.4167 | 59.9734 | 24 | 76.2986 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.2703 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2623 | 16.4474 | 59.9696 | 24 | 76.26 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2894 | 16.417 | 59.9734 | 24 | 76.3069 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.2787 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2706 | 16.4474 | 59.9696 | 24 | 76.2683 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.2977 | 16.417 | 59.9734 | 24 | 76.3152 | 15.7658 | 59.9531 | 24 | 76.287 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2789 | 16.4526 | 59.9696 | 24 | 76.2766 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3061 | 16.417 | 59.9746 | 24 | 76.3236 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.2953 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2872 | 16.4526 | 59.9696 | 24 | 76.2849 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3144 | 16.417 | 59.9746 | 24 | 76.3319 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3036 | 16.7586 | 60.0121 | 24 | 76.2955 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.2932 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3228 | 16.417 | 59.9746 | 24 | 76.3403 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.312 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3038 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3015 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3311 | 16.417 | 59.9746 | 24 | 76.3486 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3203 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3121 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3098 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3394 | 16.417 | 59.9746 | 24 | 76.3569 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3286 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3207 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3184 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3477 | 16.417 | 59.9746 | 24 | 76.3653 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3369 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.329 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3267 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3561 | 16.4168 | 59.9746 | 24 | 76.3736 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3453 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3373 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.335 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3644 | 16.4168 | 59.9746 | 24 | 76.382 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3536 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3456 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3433 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3728 | 16.4168 | 59.9746 | 24 | 76.3903 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3619 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3539 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3516 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3811 | 16.4168 | 59.9746 | 24 | 76.3986 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3702 | 16.7595 | 60.0121 | 24 | 76.3622 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3599 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3894 | 16.4168 | 59.9746 | 24 | 76.407 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.3787 | 16.7581 | 60.0121 | 24 | 76.3707 | 16.4527 | 59.9696 | 24 | 76.3682 | 16.5072 | 59.9976 | 24
76.3978 | 16.4168 | 59.9746 | 24 | 76.4153 | 15.9059 | 59.9539 | 24 | 76.387 | 16.7581 | 60.0121 | 24 | 76.379 | 16.4517 | 59.9696 | 24 | 76.3765 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4061 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.4236 | 15.9034 | 59.9539 | 24 | 76.3953 | 16.7581 | 60.0135 | 24 | 76.3873 | 16.4517 | 59.9696 | 24 | 76.385 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4145 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.432 | 15.9034 | 59.9539 | 24 | 76.4036 | 16.7581 | 60.0135 | 24 | 76.3956 | 16.4517 | 59.9696 | 24 | 76.3933 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4228 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.4403 | 15.9034 | 59.9539 | 24 | 76.412 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4039 | 16.4517 | 59.9696 | 24 | 76.4016 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4311 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.4487 | 15.9034 | 59.9539 | 24 | 76.4203 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4122 | 16.4517 | 59.97 | 24 | 76.4099 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4395 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.457 | 15.9034 | 59.9539 | 24 | 76.4286 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4205 | 16.4517 | 59.97 | 24 | 76.4182 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4478 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.4653 | 15.9034 | 59.9539 | 24 | 76.4369 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4291 | 16.4517 | 59.97 | 24 | 76.4265 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4561 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.4737 | 15.8972 | 59.9539 | 24 | 76.4453 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4374 | 16.4517 | 59.97 | 24 | 76.4348 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4645 | 16.4162 | 59.9746 | 24 | 76.4821 | 15.8972 | 59.9539 | 24 | 76.4536 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4457 | 16.5651 | 59.97 | 24 | 76.4434 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4728 | 16.416 | 59.9746 | 24 | 76.4904 | 15.8972 | 59.9539 | 24 | 76.4619 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.454 | 16.5651 | 59.97 | 24 | 76.4517 | 16.5069 | 59.9976 | 24
76.4811 | 16.416 | 59.9746 | 24 | 76.4987 | 15.8972 | 59.9539 | 24 | 76.4702 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4623 | 16.5651 | 59.97 | 24 | 76.46 | 16.5057 | 59.9976 | 24
76.4895 | 16.416 | 59.9746 | 24 | 76.5071 | 15.8972 | 59.9539 | 24 | 76.4786 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4706 | 16.5651 | 59.97 | 24 | 76.4683 | 16.5057 | 59.9976 | 24
76.4978 | 16.416 | 59.9746 | 24 | 76.5154 | 15.8972 | 59.9539 | 24 | 76.4869 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4791 | 16.5651 | 59.97 | 24 | 76.4766 | 16.5057 | 59.9976 | 24
76.5062 | 16.416 | 59.9758 | 24 | 76.5237 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.4952 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4874 | 16.5651 | 59.97 | 24 | 76.4849 | 16.5057 | 59.9976 | 24
76.5145 | 16.416 | 59.9758 | 24 | 76.5321 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5035 | 16.7585 | 60.0135 | 24 | 76.4957 | 16.6489 | 59.97 | 24 | 76.4932 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5228 | 16.4171 | 59.9758 | 24 | 76.5404 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.512 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.504 | 16.6489 | 59.97 | 24 | 76.5015 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5312 | 16.4171 | 59.9758 | 24 | 76.5488 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5203 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5123 | 16.6489 | 59.97 | 24 | 76.51 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5395 | 16.4162 | 59.9758 | 24 | 76.5571 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5286 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5206 | 16.6489 | 59.97 | 24 | 76.5183 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5479 | 16.4162 | 59.9758 | 24 | 76.5654 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5369 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5289 | 16.6489 | 59.97 | 24 | 76.5266 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5562 | 16.4161 | 59.9758 | 24 | 76.5738 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5453 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5375 | 16.6489 | 59.97 | 24 | 76.5349 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5645 | 16.4161 | 59.9758 | 24 | 76.5821 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5536 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5458 | 16.6433 | 59.97 | 24 | 76.5432 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5728 | 16.4161 | 59.9758 | 24 | 76.5905 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5619 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5541 | 16.6433 | 59.97 | 24 | 76.5515 | 16.5058 | 59.9976 | 24
76.5812 | 16.4161 | 59.9758 | 24 | 76.5988 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5702 | 16.7589 | 60.0135 | 24 | 76.5624 | 16.6433 | 59.97 | 24 | 76.5598 | 16.5055 | 59.9976 | 24
76.5895 | 16.4161 | 59.9758 | 24 | 76.6071 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5786 | 16.7604 | 60.0135 | 24 | 76.5707 | 16.6433 | 59.97 | 24 | 76.5684 | 16.5055 | 59.9976 | 24
76.5979 | 16.4161 | 59.9758 | 24 | 76.6155 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5869 | 16.7604 | 60.0135 | 24 | 76.579 | 16.6433 | 59.97 | 24 | 76.5767 | 16.5055 | 59.9976 | 24
76.6062 | 16.4186 | 59.9758 | 24 | 76.6238 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.5952 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.5873 | 16.6433 | 59.97 | 24 | 76.585 | 16.5055 | 59.9976 | 24
76.6145 | 16.4186 | 59.9758 | 24 | 76.6321 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.6035 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.5958 | 16.7582 | 59.97 | 24 | 76.5933 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6229 | 16.4186 | 59.9758 | 24 | 76.6405 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.6119 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6041 | 16.7582 | 59.97 | 24 | 76.6016 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6312 | 16.4186 | 59.9758 | 24 | 76.6488 | 15.8972 | 59.9547 | 24 | 76.6202 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6124 | 16.7582 | 59.9708 | 24 | 76.6099 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6396 | 16.4186 | 59.9758 | 24 | 76.6572 | 15.903 | 59.9547 | 24 | 76.6285 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6207 | 16.7582 | 59.9708 | 24 | 76.6182 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6479 | 16.4186 | 59.9758 | 24 | 76.6655 | 15.903 | 59.9547 | 24 | 76.6368 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.629 | 16.7582 | 59.9708 | 24 | 76.6267 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6562 | 16.2356 | 59.9758 | 24 | 76.6738 | 15.903 | 59.9547 | 24 | 76.6453 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6373 | 16.7582 | 59.9708 | 24 | 76.635 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6646 | 16.2356 | 59.9758 | 24 | 76.6822 | 15.903 | 59.9547 | 24 | 76.6536 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6459 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6433 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6729 | 16.2356 | 59.9758 | 24 | 76.6906 | 15.903 | 59.9547 | 24 | 76.6619 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6542 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6516 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6812 | 16.2356 | 59.9758 | 24 | 76.6989 | 15.903 | 59.9547 | 24 | 76.6702 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6625 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6599 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6896 | 16.2356 | 59.9758 | 24 | 76.7072 | 15.9051 | 59.9547 | 24 | 76.6786 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6708 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6682 | 16.5055 | 59.9972 | 24
76.6979 | 16.2356 | 59.9758 | 24 | 76.7156 | 15.9051 | 59.9547 | 24 | 76.6869 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6791 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6765 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7062 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7239 | 15.9051 | 59.9551 | 24 | 76.6952 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6874 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6848 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7146 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7322 | 15.9051 | 59.9551 | 24 | 76.7035 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.6957 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.6934 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7229 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7405 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7119 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.7042 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7017 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7313 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7489 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7202 | 16.7604 | 60.0138 | 24 | 76.7125 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.71 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7396 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7573 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7285 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7208 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7183 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7479 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7656 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7368 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7291 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7266 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7563 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7739 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7452 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7374 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7349 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7646 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7823 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7535 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7457 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7432 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7729 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.7906 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7618 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.754 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7517 | 16.6165 | 59.9972 | 24
76.7813 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.799 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7701 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7626 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.76 | 16.6159 | 59.9972 | 24
76.7896 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.8073 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7786 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7709 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7683 | 16.6159 | 59.9972 | 24
76.7979 | 16.1567 | 59.9774 | 24 | 76.8156 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7869 | 16.7554 | 60.0138 | 24 | 76.7792 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7766 | 16.6159 | 59.9972 | 24
76.8063 | 16.1591 | 59.9774 | 24 | 76.824 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.7952 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.7875 | 16.7607 | 59.9708 | 24 | 76.7849 | 16.6159 | 59.9972 | 24
76.8146 | 16.1591 | 59.9774 | 24 | 76.8323 | 15.9047 | 59.9551 | 24 | 76.8035 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.7958 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.7932 | 16.6159 | 59.9968 | 24
76.8229 | 16.1591 | 59.9773 | 24 | 76.8406 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8119 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8041 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8015 | 16.6159 | 59.9968 | 24
76.8313 | 16.1591 | 59.9773 | 24 | 76.849 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8202 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8126 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8098 | 16.6162 | 59.9968 | 24
76.8396 | 16.4708 | 59.9773 | 24 | 76.8573 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8285 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8209 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8184 | 16.6162 | 59.9968 | 24
76.848 | 16.4708 | 59.9773 | 24 | 76.8657 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8368 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8292 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8267 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.8563 | 16.4702 | 59.9773 | 24 | 76.874 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8452 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8375 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.835 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.8646 | 16.4702 | 59.9773 | 24 | 76.8823 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8535 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8458 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8433 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.873 | 16.4702 | 59.9773 | 24 | 76.8907 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8618 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8541 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8516 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.8813 | 16.4702 | 59.9773 | 24 | 76.899 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8701 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8624 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8599 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.8896 | 16.4706 | 59.9773 | 24 | 76.9073 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8785 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.871 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8682 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.898 | 16.4706 | 59.9773 | 24 | 76.9157 | 15.9068 | 59.9551 | 24 | 76.8868 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8793 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8767 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.9063 | 16.4705 | 59.9793 | 24 | 76.924 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.8951 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8876 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.885 | 16.615 | 59.9968 | 24
76.9146 | 16.4705 | 59.9793 | 24 | 76.9324 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9034 | 16.7508 | 60.0138 | 24 | 76.8959 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.8933 | 16.6144 | 59.9968 | 24
76.923 | 16.4705 | 59.9793 | 24 | 76.9407 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9119 | 16.7449 | 60.0138 | 24 | 76.9042 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9016 | 16.6144 | 59.9968 | 24
76.9313 | 16.4705 | 59.9793 | 24 | 76.949 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9202 | 16.7449 | 60.0138 | 24 | 76.9125 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9099 | 16.6144 | 59.9968 | 24
76.9397 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 76.9574 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9285 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9208 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9182 | 16.6144 | 59.9968 | 24
76.948 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 76.9658 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9368 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9293 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9265 | 16.6146 | 59.9968 | 24
76.9563 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 76.9741 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9452 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9376 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9351 | 16.6146 | 59.9968 | 24
76.9647 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 76.9824 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9535 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9459 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9434 | 16.6134 | 59.9968 | 24
76.973 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 76.9907 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9618 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9542 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9517 | 16.6134 | 59.9968 | 24
76.9814 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 76.9991 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9701 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9625 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.96 | 16.6134 | 59.9968 | 24
76.9897 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 77.0074 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9785 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9708 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9683 | 16.6134 | 59.9968 | 24
76.998 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 77.0157 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9868 | 16.7459 | 60.0138 | 24 | 76.9794 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9766 | 16.6128 | 59.9968 | 24
77.0063 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 77.0241 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 76.9951 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 76.9877 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9849 | 16.6128 | 59.9968 | 24
77.0147 | 16.628 | 59.9793 | 24 | 77.0325 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0034 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 76.996 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 76.9932 | 16.6128 | 59.9953 | 24
77.023 | 16.6286 | 59.9793 | 24 | 77.0408 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0118 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0043 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0017 | 16.6128 | 59.9953 | 24
77.0314 | 16.6286 | 59.9793 | 24 | 77.0491 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0201 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0126 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.01 | 16.6128 | 59.9953 | 24
77.0397 | 16.6286 | 59.9793 | 24 | 77.0575 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0284 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0209 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0183 | 16.6128 | 59.9953 | 24
77.048 | 16.6286 | 59.9793 | 24 | 77.0658 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0367 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0292 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0266 | 16.6128 | 59.9953 | 24
77.0564 | 16.6286 | 59.9793 | 24 | 77.0742 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0452 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0377 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0349 | 16.6128 | 59.9953 | 24
77.0647 | 16.6286 | 59.9793 | 24 | 77.0825 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0535 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.046 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0432 | 16.6119 | 59.9953 | 24
77.073 | 16.6279 | 59.9793 | 24 | 77.0908 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0618 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0543 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0515 | 16.6119 | 59.9953 | 24
77.0814 | 16.6279 | 59.9793 | 24 | 77.0992 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0701 | 16.7459 | 60.0146 | 24 | 77.0626 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0601 | 16.6119 | 59.9953 | 24
77.0897 | 16.6279 | 59.9793 | 24 | 77.1075 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0785 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.0709 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0684 | 16.6119 | 59.9953 | 24
77.0981 | 16.6279 | 59.9793 | 24 | 77.1158 | 15.9068 | 59.9555 | 24 | 77.0868 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.0792 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0767 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1064 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1242 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.0951 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.0875 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.085 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1147 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1325 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1034 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.0961 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.0933 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.123 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1409 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1118 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1044 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1016 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1314 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1492 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1201 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1127 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1099 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1397 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1575 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1284 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.121 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1182 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1481 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1659 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1367 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1293 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1267 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1564 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1742 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1451 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1376 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.135 | 16.6113 | 59.9953 | 24
77.1647 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1826 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1534 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1461 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1433 | 16.6173 | 59.9953 | 24
77.1731 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1909 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1617 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1544 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1516 | 16.6173 | 59.9953 | 24
77.1814 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.1992 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.17 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1627 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1599 | 16.6176 | 59.9953 | 24
77.1898 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.2076 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1785 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.171 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1682 | 16.6176 | 59.9953 | 24
77.1981 | 16.6279 | 59.9809 | 24 | 77.2159 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1868 | 16.7462 | 60.0146 | 24 | 77.1793 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1765 | 16.617 | 59.9953 | 24
77.2064 | 16.6224 | 59.9809 | 24 | 77.2242 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.1951 | 16.7462 | 60.015 | 24 | 77.1876 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1851 | 16.617 | 59.9953 | 24
77.2148 | 16.6224 | 59.9809 | 24 | 77.2326 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2034 | 16.7462 | 60.015 | 24 | 77.1959 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.1934 | 16.617 | 59.9937 | 24
77.2231 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.241 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2118 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2045 | 16.7556 | 59.9708 | 24 | 77.2017 | 16.617 | 59.9937 | 24
77.2314 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.2493 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2201 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2128 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.21 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2397 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.2576 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2284 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2211 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2183 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2481 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.2659 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2367 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2294 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2266 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2564 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.2743 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2451 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2377 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2349 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2648 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.2827 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2534 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.246 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2434 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2731 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.291 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.2617 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2543 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2517 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2814 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.2993 | 15.9068 | 59.9559 | 24 | 77.27 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2628 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.26 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2898 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.3077 | 15.946 | 59.9559 | 24 | 77.2784 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2711 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2683 | 16.6114 | 59.9937 | 24
77.2981 | 16.6223 | 59.9809 | 24 | 77.316 | 15.946 | 59.9559 | 24 | 77.2867 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2794 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2766 | 16.6116 | 59.9937 | 24
77.3065 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3243 | 15.946 | 59.9555 | 24 | 77.295 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.2877 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2849 | 16.6116 | 59.9937 | 24
77.3148 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3326 | 15.946 | 59.9555 | 24 | 77.3033 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.296 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.2932 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3231 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.341 | 15.946 | 59.9555 | 24 | 77.3118 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.3043 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3015 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3315 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3494 | 15.946 | 59.9555 | 24 | 77.3201 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.3129 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3101 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3398 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3577 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3284 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.3212 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3184 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3481 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.366 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3367 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.3295 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3267 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3565 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3744 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3451 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.3378 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.335 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3648 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3827 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3534 | 16.7554 | 60.015 | 24 | 77.3461 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3433 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3731 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3911 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3617 | 16.756 | 60.015 | 24 | 77.3544 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3516 | 16.611 | 59.9937 | 24
77.3815 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.3994 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.37 | 16.756 | 60.015 | 24 | 77.3627 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3599 | 16.6171 | 59.9937 | 24
77.3898 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.4077 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3784 | 16.756 | 60.015 | 24 | 77.3712 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3684 | 16.6171 | 59.9937 | 24
77.3981 | 16.6223 | 59.9816 | 24 | 77.4161 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.3867 | 16.756 | 60.015 | 24 | 77.3795 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.3767 | 16.6398 | 59.9937 | 24
77.4065 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4244 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.395 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.3878 | 16.7556 | 59.9712 | 24 | 77.385 | 16.6398 | 59.9937 | 24
77.4148 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4327 | 15.9462 | 59.9555 | 24 | 77.4033 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.3961 | 16.7578 | 59.9712 | 24 | 77.3933 | 16.7188 | 59.9926 | 24
77.4232 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4411 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4117 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4044 | 16.7578 | 59.9712 | 24 | 77.4016 | 16.7188 | 59.9926 | 24
77.4315 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4494 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.42 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4127 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4099 | 16.7188 | 59.9926 | 24
77.4398 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4578 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4283 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.421 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4182 | 16.7188 | 59.9926 | 24
77.4482 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4661 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4366 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4296 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4268 | 16.7188 | 59.9926 | 24
77.4565 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4744 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4451 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4379 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4351 | 16.7188 | 59.9926 | 24
77.4648 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4828 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4534 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4462 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4434 | 16.7186 | 59.9926 | 24
77.4732 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4911 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4617 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4545 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4517 | 16.7186 | 59.9926 | 24
77.4815 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.4995 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.47 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4628 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.46 | 16.7186 | 59.9926 | 24
77.4898 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5078 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4784 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4711 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4683 | 16.7186 | 59.9926 | 24
77.4982 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5161 | 15.9491 | 59.9555 | 24 | 77.4867 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4796 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4766 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5065 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5245 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.495 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4879 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4851 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5148 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5328 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5033 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.4962 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.4934 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5232 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5411 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5117 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5045 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5017 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5315 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5495 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.52 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5128 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.51 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5399 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5579 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5283 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5211 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5183 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5482 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5662 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5366 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5294 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5266 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5565 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5745 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.545 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.538 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5349 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5648 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5829 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5533 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5463 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5432 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5732 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5912 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5616 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5546 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5518 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5815 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.5995 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5699 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5629 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5601 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5899 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6078 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5784 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5712 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5684 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.5982 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6162 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.5867 | 16.759 | 60.015 | 24 | 77.5795 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5767 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.6065 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6246 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.595 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.5878 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.585 | 16.7132 | 59.9926 | 24
77.6149 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6329 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6033 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.5963 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.5933 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6232 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6412 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6117 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6046 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6016 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6316 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6496 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.62 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6129 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6101 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6399 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6579 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6283 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6212 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6184 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6482 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6663 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6366 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6295 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6267 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6566 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6746 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.645 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6378 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.635 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6649 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6829 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6533 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6464 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6433 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6732 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6913 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6616 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6547 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6516 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6815 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.6996 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6699 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.663 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6599 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6899 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.7079 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6783 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6713 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6685 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.6982 | 16.6243 | 59.9816 | 24 | 77.7163 | 15.9491 | 59.9551 | 24 | 77.6866 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6796 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6768 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7066 | 16.6243 | 59.982 | 24 | 77.7246 | 15.9477 | 59.9555 | 24 | 77.6949 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6879 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6851 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7149 | 16.6243 | 59.982 | 24 | 77.733 | 15.9477 | 59.9555 | 24 | 77.7032 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.6962 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.6934 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7232 | 16.6243 | 59.982 | 24 | 77.7413 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.7117 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.7047 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7017 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7316 | 16.6243 | 59.982 | 24 | 77.7496 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.72 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.713 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.71 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7399 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.758 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.7283 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.7213 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7183 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7483 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.7664 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.7366 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.7296 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7268 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7566 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.7747 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.745 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.7379 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7351 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7649 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.783 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.7533 | 16.759 | 60.0154 | 24 | 77.7462 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7434 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7733 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.7913 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.7616 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.7545 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7517 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7816 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.7997 | 15.9527 | 59.9555 | 24 | 77.7699 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.7631 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.76 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7899 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.808 | 15.9524 | 59.9555 | 24 | 77.7783 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.7714 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7683 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.7983 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8163 | 15.9524 | 59.9555 | 24 | 77.7866 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.7797 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7766 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.8066 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8247 | 15.952 | 59.9555 | 24 | 77.7949 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.788 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7849 | 16.7132 | 59.9918 | 24
77.8149 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8331 | 15.952 | 59.9555 | 24 | 77.8032 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.7963 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.7935 | 16.7132 | 59.9914 | 24
77.8233 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8414 | 15.952 | 59.9555 | 24 | 77.8116 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.8046 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.8018 | 16.7132 | 59.9914 | 24
77.8316 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8497 | 15.952 | 59.9555 | 24 | 77.8199 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.8131 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.8101 | 16.7132 | 59.9914 | 24
77.8399 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8581 | 15.952 | 59.9555 | 24 | 77.8282 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.8214 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.8184 | 16.7132 | 59.9914 | 24
77.8483 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8664 | 15.952 | 59.9555 | 24 | 77.8365 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.8297 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.8267 | 16.7129 | 59.9914 | 24
77.8566 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8748 | 15.9506 | 59.9555 | 24 | 77.845 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.838 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.835 | 16.7129 | 59.9914 | 24
77.865 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8831 | 15.9506 | 59.9555 | 24 | 77.8533 | 16.76 | 60.0154 | 24 | 77.8463 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.8433 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.8733 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8914 | 15.9549 | 59.9555 | 24 | 77.8616 | 16.7616 | 60.0154 | 24 | 77.8546 | 16.7578 | 59.9708 | 24 | 77.8518 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.8816 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.8998 | 15.9549 | 59.9555 | 24 | 77.8699 | 16.7616 | 60.0154 | 24 | 77.8629 | 16.759 | 59.9708 | 24 | 77.8601 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.89 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9081 | 15.9549 | 59.9555 | 24 | 77.8783 | 16.7616 | 60.0154 | 24 | 77.8715 | 16.759 | 59.9708 | 24 | 77.8684 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.8983 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9164 | 15.9549 | 59.9555 | 24 | 77.8866 | 16.7616 | 60.0154 | 24 | 77.8798 | 16.759 | 59.9708 | 24 | 77.8767 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.9066 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9248 | 15.9598 | 59.9563 | 24 | 77.8949 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.8881 | 16.759 | 59.9708 | 24 | 77.885 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.915 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9331 | 15.9598 | 59.9563 | 24 | 77.9032 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.8964 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.8933 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.9233 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9415 | 15.9598 | 59.9563 | 24 | 77.9116 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9047 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9016 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.9316 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9498 | 15.9598 | 59.9563 | 24 | 77.9199 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.913 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9102 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.94 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9581 | 15.9598 | 59.9563 | 24 | 77.9282 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9213 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9185 | 16.7147 | 59.9914 | 24
77.9483 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9665 | 15.9598 | 59.9563 | 24 | 77.9365 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9298 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9268 | 16.715 | 59.9914 | 24
77.9566 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9748 | 15.9656 | 59.9563 | 24 | 77.9449 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9381 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9351 | 16.715 | 59.9914 | 24
77.965 | 16.6223 | 59.982 | 24 | 77.9832 | 15.9656 | 59.9563 | 24 | 77.9532 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9464 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9434 | 16.715 | 59.9914 | 24
77.9733 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 77.9915 | 15.9652 | 59.9563 | 24 | 77.9615 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9547 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9517 | 16.715 | 59.9914 | 24
77.9817 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 77.9998 | 15.9652 | 59.9563 | 24 | 77.9698 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.963 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.96 | 16.715 | 59.9914 | 24
77.99 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0082 | 15.9652 | 59.9563 | 24 | 77.9783 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9713 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9685 | 16.715 | 59.9914 | 24
77.9983 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0165 | 15.9652 | 59.9563 | 24 | 77.9866 | 16.7619 | 60.0154 | 24 | 77.9796 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9768 | 16.715 | 59.9914 | 24
78.0067 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0248 | 15.9649 | 59.9563 | 24 | 77.9949 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 77.9882 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9851 | 16.715 | 59.9914 | 24
78.015 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0332 | 15.9649 | 59.9563 | 24 | 78.0032 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 77.9965 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 77.9934 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0233 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0415 | 15.9649 | 59.9563 | 24 | 78.0116 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 78.0048 | 16.754 | 59.9708 | 24 | 78.0017 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0317 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0499 | 15.9649 | 59.9563 | 24 | 78.0199 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 78.0131 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.01 | 16.715 | 59.991 | 24
78.04 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0582 | 15.9634 | 59.9563 | 24 | 78.0282 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 78.0214 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0183 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0483 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0665 | 15.9634 | 59.9563 | 24 | 78.0365 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 78.0297 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0266 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0567 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0749 | 15.9634 | 59.9563 | 24 | 78.0449 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 78.0382 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0352 | 16.715 | 59.991 | 24
78.065 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0833 | 15.9634 | 59.9563 | 24 | 78.0532 | 16.7619 | 60.0158 | 24 | 78.0465 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0435 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0733 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0916 | 15.9631 | 59.9563 | 24 | 78.0615 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.0548 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0518 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0817 | 16.6217 | 59.982 | 24 | 78.0999 | 15.9631 | 59.9563 | 24 | 78.0698 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.0631 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0601 | 16.715 | 59.991 | 24
78.09 | 16.6224 | 59.982 | 24 | 78.1082 | 15.9627 | 59.9563 | 24 | 78.0782 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.0714 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0684 | 16.715 | 59.991 | 24
78.0984 | 16.6224 | 59.982 | 24 | 78.1166 | 15.9627 | 59.9563 | 24 | 78.0865 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.0797 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0767 | 16.715 | 59.991 | 24
78.1067 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1249 | 15.9627 | 59.9582 | 24 | 78.0948 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.088 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.085 | 16.715 | 59.991 | 24
78.115 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1332 | 15.9627 | 59.9582 | 24 | 78.1031 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.0966 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.0935 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1234 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1416 | 15.9627 | 59.9582 | 24 | 78.1116 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1049 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.1018 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1317 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.15 | 15.9627 | 59.9582 | 24 | 78.1199 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1132 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.1101 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.14 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1583 | 15.9627 | 59.9582 | 24 | 78.1282 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1215 | 16.754 | 59.97 | 24 | 78.1184 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1484 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1666 | 15.9627 | 59.9582 | 24 | 78.1365 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1298 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1267 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1567 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.175 | 15.9613 | 59.9582 | 24 | 78.1449 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1381 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.135 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.165 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1833 | 15.9613 | 59.9582 | 24 | 78.1532 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1466 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1433 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1734 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.1917 | 15.9613 | 59.9582 | 24 | 78.1615 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1549 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1519 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1817 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2 | 15.9613 | 59.9582 | 24 | 78.1698 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1632 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1602 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.19 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2083 | 15.9613 | 59.9582 | 24 | 78.1782 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1715 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1685 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.1984 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2167 | 15.9613 | 59.9582 | 24 | 78.1865 | 16.7616 | 60.0158 | 24 | 78.1798 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1768 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.2067 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.225 | 15.961 | 59.9582 | 24 | 78.1948 | 16.7616 | 60.0166 | 24 | 78.1881 | 16.7523 | 59.97 | 24 | 78.1851 | 16.7145 | 59.991 | 24
78.2151 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2333 | 15.961 | 59.9582 | 24 | 78.2031 | 16.7616 | 60.0166 | 24 | 78.1964 | 16.8247 | 59.97 | 24 | 78.1934 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2234 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2417 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2115 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.205 | 16.8247 | 59.97 | 24 | 78.2017 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2317 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.25 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2198 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2133 | 16.9085 | 59.9696 | 24 | 78.2102 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2401 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2584 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2281 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2216 | 16.9085 | 59.9696 | 24 | 78.2185 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2484 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2667 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2365 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2299 | 16.9085 | 59.9696 | 24 | 78.2268 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2567 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.275 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2449 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2382 | 16.9085 | 59.9696 | 24 | 78.2351 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2651 | 16.6224 | 59.9824 | 24 | 78.2834 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2532 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2465 | 16.9085 | 59.9696 | 24 | 78.2434 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2734 | 16.6225 | 59.9824 | 24 | 78.2917 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2615 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2548 | 16.9085 | 59.9696 | 24 | 78.2517 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2817 | 16.6225 | 59.9824 | 24 | 78.3 | 15.9606 | 59.9582 | 24 | 78.2698 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2633 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.26 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2901 | 16.6218 | 59.9824 | 24 | 78.3084 | 15.9588 | 59.9582 | 24 | 78.2782 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2716 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.2686 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.2984 | 16.6218 | 59.9824 | 24 | 78.3167 | 15.9588 | 59.9582 | 24 | 78.2865 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2799 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.2769 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3068 | 16.6218 | 59.9828 | 24 | 78.3251 | 15.9584 | 59.9598 | 24 | 78.2948 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2882 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.2852 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3151 | 16.6218 | 59.9828 | 24 | 78.3334 | 15.9584 | 59.9598 | 24 | 78.3031 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.2965 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.2935 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3234 | 16.6218 | 59.9828 | 24 | 78.3417 | 15.9584 | 59.9598 | 24 | 78.3115 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.3048 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.3018 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3318 | 16.6218 | 59.9828 | 24 | 78.3501 | 15.9584 | 59.9598 | 24 | 78.3198 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.3134 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.3101 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3401 | 16.6224 | 59.9828 | 24 | 78.3584 | 16.0087 | 59.9598 | 24 | 78.3281 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.3217 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.3184 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3484 | 16.6224 | 59.9828 | 24 | 78.3668 | 16.0087 | 59.9598 | 24 | 78.3364 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.33 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.3267 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3568 | 16.6224 | 59.9828 | 24 | 78.3751 | 16.0087 | 59.9598 | 24 | 78.3447 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.3383 | 16.9097 | 59.9696 | 24 | 78.3352 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3651 | 16.6224 | 59.9828 | 24 | 78.3834 | 16.0087 | 59.9598 | 24 | 78.3531 | 16.7619 | 60.0166 | 24 | 78.3466 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.3435 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3734 | 16.6224 | 59.9828 | 24 | 78.3918 | 16.0087 | 59.9598 | 24 | 78.3615 | 16.7605 | 60.0166 | 24 | 78.3549 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.3518 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3818 | 16.6224 | 59.9828 | 24 | 78.4001 | 16.0087 | 59.9598 | 24 | 78.3698 | 16.7605 | 60.0166 | 24 | 78.3632 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.3601 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3901 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4084 | 15.9258 | 59.9598 | 24 | 78.3781 | 16.7605 | 60.0166 | 24 | 78.3717 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.3684 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.3984 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4168 | 15.9258 | 59.9598 | 24 | 78.3865 | 16.7605 | 60.0166 | 24 | 78.38 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.3767 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.4068 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4251 | 15.8126 | 59.9598 | 24 | 78.3948 | 16.7605 | 60.017 | 24 | 78.3883 | 16.9095 | 59.9696 | 24 | 78.385 | 16.7163 | 59.9906 | 24
78.4151 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4335 | 15.8126 | 59.9598 | 24 | 78.4031 | 16.7605 | 60.017 | 24 | 78.3966 | 16.9051 | 59.9696 | 24 | 78.3936 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4235 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4418 | 15.8126 | 59.9598 | 24 | 78.4114 | 16.7605 | 60.017 | 24 | 78.4049 | 16.9051 | 59.9696 | 24 | 78.4019 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4318 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4501 | 15.8126 | 59.9598 | 24 | 78.4198 | 16.7605 | 60.017 | 24 | 78.4132 | 16.9051 | 59.9685 | 24 | 78.4102 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4401 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4585 | 15.7779 | 59.9598 | 24 | 78.4281 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4215 | 16.9051 | 59.9685 | 24 | 78.4185 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4485 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.4668 | 15.7779 | 59.9598 | 24 | 78.4364 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4301 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4268 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4568 | 16.6274 | 59.9828 | 24 | 78.4752 | 15.7828 | 59.9598 | 24 | 78.4447 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4384 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4351 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4651 | 16.6274 | 59.9828 | 24 | 78.4835 | 15.7828 | 59.9598 | 24 | 78.4531 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4467 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4434 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4734 | 16.6274 | 59.9828 | 24 | 78.4918 | 15.7828 | 59.9598 | 24 | 78.4614 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.455 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4519 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4818 | 16.6274 | 59.9828 | 24 | 78.5002 | 15.7828 | 59.9598 | 24 | 78.4697 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4633 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4602 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4901 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.5085 | 15.78 | 59.9598 | 24 | 78.478 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4716 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4685 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.4985 | 16.628 | 59.9828 | 24 | 78.5168 | 15.78 | 59.9598 | 24 | 78.4865 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4801 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4768 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5068 | 16.628 | 59.984 | 24 | 78.5252 | 15.7796 | 59.961 | 24 | 78.4948 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4884 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4851 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5151 | 16.628 | 59.984 | 24 | 78.5335 | 15.7796 | 59.961 | 24 | 78.5031 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.4967 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.4934 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5235 | 16.628 | 59.984 | 24 | 78.5419 | 15.7794 | 59.961 | 24 | 78.5114 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.505 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.5017 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5318 | 16.628 | 59.984 | 24 | 78.5502 | 15.7794 | 59.961 | 24 | 78.5198 | 16.7616 | 60.017 | 24 | 78.5133 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.5103 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5402 | 16.628 | 59.984 | 24 | 78.5585 | 15.7823 | 59.961 | 24 | 78.5281 | 16.863 | 60.017 | 24 | 78.5216 | 16.9049 | 59.9685 | 24 | 78.5186 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5485 | 16.628 | 59.984 | 24 | 78.5669 | 15.7823 | 59.961 | 24 | 78.5364 | 16.863 | 60.017 | 24 | 78.5299 | 16.9107 | 59.9685 | 24 | 78.5269 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5568 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.5753 | 15.7819 | 59.961 | 24 | 78.5447 | 16.8634 | 60.017 | 24 | 78.5385 | 16.9107 | 59.9685 | 24 | 78.5352 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5652 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.5836 | 15.7819 | 59.961 | 24 | 78.5531 | 16.8634 | 60.017 | 24 | 78.5468 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5435 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5735 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.5919 | 15.9239 | 59.961 | 24 | 78.5614 | 16.8652 | 60.017 | 24 | 78.5551 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5518 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5818 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6002 | 15.9239 | 59.961 | 24 | 78.5697 | 16.8652 | 60.017 | 24 | 78.5634 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5601 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5901 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6086 | 15.9226 | 59.961 | 24 | 78.578 | 16.8652 | 60.017 | 24 | 78.5717 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5686 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.5985 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6169 | 15.9226 | 59.961 | 24 | 78.5864 | 16.8652 | 60.017 | 24 | 78.58 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5769 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.6068 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6252 | 15.9633 | 59.961 | 24 | 78.5947 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.5883 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5852 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.6152 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6336 | 15.9633 | 59.961 | 24 | 78.603 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.5968 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.5935 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.6235 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.642 | 15.9629 | 59.961 | 24 | 78.6113 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6051 | 16.907 | 59.9685 | 24 | 78.6018 | 16.7163 | 59.9902 | 24
78.6318 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6503 | 15.9629 | 59.961 | 24 | 78.6198 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6134 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6101 | 16.3892 | 59.9902 | 24
78.6402 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6586 | 15.9629 | 59.961 | 24 | 78.6281 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6217 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6184 | 16.3892 | 59.9902 | 24
78.6485 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.6669 | 15.9629 | 59.961 | 24 | 78.6364 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.63 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6267 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.6569 | 16.6274 | 59.984 | 24 | 78.6753 | 15.9629 | 59.961 | 24 | 78.6447 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6383 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6353 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.6652 | 16.6274 | 59.984 | 24 | 78.6837 | 15.9629 | 59.961 | 24 | 78.6531 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6469 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6436 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.6735 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.692 | 15.9617 | 59.961 | 24 | 78.6614 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6552 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6519 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.6819 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.7003 | 15.9617 | 59.961 | 24 | 78.6697 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6635 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6602 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.6902 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.7087 | 15.9613 | 59.961 | 24 | 78.678 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6718 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6685 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.6985 | 16.6281 | 59.984 | 24 | 78.717 | 15.9613 | 59.961 | 24 | 78.6864 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6801 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6768 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7068 | 16.6281 | 59.9852 | 24 | 78.7253 | 15.9612 | 59.9637 | 24 | 78.6947 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6884 | 16.9068 | 59.9673 | 24 | 78.6851 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7152 | 16.6281 | 59.9852 | 24 | 78.7336 | 15.9612 | 59.9637 | 24 | 78.703 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.6967 | 16.907 | 59.9673 | 24 | 78.6936 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7235 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.742 | 15.9612 | 59.9637 | 24 | 78.7113 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.7052 | 16.907 | 59.9673 | 24 | 78.7019 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7319 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.7504 | 15.9612 | 59.9637 | 24 | 78.7197 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.7135 | 16.907 | 59.9673 | 24 | 78.7102 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7402 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.7587 | 15.9612 | 59.9637 | 24 | 78.728 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.7218 | 16.907 | 59.9673 | 24 | 78.7185 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7485 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.767 | 15.9612 | 59.9637 | 24 | 78.7363 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.7301 | 16.907 | 59.9673 | 24 | 78.7268 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7569 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.7753 | 15.9641 | 59.9637 | 24 | 78.7446 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.7384 | 16.907 | 59.9673 | 24 | 78.7351 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7652 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.7837 | 15.9641 | 59.9637 | 24 | 78.7531 | 16.8652 | 60.0177 | 24 | 78.7467 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.7434 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7735 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.7921 | 15.9641 | 59.9637 | 24 | 78.7614 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.7552 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.752 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7819 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.8004 | 15.9641 | 59.9637 | 24 | 78.7697 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.7635 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.7603 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7902 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.8087 | 15.964 | 59.9637 | 24 | 78.778 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.7719 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.7686 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.7986 | 16.6227 | 59.9852 | 24 | 78.8171 | 15.964 | 59.9637 | 24 | 78.7864 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.7802 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.7769 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.8069 | 16.6294 | 59.9852 | 24 | 78.8254 | 15.964 | 59.9637 | 24 | 78.7947 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.7885 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.7852 | 16.2727 | 59.9902 | 24
78.8152 | 16.6294 | 59.9852 | 24 | 78.8337 | 15.964 | 59.9637 | 24 | 78.803 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.7968 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.7935 | 16.2727 | 59.9895 | 24
78.8235 | 16.6294 | 59.9852 | 24 | 78.842 | 15.9624 | 59.9637 | 24 | 78.8113 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8051 | 16.908 | 59.9673 | 24 | 78.8018 | 16.2727 | 59.9895 | 24
78.8319 | 16.6294 | 59.9852 | 24 | 78.8504 | 15.9624 | 59.9637 | 24 | 78.8197 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8136 | 16.908 | 59.9665 | 24 | 78.8103 | 16.4402 | 59.9895 | 24
78.8402 | 16.63 | 59.9852 | 24 | 78.8588 | 15.9624 | 59.9637 | 24 | 78.828 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8219 | 16.908 | 59.9665 | 24 | 78.8186 | 16.4402 | 59.9895 | 24
78.8486 | 16.63 | 59.9852 | 24 | 78.8671 | 15.9624 | 59.9637 | 24 | 78.8363 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8302 | 16.9125 | 59.9665 | 24 | 78.8269 | 16.8131 | 59.9895 | 24
78.8569 | 16.63 | 59.9852 | 24 | 78.8754 | 15.9623 | 59.9637 | 24 | 78.8446 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8385 | 16.9125 | 59.9665 | 24 | 78.8352 | 16.8131 | 59.9895 | 24
78.8652 | 16.63 | 59.9852 | 24 | 78.8837 | 15.9623 | 59.9637 | 24 | 78.853 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8468 | 16.9125 | 59.9665 | 24 | 78.8435 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.8736 | 16.6356 | 59.9852 | 24 | 78.8921 | 15.9623 | 59.9637 | 24 | 78.8613 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8551 | 16.9125 | 59.9665 | 24 | 78.8518 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.8819 | 16.6356 | 59.9852 | 24 | 78.9005 | 15.9623 | 59.9637 | 24 | 78.8696 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8636 | 16.9126 | 59.9665 | 24 | 78.8601 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.8902 | 16.6302 | 59.9852 | 24 | 78.9088 | 15.9672 | 59.9637 | 24 | 78.8779 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8719 | 16.9126 | 59.9665 | 24 | 78.8687 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.8986 | 16.6302 | 59.9852 | 24 | 78.9171 | 15.9672 | 59.9637 | 24 | 78.8864 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8802 | 16.9126 | 59.9665 | 24 | 78.877 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9069 | 16.6302 | 59.986 | 24 | 78.9255 | 15.966 | 59.9661 | 24 | 78.8947 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8885 | 16.9126 | 59.9665 | 24 | 78.8853 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9153 | 16.6302 | 59.986 | 24 | 78.9338 | 15.966 | 59.9661 | 24 | 78.903 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.8969 | 16.9126 | 59.9665 | 24 | 78.8936 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9236 | 16.6302 | 59.986 | 24 | 78.9421 | 15.9659 | 59.9661 | 24 | 78.9113 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9052 | 16.9126 | 59.9665 | 24 | 78.9019 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9319 | 16.6302 | 59.986 | 24 | 78.9504 | 15.9659 | 59.9661 | 24 | 78.9197 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9135 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9102 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9402 | 16.6302 | 59.986 | 24 | 78.9588 | 15.9655 | 59.9661 | 24 | 78.928 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.922 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9185 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9486 | 16.6302 | 59.986 | 24 | 78.9672 | 15.9655 | 59.9661 | 24 | 78.9363 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9303 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9268 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9569 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 78.9755 | 15.9655 | 59.9661 | 24 | 78.9446 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9386 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9353 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9652 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 78.9838 | 15.9655 | 59.9661 | 24 | 78.953 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9469 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9436 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9736 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 78.9921 | 15.9643 | 59.9661 | 24 | 78.9613 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9552 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9519 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9819 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 79.0005 | 15.9643 | 59.9661 | 24 | 78.9696 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9635 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9602 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9903 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 79.0089 | 15.9643 | 59.9661 | 24 | 78.9779 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9718 | 16.9136 | 59.9665 | 24 | 78.9685 | 16.8178 | 59.9895 | 24
78.9986 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 79.0172 | 15.9643 | 59.9661 | 24 | 78.9863 | 16.8663 | 60.0177 | 24 | 78.9803 | 16.9083 | 59.9665 | 24 | 78.9768 | 16.8178 | 59.9895 | 24
79.0069 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 79.0255 | 15.9642 | 59.9661 | 24 | 78.9946 | 16.8663 | 60.0181 | 24 | 78.9886 | 16.9083 | 59.9665 | 24 | 78.9851 | 16.8178 | 59.9895 | 24
79.0153 | 16.6309 | 59.986 | 24 | 79.0338 | 15.9642 | 59.9661 | 24 | 79.0029 | 16.8663 | 60.0181 | 24 | 78.9969 | 16.9083 | 59.9665 | 24 | 78.9937 | 16.8178 | 59.9898 | 24
79.0236 | 16.6736 | 59.986 | 24 | 79.0422 | 15.9639 | 59.9661 | 24 | 79.0112 | 16.8663 | 60.0181 | 24 | 79.0052 | 16.9083 | 59.9665 | 24 | 79.002 | 16.8178 | 59.9898 | 24
79.032 | 16.6736 | 59.986 | 24 | 79.0505 | 15.9639 | 59.9661 | 24 | 79.0195 | 16.8663 | 60.0181 | 24 | 79.0135 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0103 | 16.8178 | 59.9898 | 24
79.0403 | 16.6736 | 59.986 | 24 | 79.0588 | 16.0876 | 59.9661 | 24 | 79.028 | 16.8663 | 60.0181 | 24 | 79.0219 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0186 | 16.8178 | 59.9898 | 24
79.0486 | 16.6736 | 59.986 | 24 | 79.0672 | 16.0876 | 59.9661 | 24 | 79.0363 | 16.8663 | 60.0181 | 24 | 79.0304 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0269 | 16.8178 | 59.9898 | 24
79.0569 | 16.6736 | 59.986 | 24 | 79.0756 | 16.0863 | 59.9661 | 24 | 79.0446 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.0387 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0352 | 16.8178 | 59.9898 | 24
79.0653 | 16.6736 | 59.986 | 24 | 79.0839 | 16.0863 | 59.9661 | 24 | 79.0529 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.047 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0435 | 16.8183 | 59.9898 | 24
79.0736 | 16.6684 | 59.986 | 24 | 79.0922 | 16.0863 | 59.9661 | 24 | 79.0613 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.0553 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.052 | 16.8183 | 59.9898 | 24
79.0819 | 16.6684 | 59.986 | 24 | 79.1005 | 16.0863 | 59.9661 | 24 | 79.0696 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.0636 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0603 | 16.8181 | 59.9898 | 24
79.0903 | 16.672 | 59.986 | 24 | 79.1089 | 16.0816 | 59.9661 | 24 | 79.0779 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.0719 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0686 | 16.8181 | 59.9898 | 24
79.0986 | 16.672 | 59.986 | 24 | 79.1172 | 16.0816 | 59.9661 | 24 | 79.0862 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.0802 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0769 | 16.8181 | 59.9898 | 24
79.107 | 16.672 | 59.9871 | 24 | 79.1255 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.0946 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.0887 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0852 | 16.8181 | 59.9898 | 24
79.1153 | 16.672 | 59.9871 | 24 | 79.1339 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1029 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.097 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.0935 | 16.8173 | 59.9898 | 24
79.1236 | 16.672 | 59.9871 | 24 | 79.1422 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1112 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.1053 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1018 | 16.8173 | 59.9898 | 24
79.132 | 16.672 | 59.9871 | 24 | 79.1506 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1195 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.1136 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1104 | 16.8173 | 59.9898 | 24
79.1403 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.1589 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1279 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.1219 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1187 | 16.8173 | 59.9898 | 24
79.1486 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.1672 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1362 | 16.865 | 60.0181 | 24 | 79.1302 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.127 | 16.8173 | 59.9898 | 24
79.157 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.1756 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1445 | 16.8654 | 60.0181 | 24 | 79.1388 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1353 | 16.8173 | 59.9898 | 24
79.1653 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.1839 | 16.0816 | 59.9684 | 24 | 79.1528 | 16.8654 | 60.0181 | 24 | 79.1471 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1436 | 16.8171 | 59.9898 | 24
79.1736 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.1923 | 16.0849 | 59.9684 | 24 | 79.1613 | 16.8654 | 60.0181 | 24 | 79.1554 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1519 | 16.8171 | 59.9898 | 24
79.182 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.2006 | 16.0849 | 59.9684 | 24 | 79.1696 | 16.8654 | 60.0181 | 24 | 79.1637 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1602 | 16.8171 | 59.9898 | 24
79.1903 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.2089 | 16.0847 | 59.9684 | 24 | 79.1779 | 16.8654 | 60.0181 | 24 | 79.172 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1687 | 16.8171 | 59.9898 | 24
79.1986 | 16.6668 | 59.9871 | 24 | 79.2173 | 16.0847 | 59.9684 | 24 | 79.1862 | 16.8654 | 60.0181 | 24 | 79.1803 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.177 | 16.8149 | 59.9898 | 24
79.207 | 16.6648 | 59.9871 | 24 | 79.2256 | 16.0847 | 59.9684 | 24 | 79.1946 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.1886 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1853 | 16.8149 | 59.9898 | 24
79.2153 | 16.6648 | 59.9871 | 24 | 79.2339 | 16.0847 | 59.9684 | 24 | 79.2029 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.1971 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.1936 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.2236 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.2423 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2112 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2054 | 16.9058 | 59.9658 | 24 | 79.2019 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.232 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.2506 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2195 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2137 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2102 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.2403 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.259 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2279 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.222 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2185 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.2487 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.2673 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2362 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2303 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2268 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.257 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.2756 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2445 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2386 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2354 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.2653 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.284 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2528 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2472 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2437 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.2737 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.2923 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2612 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2555 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.252 | 16.8149 | 59.9887 | 24
79.282 | 16.6644 | 59.9871 | 24 | 79.3007 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2695 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2638 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2603 | 16.814 | 59.9887 | 24
79.2903 | 16.6701 | 59.9871 | 24 | 79.309 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2778 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2721 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2686 | 16.814 | 59.9887 | 24
79.2987 | 16.6701 | 59.9871 | 24 | 79.3173 | 16.044 | 59.9684 | 24 | 79.2861 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2804 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2769 | 16.814 | 59.9887 | 24
79.307 | 16.6701 | 59.9883 | 24 | 79.3257 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.2946 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.2887 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2852 | 16.814 | 59.9887 | 24
79.3153 | 16.6701 | 59.9883 | 24 | 79.334 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3029 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.297 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.2937 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.3237 | 16.6661 | 59.9883 | 24 | 79.3423 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3112 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3055 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.302 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.332 | 16.6661 | 59.9883 | 24 | 79.3507 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3195 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3138 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.3103 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.3403 | 16.6661 | 59.9883 | 24 | 79.359 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3279 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3221 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.3186 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.3487 | 16.6661 | 59.9883 | 24 | 79.3674 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3362 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3304 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.3269 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.357 | 16.6657 | 59.9883 | 24 | 79.3757 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3445 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3387 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.3352 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.3654 | 16.6657 | 59.9883 | 24 | 79.384 | 16.044 | 59.97 | 24 | 79.3528 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.347 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.3435 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.3737 | 16.6657 | 59.9883 | 24 | 79.3924 | 16.0427 | 59.97 | 24 | 79.3612 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3556 | 16.9058 | 59.9654 | 24 | 79.3521 | 16.8142 | 59.9887 | 24
79.382 | 16.6657 | 59.9883 | 24 | 79.4007 | 16.0427 | 59.97 | 24 | 79.3695 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3639 | 16.906 | 59.9654 | 24 | 79.3604 | 16.8133 | 59.9887 | 24
79.3904 | 16.6657 | 59.9883 | 24 | 79.4091 | 15.9709 | 59.97 | 24 | 79.3778 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3722 | 16.906 | 59.9654 | 24 | 79.3687 | 16.8133 | 59.9887 | 24
79.3987 | 16.6657 | 59.9883 | 24 | 79.4174 | 15.9709 | 59.97 | 24 | 79.3861 | 16.8659 | 60.0185 | 24 | 79.3805 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.377 | 16.813 | 59.9887 | 24
79.407 | 16.6605 | 59.9883 | 24 | 79.4257 | 15.9709 | 59.97 | 24 | 79.3945 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.3888 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.3853 | 16.813 | 59.9887 | 24
79.4153 | 16.6605 | 59.9883 | 24 | 79.4341 | 15.9709 | 59.97 | 24 | 79.4028 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.3971 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.3936 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4237 | 16.6605 | 59.9883 | 24 | 79.4424 | 15.9756 | 59.97 | 24 | 79.4111 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4054 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4019 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.432 | 16.6605 | 59.9883 | 24 | 79.4507 | 15.9756 | 59.97 | 24 | 79.4194 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4139 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4104 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4404 | 16.6605 | 59.9883 | 24 | 79.459 | 15.9756 | 59.97 | 24 | 79.4279 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4222 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4187 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4487 | 16.6605 | 59.9883 | 24 | 79.4674 | 15.9756 | 59.97 | 24 | 79.4362 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4305 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.427 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.457 | 16.6631 | 59.9883 | 24 | 79.4758 | 15.9756 | 59.97 | 24 | 79.4445 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4388 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4353 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4654 | 16.6631 | 59.9883 | 24 | 79.4841 | 15.9756 | 59.97 | 24 | 79.4528 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4471 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4436 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4737 | 16.6631 | 59.9883 | 24 | 79.4924 | 16.0893 | 59.97 | 24 | 79.4612 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4554 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4519 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.482 | 16.6631 | 59.9883 | 24 | 79.5007 | 16.0893 | 59.97 | 24 | 79.4695 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.464 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4602 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4904 | 16.6631 | 59.9883 | 24 | 79.5091 | 16.0861 | 59.97 | 24 | 79.4778 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4723 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4688 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.4987 | 16.6631 | 59.9883 | 24 | 79.5175 | 16.0861 | 59.97 | 24 | 79.4861 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4806 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4771 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.507 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5258 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.4944 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4889 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4854 | 16.8109 | 59.9875 | 24
79.5154 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5341 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5028 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.4972 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.4937 | 16.811 | 59.9875 | 24
79.5237 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5424 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5111 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5055 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.502 | 16.811 | 59.9875 | 24
79.532 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5508 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5194 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5138 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5103 | 16.811 | 59.9875 | 24
79.5404 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5591 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5277 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5223 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5186 | 16.811 | 59.9875 | 24
79.5487 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5674 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5361 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5306 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5271 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.557 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5758 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5444 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5389 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5354 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.5654 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5841 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5527 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5472 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5437 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.5737 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.5925 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.561 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5555 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.552 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.5821 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.6008 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5695 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5638 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5603 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.5904 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.6091 | 16.0863 | 59.9708 | 24 | 79.5778 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5724 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5686 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.5987 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.6175 | 16.0863 | 59.9708 | 24 | 79.5861 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5807 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5769 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.6071 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.6258 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.5944 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.589 | 16.9104 | 59.9654 | 24 | 79.5854 | 16.8147 | 59.9875 | 24
79.6154 | 16.6631 | 59.9895 | 24 | 79.6342 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.6028 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.5973 | 16.9102 | 59.9654 | 24 | 79.5938 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6237 | 16.7086 | 59.9895 | 24 | 79.6425 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.6111 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6056 | 16.9102 | 59.9654 | 24 | 79.6021 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.632 | 16.7086 | 59.9895 | 24 | 79.6508 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.6194 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6139 | 16.9102 | 59.9661 | 24 | 79.6104 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6404 | 16.7107 | 59.9895 | 24 | 79.6592 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.6277 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6222 | 16.9102 | 59.9661 | 24 | 79.6187 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6487 | 16.7107 | 59.9895 | 24 | 79.6675 | 16.0861 | 59.9708 | 24 | 79.6361 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6307 | 16.9104 | 59.9661 | 24 | 79.627 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6571 | 16.7107 | 59.9895 | 24 | 79.6758 | 16.085 | 59.9708 | 24 | 79.6444 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.639 | 16.9104 | 59.9661 | 24 | 79.6353 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6654 | 16.7107 | 59.9895 | 24 | 79.6842 | 16.085 | 59.9708 | 24 | 79.6527 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6473 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.6438 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6737 | 16.5261 | 59.9895 | 24 | 79.6925 | 16.085 | 59.9708 | 24 | 79.661 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6556 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.6521 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6821 | 16.5261 | 59.9895 | 24 | 79.7009 | 16.085 | 59.9708 | 24 | 79.6694 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6639 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.6604 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6904 | 16.3673 | 59.9895 | 24 | 79.7092 | 16.085 | 59.9708 | 24 | 79.6777 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6722 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.6687 | 16.8147 | 59.9864 | 24
79.6987 | 16.3673 | 59.9895 | 24 | 79.7175 | 16.085 | 59.9708 | 24 | 79.686 | 16.8659 | 60.0189 | 24 | 79.6805 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.677 | 16.8149 | 59.9864 | 24
79.7071 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7259 | 16.085 | 59.972 | 24 | 79.6943 | 16.8678 | 60.0189 | 24 | 79.6891 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.6853 | 16.8149 | 59.9864 | 24
79.7154 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7342 | 16.085 | 59.972 | 24 | 79.7028 | 16.8678 | 60.0189 | 24 | 79.6974 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.6936 | 16.8149 | 59.9864 | 24
79.7238 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7426 | 16.085 | 59.972 | 24 | 79.7111 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7057 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7019 | 16.8149 | 59.9864 | 24
79.7321 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7509 | 16.085 | 59.972 | 24 | 79.7194 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.714 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7104 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7404 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7592 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.7277 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7223 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7188 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7487 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7676 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.7361 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7306 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7271 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7571 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7759 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.7444 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7391 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7354 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7654 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7842 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.7527 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7474 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7437 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7737 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.7925 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.761 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7557 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.752 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7821 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8009 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.7694 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.764 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7603 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7904 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8093 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.7777 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7723 | 16.9094 | 59.9661 | 24 | 79.7688 | 16.814 | 59.9864 | 24
79.7988 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8176 | 16.0851 | 59.972 | 24 | 79.786 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7806 | 16.9092 | 59.9661 | 24 | 79.7771 | 16.8139 | 59.9864 | 24
79.8071 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8259 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.7943 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7889 | 16.9092 | 59.9661 | 24 | 79.7854 | 16.8139 | 59.9864 | 24
79.8154 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8342 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8027 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.7975 | 16.9157 | 59.9661 | 24 | 79.7937 | 16.8136 | 59.9852 | 24
79.8238 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8426 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.811 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8058 | 16.9157 | 59.9661 | 24 | 79.802 | 16.8136 | 59.9852 | 24
79.8321 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.851 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8193 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8141 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8103 | 16.8136 | 59.9852 | 24
79.8404 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8593 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8276 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8224 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8186 | 16.8136 | 59.9852 | 24
79.8488 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8676 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8361 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8307 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8271 | 16.8136 | 59.9852 | 24
79.8571 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8759 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8444 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.839 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8354 | 16.8136 | 59.9852 | 24
79.8654 | 16.3673 | 59.9899 | 24 | 79.8843 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8527 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8475 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8438 | 16.814 | 59.9852 | 24
79.8738 | 16.5091 | 59.9899 | 24 | 79.8926 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.861 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8558 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8521 | 16.814 | 59.9852 | 24
79.8821 | 16.5091 | 59.9899 | 24 | 79.9009 | 16.084 | 59.972 | 24 | 79.8694 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8641 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8604 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.8904 | 16.677 | 59.9899 | 24 | 79.9093 | 16.0902 | 59.972 | 24 | 79.8777 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8724 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8687 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.8988 | 16.677 | 59.9899 | 24 | 79.9176 | 16.0902 | 59.972 | 24 | 79.886 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8807 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.877 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9071 | 16.6827 | 59.9895 | 24 | 79.926 | 16.0902 | 59.9735 | 24 | 79.8943 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.889 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8855 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9154 | 16.6827 | 59.9895 | 24 | 79.9343 | 16.0902 | 59.9735 | 24 | 79.9027 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.8973 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.8938 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9238 | 16.6827 | 59.9895 | 24 | 79.9426 | 16.0902 | 59.9735 | 24 | 79.911 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9059 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9021 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9321 | 16.6827 | 59.9895 | 24 | 79.951 | 16.0902 | 59.9735 | 24 | 79.9193 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9142 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9104 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9404 | 16.6827 | 59.9895 | 24 | 79.9593 | 16.0902 | 59.9735 | 24 | 79.9276 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9225 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9187 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9488 | 16.6827 | 59.9895 | 24 | 79.9677 | 16.0902 | 59.9735 | 24 | 79.9359 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9308 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.927 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9571 | 16.8303 | 59.9895 | 24 | 79.976 | 16.0953 | 59.9735 | 24 | 79.9443 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9391 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9353 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9655 | 16.8303 | 59.9895 | 24 | 79.9843 | 16.0953 | 59.9735 | 24 | 79.9526 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9474 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9438 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9738 | 16.8303 | 59.9895 | 24 | 79.9927 | 16.0953 | 59.9735 | 24 | 79.9609 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9559 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9521 | 16.8132 | 59.9852 | 24
79.9821 | 16.8303 | 59.9895 | 24 | 80.001 | 16.0953 | 59.9735 | 24 | 79.9692 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9642 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9604 | 16.8129 | 59.9852 | 24
79.9904 | 16.8303 | 59.9895 | 24 | 80.0093 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 79.9777 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9725 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9688 | 16.8129 | 59.9852 | 24
79.9988 | 16.8303 | 59.9895 | 24 | 80.0176 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 79.986 | 16.8628 | 60.0189 | 24 | 79.9808 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9771 | 16.8129 | 59.9852 | 24
80.0071 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.026 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 79.9943 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 79.9891 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9854 | 16.8129 | 59.9852 | 24
80.0155 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.0344 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.0026 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 79.9974 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 79.9937 | 16.8129 | 59.9844 | 24
80.0238 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.0427 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.011 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0057 | 16.9159 | 59.9669 | 24 | 80.0022 | 16.8129 | 59.9844 | 24
80.0321 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.051 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.0193 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0143 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0105 | 16.8133 | 59.9844 | 24
80.0405 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.0593 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.0276 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0226 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0188 | 16.8133 | 59.9844 | 24
80.0488 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.0677 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.0359 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0309 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0271 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.0571 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.076 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.0443 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0392 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0354 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.0655 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.0844 | 16.09 | 59.9735 | 24 | 80.0526 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0475 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0437 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.0738 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.0927 | 16.0898 | 59.9735 | 24 | 80.0609 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0558 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.052 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.0821 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.101 | 16.0898 | 59.9735 | 24 | 80.0692 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0641 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0605 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.0905 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.1094 | 16.0962 | 59.9735 | 24 | 80.0776 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0726 | 16.9131 | 59.9677 | 24 | 80.0688 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.0988 | 16.9214 | 59.9895 | 24 | 80.1177 | 16.0962 | 59.9735 | 24 | 80.0859 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0809 | 16.768 | 59.9677 | 24 | 80.0771 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1071 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.126 | 16.0962 | 59.9747 | 24 | 80.0942 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0892 | 16.768 | 59.9677 | 24 | 80.0854 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1155 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1344 | 16.0962 | 59.9747 | 24 | 80.1025 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.0975 | 16.4409 | 59.9677 | 24 | 80.0938 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1238 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1427 | 16.0962 | 59.9747 | 24 | 80.111 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1058 | 16.4409 | 59.9677 | 24 | 80.1021 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1321 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1511 | 16.0962 | 59.9747 | 24 | 80.1193 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1141 | 16.369 | 59.9677 | 24 | 80.1104 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1405 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1594 | 16.0962 | 59.9747 | 24 | 80.1276 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1227 | 16.369 | 59.9677 | 24 | 80.1189 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1488 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1677 | 16.0962 | 59.9747 | 24 | 80.1359 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.131 | 16.2853 | 59.9677 | 24 | 80.1272 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1571 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1761 | 16.096 | 59.9747 | 24 | 80.1443 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1393 | 16.2853 | 59.9677 | 24 | 80.1355 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1655 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1844 | 16.096 | 59.9747 | 24 | 80.1526 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1476 | 16.2128 | 59.9677 | 24 | 80.1438 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1738 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.1927 | 16.0905 | 59.9747 | 24 | 80.1609 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1559 | 16.2128 | 59.9677 | 24 | 80.1521 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1822 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.201 | 16.0905 | 59.9747 | 24 | 80.1692 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1642 | 16.2128 | 59.9677 | 24 | 80.1604 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1905 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.2094 | 16.0905 | 59.9747 | 24 | 80.1776 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1725 | 16.2128 | 59.9677 | 24 | 80.1687 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.1988 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.2178 | 16.0905 | 59.9747 | 24 | 80.1859 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.181 | 16.2151 | 59.9677 | 24 | 80.1772 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.2072 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.2261 | 16.0907 | 59.9747 | 24 | 80.1942 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1893 | 16.2151 | 59.9677 | 24 | 80.1855 | 16.8124 | 59.9844 | 24
80.2155 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.2344 | 16.0907 | 59.9747 | 24 | 80.2025 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.1976 | 16.2153 | 59.9677 | 24 | 80.1938 | 16.8124 | 59.9837 | 24
80.2238 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.2427 | 16.0907 | 59.9747 | 24 | 80.2109 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2059 | 16.2153 | 59.9677 | 24 | 80.2021 | 16.8124 | 59.9837 | 24
80.2321 | 16.9214 | 59.9903 | 24 | 80.2511 | 16.0907 | 59.9747 | 24 | 80.2192 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2142 | 16.2153 | 59.9665 | 24 | 80.2104 | 16.8124 | 59.9837 | 24
80.2405 | 16.9186 | 59.9903 | 24 | 80.2595 | 16.0907 | 59.9747 | 24 | 80.2275 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2225 | 16.2153 | 59.9665 | 24 | 80.2188 | 16.8124 | 59.9837 | 24
80.2488 | 16.9186 | 59.9903 | 24 | 80.2678 | 16.0907 | 59.9747 | 24 | 80.2358 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2311 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2271 | 16.8124 | 59.9837 | 24
80.2572 | 16.9185 | 59.9903 | 24 | 80.2761 | 16.1997 | 59.9747 | 24 | 80.2443 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2394 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2356 | 16.8124 | 59.9837 | 24
80.2655 | 16.9185 | 59.9903 | 24 | 80.2844 | 16.1997 | 59.9747 | 24 | 80.2526 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2477 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2439 | 16.8129 | 59.9837 | 24
80.2738 | 16.9185 | 59.9903 | 24 | 80.2928 | 16.1976 | 59.9747 | 24 | 80.2609 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.256 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2522 | 16.8129 | 59.9837 | 24
80.2822 | 16.9185 | 59.9903 | 24 | 80.3011 | 16.1976 | 59.9747 | 24 | 80.2692 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2643 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2605 | 16.8129 | 59.9837 | 24
80.2905 | 16.9185 | 59.9903 | 24 | 80.3094 | 16.2823 | 59.9747 | 24 | 80.2776 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2726 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2688 | 16.8129 | 59.9837 | 24
80.2988 | 16.9185 | 59.9903 | 24 | 80.3178 | 16.2823 | 59.9747 | 24 | 80.2859 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2809 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2771 | 16.8193 | 59.9837 | 24
80.3072 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3261 | 16.2823 | 59.9767 | 24 | 80.2942 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2894 | 16.2151 | 59.9665 | 24 | 80.2854 | 16.8193 | 59.9837 | 24
80.3155 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3345 | 16.2823 | 59.9767 | 24 | 80.3025 | 16.8628 | 60.0193 | 24 | 80.2977 | 16.3825 | 59.9665 | 24 | 80.2939 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3239 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3428 | 16.2827 | 59.9767 | 24 | 80.3108 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.306 | 16.3825 | 59.9665 | 24 | 80.3022 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3322 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3511 | 16.2827 | 59.9767 | 24 | 80.3192 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3143 | 16.5696 | 59.9665 | 24 | 80.3105 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3405 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3595 | 16.2827 | 59.9767 | 24 | 80.3275 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3226 | 16.5696 | 59.9665 | 24 | 80.3188 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3488 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3678 | 16.2827 | 59.9767 | 24 | 80.3358 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3309 | 16.7555 | 59.9665 | 24 | 80.3271 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3572 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3762 | 16.3686 | 59.9767 | 24 | 80.3441 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3395 | 16.7555 | 59.9665 | 24 | 80.3354 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3655 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3845 | 16.3686 | 59.9767 | 24 | 80.3525 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3478 | 16.7596 | 59.9665 | 24 | 80.3438 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3738 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.3928 | 16.3686 | 59.9767 | 24 | 80.3608 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3561 | 16.7596 | 59.9665 | 24 | 80.3523 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3822 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4012 | 16.3686 | 59.9767 | 24 | 80.3691 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3644 | 16.9269 | 59.9665 | 24 | 80.3606 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3905 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4095 | 16.3687 | 59.9767 | 24 | 80.3774 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3727 | 16.9269 | 59.9665 | 24 | 80.3689 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.3989 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4178 | 16.3687 | 59.9767 | 24 | 80.3859 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.381 | 16.9269 | 59.9665 | 24 | 80.3772 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.4072 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4261 | 16.3693 | 59.9767 | 24 | 80.3942 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3893 | 16.9269 | 59.9665 | 24 | 80.3855 | 16.8247 | 59.9837 | 24
80.4155 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4345 | 16.3693 | 59.9767 | 24 | 80.4025 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.3978 | 16.9269 | 59.9665 | 24 | 80.3938 | 16.8247 | 59.9833 | 24
80.4239 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4429 | 16.3693 | 59.9767 | 24 | 80.4108 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.4061 | 16.9269 | 59.9665 | 24 | 80.4021 | 16.8247 | 59.9833 | 24
80.4322 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4512 | 16.3693 | 59.9767 | 24 | 80.4192 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.4144 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4106 | 16.8247 | 59.9833 | 24
80.4405 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4595 | 16.3685 | 59.9767 | 24 | 80.4275 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.4227 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4189 | 16.8247 | 59.9833 | 24
80.4489 | 16.9185 | 59.9895 | 24 | 80.4678 | 16.3685 | 59.9767 | 24 | 80.4358 | 16.8655 | 60.0193 | 24 | 80.431 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4272 | 16.8247 | 59.9833 | 24
80.4572 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.4762 | 16.3685 | 59.9767 | 24 | 80.4441 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4393 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4355 | 16.8247 | 59.9833 | 24
80.4655 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.4845 | 16.3685 | 59.9767 | 24 | 80.4525 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4476 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4438 | 16.8192 | 59.9833 | 24
80.4739 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.4929 | 16.3687 | 59.9767 | 24 | 80.4608 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4562 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4521 | 16.8192 | 59.9833 | 24
80.4822 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5012 | 16.3687 | 59.9767 | 24 | 80.4691 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4645 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.4604 | 16.8192 | 59.9833 | 24
80.4905 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5095 | 16.3692 | 59.9767 | 24 | 80.4774 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4728 | 16.9269 | 59.9677 | 24 | 80.469 | 16.8192 | 59.9833 | 24
80.4989 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5179 | 16.3692 | 59.9767 | 24 | 80.4858 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4811 | 16.9273 | 59.9677 | 24 | 80.4773 | 16.8192 | 59.9833 | 24
80.5072 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5262 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.4941 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4894 | 16.9273 | 59.9677 | 24 | 80.4856 | 16.8192 | 59.9833 | 24
80.5155 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5345 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.5024 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.4977 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.4939 | 16.8196 | 59.9833 | 24
80.5239 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5429 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.5107 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.5062 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5022 | 16.8196 | 59.9833 | 24
80.5322 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5512 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.5192 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.5145 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5105 | 16.8196 | 59.9833 | 24
80.5406 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5596 | 16.3686 | 59.9786 | 24 | 80.5275 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.5228 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5188 | 16.8196 | 59.9833 | 24
80.5489 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5679 | 16.3686 | 59.9786 | 24 | 80.5358 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.5311 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5273 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.5572 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5762 | 16.3686 | 59.9786 | 24 | 80.5441 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.5394 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5356 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.5656 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5845 | 16.3686 | 59.9786 | 24 | 80.5525 | 16.8715 | 60.0193 | 24 | 80.5477 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5439 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.5739 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.5929 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.5608 | 16.9941 | 60.0193 | 24 | 80.556 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5522 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.5822 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6013 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.5691 | 16.9941 | 60.0193 | 24 | 80.5646 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5605 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.5905 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6096 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.5774 | 16.9941 | 60.0193 | 24 | 80.5729 | 17.0443 | 59.9677 | 24 | 80.5688 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.5989 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6179 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.5858 | 16.9941 | 60.0193 | 24 | 80.5812 | 17.0455 | 59.9677 | 24 | 80.5771 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.6072 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6262 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.5941 | 16.9941 | 60.0197 | 24 | 80.5895 | 17.0455 | 59.9677 | 24 | 80.5857 | 16.8139 | 59.9833 | 24
80.6156 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6346 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.6024 | 16.9941 | 60.0197 | 24 | 80.5978 | 17.0406 | 59.9677 | 24 | 80.594 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6239 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6429 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.6107 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6061 | 17.0406 | 59.9677 | 24 | 80.6023 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6322 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6512 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.6191 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6146 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6106 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6406 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6596 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.6274 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6229 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6189 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6489 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6679 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.6357 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6312 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6272 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6572 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6763 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.644 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6395 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6355 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6656 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6846 | 16.3685 | 59.9786 | 24 | 80.6525 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6478 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.644 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6739 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.6929 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.6608 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6561 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6523 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6823 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.7013 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.6691 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6644 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6606 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6906 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.7096 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.6774 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.673 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6689 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.6989 | 16.9211 | 59.9895 | 24 | 80.718 | 16.3691 | 59.9786 | 24 | 80.6858 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6813 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6772 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7072 | 16.9211 | 59.9899 | 24 | 80.7263 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.6941 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6896 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6855 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7156 | 16.9211 | 59.9899 | 24 | 80.7346 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7024 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.6979 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.6938 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7239 | 16.9159 | 59.9899 | 24 | 80.743 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7107 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7062 | 17.0353 | 59.9669 | 24 | 80.7024 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7322 | 16.9159 | 59.9899 | 24 | 80.7513 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.719 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7145 | 17.029 | 59.9669 | 24 | 80.7107 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7406 | 16.9159 | 59.9899 | 24 | 80.7596 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7274 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.723 | 17.029 | 59.9669 | 24 | 80.719 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7489 | 16.9159 | 59.9899 | 24 | 80.7679 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7357 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7313 | 17.029 | 59.9669 | 24 | 80.7273 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7573 | 16.9168 | 59.9899 | 24 | 80.7763 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.744 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7396 | 17.029 | 59.9669 | 24 | 80.7356 | 16.8139 | 59.9825 | 24
80.7656 | 16.9168 | 59.9899 | 24 | 80.7846 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7523 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7479 | 17.0292 | 59.9669 | 24 | 80.7439 | 16.895 | 59.9825 | 24
80.7739 | 16.9168 | 59.9899 | 24 | 80.793 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7607 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7562 | 17.0292 | 59.9669 | 24 | 80.7522 | 16.895 | 59.9825 | 24
80.7823 | 16.9168 | 59.9899 | 24 | 80.8013 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.769 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7645 | 17.0291 | 59.9669 | 24 | 80.7607 | 16.895 | 59.9825 | 24
80.7906 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8096 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7773 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7728 | 17.0291 | 59.9669 | 24 | 80.769 | 16.895 | 59.9825 | 24
80.7989 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.818 | 16.3757 | 59.9806 | 24 | 80.7856 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7814 | 17.0291 | 59.9669 | 24 | 80.7773 | 16.895 | 59.9825 | 24
80.8073 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8263 | 16.3709 | 59.9806 | 24 | 80.7941 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.7897 | 17.0291 | 59.9669 | 24 | 80.7856 | 16.895 | 59.9825 | 24
80.8156 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8347 | 16.3709 | 59.9806 | 24 | 80.8024 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.798 | 17.0351 | 59.9669 | 24 | 80.7939 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8239 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.843 | 16.3709 | 59.9806 | 24 | 80.8107 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.8063 | 17.0351 | 59.9669 | 24 | 80.8022 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8323 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8513 | 16.3709 | 59.9806 | 24 | 80.819 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.8146 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8105 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8406 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8597 | 16.371 | 59.9806 | 24 | 80.8274 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.8229 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8191 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8489 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.868 | 16.371 | 59.9806 | 24 | 80.8357 | 17.087 | 60.0197 | 24 | 80.8312 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8274 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8573 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8763 | 16.3711 | 59.9806 | 24 | 80.844 | 17.0876 | 60.0197 | 24 | 80.8397 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8357 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8656 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.8846 | 16.3711 | 59.9806 | 24 | 80.8523 | 17.0876 | 60.0197 | 24 | 80.848 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.844 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8739 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.893 | 16.3711 | 59.9806 | 24 | 80.8607 | 17.0876 | 60.0197 | 24 | 80.8563 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8523 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8823 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.9014 | 16.3711 | 59.9806 | 24 | 80.869 | 17.0876 | 60.0197 | 24 | 80.8646 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8606 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.8906 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.9097 | 16.3711 | 59.9806 | 24 | 80.8773 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.8729 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8689 | 16.895 | 59.9821 | 24
80.899 | 16.9171 | 59.9899 | 24 | 80.918 | 16.3711 | 59.9806 | 24 | 80.8856 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.8812 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8774 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9073 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.9263 | 16.3711 | 59.9822 | 24 | 80.894 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.8898 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.8857 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9156 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.9347 | 16.3711 | 59.9822 | 24 | 80.9023 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.8981 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.894 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.924 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.943 | 16.3711 | 59.9822 | 24 | 80.9106 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9064 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.9023 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9323 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.9514 | 16.3711 | 59.9822 | 24 | 80.9189 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9147 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.9106 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9406 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.9597 | 16.3777 | 59.9822 | 24 | 80.9274 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.923 | 17.0351 | 59.9657 | 24 | 80.9189 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9489 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.968 | 16.3777 | 59.9822 | 24 | 80.9357 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9313 | 17.0363 | 59.9657 | 24 | 80.9272 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9573 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.9764 | 16.3777 | 59.9822 | 24 | 80.944 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9396 | 17.0363 | 59.9657 | 24 | 80.9358 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9656 | 16.9171 | 59.9903 | 24 | 80.9847 | 16.3777 | 59.9822 | 24 | 80.9523 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9481 | 17.0363 | 59.9657 | 24 | 80.9441 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.974 | 16.918 | 59.9903 | 24 | 80.993 | 16.3782 | 59.9822 | 24 | 80.9607 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9564 | 17.0363 | 59.9657 | 24 | 80.9524 | 16.9351 | 59.9821 | 24
80.9823 | 16.918 | 59.9903 | 24 | 81.0013 | 16.3782 | 59.9822 | 24 | 80.969 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9647 | 17.0363 | 59.9657 | 24 | 80.9607 | 16.935 | 59.9821 | 24
80.9906 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0097 | 16.3782 | 59.9822 | 24 | 80.9773 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.973 | 17.0363 | 59.9657 | 24 | 80.969 | 16.935 | 59.9821 | 24
80.999 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0181 | 16.3782 | 59.9822 | 24 | 80.9856 | 17.0901 | 60.0197 | 24 | 80.9813 | 17.0362 | 59.9657 | 24 | 80.9773 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0073 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0264 | 16.3782 | 59.9822 | 24 | 80.994 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 80.9896 | 17.0362 | 59.9657 | 24 | 80.9856 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0156 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0347 | 16.3782 | 59.9822 | 24 | 81.0023 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 80.9982 | 17.0309 | 59.9657 | 24 | 80.9941 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.024 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.043 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0106 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0065 | 17.0309 | 59.9657 | 24 | 81.0024 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0323 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0514 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0189 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0148 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0107 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0406 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0597 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0273 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0231 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.019 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.049 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0681 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0356 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0314 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0273 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0573 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0764 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0439 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0397 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0356 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0656 | 16.9254 | 59.9903 | 24 | 81.0847 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0522 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.048 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0439 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.074 | 16.9292 | 59.9903 | 24 | 81.0931 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.0605 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0565 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0525 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0823 | 16.9292 | 59.9903 | 24 | 81.1014 | 16.3837 | 59.9822 | 24 | 81.069 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0648 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0608 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.0906 | 16.924 | 59.9903 | 24 | 81.1097 | 16.3783 | 59.9822 | 24 | 81.0773 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0731 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0691 | 16.935 | 59.9821 | 24
81.099 | 16.924 | 59.9903 | 24 | 81.118 | 16.3783 | 59.9822 | 24 | 81.0856 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0814 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0774 | 16.9356 | 59.9821 | 24
81.1073 | 16.924 | 59.9914 | 24 | 81.1264 | 16.3783 | 59.9829 | 24 | 81.0939 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.0897 | 17.0309 | 59.965 | 24 | 81.0857 | 16.9356 | 59.9821 | 24
81.1156 | 16.924 | 59.9914 | 24 | 81.1348 | 16.3783 | 59.9829 | 24 | 81.1023 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.098 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.094 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.124 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1431 | 16.373 | 59.9829 | 24 | 81.1106 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.1066 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1023 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.1323 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1514 | 16.373 | 59.9829 | 24 | 81.1189 | 17.0901 | 60.0201 | 24 | 81.1149 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1108 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.1407 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1597 | 16.373 | 59.9829 | 24 | 81.1272 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1232 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1191 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.149 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1681 | 16.373 | 59.9829 | 24 | 81.1356 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1315 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1274 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.1573 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1764 | 16.373 | 59.9829 | 24 | 81.1439 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1398 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1357 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.1656 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1848 | 16.373 | 59.9829 | 24 | 81.1522 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1481 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.144 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.174 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.1931 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.1605 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1564 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1523 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.1823 | 16.9244 | 59.9914 | 24 | 81.2014 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.1689 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1649 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1606 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.1906 | 16.9253 | 59.9914 | 24 | 81.2098 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.1772 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1732 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1692 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.199 | 16.9253 | 59.9914 | 24 | 81.2181 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.1855 | 17.0858 | 60.0201 | 24 | 81.1815 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1775 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.2073 | 16.9253 | 59.9914 | 24 | 81.2264 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.1938 | 17.0858 | 60.0205 | 24 | 81.1898 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1858 | 16.9375 | 59.9821 | 24
81.2157 | 16.9253 | 59.9914 | 24 | 81.2347 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.2023 | 17.0858 | 60.0205 | 24 | 81.1981 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.1941 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.224 | 16.9253 | 59.9914 | 24 | 81.2431 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.2106 | 17.0858 | 60.0205 | 24 | 81.2064 | 17.1031 | 59.965 | 24 | 81.2024 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.2323 | 16.9253 | 59.9914 | 24 | 81.2515 | 16.369 | 59.9829 | 24 | 81.2189 | 17.0858 | 60.0205 | 24 | 81.215 | 17.1046 | 59.9642 | 24 | 81.2107 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.2407 | 16.925 | 59.9914 | 24 | 81.2598 | 16.3811 | 59.9829 | 24 | 81.2272 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2233 | 17.1046 | 59.9642 | 24 | 81.219 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.249 | 16.925 | 59.9914 | 24 | 81.2681 | 16.3811 | 59.9829 | 24 | 81.2356 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2316 | 17.1046 | 59.9642 | 24 | 81.2275 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.2573 | 16.925 | 59.9914 | 24 | 81.2764 | 16.3811 | 59.9829 | 24 | 81.2439 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2399 | 17.1046 | 59.9642 | 24 | 81.2358 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.2657 | 16.925 | 59.9914 | 24 | 81.2848 | 16.3811 | 59.9829 | 24 | 81.2522 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2482 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.2441 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.274 | 16.9199 | 59.9914 | 24 | 81.2931 | 16.3811 | 59.9829 | 24 | 81.2605 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2565 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.2524 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.2823 | 16.9199 | 59.9914 | 24 | 81.3015 | 16.3811 | 59.9829 | 24 | 81.2689 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2648 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.2607 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.2907 | 16.918 | 59.9914 | 24 | 81.3098 | 16.3862 | 59.9829 | 24 | 81.2772 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2733 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.269 | 16.9375 | 59.9813 | 24
81.299 | 16.918 | 59.9914 | 24 | 81.3181 | 16.3862 | 59.9829 | 24 | 81.2855 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2816 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.2773 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.3073 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3265 | 16.3809 | 59.9841 | 24 | 81.2938 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2899 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.2859 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.3157 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3348 | 16.3809 | 59.9841 | 24 | 81.3022 | 17.0807 | 60.0205 | 24 | 81.2982 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.2942 | 16.9655 | 59.9813 | 24
81.324 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3431 | 16.3809 | 59.9841 | 24 | 81.3105 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3065 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3025 | 16.9655 | 59.9813 | 24
81.3323 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3514 | 16.3809 | 59.9841 | 24 | 81.3188 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3148 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3108 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.3407 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3598 | 16.381 | 59.9841 | 24 | 81.3271 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3234 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3191 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.349 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3682 | 16.381 | 59.9841 | 24 | 81.3356 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3317 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3274 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.3573 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3765 | 16.3815 | 59.9841 | 24 | 81.3439 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.34 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3357 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.3657 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3848 | 16.3815 | 59.9841 | 24 | 81.3522 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3483 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3442 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.374 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.3931 | 16.3815 | 59.9841 | 24 | 81.3605 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3566 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3525 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.3824 | 16.918 | 59.9922 | 24 | 81.4015 | 16.3815 | 59.9841 | 24 | 81.3689 | 17.082 | 60.0205 | 24 | 81.3649 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3608 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.3907 | 16.9176 | 59.9922 | 24 | 81.4098 | 16.3815 | 59.9841 | 24 | 81.3772 | 17.0838 | 60.0205 | 24 | 81.3732 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3691 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.399 | 16.9176 | 59.9922 | 24 | 81.4182 | 16.3815 | 59.9841 | 24 | 81.3855 | 17.0838 | 60.0205 | 24 | 81.3817 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3774 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.4073 | 16.9176 | 59.9922 | 24 | 81.4265 | 16.3808 | 59.9841 | 24 | 81.3938 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.39 | 17.1045 | 59.9642 | 24 | 81.3857 | 16.971 | 59.9813 | 24
81.4157 | 16.9176 | 59.9922 | 24 | 81.4348 | 16.3808 | 59.9841 | 24 | 81.4021 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.3983 | 17.1027 | 59.9642 | 24 | 81.394 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.424 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4432 | 16.3809 | 59.9841 | 24 | 81.4105 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4066 | 17.1027 | 59.9642 | 24 | 81.4026 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.4323 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4515 | 16.3809 | 59.9841 | 24 | 81.4188 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4149 | 17.1031 | 59.9634 | 24 | 81.4109 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.4407 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4598 | 16.3743 | 59.9841 | 24 | 81.4271 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4232 | 17.1031 | 59.9634 | 24 | 81.4192 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.449 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4681 | 16.3743 | 59.9841 | 24 | 81.4354 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4318 | 17.1031 | 59.9634 | 24 | 81.4275 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.4574 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4765 | 16.3743 | 59.9841 | 24 | 81.4438 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4401 | 17.1031 | 59.9634 | 24 | 81.4358 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.4657 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4849 | 16.3743 | 59.9841 | 24 | 81.4521 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4484 | 17.1031 | 59.9634 | 24 | 81.4441 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.474 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.4932 | 16.3736 | 59.9841 | 24 | 81.4604 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4567 | 17.1031 | 59.9634 | 24 | 81.4526 | 16.9689 | 59.9813 | 24
81.4824 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.5015 | 16.3736 | 59.9841 | 24 | 81.4688 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.465 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.4609 | 16.9688 | 59.9813 | 24
81.4907 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.5098 | 16.3737 | 59.9841 | 24 | 81.4772 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4733 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.4692 | 16.9688 | 59.9813 | 24
81.499 | 16.9246 | 59.9922 | 24 | 81.5182 | 16.3737 | 59.9841 | 24 | 81.4855 | 17.0845 | 60.0213 | 24 | 81.4816 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.4775 | 16.9688 | 59.9813 | 24
81.5074 | 16.9242 | 59.9934 | 24 | 81.5265 | 16.3742 | 59.9861 | 24 | 81.4938 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.4901 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.4858 | 16.9688 | 59.9813 | 24
81.5157 | 16.9242 | 59.9934 | 24 | 81.5349 | 16.3742 | 59.9861 | 24 | 81.5021 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.4984 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.4941 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.524 | 16.9247 | 59.9934 | 24 | 81.5432 | 16.3742 | 59.9861 | 24 | 81.5105 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5067 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.5024 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.5324 | 16.9247 | 59.9934 | 24 | 81.5515 | 16.3742 | 59.9861 | 24 | 81.5188 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.515 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.511 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.5407 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.5599 | 16.3781 | 59.9861 | 24 | 81.5271 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5233 | 17.103 | 59.9634 | 24 | 81.5193 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.549 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.5682 | 16.3781 | 59.9861 | 24 | 81.5354 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5316 | 17.1041 | 59.9634 | 24 | 81.5276 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.5574 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.5765 | 16.3781 | 59.9861 | 24 | 81.5438 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5402 | 17.1041 | 59.9634 | 24 | 81.5359 | 16.9635 | 59.9813 | 24
81.5657 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.5848 | 16.3781 | 59.9861 | 24 | 81.5521 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5485 | 17.1041 | 59.9634 | 24 | 81.5442 | 16.9641 | 59.9813 | 24
81.574 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.5932 | 16.3787 | 59.9861 | 24 | 81.5604 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5568 | 17.1041 | 59.9634 | 24 | 81.5525 | 16.9641 | 59.9813 | 24
81.5824 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6015 | 16.3787 | 59.9861 | 24 | 81.5687 | 17.0858 | 60.0213 | 24 | 81.5651 | 17.1041 | 59.9634 | 24 | 81.5608 | 16.9641 | 59.9813 | 24
81.5907 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6099 | 16.3787 | 59.9861 | 24 | 81.5771 | 17.0883 | 60.0213 | 24 | 81.5734 | 17.1041 | 59.9634 | 24 | 81.5693 | 16.9641 | 59.9813 | 24
81.599 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6182 | 16.3787 | 59.9861 | 24 | 81.5854 | 17.0883 | 60.0213 | 24 | 81.5817 | 17.1045 | 59.9634 | 24 | 81.5776 | 16.9641 | 59.9813 | 24
81.6074 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6265 | 16.378 | 59.9861 | 24 | 81.5938 | 17.0883 | 60.0221 | 24 | 81.59 | 17.1045 | 59.9634 | 24 | 81.5859 | 16.9641 | 59.9813 | 24
81.6157 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6349 | 16.378 | 59.9861 | 24 | 81.6021 | 17.0883 | 60.0221 | 24 | 81.5985 | 17.1045 | 59.9634 | 24 | 81.5942 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6241 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6432 | 16.3777 | 59.9861 | 24 | 81.6105 | 17.0883 | 60.0221 | 24 | 81.6068 | 17.1045 | 59.9634 | 24 | 81.6025 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6324 | 16.9256 | 59.9934 | 24 | 81.6516 | 16.3777 | 59.9861 | 24 | 81.6188 | 17.0883 | 60.0221 | 24 | 81.6151 | 17.1045 | 59.9626 | 24 | 81.6108 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6407 | 16.9257 | 59.9934 | 24 | 81.6599 | 16.3809 | 59.9861 | 24 | 81.6271 | 17.0883 | 60.0221 | 24 | 81.6234 | 17.1045 | 59.9626 | 24 | 81.6191 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.649 | 16.9257 | 59.9934 | 24 | 81.6682 | 16.3809 | 59.9861 | 24 | 81.6354 | 17.0883 | 60.0221 | 24 | 81.6317 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6277 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6574 | 16.9266 | 59.9934 | 24 | 81.6766 | 16.3808 | 59.9861 | 24 | 81.6438 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.64 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.636 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6657 | 16.9266 | 59.9934 | 24 | 81.6849 | 16.3808 | 59.9861 | 24 | 81.6521 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6486 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6443 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.674 | 16.9266 | 59.9934 | 24 | 81.6932 | 16.357 | 59.9861 | 24 | 81.6604 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6569 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6526 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6824 | 16.9266 | 59.9934 | 24 | 81.7015 | 16.357 | 59.9861 | 24 | 81.6687 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6652 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6609 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6907 | 16.9266 | 59.9934 | 24 | 81.7099 | 16.357 | 59.9861 | 24 | 81.677 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6735 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6692 | 16.9641 | 59.9805 | 24
81.6991 | 16.9266 | 59.9934 | 24 | 81.7182 | 16.357 | 59.9861 | 24 | 81.6854 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6818 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6775 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7074 | 16.9266 | 59.995 | 24 | 81.7266 | 16.3573 | 59.9888 | 24 | 81.6937 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6901 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.686 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7157 | 16.9266 | 59.995 | 24 | 81.7349 | 16.3573 | 59.9888 | 24 | 81.702 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.6984 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.6943 | 16.9634 | 59.9805 | 24
81.7241 | 16.9266 | 59.995 | 24 | 81.7432 | 16.357 | 59.9888 | 24 | 81.7103 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.7069 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.7026 | 16.9634 | 59.9805 | 24
81.7324 | 16.9266 | 59.995 | 24 | 81.7516 | 16.357 | 59.9888 | 24 | 81.7188 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.7152 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.7109 | 16.9634 | 59.9805 | 24
81.7407 | 17.0752 | 59.995 | 24 | 81.7599 | 16.3578 | 59.9888 | 24 | 81.7271 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.7235 | 17.1044 | 59.9626 | 24 | 81.7192 | 16.9634 | 59.9805 | 24
81.7491 | 17.0752 | 59.995 | 24 | 81.7682 | 16.3578 | 59.9888 | 24 | 81.7354 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.7318 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7275 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7574 | 17.0756 | 59.995 | 24 | 81.7766 | 16.3578 | 59.9888 | 24 | 81.7437 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.7401 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7358 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7657 | 17.0756 | 59.995 | 24 | 81.7849 | 16.3578 | 59.9888 | 24 | 81.7521 | 17.0889 | 60.0221 | 24 | 81.7484 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7444 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.774 | 17.0737 | 59.995 | 24 | 81.7932 | 16.3581 | 59.9888 | 24 | 81.7604 | 17.0833 | 60.0221 | 24 | 81.757 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7527 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7824 | 17.0737 | 59.995 | 24 | 81.8016 | 16.3581 | 59.9888 | 24 | 81.7687 | 17.0833 | 60.0221 | 24 | 81.7653 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.761 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7907 | 17.0812 | 59.995 | 24 | 81.8099 | 16.3581 | 59.9888 | 24 | 81.777 | 17.0833 | 60.0221 | 24 | 81.7736 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7693 | 16.964 | 59.9805 | 24
81.7991 | 17.0812 | 59.995 | 24 | 81.8182 | 16.3581 | 59.9888 | 24 | 81.7854 | 17.0833 | 60.0221 | 24 | 81.7819 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7776 | 16.9584 | 59.9805 | 24
81.8074 | 17.0812 | 59.995 | 24 | 81.8266 | 16.3624 | 59.9888 | 24 | 81.7937 | 17.0833 | 60.0228 | 24 | 81.7902 | 17.1055 | 59.9626 | 24 | 81.7859 | 16.9584 | 59.9805 | 24
81.8157 | 17.0812 | 59.995 | 24 | 81.8349 | 16.3624 | 59.9888 | 24 | 81.802 | 17.0833 | 60.0228 | 24 | 81.7985 | 17.1059 | 59.9626 | 24 | 81.7942 | 16.9584 | 59.9794 | 24
81.8241 | 17.0812 | 59.995 | 24 | 81.8433 | 16.3632 | 59.9888 | 24 | 81.8103 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8068 | 17.1059 | 59.9626 | 24 | 81.8027 | 16.9584 | 59.9794 | 24
81.8324 | 17.0812 | 59.995 | 24 | 81.8516 | 16.3632 | 59.9888 | 24 | 81.8187 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8153 | 17.1059 | 59.9618 | 24 | 81.811 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8407 | 17.1277 | 59.995 | 24 | 81.8599 | 16.3635 | 59.9888 | 24 | 81.827 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8236 | 17.1059 | 59.9618 | 24 | 81.8193 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8491 | 17.1277 | 59.995 | 24 | 81.8682 | 16.3635 | 59.9888 | 24 | 81.8353 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8319 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8276 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8574 | 17.2154 | 59.995 | 24 | 81.8766 | 16.3585 | 59.9888 | 24 | 81.8436 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8402 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8359 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8657 | 17.2154 | 59.995 | 24 | 81.8849 | 16.3585 | 59.9888 | 24 | 81.8521 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8485 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8442 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8741 | 17.2102 | 59.995 | 24 | 81.8932 | 16.3548 | 59.9887 | 24 | 81.8604 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8568 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8525 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8824 | 17.2102 | 59.995 | 24 | 81.9016 | 16.3548 | 59.9887 | 24 | 81.8687 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8654 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8611 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8907 | 17.2119 | 59.995 | 24 | 81.9099 | 16.355 | 59.9887 | 24 | 81.877 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8737 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8694 | 16.9604 | 59.9794 | 24
81.8991 | 17.2119 | 59.995 | 24 | 81.9183 | 16.355 | 59.9887 | 24 | 81.8853 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.882 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.8777 | 16.9609 | 59.9794 | 24
81.9074 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9266 | 16.355 | 59.9915 | 24 | 81.8937 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8903 | 17.1058 | 59.9618 | 24 | 81.886 | 16.9609 | 59.9794 | 24
81.9157 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9349 | 16.355 | 59.9915 | 24 | 81.902 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.8986 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.8943 | 16.9609 | 59.9794 | 24
81.9241 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9432 | 16.355 | 59.9915 | 24 | 81.9103 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9069 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9026 | 16.9609 | 59.9794 | 24
81.9324 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9516 | 16.355 | 59.9915 | 24 | 81.9186 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9152 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9109 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9407 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.96 | 16.355 | 59.9915 | 24 | 81.927 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9237 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9194 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9491 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9683 | 16.355 | 59.9915 | 24 | 81.9353 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.932 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9277 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9574 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9766 | 16.3547 | 59.9915 | 24 | 81.9436 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9403 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.936 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9657 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9849 | 16.3547 | 59.9915 | 24 | 81.9519 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9486 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9443 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9741 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 81.9933 | 16.3547 | 59.9915 | 24 | 81.9603 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9569 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9526 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9824 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 82.0016 | 16.3547 | 59.9915 | 24 | 81.9686 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9652 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9609 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9908 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 82.0099 | 16.3504 | 59.9915 | 24 | 81.9769 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9738 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9692 | 16.9602 | 59.9794 | 24
81.9991 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 82.0182 | 16.3504 | 59.9915 | 24 | 81.9852 | 17.0789 | 60.0228 | 24 | 81.9821 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9778 | 16.9601 | 59.9794 | 24
82.0074 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 82.0266 | 16.3504 | 59.9915 | 24 | 81.9937 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 81.9904 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9861 | 16.9601 | 59.9794 | 24
82.0157 | 17.2119 | 59.9961 | 24 | 82.035 | 16.3504 | 59.9915 | 24 | 82.002 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 81.9987 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 81.9944 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0241 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.0433 | 16.3504 | 59.9915 | 24 | 82.0103 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.007 | 17.104 | 59.9618 | 24 | 82.0027 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0324 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.0516 | 16.3504 | 59.9915 | 24 | 82.0186 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.0153 | 17.104 | 59.9611 | 24 | 82.011 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0407 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.0599 | 16.35 | 59.9915 | 24 | 82.027 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.0236 | 17.104 | 59.9611 | 24 | 82.0193 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0491 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.0683 | 16.35 | 59.9915 | 24 | 82.0353 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.0321 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0276 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0574 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.0766 | 16.35 | 59.9915 | 24 | 82.0436 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.0404 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0361 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0657 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.085 | 16.35 | 59.9915 | 24 | 82.0519 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.0487 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0444 | 16.9607 | 59.9782 | 24
82.0741 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.0933 | 16.35 | 59.9915 | 24 | 82.0603 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.057 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0527 | 16.9607 | 59.9782 | 24
82.0824 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.1016 | 16.35 | 59.9915 | 24 | 82.0686 | 17.0789 | 60.0232 | 24 | 82.0653 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.061 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0908 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.11 | 16.3511 | 59.9915 | 24 | 82.0769 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.0736 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0693 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.0991 | 17.2048 | 59.9961 | 24 | 82.1183 | 16.3511 | 59.9915 | 24 | 82.0852 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.0822 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0776 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.1074 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1266 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.0936 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.0905 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0859 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.1158 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1349 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1019 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.0988 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.0945 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.1241 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1433 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1102 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.1071 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1028 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.1324 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1516 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1185 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.1154 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1111 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.1407 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.16 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1268 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.1237 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1194 | 16.9601 | 59.9782 | 24
82.1491 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1683 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1353 | 17.0807 | 60.0232 | 24 | 82.1322 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1277 | 16.96 | 59.9782 | 24
82.1574 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1766 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1436 | 17.0813 | 60.0232 | 24 | 82.1405 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.136 | 16.96 | 59.9782 | 24
82.1657 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1849 | 16.3511 | 59.993 | 24 | 82.1519 | 17.0813 | 60.0232 | 24 | 82.1488 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1445 | 16.96 | 59.9782 | 24
82.1741 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.1933 | 16.3508 | 59.993 | 24 | 82.1602 | 17.0813 | 60.0232 | 24 | 82.1571 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1528 | 16.96 | 59.9782 | 24
82.1824 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2017 | 16.3508 | 59.993 | 24 | 82.1686 | 17.0813 | 60.0232 | 24 | 82.1654 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1611 | 16.96 | 59.9782 | 24
82.1908 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.21 | 16.3508 | 59.993 | 24 | 82.1769 | 17.0813 | 60.0232 | 24 | 82.1737 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1694 | 16.96 | 59.9782 | 24
82.1991 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2183 | 16.3508 | 59.993 | 24 | 82.1852 | 17.0813 | 60.0232 | 24 | 82.182 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1777 | 16.9579 | 59.9782 | 24
82.2074 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2266 | 16.3508 | 59.993 | 24 | 82.1935 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.1906 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.186 | 16.9579 | 59.9782 | 24
82.2158 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.235 | 16.3508 | 59.993 | 24 | 82.2019 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.1989 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.1943 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2241 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2433 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2102 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2072 | 17.1042 | 59.9611 | 24 | 82.2029 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2324 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2516 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2185 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2155 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2112 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2408 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2599 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2268 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2238 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2195 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2491 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2683 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2352 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2321 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2278 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2574 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2767 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2435 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2406 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2361 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2657 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.285 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2518 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2489 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2444 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2741 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.2933 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2601 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2572 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2527 | 16.9599 | 59.9771 | 24
82.2824 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.3016 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2686 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2655 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2612 | 16.9256 | 59.9771 | 24
82.2908 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.31 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2769 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2738 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2695 | 16.9256 | 59.9771 | 24
82.2991 | 17.2048 | 59.9973 | 24 | 82.3183 | 16.3492 | 59.993 | 24 | 82.2852 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2821 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2778 | 16.9256 | 59.9771 | 24
82.3074 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.3267 | 16.3492 | 59.9942 | 24 | 82.2935 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.2904 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2861 | 16.9256 | 59.9771 | 24
82.3158 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.335 | 16.3492 | 59.9942 | 24 | 82.3019 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.299 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.2944 | 16.9265 | 59.9771 | 24
82.3241 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.3433 | 16.2749 | 59.9942 | 24 | 82.3102 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3073 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.3027 | 16.9265 | 59.9771 | 24
82.3324 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.3516 | 16.2749 | 59.9942 | 24 | 82.3185 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3156 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.311 | 16.9265 | 59.9771 | 24
82.3408 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.36 | 16.1964 | 59.9942 | 24 | 82.3268 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3239 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.3196 | 16.9265 | 59.9771 | 24
82.3491 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.3683 | 16.1964 | 59.9942 | 24 | 82.3351 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3322 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.3279 | 16.9263 | 59.9771 | 24
82.3574 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.3766 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3435 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3405 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.3362 | 16.9263 | 59.9771 | 24
82.3658 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.385 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3518 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.349 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.3445 | 16.9257 | 59.9771 | 24
82.3741 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.3933 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3601 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3573 | 17.1042 | 59.9607 | 24 | 82.3528 | 16.9257 | 59.9771 | 24
82.3824 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4017 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3684 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3656 | 17.1771 | 59.9607 | 24 | 82.3611 | 16.9257 | 59.9771 | 24
82.3907 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.41 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3768 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3739 | 17.1771 | 59.9607 | 24 | 82.3694 | 16.9257 | 59.9771 | 24
82.3991 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4183 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3851 | 17.0813 | 60.024 | 24 | 82.3822 | 17.1821 | 59.9607 | 24 | 82.3779 | 16.9257 | 59.9771 | 24
82.4074 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4266 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.3934 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.3905 | 17.1821 | 59.9607 | 24 | 82.3862 | 16.9257 | 59.9771 | 24
82.4158 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.435 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4017 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.399 | 17.1838 | 59.9607 | 24 | 82.3945 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4241 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4433 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4102 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4073 | 17.1838 | 59.9607 | 24 | 82.4028 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4324 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4517 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4185 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4156 | 17.2675 | 59.9615 | 24 | 82.4111 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4408 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.46 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4268 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.424 | 17.2675 | 59.9615 | 24 | 82.4194 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4491 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4683 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4351 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4323 | 17.2675 | 59.9615 | 24 | 82.4277 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4574 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.4767 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4435 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4406 | 17.2675 | 59.9615 | 24 | 82.4363 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4658 | 17.2048 | 59.9977 | 24 | 82.485 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4518 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4489 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4446 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4741 | 17.2045 | 59.9977 | 24 | 82.4933 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4601 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4574 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4529 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4824 | 17.2045 | 59.9977 | 24 | 82.5016 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4684 | 17.0813 | 60.0237 | 24 | 82.4657 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4612 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4908 | 17.2045 | 59.9977 | 24 | 82.51 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4768 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.474 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4695 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.4991 | 17.2045 | 59.9977 | 24 | 82.5183 | 16.1273 | 59.9942 | 24 | 82.4851 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.4823 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4778 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5074 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.5267 | 16.133 | 59.9946 | 24 | 82.4934 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.4906 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4863 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5158 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.535 | 16.133 | 59.9946 | 24 | 82.5017 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.4989 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.4946 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5241 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.5433 | 16.133 | 59.9946 | 24 | 82.51 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.5074 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5029 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5324 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.5517 | 16.133 | 59.9946 | 24 | 82.5184 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.5157 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5112 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5408 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.56 | 16.1328 | 59.9946 | 24 | 82.5267 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.524 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5195 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5491 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.5684 | 16.1328 | 59.9946 | 24 | 82.535 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.5323 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5278 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5574 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.5767 | 16.1328 | 59.9946 | 24 | 82.5433 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.5406 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5361 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5658 | 17.2045 | 59.9973 | 24 | 82.585 | 16.1328 | 59.9946 | 24 | 82.5518 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.549 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5447 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5741 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.5933 | 16.1328 | 59.9946 | 24 | 82.5601 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.5573 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.553 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5824 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.6017 | 16.1328 | 59.9946 | 24 | 82.5684 | 17.0791 | 60.0237 | 24 | 82.5658 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5613 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5908 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.61 | 16.1286 | 59.9946 | 24 | 82.5767 | 17.0797 | 60.0237 | 24 | 82.5741 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5696 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.5991 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.6183 | 16.1286 | 59.9946 | 24 | 82.5851 | 17.0797 | 60.0237 | 24 | 82.5824 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5779 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.6074 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.6266 | 16.1291 | 59.9946 | 24 | 82.5934 | 17.0797 | 60.024 | 24 | 82.5907 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5862 | 16.9257 | 59.9763 | 24
82.6158 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.635 | 16.1291 | 59.9946 | 24 | 82.6017 | 17.0797 | 60.024 | 24 | 82.599 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.5945 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6241 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.6434 | 16.1291 | 59.9946 | 24 | 82.61 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6073 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.603 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6324 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.6517 | 16.1291 | 59.9946 | 24 | 82.6184 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6158 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6113 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6408 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.66 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.6267 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6241 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6196 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6491 | 17.2047 | 59.9973 | 24 | 82.6683 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.635 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6324 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6279 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6574 | 17.2019 | 59.9973 | 24 | 82.6767 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.6433 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6407 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6362 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6658 | 17.2019 | 59.9973 | 24 | 82.685 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.6517 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.649 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6445 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6741 | 17.2019 | 59.9973 | 24 | 82.6934 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.66 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6573 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6528 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6824 | 17.2019 | 59.9973 | 24 | 82.7017 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.6683 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6656 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6614 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6908 | 17.2019 | 59.9973 | 24 | 82.71 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.6766 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6742 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6697 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.6991 | 17.2019 | 59.9973 | 24 | 82.7183 | 16.1677 | 59.9946 | 24 | 82.6851 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6825 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.678 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.7074 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.7267 | 16.1619 | 59.9958 | 24 | 82.6934 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6908 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6863 | 16.8825 | 59.9759 | 24
82.7158 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.735 | 16.1619 | 59.9958 | 24 | 82.7017 | 17.2253 | 60.024 | 24 | 82.6991 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.6946 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7241 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.7433 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.71 | 17.2239 | 60.024 | 24 | 82.7074 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7029 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7325 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.7517 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7183 | 17.2239 | 60.024 | 24 | 82.7157 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7112 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7408 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.76 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7267 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7242 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7197 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7491 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.7684 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.735 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7325 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.728 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7574 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.7767 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7433 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7408 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7363 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7658 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.785 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7516 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7491 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7446 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7741 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.7933 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.76 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7574 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7529 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7824 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8017 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7683 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7657 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7612 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7908 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.81 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7766 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.774 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7698 | 16.8846 | 59.9759 | 24
82.7991 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8184 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7849 | 17.2175 | 60.024 | 24 | 82.7826 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7781 | 17.0001 | 59.9759 | 24
82.8074 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8267 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.7933 | 17.2175 | 60.0236 | 24 | 82.7909 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7864 | 17.0001 | 59.9759 | 24
82.8158 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.835 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8016 | 17.2175 | 60.0236 | 24 | 82.7992 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.7947 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8241 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8434 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8099 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8075 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.803 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8325 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8517 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8182 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8158 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.8113 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8408 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.86 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8267 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8241 | 17.3815 | 59.9615 | 24 | 82.8196 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8491 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8683 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.835 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8326 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8281 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8575 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8767 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8433 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8409 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8364 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8658 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.885 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8516 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8492 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8447 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8741 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.8934 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.86 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8575 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.853 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8824 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9017 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8683 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8658 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8613 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8908 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.91 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8766 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8741 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8696 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.8991 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9184 | 16.1618 | 59.9958 | 24 | 82.8849 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8827 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8779 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.9074 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9267 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.8933 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.891 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8865 | 17.0001 | 59.9751 | 24
82.9158 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9351 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9016 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.8993 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.8948 | 17.0021 | 59.9751 | 24
82.9241 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9434 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9099 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.9076 | 17.3765 | 59.9615 | 24 | 82.9031 | 17.0021 | 59.9751 | 24
82.9325 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9517 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9182 | 17.2168 | 60.0236 | 24 | 82.9159 | 17.3777 | 59.9615 | 24 | 82.9114 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9408 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.96 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9265 | 17.2153 | 60.0236 | 24 | 82.9242 | 17.3777 | 59.9615 | 24 | 82.9197 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9491 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9684 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9349 | 17.2153 | 60.0236 | 24 | 82.9325 | 17.3777 | 59.9615 | 24 | 82.928 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9575 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9767 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9432 | 17.2153 | 60.0236 | 24 | 82.941 | 17.3777 | 59.9615 | 24 | 82.9363 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9658 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.985 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9515 | 17.2153 | 60.0236 | 24 | 82.9493 | 17.3777 | 59.9615 | 24 | 82.9448 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9741 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 82.9933 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9598 | 17.2178 | 60.0236 | 24 | 82.9576 | 17.3777 | 59.9615 | 24 | 82.9531 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9825 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0017 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9683 | 17.2178 | 60.0236 | 24 | 82.9659 | 17.3781 | 59.9615 | 24 | 82.9614 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9908 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.01 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9766 | 17.2178 | 60.0236 | 24 | 82.9742 | 17.3781 | 59.9615 | 24 | 82.9697 | 17.0077 | 59.9751 | 24
82.9991 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0184 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9849 | 17.2178 | 60.0236 | 24 | 82.9825 | 17.3781 | 59.9615 | 24 | 82.978 | 17.0077 | 59.9751 | 24
83.0074 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0267 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 82.9932 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 82.9911 | 17.3781 | 59.9615 | 24 | 82.9863 | 17.0077 | 59.9751 | 24
83.0158 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.035 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 83.0016 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 82.9994 | 17.3781 | 59.9615 | 24 | 82.9949 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0241 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0434 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 83.0099 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.0077 | 17.3781 | 59.9615 | 24 | 83.0032 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0325 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0517 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 83.0182 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.016 | 17.3781 | 59.9607 | 24 | 83.0115 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0408 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0601 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 83.0265 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.0243 | 17.3781 | 59.9607 | 24 | 83.0198 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0491 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0684 | 16.1644 | 59.9969 | 24 | 83.0349 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.0326 | 17.3781 | 59.9607 | 24 | 83.0281 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0575 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.0767 | 16.1622 | 59.9969 | 24 | 83.0432 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.0409 | 17.3781 | 59.9607 | 24 | 83.0364 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0658 | 17.2019 | 59.9969 | 24 | 83.085 | 16.1622 | 59.9969 | 24 | 83.0515 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.0494 | 17.3781 | 59.9607 | 24 | 83.0447 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0741 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.0934 | 16.2778 | 59.9969 | 24 | 83.0598 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.0577 | 17.3781 | 59.9607 | 24 | 83.0532 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0825 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1017 | 16.2778 | 59.9969 | 24 | 83.0682 | 17.2171 | 60.0228 | 24 | 83.066 | 17.383 | 59.9607 | 24 | 83.0615 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0908 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.11 | 16.2778 | 59.9969 | 24 | 83.0765 | 17.2157 | 60.0228 | 24 | 83.0743 | 17.383 | 59.9607 | 24 | 83.0698 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.0991 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1184 | 16.2778 | 59.9969 | 24 | 83.0848 | 17.2157 | 60.0228 | 24 | 83.0826 | 17.383 | 59.9607 | 24 | 83.0781 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1075 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1267 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.0931 | 17.2157 | 60.0228 | 24 | 83.0909 | 17.383 | 59.9607 | 24 | 83.0864 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1158 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1351 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1016 | 17.2157 | 60.0228 | 24 | 83.0995 | 17.383 | 59.9607 | 24 | 83.0947 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1241 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1434 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1099 | 17.2157 | 60.0228 | 24 | 83.1078 | 17.383 | 59.9607 | 24 | 83.103 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1325 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1517 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1182 | 17.2157 | 60.0228 | 24 | 83.1161 | 17.3795 | 59.9607 | 24 | 83.1116 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1408 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.16 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1265 | 17.2137 | 60.0228 | 24 | 83.1244 | 17.3795 | 59.9607 | 24 | 83.1199 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1491 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1684 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1348 | 17.2137 | 60.0228 | 24 | 83.1327 | 17.3795 | 59.9607 | 24 | 83.1282 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1575 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1767 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1432 | 17.2137 | 60.0228 | 24 | 83.141 | 17.3795 | 59.9607 | 24 | 83.1365 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1658 | 17.2013 | 59.9969 | 24 | 83.1851 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1515 | 17.2137 | 60.0228 | 24 | 83.1493 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1448 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1741 | 17.2002 | 59.9969 | 24 | 83.1934 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1598 | 17.213 | 60.0228 | 24 | 83.1578 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1531 | 17.0077 | 59.9759 | 24
83.1825 | 17.2002 | 59.9969 | 24 | 83.2017 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1681 | 17.213 | 60.0228 | 24 | 83.1661 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1614 | 17.002 | 59.9759 | 24
83.1908 | 17.2002 | 59.9969 | 24 | 83.21 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1765 | 17.213 | 60.0228 | 24 | 83.1744 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1699 | 17.002 | 59.9759 | 24
83.1991 | 17.2002 | 59.9969 | 24 | 83.2184 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1848 | 17.213 | 60.0228 | 24 | 83.1827 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1782 | 17.0028 | 59.9759 | 24
83.2075 | 17.2002 | 59.9969 | 24 | 83.2267 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.1931 | 17.213 | 60.0217 | 24 | 83.191 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1865 | 17.0028 | 59.9759 | 24
83.2158 | 17.2002 | 59.9969 | 24 | 83.235 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2014 | 17.213 | 60.0217 | 24 | 83.1993 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.1948 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2241 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.2434 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2098 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2079 | 17.3799 | 59.9607 | 24 | 83.2031 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2325 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.2517 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2181 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2162 | 17.3799 | 59.9599 | 24 | 83.2114 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2408 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.2601 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2264 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2245 | 17.3799 | 59.9599 | 24 | 83.2197 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2491 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.2684 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2347 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2328 | 17.3799 | 59.9599 | 24 | 83.2283 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2575 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.2767 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2432 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2411 | 17.3799 | 59.9599 | 24 | 83.2366 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2658 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.285 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2515 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2494 | 17.3799 | 59.9599 | 24 | 83.2449 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2741 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.2934 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2598 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2579 | 17.3799 | 59.9599 | 24 | 83.2532 | 17.0028 | 59.9755 | 24
83.2825 | 17.2004 | 59.9969 | 24 | 83.3017 | 16.2778 | 59.9973 | 24 | 83.2681 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2662 | 17.3749 | 59.9599 | 24 | 83.2615 | 17.116 | 59.9755 | 24
83.2908 | 17.1998 | 59.9969 | 24 | 83.3101 | 16.3658 | 59.9973 | 24 | 83.2765 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2745 | 17.3749 | 59.9599 | 24 | 83.2698 | 17.116 | 59.9755 | 24
83.2991 | 17.1998 | 59.9969 | 24 | 83.3184 | 16.3658 | 59.9973 | 24 | 83.2848 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2828 | 17.3749 | 59.9599 | 24 | 83.2783 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3075 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3267 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.2931 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2911 | 17.3749 | 59.9599 | 24 | 83.2866 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3158 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3351 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3014 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.2994 | 17.3753 | 59.9599 | 24 | 83.2949 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3241 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3434 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3098 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.3077 | 17.3753 | 59.9599 | 24 | 83.3032 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3325 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3517 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3181 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.3163 | 17.3753 | 59.9599 | 24 | 83.3115 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3408 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.36 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3264 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.3246 | 17.3753 | 59.9599 | 24 | 83.3198 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3492 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3684 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3347 | 17.2173 | 60.0217 | 24 | 83.3329 | 17.3753 | 59.9599 | 24 | 83.3281 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3575 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3767 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3431 | 17.219 | 60.0217 | 24 | 83.3412 | 17.3753 | 59.9599 | 24 | 83.3367 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3658 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3851 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3514 | 17.219 | 60.0217 | 24 | 83.3495 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.345 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3741 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.3934 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3597 | 17.219 | 60.0217 | 24 | 83.3578 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.3533 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3825 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4017 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.368 | 17.219 | 60.0217 | 24 | 83.3663 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.3616 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3908 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.41 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3763 | 17.219 | 60.0217 | 24 | 83.3746 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.3699 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.3991 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4184 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3848 | 17.219 | 60.0217 | 24 | 83.3829 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.3782 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.4075 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4267 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.3931 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.3912 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.3865 | 17.1133 | 59.9755 | 24
83.4158 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4351 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4014 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.3995 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.395 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4241 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4434 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4097 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4078 | 17.3766 | 59.9599 | 24 | 83.4033 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4325 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4517 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4181 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4161 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4116 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4408 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4601 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4264 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4247 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4199 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4492 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4684 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4347 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.433 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4282 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4575 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4767 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.443 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4413 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4365 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4658 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.485 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4514 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4496 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4448 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4742 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.4934 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4597 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4579 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4534 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4825 | 17.1998 | 59.9962 | 24 | 83.5017 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.468 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4662 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4617 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4908 | 17.1987 | 59.9962 | 24 | 83.5101 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4763 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4747 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.47 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.4991 | 17.1987 | 59.9962 | 24 | 83.5184 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.4847 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.483 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4783 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5075 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5267 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.493 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4913 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4866 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5158 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.535 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.5013 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.4996 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.4949 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5241 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5434 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.5096 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.5079 | 17.3766 | 59.9591 | 24 | 83.5032 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5325 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5518 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.5181 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.5162 | 17.3765 | 59.9591 | 24 | 83.5117 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5408 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5601 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.5264 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.5248 | 17.3765 | 59.9591 | 24 | 83.52 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5492 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5684 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.5347 | 17.2176 | 60.0209 | 24 | 83.5331 | 17.3765 | 59.9591 | 24 | 83.5283 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5575 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5767 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.543 | 17.222 | 60.0209 | 24 | 83.5414 | 17.3765 | 59.9591 | 24 | 83.5366 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5658 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5851 | 16.3658 | 59.9969 | 24 | 83.5514 | 17.222 | 60.0209 | 24 | 83.5497 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.5449 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5742 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.5934 | 16.3667 | 59.9969 | 24 | 83.5597 | 17.2201 | 60.0209 | 24 | 83.558 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.5532 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5825 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.6017 | 16.3667 | 59.9969 | 24 | 83.568 | 17.2201 | 60.0209 | 24 | 83.5663 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.5618 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5908 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.61 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.5763 | 17.2187 | 60.0209 | 24 | 83.5746 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.5701 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.5992 | 17.1987 | 59.9958 | 24 | 83.6184 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.5847 | 17.2187 | 60.0209 | 24 | 83.5831 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.5784 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.6075 | 17.0471 | 59.9958 | 24 | 83.6267 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.593 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.5914 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.5867 | 17.1133 | 59.9751 | 24
83.6158 | 17.0471 | 59.9958 | 24 | 83.6351 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6013 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.5997 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.595 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6241 | 16.7152 | 59.9958 | 24 | 83.6434 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6096 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.608 | 17.3767 | 59.9591 | 24 | 83.6033 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6325 | 16.7152 | 59.9958 | 24 | 83.6517 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.618 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6163 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6116 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6408 | 16.7148 | 59.9958 | 24 | 83.6601 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6263 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6246 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6201 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6492 | 16.7148 | 59.9958 | 24 | 83.6684 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6346 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6332 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6284 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6575 | 16.6406 | 59.9958 | 24 | 83.6768 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6429 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6415 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6367 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6658 | 16.6406 | 59.9958 | 24 | 83.6851 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6514 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6498 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.645 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6742 | 16.6406 | 59.9958 | 24 | 83.6934 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6597 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6581 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6533 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6825 | 16.6406 | 59.9958 | 24 | 83.7017 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.668 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6664 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6616 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6908 | 16.6406 | 59.9958 | 24 | 83.7101 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6763 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6747 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6699 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.6992 | 16.6406 | 59.9958 | 24 | 83.7184 | 16.3673 | 59.9969 | 24 | 83.6846 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.683 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6785 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.7075 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7267 | 16.3679 | 59.9981 | 24 | 83.693 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6915 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6868 | 17.1133 | 59.9747 | 24
83.7158 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.735 | 16.3679 | 59.9981 | 24 | 83.7013 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.6998 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.6951 | 17.2029 | 59.9747 | 24
83.7242 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7434 | 16.3679 | 59.9981 | 24 | 83.7096 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7081 | 17.3767 | 59.9587 | 24 | 83.7034 | 17.2029 | 59.9747 | 24
83.7325 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7518 | 16.3679 | 59.9981 | 24 | 83.7179 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7164 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7117 | 17.2029 | 59.9747 | 24
83.7408 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7601 | 16.3689 | 59.9981 | 24 | 83.7263 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7247 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.72 | 17.2029 | 59.9747 | 24
83.7492 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7684 | 16.3689 | 59.9981 | 24 | 83.7346 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.733 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7283 | 17.202 | 59.9747 | 24
83.7575 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7767 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.7429 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7416 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7368 | 17.202 | 59.9747 | 24
83.7658 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7851 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.7512 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7499 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7451 | 17.202 | 59.9747 | 24
83.7742 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.7934 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.7596 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7582 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7534 | 17.202 | 59.9747 | 24
83.7825 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.8018 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.7679 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7665 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7617 | 17.202 | 59.9747 | 24
83.7908 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.8101 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.7762 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7748 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.77 | 17.202 | 59.9747 | 24
83.7992 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.8184 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.7845 | 17.2187 | 60.0201 | 24 | 83.7831 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7783 | 17.2025 | 59.9747 | 24
83.8075 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.8267 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.793 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.7916 | 17.375 | 59.9587 | 24 | 83.7869 | 17.2025 | 59.9747 | 24
83.8159 | 16.6406 | 59.9946 | 24 | 83.8351 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8013 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.7999 | 17.3695 | 59.9587 | 24 | 83.7952 | 17.2025 | 59.9755 | 24
83.8242 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8434 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8096 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.8082 | 17.3695 | 59.9587 | 24 | 83.8035 | 17.2025 | 59.9755 | 24
83.8325 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8517 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8179 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.8165 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8118 | 17.2025 | 59.9755 | 24
83.8409 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8601 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8263 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.8248 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8201 | 17.2025 | 59.9755 | 24
83.8492 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8684 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8346 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.8331 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8284 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.8575 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8768 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8429 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.8414 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8367 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.8658 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8851 | 16.3687 | 59.9981 | 24 | 83.8512 | 17.218 | 60.0193 | 24 | 83.85 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8452 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.8742 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.8934 | 16.3693 | 59.9981 | 24 | 83.8596 | 17.216 | 60.0193 | 24 | 83.8583 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8535 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.8825 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.9017 | 16.3693 | 59.9981 | 24 | 83.8679 | 17.216 | 60.0193 | 24 | 83.8666 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8618 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.8908 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.9101 | 16.3693 | 59.9981 | 24 | 83.8762 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.8749 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8701 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.8992 | 17.0938 | 59.9946 | 24 | 83.9184 | 16.3693 | 59.9981 | 24 | 83.8845 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.8832 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8784 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9075 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9268 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.8929 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.8915 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.8867 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9159 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9351 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9012 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.895 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9242 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9434 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9095 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9083 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9036 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9325 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9517 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9178 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9166 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9119 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9409 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9601 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9263 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9249 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9202 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9492 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9684 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9346 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9332 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9285 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9575 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9767 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9429 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9415 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9368 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9659 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9851 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9512 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9501 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9451 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9742 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 83.9934 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9596 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9584 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9534 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9825 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0018 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9679 | 17.2146 | 60.0193 | 24 | 83.9667 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9619 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9908 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0101 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9762 | 17.2046 | 60.0193 | 24 | 83.975 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9702 | 17.197 | 59.9755 | 24
83.9992 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0184 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9845 | 17.2046 | 60.0193 | 24 | 83.9833 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9785 | 17.197 | 59.9755 | 24
84.0075 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0267 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 83.9929 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 83.9916 | 17.3695 | 59.9583 | 24 | 83.9868 | 17.197 | 59.9755 | 24
84.0159 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0351 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0012 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 83.9999 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 83.9951 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0242 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0434 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0095 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0084 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0034 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0325 | 17.0913 | 59.9958 | 24 | 84.0518 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0178 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0167 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0117 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0409 | 17.0919 | 59.9958 | 24 | 84.0601 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0262 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.025 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0203 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0492 | 17.0919 | 59.9958 | 24 | 84.0684 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0345 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0333 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0286 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0575 | 17.0919 | 59.9958 | 24 | 84.0767 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0428 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0416 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0369 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0659 | 17.0919 | 59.9958 | 24 | 84.0851 | 16.3654 | 59.9989 | 24 | 84.0511 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0499 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0452 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0742 | 17.093 | 59.9958 | 24 | 84.0934 | 16.3606 | 59.9989 | 24 | 84.0594 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0585 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0535 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0825 | 17.093 | 59.9958 | 24 | 84.1017 | 16.3606 | 59.9989 | 24 | 84.0679 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0668 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0618 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0909 | 17.0879 | 59.9958 | 24 | 84.1101 | 16.3606 | 59.9989 | 24 | 84.0762 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0751 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0703 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.0992 | 17.0879 | 59.9958 | 24 | 84.1184 | 16.3606 | 59.9989 | 24 | 84.0845 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0834 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0786 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1075 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1268 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.0928 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.0917 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0869 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1159 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1351 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1012 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.0952 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1242 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1434 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1095 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1083 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1035 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1325 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1517 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1178 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1168 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1118 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1409 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1601 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1261 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1251 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1201 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1492 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1684 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1345 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1334 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1287 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1575 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1768 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1428 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1417 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.137 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1659 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1851 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1511 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.15 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1453 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1742 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.1934 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1594 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1583 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1536 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.1825 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2017 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1678 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1669 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1619 | 17.1989 | 59.9759 | 24
84.1909 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2101 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1761 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1752 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1702 | 17.1989 | 59.9759 | 24
84.1992 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2184 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1844 | 17.2046 | 60.0189 | 24 | 84.1835 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1785 | 17.1989 | 59.9759 | 24
84.2076 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2267 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.1927 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.1918 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.187 | 17.1989 | 59.9759 | 24
84.2159 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2351 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.2012 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2001 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.1953 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2242 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2434 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.2095 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2084 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2036 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2325 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2518 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.2178 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2169 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2119 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2409 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2601 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.2261 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2252 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2202 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2492 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2684 | 16.3606 | 59.9997 | 24 | 84.2345 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2335 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2285 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2575 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2767 | 16.3588 | 59.9997 | 24 | 84.2428 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2418 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2368 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2659 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2851 | 16.3588 | 59.9997 | 24 | 84.2511 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2501 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2454 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2742 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.2934 | 16.3588 | 59.9997 | 24 | 84.2594 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2584 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2537 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2825 | 17.0879 | 59.9962 | 24 | 84.3018 | 16.3588 | 59.9997 | 24 | 84.2678 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2667 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.262 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2909 | 17.0815 | 59.9962 | 24 | 84.3101 | 16.3611 | 59.9997 | 24 | 84.2761 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2753 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2703 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.2992 | 17.0815 | 59.9962 | 24 | 84.3184 | 16.3611 | 59.9997 | 24 | 84.2844 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2836 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2786 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3076 | 17.0815 | 59.9965 | 24 | 84.3268 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.2927 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.2919 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2869 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3159 | 17.0815 | 59.9965 | 24 | 84.3351 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3011 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3002 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.2952 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3242 | 17.0815 | 59.9965 | 24 | 84.3434 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3094 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3085 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3037 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3326 | 17.0815 | 59.9965 | 24 | 84.3517 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3177 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3168 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.312 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3409 | 17.0815 | 59.9965 | 24 | 84.3601 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.326 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3253 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3203 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3492 | 17.0815 | 59.9965 | 24 | 84.3684 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3345 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3336 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3286 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3575 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.3768 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3428 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3419 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3369 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3659 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.3851 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3511 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3502 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3452 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3742 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.3934 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3594 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3585 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3538 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3825 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4017 | 16.4359 | 60.0001 | 24 | 84.3678 | 17.2358 | 60.0186 | 24 | 84.3668 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3621 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3909 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4101 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.3761 | 17.2403 | 60.0186 | 24 | 84.3754 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3704 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.3992 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4184 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.3844 | 17.2403 | 60.0186 | 24 | 84.3837 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3787 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4076 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4268 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.3927 | 17.2403 | 60.0186 | 24 | 84.392 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.387 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4159 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4351 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4011 | 17.2403 | 60.0186 | 24 | 84.4003 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.3953 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4242 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4434 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4094 | 17.2403 | 60.0186 | 24 | 84.4086 | 17.298 | 59.9583 | 24 | 84.4036 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4326 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4518 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4177 | 17.2403 | 60.0186 | 24 | 84.4169 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4121 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4409 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4601 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.426 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4252 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4204 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4492 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4684 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4344 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4337 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4287 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4576 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4767 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4427 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.442 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.437 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4659 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4851 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.451 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4503 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4453 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4742 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.4934 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4594 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4586 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4536 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4825 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.5018 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4678 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4669 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4619 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4909 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.5101 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4761 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4752 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4705 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.4992 | 17.0761 | 59.9965 | 24 | 84.5184 | 16.4833 | 60.0001 | 24 | 84.4844 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4838 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4788 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5076 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5267 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.4927 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.4921 | 17.298 | 59.9579 | 24 | 84.4871 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5159 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5351 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5011 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.5004 | 17.2984 | 59.9579 | 24 | 84.4954 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5242 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5434 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5094 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.5087 | 17.2984 | 59.9579 | 24 | 84.5037 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5326 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5518 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5177 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.517 | 17.2984 | 59.9579 | 24 | 84.512 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5409 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5601 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.526 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.5253 | 17.2984 | 59.9579 | 24 | 84.5203 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5492 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5684 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5343 | 17.2425 | 60.0186 | 24 | 84.5338 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5288 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5576 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5767 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5427 | 17.247 | 60.0186 | 24 | 84.5421 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5371 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5659 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5851 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.551 | 17.247 | 60.0186 | 24 | 84.5504 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5454 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5742 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.5934 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5593 | 17.247 | 60.0186 | 24 | 84.5587 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5537 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5826 | 17.076 | 59.9969 | 24 | 84.6017 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5676 | 17.247 | 60.0186 | 24 | 84.567 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.562 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5909 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6101 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.576 | 17.247 | 60.0186 | 24 | 84.5753 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5703 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.5992 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6184 | 16.4833 | 60.0005 | 24 | 84.5844 | 17.247 | 60.0186 | 24 | 84.5836 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5786 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6076 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6268 | 16.4856 | 60.0005 | 24 | 84.5927 | 17.247 | 60.0182 | 24 | 84.5922 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5872 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6159 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6351 | 16.4856 | 60.0005 | 24 | 84.601 | 17.247 | 60.0182 | 24 | 84.6005 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.5955 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6242 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6434 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6094 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6088 | 17.2967 | 59.9579 | 24 | 84.6038 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6326 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6517 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6177 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6171 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6121 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6409 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6601 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.626 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6254 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6204 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6492 | 17.0822 | 59.9969 | 24 | 84.6684 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6343 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6337 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6287 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6576 | 17.0851 | 59.9969 | 24 | 84.6768 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6427 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6422 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.637 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6659 | 17.0851 | 59.9969 | 24 | 84.6851 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.651 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6505 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6455 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6742 | 17.0851 | 59.9969 | 24 | 84.6934 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6593 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6588 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6538 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6826 | 17.0851 | 59.9969 | 24 | 84.7017 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6676 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6671 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6621 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6909 | 17.0851 | 59.9969 | 24 | 84.7101 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.676 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6754 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6704 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.6992 | 17.0851 | 59.9969 | 24 | 84.7184 | 16.4873 | 60.0005 | 24 | 84.6843 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6837 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6787 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7076 | 17.0851 | 59.9973 | 24 | 84.7267 | 16.4873 | 60.0009 | 24 | 84.6926 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.6923 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.687 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7159 | 17.0851 | 59.9973 | 24 | 84.7351 | 16.4873 | 60.0009 | 24 | 84.7009 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7006 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.6956 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7242 | 17.0851 | 59.9973 | 24 | 84.7434 | 16.4873 | 60.0009 | 24 | 84.7094 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7089 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.7039 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7326 | 17.0851 | 59.9973 | 24 | 84.7518 | 16.4873 | 60.0009 | 24 | 84.7177 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7172 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.7122 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7409 | 17.0851 | 59.9973 | 24 | 84.7601 | 16.4873 | 60.0009 | 24 | 84.726 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7255 | 17.2967 | 59.9575 | 24 | 84.7205 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7492 | 17.0851 | 59.9973 | 24 | 84.7684 | 16.4873 | 60.0009 | 24 | 84.7343 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7338 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7288 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7576 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.7767 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.7427 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7421 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7371 | 17.1989 | 59.9763 | 24
84.7659 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.7851 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.751 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7506 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7454 | 17.197 | 59.9763 | 24
84.7742 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.7934 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.7593 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7589 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7539 | 17.197 | 59.9763 | 24
84.7826 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8018 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.7676 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7672 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7622 | 17.197 | 59.9763 | 24
84.7909 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8101 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.776 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7755 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7705 | 17.197 | 59.9763 | 24
84.7992 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8184 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.7843 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7838 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7788 | 17.197 | 59.9763 | 24
84.8076 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8267 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.7926 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.7921 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7871 | 17.197 | 59.9763 | 24
84.8159 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8351 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8009 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.8007 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.7954 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.8242 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8434 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8093 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.809 | 17.2997 | 59.9575 | 24 | 84.8037 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.8326 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8517 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8176 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.8173 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8123 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.8409 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8601 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8259 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.8256 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8206 | 17.197 | 59.9759 | 24
84.8492 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8684 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8342 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.8339 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8289 | 17.2026 | 59.9759 | 24
84.8576 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8768 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8427 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.8422 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8372 | 17.2026 | 59.9759 | 24
84.8659 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8851 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.851 | 17.2482 | 60.0182 | 24 | 84.8505 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8455 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.8742 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.8934 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8593 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.859 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8538 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.8826 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.9017 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8676 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.8673 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8621 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.8909 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.9101 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.876 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.8756 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8706 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.8992 | 17.0826 | 59.9973 | 24 | 84.9184 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 84.8843 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.8839 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8789 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9076 | 17.0826 | 59.9977 | 24 | 84.9268 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.8926 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.8922 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8872 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9159 | 17.0826 | 59.9977 | 24 | 84.9351 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9009 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9005 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.8955 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9243 | 17.0826 | 59.9977 | 24 | 84.9434 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9093 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9091 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.9038 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9326 | 17.0826 | 59.9977 | 24 | 84.9517 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9176 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9174 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.9121 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9409 | 17.0826 | 59.9977 | 24 | 84.9601 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9259 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9257 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.9204 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9492 | 17.0826 | 59.9977 | 24 | 84.9684 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9342 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.934 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.929 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9576 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 84.9767 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9426 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9423 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.9373 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9659 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 84.9851 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9509 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9506 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.9456 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9742 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 84.9934 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9592 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9591 | 17.2997 | 59.9571 | 24 | 84.9539 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9826 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0018 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9675 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9674 | 17.305 | 59.9571 | 24 | 84.9622 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9909 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0101 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.976 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.9757 | 17.305 | 59.9571 | 24 | 84.9705 | 17.2073 | 59.9759 | 24
84.9992 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0184 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9843 | 17.2477 | 60.0182 | 24 | 84.984 | 17.3037 | 59.9571 | 24 | 84.979 | 17.2073 | 59.9759 | 24
85.0076 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0267 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 84.9926 | 17.2457 | 60.0178 | 24 | 84.9923 | 17.3037 | 59.9571 | 24 | 84.9873 | 17.2073 | 59.9759 | 24
85.0159 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0351 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0009 | 17.2457 | 60.0178 | 24 | 85.0006 | 17.3037 | 59.9571 | 24 | 84.9956 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0242 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0434 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0093 | 17.2457 | 60.0178 | 24 | 85.0089 | 17.3037 | 59.9571 | 24 | 85.0039 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0326 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0518 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0176 | 17.2457 | 60.0178 | 24 | 85.0175 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0122 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0409 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0601 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0259 | 17.2457 | 60.0178 | 24 | 85.0258 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0205 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0493 | 17.0827 | 59.9977 | 24 | 85.0684 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0342 | 17.2457 | 60.0178 | 24 | 85.0341 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0288 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0576 | 17.0877 | 59.9977 | 24 | 85.0767 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0425 | 17.2444 | 60.0178 | 24 | 85.0424 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0374 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0659 | 17.0877 | 59.9977 | 24 | 85.0851 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0509 | 17.2444 | 60.0178 | 24 | 85.0507 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0457 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0742 | 17.0815 | 59.9977 | 24 | 85.0934 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0592 | 17.3107 | 60.0178 | 24 | 85.059 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.054 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0826 | 17.0815 | 59.9977 | 24 | 85.1017 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0675 | 17.3107 | 60.0178 | 24 | 85.0675 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0623 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0909 | 17.0804 | 59.9977 | 24 | 85.11 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0758 | 17.3107 | 60.0178 | 24 | 85.0758 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0706 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.0992 | 17.0804 | 59.9977 | 24 | 85.1184 | 16.4849 | 60.0012 | 24 | 85.0842 | 17.3107 | 60.0178 | 24 | 85.0841 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0789 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1076 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1268 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 85.0925 | 17.3107 | 60.0178 | 24 | 85.0924 | 17.3037 | 59.9579 | 24 | 85.0872 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1159 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1351 | 16.4849 | 60.0009 | 24 | 85.1008 | 17.3107 | 60.0178 | 24 | 85.1007 | 17.3097 | 59.9579 | 24 | 85.0957 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1242 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1434 | 16.4839 | 60.0009 | 24 | 85.1091 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.109 | 17.3097 | 59.9579 | 24 | 85.104 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1326 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1517 | 16.4839 | 60.0009 | 24 | 85.1176 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1176 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1123 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1409 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1601 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1259 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1259 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1206 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1493 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1684 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1342 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1342 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1289 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1576 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1768 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1425 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1425 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1372 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1659 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1851 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1509 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1508 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1455 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1743 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.1934 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1592 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1591 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1541 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1826 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.2017 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1675 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1674 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1624 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1909 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.2101 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1758 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1759 | 17.3146 | 59.9579 | 24 | 85.1707 | 17.2073 | 59.9755 | 24
85.1992 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.2184 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1842 | 17.3102 | 60.0178 | 24 | 85.1842 | 17.3086 | 59.9579 | 24 | 85.179 | 17.2074 | 59.9755 | 24
85.2076 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.2267 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.1925 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.1925 | 17.3086 | 59.9579 | 24 | 85.1873 | 17.2074 | 59.9755 | 24
85.2159 | 17.0804 | 59.9973 | 24 | 85.235 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2008 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2008 | 17.3082 | 59.9579 | 24 | 85.1956 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2242 | 17.0805 | 59.9973 | 24 | 85.2434 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2091 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2091 | 17.3082 | 59.9579 | 24 | 85.2039 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2326 | 17.0805 | 59.9973 | 24 | 85.2518 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2175 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2174 | 17.3082 | 59.959 | 24 | 85.2124 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2409 | 17.0855 | 59.9973 | 24 | 85.2601 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2258 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.226 | 17.3082 | 59.959 | 24 | 85.2207 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2493 | 17.0855 | 59.9973 | 24 | 85.2684 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2341 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2343 | 17.3082 | 59.959 | 24 | 85.229 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2576 | 17.0855 | 59.9973 | 24 | 85.2767 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2424 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2426 | 17.3082 | 59.959 | 24 | 85.2373 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2659 | 17.0855 | 59.9973 | 24 | 85.2851 | 16.4833 | 60.0009 | 24 | 85.2509 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2509 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2456 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2743 | 17.0845 | 59.9973 | 24 | 85.2934 | 16.5661 | 60.0009 | 24 | 85.2592 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2592 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2539 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2826 | 17.0845 | 59.9973 | 24 | 85.3018 | 16.5661 | 60.0009 | 24 | 85.2675 | 17.3102 | 60.017 | 24 | 85.2675 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2625 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2909 | 17.0845 | 59.9973 | 24 | 85.3101 | 16.5655 | 60.0009 | 24 | 85.2758 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.276 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2708 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.2993 | 17.0845 | 59.9973 | 24 | 85.3184 | 16.5655 | 60.0009 | 24 | 85.2842 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.2843 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2791 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.3076 | 17.0845 | 59.9961 | 24 | 85.3267 | 16.5655 | 60.0001 | 24 | 85.2925 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.2926 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2874 | 17.2074 | 59.9759 | 24
85.3159 | 17.0845 | 59.9961 | 24 | 85.3351 | 16.5655 | 60.0001 | 24 | 85.3008 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3009 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.2957 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3242 | 17.0845 | 59.9961 | 24 | 85.3434 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3091 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3092 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.304 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3326 | 17.0845 | 59.9961 | 24 | 85.3517 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3175 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3175 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.3123 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3409 | 17.079 | 59.9961 | 24 | 85.36 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3258 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3258 | 17.3083 | 59.959 | 24 | 85.3208 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3493 | 17.079 | 59.9961 | 24 | 85.3684 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3341 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3344 | 17.3146 | 59.959 | 24 | 85.3291 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3576 | 17.079 | 59.9961 | 24 | 85.3768 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3424 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3427 | 17.3146 | 59.959 | 24 | 85.3374 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3659 | 17.079 | 59.9961 | 24 | 85.3851 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3508 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.351 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.3457 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3743 | 17.079 | 59.9961 | 24 | 85.3934 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3591 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3593 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.354 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3826 | 17.079 | 59.9961 | 24 | 85.4017 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3674 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3676 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.3623 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3909 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4101 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3757 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3759 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.3706 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.3993 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4184 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3842 | 17.3071 | 60.017 | 24 | 85.3844 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.3792 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.4076 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4268 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.3925 | 17.3071 | 60.0166 | 24 | 85.3927 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.3875 | 17.2093 | 59.9759 | 24
85.4159 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4351 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4008 | 17.3071 | 60.0166 | 24 | 85.401 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.3958 | 17.2093 | 59.9763 | 24
85.4243 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4434 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4091 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4093 | 17.3144 | 59.959 | 24 | 85.4041 | 17.2093 | 59.9763 | 24
85.4326 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4517 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4175 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4176 | 17.3144 | 59.9598 | 24 | 85.4124 | 17.2098 | 59.9763 | 24
85.4409 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4601 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4258 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4259 | 17.3144 | 59.9598 | 24 | 85.4207 | 17.2098 | 59.9763 | 24
85.4493 | 17.0779 | 59.9961 | 24 | 85.4684 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4341 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4344 | 17.3144 | 59.9598 | 24 | 85.429 | 17.2098 | 59.9763 | 24
85.4576 | 17.0775 | 59.9961 | 24 | 85.4767 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4424 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4427 | 17.3144 | 59.9598 | 24 | 85.4375 | 17.2098 | 59.9763 | 24
85.4659 | 17.0775 | 59.9961 | 24 | 85.485 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4508 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.451 | 17.3145 | 59.9598 | 24 | 85.4458 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.4743 | 17.0775 | 59.9961 | 24 | 85.4934 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4591 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4594 | 17.3145 | 59.9598 | 24 | 85.4541 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.4826 | 17.0775 | 59.9961 | 24 | 85.5018 | 16.5644 | 60.0001 | 24 | 85.4674 | 17.3065 | 60.0166 | 24 | 85.4677 | 17.3145 | 59.9598 | 24 | 85.4624 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.4909 | 17.0764 | 59.9961 | 24 | 85.5101 | 16.5656 | 60.0001 | 24 | 85.4757 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.476 | 17.3145 | 59.9598 | 24 | 85.4707 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.4993 | 17.0764 | 59.9961 | 24 | 85.5184 | 16.5656 | 60.0001 | 24 | 85.4841 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.4843 | 17.3145 | 59.9598 | 24 | 85.479 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.5076 | 17.0764 | 59.9945 | 24 | 85.5267 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.4924 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.4928 | 17.3145 | 59.9598 | 24 | 85.4873 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.5159 | 17.0764 | 59.9945 | 24 | 85.5351 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5007 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.5011 | 17.3141 | 59.9598 | 24 | 85.4958 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.5243 | 17.0764 | 59.9945 | 24 | 85.5434 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.509 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.5094 | 17.3141 | 59.9598 | 24 | 85.5042 | 17.2099 | 59.9763 | 24
85.5326 | 17.0764 | 59.9945 | 24 | 85.5518 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5175 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.5177 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5125 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.541 | 17.0758 | 59.9945 | 24 | 85.5601 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5258 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.526 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5208 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5493 | 17.0758 | 59.9945 | 24 | 85.5684 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5341 | 17.3053 | 60.0166 | 24 | 85.5343 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5291 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5576 | 17.0758 | 59.9945 | 24 | 85.5767 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5424 | 17.3034 | 60.0166 | 24 | 85.5428 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5374 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5659 | 17.0758 | 59.9945 | 24 | 85.5851 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5508 | 17.3034 | 60.0166 | 24 | 85.5511 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5459 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5743 | 17.0758 | 59.9945 | 24 | 85.5934 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5591 | 17.3034 | 60.0166 | 24 | 85.5594 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5542 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5826 | 17.0758 | 59.9945 | 24 | 85.6017 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5674 | 17.3034 | 60.0166 | 24 | 85.5677 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5625 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5909 | 17.0759 | 59.9945 | 24 | 85.61 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5757 | 17.3034 | 60.0166 | 24 | 85.576 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5708 | 17.209 | 59.9763 | 24
85.5993 | 17.0759 | 59.9945 | 24 | 85.6184 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5841 | 17.3034 | 60.0166 | 24 | 85.5844 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5791 | 17.2069 | 59.9763 | 24
85.6076 | 17.0759 | 59.9945 | 24 | 85.6268 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.5924 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.5927 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5874 | 17.2069 | 59.9763 | 24
85.6159 | 17.0759 | 59.9945 | 24 | 85.6351 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6007 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6012 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.5957 | 17.2069 | 59.9771 | 24
85.6243 | 17.0824 | 59.9945 | 24 | 85.6434 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.609 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6095 | 17.3081 | 59.9598 | 24 | 85.6042 | 17.2069 | 59.9771 | 24
85.6326 | 17.0824 | 59.9945 | 24 | 85.6517 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6174 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6178 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6125 | 17.2069 | 59.9771 | 24
85.641 | 17.0824 | 59.9945 | 24 | 85.6601 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6257 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6261 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6208 | 17.2069 | 59.9771 | 24
85.6493 | 17.0824 | 59.9945 | 24 | 85.6684 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.634 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6344 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6292 | 17.2069 | 59.9771 | 24
85.6576 | 17.0824 | 59.9945 | 24 | 85.6768 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6423 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6427 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6375 | 17.2069 | 59.9771 | 24
85.666 | 17.0824 | 59.9945 | 24 | 85.6851 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6508 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6512 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6458 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.6743 | 17.2285 | 59.9945 | 24 | 85.6934 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6591 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6595 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6541 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.6826 | 17.2285 | 59.9945 | 24 | 85.7017 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6674 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6678 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6626 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.6909 | 17.2285 | 59.9945 | 24 | 85.7101 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6757 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6761 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6709 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.6993 | 17.2285 | 59.9945 | 24 | 85.7184 | 16.5656 | 59.9993 | 24 | 85.6841 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6844 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6792 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.7076 | 17.2285 | 59.9934 | 24 | 85.7267 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.6924 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.6927 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6875 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.7159 | 17.2285 | 59.9934 | 24 | 85.735 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7007 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.701 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.6958 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.7243 | 17.2231 | 59.9934 | 24 | 85.7434 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.709 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7096 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.7041 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.7326 | 17.2231 | 59.9934 | 24 | 85.7518 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7174 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7179 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.7124 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.741 | 17.3019 | 59.9934 | 24 | 85.7601 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7257 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7262 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.7209 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.7493 | 17.3019 | 59.9934 | 24 | 85.7684 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.734 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7345 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.7292 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.7576 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.7767 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7423 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7428 | 17.3081 | 59.9606 | 24 | 85.7375 | 17.207 | 59.9771 | 24
85.766 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.7851 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7507 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7511 | 17.3057 | 59.9606 | 24 | 85.7458 | 17.2414 | 59.9771 | 24
85.7743 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.7934 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.759 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7596 | 17.3057 | 59.9606 | 24 | 85.7542 | 17.2414 | 59.9771 | 24
85.7826 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.8018 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7673 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7679 | 17.3057 | 59.9606 | 24 | 85.7625 | 17.2435 | 59.9771 | 24
85.791 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.8101 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7756 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7762 | 17.3057 | 59.9606 | 24 | 85.7708 | 17.2435 | 59.9771 | 24
85.7993 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.8184 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7841 | 17.3034 | 60.0158 | 24 | 85.7845 | 17.3057 | 59.9606 | 24 | 85.7793 | 17.244 | 59.9771 | 24
85.8076 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.8267 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.7924 | 17.3034 | 60.0154 | 24 | 85.7928 | 17.3057 | 59.9606 | 24 | 85.7876 | 17.244 | 59.9771 | 24
85.816 | 17.4402 | 59.9934 | 24 | 85.8351 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8007 | 17.3034 | 60.0154 | 24 | 85.8011 | 17.3055 | 59.9606 | 24 | 85.7959 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8243 | 17.4398 | 59.9934 | 24 | 85.8434 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.809 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8097 | 17.3055 | 59.9606 | 24 | 85.8042 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8326 | 17.4398 | 59.9934 | 24 | 85.8517 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8174 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.818 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8125 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.841 | 17.4398 | 59.9934 | 24 | 85.8601 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8257 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8263 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8208 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8493 | 17.4398 | 59.9934 | 24 | 85.8684 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.834 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8346 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8291 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8576 | 17.4466 | 59.9934 | 24 | 85.8768 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8423 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8429 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8376 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.866 | 17.4466 | 59.9934 | 24 | 85.8851 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8507 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8512 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8459 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8743 | 17.4466 | 59.9934 | 24 | 85.8934 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.859 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8595 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8542 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8826 | 17.4466 | 59.9934 | 24 | 85.9017 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8673 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.868 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8625 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.891 | 17.447 | 59.9934 | 24 | 85.9101 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.8756 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8763 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8708 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.8993 | 17.447 | 59.9934 | 24 | 85.9184 | 16.5656 | 59.9985 | 24 | 85.884 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8846 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8792 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.9077 | 17.447 | 59.9922 | 24 | 85.9268 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.8923 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.8929 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.8877 | 17.244 | 59.9775 | 24
85.916 | 17.447 | 59.9922 | 24 | 85.9351 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9006 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.9012 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.896 | 17.2441 | 59.9775 | 24
85.9243 | 17.447 | 59.9922 | 24 | 85.9434 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9089 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.9095 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9043 | 17.2441 | 59.9775 | 24
85.9326 | 17.447 | 59.9922 | 24 | 85.9517 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9174 | 17.3028 | 60.0154 | 24 | 85.9181 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9126 | 17.2441 | 59.9775 | 24
85.941 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 85.9601 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9257 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9264 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9209 | 17.2441 | 59.9775 | 24
85.9493 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 85.9684 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.934 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9347 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9292 | 17.2441 | 59.9775 | 24
85.9576 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 85.9767 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9423 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.943 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9375 | 17.2441 | 59.9775 | 24
85.966 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 85.9851 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9507 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9513 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.946 | 17.2434 | 59.9775 | 24
85.9743 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 85.9934 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.959 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9596 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9543 | 17.2434 | 59.9775 | 24
85.9827 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0018 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9673 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9679 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9626 | 17.2434 | 59.9775 | 24
85.991 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0101 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9756 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9764 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9709 | 17.2434 | 59.9775 | 24
85.9993 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0184 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.984 | 17.3016 | 60.0154 | 24 | 85.9847 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9792 | 17.2434 | 59.9775 | 24
86.0077 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0267 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 85.9923 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 85.993 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9875 | 17.2434 | 59.9775 | 24
86.016 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0351 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0006 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0013 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 85.9958 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.0243 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0434 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0089 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0096 | 17.3055 | 59.961 | 24 | 86.0044 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.0327 | 17.4408 | 59.9922 | 24 | 86.0518 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0173 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0179 | 17.3059 | 59.961 | 24 | 86.0127 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.041 | 17.4412 | 59.9922 | 24 | 86.0601 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0256 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0265 | 17.3059 | 59.961 | 24 | 86.021 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.0493 | 17.4412 | 59.9922 | 24 | 86.0684 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0339 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0348 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0293 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.0577 | 17.4412 | 59.9922 | 24 | 86.0767 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0422 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0431 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0376 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.066 | 17.4412 | 59.9922 | 24 | 86.0851 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0507 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0514 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0459 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.0743 | 17.4412 | 59.9922 | 24 | 86.0934 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.059 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0597 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0542 | 17.2434 | 59.9782 | 24
86.0827 | 17.4412 | 59.9922 | 24 | 86.1017 | 16.5656 | 59.9989 | 24 | 86.0673 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.068 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0627 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.091 | 17.4407 | 59.9922 | 24 | 86.1101 | 16.5697 | 59.9989 | 24 | 86.0756 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0763 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.071 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.0993 | 17.4407 | 59.9922 | 24 | 86.1184 | 16.5697 | 59.9989 | 24 | 86.084 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0848 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0793 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.1077 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1268 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.0923 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.0931 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0876 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.116 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1351 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1006 | 17.3016 | 60.015 | 24 | 86.1014 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.0959 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.1243 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1434 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1089 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1097 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.1042 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.1327 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1517 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1173 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.118 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.1125 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.141 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1601 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1256 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1263 | 17.3083 | 59.961 | 24 | 86.1211 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.1494 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1684 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1339 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1349 | 17.4223 | 59.961 | 24 | 86.1294 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.1577 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1768 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1422 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1432 | 17.4223 | 59.961 | 24 | 86.1377 | 17.2413 | 59.9782 | 24
86.166 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1851 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1505 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1515 | 17.4223 | 59.961 | 24 | 86.146 | 17.2414 | 59.9782 | 24
86.1743 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.1934 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1589 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1598 | 17.4223 | 59.961 | 24 | 86.1543 | 17.2414 | 59.9782 | 24
86.1827 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2018 | 16.5697 | 59.9985 | 24 | 86.1672 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1681 | 17.4212 | 59.961 | 24 | 86.1626 | 17.2414 | 59.9782 | 24
86.191 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2101 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.1755 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1764 | 17.4212 | 59.961 | 24 | 86.1709 | 17.2414 | 59.9782 | 24
86.1993 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2184 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.1838 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1849 | 17.4212 | 59.961 | 24 | 86.1794 | 17.244 | 59.9782 | 24
86.2077 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2267 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.1923 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.1932 | 17.4212 | 59.961 | 24 | 86.1877 | 17.244 | 59.9782 | 24
86.216 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2351 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2006 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2015 | 17.4212 | 59.961 | 24 | 86.196 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2244 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2434 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2089 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2098 | 17.4212 | 59.961 | 24 | 86.2043 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2327 | 17.4427 | 59.991 | 24 | 86.2518 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2172 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2181 | 17.4212 | 59.9602 | 24 | 86.2126 | 17.244 | 59.979 | 24
86.241 | 17.4418 | 59.991 | 24 | 86.2601 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2256 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2264 | 17.4212 | 59.9602 | 24 | 86.2209 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2494 | 17.4418 | 59.991 | 24 | 86.2684 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2339 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2347 | 17.4212 | 59.9602 | 24 | 86.2292 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2577 | 17.4421 | 59.991 | 24 | 86.2767 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2422 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2433 | 17.4212 | 59.9602 | 24 | 86.2378 | 17.244 | 59.979 | 24
86.266 | 17.4421 | 59.991 | 24 | 86.2851 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2505 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2516 | 17.4212 | 59.9602 | 24 | 86.2461 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2744 | 17.4417 | 59.991 | 24 | 86.2934 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2589 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2599 | 17.4212 | 59.9602 | 24 | 86.2544 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2827 | 17.4417 | 59.991 | 24 | 86.3018 | 16.5698 | 59.9985 | 24 | 86.2672 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2682 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.2627 | 17.244 | 59.979 | 24
86.291 | 17.4417 | 59.991 | 24 | 86.3101 | 16.564 | 59.9985 | 24 | 86.2755 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2765 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.271 | 17.244 | 59.979 | 24
86.2994 | 17.4417 | 59.991 | 24 | 86.3184 | 16.564 | 59.9985 | 24 | 86.2838 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2848 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.2793 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3077 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3268 | 16.564 | 59.9981 | 24 | 86.2922 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.2933 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.2878 | 17.244 | 59.979 | 24
86.316 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3351 | 16.564 | 59.9981 | 24 | 86.3005 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3016 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.2961 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3244 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3434 | 16.564 | 59.9981 | 24 | 86.3088 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3099 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.3044 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3327 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3517 | 16.564 | 59.9981 | 24 | 86.3171 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3182 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.3127 | 17.244 | 59.979 | 24
86.341 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3601 | 16.564 | 59.9981 | 24 | 86.3256 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3265 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.321 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3494 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3684 | 16.564 | 59.9981 | 24 | 86.3339 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3348 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.3293 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3577 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3768 | 16.5657 | 59.9981 | 24 | 86.3422 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3431 | 17.4216 | 59.9602 | 24 | 86.3376 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3661 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3851 | 16.5657 | 59.9981 | 24 | 86.3505 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3517 | 17.423 | 59.9602 | 24 | 86.3462 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3744 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.3934 | 16.1238 | 59.9981 | 24 | 86.3589 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.36 | 17.423 | 59.9602 | 24 | 86.3545 | 17.244 | 59.979 | 24
86.3827 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.4017 | 16.1238 | 59.9981 | 24 | 86.3672 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3683 | 17.423 | 59.9602 | 24 | 86.3628 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.3911 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.4101 | 16.1238 | 59.9981 | 24 | 86.3755 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3766 | 17.423 | 59.9602 | 24 | 86.3711 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.3994 | 17.4417 | 59.9902 | 24 | 86.4184 | 16.1238 | 59.9981 | 24 | 86.3838 | 17.3074 | 60.015 | 24 | 86.3849 | 17.423 | 59.9602 | 24 | 86.3794 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4077 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4268 | 16.1229 | 59.9981 | 24 | 86.3922 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.3932 | 17.423 | 59.9602 | 24 | 86.3877 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.416 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4351 | 16.1229 | 59.9981 | 24 | 86.4005 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4017 | 17.4234 | 59.9602 | 24 | 86.396 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4244 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4434 | 16.0074 | 59.9981 | 24 | 86.4088 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.41 | 17.4234 | 59.9602 | 24 | 86.4045 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4327 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4518 | 16.0074 | 59.9981 | 24 | 86.4171 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4183 | 17.4234 | 59.9594 | 24 | 86.4128 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4411 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4601 | 15.85 | 59.9981 | 24 | 86.4255 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4266 | 17.4234 | 59.9594 | 24 | 86.4211 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4494 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4684 | 15.85 | 59.9981 | 24 | 86.4338 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4349 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4294 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4577 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4767 | 15.8445 | 59.9981 | 24 | 86.4421 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4432 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4377 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4661 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4851 | 15.8445 | 59.9981 | 24 | 86.4504 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4518 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.446 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4744 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.4934 | 15.8445 | 59.9981 | 24 | 86.4589 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4601 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4543 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4827 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.5018 | 15.8445 | 59.9981 | 24 | 86.4672 | 17.3074 | 60.0146 | 24 | 86.4684 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4629 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4911 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.5101 | 15.8445 | 59.9981 | 24 | 86.4755 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.4767 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4712 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.4994 | 17.4418 | 59.9902 | 24 | 86.5184 | 15.8445 | 59.9981 | 24 | 86.4838 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.485 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4795 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5077 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5267 | 15.8445 | 59.9962 | 24 | 86.4922 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.4933 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4878 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5161 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5351 | 15.8445 | 59.9962 | 24 | 86.5005 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5016 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.4961 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5244 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5435 | 15.8445 | 59.9962 | 24 | 86.5088 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5101 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.5044 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5327 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5518 | 15.8445 | 59.9962 | 24 | 86.5171 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5184 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.5127 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5411 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5601 | 15.8445 | 59.9962 | 24 | 86.5255 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5267 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.5212 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5494 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5684 | 15.8445 | 59.9962 | 24 | 86.5338 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.535 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.5295 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5577 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5768 | 15.85 | 59.9962 | 24 | 86.5421 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5433 | 17.4258 | 59.9594 | 24 | 86.5378 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5661 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5851 | 15.85 | 59.9962 | 24 | 86.5504 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5516 | 17.4272 | 59.9594 | 24 | 86.5461 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5744 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.5934 | 16.3547 | 59.9962 | 24 | 86.5588 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5602 | 17.4272 | 59.9594 | 24 | 86.5544 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5827 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6017 | 16.3547 | 59.9962 | 24 | 86.5671 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5685 | 17.4272 | 59.9594 | 24 | 86.5627 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5911 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6101 | 16.3595 | 59.9962 | 24 | 86.5754 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5768 | 17.4272 | 59.9594 | 24 | 86.571 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.5994 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6184 | 16.3595 | 59.9962 | 24 | 86.5837 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5851 | 17.4272 | 59.9594 | 24 | 86.5796 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6078 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6268 | 16.3558 | 59.9962 | 24 | 86.5922 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.5934 | 17.4272 | 59.9594 | 24 | 86.5879 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6161 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6351 | 16.3558 | 59.9962 | 24 | 86.6005 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.6017 | 17.4276 | 59.9594 | 24 | 86.5962 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6244 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6434 | 16.3558 | 59.9962 | 24 | 86.6088 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.61 | 17.4276 | 59.9594 | 24 | 86.6045 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6328 | 17.4418 | 59.9894 | 24 | 86.6518 | 16.3558 | 59.9962 | 24 | 86.6171 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.6185 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6128 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6411 | 17.3676 | 59.9894 | 24 | 86.6601 | 16.4448 | 59.9962 | 24 | 86.6255 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.6268 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6211 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6494 | 17.3676 | 59.9894 | 24 | 86.6685 | 16.4448 | 59.9962 | 24 | 86.6338 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.6351 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6294 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6577 | 17.2526 | 59.9894 | 24 | 86.6768 | 16.4453 | 59.9962 | 24 | 86.6421 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.6434 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6379 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6661 | 17.2526 | 59.9894 | 24 | 86.6851 | 16.4453 | 59.9962 | 24 | 86.6504 | 17.3097 | 60.0146 | 24 | 86.6517 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6462 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6744 | 17.2526 | 59.9894 | 24 | 86.6934 | 16.5946 | 59.9962 | 24 | 86.6588 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.66 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6545 | 17.2412 | 59.979 | 24
86.6828 | 17.2526 | 59.9894 | 24 | 86.7018 | 16.5946 | 59.9962 | 24 | 86.6671 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.6686 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6628 | 16.9187 | 59.979 | 24
86.6911 | 17.2526 | 59.9894 | 24 | 86.7101 | 16.6828 | 59.9962 | 24 | 86.6754 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.6769 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6711 | 16.9187 | 59.979 | 24
86.6994 | 17.2526 | 59.9894 | 24 | 86.7184 | 16.6828 | 59.9962 | 24 | 86.6837 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.6852 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6794 | 16.7315 | 59.979 | 24
86.7078 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7267 | 16.6828 | 59.9985 | 24 | 86.6921 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.6935 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6877 | 16.7315 | 59.979 | 24
86.7161 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7351 | 16.6828 | 59.9985 | 24 | 86.7004 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7018 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.6963 | 16.7315 | 59.979 | 24
86.7244 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7435 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7087 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7101 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7046 | 16.7315 | 59.979 | 24
86.7328 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7518 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.717 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7186 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7129 | 16.6577 | 59.979 | 24
86.7411 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7601 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7255 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7269 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7212 | 16.6577 | 59.979 | 24
86.7495 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7684 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7338 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7352 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7295 | 16.6577 | 59.979 | 24
86.7578 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7768 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7421 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7435 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7378 | 16.6577 | 59.979 | 24
86.7661 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7851 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7504 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7518 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7463 | 16.6577 | 59.979 | 24
86.7744 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.7935 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7588 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7601 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7546 | 16.6577 | 59.979 | 24
86.7828 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.8018 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7671 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7684 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7629 | 16.6552 | 59.979 | 24
86.7911 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.8101 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7754 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.777 | 17.4276 | 59.9586 | 24 | 86.7712 | 16.6552 | 59.979 | 24
86.7994 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.8184 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7837 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7853 | 17.4275 | 59.9586 | 24 | 86.7795 | 16.6552 | 59.979 | 24
86.8078 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.8268 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.7921 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.7936 | 17.4275 | 59.9586 | 24 | 86.7878 | 16.6552 | 59.979 | 24
86.8161 | 17.2526 | 59.989 | 24 | 86.8351 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8004 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8019 | 17.4969 | 59.9586 | 24 | 86.7961 | 16.6552 | 59.9779 | 24
86.8245 | 17.2528 | 59.989 | 24 | 86.8434 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8087 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8102 | 17.4969 | 59.9586 | 24 | 86.8047 | 16.6552 | 59.9779 | 24
86.8328 | 17.2528 | 59.989 | 24 | 86.8518 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.817 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8185 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.813 | 16.6552 | 59.9779 | 24
86.8411 | 17.2609 | 59.989 | 24 | 86.8601 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8254 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.827 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8213 | 16.6552 | 59.9779 | 24
86.8495 | 17.2609 | 59.989 | 24 | 86.8685 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8337 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8353 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8296 | 16.6552 | 59.9779 | 24
86.8578 | 17.261 | 59.989 | 24 | 86.8768 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.842 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8436 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8379 | 16.6552 | 59.9779 | 24
86.8661 | 17.261 | 59.989 | 24 | 86.8851 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8503 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8519 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8462 | 17.1544 | 59.9779 | 24
86.8745 | 17.261 | 59.989 | 24 | 86.8934 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8588 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8602 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8545 | 17.1544 | 59.9779 | 24
86.8828 | 17.261 | 59.989 | 24 | 86.9018 | 16.6811 | 59.9985 | 24 | 86.8671 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8685 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.863 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.8911 | 17.261 | 59.989 | 24 | 86.9101 | 16.681 | 59.9985 | 24 | 86.8754 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8771 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8713 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.8995 | 17.261 | 59.989 | 24 | 86.9185 | 16.681 | 59.9985 | 24 | 86.8837 | 17.3925 | 60.0146 | 24 | 86.8854 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8796 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.9078 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9268 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.8921 | 17.393 | 60.0146 | 24 | 86.8937 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8879 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.9161 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9351 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9004 | 17.393 | 60.0146 | 24 | 86.902 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.8962 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.9245 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9434 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9087 | 17.3936 | 60.0146 | 24 | 86.9103 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9045 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.9328 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9518 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.917 | 17.3936 | 60.0146 | 24 | 86.9186 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9128 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.9411 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9601 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9254 | 17.3936 | 60.0146 | 24 | 86.9269 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9214 | 17.1593 | 59.9779 | 24
86.9495 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9684 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9337 | 17.3936 | 60.0146 | 24 | 86.9354 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9297 | 17.3195 | 59.9779 | 24
86.9578 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9768 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.942 | 17.3923 | 60.0146 | 24 | 86.9437 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.938 | 17.3195 | 59.9779 | 24
86.9662 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9851 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9503 | 17.3923 | 60.0146 | 24 | 86.952 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9463 | 17.3195 | 59.9779 | 24
86.9745 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 86.9935 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9587 | 17.3923 | 60.0146 | 24 | 86.9603 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9546 | 17.3195 | 59.9779 | 24
86.9828 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 87.0018 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.967 | 17.3923 | 60.0146 | 24 | 86.9686 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9629 | 17.3195 | 59.9779 | 24
86.9911 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 87.0101 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9753 | 17.3923 | 60.0146 | 24 | 86.9769 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9712 | 17.3195 | 59.9779 | 24
86.9995 | 17.261 | 59.9898 | 24 | 87.0184 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9836 | 17.3923 | 60.0146 | 24 | 86.9855 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9797 | 17.3195 | 59.9779 | 24
87.0078 | 17.2583 | 59.9898 | 24 | 87.0268 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 86.9921 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 86.9938 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.988 | 17.3195 | 59.9779 | 24
87.0161 | 17.2583 | 59.9898 | 24 | 87.0351 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0004 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0021 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 86.9963 | 17.3223 | 59.979 | 24
87.0245 | 17.2583 | 59.9898 | 24 | 87.0435 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0087 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0104 | 17.4969 | 59.9579 | 24 | 87.0046 | 17.3223 | 59.979 | 24
87.0328 | 17.2583 | 59.9898 | 24 | 87.0518 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.017 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0187 | 17.4969 | 59.9575 | 24 | 87.0129 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0412 | 17.2583 | 59.9898 | 24 | 87.0601 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0254 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.027 | 17.4969 | 59.9575 | 24 | 87.0212 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0495 | 17.2583 | 59.9898 | 24 | 87.0684 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0337 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0353 | 17.4969 | 59.9575 | 24 | 87.0295 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0578 | 17.2585 | 59.9898 | 24 | 87.0768 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.042 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0438 | 17.4969 | 59.9575 | 24 | 87.0381 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0662 | 17.2585 | 59.9898 | 24 | 87.0851 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0503 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0521 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.0464 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0745 | 17.2585 | 59.9898 | 24 | 87.0934 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0587 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0604 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.0547 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0828 | 17.2585 | 59.9898 | 24 | 87.1018 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.067 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0687 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.063 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0912 | 17.2982 | 59.9898 | 24 | 87.1101 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0753 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.077 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.0713 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.0995 | 17.2982 | 59.9898 | 24 | 87.1185 | 16.6758 | 59.9989 | 24 | 87.0836 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0853 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.0796 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1078 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1268 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.092 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.0939 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.0879 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1162 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1351 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1003 | 17.3923 | 60.0154 | 24 | 87.1022 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.0964 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1245 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1434 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1086 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1105 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1047 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1328 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1518 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1169 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1188 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.113 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1412 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1601 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1254 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1271 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1213 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1495 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1685 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1337 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1354 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1296 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1578 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1768 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.142 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1439 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1379 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1662 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1851 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1503 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1522 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1462 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1745 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.1934 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1587 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1605 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1548 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1829 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2018 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.167 | 17.393 | 60.0154 | 24 | 87.1688 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1631 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1912 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2101 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1753 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.1771 | 17.503 | 59.9575 | 24 | 87.1714 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.1995 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2184 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.1836 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.1854 | 17.4983 | 59.9575 | 24 | 87.1797 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.2079 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2268 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.192 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.1937 | 17.4983 | 59.9575 | 24 | 87.188 | 17.4699 | 59.979 | 24
87.2162 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2351 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2003 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2023 | 17.4983 | 59.9575 | 24 | 87.1963 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2245 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2435 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2086 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2106 | 17.4983 | 59.9575 | 24 | 87.2048 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2328 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2518 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2169 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2189 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2131 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2412 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2601 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2253 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2272 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2214 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2495 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2684 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2336 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2355 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2297 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2579 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2768 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2419 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2438 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.238 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2662 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2851 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2502 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2523 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2463 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2745 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.2935 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.2587 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2606 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2546 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2829 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3018 | 16.6758 | 59.9993 | 24 | 87.267 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2689 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2632 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2912 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3101 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.2753 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2772 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2715 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.2995 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3185 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.2836 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2855 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2798 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.3079 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3268 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.292 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.2938 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2881 | 17.4699 | 59.9794 | 24
87.3162 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3351 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3003 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3024 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.2964 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3246 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3434 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3086 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3107 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3047 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3329 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3518 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3169 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.319 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.313 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3412 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3601 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3253 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3273 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3215 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3495 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3685 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3336 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3356 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3298 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3579 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3768 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3419 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3439 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3381 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3662 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3851 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3502 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3522 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3464 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3745 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.3934 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3586 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3607 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3547 | 17.5557 | 59.9794 | 24
87.3829 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4018 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3669 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.369 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.363 | 17.5503 | 59.9794 | 24
87.3912 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4101 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3752 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3773 | 17.4983 | 59.9571 | 24 | 87.3713 | 17.5503 | 59.9794 | 24
87.3996 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4185 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.3835 | 17.3948 | 60.0154 | 24 | 87.3856 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.3799 | 17.5503 | 59.9794 | 24
87.4079 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4268 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.392 | 17.3948 | 60.0158 | 24 | 87.3939 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.3882 | 17.5503 | 59.9794 | 24
87.4162 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4351 | 16.6741 | 59.9993 | 24 | 87.4003 | 17.3948 | 60.0158 | 24 | 87.4022 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.3965 | 17.556 | 59.9786 | 24
87.4246 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4435 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4086 | 17.3977 | 60.0158 | 24 | 87.4108 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4048 | 17.556 | 59.9786 | 24
87.4329 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4518 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4169 | 17.3977 | 60.0158 | 24 | 87.4191 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4131 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4412 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4601 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4253 | 17.3977 | 60.0158 | 24 | 87.4274 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4214 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4496 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4684 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4336 | 17.3977 | 60.0158 | 24 | 87.4357 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4297 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4579 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4768 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4419 | 17.3977 | 60.0158 | 24 | 87.444 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4382 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4662 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4851 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4502 | 17.3977 | 60.0158 | 24 | 87.4523 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4465 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4745 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.4935 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4586 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.4608 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4548 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4829 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.5018 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4669 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.4691 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4631 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4912 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.5101 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4752 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.4774 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4714 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.4996 | 17.2982 | 59.9906 | 24 | 87.5184 | 16.6744 | 59.9993 | 24 | 87.4835 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.4857 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4797 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5079 | 17.2982 | 59.9902 | 24 | 87.5268 | 16.6744 | 59.9997 | 24 | 87.4919 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.494 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.488 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5162 | 17.2982 | 59.9902 | 24 | 87.5351 | 16.6744 | 59.9997 | 24 | 87.5002 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5023 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.4966 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5246 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5435 | 16.6744 | 59.9997 | 24 | 87.5085 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5106 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5049 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5329 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5518 | 16.6744 | 59.9997 | 24 | 87.5168 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5192 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5132 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5412 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5601 | 16.6773 | 59.9997 | 24 | 87.5253 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5275 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5215 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5496 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5685 | 16.6773 | 59.9997 | 24 | 87.5336 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5358 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5298 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5579 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5768 | 16.6773 | 59.9997 | 24 | 87.5419 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5441 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5381 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5663 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5851 | 16.6773 | 59.9997 | 24 | 87.5502 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5524 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5464 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5746 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.5934 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.5586 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5607 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5549 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5829 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6018 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.5669 | 17.3983 | 60.0158 | 24 | 87.5692 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5632 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5912 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6101 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.5752 | 17.5067 | 60.0158 | 24 | 87.5775 | 17.4981 | 59.9571 | 24 | 87.5715 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.5996 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6185 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.5835 | 17.5067 | 60.0158 | 24 | 87.5858 | 17.5045 | 59.9571 | 24 | 87.5798 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.6079 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6268 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.5919 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.5941 | 17.5045 | 59.9571 | 24 | 87.5881 | 17.5559 | 59.9786 | 24
87.6162 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6351 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6002 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6024 | 17.5045 | 59.9571 | 24 | 87.5964 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6246 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6434 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6085 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6107 | 17.5045 | 59.9571 | 24 | 87.6047 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6329 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6518 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6168 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6193 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6133 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6413 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6601 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6252 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6276 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6216 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6496 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6685 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6335 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6359 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6299 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6579 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6768 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6418 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6442 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6382 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6663 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6851 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6501 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6525 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6465 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6746 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.6935 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6586 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6608 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6548 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6829 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7018 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6669 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6691 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6633 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6913 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7101 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6752 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6776 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6716 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.6996 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7184 | 16.6801 | 59.9997 | 24 | 87.6835 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6859 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6799 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7079 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7268 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.6919 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.6942 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6882 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7163 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7351 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7002 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7025 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.6965 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7246 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7435 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7085 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7108 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7048 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7329 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7518 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7168 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7191 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7131 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7413 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7601 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7252 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7277 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7217 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7496 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7684 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7335 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.736 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.73 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7579 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7768 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7418 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7443 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7383 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7663 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7851 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7501 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7526 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7466 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7746 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.7935 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7585 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7609 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7549 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.783 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8018 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7668 | 17.5067 | 60.0162 | 24 | 87.7692 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7632 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7913 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8101 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7751 | 17.5048 | 60.0162 | 24 | 87.7777 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7715 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.7996 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8185 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7834 | 17.5048 | 60.0162 | 24 | 87.786 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.78 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.808 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8268 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.7919 | 17.5048 | 60.0158 | 24 | 87.7943 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7883 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8163 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8351 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8002 | 17.5048 | 60.0158 | 24 | 87.8026 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.7966 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8246 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8434 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8085 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8109 | 17.5041 | 59.9575 | 24 | 87.8049 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8329 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8518 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8168 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8192 | 17.5041 | 59.9579 | 24 | 87.8132 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8413 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8601 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8252 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8275 | 17.5041 | 59.9579 | 24 | 87.8215 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8496 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8685 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8335 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8361 | 17.5041 | 59.9579 | 24 | 87.8298 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.858 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8768 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8418 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8444 | 17.5041 | 59.9579 | 24 | 87.8384 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8663 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8851 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8501 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8527 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.8467 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8746 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.8934 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8585 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.861 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.855 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.883 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9018 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8668 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8693 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.8633 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8913 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9101 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8751 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8776 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.8716 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.8996 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9185 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8834 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8861 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.8799 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.908 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9268 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.8918 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.8944 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.8882 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.9163 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9351 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9001 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9027 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.8967 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.9246 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9435 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9084 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.911 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.905 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.933 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9518 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9167 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9193 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9133 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.9413 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9601 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9252 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9276 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9216 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.9496 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9684 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9335 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9362 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9299 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.958 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9768 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9418 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9445 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9382 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.9663 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9851 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9501 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9528 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9465 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.9746 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 87.9935 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9585 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9611 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9551 | 17.5559 | 59.9783 | 24
87.983 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0018 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9668 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9694 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9634 | 17.5556 | 59.9783 | 24
87.9913 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0101 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9751 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.9777 | 17.4979 | 59.9579 | 24 | 87.9717 | 17.5556 | 59.9783 | 24
87.9996 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0184 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9834 | 17.5008 | 60.0158 | 24 | 87.986 | 17.4977 | 59.9579 | 24 | 87.98 | 17.5556 | 59.9783 | 24
88.008 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0268 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 87.9918 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 87.9945 | 17.4977 | 59.9579 | 24 | 87.9883 | 17.5556 | 59.9783 | 24
88.0163 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0351 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 88.0001 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0028 | 17.4977 | 59.9579 | 24 | 87.9966 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0247 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0435 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 88.0084 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0111 | 17.4977 | 59.9579 | 24 | 88.0049 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.033 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0518 | 16.6801 | 60.0001 | 24 | 88.0167 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0194 | 17.4977 | 59.9583 | 24 | 88.0134 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0413 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0601 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0251 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0277 | 17.4977 | 59.9583 | 24 | 88.0217 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0497 | 17.4134 | 59.9902 | 24 | 88.0685 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0334 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.036 | 17.4977 | 59.9583 | 24 | 88.03 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.058 | 17.4105 | 59.9902 | 24 | 88.0768 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0417 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0446 | 17.4977 | 59.9583 | 24 | 88.0383 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0663 | 17.4105 | 59.9902 | 24 | 88.0851 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.05 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0529 | 17.4977 | 59.9583 | 24 | 88.0466 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0746 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.0934 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0585 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0612 | 17.4977 | 59.9583 | 24 | 88.0549 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.083 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1018 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0668 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0695 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.0632 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0913 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1101 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0751 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0778 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.0718 | 17.5559 | 59.9786 | 24
88.0997 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1185 | 16.6795 | 60.0001 | 24 | 88.0834 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0861 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.0801 | 17.5629 | 59.9786 | 24
88.108 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1268 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.0918 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.0946 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.0884 | 17.5629 | 59.9786 | 24
88.1163 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1351 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1001 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.1029 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.0967 | 17.5635 | 59.9786 | 24
88.1247 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1434 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1084 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.1112 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.105 | 17.5635 | 59.9786 | 24
88.133 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1518 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1167 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.1195 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1133 | 17.5635 | 59.9786 | 24
88.1413 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1601 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1251 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.1278 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1218 | 17.5635 | 59.9786 | 24
88.1497 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1685 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1334 | 17.498 | 60.0154 | 24 | 88.1361 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1301 | 17.5635 | 59.9786 | 24
88.158 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1768 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1417 | 17.5645 | 60.0154 | 24 | 88.1444 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1384 | 17.5635 | 59.9786 | 24
88.1664 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1851 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.15 | 17.5645 | 60.0154 | 24 | 88.153 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1467 | 17.5637 | 59.9786 | 24
88.1747 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.1935 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1584 | 17.5645 | 60.0154 | 24 | 88.1613 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.155 | 17.5637 | 59.9786 | 24
88.183 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2018 | 16.6795 | 59.9997 | 24 | 88.1667 | 17.5645 | 60.0154 | 24 | 88.1696 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1633 | 17.5637 | 59.9786 | 24
88.1913 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2101 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.175 | 17.5645 | 60.0154 | 24 | 88.1779 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1716 | 17.5637 | 59.9786 | 24
88.1997 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2184 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.1833 | 17.5645 | 60.0154 | 24 | 88.1862 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1802 | 17.5637 | 59.9786 | 24
88.208 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2268 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.1918 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.1945 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1885 | 17.5637 | 59.9786 | 24
88.2163 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2351 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.2001 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.203 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.1968 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.2247 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2435 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.2084 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2113 | 17.5002 | 59.9583 | 24 | 88.2051 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.233 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2518 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.2167 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2196 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2134 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.2414 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2601 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.2251 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2279 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2217 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.2497 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2684 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.2334 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2362 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.23 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.258 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2768 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.2417 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2445 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2385 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.2664 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2851 | 16.6789 | 59.9997 | 24 | 88.25 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2528 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2468 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.2747 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.2935 | 16.6783 | 59.9997 | 24 | 88.2584 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2614 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2551 | 17.5637 | 59.9798 | 24
88.283 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3018 | 16.6783 | 59.9997 | 24 | 88.2667 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2697 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2634 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.2914 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3101 | 16.6783 | 59.9997 | 24 | 88.275 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.278 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2717 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.2997 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3185 | 16.6783 | 59.9997 | 24 | 88.2833 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2863 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.28 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.308 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3268 | 16.6752 | 59.9993 | 24 | 88.2917 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.2946 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2883 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3164 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3351 | 16.6752 | 59.9993 | 24 | 88.3 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3029 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.2969 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3247 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3434 | 16.6752 | 59.9993 | 24 | 88.3083 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3114 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3052 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.333 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3518 | 16.6752 | 59.9993 | 24 | 88.3167 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3197 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3135 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3414 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3601 | 16.6752 | 59.9993 | 24 | 88.3251 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.328 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3218 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3497 | 17.4103 | 59.9902 | 24 | 88.3685 | 16.6752 | 59.9993 | 24 | 88.3334 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3363 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3301 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.358 | 17.4107 | 59.9902 | 24 | 88.3768 | 16.8408 | 59.9993 | 24 | 88.3417 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3446 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3384 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3664 | 17.4107 | 59.9902 | 24 | 88.3851 | 16.8408 | 59.9993 | 24 | 88.35 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3529 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3467 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3747 | 17.4116 | 59.9902 | 24 | 88.3934 | 16.841 | 59.9993 | 24 | 88.3584 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3615 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3552 | 17.563 | 59.9798 | 24
88.3831 | 17.4116 | 59.9902 | 24 | 88.4018 | 16.841 | 59.9993 | 24 | 88.3667 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3698 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3635 | 17.5636 | 59.9798 | 24
88.3914 | 17.4116 | 59.9902 | 24 | 88.4101 | 16.9096 | 59.9993 | 24 | 88.375 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3781 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3718 | 17.5636 | 59.9798 | 24
88.3997 | 17.4116 | 59.9902 | 24 | 88.4185 | 16.9096 | 59.9993 | 24 | 88.3833 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3864 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3801 | 17.5636 | 59.9798 | 24
88.4081 | 17.4116 | 59.9902 | 24 | 88.4268 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.3917 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.3947 | 17.5002 | 59.9586 | 24 | 88.3884 | 17.5636 | 59.9798 | 24
88.4164 | 17.4116 | 59.9902 | 24 | 88.4351 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.403 | 17.5033 | 59.9586 | 24 | 88.3967 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4247 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4435 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4083 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4113 | 17.5033 | 59.9586 | 24 | 88.405 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.433 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4518 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4166 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4198 | 17.5033 | 59.9583 | 24 | 88.4136 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4414 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4601 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.425 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4281 | 17.5033 | 59.9583 | 24 | 88.4219 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4497 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4684 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4333 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4364 | 17.5033 | 59.9583 | 24 | 88.4302 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4581 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4768 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4417 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4447 | 17.5033 | 59.9583 | 24 | 88.4385 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4664 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4851 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.45 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.453 | 17.5033 | 59.9583 | 24 | 88.4468 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4747 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.4935 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4584 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4613 | 17.5033 | 59.9583 | 24 | 88.4551 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4831 | 17.4114 | 59.9902 | 24 | 88.5018 | 16.9154 | 59.9993 | 24 | 88.4667 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4698 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.4634 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4914 | 17.4118 | 59.9902 | 24 | 88.5101 | 16.9107 | 59.9993 | 24 | 88.475 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4781 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.4719 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.4997 | 17.4118 | 59.9902 | 24 | 88.5184 | 16.9107 | 59.9993 | 24 | 88.4833 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4865 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.4802 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5081 | 17.4128 | 59.991 | 24 | 88.5268 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.4917 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.4948 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.4885 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5164 | 17.4128 | 59.991 | 24 | 88.5352 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5 | 17.5645 | 60.015 | 24 | 88.5031 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.4968 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5247 | 17.4128 | 59.991 | 24 | 88.5435 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5083 | 17.565 | 60.015 | 24 | 88.5114 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5051 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5331 | 17.4128 | 59.991 | 24 | 88.5518 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5166 | 17.565 | 60.015 | 24 | 88.5199 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5134 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5414 | 17.4128 | 59.991 | 24 | 88.5601 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.525 | 17.565 | 60.015 | 24 | 88.5282 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5217 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5497 | 17.4128 | 59.991 | 24 | 88.5685 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5333 | 17.565 | 60.015 | 24 | 88.5365 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5303 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5581 | 17.4126 | 59.991 | 24 | 88.5768 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5416 | 17.565 | 60.015 | 24 | 88.5448 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5386 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5664 | 17.4126 | 59.991 | 24 | 88.5851 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5499 | 17.565 | 60.015 | 24 | 88.5531 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5469 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5747 | 17.4126 | 59.991 | 24 | 88.5934 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5583 | 17.5662 | 60.015 | 24 | 88.5614 | 17.5008 | 59.9583 | 24 | 88.5552 | 17.5638 | 59.9802 | 24
88.5831 | 17.4126 | 59.991 | 24 | 88.6018 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5667 | 17.5662 | 60.015 | 24 | 88.5697 | 17.5012 | 59.9583 | 24 | 88.5635 | 17.5631 | 59.9802 | 24
88.5914 | 17.413 | 59.991 | 24 | 88.6101 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.575 | 17.5662 | 60.015 | 24 | 88.5782 | 17.5012 | 59.9583 | 24 | 88.5718 | 17.5631 | 59.9802 | 24
88.5997 | 17.413 | 59.991 | 24 | 88.6185 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5833 | 17.5662 | 60.015 | 24 | 88.5865 | 17.5012 | 59.9583 | 24 | 88.5801 | 17.5631 | 59.9802 | 24
88.6081 | 17.413 | 59.991 | 24 | 88.6268 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.5917 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.5948 | 17.5012 | 59.9583 | 24 | 88.5886 | 17.5631 | 59.9802 | 24
88.6164 | 17.413 | 59.991 | 24 | 88.6351 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.6 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6031 | 17.5012 | 59.9583 | 24 | 88.5969 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6248 | 17.4139 | 59.991 | 24 | 88.6434 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.6083 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6115 | 17.5012 | 59.9583 | 24 | 88.6052 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6331 | 17.4139 | 59.991 | 24 | 88.6518 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.6166 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6198 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6135 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6414 | 17.4137 | 59.991 | 24 | 88.6602 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.625 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6283 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6218 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6497 | 17.4137 | 59.991 | 24 | 88.6685 | 16.9091 | 59.9979 | 24 | 88.6333 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6366 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6301 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6581 | 17.4137 | 59.991 | 24 | 88.6768 | 16.9062 | 59.9979 | 24 | 88.6416 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6449 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6384 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6664 | 17.4137 | 59.991 | 24 | 88.6851 | 16.9062 | 59.9979 | 24 | 88.6499 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6532 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.647 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6747 | 17.4137 | 59.991 | 24 | 88.6935 | 16.9062 | 59.9979 | 24 | 88.6583 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6615 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6553 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6831 | 17.4137 | 59.991 | 24 | 88.7018 | 16.9062 | 59.9979 | 24 | 88.6666 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6698 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6636 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6914 | 17.4141 | 59.991 | 24 | 88.7101 | 16.9062 | 59.9979 | 24 | 88.6749 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6781 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6719 | 17.5631 | 59.981 | 24
88.6998 | 17.4141 | 59.991 | 24 | 88.7184 | 16.9062 | 59.9979 | 24 | 88.6832 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6866 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6802 | 17.5632 | 59.981 | 24
88.7081 | 17.4141 | 59.9926 | 24 | 88.7268 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.6917 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.6949 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.6885 | 17.5632 | 59.981 | 24
88.7164 | 17.4141 | 59.9926 | 24 | 88.7351 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7032 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.697 | 17.5632 | 59.981 | 24
88.7248 | 17.4151 | 59.9926 | 24 | 88.7435 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7083 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7115 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7053 | 17.5632 | 59.981 | 24
88.7331 | 17.4151 | 59.9926 | 24 | 88.7518 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7166 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7198 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7136 | 17.6529 | 59.981 | 24
88.7414 | 17.4151 | 59.9926 | 24 | 88.7601 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.725 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7281 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7219 | 17.6529 | 59.981 | 24
88.7498 | 17.4151 | 59.9926 | 24 | 88.7685 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7333 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7367 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7302 | 17.6529 | 59.981 | 24
88.7581 | 17.4199 | 59.9926 | 24 | 88.7768 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7416 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.745 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7385 | 17.6529 | 59.981 | 24
88.7664 | 17.4199 | 59.9926 | 24 | 88.7852 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7499 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7533 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7468 | 17.8232 | 59.981 | 24
88.7748 | 17.4199 | 59.9926 | 24 | 88.7935 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7583 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7616 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7554 | 17.8232 | 59.981 | 24
88.7831 | 17.4199 | 59.9926 | 24 | 88.8018 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7666 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7699 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7637 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.7914 | 17.426 | 59.9926 | 24 | 88.8101 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7749 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7782 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.772 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.7998 | 17.426 | 59.9926 | 24 | 88.8185 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7832 | 17.568 | 60.0154 | 24 | 88.7867 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7803 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.8081 | 17.426 | 59.9926 | 24 | 88.8268 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7916 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.795 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7886 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.8164 | 17.426 | 59.9926 | 24 | 88.8351 | 16.9154 | 59.9967 | 24 | 88.7999 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8033 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.7969 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.8248 | 17.4269 | 59.9926 | 24 | 88.8434 | 16.9176 | 59.9967 | 24 | 88.8082 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8116 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.8052 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.8331 | 17.4269 | 59.9926 | 24 | 88.8518 | 16.9176 | 59.9967 | 24 | 88.8165 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8199 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.8137 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.8414 | 17.4269 | 59.9926 | 24 | 88.8602 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.825 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8282 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.822 | 17.8212 | 59.981 | 24
88.8498 | 17.4269 | 59.9926 | 24 | 88.8685 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8333 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8365 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.8303 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.8581 | 17.4214 | 59.9926 | 24 | 88.8768 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8416 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8451 | 17.5012 | 59.9579 | 24 | 88.8386 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.8665 | 17.4214 | 59.9926 | 24 | 88.8851 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8499 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8534 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.8469 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.8748 | 17.4214 | 59.9926 | 24 | 88.8935 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8583 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8617 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.8552 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.8831 | 17.4214 | 59.9926 | 24 | 88.9018 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8666 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.87 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.8635 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.8914 | 17.4214 | 59.9926 | 24 | 88.9102 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8749 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8783 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.8721 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.8998 | 17.4214 | 59.9926 | 24 | 88.9185 | 16.917 | 59.9967 | 24 | 88.8832 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8866 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.8804 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9081 | 17.4195 | 59.9945 | 24 | 88.9268 | 16.917 | 59.996 | 24 | 88.8916 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.8951 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.8887 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9164 | 17.4195 | 59.9945 | 24 | 88.9351 | 16.917 | 59.996 | 24 | 88.8999 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9034 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.897 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9248 | 17.4195 | 59.9945 | 24 | 88.9435 | 16.917 | 59.996 | 24 | 88.9082 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9117 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9053 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9331 | 17.4195 | 59.9945 | 24 | 88.9518 | 16.917 | 59.996 | 24 | 88.9165 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.92 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9136 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9415 | 17.4199 | 59.9945 | 24 | 88.9601 | 16.9114 | 59.996 | 24 | 88.9248 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9283 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9219 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9498 | 17.4199 | 59.9945 | 24 | 88.9685 | 16.9114 | 59.996 | 24 | 88.9332 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9366 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9304 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9581 | 17.4197 | 59.9945 | 24 | 88.9768 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9415 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9452 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9387 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9665 | 17.4197 | 59.9945 | 24 | 88.9852 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9498 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9535 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.947 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9748 | 17.5119 | 59.9945 | 24 | 88.9935 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9581 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9618 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9553 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9831 | 17.5119 | 59.9945 | 24 | 89.0018 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9666 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9701 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9636 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9915 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0101 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9749 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9784 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9719 | 17.9695 | 59.981 | 24
88.9998 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0185 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9832 | 17.568 | 60.0162 | 24 | 88.9867 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9802 | 17.9695 | 59.981 | 24
89.0081 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0268 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9915 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 88.995 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9888 | 17.9695 | 59.981 | 24
89.0164 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0352 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 88.9999 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0035 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 88.9971 | 17.9695 | 59.9813 | 24
89.0248 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0435 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0082 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0118 | 17.5026 | 59.9579 | 24 | 89.0054 | 17.9695 | 59.9813 | 24
89.0331 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0518 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0165 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0201 | 17.5026 | 59.9575 | 24 | 89.0137 | 17.9695 | 59.9813 | 24
89.0415 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0602 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0248 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0284 | 17.5026 | 59.9575 | 24 | 89.022 | 17.9695 | 59.9813 | 24
89.0498 | 17.508 | 59.9945 | 24 | 89.0685 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0332 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0367 | 17.5026 | 59.9575 | 24 | 89.0303 | 17.9695 | 59.9813 | 24
89.0581 | 17.5087 | 59.9945 | 24 | 89.0768 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0415 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.045 | 17.5026 | 59.9575 | 24 | 89.0386 | 17.9695 | 59.9813 | 24
89.0665 | 17.5087 | 59.9945 | 24 | 89.0851 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0498 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0536 | 17.6699 | 59.9575 | 24 | 89.0471 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.0748 | 17.4863 | 59.9945 | 24 | 89.0935 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0581 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0619 | 17.6699 | 59.9575 | 24 | 89.0554 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.0831 | 17.4863 | 59.9945 | 24 | 89.1018 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0665 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0702 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.0637 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.0915 | 17.4863 | 59.9945 | 24 | 89.1102 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0748 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0785 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.072 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.0998 | 17.4863 | 59.9945 | 24 | 89.1185 | 16.9108 | 59.996 | 24 | 89.0831 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0868 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.0803 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1081 | 17.4874 | 59.9961 | 24 | 89.1268 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.0914 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.0951 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.0886 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1165 | 17.4874 | 59.9961 | 24 | 89.1351 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.0999 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1036 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.0969 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1248 | 17.4874 | 59.9961 | 24 | 89.1435 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1082 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1119 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1055 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1331 | 17.4874 | 59.9961 | 24 | 89.1518 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1165 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1202 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1138 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1415 | 17.4882 | 59.9961 | 24 | 89.1602 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1248 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1285 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1221 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1498 | 17.4882 | 59.9961 | 24 | 89.1685 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1332 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1368 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1304 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1581 | 17.4882 | 59.9961 | 24 | 89.1768 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1415 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1451 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1387 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1665 | 17.4882 | 59.9961 | 24 | 89.1852 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1498 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1534 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.147 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1748 | 17.4882 | 59.9961 | 24 | 89.1935 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1581 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.162 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1553 | 18.1116 | 59.9813 | 24
89.1831 | 17.4882 | 59.9961 | 24 | 89.2018 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1665 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1703 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1638 | 18.1109 | 59.9813 | 24
89.1915 | 17.488 | 59.9961 | 24 | 89.2101 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1748 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1786 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1721 | 18.1109 | 59.9813 | 24
89.1998 | 17.488 | 59.9961 | 24 | 89.2185 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1831 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1869 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1804 | 18.1109 | 59.9813 | 24
89.2081 | 17.488 | 59.9961 | 24 | 89.2268 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1914 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.1952 | 17.6702 | 59.9575 | 24 | 89.1887 | 18.1109 | 59.9813 | 24
89.2165 | 17.488 | 59.9961 | 24 | 89.2352 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.1998 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2035 | 17.6645 | 59.9575 | 24 | 89.197 | 18.1109 | 59.981 | 24
89.2248 | 17.4891 | 59.9961 | 24 | 89.2435 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2081 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.212 | 17.6645 | 59.9575 | 24 | 89.2053 | 18.1109 | 59.981 | 24
89.2332 | 17.4891 | 59.9961 | 24 | 89.2518 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2164 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2203 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2136 | 18.1929 | 59.981 | 24
89.2415 | 17.528 | 59.9961 | 24 | 89.2602 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2247 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2286 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2222 | 18.1929 | 59.981 | 24
89.2498 | 17.528 | 59.9961 | 24 | 89.2685 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2332 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2369 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2305 | 18.1929 | 59.981 | 24
89.2581 | 17.5288 | 59.9961 | 24 | 89.2769 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2415 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2452 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2388 | 18.1929 | 59.981 | 24
89.2665 | 17.5288 | 59.9961 | 24 | 89.2852 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2498 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2535 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2471 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.2748 | 17.5288 | 59.9961 | 24 | 89.2935 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2581 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2621 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2554 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.2831 | 17.5288 | 59.9961 | 24 | 89.3018 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2665 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2704 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2637 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.2915 | 17.5288 | 59.9961 | 24 | 89.3102 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2748 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2787 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.272 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.2998 | 17.5288 | 59.9961 | 24 | 89.3185 | 16.9108 | 59.9952 | 24 | 89.2831 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.287 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2805 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3081 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3268 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.2914 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.2953 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2888 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3165 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3351 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.2998 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3036 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.2971 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3248 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3435 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3081 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3119 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.3054 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3332 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3519 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3164 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3204 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.3137 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3415 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3602 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3247 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3287 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.322 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3498 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3685 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3331 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.337 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.3303 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3582 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3768 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3414 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3453 | 17.6628 | 59.9571 | 24 | 89.3389 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3665 | 17.5288 | 59.9977 | 24 | 89.3852 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3497 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3536 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3472 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3748 | 17.53 | 59.9977 | 24 | 89.3935 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.358 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3619 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3555 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3831 | 17.53 | 59.9977 | 24 | 89.4019 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3665 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3705 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3638 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3915 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4102 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3748 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3788 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3721 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.3998 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4185 | 16.9111 | 59.9955 | 24 | 89.3831 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3871 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3804 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.4081 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4268 | 16.9139 | 59.9955 | 24 | 89.3914 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.3954 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3887 | 18.1927 | 59.981 | 24
89.4165 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4352 | 16.9139 | 59.9955 | 24 | 89.3998 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4037 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.3972 | 18.1927 | 59.9802 | 24
89.4248 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4435 | 16.9139 | 59.9955 | 24 | 89.4081 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.412 | 17.6633 | 59.9571 | 24 | 89.4055 | 18.1927 | 59.9802 | 24
89.4332 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4518 | 16.9139 | 59.9955 | 24 | 89.4164 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4205 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4138 | 18.1954 | 59.9802 | 24
89.4415 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4602 | 16.9139 | 59.9955 | 24 | 89.4247 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4288 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4221 | 18.1954 | 59.9802 | 24
89.4498 | 17.5307 | 59.9977 | 24 | 89.4685 | 16.9139 | 59.9955 | 24 | 89.4331 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4371 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4304 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.4582 | 17.5308 | 59.9977 | 24 | 89.4769 | 16.9065 | 59.9955 | 24 | 89.4414 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4454 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4387 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.4665 | 17.5308 | 59.9977 | 24 | 89.4852 | 16.9065 | 59.9955 | 24 | 89.4497 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4537 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.447 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.4748 | 17.5308 | 59.9977 | 24 | 89.4935 | 16.9065 | 59.9955 | 24 | 89.458 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.462 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4556 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.4832 | 17.5308 | 59.9977 | 24 | 89.5018 | 16.9065 | 59.9955 | 24 | 89.4664 | 17.568 | 60.0158 | 24 | 89.4703 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4639 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.4915 | 17.5308 | 59.9977 | 24 | 89.5102 | 16.9065 | 59.9955 | 24 | 89.4747 | 17.5685 | 60.0158 | 24 | 89.4789 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4722 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.4998 | 17.5308 | 59.9977 | 24 | 89.5185 | 16.9065 | 59.9955 | 24 | 89.483 | 17.5685 | 60.0158 | 24 | 89.4872 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4805 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.5081 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5269 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.4913 | 17.5697 | 60.0158 | 24 | 89.4955 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4888 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.5165 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5352 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.4998 | 17.5697 | 60.0158 | 24 | 89.5038 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.4971 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.5248 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5435 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5081 | 17.5697 | 60.0158 | 24 | 89.5121 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.5054 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.5332 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5519 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5164 | 17.5697 | 60.0158 | 24 | 89.5204 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.5139 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.5415 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5602 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5247 | 17.5697 | 60.0158 | 24 | 89.5289 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.5222 | 18.1952 | 59.9802 | 24
89.5498 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5685 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5331 | 17.5697 | 60.0158 | 24 | 89.5372 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.5305 | 18.1944 | 59.9802 | 24
89.5582 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5768 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5414 | 17.5669 | 60.0158 | 24 | 89.5455 | 17.6647 | 59.9563 | 24 | 89.5388 | 18.1944 | 59.9802 | 24
89.5665 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5852 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5497 | 17.5669 | 60.0158 | 24 | 89.5538 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5471 | 18.1944 | 59.9802 | 24
89.5748 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.5935 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.558 | 17.5669 | 60.0158 | 24 | 89.5621 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5554 | 18.1944 | 59.9802 | 24
89.5832 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.6019 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5664 | 17.5669 | 60.0158 | 24 | 89.5704 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5637 | 18.1948 | 59.9802 | 24
89.5915 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.6102 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5747 | 17.5669 | 60.0158 | 24 | 89.579 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5723 | 18.1948 | 59.9802 | 24
89.5998 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.6185 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.583 | 17.5669 | 60.0158 | 24 | 89.5873 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5806 | 17.9931 | 59.9802 | 24
89.6082 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.6268 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5913 | 17.5669 | 60.0166 | 24 | 89.5956 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5889 | 17.9931 | 59.9802 | 24
89.6165 | 17.5385 | 59.9988 | 24 | 89.6352 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.5997 | 17.5669 | 60.0166 | 24 | 89.6039 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.5972 | 17.9192 | 59.9794 | 24
89.6248 | 17.5375 | 59.9988 | 24 | 89.6436 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.608 | 17.5669 | 60.0166 | 24 | 89.6122 | 17.6649 | 59.9563 | 24 | 89.6055 | 17.9192 | 59.9794 | 24
89.6331 | 17.5375 | 59.9988 | 24 | 89.6519 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6163 | 17.5669 | 60.0166 | 24 | 89.6205 | 17.6585 | 59.9559 | 24 | 89.6138 | 17.9184 | 59.9794 | 24
89.6415 | 17.5375 | 59.9988 | 24 | 89.6602 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6246 | 17.5669 | 60.0166 | 24 | 89.6288 | 17.6585 | 59.9559 | 24 | 89.6223 | 17.9184 | 59.9794 | 24
89.6498 | 17.5375 | 59.9988 | 24 | 89.6685 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6331 | 17.5669 | 60.0166 | 24 | 89.6373 | 17.6585 | 59.9559 | 24 | 89.6306 | 17.9184 | 59.9794 | 24
89.6582 | 17.5375 | 59.9988 | 24 | 89.6769 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6414 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6456 | 17.6585 | 59.9559 | 24 | 89.6389 | 17.9184 | 59.9794 | 24
89.6665 | 17.5375 | 59.9988 | 24 | 89.6852 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6497 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6539 | 17.6585 | 59.9559 | 24 | 89.6472 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.6748 | 17.5386 | 59.9988 | 24 | 89.6935 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.658 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6622 | 17.6585 | 59.9559 | 24 | 89.6555 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.6832 | 17.5386 | 59.9988 | 24 | 89.7018 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6664 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6705 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.6638 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.6915 | 17.5937 | 59.9988 | 24 | 89.7102 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6747 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6788 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.6721 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.6998 | 17.5937 | 59.9988 | 24 | 89.7185 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.683 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6874 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.6807 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.7082 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7269 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6913 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.6957 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.689 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.7165 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7352 | 16.9065 | 59.996 | 24 | 89.6997 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.704 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.6973 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.7248 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7435 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.708 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.7123 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.7056 | 17.9141 | 59.9794 | 24
89.7332 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7519 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7163 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.7206 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.7139 | 17.9134 | 59.9794 | 24
89.7415 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7602 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7246 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.7289 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.7222 | 17.9134 | 59.9794 | 24
89.7498 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7686 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.733 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.7374 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.7305 | 17.9133 | 59.9794 | 24
89.7581 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7769 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7413 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.7457 | 17.6589 | 59.9559 | 24 | 89.739 | 17.9133 | 59.9794 | 24
89.7665 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7852 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7496 | 17.5686 | 60.0166 | 24 | 89.754 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7473 | 17.9133 | 59.9794 | 24
89.7748 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.7935 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7579 | 17.5704 | 60.0166 | 24 | 89.7623 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7556 | 17.9133 | 59.9794 | 24
89.7832 | 17.5886 | 60.0004 | 24 | 89.8019 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7664 | 17.5704 | 60.0166 | 24 | 89.7706 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7639 | 17.914 | 59.9794 | 24
89.7915 | 17.5836 | 60.0004 | 24 | 89.8102 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7747 | 17.6471 | 60.0166 | 24 | 89.7789 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7722 | 17.914 | 59.9794 | 24
89.7998 | 17.5836 | 60.0004 | 24 | 89.8185 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.783 | 17.6471 | 60.0166 | 24 | 89.7872 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7805 | 17.914 | 59.9794 | 24
89.8082 | 17.5836 | 60.0004 | 24 | 89.8269 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7913 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.7958 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7888 | 17.914 | 59.9794 | 24
89.8165 | 17.5836 | 60.0004 | 24 | 89.8352 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.7997 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.8041 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.7974 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8248 | 17.5836 | 60.0004 | 24 | 89.8436 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.808 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.8124 | 17.6614 | 59.9559 | 24 | 89.8057 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8332 | 17.5836 | 60.0004 | 24 | 89.8519 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8163 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.8207 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.814 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8415 | 17.5819 | 60.0004 | 24 | 89.8602 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8246 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.829 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.8223 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8498 | 17.5819 | 60.0004 | 24 | 89.8685 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.833 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.8373 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.8306 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8582 | 17.5826 | 60.0004 | 24 | 89.8769 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8413 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.8458 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.8389 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8665 | 17.5826 | 60.0004 | 24 | 89.8852 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8496 | 17.6471 | 60.0178 | 24 | 89.8541 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.8472 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8748 | 17.5826 | 60.0004 | 24 | 89.8936 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8579 | 17.6477 | 60.0178 | 24 | 89.8624 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.8557 | 17.914 | 59.9775 | 24
89.8831 | 17.5826 | 60.0004 | 24 | 89.9019 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8663 | 17.6477 | 60.0178 | 24 | 89.8707 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.864 | 17.9139 | 59.9775 | 24
89.8915 | 17.5839 | 60.0004 | 24 | 89.9102 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8746 | 17.7403 | 60.0178 | 24 | 89.879 | 17.6645 | 59.9548 | 24 | 89.8723 | 17.9139 | 59.9775 | 24
89.8998 | 17.5839 | 60.0004 | 24 | 89.9185 | 16.9139 | 59.996 | 24 | 89.8829 | 17.7403 | 60.0178 | 24 | 89.8873 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.8806 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9082 | 17.584 | 60.0016 | 24 | 89.9269 | 16.9139 | 59.9957 | 24 | 89.8912 | 17.7403 | 60.0178 | 24 | 89.8959 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.8889 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9165 | 17.584 | 60.0016 | 24 | 89.9352 | 16.9139 | 59.9957 | 24 | 89.8997 | 17.7403 | 60.0178 | 24 | 89.9042 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.8972 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9248 | 17.584 | 60.0016 | 24 | 89.9435 | 16.9139 | 59.9957 | 24 | 89.908 | 17.7403 | 60.0178 | 24 | 89.9125 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9055 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9332 | 17.584 | 60.0016 | 24 | 89.9519 | 16.9139 | 59.9957 | 24 | 89.9163 | 17.7403 | 60.0178 | 24 | 89.9208 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9141 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9415 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 89.9602 | 16.9116 | 59.9957 | 24 | 89.9246 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9291 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9224 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9498 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 89.9686 | 16.9116 | 59.9957 | 24 | 89.933 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9374 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9307 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9582 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 89.9769 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9413 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9457 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.939 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9665 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 89.9852 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9496 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9542 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9473 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9748 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 89.9935 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9579 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9625 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9556 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9832 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 90.0019 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9663 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9708 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9639 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9915 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 90.0102 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9746 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9791 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9724 | 17.9133 | 59.9775 | 24
89.9998 | 17.5847 | 60.0016 | 24 | 90.0186 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9829 | 17.7408 | 60.0178 | 24 | 89.9874 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9807 | 17.9133 | 59.9775 | 24
90.0081 | 17.586 | 60.0016 | 24 | 90.0269 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9912 | 17.7408 | 60.0182 | 24 | 89.9957 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.989 | 17.9133 | 59.9775 | 24
90.0165 | 17.586 | 60.0016 | 24 | 90.0352 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 89.9995 | 17.7408 | 60.0182 | 24 | 90.0043 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 89.9973 | 17.9133 | 59.9767 | 24
90.0248 | 17.586 | 60.0016 | 24 | 90.0436 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0079 | 17.7364 | 60.0182 | 24 | 90.0126 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 90.0056 | 17.9133 | 59.9767 | 24
90.0332 | 17.586 | 60.0016 | 24 | 90.0519 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0162 | 17.7364 | 60.0182 | 24 | 90.0209 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 90.0139 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0415 | 17.5861 | 60.0016 | 24 | 90.0602 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0245 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0292 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 90.0225 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0498 | 17.5861 | 60.0016 | 24 | 90.0685 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0328 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0375 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 90.0308 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0582 | 17.5868 | 60.0016 | 24 | 90.0769 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0413 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0458 | 17.662 | 59.9548 | 24 | 90.0391 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0665 | 17.5868 | 60.0016 | 24 | 90.0852 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0496 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0543 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.0474 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0748 | 17.5868 | 60.0016 | 24 | 90.0936 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0579 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0626 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.0557 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0832 | 17.5868 | 60.0016 | 24 | 90.1019 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0662 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0709 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.064 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0915 | 17.5868 | 60.0016 | 24 | 90.1102 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0746 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0792 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.0723 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.0998 | 17.5868 | 60.0016 | 24 | 90.1186 | 16.9156 | 59.9957 | 24 | 90.0829 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0875 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.0808 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1082 | 17.5868 | 60.0032 | 24 | 90.1269 | 16.9156 | 59.9952 | 24 | 90.0912 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.0958 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.0891 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1165 | 17.5868 | 60.0032 | 24 | 90.1353 | 16.9156 | 59.9952 | 24 | 90.0995 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1044 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.0974 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1248 | 17.5868 | 60.0032 | 24 | 90.1436 | 16.9158 | 59.9952 | 24 | 90.1079 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1127 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.1057 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1331 | 17.5868 | 60.0032 | 24 | 90.1519 | 16.9158 | 59.9952 | 24 | 90.1162 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.121 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.114 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1415 | 17.5868 | 60.0032 | 24 | 90.1602 | 16.9158 | 59.9952 | 24 | 90.1245 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1293 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.1223 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1498 | 17.5868 | 60.0032 | 24 | 90.1686 | 16.9158 | 59.9952 | 24 | 90.1328 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1376 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.1306 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1581 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.1769 | 16.9152 | 59.9952 | 24 | 90.1412 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1459 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.1392 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1665 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.1852 | 16.9152 | 59.9952 | 24 | 90.1495 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1542 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.1475 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1748 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.1935 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.1578 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1627 | 17.7357 | 59.9548 | 24 | 90.1558 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1832 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.2019 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.1661 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.171 | 17.7382 | 59.9548 | 24 | 90.1641 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1915 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.2103 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.1746 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1793 | 17.7382 | 59.9548 | 24 | 90.1724 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.1998 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.2186 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.1829 | 17.7382 | 60.0182 | 24 | 90.1876 | 17.7382 | 59.9548 | 24 | 90.1807 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.2082 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.2269 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.1912 | 17.7382 | 60.0189 | 24 | 90.1959 | 17.7382 | 59.9548 | 24 | 90.189 | 17.9161 | 59.9767 | 24
90.2165 | 17.5882 | 60.0032 | 24 | 90.2352 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.1995 | 17.7382 | 60.0189 | 24 | 90.2042 | 17.7382 | 59.9548 | 24 | 90.1975 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2248 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2436 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.2079 | 17.7382 | 60.0189 | 24 | 90.2128 | 17.7382 | 59.9548 | 24 | 90.2058 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2332 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2519 | 16.9142 | 59.9952 | 24 | 90.2162 | 17.7382 | 60.0189 | 24 | 90.2211 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2141 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2415 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2603 | 17.0247 | 59.9952 | 24 | 90.2245 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2294 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2224 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2498 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2686 | 17.0247 | 59.9952 | 24 | 90.2328 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2377 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2307 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2581 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2769 | 17.0247 | 59.9952 | 24 | 90.2412 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.246 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.239 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2665 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2852 | 17.0247 | 59.9952 | 24 | 90.2495 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2543 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2473 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2748 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.2936 | 17.0243 | 59.9952 | 24 | 90.2578 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2628 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2559 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2831 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.3019 | 17.0243 | 59.9952 | 24 | 90.2661 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2711 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2642 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2915 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.3102 | 17.0243 | 59.9952 | 24 | 90.2745 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2794 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2725 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.2998 | 17.5889 | 60.0032 | 24 | 90.3186 | 17.0243 | 59.9952 | 24 | 90.2828 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.2877 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2808 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3081 | 17.5889 | 60.0039 | 24 | 90.3269 | 17.0243 | 59.9938 | 24 | 90.2911 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.296 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2891 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3165 | 17.5889 | 60.0039 | 24 | 90.3353 | 17.0243 | 59.9938 | 24 | 90.2994 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3043 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.2974 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3248 | 17.5889 | 60.0039 | 24 | 90.3436 | 17.0243 | 59.9938 | 24 | 90.3079 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3126 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3057 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3331 | 17.5889 | 60.0039 | 24 | 90.3519 | 17.0243 | 59.9938 | 24 | 90.3162 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3212 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3142 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3415 | 17.5889 | 60.0039 | 24 | 90.3602 | 17.0243 | 59.9938 | 24 | 90.3245 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3295 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3225 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3498 | 17.5889 | 60.0039 | 24 | 90.3686 | 17.0243 | 59.9938 | 24 | 90.3328 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3378 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3308 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3582 | 17.5903 | 60.0039 | 24 | 90.3769 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3412 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3461 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3391 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3665 | 17.5903 | 60.0039 | 24 | 90.3853 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3495 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3544 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3474 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3748 | 17.5903 | 60.0039 | 24 | 90.3936 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3578 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3627 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3557 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3831 | 17.5903 | 60.0039 | 24 | 90.4019 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3661 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3712 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3643 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3915 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4103 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3745 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3795 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3726 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.3998 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4186 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3828 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3878 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3809 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4081 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4269 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3911 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.3961 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3892 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4165 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4352 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.3994 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4044 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.3975 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4248 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4436 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.4078 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4127 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4058 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4331 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4519 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.4161 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4213 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4141 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4415 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4603 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.4244 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4296 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4226 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4498 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4686 | 17.0261 | 59.9938 | 24 | 90.4327 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4379 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4309 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4581 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4769 | 17.0251 | 59.9938 | 24 | 90.4412 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4462 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4392 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4665 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4853 | 17.0251 | 59.9938 | 24 | 90.4495 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4545 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4475 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4748 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.4936 | 17.0254 | 59.9938 | 24 | 90.4578 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4628 | 17.7382 | 59.9552 | 24 | 90.4558 | 17.9161 | 59.9763 | 24
90.4831 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.502 | 17.0254 | 59.9938 | 24 | 90.4661 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4713 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.4641 | 17.9189 | 59.9763 | 24
90.4915 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.5103 | 17.0248 | 59.9938 | 24 | 90.4744 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4796 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.4724 | 17.9189 | 59.9763 | 24
90.4998 | 17.5961 | 60.0039 | 24 | 90.5186 | 17.0248 | 59.9938 | 24 | 90.4828 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4879 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.481 | 17.9189 | 59.9763 | 24
90.5081 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5269 | 17.0248 | 59.993 | 24 | 90.4911 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.4962 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.4893 | 17.9189 | 59.9763 | 24
90.5165 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5353 | 17.0248 | 59.993 | 24 | 90.4994 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.5045 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.4976 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5248 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5436 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5077 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.5128 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.5059 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5331 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5519 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5161 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.5211 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.5142 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5415 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5602 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5244 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.5297 | 17.7357 | 59.9552 | 24 | 90.5225 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5498 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5686 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5327 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.538 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5308 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5581 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.577 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.541 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.5463 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5393 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5665 | 17.5944 | 60.0051 | 24 | 90.5853 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5494 | 17.7411 | 60.0189 | 24 | 90.5546 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5476 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5748 | 17.4289 | 60.0051 | 24 | 90.5936 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5577 | 17.8446 | 60.0189 | 24 | 90.5629 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5559 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5831 | 17.4289 | 60.0051 | 24 | 90.6019 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.566 | 17.8446 | 60.0189 | 24 | 90.5712 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5642 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5915 | 17.0463 | 60.0051 | 24 | 90.6103 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5743 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.5797 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5725 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.5998 | 17.0463 | 60.0051 | 24 | 90.6186 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5828 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.588 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5808 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.6081 | 17.0463 | 60.0051 | 24 | 90.627 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5911 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.5963 | 17.736 | 59.9552 | 24 | 90.5891 | 17.9183 | 59.9763 | 24
90.6165 | 17.0463 | 60.0051 | 24 | 90.6353 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.5994 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6046 | 17.7374 | 59.9552 | 24 | 90.5977 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6248 | 17.0463 | 60.0051 | 24 | 90.6436 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6077 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6129 | 17.7374 | 59.9552 | 24 | 90.606 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6331 | 17.0463 | 60.0051 | 24 | 90.6519 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6161 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6212 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6143 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6414 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.6603 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6244 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6298 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6226 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6498 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.6686 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6327 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6381 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6309 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6581 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.6769 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.641 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6464 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6392 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6664 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.6853 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6494 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6547 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6477 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6748 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.6936 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6577 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.663 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.656 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6831 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.702 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.666 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6713 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6643 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6914 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.7103 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6743 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6796 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6726 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.6998 | 16.9635 | 60.0051 | 24 | 90.7186 | 17.0901 | 59.993 | 24 | 90.6827 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6881 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6809 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7081 | 16.9646 | 60.0051 | 24 | 90.7269 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.691 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.6964 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6892 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7165 | 16.9646 | 60.0051 | 24 | 90.7353 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.6993 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7047 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.6975 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7248 | 16.9658 | 60.0051 | 24 | 90.7437 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.7076 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.713 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.7061 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7331 | 16.9658 | 60.0051 | 24 | 90.752 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.7161 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7213 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.7144 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7415 | 17.1323 | 60.0051 | 24 | 90.7603 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.7244 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7296 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.7227 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7498 | 17.1323 | 60.0051 | 24 | 90.7686 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.7327 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7382 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.731 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7581 | 17.4525 | 60.0051 | 24 | 90.777 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.741 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7465 | 17.7374 | 59.9544 | 24 | 90.7393 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7664 | 17.4525 | 60.0051 | 24 | 90.7853 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.7494 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7548 | 17.7375 | 59.9544 | 24 | 90.7476 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7748 | 17.454 | 60.0051 | 24 | 90.7936 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.7577 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7631 | 17.7375 | 59.9544 | 24 | 90.7559 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7831 | 17.454 | 60.0051 | 24 | 90.8019 | 17.0901 | 59.9924 | 24 | 90.766 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7714 | 17.7375 | 59.9544 | 24 | 90.7644 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7914 | 17.454 | 60.0051 | 24 | 90.8103 | 17.0905 | 59.9924 | 24 | 90.7743 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7797 | 17.7375 | 59.9544 | 24 | 90.7727 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.7998 | 17.454 | 60.0051 | 24 | 90.8186 | 17.0905 | 59.9924 | 24 | 90.7827 | 17.8409 | 60.0189 | 24 | 90.7882 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.781 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.8081 | 17.4547 | 60.0051 | 24 | 90.827 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.791 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.7965 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.7893 | 17.9162 | 59.9771 | 24
90.8164 | 17.4547 | 60.0051 | 24 | 90.8353 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.7993 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8048 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.7976 | 17.9155 | 59.9775 | 24
90.8248 | 17.4562 | 60.0051 | 24 | 90.8436 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8076 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8131 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8059 | 17.9155 | 59.9775 | 24
90.8331 | 17.4562 | 60.0051 | 24 | 90.852 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.816 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8214 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8142 | 17.9155 | 59.9775 | 24
90.8414 | 17.4569 | 60.0051 | 24 | 90.8603 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8243 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8297 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8228 | 17.9155 | 59.9775 | 24
90.8498 | 17.4569 | 60.0051 | 24 | 90.8687 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8326 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8383 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8311 | 17.9155 | 59.9775 | 24
90.8581 | 17.4569 | 60.0051 | 24 | 90.877 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8409 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8466 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8394 | 17.9155 | 59.9775 | 24
90.8664 | 17.4569 | 60.0051 | 24 | 90.8853 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8494 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8549 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8477 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.8748 | 17.4569 | 60.0051 | 24 | 90.8936 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8577 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8632 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.856 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.8831 | 17.4569 | 60.0051 | 24 | 90.902 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.866 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8715 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8643 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.8914 | 17.5729 | 60.0051 | 24 | 90.9103 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8743 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8798 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8726 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.8998 | 17.5729 | 60.0051 | 24 | 90.9186 | 17.0912 | 59.9924 | 24 | 90.8826 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8881 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8811 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.9081 | 17.5679 | 60.0078 | 24 | 90.927 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.891 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.8966 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8894 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.9164 | 17.5679 | 60.0078 | 24 | 90.9353 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.8993 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9049 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.8977 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.9248 | 17.6656 | 60.0078 | 24 | 90.9437 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9076 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9132 | 17.7377 | 59.9544 | 24 | 90.906 | 17.9162 | 59.9775 | 24
90.9331 | 17.6656 | 60.0078 | 24 | 90.952 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9159 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9215 | 17.7381 | 59.9544 | 24 | 90.9143 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9414 | 17.6656 | 60.0078 | 24 | 90.9603 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9243 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9298 | 17.7381 | 59.9544 | 24 | 90.9226 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9498 | 17.6656 | 60.0078 | 24 | 90.9686 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9326 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9381 | 17.7381 | 59.9544 | 24 | 90.9309 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9581 | 17.7601 | 60.0078 | 24 | 90.977 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9409 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9467 | 17.7381 | 59.9544 | 24 | 90.9395 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9664 | 17.7601 | 60.0078 | 24 | 90.9853 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9492 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.955 | 17.7395 | 59.9544 | 24 | 90.9478 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9748 | 17.7605 | 60.0078 | 24 | 90.9937 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9576 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9633 | 17.7395 | 59.9544 | 24 | 90.9561 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9831 | 17.7605 | 60.0078 | 24 | 91.002 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9659 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9716 | 17.7396 | 59.9544 | 24 | 90.9644 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9914 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.0103 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9742 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9799 | 17.7396 | 59.9544 | 24 | 90.9727 | 17.9163 | 59.9775 | 24
90.9998 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.0187 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9825 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9882 | 17.8543 | 59.9544 | 24 | 90.981 | 17.9106 | 59.9775 | 24
91.0081 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.027 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.991 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 90.9967 | 17.8543 | 59.9544 | 24 | 90.9895 | 17.9106 | 59.9775 | 24
91.0164 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.0353 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 90.9993 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.005 | 17.8543 | 59.9544 | 24 | 90.9978 | 17.9106 | 59.9783 | 24
91.0247 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.0436 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0076 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0133 | 17.8543 | 59.9544 | 24 | 91.0061 | 17.9106 | 59.9783 | 24
91.0331 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.052 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0159 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0216 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0144 | 17.9106 | 59.9783 | 24
91.0414 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.0603 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0243 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0299 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0227 | 17.9106 | 59.9783 | 24
91.0497 | 17.7615 | 60.0078 | 24 | 91.0687 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0326 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0382 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.031 | 17.9106 | 59.9783 | 24
91.0581 | 17.7636 | 60.0078 | 24 | 91.077 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0409 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0465 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0393 | 17.9106 | 59.9783 | 24
91.0664 | 17.7636 | 60.0078 | 24 | 91.0853 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0492 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0551 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0479 | 17.9113 | 59.9783 | 24
91.0747 | 17.7647 | 60.0078 | 24 | 91.0937 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0576 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0634 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0562 | 17.9113 | 59.9783 | 24
91.0831 | 17.7647 | 60.0078 | 24 | 91.102 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0659 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0717 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0645 | 17.9113 | 59.9783 | 24
91.0914 | 17.7647 | 60.0078 | 24 | 91.1104 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0742 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.08 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0728 | 17.9113 | 59.9783 | 24
91.0997 | 17.7647 | 60.0078 | 24 | 91.1187 | 17.0912 | 59.9932 | 24 | 91.0825 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0883 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0811 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1081 | 17.7647 | 60.0098 | 24 | 91.127 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.0909 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.0966 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0894 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1164 | 17.7647 | 60.0098 | 24 | 91.1353 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.0992 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1051 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.0977 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1247 | 17.7647 | 60.0098 | 24 | 91.1437 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1075 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1134 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.1062 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1331 | 17.7647 | 60.0098 | 24 | 91.152 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1158 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1217 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.1145 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1414 | 17.7598 | 60.0098 | 24 | 91.1603 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1243 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.13 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.1228 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1497 | 17.7598 | 60.0098 | 24 | 91.1687 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1326 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1383 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.1311 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1581 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.177 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1409 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1466 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.1394 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1664 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.1854 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1492 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1552 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.1477 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1747 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.1937 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1576 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1635 | 17.8543 | 59.9536 | 24 | 91.156 | 17.9114 | 59.9783 | 24
91.1831 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.202 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1659 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1718 | 17.8547 | 59.9536 | 24 | 91.1646 | 17.9185 | 59.9783 | 24
91.1914 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.2103 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1742 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1801 | 17.8547 | 59.9536 | 24 | 91.1729 | 17.9185 | 59.9783 | 24
91.1997 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.2187 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1825 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1884 | 17.8547 | 59.9536 | 24 | 91.1812 | 17.9185 | 59.9783 | 24
91.2081 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.227 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1909 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.1967 | 17.8547 | 59.9536 | 24 | 91.1895 | 17.9185 | 59.9783 | 24
91.2164 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.2354 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.1992 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2052 | 17.8547 | 59.9536 | 24 | 91.1978 | 17.9185 | 59.979 | 24
91.2247 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.2437 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.2075 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2135 | 17.8547 | 59.9536 | 24 | 91.2061 | 17.9185 | 59.979 | 24
91.2331 | 17.7568 | 60.0098 | 24 | 91.252 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.2158 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2218 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2144 | 17.9192 | 59.979 | 24
91.2414 | 17.7553 | 60.0098 | 24 | 91.2604 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.2242 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2301 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2229 | 17.9192 | 59.979 | 24
91.2497 | 17.7553 | 60.0098 | 24 | 91.2687 | 17.0912 | 59.9936 | 24 | 91.2325 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2384 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2312 | 17.9192 | 59.979 | 24
91.2581 | 17.7567 | 60.0098 | 24 | 91.277 | 17.0913 | 59.9936 | 24 | 91.2408 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2467 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2395 | 17.9192 | 59.979 | 24
91.2664 | 17.7567 | 60.0098 | 24 | 91.2853 | 17.0913 | 59.9936 | 24 | 91.2491 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.255 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2478 | 17.9192 | 59.979 | 24
91.2747 | 17.7567 | 60.0098 | 24 | 91.2937 | 17.0913 | 59.9936 | 24 | 91.2576 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2635 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2561 | 17.9192 | 59.979 | 24
91.2831 | 17.7567 | 60.0098 | 24 | 91.302 | 17.0913 | 59.9936 | 24 | 91.2659 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2719 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2644 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.2914 | 17.7567 | 60.0098 | 24 | 91.3104 | 17.0923 | 59.9936 | 24 | 91.2742 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2802 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2727 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.2997 | 17.7567 | 60.0098 | 24 | 91.3187 | 17.0923 | 59.9936 | 24 | 91.2825 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2885 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2812 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.308 | 17.7567 | 60.0117 | 24 | 91.327 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.2908 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.2968 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2896 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.3164 | 17.7567 | 60.0117 | 24 | 91.3354 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.2992 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3051 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.2979 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.3247 | 17.7537 | 60.0117 | 24 | 91.3437 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3075 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3136 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.3062 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.333 | 17.7537 | 60.0117 | 24 | 91.3521 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3158 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3219 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.3145 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.3414 | 17.7537 | 60.0117 | 24 | 91.3604 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3241 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3302 | 17.8563 | 59.9528 | 24 | 91.3228 | 17.9193 | 59.979 | 24
91.3497 | 17.7537 | 60.0117 | 24 | 91.3687 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3325 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3385 | 17.8567 | 59.9528 | 24 | 91.3311 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.358 | 17.7548 | 60.0117 | 24 | 91.377 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3408 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3468 | 17.8567 | 59.9528 | 24 | 91.3396 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.3664 | 17.7548 | 60.0117 | 24 | 91.3854 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3491 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3551 | 17.8567 | 59.9528 | 24 | 91.3479 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.3747 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.3937 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3574 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3636 | 17.8567 | 59.9528 | 24 | 91.3562 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.383 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.402 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3658 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3719 | 17.8502 | 59.9528 | 24 | 91.3645 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.3914 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4103 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3741 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3802 | 17.8502 | 59.9528 | 24 | 91.3728 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.3997 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4187 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3824 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.3885 | 17.8528 | 59.9528 | 24 | 91.3811 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.408 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4271 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3907 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.3969 | 17.8528 | 59.9528 | 24 | 91.3894 | 17.9136 | 59.979 | 24
91.4164 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4354 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.3992 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4052 | 17.8528 | 59.9528 | 24 | 91.3979 | 17.9136 | 59.9802 | 24
91.4247 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4437 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4075 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4137 | 17.8528 | 59.9528 | 24 | 91.4062 | 17.9136 | 59.9802 | 24
91.433 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.452 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4158 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.422 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4146 | 17.9136 | 59.9802 | 24
91.4413 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4604 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4241 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4303 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4229 | 17.9136 | 59.9802 | 24
91.4497 | 17.7552 | 60.0117 | 24 | 91.4687 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4325 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4386 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4312 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.458 | 17.7562 | 60.0117 | 24 | 91.4771 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4408 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4469 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4395 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.4663 | 17.7562 | 60.0117 | 24 | 91.4854 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4491 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4552 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.448 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.4747 | 17.7583 | 60.0117 | 24 | 91.4937 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4574 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4637 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4563 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.483 | 17.7583 | 60.0117 | 24 | 91.502 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4658 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.472 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4646 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.4913 | 17.7583 | 60.0117 | 24 | 91.5104 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4741 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4803 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4729 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.4997 | 17.7583 | 60.0117 | 24 | 91.5187 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.4824 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4886 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4812 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.508 | 17.7583 | 60.0133 | 24 | 91.527 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.4907 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.4969 | 17.8528 | 59.9521 | 24 | 91.4895 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5163 | 17.7583 | 60.0133 | 24 | 91.5354 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.4991 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5052 | 17.8473 | 59.9521 | 24 | 91.4978 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5247 | 17.7583 | 60.0133 | 24 | 91.5437 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5074 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5135 | 17.8473 | 59.9521 | 24 | 91.5063 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.533 | 17.7583 | 60.0133 | 24 | 91.5521 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5157 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5221 | 17.8424 | 59.9521 | 24 | 91.5146 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5413 | 17.7258 | 60.0133 | 24 | 91.5604 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.524 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5304 | 17.8424 | 59.9521 | 24 | 91.5229 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5497 | 17.7258 | 60.0133 | 24 | 91.5687 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5325 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5387 | 17.8424 | 59.9521 | 24 | 91.5312 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.558 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.577 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5408 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.547 | 17.8424 | 59.9521 | 24 | 91.5396 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5663 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.5854 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5491 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5553 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.5479 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5746 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.5937 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5574 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5636 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.5562 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.583 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.6021 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5658 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5721 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.5647 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5913 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.6104 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5741 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5804 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.573 | 17.9115 | 59.9802 | 24
91.5996 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.6187 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5824 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 91.5887 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.5813 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.608 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.6271 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5907 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.597 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.5896 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.6163 | 17.7259 | 60.0133 | 24 | 91.6354 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.5991 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6053 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.5979 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6246 | 17.7287 | 60.0133 | 24 | 91.6437 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6074 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6136 | 17.8439 | 59.9521 | 24 | 91.6062 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.633 | 17.7287 | 60.0133 | 24 | 91.652 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6157 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6222 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6145 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6413 | 17.7374 | 60.0133 | 24 | 91.6604 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.624 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6305 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.623 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6496 | 17.7374 | 60.0133 | 24 | 91.6687 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6324 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6388 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6313 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.658 | 17.738 | 60.0133 | 24 | 91.6771 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6407 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6471 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6396 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6663 | 17.738 | 60.0133 | 24 | 91.6854 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.649 | 17.8409 | 60.0193 | 24 | 91.6554 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6479 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6746 | 17.738 | 60.0133 | 24 | 91.6937 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6573 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.6637 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6562 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.683 | 17.738 | 60.0133 | 24 | 91.7021 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6656 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.6722 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6646 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6913 | 17.7392 | 60.0133 | 24 | 91.7104 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6741 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.6805 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6729 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.6996 | 17.7392 | 60.0133 | 24 | 91.7188 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.6824 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.6888 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6814 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7079 | 17.7362 | 60.0153 | 24 | 91.7271 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.6907 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.6971 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.6897 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7163 | 17.7362 | 60.0153 | 24 | 91.7354 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.699 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7054 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.698 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7246 | 17.7362 | 60.0153 | 24 | 91.7437 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7074 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7137 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.7063 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7329 | 17.7362 | 60.0153 | 24 | 91.7521 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7157 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.722 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.7146 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7413 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.7604 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.724 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7306 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.7229 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7496 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.7687 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7323 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7389 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.7312 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7579 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.777 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7407 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7472 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.7397 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7663 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.7854 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.749 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7555 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.748 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7746 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.7938 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7573 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7638 | 17.8439 | 59.9513 | 24 | 91.7563 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7829 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.8021 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7656 | 17.8415 | 60.0193 | 24 | 91.7721 | 17.8443 | 59.9513 | 24 | 91.7646 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7913 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.8104 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.774 | 17.8422 | 60.0193 | 24 | 91.7806 | 17.8443 | 59.9513 | 24 | 91.7729 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.7996 | 17.7367 | 60.0153 | 24 | 91.8187 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7823 | 17.8422 | 60.0193 | 24 | 91.7889 | 17.8443 | 59.9513 | 24 | 91.7812 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.8079 | 17.738 | 60.0153 | 24 | 91.8271 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.7906 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.7972 | 17.8443 | 59.9513 | 24 | 91.7896 | 17.9138 | 59.9806 | 24
91.8163 | 17.738 | 60.0153 | 24 | 91.8354 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.799 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8055 | 17.8444 | 59.9513 | 24 | 91.7981 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8246 | 17.7397 | 60.0153 | 24 | 91.8438 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8074 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8138 | 17.8444 | 59.9513 | 24 | 91.8064 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8329 | 17.7397 | 60.0153 | 24 | 91.8521 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8157 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8221 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8147 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8412 | 17.7397 | 60.0153 | 24 | 91.8604 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.824 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8307 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.823 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8496 | 17.7397 | 60.0153 | 24 | 91.8687 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8323 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.839 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8313 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8579 | 17.7402 | 60.0153 | 24 | 91.8771 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8407 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8473 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8396 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8662 | 17.7402 | 60.0153 | 24 | 91.8854 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.849 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8556 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8479 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8746 | 17.7402 | 60.0153 | 24 | 91.8937 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8573 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8639 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8564 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8829 | 17.7402 | 60.0153 | 24 | 91.9021 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8656 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8722 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8647 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8912 | 17.7402 | 60.0153 | 24 | 91.9104 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.874 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8807 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.873 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.8996 | 17.7402 | 60.0153 | 24 | 91.9188 | 17.0923 | 59.994 | 24 | 91.8823 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.889 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8813 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9079 | 17.7356 | 60.0168 | 24 | 91.9271 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.8906 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.8973 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8896 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9162 | 17.7356 | 60.0168 | 24 | 91.9354 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.8989 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9056 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.8979 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9246 | 17.7356 | 60.0168 | 24 | 91.9437 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9073 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9139 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.9062 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9329 | 17.7356 | 60.0168 | 24 | 91.9521 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9156 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9222 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.9148 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9412 | 17.7858 | 60.0168 | 24 | 91.9604 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.924 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9308 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.9231 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9496 | 17.7858 | 60.0168 | 24 | 91.9688 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9323 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9391 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.9314 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9579 | 17.7877 | 60.0168 | 24 | 91.9771 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9407 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9474 | 17.8476 | 59.9505 | 24 | 91.9397 | 17.9138 | 59.9802 | 24
91.9662 | 17.7877 | 60.0168 | 24 | 91.9854 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.949 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9557 | 17.8443 | 59.9505 | 24 | 91.948 | 17.9137 | 59.9802 | 24
91.9745 | 17.7882 | 60.0168 | 24 | 91.9938 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9573 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.964 | 17.8443 | 59.9505 | 24 | 91.9563 | 17.9137 | 59.9802 | 24
91.9829 | 17.7882 | 60.0168 | 24 | 92.0021 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9656 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9723 | 17.8447 | 59.9505 | 24 | 91.9646 | 17.913 | 59.9802 | 24
91.9912 | 17.7882 | 60.0168 | 24 | 92.0104 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.974 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9806 | 17.8447 | 59.9505 | 24 | 91.9731 | 17.913 | 59.9802 | 24
91.9995 | 17.7882 | 60.0168 | 24 | 92.0187 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9823 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9891 | 17.8447 | 59.9505 | 24 | 91.9814 | 17.913 | 59.9802 | 24
92.0079 | 17.7882 | 60.0168 | 24 | 92.0271 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9906 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 91.9974 | 17.8447 | 59.9505 | 24 | 91.9897 | 17.913 | 59.9802 | 24
92.0162 | 17.7882 | 60.0168 | 24 | 92.0354 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 91.9989 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.0057 | 17.8447 | 59.9505 | 24 | 91.998 | 17.913 | 59.9798 | 24
92.0245 | 17.7894 | 60.0168 | 24 | 92.0438 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0073 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.014 | 17.8447 | 59.9505 | 24 | 92.0063 | 17.913 | 59.9798 | 24
92.0329 | 17.7894 | 60.0168 | 24 | 92.0521 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0156 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.0223 | 17.8448 | 59.9497 | 24 | 92.0146 | 17.913 | 59.9798 | 24
92.0412 | 17.7894 | 60.0168 | 24 | 92.0604 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0239 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.0306 | 17.8448 | 59.9497 | 24 | 92.0229 | 17.913 | 59.9798 | 24
92.0495 | 17.7894 | 60.0168 | 24 | 92.0688 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0322 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.0392 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0315 | 17.913 | 59.9798 | 24
92.0579 | 17.7833 | 60.0168 | 24 | 92.0771 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0405 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.0475 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0398 | 17.913 | 59.9798 | 24
92.0662 | 17.7833 | 60.0168 | 24 | 92.0854 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.049 | 17.8422 | 60.0197 | 24 | 92.0558 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0481 | 17.9137 | 59.9798 | 24
92.0745 | 17.7833 | 60.0168 | 24 | 92.0938 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0573 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.0641 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0564 | 17.9137 | 59.9798 | 24
92.0829 | 17.7833 | 60.0168 | 24 | 92.1021 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0656 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.0724 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0647 | 17.9137 | 59.9798 | 24
92.0912 | 17.7786 | 60.0168 | 24 | 92.1104 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0739 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.0807 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.073 | 17.9137 | 59.9798 | 24
92.0995 | 17.7786 | 60.0168 | 24 | 92.1188 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0823 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.0892 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0813 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1078 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1271 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0906 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.0975 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0898 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1162 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1354 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.0989 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1058 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.0981 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1245 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1438 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1072 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1141 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1064 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1328 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1521 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1156 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1224 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1147 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1412 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1605 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1239 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1307 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.123 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1495 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1688 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1322 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1393 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1313 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1578 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1771 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1405 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1476 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1396 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1662 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1854 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1489 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1559 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1482 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1745 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.1938 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1572 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1642 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1565 | 17.9136 | 59.9798 | 24
92.1828 | 17.7786 | 60.018 | 24 | 92.2021 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1655 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1725 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1648 | 17.9129 | 59.9798 | 24
92.1912 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2104 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1738 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1808 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1731 | 17.9129 | 59.9798 | 24
92.1995 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2188 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1823 | 17.8409 | 60.0197 | 24 | 92.1893 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1814 | 17.9067 | 59.9798 | 24
92.2078 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2271 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1906 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.1976 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1897 | 17.9067 | 59.9798 | 24
92.2162 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2355 | 17.0923 | 59.9944 | 24 | 92.1989 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2059 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.1982 | 17.9067 | 59.9794 | 24
92.2245 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2438 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2072 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2142 | 17.9191 | 59.9497 | 24 | 92.2065 | 17.9067 | 59.9794 | 24
92.2328 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2521 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2156 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2225 | 17.9191 | 59.9493 | 24 | 92.2148 | 17.9067 | 59.9794 | 24
92.2411 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2604 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2239 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2308 | 17.9191 | 59.9493 | 24 | 92.2231 | 17.9067 | 59.9794 | 24
92.2495 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2688 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2322 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2394 | 17.9191 | 59.9493 | 24 | 92.2314 | 17.9067 | 59.9794 | 24
92.2578 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2771 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2405 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2477 | 17.9191 | 59.9493 | 24 | 92.2397 | 17.9067 | 59.9794 | 24
92.2661 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2855 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2489 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.256 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.248 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.2745 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.2938 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2572 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2643 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.2566 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.2828 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.3021 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2655 | 17.8409 | 60.0201 | 24 | 92.2726 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.2649 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.2911 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.3104 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2738 | 17.8431 | 60.0201 | 24 | 92.2809 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.2732 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.2995 | 17.7792 | 60.018 | 24 | 92.3188 | 17.0967 | 59.9944 | 24 | 92.2822 | 17.8431 | 60.0201 | 24 | 92.2892 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.2815 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3078 | 17.7792 | 60.0188 | 24 | 92.3271 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.2905 | 17.8444 | 60.0201 | 24 | 92.2977 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.2898 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3161 | 17.7792 | 60.0188 | 24 | 92.3354 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.2988 | 17.8444 | 60.0201 | 24 | 92.306 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.2981 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3245 | 17.7792 | 60.0188 | 24 | 92.3438 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3071 | 17.8444 | 60.0201 | 24 | 92.3143 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3064 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3328 | 17.7792 | 60.0188 | 24 | 92.3521 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3156 | 17.8444 | 60.0201 | 24 | 92.3226 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3149 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3411 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.3605 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3239 | 17.8444 | 60.0201 | 24 | 92.3309 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3232 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3495 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.3688 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3322 | 17.8444 | 60.0201 | 24 | 92.3392 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3315 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3578 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.3771 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3405 | 17.8473 | 60.0201 | 24 | 92.3478 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3398 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3661 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.3854 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3489 | 17.8473 | 60.0201 | 24 | 92.3561 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3481 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3744 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.3938 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3572 | 17.8473 | 60.0201 | 24 | 92.3644 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3564 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3828 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4021 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3655 | 17.8473 | 60.0201 | 24 | 92.3727 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3647 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3911 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4105 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3738 | 17.8473 | 60.0201 | 24 | 92.381 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3733 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.3994 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4188 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3821 | 17.8473 | 60.0201 | 24 | 92.3893 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3816 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.4077 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4271 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3905 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.3978 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3899 | 17.9074 | 59.9794 | 24
92.4161 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4355 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.3988 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4061 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.3982 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4244 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4438 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.4071 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4144 | 18.0531 | 59.9493 | 24 | 92.4065 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4327 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4521 | 17.0967 | 59.994 | 24 | 92.4154 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4227 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4148 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4411 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4604 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4238 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.431 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4231 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4494 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4688 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4321 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4393 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4316 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4577 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4771 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4404 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4479 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4399 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4661 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4855 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4487 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4562 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4482 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4744 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.4938 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4572 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4645 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4565 | 17.9074 | 59.9786 | 24
92.4827 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.5021 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4655 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4728 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4648 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.4911 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.5105 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4738 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4811 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4731 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.4994 | 17.7825 | 60.0188 | 24 | 92.5188 | 17.0972 | 59.994 | 24 | 92.4821 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4894 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4814 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5077 | 17.7825 | 60.0184 | 24 | 92.5272 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.4905 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.4979 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.49 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5161 | 17.7825 | 60.0184 | 24 | 92.5355 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.4988 | 17.8473 | 60.021 | 24 | 92.5062 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.4983 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5244 | 17.7806 | 60.0184 | 24 | 92.5438 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5071 | 17.8479 | 60.021 | 24 | 92.5145 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5066 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5327 | 17.7806 | 60.0184 | 24 | 92.5521 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5154 | 17.8479 | 60.021 | 24 | 92.5228 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5149 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.541 | 17.7853 | 60.0184 | 24 | 92.5605 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5238 | 17.8492 | 60.021 | 24 | 92.5311 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5232 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5494 | 17.7853 | 60.0184 | 24 | 92.5688 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5321 | 17.8492 | 60.021 | 24 | 92.5394 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5315 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5577 | 17.7853 | 60.0184 | 24 | 92.5771 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5404 | 17.8492 | 60.021 | 24 | 92.548 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5398 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.566 | 17.7853 | 60.0184 | 24 | 92.5855 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5487 | 17.8492 | 60.021 | 24 | 92.5563 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5483 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5744 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.5938 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5571 | 17.8514 | 60.021 | 24 | 92.5646 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5566 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5827 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6022 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5654 | 17.8514 | 60.021 | 24 | 92.5729 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5649 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.591 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6105 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5737 | 17.8514 | 60.021 | 24 | 92.5812 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5732 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.5994 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6188 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.582 | 17.8514 | 60.021 | 24 | 92.5895 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5815 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.6077 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6271 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5905 | 17.8514 | 60.0215 | 24 | 92.5978 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5898 | 17.9073 | 59.9786 | 24
92.616 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6355 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.5988 | 17.8514 | 60.0215 | 24 | 92.6063 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.5981 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6244 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6438 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6071 | 17.9748 | 60.0215 | 24 | 92.6146 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6067 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6327 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6522 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6154 | 17.9748 | 60.0215 | 24 | 92.6229 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.615 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.641 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6605 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6238 | 17.9748 | 60.0215 | 24 | 92.6312 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6233 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6494 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6688 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6321 | 17.9748 | 60.0215 | 24 | 92.6395 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6316 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6577 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6772 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6404 | 17.9748 | 60.0215 | 24 | 92.6478 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6399 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.666 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6855 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6487 | 17.9748 | 60.0215 | 24 | 92.6564 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6482 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6743 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.6938 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.657 | 17.977 | 60.0215 | 24 | 92.6647 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6567 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6827 | 17.7841 | 60.0184 | 24 | 92.7021 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6654 | 17.977 | 60.0215 | 24 | 92.673 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.665 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.691 | 17.7805 | 60.0184 | 24 | 92.7105 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6737 | 17.977 | 60.0215 | 24 | 92.6813 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6733 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.6993 | 17.7805 | 60.0184 | 24 | 92.7188 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.682 | 17.977 | 60.0215 | 24 | 92.6896 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6816 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.7077 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7272 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6903 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.6979 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6899 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.716 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7355 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.6987 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.7064 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.6982 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.7243 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7438 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.707 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.7147 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7065 | 17.9073 | 59.9783 | 24
92.7327 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7521 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7153 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.723 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7151 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.741 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7605 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7236 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.7313 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7234 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.7493 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7689 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7321 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.7396 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7317 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.7577 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7772 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7404 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.7479 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.74 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.766 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7855 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7487 | 17.9746 | 60.0215 | 24 | 92.7565 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7483 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.7743 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.7938 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.757 | 17.976 | 60.0215 | 24 | 92.7648 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7566 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.7827 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.8022 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7654 | 17.976 | 60.0215 | 24 | 92.7731 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7649 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.791 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.8105 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7737 | 17.9714 | 60.0215 | 24 | 92.7814 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7734 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.7993 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.8188 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.782 | 17.9714 | 60.0215 | 24 | 92.7897 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7817 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8076 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.8271 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7903 | 17.9714 | 60.0227 | 24 | 92.798 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.79 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.816 | 17.7805 | 60.0176 | 24 | 92.8355 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.7987 | 17.9714 | 60.0227 | 24 | 92.8065 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.7983 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8243 | 17.7792 | 60.0176 | 24 | 92.8438 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.807 | 17.9714 | 60.0227 | 24 | 92.8148 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.8066 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8326 | 17.7792 | 60.0176 | 24 | 92.8522 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.8153 | 17.9714 | 60.0227 | 24 | 92.8231 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.8149 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.841 | 17.7787 | 60.0176 | 24 | 92.8605 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.8236 | 17.9714 | 60.0227 | 24 | 92.8314 | 18.0531 | 59.9489 | 24 | 92.8232 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8493 | 17.7787 | 60.0176 | 24 | 92.8688 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.832 | 17.9714 | 60.0227 | 24 | 92.8397 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8318 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8576 | 17.7801 | 60.0176 | 24 | 92.8772 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.8403 | 17.9735 | 60.0227 | 24 | 92.848 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8401 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.866 | 17.7801 | 60.0176 | 24 | 92.8855 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.8486 | 17.9735 | 60.0227 | 24 | 92.8566 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8484 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8743 | 17.7801 | 60.0176 | 24 | 92.8939 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.8569 | 17.9735 | 60.0227 | 24 | 92.8649 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8567 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8826 | 17.7801 | 60.0176 | 24 | 92.9022 | 17.0972 | 59.9944 | 24 | 92.8654 | 17.9735 | 60.0227 | 24 | 92.8732 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.865 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8909 | 17.7801 | 60.0176 | 24 | 92.9105 | 17.1004 | 59.9944 | 24 | 92.8737 | 17.9735 | 60.0227 | 24 | 92.8815 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8733 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.8993 | 17.7801 | 60.0176 | 24 | 92.9188 | 17.1004 | 59.9944 | 24 | 92.882 | 17.9735 | 60.0227 | 24 | 92.8898 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8816 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9076 | 17.7801 | 60.0165 | 24 | 92.9272 | 17.1004 | 59.9944 | 24 | 92.8903 | 17.9749 | 60.0227 | 24 | 92.8981 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8901 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9159 | 17.7801 | 60.0165 | 24 | 92.9355 | 17.1004 | 59.9944 | 24 | 92.8987 | 17.9749 | 60.0227 | 24 | 92.9066 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.8984 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9243 | 17.7801 | 60.0165 | 24 | 92.9438 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.907 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9149 | 18.0529 | 59.9489 | 24 | 92.9067 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9326 | 17.7801 | 60.0165 | 24 | 92.9522 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9153 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9232 | 18.0584 | 59.9489 | 24 | 92.915 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9409 | 17.7801 | 60.0165 | 24 | 92.9605 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9236 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9315 | 18.0584 | 59.9489 | 24 | 92.9233 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9492 | 17.7801 | 60.0165 | 24 | 92.9689 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9319 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9398 | 18.0567 | 59.9489 | 24 | 92.9316 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9576 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 92.9772 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9403 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9481 | 18.0567 | 59.9489 | 24 | 92.9399 | 17.9122 | 59.9783 | 24
92.9659 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 92.9855 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9486 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9564 | 18.0567 | 59.9489 | 24 | 92.9485 | 17.9184 | 59.9783 | 24
92.9742 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 92.9938 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9569 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.965 | 18.0567 | 59.9489 | 24 | 92.9568 | 17.9184 | 59.9783 | 24
92.9826 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0022 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9652 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9733 | 18.0567 | 59.9489 | 24 | 92.9651 | 17.9184 | 59.9783 | 24
92.9909 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0105 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9736 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9816 | 18.0567 | 59.9489 | 24 | 92.9734 | 17.9184 | 59.9783 | 24
92.9992 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0189 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9819 | 17.9757 | 60.0227 | 24 | 92.9899 | 18.0565 | 59.9489 | 24 | 92.9817 | 17.9184 | 59.9783 | 24
93.0076 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0272 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9902 | 17.9732 | 60.0241 | 24 | 92.9982 | 18.0565 | 59.9489 | 24 | 92.99 | 17.9184 | 59.9783 | 24
93.0159 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0355 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 92.9985 | 17.9732 | 60.0241 | 24 | 93.0065 | 18.0565 | 59.9489 | 24 | 92.9983 | 17.9162 | 59.979 | 24
93.0242 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0439 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 93.007 | 17.9688 | 60.0241 | 24 | 93.015 | 18.0565 | 59.9489 | 24 | 93.0068 | 17.9162 | 59.979 | 24
93.0326 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0522 | 17.0978 | 59.9944 | 24 | 93.0153 | 17.9688 | 60.0241 | 24 | 93.0233 | 18.0561 | 59.9501 | 24 | 93.0151 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0409 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0605 | 17.096 | 59.9944 | 24 | 93.0236 | 17.9688 | 60.0241 | 24 | 93.0316 | 18.0561 | 59.9501 | 24 | 93.0234 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0492 | 17.7782 | 60.0165 | 24 | 93.0688 | 17.096 | 59.9944 | 24 | 93.0319 | 17.9688 | 60.0241 | 24 | 93.0399 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0317 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0576 | 17.7754 | 60.0165 | 24 | 93.0772 | 17.0962 | 59.9944 | 24 | 93.0403 | 17.9688 | 60.0241 | 24 | 93.0482 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.04 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0659 | 17.7754 | 60.0165 | 24 | 93.0855 | 17.0962 | 59.9944 | 24 | 93.0486 | 17.9688 | 60.0241 | 24 | 93.0565 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0483 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0742 | 17.7741 | 60.0165 | 24 | 93.0939 | 17.0962 | 59.9944 | 24 | 93.0569 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.0651 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0566 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0826 | 17.7741 | 60.0165 | 24 | 93.1022 | 17.0962 | 59.9944 | 24 | 93.0652 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.0734 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0652 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0909 | 17.7741 | 60.0165 | 24 | 93.1105 | 17.0962 | 59.9944 | 24 | 93.0736 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.0817 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0735 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.0992 | 17.7741 | 60.0165 | 24 | 93.1188 | 17.0962 | 59.9944 | 24 | 93.0819 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.09 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0818 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.1075 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1272 | 17.0962 | 59.9956 | 24 | 93.0902 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.0983 | 18.0545 | 59.9501 | 24 | 93.0901 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.1159 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1356 | 17.0962 | 59.9956 | 24 | 93.0985 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1066 | 18.0594 | 59.9501 | 24 | 93.0984 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.1242 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1439 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1069 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1151 | 18.0594 | 59.9501 | 24 | 93.1067 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.1325 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1522 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1152 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1234 | 18.0594 | 59.9501 | 24 | 93.1152 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.1409 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1605 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1235 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1317 | 18.0594 | 59.9501 | 24 | 93.1235 | 17.9155 | 59.979 | 24
93.1492 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1689 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1318 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.14 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1318 | 17.9164 | 59.979 | 24
93.1575 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1772 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1401 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1483 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1401 | 17.9164 | 59.979 | 24
93.1659 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1855 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1486 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1566 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1484 | 17.9235 | 59.979 | 24
93.1742 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.1938 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1569 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1652 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1567 | 17.9235 | 59.979 | 24
93.1825 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2022 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1652 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1735 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.165 | 17.9235 | 59.979 | 24
93.1909 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2105 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1735 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1818 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1736 | 17.9235 | 59.979 | 24
93.1992 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2189 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1819 | 17.9696 | 60.0241 | 24 | 93.1901 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1819 | 17.9235 | 59.979 | 24
93.2075 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2272 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1902 | 18.0634 | 60.0248 | 24 | 93.1984 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1902 | 17.9235 | 59.979 | 24
93.2159 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2355 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.1985 | 18.0634 | 60.0248 | 24 | 93.2067 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.1985 | 17.9235 | 59.9794 | 24
93.2242 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2439 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2068 | 18.0634 | 60.0248 | 24 | 93.215 | 18.0606 | 59.9501 | 24 | 93.2068 | 17.9235 | 59.9794 | 24
93.2325 | 17.7741 | 60.0161 | 24 | 93.2522 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2152 | 18.0634 | 60.0248 | 24 | 93.2235 | 18.0668 | 59.9512 | 24 | 93.2151 | 17.9235 | 59.9794 | 24
93.2408 | 17.775 | 60.0161 | 24 | 93.2606 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2235 | 18.0668 | 60.0248 | 24 | 93.2318 | 18.0668 | 59.9512 | 24 | 93.2234 | 17.9235 | 59.9794 | 24
93.2492 | 17.775 | 60.0161 | 24 | 93.2689 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2318 | 18.0668 | 60.0248 | 24 | 93.2401 | 18.0668 | 59.9512 | 24 | 93.2319 | 17.9238 | 59.9794 | 24
93.2575 | 17.775 | 60.0161 | 24 | 93.2772 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2401 | 18.0668 | 60.0248 | 24 | 93.2484 | 18.0668 | 59.9512 | 24 | 93.2402 | 17.9238 | 59.9794 | 24
93.2658 | 17.775 | 60.0161 | 24 | 93.2855 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2485 | 18.0668 | 60.0248 | 24 | 93.2567 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2485 | 17.9238 | 59.9794 | 24
93.2742 | 17.7744 | 60.0161 | 24 | 93.2939 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2568 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.265 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2568 | 17.9238 | 59.9794 | 24
93.2825 | 17.7744 | 60.0161 | 24 | 93.3022 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2651 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.2736 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2651 | 17.9244 | 59.9794 | 24
93.2908 | 17.7744 | 60.0161 | 24 | 93.3105 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2734 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.2819 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2734 | 17.9244 | 59.9794 | 24
93.2992 | 17.7744 | 60.0161 | 24 | 93.3188 | 17.0985 | 59.9956 | 24 | 93.2819 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.2902 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2817 | 17.9244 | 59.9794 | 24
93.3075 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3272 | 17.0985 | 59.9952 | 24 | 93.2902 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.2985 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2903 | 17.9244 | 59.9794 | 24
93.3158 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3356 | 17.0985 | 59.9952 | 24 | 93.2985 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.3068 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.2986 | 17.9237 | 59.9794 | 24
93.3242 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3439 | 17.0985 | 59.9952 | 24 | 93.3068 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.3151 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.3069 | 17.9237 | 59.9794 | 24
93.3325 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3522 | 17.0985 | 59.9952 | 24 | 93.3151 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.3236 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.3152 | 17.9237 | 59.9794 | 24
93.3408 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3605 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3235 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.3319 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.3235 | 17.9237 | 59.9794 | 24
93.3492 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3689 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3318 | 18.0683 | 60.0248 | 24 | 93.3402 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.3318 | 17.9237 | 59.9794 | 24
93.3575 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3772 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3401 | 18.0714 | 60.0248 | 24 | 93.3485 | 18.0663 | 59.9512 | 24 | 93.3401 | 17.9237 | 59.9794 | 24
93.3658 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3856 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3484 | 18.0714 | 60.0248 | 24 | 93.3568 | 18.0647 | 59.9512 | 24 | 93.3486 | 17.924 | 59.9794 | 24
93.3741 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.3939 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3568 | 18.0714 | 60.0248 | 24 | 93.3651 | 18.0647 | 59.9512 | 24 | 93.3569 | 17.924 | 59.9794 | 24
93.3825 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4022 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3651 | 18.0714 | 60.0248 | 24 | 93.3737 | 18.0645 | 59.9512 | 24 | 93.3652 | 17.924 | 59.9794 | 24
93.3908 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4105 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3734 | 18.0714 | 60.0248 | 24 | 93.382 | 18.0645 | 59.9512 | 24 | 93.3735 | 17.924 | 59.9794 | 24
93.3991 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4189 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3817 | 18.0714 | 60.0248 | 24 | 93.3903 | 18.07 | 59.9512 | 24 | 93.3818 | 17.924 | 59.9794 | 24
93.4075 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4272 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3901 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.3986 | 18.07 | 59.9512 | 24 | 93.3901 | 17.924 | 59.9794 | 24
93.4158 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4355 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.3984 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4069 | 18.07 | 59.9512 | 24 | 93.3984 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4241 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4439 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4067 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4152 | 18.07 | 59.9512 | 24 | 93.407 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4325 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4522 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.415 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4237 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4153 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4408 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4606 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4235 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.432 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4236 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4491 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4689 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4318 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4403 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4319 | 17.9247 | 59.981 | 24
93.4575 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4772 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4401 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4486 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4402 | 17.9247 | 59.981 | 24
93.4658 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4855 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4484 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4569 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4485 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4741 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.4939 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4568 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4652 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4568 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4825 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5022 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4651 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4735 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4653 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4908 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5106 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4734 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4821 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4736 | 17.924 | 59.981 | 24
93.4991 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5189 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4817 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4904 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4819 | 17.924 | 59.981 | 24
93.5074 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5272 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.49 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.4987 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4902 | 17.924 | 59.981 | 24
93.5158 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5356 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.4984 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.507 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.4985 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5241 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5439 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5067 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5153 | 18.07 | 59.9524 | 24 | 93.5068 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5324 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5522 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.515 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5236 | 18.0657 | 59.9524 | 24 | 93.5151 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5408 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5605 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5233 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5321 | 18.0657 | 59.9524 | 24 | 93.5237 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5491 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5689 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5317 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5404 | 18.0657 | 59.9524 | 24 | 93.532 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5574 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5772 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.54 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5487 | 18.0657 | 59.9524 | 24 | 93.5403 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5658 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5856 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5483 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.557 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.5486 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5741 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.5939 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5566 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5653 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.5569 | 17.9242 | 59.981 | 24
93.5824 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6022 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5651 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5736 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.5652 | 17.9249 | 59.981 | 24
93.5908 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6106 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5734 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5822 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.5735 | 17.9249 | 59.981 | 24
93.5991 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6189 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5817 | 18.0714 | 60.0257 | 24 | 93.5905 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.582 | 17.9249 | 59.981 | 24
93.6074 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6273 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.59 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.5988 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.5903 | 17.9249 | 59.981 | 24
93.6158 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6356 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.5984 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6071 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.5986 | 17.9242 | 59.9817 | 24
93.6241 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6439 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6067 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6154 | 18.0593 | 59.9524 | 24 | 93.6069 | 17.9242 | 59.9817 | 24
93.6324 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6522 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.615 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6237 | 18.0593 | 59.9536 | 24 | 93.6152 | 17.9245 | 59.9817 | 24
93.6407 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6606 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6233 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6322 | 18.0593 | 59.9536 | 24 | 93.6235 | 17.9245 | 59.9817 | 24
93.6491 | 17.7744 | 60.0153 | 24 | 93.6689 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6317 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6405 | 18.0593 | 59.9536 | 24 | 93.6318 | 17.9245 | 59.9817 | 24
93.6574 | 17.7738 | 60.0153 | 24 | 93.6772 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.64 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6488 | 18.0593 | 59.9536 | 24 | 93.6404 | 17.9245 | 59.9817 | 24
93.6657 | 17.7738 | 60.0153 | 24 | 93.6855 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6483 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6571 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.6487 | 17.9696 | 59.9817 | 24
93.6741 | 17.7752 | 60.0153 | 24 | 93.6939 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6566 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6654 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.657 | 17.9696 | 59.9817 | 24
93.6824 | 17.7752 | 60.0153 | 24 | 93.7023 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6649 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6737 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.6653 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.6907 | 17.7752 | 60.0153 | 24 | 93.7106 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6733 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.682 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.6736 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.6991 | 17.7752 | 60.0153 | 24 | 93.7189 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6816 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6906 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.6819 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7074 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7272 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6899 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.6989 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.6902 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7157 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7356 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.6982 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7072 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.6987 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7241 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7439 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7067 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7155 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.707 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7324 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7523 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.715 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7238 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7153 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7407 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7606 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7233 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7321 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7236 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7491 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7689 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7316 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7406 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7319 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7574 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7772 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.74 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7489 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7402 | 18.0439 | 59.9817 | 24
93.7657 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7856 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7483 | 18.0714 | 60.0253 | 24 | 93.7572 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7485 | 18.0448 | 59.9817 | 24
93.774 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.7939 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7566 | 18.0758 | 60.0253 | 24 | 93.7655 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7571 | 18.0448 | 59.9817 | 24
93.7824 | 17.7752 | 60.0145 | 24 | 93.8022 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7649 | 18.0758 | 60.0253 | 24 | 93.7738 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7654 | 18.045 | 59.9817 | 24
93.7907 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8106 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7733 | 18.0758 | 60.0253 | 24 | 93.7821 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7737 | 18.045 | 59.9817 | 24
93.799 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8189 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7816 | 18.0758 | 60.0253 | 24 | 93.7906 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.782 | 18.0444 | 59.9817 | 24
93.8074 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8273 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7899 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.799 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7903 | 18.0444 | 59.9817 | 24
93.8157 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8356 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.7982 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8073 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.7986 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.824 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8439 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8066 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8156 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 93.8071 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.8324 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8522 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8149 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8239 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8154 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.8407 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8606 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8232 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8322 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8237 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.849 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8689 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8315 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8407 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.832 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.8574 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8773 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8398 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.849 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8403 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.8657 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8856 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8483 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8573 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8486 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.874 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.8939 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8566 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8656 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8569 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.8824 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9023 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8649 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8739 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8655 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.8907 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9106 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8732 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8822 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8738 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.899 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9189 | 17.2141 | 59.9952 | 24 | 93.8816 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.8905 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8821 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.9073 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9272 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.8899 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.899 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8904 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.9157 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9356 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.8982 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.9073 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.8987 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.924 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9439 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9065 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.9156 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.907 | 18.0444 | 59.9829 | 24
93.9323 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9523 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9149 | 18.075 | 60.0253 | 24 | 93.924 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9153 | 18.0452 | 59.9829 | 24
93.9407 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9606 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9232 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9323 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9238 | 18.0452 | 59.9829 | 24
93.949 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9689 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9315 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9406 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9321 | 18.0452 | 59.9829 | 24
93.9573 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9772 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9398 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9491 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9404 | 18.0452 | 59.9829 | 24
93.9657 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.9856 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9482 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9574 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9487 | 18.0446 | 59.9829 | 24
93.974 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 93.994 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9565 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9657 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.957 | 18.0446 | 59.9829 | 24
93.9823 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0023 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9648 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.974 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9653 | 18.0446 | 59.9829 | 24
93.9907 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0106 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9731 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9823 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9736 | 18.0446 | 59.9829 | 24
93.999 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0189 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9814 | 18.0762 | 60.0253 | 24 | 93.9906 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9822 | 18.0446 | 59.9829 | 24
94.0073 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0273 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9899 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 93.9991 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9905 | 18.0446 | 59.9829 | 24
94.0157 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0356 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 93.9982 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0074 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 93.9988 | 18.0446 | 59.9837 | 24
94.024 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0439 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0065 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0157 | 18.0618 | 59.9539 | 24 | 94.0071 | 18.0446 | 59.9837 | 24
94.0323 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0522 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0148 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.024 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 94.0154 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.0406 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0606 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0232 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0323 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 94.0237 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.049 | 17.8577 | 60.0145 | 24 | 94.0689 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0315 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0406 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 94.032 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.0573 | 17.8596 | 60.0145 | 24 | 94.0773 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0398 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0492 | 18.0618 | 59.9536 | 24 | 94.0405 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.0656 | 17.8596 | 60.0145 | 24 | 94.0856 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0481 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0575 | 18.062 | 59.9536 | 24 | 94.0488 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.074 | 17.8608 | 60.0145 | 24 | 94.0939 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0565 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0658 | 18.062 | 59.9536 | 24 | 94.0571 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.0823 | 17.8608 | 60.0145 | 24 | 94.1023 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0648 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0741 | 18.062 | 59.9536 | 24 | 94.0654 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.0906 | 17.8608 | 60.0145 | 24 | 94.1106 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0731 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0824 | 18.062 | 59.9536 | 24 | 94.0737 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.099 | 17.8608 | 60.0145 | 24 | 94.119 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0814 | 18.0762 | 60.0248 | 24 | 94.0907 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.082 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1073 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1273 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0898 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.099 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.0903 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1156 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1356 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.0981 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1075 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.0989 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.124 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1439 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1064 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1158 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1072 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1323 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1523 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1147 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1241 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1155 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1406 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1606 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1232 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1324 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1238 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.149 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1689 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1315 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1407 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1321 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1573 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1773 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1398 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.149 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1404 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1656 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.1856 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1481 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1576 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1487 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.174 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.194 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1565 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1659 | 18.0595 | 59.9536 | 24 | 94.1572 | 18.0447 | 59.9837 | 24
94.1823 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.2023 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1648 | 18.0754 | 60.0248 | 24 | 94.1742 | 18.0579 | 59.9536 | 24 | 94.1655 | 18.0427 | 59.9837 | 24
94.1906 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.2106 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1731 | 18.0767 | 60.0248 | 24 | 94.1825 | 18.0579 | 59.9536 | 24 | 94.1738 | 18.0427 | 59.9837 | 24
94.1989 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.2189 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1814 | 18.0767 | 60.0248 | 24 | 94.1908 | 18.0579 | 59.9536 | 24 | 94.1821 | 18.0427 | 59.9837 | 24
94.2073 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.2273 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1897 | 18.0767 | 60.0244 | 24 | 94.1991 | 18.0579 | 59.9536 | 24 | 94.1904 | 18.0427 | 59.9837 | 24
94.2156 | 17.8608 | 60.0149 | 24 | 94.2356 | 17.2141 | 59.9956 | 24 | 94.1981 | 18.0767 | 60.0244 | 24 | 94.2076 | 18.0579 | 59.9536 | 24 | 94.1987 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2239 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.244 | 17.2155 | 59.9956 | 24 | 94.2064 | 18.0767 | 60.0244 | 24 | 94.2159 | 18.0579 | 59.9536 | 24 | 94.207 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2323 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.2523 | 17.2155 | 59.9956 | 24 | 94.2147 | 18.0767 | 60.0244 | 24 | 94.2242 | 18.0579 | 59.9532 | 24 | 94.2156 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2406 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.2606 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.223 | 18.0758 | 60.0244 | 24 | 94.2325 | 18.0579 | 59.9532 | 24 | 94.2239 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2489 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.269 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.2314 | 18.0758 | 60.0244 | 24 | 94.2408 | 18.0606 | 59.9532 | 24 | 94.2322 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2573 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.2773 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.2397 | 18.0758 | 60.0244 | 24 | 94.2491 | 18.0606 | 59.9532 | 24 | 94.2405 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2656 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.2856 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.248 | 18.0758 | 60.0244 | 24 | 94.2577 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2488 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2739 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.2939 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.2563 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.266 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2571 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2823 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.3023 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.2648 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.2743 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2654 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2906 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.3106 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.2731 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.2826 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2737 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.2989 | 17.8613 | 60.0149 | 24 | 94.319 | 17.2152 | 59.9956 | 24 | 94.2814 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.2909 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2822 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.3073 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3273 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.2897 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.2992 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2905 | 18.0449 | 59.9845 | 24
94.3156 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3356 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.2981 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.3075 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.2988 | 18.045 | 59.9845 | 24
94.3239 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3439 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3064 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.316 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3071 | 18.045 | 59.9845 | 24
94.3322 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3523 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3147 | 18.0684 | 60.0244 | 24 | 94.3243 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3154 | 18.045 | 59.9845 | 24
94.3406 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3606 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.323 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3326 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3237 | 18.045 | 59.9845 | 24
94.3489 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.369 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3314 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3409 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.332 | 18.045 | 59.9845 | 24
94.3572 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3773 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3397 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3492 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3406 | 18.045 | 59.9845 | 24
94.3656 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.3856 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.348 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3575 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3489 | 18.0479 | 59.9845 | 24
94.3739 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.394 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3563 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3661 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3572 | 18.0479 | 59.9845 | 24
94.3822 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4023 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3646 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3744 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3655 | 18.0479 | 59.9845 | 24
94.3906 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4106 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.373 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.3827 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3738 | 18.0479 | 59.9845 | 24
94.3989 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4189 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3813 | 18.0616 | 60.0244 | 24 | 94.391 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3821 | 18.0479 | 59.9845 | 24
94.4072 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4273 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3896 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.3993 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3904 | 18.0479 | 59.9845 | 24
94.4156 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4356 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.3979 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4076 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.3989 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4239 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.444 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.4064 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4161 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4072 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4322 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4523 | 17.2152 | 59.996 | 24 | 94.4147 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4244 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4155 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4406 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.4606 | 17.3032 | 59.996 | 24 | 94.423 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4327 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4238 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4489 | 17.8613 | 60.0153 | 24 | 94.469 | 17.3032 | 59.996 | 24 | 94.4313 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.441 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4321 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4572 | 17.8599 | 60.0153 | 24 | 94.4773 | 17.3066 | 59.996 | 24 | 94.4397 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4493 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4404 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4655 | 17.8599 | 60.0153 | 24 | 94.4857 | 17.3066 | 59.996 | 24 | 94.448 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4576 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4487 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4739 | 17.8612 | 60.0153 | 24 | 94.494 | 17.3066 | 59.996 | 24 | 94.4563 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4662 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4573 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4822 | 17.8612 | 60.0153 | 24 | 94.5023 | 17.3066 | 59.996 | 24 | 94.4646 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4745 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4656 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4905 | 17.8612 | 60.0153 | 24 | 94.5106 | 17.3066 | 59.996 | 24 | 94.473 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4828 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4739 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.4989 | 17.8612 | 60.0153 | 24 | 94.519 | 17.3066 | 59.996 | 24 | 94.4813 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4911 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4822 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5072 | 17.8612 | 60.0157 | 24 | 94.5273 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.4896 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.4994 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4905 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5155 | 17.8612 | 60.0157 | 24 | 94.5356 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.4979 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5077 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.4988 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5239 | 17.8612 | 60.0157 | 24 | 94.5439 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5063 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.516 | 18.0608 | 59.9532 | 24 | 94.5071 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5322 | 17.8612 | 60.0157 | 24 | 94.5523 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5146 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5245 | 18.0641 | 59.9532 | 24 | 94.5156 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5405 | 17.8612 | 60.0157 | 24 | 94.5606 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5229 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5328 | 18.0641 | 59.9532 | 24 | 94.5239 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5489 | 17.8612 | 60.0157 | 24 | 94.569 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5312 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5411 | 18.0641 | 59.9532 | 24 | 94.5322 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5572 | 17.8641 | 60.0157 | 24 | 94.5773 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5396 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5494 | 18.0641 | 59.9532 | 24 | 94.5405 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5655 | 17.8641 | 60.0157 | 24 | 94.5856 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.548 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5577 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.5488 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5739 | 17.8641 | 60.0157 | 24 | 94.594 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5563 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.566 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.5571 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5822 | 17.8641 | 60.0157 | 24 | 94.6023 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5646 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5746 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.5654 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5905 | 17.8641 | 60.0157 | 24 | 94.6107 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5729 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5829 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.574 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.5988 | 17.8641 | 60.0157 | 24 | 94.619 | 17.3066 | 59.9967 | 24 | 94.5813 | 18.0616 | 60.0239 | 24 | 94.5912 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.5823 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.6072 | 17.9723 | 60.0157 | 24 | 94.6273 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.5896 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.5995 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.5906 | 18.0479 | 59.9848 | 24
94.6155 | 17.9723 | 60.0157 | 24 | 94.6356 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.5979 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6078 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.5989 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6238 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.644 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6062 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6161 | 18.0643 | 59.9532 | 24 | 94.6072 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6322 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.6523 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6146 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6246 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6155 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6405 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.6606 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6229 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6329 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6238 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6488 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.669 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6312 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6412 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6323 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6572 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.6773 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6395 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6495 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6406 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6655 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.6857 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6479 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6578 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6489 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6738 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.694 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6562 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6661 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6572 | 18.0422 | 59.9845 | 24
94.6822 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.7023 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6646 | 18.0616 | 60.0236 | 24 | 94.6747 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6655 | 18.0419 | 59.9845 | 24
94.6905 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.7106 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6729 | 18.0652 | 60.0236 | 24 | 94.683 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6738 | 18.0419 | 59.9845 | 24
94.6988 | 17.9756 | 60.0157 | 24 | 94.719 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6813 | 18.0652 | 60.0236 | 24 | 94.6913 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6821 | 18.0419 | 59.9845 | 24
94.7072 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.7273 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6896 | 18.0652 | 60.0236 | 24 | 94.6996 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.6907 | 18.0419 | 59.9845 | 24
94.7155 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.7357 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.6979 | 18.0652 | 60.0236 | 24 | 94.7079 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.699 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7238 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.744 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.7062 | 18.0652 | 60.0236 | 24 | 94.7162 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7073 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7321 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.7523 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.7146 | 18.0652 | 60.0236 | 24 | 94.7245 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7156 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7405 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.7606 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.7229 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.733 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7239 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7488 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.769 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.7312 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7413 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7322 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7571 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.7773 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.7395 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7496 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7405 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7655 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.7856 | 17.3812 | 59.9967 | 24 | 94.7478 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7579 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.749 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7738 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.794 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.7562 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7662 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7573 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7821 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8023 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.7645 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7745 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7656 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7905 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8107 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.7728 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7831 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7739 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.7988 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.819 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.7811 | 18.0664 | 60.0236 | 24 | 94.7914 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7822 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.8071 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8273 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.7896 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.7997 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7905 | 18.0397 | 59.9845 | 24
94.8155 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8356 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.7979 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.808 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.7988 | 18.0397 | 59.9837 | 24
94.8238 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.844 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.8062 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8163 | 18.0643 | 59.9524 | 24 | 94.8074 | 18.0397 | 59.9837 | 24
94.8321 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8523 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.8145 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8246 | 18.0643 | 59.9528 | 24 | 94.8157 | 18.0397 | 59.9837 | 24
94.8405 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8607 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.8229 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8331 | 18.0643 | 59.9528 | 24 | 94.824 | 18.0397 | 59.9837 | 24
94.8488 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.869 | 17.383 | 59.9967 | 24 | 94.8312 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8414 | 18.0643 | 59.9528 | 24 | 94.8323 | 18.0397 | 59.9837 | 24
94.8571 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8773 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8395 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8497 | 18.0643 | 59.9528 | 24 | 94.8406 | 18.0397 | 59.9837 | 24
94.8654 | 17.9762 | 60.0165 | 24 | 94.8857 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8478 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.858 | 18.0643 | 59.9528 | 24 | 94.8489 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.8738 | 17.975 | 60.0165 | 24 | 94.894 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8562 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8663 | 18.0643 | 59.9528 | 24 | 94.8572 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.8821 | 17.975 | 60.0165 | 24 | 94.9023 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8645 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8746 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.8657 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.8904 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9106 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8728 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8832 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.874 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.8988 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.919 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8811 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8915 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.8823 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9071 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9273 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8895 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.8998 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.8906 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9154 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9357 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.8978 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9081 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.8989 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9238 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.944 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.9061 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9164 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.9072 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9321 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9523 | 17.3806 | 59.9967 | 24 | 94.9144 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9247 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.9155 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9404 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9606 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9229 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.933 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.9241 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9488 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.969 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9312 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9415 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.9324 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9571 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9774 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9395 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9498 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.9407 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9654 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.9857 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9478 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9581 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.949 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9738 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 94.994 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9562 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9664 | 18.0698 | 59.9528 | 24 | 94.9573 | 18.0395 | 59.9837 | 24
94.9821 | 17.9684 | 60.0165 | 24 | 95.0023 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9645 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9747 | 18.0679 | 59.9528 | 24 | 94.9656 | 18.0335 | 59.9837 | 24
94.9904 | 17.9655 | 60.0165 | 24 | 95.0107 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9728 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.983 | 18.0679 | 59.9528 | 24 | 94.9739 | 18.0335 | 59.9837 | 24
94.9987 | 17.9655 | 60.0165 | 24 | 95.019 | 17.3743 | 59.9967 | 24 | 94.9811 | 18.0664 | 60.0231 | 24 | 94.9916 | 18.0679 | 59.9528 | 24 | 94.9824 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.007 | 17.9655 | 60.0165 | 24 | 95.0273 | 17.3745 | 59.9967 | 24 | 94.9894 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 94.9999 | 18.0679 | 59.9528 | 24 | 94.9907 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.0154 | 17.9655 | 60.0165 | 24 | 95.0356 | 17.3745 | 59.9967 | 24 | 94.9978 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0082 | 18.0679 | 59.9528 | 24 | 94.999 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.0237 | 17.9655 | 60.0165 | 24 | 95.044 | 17.3745 | 59.9967 | 24 | 95.0061 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0165 | 18.0679 | 59.9528 | 24 | 95.0073 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.032 | 17.9655 | 60.0165 | 24 | 95.0523 | 17.3745 | 59.9967 | 24 | 95.0144 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0248 | 18.0679 | 59.9536 | 24 | 95.0156 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.0404 | 17.9643 | 60.0165 | 24 | 95.0607 | 17.3763 | 59.9967 | 24 | 95.0227 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0331 | 18.0679 | 59.9536 | 24 | 95.0239 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.0487 | 17.9643 | 60.0165 | 24 | 95.069 | 17.3763 | 59.9967 | 24 | 95.0311 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0416 | 18.0679 | 59.9536 | 24 | 95.0322 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.057 | 17.9643 | 60.0165 | 24 | 95.0773 | 17.3763 | 59.9967 | 24 | 95.0394 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0499 | 18.0679 | 59.9536 | 24 | 95.0408 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.0654 | 17.9643 | 60.0165 | 24 | 95.0857 | 17.3763 | 59.9967 | 24 | 95.0477 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0582 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.0491 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.0737 | 17.9657 | 60.0165 | 24 | 95.094 | 17.3763 | 59.9967 | 24 | 95.056 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0665 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.0574 | 18.0335 | 59.9837 | 24
95.082 | 17.9657 | 60.0165 | 24 | 95.1024 | 17.3763 | 59.9967 | 24 | 95.0645 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0748 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.0657 | 18.0326 | 59.9837 | 24
95.0904 | 17.9653 | 60.0165 | 24 | 95.1107 | 17.3758 | 59.9967 | 24 | 95.0728 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0831 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.074 | 18.0326 | 59.9837 | 24
95.0987 | 17.9653 | 60.0165 | 24 | 95.119 | 17.3758 | 59.9967 | 24 | 95.0811 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.0917 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.0823 | 18.0281 | 59.9837 | 24
95.107 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.1273 | 17.3758 | 59.9956 | 24 | 95.0894 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.0906 | 18.0281 | 59.9837 | 24
95.1154 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.1357 | 17.3758 | 59.9956 | 24 | 95.0978 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1083 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.0991 | 18.0281 | 59.9837 | 24
95.1237 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.144 | 17.376 | 59.9956 | 24 | 95.1061 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1166 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.1074 | 18.0281 | 59.9837 | 24
95.132 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.1523 | 17.376 | 59.9956 | 24 | 95.1144 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1249 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.1157 | 18.0281 | 59.9837 | 24
95.1404 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.1606 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.1227 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1332 | 18.0675 | 59.9536 | 24 | 95.124 | 18.0281 | 59.9837 | 24
95.1487 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.169 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.1311 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1415 | 18.0657 | 59.9536 | 24 | 95.1323 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.157 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.1774 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.1394 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.15 | 18.0657 | 59.9536 | 24 | 95.1406 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.1653 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.1857 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.1477 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1583 | 18.0657 | 59.9536 | 24 | 95.1489 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.1737 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.194 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.156 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1666 | 18.0657 | 59.9536 | 24 | 95.1575 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.182 | 17.9653 | 60.0153 | 24 | 95.2023 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.1644 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1749 | 18.0657 | 59.9536 | 24 | 95.1658 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.1903 | 17.9621 | 60.0153 | 24 | 95.2107 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.1727 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1832 | 18.0657 | 59.9536 | 24 | 95.1741 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.1987 | 17.9621 | 60.0153 | 24 | 95.219 | 17.375 | 59.9956 | 24 | 95.181 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.1915 | 18.0934 | 59.9536 | 24 | 95.1824 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.207 | 17.9621 | 60.0153 | 24 | 95.2274 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.1893 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2001 | 18.0934 | 59.9536 | 24 | 95.1907 | 18.0279 | 59.9837 | 24
95.2153 | 17.9621 | 60.0153 | 24 | 95.2357 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.1976 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2084 | 18.0934 | 59.9536 | 24 | 95.199 | 18.0279 | 59.9825 | 24
95.2237 | 17.9621 | 60.0153 | 24 | 95.244 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2061 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2167 | 18.0934 | 59.9536 | 24 | 95.2073 | 18.0279 | 59.9825 | 24
95.232 | 17.9621 | 60.0153 | 24 | 95.2523 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2144 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.225 | 18.093 | 59.9547 | 24 | 95.2158 | 18.0279 | 59.9825 | 24
95.2403 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.2607 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2227 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2333 | 18.093 | 59.9547 | 24 | 95.2241 | 18.0279 | 59.9825 | 24
95.2487 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.269 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.231 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2416 | 18.093 | 59.9547 | 24 | 95.2324 | 18.0279 | 59.9825 | 24
95.257 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.2773 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2394 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2501 | 18.093 | 59.9547 | 24 | 95.2407 | 18.0279 | 59.9825 | 24
95.2653 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.2857 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2477 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2584 | 18.093 | 59.9547 | 24 | 95.249 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.2737 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.294 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.256 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2667 | 18.093 | 59.9547 | 24 | 95.2573 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.282 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.3024 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2643 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.275 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.2656 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.2903 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.3107 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.2727 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2833 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.2742 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.2986 | 17.9617 | 60.0153 | 24 | 95.319 | 17.3744 | 59.9956 | 24 | 95.281 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.2916 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.2825 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.307 | 17.9617 | 60.0141 | 24 | 95.3273 | 17.3744 | 59.9944 | 24 | 95.2893 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.3002 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.2908 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.3153 | 17.9617 | 60.0141 | 24 | 95.3357 | 17.3744 | 59.9944 | 24 | 95.2976 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.3085 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.2991 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.3236 | 17.9605 | 60.0141 | 24 | 95.344 | 17.377 | 59.9944 | 24 | 95.306 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.3168 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.3074 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.332 | 17.9605 | 60.0141 | 24 | 95.3524 | 17.377 | 59.9944 | 24 | 95.3143 | 18.0664 | 60.0227 | 24 | 95.3251 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.3157 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.3403 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.3607 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3226 | 18.068 | 60.0227 | 24 | 95.3334 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.324 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.3486 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.369 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3309 | 18.068 | 60.0227 | 24 | 95.3417 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.3325 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.357 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.3774 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3394 | 18.0709 | 60.0227 | 24 | 95.35 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.3408 | 18.0271 | 59.9825 | 24
95.3653 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.3857 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3477 | 18.0709 | 60.0227 | 24 | 95.3585 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.3491 | 18.0328 | 59.9825 | 24
95.3736 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.394 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.356 | 18.0709 | 60.0227 | 24 | 95.3668 | 18.1329 | 59.9547 | 24 | 95.3574 | 18.0328 | 59.9825 | 24
95.382 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.4023 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3643 | 18.0709 | 60.0227 | 24 | 95.3751 | 18.1346 | 59.9547 | 24 | 95.3657 | 18.0328 | 59.9825 | 24
95.3903 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.4107 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3727 | 18.0709 | 60.0227 | 24 | 95.3834 | 18.1346 | 59.9547 | 24 | 95.374 | 18.0328 | 59.9825 | 24
95.3986 | 17.9586 | 60.0141 | 24 | 95.419 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.381 | 18.0709 | 60.0227 | 24 | 95.3917 | 18.1346 | 59.9547 | 24 | 95.3823 | 18.0328 | 59.9825 | 24
95.407 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4274 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3893 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4 | 18.1346 | 59.9547 | 24 | 95.3909 | 18.0328 | 59.9825 | 24
95.4153 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4357 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.3976 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4086 | 18.1346 | 59.9547 | 24 | 95.3992 | 18.0328 | 59.9821 | 24
95.4236 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.444 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.406 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4169 | 18.1346 | 59.9547 | 24 | 95.4075 | 18.0328 | 59.9821 | 24
95.4319 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4523 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4143 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4252 | 18.1341 | 59.9553 | 24 | 95.4158 | 18.0326 | 59.9821 | 24
95.4403 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4607 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4226 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4335 | 18.1341 | 59.9553 | 24 | 95.4241 | 18.0326 | 59.9821 | 24
95.4486 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4691 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4309 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4418 | 18.1341 | 59.9553 | 24 | 95.4324 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.4569 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4774 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4392 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4501 | 18.1341 | 59.9553 | 24 | 95.4407 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.4653 | 17.9582 | 60.0141 | 24 | 95.4857 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4476 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4586 | 18.1341 | 59.9553 | 24 | 95.4492 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.4736 | 17.957 | 60.0141 | 24 | 95.494 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4559 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4669 | 18.1341 | 59.9553 | 24 | 95.4575 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.4819 | 17.957 | 60.0141 | 24 | 95.5024 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4642 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4752 | 18.1359 | 59.9553 | 24 | 95.4658 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.4903 | 17.9584 | 60.0141 | 24 | 95.5107 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.4725 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4835 | 18.1359 | 59.9553 | 24 | 95.4741 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.4986 | 17.9584 | 60.0141 | 24 | 95.519 | 17.3788 | 59.9944 | 24 | 95.481 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.4918 | 18.1359 | 59.9553 | 24 | 95.4824 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5069 | 17.9584 | 60.0134 | 24 | 95.5273 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.4893 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.5001 | 18.1359 | 59.9553 | 24 | 95.4907 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5153 | 17.9584 | 60.0134 | 24 | 95.5357 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.4976 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.5084 | 18.1359 | 59.9553 | 24 | 95.499 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5236 | 18.0252 | 60.0134 | 24 | 95.544 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5059 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.517 | 18.1359 | 59.9553 | 24 | 95.5076 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5319 | 18.0252 | 60.0134 | 24 | 95.5524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5143 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.5253 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5159 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5403 | 18.0252 | 60.0134 | 24 | 95.5607 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5226 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.5336 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5242 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5486 | 18.0252 | 60.0134 | 24 | 95.569 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5309 | 18.0709 | 60.0236 | 24 | 95.5419 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5325 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5569 | 18.0247 | 60.0134 | 24 | 95.5774 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5392 | 18.0733 | 60.0236 | 24 | 95.5502 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5408 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5652 | 18.0247 | 60.0134 | 24 | 95.5857 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5476 | 18.0733 | 60.0236 | 24 | 95.5585 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5491 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5736 | 18.0247 | 60.0134 | 24 | 95.5941 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5559 | 18.0754 | 60.0236 | 24 | 95.567 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5574 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5819 | 18.0247 | 60.0134 | 24 | 95.6024 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5642 | 18.0754 | 60.0236 | 24 | 95.5753 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5659 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5902 | 18.0247 | 60.0134 | 24 | 95.6107 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5725 | 18.0754 | 60.0236 | 24 | 95.5836 | 18.1358 | 59.9553 | 24 | 95.5742 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.5986 | 18.0247 | 60.0134 | 24 | 95.619 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5809 | 18.0754 | 60.0236 | 24 | 95.5919 | 18.1393 | 59.9553 | 24 | 95.5825 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.6069 | 18.0229 | 60.0134 | 24 | 95.6274 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5892 | 18.0754 | 60.0244 | 24 | 95.6002 | 18.1393 | 59.9553 | 24 | 95.5908 | 18.0326 | 59.9822 | 24
95.6152 | 18.0229 | 60.0134 | 24 | 95.6357 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.5975 | 18.0754 | 60.0244 | 24 | 95.6085 | 18.1449 | 59.9553 | 24 | 95.5991 | 18.0326 | 59.9818 | 24
95.6236 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.644 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6058 | 18.1929 | 60.0244 | 24 | 95.6171 | 18.1449 | 59.9553 | 24 | 95.6074 | 18.0326 | 59.9818 | 24
95.6319 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.6524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6141 | 18.1929 | 60.0244 | 24 | 95.6254 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6157 | 18.0326 | 59.9818 | 24
95.6402 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.6607 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6226 | 18.1929 | 60.0244 | 24 | 95.6337 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6243 | 18.0326 | 59.9818 | 24
95.6486 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.6691 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6309 | 18.1929 | 60.0244 | 24 | 95.642 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6326 | 18.0326 | 59.9818 | 24
95.6569 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.6774 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6392 | 18.1929 | 60.0244 | 24 | 95.6503 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6409 | 18.0326 | 59.9818 | 24
95.6652 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.6857 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6475 | 18.1929 | 60.0244 | 24 | 95.6586 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6492 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.6736 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.694 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6559 | 18.1944 | 60.0244 | 24 | 95.6669 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6575 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.6819 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.7024 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6642 | 18.1944 | 60.0244 | 24 | 95.6754 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6658 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.6902 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.7107 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6725 | 18.1952 | 60.0244 | 24 | 95.6837 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6741 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.6986 | 18.0217 | 60.0134 | 24 | 95.7191 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6808 | 18.1952 | 60.0244 | 24 | 95.692 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6826 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7069 | 18.0213 | 60.0122 | 24 | 95.7274 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6892 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7003 | 18.1449 | 59.9561 | 24 | 95.6909 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7152 | 18.0213 | 60.0122 | 24 | 95.7357 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.6975 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7086 | 18.1448 | 59.9561 | 24 | 95.6992 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7236 | 18.0213 | 60.0122 | 24 | 95.7441 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7058 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7169 | 18.1448 | 59.9561 | 24 | 95.7075 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7319 | 18.0213 | 60.0122 | 24 | 95.7524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7141 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7255 | 18.1448 | 59.9561 | 24 | 95.7158 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7402 | 18.0213 | 60.0122 | 24 | 95.7607 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7225 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7338 | 18.1448 | 59.9561 | 24 | 95.7241 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7486 | 18.0213 | 60.0122 | 24 | 95.769 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7308 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7421 | 18.1444 | 59.9561 | 24 | 95.7324 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7569 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.7774 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7391 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7504 | 18.1444 | 59.9561 | 24 | 95.741 | 18.1164 | 59.9818 | 24
95.7652 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.7857 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7474 | 18.1927 | 60.0244 | 24 | 95.7587 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7493 | 18.1142 | 59.9818 | 24
95.7736 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.7941 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7559 | 18.1884 | 60.0244 | 24 | 95.767 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7576 | 18.1142 | 59.9818 | 24
95.7819 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8024 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7642 | 18.1884 | 60.0244 | 24 | 95.7755 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7659 | 18.1142 | 59.9818 | 24
95.7902 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8107 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7725 | 18.1884 | 60.0244 | 24 | 95.7838 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7742 | 18.1142 | 59.9818 | 24
95.7986 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8191 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7808 | 18.1884 | 60.0244 | 24 | 95.7921 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7825 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8069 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8274 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7892 | 18.1884 | 60.0257 | 24 | 95.8004 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7908 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8152 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8358 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.7975 | 18.1884 | 60.0257 | 24 | 95.8087 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.7993 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8235 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8441 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8058 | 18.1884 | 60.0257 | 24 | 95.817 | 18.143 | 59.9561 | 24 | 95.8076 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8319 | 18.0263 | 60.0122 | 24 | 95.8524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8141 | 18.1884 | 60.0257 | 24 | 95.8256 | 18.1429 | 59.9575 | 24 | 95.8159 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8402 | 18.0241 | 60.0122 | 24 | 95.8607 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8224 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8339 | 18.1429 | 59.9575 | 24 | 95.8242 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8485 | 18.0241 | 60.0122 | 24 | 95.8691 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8308 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8422 | 18.1429 | 59.9575 | 24 | 95.8325 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8569 | 18.0241 | 60.0122 | 24 | 95.8774 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8391 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8505 | 18.1429 | 59.9575 | 24 | 95.8408 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8652 | 18.0241 | 60.0122 | 24 | 95.8857 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8474 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8588 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.8491 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8735 | 18.0241 | 60.0122 | 24 | 95.894 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8557 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8671 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.8577 | 18.1141 | 59.9818 | 24
95.8819 | 18.0241 | 60.0122 | 24 | 95.9024 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8641 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8754 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.866 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.8902 | 18.0288 | 60.0122 | 24 | 95.9108 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8724 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8839 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.8743 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.8985 | 18.0288 | 60.0122 | 24 | 95.9191 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8807 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.8922 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.8826 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9069 | 18.0288 | 60.011 | 24 | 95.9274 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.889 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.9005 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.8909 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9152 | 18.0288 | 60.011 | 24 | 95.9357 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.8975 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.9088 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.8992 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9235 | 18.0288 | 60.011 | 24 | 95.9441 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9058 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.9171 | 18.1366 | 59.9575 | 24 | 95.9075 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9319 | 18.0288 | 60.011 | 24 | 95.9524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9141 | 18.1838 | 60.0257 | 24 | 95.9254 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.916 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9402 | 18.027 | 60.011 | 24 | 95.9608 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9224 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.934 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9243 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9485 | 18.027 | 60.011 | 24 | 95.9691 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9308 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9423 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9326 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9568 | 18.027 | 60.011 | 24 | 95.9774 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9391 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9506 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9409 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9652 | 18.027 | 60.011 | 24 | 95.9857 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9474 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9589 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9492 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9735 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 95.9941 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9557 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9672 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9575 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9818 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0024 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9641 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9755 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9658 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9902 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0107 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9724 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9838 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9744 | 18.1161 | 59.9818 | 24
95.9985 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0191 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9807 | 18.1825 | 60.0257 | 24 | 95.9923 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.9827 | 18.1161 | 59.9818 | 24
96.0068 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0274 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.989 | 18.1825 | 60.0265 | 24 | 96.0006 | 18.1351 | 59.9575 | 24 | 95.991 | 18.1161 | 59.9818 | 24
96.0152 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0358 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 95.9973 | 18.1825 | 60.0265 | 24 | 96.0089 | 18.1406 | 59.9575 | 24 | 95.9993 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0235 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0441 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0057 | 18.1825 | 60.0265 | 24 | 96.0172 | 18.1406 | 59.9575 | 24 | 96.0076 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0318 | 18.0253 | 60.011 | 24 | 96.0524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.014 | 18.1825 | 60.0265 | 24 | 96.0255 | 18.1406 | 59.9584 | 24 | 96.0159 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0402 | 18.0909 | 60.011 | 24 | 96.0607 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0223 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0338 | 18.1406 | 59.9584 | 24 | 96.0244 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0485 | 18.0909 | 60.011 | 24 | 96.0691 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0306 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0424 | 18.1392 | 59.9584 | 24 | 96.0327 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0568 | 18.0896 | 60.011 | 24 | 96.0775 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0391 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0507 | 18.1392 | 59.9584 | 24 | 96.041 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0652 | 18.0896 | 60.011 | 24 | 96.0858 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0474 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.059 | 18.1392 | 59.9584 | 24 | 96.0493 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0735 | 18.0896 | 60.011 | 24 | 96.0941 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0557 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0673 | 18.1392 | 59.9584 | 24 | 96.0576 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0818 | 18.0896 | 60.011 | 24 | 96.1024 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.064 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0756 | 18.2229 | 59.9584 | 24 | 96.0659 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0901 | 18.0896 | 60.011 | 24 | 96.1108 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0724 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0839 | 18.2229 | 59.9584 | 24 | 96.0742 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.0985 | 18.0896 | 60.011 | 24 | 96.1191 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0807 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.0924 | 18.2229 | 59.9584 | 24 | 96.0828 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1068 | 18.0887 | 60.009 | 24 | 96.1274 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.089 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1007 | 18.2229 | 59.9584 | 24 | 96.0911 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1151 | 18.0887 | 60.009 | 24 | 96.1357 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.0973 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.109 | 18.2229 | 59.9584 | 24 | 96.0994 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1235 | 18.0869 | 60.009 | 24 | 96.1441 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1057 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1173 | 18.2229 | 59.9584 | 24 | 96.1077 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1318 | 18.0869 | 60.009 | 24 | 96.1524 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.114 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1256 | 18.2225 | 59.9584 | 24 | 96.116 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1401 | 18.0865 | 60.009 | 24 | 96.1608 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1223 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1339 | 18.2225 | 59.9584 | 24 | 96.1243 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1485 | 18.0865 | 60.009 | 24 | 96.1691 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1306 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1422 | 18.2291 | 59.9584 | 24 | 96.1326 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1568 | 18.0865 | 60.009 | 24 | 96.1774 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1389 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1508 | 18.2291 | 59.9584 | 24 | 96.1411 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1651 | 18.0865 | 60.009 | 24 | 96.1858 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1473 | 18.1833 | 60.0265 | 24 | 96.1591 | 18.2291 | 59.9584 | 24 | 96.1494 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1735 | 18.0865 | 60.009 | 24 | 96.1941 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1556 | 18.1818 | 60.0265 | 24 | 96.1674 | 18.2291 | 59.9584 | 24 | 96.1577 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1818 | 18.0865 | 60.009 | 24 | 96.2025 | 17.3786 | 59.994 | 24 | 96.1639 | 18.1818 | 60.0265 | 24 | 96.1757 | 18.2291 | 59.9584 | 24 | 96.166 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1901 | 18.0856 | 60.009 | 24 | 96.2108 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.1722 | 18.1818 | 60.0265 | 24 | 96.184 | 18.2291 | 59.9584 | 24 | 96.1743 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.1985 | 18.0856 | 60.009 | 24 | 96.2191 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.1807 | 18.1818 | 60.0265 | 24 | 96.1923 | 18.3108 | 59.9584 | 24 | 96.1826 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2068 | 18.0838 | 60.009 | 24 | 96.2274 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.189 | 18.1818 | 60.026 | 24 | 96.2008 | 18.3108 | 59.9584 | 24 | 96.1909 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2151 | 18.0838 | 60.009 | 24 | 96.2358 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.1973 | 18.1818 | 60.026 | 24 | 96.2091 | 18.3162 | 59.9584 | 24 | 96.1995 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2235 | 18.1509 | 60.009 | 24 | 96.2441 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2056 | 18.1818 | 60.026 | 24 | 96.2174 | 18.3162 | 59.9584 | 24 | 96.2078 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2318 | 18.1509 | 60.009 | 24 | 96.2524 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.214 | 18.1818 | 60.026 | 24 | 96.2257 | 18.3158 | 59.9603 | 24 | 96.2161 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2401 | 18.17 | 60.009 | 24 | 96.2608 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2223 | 18.1818 | 60.026 | 24 | 96.234 | 18.3158 | 59.9603 | 24 | 96.2244 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2485 | 18.17 | 60.009 | 24 | 96.2691 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2306 | 18.1818 | 60.026 | 24 | 96.2423 | 18.3158 | 59.9603 | 24 | 96.2327 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2568 | 18.1691 | 60.009 | 24 | 96.2775 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2389 | 18.1796 | 60.026 | 24 | 96.2509 | 18.3158 | 59.9603 | 24 | 96.241 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2651 | 18.1691 | 60.009 | 24 | 96.2858 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2473 | 18.1796 | 60.026 | 24 | 96.2592 | 18.3158 | 59.9603 | 24 | 96.2493 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2735 | 18.1756 | 60.009 | 24 | 96.2941 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2556 | 18.1796 | 60.026 | 24 | 96.2675 | 18.3158 | 59.9603 | 24 | 96.2578 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2818 | 18.1756 | 60.009 | 24 | 96.3024 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2639 | 18.1796 | 60.026 | 24 | 96.2758 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.2661 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2901 | 18.1755 | 60.009 | 24 | 96.3108 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2722 | 18.1796 | 60.026 | 24 | 96.2841 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.2744 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.2985 | 18.1755 | 60.009 | 24 | 96.3191 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2805 | 18.1796 | 60.026 | 24 | 96.2924 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.2827 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3068 | 18.1755 | 60.0067 | 24 | 96.3275 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2889 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3007 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.291 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3151 | 18.1755 | 60.0067 | 24 | 96.3358 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.2972 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3092 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.2993 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3235 | 18.1755 | 60.0067 | 24 | 96.3441 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3055 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3175 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.3076 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3318 | 18.1755 | 60.0067 | 24 | 96.3525 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3138 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3258 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.3162 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3401 | 18.1755 | 60.0067 | 24 | 96.3608 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3223 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3341 | 18.3144 | 59.9603 | 24 | 96.3245 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3484 | 18.1755 | 60.0067 | 24 | 96.3691 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3306 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3424 | 18.314 | 59.9603 | 24 | 96.3328 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3568 | 18.1691 | 60.0067 | 24 | 96.3774 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3389 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3507 | 18.314 | 59.9603 | 24 | 96.3411 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3651 | 18.1691 | 60.0067 | 24 | 96.3858 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3472 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3593 | 18.314 | 59.9603 | 24 | 96.3494 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3734 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.3941 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3556 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3676 | 18.314 | 59.9603 | 24 | 96.3577 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3818 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4025 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3639 | 18.1787 | 60.026 | 24 | 96.3759 | 18.3142 | 59.9603 | 24 | 96.366 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3901 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4108 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3722 | 18.1713 | 60.026 | 24 | 96.3842 | 18.3142 | 59.9603 | 24 | 96.3745 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.3984 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4191 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3805 | 18.1713 | 60.026 | 24 | 96.3925 | 18.3142 | 59.9603 | 24 | 96.3828 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4068 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4274 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3889 | 18.1713 | 60.0257 | 24 | 96.4008 | 18.3142 | 59.9603 | 24 | 96.3911 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4151 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4358 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.3972 | 18.1713 | 60.0257 | 24 | 96.4091 | 18.3142 | 59.9603 | 24 | 96.3994 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4234 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4442 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4055 | 18.1691 | 60.0257 | 24 | 96.4176 | 18.3142 | 59.9603 | 24 | 96.4077 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4318 | 18.1682 | 60.0067 | 24 | 96.4525 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4138 | 18.1691 | 60.0257 | 24 | 96.4259 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.416 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4401 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.4608 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4222 | 18.1691 | 60.0257 | 24 | 96.4342 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4243 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4484 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.4691 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4305 | 18.1691 | 60.0257 | 24 | 96.4425 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4329 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4568 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.4775 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4388 | 18.1659 | 60.0257 | 24 | 96.4508 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4412 | 18.1161 | 59.9814 | 24
96.4651 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.4858 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4471 | 18.1659 | 60.0257 | 24 | 96.4591 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4495 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.4734 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.4941 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4554 | 18.1659 | 60.0257 | 24 | 96.4677 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4578 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.4818 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.5024 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4639 | 18.1659 | 60.0257 | 24 | 96.476 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4661 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.4901 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.5108 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4722 | 18.1644 | 60.0257 | 24 | 96.4843 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4744 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.4984 | 18.1681 | 60.0067 | 24 | 96.5192 | 17.3812 | 59.994 | 24 | 96.4805 | 18.1644 | 60.0257 | 24 | 96.4926 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4827 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5068 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5275 | 17.3817 | 59.994 | 24 | 96.4888 | 18.1644 | 60.0257 | 24 | 96.5009 | 18.3142 | 59.9614 | 24 | 96.4912 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5151 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5358 | 17.3817 | 59.994 | 24 | 96.4972 | 18.1644 | 60.0257 | 24 | 96.5092 | 18.3861 | 59.9614 | 24 | 96.4995 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5234 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5441 | 17.3765 | 59.994 | 24 | 96.5055 | 18.1644 | 60.0257 | 24 | 96.5177 | 18.3861 | 59.9614 | 24 | 96.5078 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5318 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5525 | 17.3765 | 59.994 | 24 | 96.5138 | 18.1644 | 60.0257 | 24 | 96.526 | 18.3861 | 59.9614 | 24 | 96.5161 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5401 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5608 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5221 | 18.1636 | 60.0257 | 24 | 96.5343 | 18.3861 | 59.9614 | 24 | 96.5244 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5484 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5692 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5305 | 18.1636 | 60.0257 | 24 | 96.5426 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5327 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5568 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5775 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5388 | 18.1614 | 60.0257 | 24 | 96.5509 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.541 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5651 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5858 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5471 | 18.1614 | 60.0257 | 24 | 96.5592 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5496 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5734 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.5941 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5554 | 18.1614 | 60.0257 | 24 | 96.5675 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5579 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5818 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.6025 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5638 | 18.1614 | 60.0257 | 24 | 96.576 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5662 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5901 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.6108 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5721 | 18.2438 | 60.0257 | 24 | 96.5844 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5745 | 18.1159 | 59.9814 | 24
96.5984 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.6191 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5804 | 18.2438 | 60.0257 | 24 | 96.5927 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5828 | 18.1128 | 59.9814 | 24
96.6068 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.6275 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5887 | 18.2423 | 60.0242 | 24 | 96.601 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5911 | 18.1128 | 59.9814 | 24
96.6151 | 18.1737 | 60.0055 | 24 | 96.6358 | 17.3823 | 59.994 | 24 | 96.5972 | 18.2423 | 60.0242 | 24 | 96.6093 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.5994 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6234 | 18.1672 | 60.0055 | 24 | 96.6442 | 17.3886 | 59.994 | 24 | 96.6055 | 18.2423 | 60.0242 | 24 | 96.6176 | 18.383 | 59.9614 | 24 | 96.6079 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6317 | 18.1672 | 60.0055 | 24 | 96.6525 | 17.3886 | 59.994 | 24 | 96.6138 | 18.2423 | 60.0242 | 24 | 96.6261 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6162 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6401 | 18.1672 | 60.0055 | 24 | 96.6608 | 17.3867 | 59.994 | 24 | 96.6221 | 18.2423 | 60.0242 | 24 | 96.6344 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6245 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6484 | 18.1672 | 60.0055 | 24 | 96.6691 | 17.3867 | 59.994 | 24 | 96.6304 | 18.2423 | 60.0242 | 24 | 96.6427 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6328 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6567 | 18.1672 | 60.0055 | 24 | 96.6775 | 17.3865 | 59.994 | 24 | 96.6388 | 18.2414 | 60.0242 | 24 | 96.651 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6411 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6651 | 18.1672 | 60.0055 | 24 | 96.6858 | 17.3865 | 59.994 | 24 | 96.6471 | 18.2414 | 60.0242 | 24 | 96.6593 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6494 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6734 | 18.1663 | 60.0055 | 24 | 96.6942 | 17.3865 | 59.994 | 24 | 96.6554 | 18.2414 | 60.0242 | 24 | 96.6676 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6577 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6818 | 18.1663 | 60.0055 | 24 | 96.7025 | 17.3865 | 59.994 | 24 | 96.6637 | 18.2414 | 60.0242 | 24 | 96.6759 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6663 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6901 | 18.1663 | 60.0055 | 24 | 96.7108 | 17.3865 | 59.994 | 24 | 96.6721 | 18.2414 | 60.0242 | 24 | 96.6844 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6746 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.6984 | 18.1663 | 60.0055 | 24 | 96.7192 | 17.3865 | 59.994 | 24 | 96.6804 | 18.2414 | 60.0242 | 24 | 96.6927 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6829 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.7068 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7275 | 17.3865 | 59.9952 | 24 | 96.6887 | 18.2392 | 60.0242 | 24 | 96.701 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6912 | 18.1128 | 59.981 | 24
96.7151 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7358 | 17.3865 | 59.9952 | 24 | 96.697 | 18.2392 | 60.0242 | 24 | 96.7094 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.6995 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7234 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7441 | 17.3865 | 59.9952 | 24 | 96.7054 | 18.2392 | 60.0242 | 24 | 96.7177 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7078 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7318 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7525 | 17.3865 | 59.9952 | 24 | 96.7137 | 18.2392 | 60.0242 | 24 | 96.726 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7161 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7401 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7608 | 17.3876 | 59.9952 | 24 | 96.722 | 18.2437 | 60.0242 | 24 | 96.7345 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7246 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7484 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7692 | 17.3876 | 59.9952 | 24 | 96.7303 | 18.2437 | 60.0242 | 24 | 96.7428 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7329 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7567 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7775 | 17.3881 | 59.9952 | 24 | 96.7388 | 18.2437 | 60.0242 | 24 | 96.7511 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7412 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7651 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7858 | 17.3881 | 59.9952 | 24 | 96.7471 | 18.2437 | 60.0242 | 24 | 96.7594 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7495 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7734 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.7942 | 17.3881 | 59.9952 | 24 | 96.7554 | 18.2437 | 60.0242 | 24 | 96.7677 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7578 | 18.184 | 59.981 | 24
96.7817 | 18.1663 | 60.0047 | 24 | 96.8025 | 17.3881 | 59.9952 | 24 | 96.7637 | 18.2437 | 60.0242 | 24 | 96.776 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7661 | 18.1844 | 59.981 | 24
96.7901 | 18.1662 | 60.0047 | 24 | 96.8109 | 17.3956 | 59.9952 | 24 | 96.7721 | 18.2428 | 60.0242 | 24 | 96.7843 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7744 | 18.1844 | 59.981 | 24
96.7984 | 18.1662 | 60.0047 | 24 | 96.8192 | 17.3956 | 59.9952 | 24 | 96.7804 | 18.2428 | 60.0242 | 24 | 96.7928 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.783 | 18.1844 | 59.981 | 24
96.8067 | 18.1647 | 60.0047 | 24 | 96.8275 | 17.3956 | 59.9952 | 24 | 96.7887 | 18.2488 | 60.0229 | 24 | 96.8011 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7913 | 18.1844 | 59.981 | 24
96.8151 | 18.1647 | 60.0047 | 24 | 96.8358 | 17.3956 | 59.9952 | 24 | 96.797 | 18.2488 | 60.0229 | 24 | 96.8094 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.7996 | 18.1844 | 59.9806 | 24
96.8234 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8442 | 17.3956 | 59.9952 | 24 | 96.8053 | 18.2488 | 60.0229 | 24 | 96.8177 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8079 | 18.1844 | 59.9806 | 24
96.8317 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8525 | 17.3956 | 59.9952 | 24 | 96.8137 | 18.2488 | 60.0229 | 24 | 96.826 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8162 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8401 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8608 | 17.3937 | 59.9952 | 24 | 96.822 | 18.2488 | 60.0229 | 24 | 96.8344 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8245 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8484 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8691 | 17.3937 | 59.9952 | 24 | 96.8303 | 18.2488 | 60.0229 | 24 | 96.8429 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8328 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8567 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8775 | 17.3937 | 59.9952 | 24 | 96.8386 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.8512 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8413 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8651 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8859 | 17.3937 | 59.9952 | 24 | 96.847 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.8595 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8496 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8734 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.8942 | 17.3891 | 59.9952 | 24 | 96.8553 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.8678 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8579 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8817 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.9025 | 17.3891 | 59.9952 | 24 | 96.8636 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.8761 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8662 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8901 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.9108 | 17.3891 | 59.9952 | 24 | 96.8719 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.8844 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8745 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.8984 | 18.1638 | 60.0047 | 24 | 96.9192 | 17.3891 | 59.9952 | 24 | 96.8804 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.8927 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8828 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.9067 | 18.1703 | 60.0035 | 24 | 96.9275 | 17.3891 | 59.9963 | 24 | 96.8887 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.9012 | 18.383 | 59.9618 | 24 | 96.8911 | 18.1836 | 59.9806 | 24
96.9151 | 18.1703 | 60.0035 | 24 | 96.9359 | 17.3891 | 59.9963 | 24 | 96.897 | 18.2472 | 60.0229 | 24 | 96.9095 | 18.3776 | 59.9618 | 24 | 96.8997 | 18.1834 | 59.9806 | 24
96.9234 | 18.1703 | 60.0035 | 24 | 96.9442 | 17.3891 | 59.9963 | 24 | 96.9053 | 18.2496 | 60.0229 | 24 | 96.9178 | 18.3776 | 59.9618 | 24 | 96.908 | 18.1834 | 59.9806 | 24
96.9317 | 18.1703 | 60.0035 | 24 | 96.9525 | 17.3891 | 59.9963 | 24 | 96.9137 | 18.2496 | 60.0229 | 24 | 96.9261 | 18.3776 | 59.9618 | 24 | 96.9163 | 18.184 | 59.9806 | 24
96.9401 | 18.1703 | 60.0035 | 24 | 96.9608 | 17.3901 | 59.9963 | 24 | 96.922 | 18.2496 | 60.0229 | 24 | 96.9344 | 18.3776 | 59.9618 | 24 | 96.9246 | 18.184 | 59.9806 | 24
96.9484 | 18.1703 | 60.0035 | 24 | 96.9692 | 17.3901 | 59.9963 | 24 | 96.9303 | 18.2496 | 60.0229 | 24 | 96.9427 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9329 | 18.184 | 59.9806 | 24
96.9567 | 18.1702 | 60.0035 | 24 | 96.9775 | 17.3901 | 59.9963 | 24 | 96.9386 | 18.2481 | 60.0229 | 24 | 96.9513 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9412 | 18.184 | 59.9806 | 24
96.9651 | 18.1702 | 60.0035 | 24 | 96.9858 | 17.3901 | 59.9963 | 24 | 96.947 | 18.2481 | 60.0229 | 24 | 96.9596 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9495 | 18.1882 | 59.9806 | 24
96.9734 | 18.1702 | 60.0035 | 24 | 96.9942 | 17.3901 | 59.9963 | 24 | 96.9553 | 18.2481 | 60.0229 | 24 | 96.9679 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.958 | 18.1882 | 59.9806 | 24
96.9817 | 18.1702 | 60.0035 | 24 | 97.0025 | 17.3901 | 59.9963 | 24 | 96.9636 | 18.2481 | 60.0229 | 24 | 96.9762 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9663 | 18.1882 | 59.9806 | 24
96.9901 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0109 | 17.3906 | 59.9963 | 24 | 96.9719 | 18.2481 | 60.0229 | 24 | 96.9845 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9746 | 18.1882 | 59.9806 | 24
96.9984 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0192 | 17.3906 | 59.9963 | 24 | 96.9803 | 18.2481 | 60.0229 | 24 | 96.9928 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9829 | 18.188 | 59.9806 | 24
97.0067 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0275 | 17.3981 | 59.9963 | 24 | 96.9886 | 18.2472 | 60.0214 | 24 | 97.0013 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9912 | 18.188 | 59.9806 | 24
97.015 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0358 | 17.3981 | 59.9963 | 24 | 96.9969 | 18.2472 | 60.0214 | 24 | 97.0096 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 96.9995 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0234 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0442 | 17.3981 | 59.9963 | 24 | 97.0052 | 18.2472 | 60.0214 | 24 | 97.0179 | 18.3793 | 59.9618 | 24 | 97.0081 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0317 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0525 | 17.3981 | 59.9963 | 24 | 97.0137 | 18.2472 | 60.0214 | 24 | 97.0262 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0164 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0401 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0609 | 17.3981 | 59.9963 | 24 | 97.022 | 18.2472 | 60.0214 | 24 | 97.0345 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0247 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0484 | 18.1693 | 60.0035 | 24 | 97.0692 | 17.3981 | 59.9963 | 24 | 97.0303 | 18.2472 | 60.0214 | 24 | 97.0428 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.033 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0567 | 18.1677 | 60.0035 | 24 | 97.0775 | 17.3929 | 59.9963 | 24 | 97.0386 | 18.2497 | 60.0214 | 24 | 97.0511 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0413 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0651 | 18.1677 | 60.0035 | 24 | 97.0859 | 17.3929 | 59.9963 | 24 | 97.0469 | 18.2497 | 60.0214 | 24 | 97.0597 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0496 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0734 | 18.1676 | 60.0035 | 24 | 97.0942 | 17.3939 | 59.9963 | 24 | 97.0553 | 18.2497 | 60.0214 | 24 | 97.068 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0579 | 18.1886 | 59.9791 | 24
97.0817 | 18.1676 | 60.0035 | 24 | 97.1025 | 17.3939 | 59.9963 | 24 | 97.0636 | 18.2497 | 60.0214 | 24 | 97.0763 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0664 | 18.1879 | 59.9791 | 24
97.0901 | 18.1667 | 60.0035 | 24 | 97.1108 | 17.3944 | 59.9963 | 24 | 97.0719 | 18.356 | 60.0214 | 24 | 97.0846 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0747 | 18.1879 | 59.9791 | 24
97.0984 | 18.1667 | 60.0035 | 24 | 97.1192 | 17.3944 | 59.9963 | 24 | 97.0802 | 18.356 | 60.0214 | 24 | 97.0929 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.083 | 18.1879 | 59.9791 | 24
97.1067 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1275 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.0886 | 18.356 | 60.0214 | 24 | 97.1012 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0913 | 18.1879 | 59.9791 | 24
97.1151 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1359 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.0969 | 18.356 | 60.0214 | 24 | 97.1097 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.0996 | 18.1879 | 59.9791 | 24
97.1234 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1442 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.1052 | 18.3553 | 60.0214 | 24 | 97.118 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1079 | 18.1879 | 59.9791 | 24
97.1317 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1525 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.1135 | 18.3553 | 60.0214 | 24 | 97.1263 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1162 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.14 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1608 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.1219 | 18.3553 | 60.0214 | 24 | 97.1346 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1248 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.1484 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1692 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.1302 | 18.3553 | 60.0214 | 24 | 97.1429 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1331 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.1567 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1775 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.1385 | 18.3531 | 60.0214 | 24 | 97.1512 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1414 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.165 | 18.1667 | 60.0024 | 24 | 97.1859 | 17.3944 | 59.9979 | 24 | 97.1469 | 18.3531 | 60.0214 | 24 | 97.1595 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1497 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.1734 | 18.1652 | 60.0024 | 24 | 97.1942 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.1553 | 18.3516 | 60.0214 | 24 | 97.1681 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.158 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.1817 | 18.1652 | 60.0024 | 24 | 97.2025 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.1636 | 18.3516 | 60.0214 | 24 | 97.1764 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1663 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.1901 | 18.1652 | 60.0024 | 24 | 97.2109 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.1719 | 18.3516 | 60.0214 | 24 | 97.1847 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1746 | 18.1876 | 59.9791 | 24
97.1984 | 18.1652 | 60.0024 | 24 | 97.2192 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.1802 | 18.3516 | 60.0214 | 24 | 97.193 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1831 | 18.1882 | 59.9791 | 24
97.2067 | 18.1642 | 60.0024 | 24 | 97.2275 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.1886 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2013 | 18.3793 | 59.9611 | 24 | 97.1914 | 18.1882 | 59.9791 | 24
97.2151 | 18.1642 | 60.0024 | 24 | 97.2358 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.1969 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2096 | 18.3818 | 59.9611 | 24 | 97.1997 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2234 | 18.1642 | 60.0024 | 24 | 97.2442 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2052 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2181 | 18.3818 | 59.9611 | 24 | 97.208 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2317 | 18.1642 | 60.0024 | 24 | 97.2525 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2135 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2264 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2163 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2401 | 18.1642 | 60.0024 | 24 | 97.2609 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2219 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2347 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2246 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2484 | 18.1642 | 60.0024 | 24 | 97.2692 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2302 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.243 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2329 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2567 | 18.185 | 60.0024 | 24 | 97.2775 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2385 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2513 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2415 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.265 | 18.185 | 60.0024 | 24 | 97.2858 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2468 | 18.3516 | 60.0202 | 24 | 97.2596 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2498 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2734 | 18.185 | 60.0024 | 24 | 97.2942 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2552 | 18.3508 | 60.0202 | 24 | 97.2679 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2581 | 18.1882 | 59.9779 | 24
97.2817 | 18.185 | 60.0024 | 24 | 97.3026 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2635 | 18.3508 | 60.0202 | 24 | 97.2765 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2664 | 18.3005 | 59.9779 | 24
97.29 | 18.1828 | 60.0024 | 24 | 97.3109 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2719 | 18.3553 | 60.0202 | 24 | 97.2848 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2747 | 18.3005 | 59.9779 | 24
97.2984 | 18.1828 | 60.0024 | 24 | 97.3192 | 17.4415 | 59.9979 | 24 | 97.2802 | 18.3553 | 60.0202 | 24 | 97.2931 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.283 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3067 | 18.1828 | 60.0008 | 24 | 97.3275 | 17.4415 | 59.9987 | 24 | 97.2886 | 18.3553 | 60.0202 | 24 | 97.3014 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2913 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.315 | 18.1828 | 60.0008 | 24 | 97.3359 | 17.4415 | 59.9987 | 24 | 97.2969 | 18.3553 | 60.0202 | 24 | 97.3097 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.2998 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3234 | 18.1828 | 60.0008 | 24 | 97.3442 | 17.4415 | 59.9987 | 24 | 97.3052 | 18.3553 | 60.0202 | 24 | 97.318 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.3081 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3317 | 18.1828 | 60.0008 | 24 | 97.3525 | 17.4415 | 59.9987 | 24 | 97.3135 | 18.3553 | 60.0202 | 24 | 97.3265 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3164 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3401 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.3608 | 17.4397 | 59.9987 | 24 | 97.3219 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3348 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3247 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3484 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.3692 | 17.4397 | 59.9987 | 24 | 97.3302 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3431 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.333 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3567 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.3775 | 17.4345 | 59.9987 | 24 | 97.3385 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3514 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3413 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3651 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.3859 | 17.4345 | 59.9987 | 24 | 97.3468 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3597 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3496 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3734 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.3942 | 17.4345 | 59.9987 | 24 | 97.3551 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.368 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3582 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3817 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4025 | 17.4345 | 59.9987 | 24 | 97.3635 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3766 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3665 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.39 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4109 | 17.4345 | 59.9987 | 24 | 97.3718 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3849 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3748 | 18.3003 | 59.9779 | 24
97.3984 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4192 | 17.4345 | 59.9987 | 24 | 97.3801 | 18.3531 | 60.0202 | 24 | 97.3932 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3831 | 18.2958 | 59.9779 | 24
97.4067 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4276 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.3884 | 18.3531 | 60.019 | 24 | 97.4015 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3914 | 18.2958 | 59.9779 | 24
97.415 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4359 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.3969 | 18.3531 | 60.019 | 24 | 97.4098 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.3997 | 18.2958 | 59.9771 | 24
97.4234 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4442 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4052 | 18.3531 | 60.019 | 24 | 97.4181 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.408 | 18.2958 | 59.9771 | 24
97.4317 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4525 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4135 | 18.3531 | 60.019 | 24 | 97.4264 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4165 | 18.2958 | 59.9771 | 24
97.44 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4609 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4218 | 18.3554 | 60.019 | 24 | 97.4349 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4248 | 18.2958 | 59.9771 | 24
97.4484 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4692 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4302 | 18.3554 | 60.019 | 24 | 97.4432 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4331 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.4567 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4775 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4385 | 18.3554 | 60.019 | 24 | 97.4515 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4414 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.465 | 18.1827 | 60.0008 | 24 | 97.4858 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4468 | 18.3554 | 60.019 | 24 | 97.4598 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4497 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.4734 | 18.1818 | 60.0008 | 24 | 97.4942 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4551 | 18.3554 | 60.019 | 24 | 97.4681 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.458 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.4817 | 18.1818 | 60.0008 | 24 | 97.5025 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4635 | 18.3554 | 60.019 | 24 | 97.4764 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4666 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.4901 | 18.1854 | 60.0008 | 24 | 97.5109 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4718 | 18.4208 | 60.019 | 24 | 97.485 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4749 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.4984 | 18.1854 | 60.0008 | 24 | 97.5192 | 17.4369 | 59.9987 | 24 | 97.4801 | 18.4208 | 60.019 | 24 | 97.4933 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4832 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.5067 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5275 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.4884 | 18.4936 | 60.019 | 24 | 97.5016 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4915 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.515 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5359 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.4968 | 18.4936 | 60.019 | 24 | 97.5099 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.4998 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.5234 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5442 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5051 | 18.4936 | 60.019 | 24 | 97.5182 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5081 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.5317 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5526 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5134 | 18.4936 | 60.019 | 24 | 97.5265 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5164 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.54 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5609 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5217 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5348 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5249 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.5484 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5692 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5302 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5433 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5332 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.5567 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5775 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5385 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5516 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5415 | 18.2948 | 59.9771 | 24
97.565 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5859 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5468 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5599 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5498 | 18.2953 | 59.9771 | 24
97.5734 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.5942 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5551 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5682 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5581 | 18.2953 | 59.9771 | 24
97.5817 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6025 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5635 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5765 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5664 | 18.2974 | 59.9771 | 24
97.59 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6108 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5718 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5848 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5747 | 18.2974 | 59.9771 | 24
97.5984 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6192 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5801 | 18.4984 | 60.019 | 24 | 97.5934 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5833 | 18.2974 | 59.9771 | 24
97.6067 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6275 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5884 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6017 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5916 | 18.2974 | 59.9771 | 24
97.6151 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6359 | 17.4369 | 59.9991 | 24 | 97.5968 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.61 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.5999 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6234 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6442 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6051 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6183 | 18.382 | 59.9603 | 24 | 97.6082 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6317 | 18.1853 | 60 | 24 | 97.6525 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6134 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6266 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6165 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.64 | 18.1904 | 60 | 24 | 97.6609 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6217 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6349 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6248 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6484 | 18.1904 | 60 | 24 | 97.6692 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6301 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6432 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6331 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6567 | 18.1904 | 60 | 24 | 97.6776 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6384 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6517 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6416 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.665 | 18.1904 | 60 | 24 | 97.6859 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6467 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.66 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6499 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6734 | 18.1904 | 60 | 24 | 97.6942 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.655 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6683 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6582 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6817 | 18.1904 | 60 | 24 | 97.7025 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6635 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6766 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6665 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.69 | 18.1891 | 60 | 24 | 97.7109 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6718 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6849 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6748 | 18.2974 | 59.9756 | 24
97.6984 | 18.1891 | 60 | 24 | 97.7192 | 17.5118 | 59.9991 | 24 | 97.6801 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.6932 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6831 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.7067 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7275 | 17.5128 | 59.9995 | 24 | 97.6884 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7018 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.6914 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.715 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7358 | 17.5128 | 59.9995 | 24 | 97.6968 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7101 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.7234 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7442 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7051 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7184 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7083 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.7317 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7525 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7134 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7267 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7166 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.7401 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7609 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7217 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.735 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7249 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.7484 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7692 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7301 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7433 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7332 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.7567 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7775 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7384 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7518 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7415 | 18.2995 | 59.9756 | 24
97.765 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7859 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7467 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7601 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.75 | 18.4102 | 59.9756 | 24
97.7734 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.7942 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.755 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7684 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7583 | 18.4102 | 59.9756 | 24
97.7817 | 18.1864 | 59.9988 | 24 | 97.8026 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7634 | 18.4984 | 60.0182 | 24 | 97.7767 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7666 | 18.4108 | 59.9756 | 24
97.79 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8109 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.7717 | 18.4991 | 60.0182 | 24 | 97.785 | 18.382 | 59.9607 | 24 | 97.7749 | 18.4108 | 59.9756 | 24
97.7984 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8192 | 17.5191 | 59.9995 | 24 | 97.78 | 18.4991 | 60.0182 | 24 | 97.7933 | 18.3816 | 59.9607 | 24 | 97.7832 | 18.4052 | 59.9756 | 24
97.8067 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8275 | 17.5173 | 59.9995 | 24 | 97.7883 | 18.4991 | 60.0186 | 24 | 97.8016 | 18.3816 | 59.9607 | 24 | 97.7915 | 18.4052 | 59.9756 | 24
97.815 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8359 | 17.5173 | 59.9995 | 24 | 97.7966 | 18.4991 | 60.0186 | 24 | 97.8102 | 18.3816 | 59.9607 | 24 | 97.7998 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8234 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8442 | 17.5172 | 59.9995 | 24 | 97.8051 | 18.4991 | 60.0186 | 24 | 97.8185 | 18.3816 | 59.9607 | 24 | 97.8083 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8317 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8525 | 17.5172 | 59.9995 | 24 | 97.8134 | 18.4991 | 60.0186 | 24 | 97.8268 | 18.3816 | 59.9607 | 24 | 97.8167 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8401 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8608 | 17.5178 | 59.9995 | 24 | 97.8217 | 18.4977 | 60.0186 | 24 | 97.8351 | 18.3816 | 59.9607 | 24 | 97.825 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8484 | 18.2639 | 59.9988 | 24 | 97.8692 | 17.5178 | 59.9995 | 24 | 97.83 | 18.4977 | 60.0186 | 24 | 97.8434 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.8333 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8567 | 18.2691 | 59.9988 | 24 | 97.8775 | 17.5178 | 59.9995 | 24 | 97.8384 | 18.4977 | 60.0186 | 24 | 97.8517 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.8416 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8651 | 18.2691 | 59.9988 | 24 | 97.8859 | 17.5178 | 59.9995 | 24 | 97.8467 | 18.4977 | 60.0186 | 24 | 97.8602 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.8499 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8734 | 18.2684 | 59.9988 | 24 | 97.8942 | 17.5178 | 59.9995 | 24 | 97.855 | 18.493 | 60.0186 | 24 | 97.8685 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.8582 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8817 | 18.2684 | 59.9988 | 24 | 97.9025 | 17.5178 | 59.9995 | 24 | 97.8633 | 18.493 | 60.0186 | 24 | 97.8768 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.8667 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.89 | 18.2684 | 59.9988 | 24 | 97.9109 | 17.5142 | 59.9995 | 24 | 97.8717 | 18.493 | 60.0186 | 24 | 97.8851 | 18.3818 | 59.9607 | 24 | 97.875 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.8984 | 18.2684 | 59.9988 | 24 | 97.9192 | 17.5142 | 59.9995 | 24 | 97.88 | 18.493 | 60.0186 | 24 | 97.8934 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.8833 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.9067 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9276 | 17.5142 | 60.0006 | 24 | 97.8883 | 18.4944 | 60.0186 | 24 | 97.9017 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.8916 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.915 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9359 | 17.5142 | 60.0006 | 24 | 97.8966 | 18.4944 | 60.0186 | 24 | 97.91 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.8999 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.9234 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9442 | 17.5147 | 60.0006 | 24 | 97.905 | 18.4944 | 60.0186 | 24 | 97.9186 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9082 | 18.4052 | 59.9752 | 24
97.9317 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9525 | 17.5147 | 60.0006 | 24 | 97.9133 | 18.4944 | 60.0186 | 24 | 97.9269 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9165 | 18.4059 | 59.9752 | 24
97.94 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9609 | 17.6035 | 60.0006 | 24 | 97.9216 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9352 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.925 | 18.4059 | 59.9752 | 24
97.9484 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9692 | 17.6035 | 60.0006 | 24 | 97.9299 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9435 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9333 | 18.4059 | 59.9752 | 24
97.9567 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9775 | 17.6035 | 60.0006 | 24 | 97.9384 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9518 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9417 | 18.4059 | 59.9752 | 24
97.9651 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9858 | 17.6035 | 60.0006 | 24 | 97.9467 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9601 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.95 | 18.4053 | 59.9752 | 24
97.9734 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 97.9942 | 17.6047 | 60.0006 | 24 | 97.955 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9686 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9583 | 18.4053 | 59.9752 | 24
97.9817 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 98.0025 | 17.6047 | 60.0006 | 24 | 97.9633 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9769 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9666 | 18.4053 | 59.9752 | 24
97.9901 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 98.0109 | 17.6047 | 60.0006 | 24 | 97.9717 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9852 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9749 | 18.4053 | 59.9752 | 24
97.9984 | 18.2684 | 59.9984 | 24 | 98.0192 | 17.6047 | 60.0006 | 24 | 97.98 | 18.4965 | 60.0186 | 24 | 97.9935 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9834 | 18.4053 | 59.9752 | 24
98.0067 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0275 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 97.9883 | 18.4965 | 60.0198 | 24 | 98.0018 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 97.9917 | 18.4053 | 59.9752 | 24
98.015 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0359 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 97.9966 | 18.4965 | 60.0198 | 24 | 98.0101 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 98 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0234 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0442 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 98.005 | 18.4965 | 60.0198 | 24 | 98.0184 | 18.3805 | 59.9607 | 24 | 98.0083 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0317 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0526 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 98.0133 | 18.4965 | 60.0198 | 24 | 98.027 | 18.3805 | 59.9614 | 24 | 98.0166 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.04 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0609 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 98.0216 | 18.4965 | 60.0198 | 24 | 98.0353 | 18.3805 | 59.9614 | 24 | 98.0249 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0484 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0692 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 98.0299 | 18.4965 | 60.0198 | 24 | 98.0436 | 18.3801 | 59.9614 | 24 | 98.0334 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0567 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0775 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 98.0383 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.0519 | 18.3801 | 59.9614 | 24 | 98.0417 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0651 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0859 | 17.6053 | 60.0006 | 24 | 98.0466 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.0602 | 18.3801 | 59.9614 | 24 | 98.05 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0734 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.0942 | 17.6065 | 60.0006 | 24 | 98.0549 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.0685 | 18.3801 | 59.9614 | 24 | 98.0583 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0817 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.1025 | 17.6065 | 60.0006 | 24 | 98.0632 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.077 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.0667 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0901 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.1108 | 17.6072 | 60.0006 | 24 | 98.0717 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.0853 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.075 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.0984 | 18.2671 | 59.9984 | 24 | 98.1192 | 17.6072 | 60.0006 | 24 | 98.08 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.0936 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.0833 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1067 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1275 | 17.6071 | 60.0026 | 24 | 98.0883 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.1019 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.0918 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1151 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1359 | 17.6071 | 60.0026 | 24 | 98.0966 | 18.4925 | 60.0198 | 24 | 98.1102 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1001 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1234 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1442 | 17.6071 | 60.0026 | 24 | 98.105 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1185 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1084 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1317 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1525 | 17.6071 | 60.0026 | 24 | 98.1133 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1271 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1167 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.14 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1609 | 17.6071 | 60.0026 | 24 | 98.1216 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1354 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.125 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1484 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1692 | 17.6071 | 60.0026 | 24 | 98.1299 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1437 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1333 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1567 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1776 | 17.609 | 60.0026 | 24 | 98.1383 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.152 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1416 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.165 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1859 | 17.609 | 60.0026 | 24 | 98.1466 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1603 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1501 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1734 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.1942 | 17.609 | 60.0026 | 24 | 98.1549 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1686 | 18.3776 | 59.9614 | 24 | 98.1584 | 18.4053 | 59.974 | 24
98.1817 | 18.2662 | 59.9977 | 24 | 98.2025 | 17.609 | 60.0026 | 24 | 98.1632 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1769 | 18.3813 | 59.9614 | 24 | 98.1667 | 18.406 | 59.974 | 24
98.1901 | 18.3019 | 59.9977 | 24 | 98.2109 | 17.6089 | 60.0026 | 24 | 98.1715 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1854 | 18.3813 | 59.9614 | 24 | 98.175 | 18.406 | 59.974 | 24
98.1984 | 18.3019 | 59.9977 | 24 | 98.2192 | 17.6089 | 60.0026 | 24 | 98.1799 | 18.4864 | 60.0198 | 24 | 98.1937 | 18.3813 | 59.9614 | 24 | 98.1833 | 18.406 | 59.974 | 24
98.2067 | 18.3006 | 59.9977 | 24 | 98.2275 | 17.6089 | 60.0026 | 24 | 98.1882 | 18.4864 | 60.0206 | 24 | 98.202 | 18.3813 | 59.9614 | 24 | 98.1917 | 18.406 | 59.974 | 24
98.2151 | 18.3006 | 59.9977 | 24 | 98.2358 | 17.6089 | 60.0026 | 24 | 98.1965 | 18.4864 | 60.0206 | 24 | 98.2103 | 18.3815 | 59.9614 | 24 | 98.2 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2234 | 18.3006 | 59.9977 | 24 | 98.2442 | 17.6367 | 60.0026 | 24 | 98.2048 | 18.4885 | 60.0206 | 24 | 98.2186 | 18.3815 | 59.9614 | 24 | 98.2085 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2317 | 18.3006 | 59.9977 | 24 | 98.2525 | 17.6367 | 60.0026 | 24 | 98.2133 | 18.4885 | 60.0206 | 24 | 98.2269 | 18.3815 | 59.9622 | 24 | 98.2168 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2401 | 18.3006 | 59.9977 | 24 | 98.2609 | 17.639 | 60.0026 | 24 | 98.2216 | 18.4885 | 60.0206 | 24 | 98.2355 | 18.3815 | 59.9622 | 24 | 98.2251 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2484 | 18.3006 | 59.9977 | 24 | 98.2692 | 17.639 | 60.0026 | 24 | 98.2299 | 18.4885 | 60.0206 | 24 | 98.2438 | 18.3815 | 59.9622 | 24 | 98.2334 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2567 | 18.2999 | 59.9977 | 24 | 98.2775 | 17.6389 | 60.0026 | 24 | 98.2382 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.2521 | 18.3815 | 59.9622 | 24 | 98.2417 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.265 | 18.2999 | 59.9977 | 24 | 98.2858 | 17.6389 | 60.0026 | 24 | 98.2466 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.2604 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.25 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2734 | 18.2973 | 59.9977 | 24 | 98.2942 | 17.6389 | 60.0026 | 24 | 98.2549 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.2687 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.2585 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2817 | 18.2973 | 59.9977 | 24 | 98.3026 | 17.6389 | 60.0026 | 24 | 98.2632 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.277 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.2668 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2901 | 18.2973 | 59.9977 | 24 | 98.3109 | 17.6807 | 60.0026 | 24 | 98.2715 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.2853 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.2751 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.2984 | 18.2973 | 59.9977 | 24 | 98.3192 | 17.6807 | 60.0026 | 24 | 98.2799 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.2938 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.2834 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3067 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3275 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.2882 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3021 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.2917 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3151 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3359 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.2965 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3104 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3234 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3442 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.3048 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3187 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3083 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3317 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3525 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.3132 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.327 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3169 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3401 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3608 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.3215 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3353 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3252 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3484 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3692 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.3298 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3439 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3335 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3567 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3775 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.3381 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3522 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3418 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3651 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3859 | 17.6822 | 60.0049 | 24 | 98.3466 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3605 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3501 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3734 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.3942 | 17.6875 | 60.0049 | 24 | 98.3549 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3688 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3584 | 18.4083 | 59.9733 | 24
98.3817 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.4025 | 17.6875 | 60.0049 | 24 | 98.3632 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3771 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3667 | 18.4077 | 59.9733 | 24
98.3901 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.4108 | 17.6883 | 60.0049 | 24 | 98.3715 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3854 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3752 | 18.4077 | 59.9733 | 24
98.3984 | 18.2973 | 59.9965 | 24 | 98.4192 | 17.6883 | 60.0049 | 24 | 98.3799 | 18.4872 | 60.0206 | 24 | 98.3937 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3835 | 18.4077 | 59.9733 | 24
98.4067 | 18.304 | 59.9965 | 24 | 98.4275 | 17.6867 | 60.0049 | 24 | 98.3882 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4022 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.3918 | 18.4077 | 59.9733 | 24
98.4151 | 18.304 | 59.9965 | 24 | 98.4359 | 17.6867 | 60.0049 | 24 | 98.3965 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4105 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.4001 | 18.4077 | 59.9729 | 24
98.4234 | 18.3041 | 59.9965 | 24 | 98.4442 | 17.6867 | 60.0049 | 24 | 98.4048 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4188 | 18.3811 | 59.9622 | 24 | 98.4084 | 18.4077 | 59.9729 | 24
98.4317 | 18.3041 | 59.9965 | 24 | 98.4525 | 17.6867 | 60.0049 | 24 | 98.4132 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4271 | 18.3797 | 59.963 | 24 | 98.4167 | 18.4077 | 59.9729 | 24
98.4401 | 18.3041 | 59.9965 | 24 | 98.4608 | 17.7005 | 60.0049 | 24 | 98.4215 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4354 | 18.3797 | 59.963 | 24 | 98.425 | 18.4077 | 59.9729 | 24
98.4484 | 18.3041 | 59.9965 | 24 | 98.4692 | 17.7005 | 60.0049 | 24 | 98.4298 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4437 | 18.3793 | 59.963 | 24 | 98.4336 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.4567 | 18.3033 | 59.9965 | 24 | 98.4775 | 17.7005 | 60.0049 | 24 | 98.4381 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4523 | 18.3793 | 59.963 | 24 | 98.4419 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.4651 | 18.3033 | 59.9965 | 24 | 98.4858 | 17.7005 | 60.0049 | 24 | 98.4465 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4606 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.4502 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.4734 | 18.3033 | 59.9965 | 24 | 98.4942 | 17.7033 | 60.0049 | 24 | 98.4548 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4689 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.4585 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.4817 | 18.3033 | 59.9965 | 24 | 98.5025 | 17.7033 | 60.0049 | 24 | 98.4631 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4772 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.4668 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.4901 | 18.3033 | 59.9965 | 24 | 98.5109 | 17.7033 | 60.0049 | 24 | 98.4714 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4855 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.4751 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.4984 | 18.3033 | 59.9965 | 24 | 98.5192 | 17.7033 | 60.0049 | 24 | 98.4797 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.4938 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.4836 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.5067 | 18.3033 | 59.9957 | 24 | 98.5275 | 17.7033 | 60.0065 | 24 | 98.4882 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5021 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.4919 | 18.4084 | 59.9729 | 24
98.5151 | 18.3033 | 59.9957 | 24 | 98.5358 | 17.7033 | 60.0065 | 24 | 98.4965 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5106 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5002 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5234 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5442 | 17.7033 | 60.0065 | 24 | 98.5048 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5189 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5085 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5317 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5525 | 17.7033 | 60.0065 | 24 | 98.5131 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5272 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5168 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5401 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5609 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5215 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5355 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5251 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5484 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5692 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5298 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5438 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5334 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5567 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5775 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5381 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5521 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.542 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5651 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5858 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5464 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5607 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5503 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5734 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.5942 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5548 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.569 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5586 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5818 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.6025 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5631 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5773 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5669 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5901 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.6108 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5714 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5856 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5752 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.5984 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.6191 | 17.706 | 60.0064 | 24 | 98.5797 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.5939 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5835 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.6068 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.6275 | 17.704 | 60.0064 | 24 | 98.5881 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6022 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.5918 | 18.4486 | 59.9729 | 24
98.6151 | 18.302 | 59.9957 | 24 | 98.6358 | 17.704 | 60.0064 | 24 | 98.5964 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6105 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.6003 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6234 | 18.3021 | 59.9957 | 24 | 98.6442 | 17.7041 | 60.0064 | 24 | 98.6047 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.619 | 18.3796 | 59.963 | 24 | 98.6086 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6317 | 18.3021 | 59.9957 | 24 | 98.6525 | 17.7041 | 60.0064 | 24 | 98.613 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6273 | 18.3796 | 59.9638 | 24 | 98.6169 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6401 | 18.3014 | 59.9957 | 24 | 98.6608 | 17.7041 | 60.0064 | 24 | 98.6215 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6356 | 18.3796 | 59.9638 | 24 | 98.6252 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6484 | 18.3014 | 59.9957 | 24 | 98.6691 | 17.7041 | 60.0064 | 24 | 98.6298 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6439 | 18.3796 | 59.9638 | 24 | 98.6335 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6567 | 18.3014 | 59.9957 | 24 | 98.6775 | 17.7041 | 60.0064 | 24 | 98.6381 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6522 | 18.3796 | 59.9638 | 24 | 98.6418 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6651 | 18.3014 | 59.9957 | 24 | 98.6859 | 17.7041 | 60.0064 | 24 | 98.6464 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6605 | 18.3794 | 59.9638 | 24 | 98.6504 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6734 | 18.3704 | 59.9957 | 24 | 98.6942 | 17.7017 | 60.0064 | 24 | 98.6548 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6691 | 18.3794 | 59.9638 | 24 | 98.6587 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6818 | 18.3704 | 59.9957 | 24 | 98.7025 | 17.7017 | 60.0064 | 24 | 98.6631 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6774 | 18.3794 | 59.9638 | 24 | 98.667 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6901 | 18.3704 | 59.9957 | 24 | 98.7108 | 17.7017 | 60.0064 | 24 | 98.6714 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.6857 | 18.3794 | 59.9638 | 24 | 98.6753 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.6984 | 18.3704 | 59.9957 | 24 | 98.7192 | 17.7017 | 60.0064 | 24 | 98.6797 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.694 | 18.3794 | 59.9638 | 24 | 98.6836 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7068 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7275 | 17.7017 | 60.0087 | 24 | 98.6881 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.7023 | 18.3794 | 59.9638 | 24 | 98.6919 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7151 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7358 | 17.7017 | 60.0087 | 24 | 98.6964 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.7106 | 18.3812 | 59.9638 | 24 | 98.7002 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7234 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7441 | 17.7027 | 60.0087 | 24 | 98.7047 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.7189 | 18.3812 | 59.9638 | 24 | 98.7087 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7318 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7525 | 17.7027 | 60.0087 | 24 | 98.713 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.7274 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.717 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7401 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7608 | 17.7096 | 60.0087 | 24 | 98.7214 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.7357 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7253 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7484 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7692 | 17.7096 | 60.0087 | 24 | 98.7297 | 18.4872 | 60.0214 | 24 | 98.744 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7336 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7567 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7775 | 17.7096 | 60.0087 | 24 | 98.738 | 18.4858 | 60.0214 | 24 | 98.7523 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7419 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7651 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7858 | 17.7096 | 60.0087 | 24 | 98.7463 | 18.4858 | 60.0214 | 24 | 98.7606 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7502 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7734 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.7941 | 17.7107 | 60.0087 | 24 | 98.7546 | 18.4858 | 60.0214 | 24 | 98.7689 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7585 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7818 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8025 | 17.7107 | 60.0087 | 24 | 98.7631 | 18.4858 | 60.0214 | 24 | 98.7775 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7671 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7901 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8108 | 17.7107 | 60.0087 | 24 | 98.7714 | 18.4827 | 60.0214 | 24 | 98.7858 | 18.3815 | 59.9638 | 24 | 98.7754 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.7984 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8192 | 17.7107 | 60.0087 | 24 | 98.7797 | 18.4827 | 60.0214 | 24 | 98.7941 | 18.381 | 59.9638 | 24 | 98.7837 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.8068 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8275 | 17.7124 | 60.0087 | 24 | 98.788 | 18.4827 | 60.0206 | 24 | 98.8024 | 18.381 | 59.9638 | 24 | 98.792 | 18.4486 | 59.9721 | 24
98.8151 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8358 | 17.7124 | 60.0087 | 24 | 98.7964 | 18.4827 | 60.0206 | 24 | 98.8107 | 18.381 | 59.9638 | 24 | 98.8003 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8234 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8441 | 17.7124 | 60.0087 | 24 | 98.8047 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.819 | 18.381 | 59.9638 | 24 | 98.8086 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8318 | 18.3704 | 59.9949 | 24 | 98.8525 | 17.7124 | 60.0087 | 24 | 98.813 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8273 | 18.381 | 59.9642 | 24 | 98.8171 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8401 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.8608 | 17.7134 | 60.0087 | 24 | 98.8213 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8358 | 18.381 | 59.9642 | 24 | 98.8254 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8484 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.8691 | 17.7134 | 60.0087 | 24 | 98.8297 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8441 | 18.3779 | 59.9642 | 24 | 98.8337 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8568 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.8774 | 17.7174 | 60.0087 | 24 | 98.838 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8524 | 18.3779 | 59.9642 | 24 | 98.842 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8651 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.8858 | 17.7174 | 60.0087 | 24 | 98.8463 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8607 | 18.3779 | 59.9642 | 24 | 98.8503 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8734 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.8941 | 17.7185 | 60.0087 | 24 | 98.8546 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.869 | 18.3779 | 59.9642 | 24 | 98.8586 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8818 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.9025 | 17.7185 | 60.0087 | 24 | 98.863 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8773 | 18.3779 | 59.9642 | 24 | 98.8669 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8901 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.9108 | 17.7185 | 60.0087 | 24 | 98.8713 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8859 | 18.3779 | 59.9642 | 24 | 98.8755 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.8984 | 18.3691 | 59.9949 | 24 | 98.9191 | 17.7185 | 60.0087 | 24 | 98.8796 | 18.4806 | 60.0206 | 24 | 98.8942 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.8838 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.9068 | 18.3691 | 59.9945 | 24 | 98.9274 | 17.72 | 60.0119 | 24 | 98.8879 | 18.4799 | 60.0206 | 24 | 98.9025 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.8921 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.9151 | 18.3691 | 59.9945 | 24 | 98.9358 | 17.72 | 60.0119 | 24 | 98.8964 | 18.4799 | 60.0206 | 24 | 98.9108 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9004 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.9234 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9441 | 17.7206 | 60.0119 | 24 | 98.9047 | 18.4785 | 60.0206 | 24 | 98.9191 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9087 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.9318 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9525 | 17.7206 | 60.0119 | 24 | 98.913 | 18.4785 | 60.0206 | 24 | 98.9274 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.917 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.9401 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9608 | 17.7216 | 60.0119 | 24 | 98.9213 | 18.4846 | 60.0206 | 24 | 98.9357 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9253 | 18.4486 | 59.9717 | 24
98.9484 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9691 | 17.7216 | 60.0119 | 24 | 98.9297 | 18.4846 | 60.0206 | 24 | 98.9442 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9338 | 18.4509 | 59.9717 | 24
98.9568 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9774 | 17.7216 | 60.0119 | 24 | 98.938 | 18.4846 | 60.0206 | 24 | 98.9525 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9421 | 18.4509 | 59.9717 | 24
98.9651 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9858 | 17.7216 | 60.0119 | 24 | 98.9463 | 18.4846 | 60.0206 | 24 | 98.9608 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9504 | 18.4509 | 59.9717 | 24
98.9734 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 98.9941 | 17.7232 | 60.0119 | 24 | 98.9546 | 18.4846 | 60.0206 | 24 | 98.9691 | 18.4604 | 59.9642 | 24 | 98.9587 | 18.4509 | 59.9717 | 24
98.9818 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0024 | 17.7232 | 60.0119 | 24 | 98.963 | 18.4846 | 60.0206 | 24 | 98.9774 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 98.967 | 18.4509 | 59.9717 | 24
98.9901 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0107 | 17.719 | 60.0119 | 24 | 98.9713 | 18.4832 | 60.0206 | 24 | 98.9857 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 98.9753 | 18.4509 | 59.9717 | 24
98.9984 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0191 | 17.719 | 60.0119 | 24 | 98.9796 | 18.4832 | 60.0206 | 24 | 98.9943 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 98.9836 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0068 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0275 | 17.719 | 60.0119 | 24 | 98.9879 | 18.4825 | 60.0194 | 24 | 99.0026 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 98.9922 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0151 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0358 | 17.719 | 60.0119 | 24 | 98.9963 | 18.4825 | 60.0194 | 24 | 99.0109 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.0005 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0234 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0441 | 17.719 | 60.0119 | 24 | 99.0046 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0192 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.0088 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0318 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0524 | 17.719 | 60.0119 | 24 | 99.0129 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0275 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0171 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0401 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0608 | 17.721 | 60.0119 | 24 | 99.0212 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0358 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0254 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0485 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0691 | 17.721 | 60.0119 | 24 | 99.0297 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0441 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0337 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0568 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0775 | 17.7221 | 60.0119 | 24 | 99.038 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0526 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0422 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0651 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0858 | 17.7221 | 60.0119 | 24 | 99.0463 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0609 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0505 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0735 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.0941 | 17.7221 | 60.0119 | 24 | 99.0546 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0692 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0588 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0818 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.1024 | 17.7221 | 60.0119 | 24 | 99.0629 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0775 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0671 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0901 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.1108 | 17.7237 | 60.0119 | 24 | 99.0713 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0858 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0754 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.0984 | 18.3685 | 59.9945 | 24 | 99.1191 | 17.7237 | 60.0119 | 24 | 99.0796 | 18.4803 | 60.0194 | 24 | 99.0941 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.0837 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.1068 | 18.3685 | 59.9941 | 24 | 99.1274 | 17.7253 | 60.0146 | 24 | 99.0879 | 18.479 | 60.0194 | 24 | 99.1027 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.092 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.1151 | 18.3685 | 59.9941 | 24 | 99.1357 | 17.7253 | 60.0146 | 24 | 99.0962 | 18.479 | 60.0194 | 24 | 99.111 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1006 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.1234 | 18.3685 | 59.9941 | 24 | 99.1441 | 17.7253 | 60.0146 | 24 | 99.1046 | 18.4782 | 60.0194 | 24 | 99.1193 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1089 | 18.4509 | 59.9717 | 24
99.1318 | 18.3685 | 59.9941 | 24 | 99.1524 | 17.7253 | 60.0146 | 24 | 99.1129 | 18.4782 | 60.0194 | 24 | 99.1276 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1172 | 18.4488 | 59.9717 | 24
99.1401 | 18.3685 | 59.9941 | 24 | 99.1608 | 17.7253 | 60.0146 | 24 | 99.1212 | 18.4782 | 60.0194 | 24 | 99.1359 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1255 | 18.4488 | 59.9717 | 24
99.1485 | 18.3685 | 59.9941 | 24 | 99.1691 | 17.7253 | 60.0146 | 24 | 99.1295 | 18.4782 | 60.0194 | 24 | 99.1442 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1338 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.1568 | 18.3754 | 59.9941 | 24 | 99.1774 | 17.7232 | 60.0146 | 24 | 99.1379 | 18.4761 | 60.0194 | 24 | 99.1525 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1421 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.1651 | 18.3754 | 59.9941 | 24 | 99.1857 | 17.7232 | 60.0146 | 24 | 99.1462 | 18.4761 | 60.0194 | 24 | 99.161 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1504 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.1735 | 18.3754 | 59.9941 | 24 | 99.1941 | 17.7237 | 60.0146 | 24 | 99.1545 | 18.4761 | 60.0194 | 24 | 99.1693 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1589 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.1818 | 18.3754 | 59.9941 | 24 | 99.2024 | 17.7237 | 60.0146 | 24 | 99.1628 | 18.4761 | 60.0194 | 24 | 99.1776 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1672 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.1901 | 18.3754 | 59.9941 | 24 | 99.2108 | 17.7574 | 60.0146 | 24 | 99.1713 | 18.4761 | 60.0194 | 24 | 99.1859 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1755 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.1985 | 18.3754 | 59.9941 | 24 | 99.2191 | 17.7574 | 60.0146 | 24 | 99.1796 | 18.4761 | 60.0194 | 24 | 99.1942 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1838 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2068 | 18.3807 | 59.9941 | 24 | 99.2274 | 17.7574 | 60.0146 | 24 | 99.1879 | 18.4761 | 60.0183 | 24 | 99.2025 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.1921 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2151 | 18.3807 | 59.9941 | 24 | 99.2357 | 17.7574 | 60.0146 | 24 | 99.1962 | 18.4761 | 60.0183 | 24 | 99.2111 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2004 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2234 | 18.3807 | 59.9941 | 24 | 99.2441 | 17.7585 | 60.0146 | 24 | 99.2046 | 18.4795 | 60.0183 | 24 | 99.2194 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.209 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2318 | 18.3807 | 59.9941 | 24 | 99.2524 | 17.7585 | 60.0146 | 24 | 99.2129 | 18.4795 | 60.0183 | 24 | 99.2277 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2173 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2401 | 18.3807 | 59.9941 | 24 | 99.2607 | 17.761 | 60.0146 | 24 | 99.2212 | 18.4795 | 60.0183 | 24 | 99.236 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2256 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2485 | 18.3807 | 59.9941 | 24 | 99.269 | 17.761 | 60.0146 | 24 | 99.2295 | 18.4795 | 60.0183 | 24 | 99.2443 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2339 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2568 | 18.3808 | 59.9941 | 24 | 99.2774 | 17.761 | 60.0146 | 24 | 99.2379 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.2526 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2422 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2651 | 18.3808 | 59.9941 | 24 | 99.2857 | 17.761 | 60.0146 | 24 | 99.2462 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.2609 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2505 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2735 | 18.3808 | 59.9941 | 24 | 99.2941 | 17.7808 | 60.0146 | 24 | 99.2545 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.2694 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2588 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2818 | 18.3808 | 59.9941 | 24 | 99.3024 | 17.7808 | 60.0146 | 24 | 99.2628 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.2777 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2673 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2901 | 18.3808 | 59.9941 | 24 | 99.3107 | 17.7786 | 60.0146 | 24 | 99.2712 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.286 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2756 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.2985 | 18.3808 | 59.9941 | 24 | 99.319 | 17.7786 | 60.0146 | 24 | 99.2795 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.2943 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2839 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.3068 | 18.3766 | 59.9933 | 24 | 99.3274 | 17.7786 | 60.0173 | 24 | 99.2878 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.3026 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.2922 | 18.4487 | 59.9717 | 24
99.3151 | 18.3766 | 59.9933 | 24 | 99.3357 | 17.7786 | 60.0173 | 24 | 99.2961 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.3109 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.3005 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3235 | 18.3766 | 59.9933 | 24 | 99.3441 | 17.7786 | 60.0173 | 24 | 99.3046 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.3195 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.3088 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3318 | 18.3766 | 59.9933 | 24 | 99.3524 | 17.7786 | 60.0173 | 24 | 99.3129 | 18.4856 | 60.0183 | 24 | 99.3278 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.3171 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3401 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.3607 | 17.7742 | 60.0173 | 24 | 99.3212 | 18.4903 | 60.0183 | 24 | 99.3361 | 18.5326 | 59.9646 | 24 | 99.3257 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3485 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.369 | 17.7742 | 60.0173 | 24 | 99.3295 | 18.4903 | 60.0183 | 24 | 99.3444 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.334 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3568 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.3774 | 17.7742 | 60.0173 | 24 | 99.3379 | 18.4874 | 60.0183 | 24 | 99.3527 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.3423 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3651 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.3857 | 17.7742 | 60.0173 | 24 | 99.3462 | 18.4874 | 60.0183 | 24 | 99.361 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.3506 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3735 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.394 | 17.7743 | 60.0173 | 24 | 99.3545 | 18.4874 | 60.0183 | 24 | 99.3693 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.3589 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3818 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.4023 | 17.7743 | 60.0173 | 24 | 99.3628 | 18.4874 | 60.0183 | 24 | 99.3778 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.3672 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3901 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.4107 | 17.7748 | 60.0173 | 24 | 99.3712 | 18.4874 | 60.0183 | 24 | 99.3861 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.3757 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.3985 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.419 | 17.7748 | 60.0173 | 24 | 99.3795 | 18.4874 | 60.0183 | 24 | 99.3944 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.384 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.4068 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.4274 | 17.7748 | 60.0173 | 24 | 99.3878 | 18.4874 | 60.0167 | 24 | 99.4027 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.3923 | 18.451 | 59.9717 | 24
99.4152 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.4357 | 17.7748 | 60.0173 | 24 | 99.3961 | 18.4874 | 60.0167 | 24 | 99.411 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.4006 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4235 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.444 | 17.7768 | 60.0173 | 24 | 99.4045 | 18.4874 | 60.0167 | 24 | 99.4193 | 18.5329 | 59.9646 | 24 | 99.4089 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4318 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.4523 | 17.7768 | 60.0173 | 24 | 99.4128 | 18.4874 | 60.0167 | 24 | 99.4279 | 18.5329 | 59.9642 | 24 | 99.4172 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4402 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.4606 | 17.7782 | 60.0173 | 24 | 99.4211 | 18.4874 | 60.0167 | 24 | 99.4362 | 18.5329 | 59.9642 | 24 | 99.4255 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4485 | 18.3703 | 59.9933 | 24 | 99.469 | 17.7782 | 60.0173 | 24 | 99.4294 | 18.4874 | 60.0167 | 24 | 99.4445 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4341 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4568 | 18.3701 | 59.9933 | 24 | 99.4773 | 17.7734 | 60.0173 | 24 | 99.4379 | 18.5495 | 60.0167 | 24 | 99.4528 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4424 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4651 | 18.3701 | 59.9933 | 24 | 99.4857 | 17.7734 | 60.0173 | 24 | 99.4462 | 18.5495 | 60.0167 | 24 | 99.4611 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4507 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4735 | 18.3701 | 59.9933 | 24 | 99.494 | 17.7734 | 60.0173 | 24 | 99.4545 | 18.5495 | 60.0167 | 24 | 99.4694 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.459 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4818 | 18.3701 | 59.9933 | 24 | 99.5023 | 17.7734 | 60.0173 | 24 | 99.4628 | 18.5495 | 60.0167 | 24 | 99.4777 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4673 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4902 | 18.3701 | 59.9933 | 24 | 99.5106 | 17.7734 | 60.0173 | 24 | 99.4712 | 18.5495 | 60.0167 | 24 | 99.4862 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4756 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.4985 | 18.3701 | 59.9933 | 24 | 99.519 | 17.7734 | 60.0173 | 24 | 99.4795 | 18.5495 | 60.0167 | 24 | 99.4945 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4839 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5068 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5273 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.4878 | 18.5474 | 60.0167 | 24 | 99.5028 | 18.5326 | 59.9642 | 24 | 99.4924 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5152 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5356 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.4961 | 18.5474 | 60.0167 | 24 | 99.5111 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5007 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5235 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5439 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.5045 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5194 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.509 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5318 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5523 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.5128 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5277 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5173 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5402 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5606 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.5211 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5363 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5256 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5485 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.569 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.5294 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5446 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5339 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5568 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5773 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.5378 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5529 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5425 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5652 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5856 | 17.7722 | 60.0197 | 24 | 99.5461 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5612 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5508 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5735 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.5939 | 17.7727 | 60.0197 | 24 | 99.5544 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5695 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5591 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5818 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6023 | 17.7727 | 60.0197 | 24 | 99.5627 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5778 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5674 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5902 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6106 | 17.7727 | 60.0197 | 24 | 99.5712 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5861 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5757 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.5985 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.619 | 17.7727 | 60.0197 | 24 | 99.5795 | 18.5445 | 60.0167 | 24 | 99.5946 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.584 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.6068 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6273 | 17.7741 | 60.0197 | 24 | 99.5878 | 18.544 | 60.0155 | 24 | 99.6029 | 18.5307 | 59.9642 | 24 | 99.5923 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.6152 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6356 | 17.7741 | 60.0197 | 24 | 99.5961 | 18.544 | 60.0155 | 24 | 99.6112 | 18.531 | 59.9642 | 24 | 99.6008 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6235 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6439 | 17.7761 | 60.0197 | 24 | 99.6045 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6195 | 18.531 | 59.9642 | 24 | 99.6091 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6318 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6523 | 17.7761 | 60.0197 | 24 | 99.6128 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6278 | 18.531 | 59.9638 | 24 | 99.6174 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6402 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6606 | 17.7761 | 60.0197 | 24 | 99.6211 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6361 | 18.531 | 59.9638 | 24 | 99.6257 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6485 | 18.3701 | 59.9925 | 24 | 99.6689 | 17.7761 | 60.0197 | 24 | 99.6294 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6447 | 18.531 | 59.9638 | 24 | 99.634 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6569 | 18.3658 | 59.9925 | 24 | 99.6772 | 17.7766 | 60.0197 | 24 | 99.6378 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.653 | 18.531 | 59.9638 | 24 | 99.6423 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6652 | 18.3658 | 59.9925 | 24 | 99.6856 | 17.7766 | 60.0197 | 24 | 99.6461 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6613 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.6506 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6735 | 18.3658 | 59.9925 | 24 | 99.6939 | 17.7766 | 60.0197 | 24 | 99.6544 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6696 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.6592 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6819 | 18.3658 | 59.9925 | 24 | 99.7023 | 17.7766 | 60.0197 | 24 | 99.6627 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6779 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.6675 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6902 | 18.3658 | 59.9925 | 24 | 99.7106 | 17.778 | 60.0197 | 24 | 99.6711 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6862 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.6758 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.6985 | 18.3658 | 59.9925 | 24 | 99.7189 | 17.778 | 60.0197 | 24 | 99.6794 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.6945 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.6841 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7068 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7272 | 17.778 | 60.0213 | 24 | 99.6877 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.703 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.6924 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7152 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7356 | 17.778 | 60.0213 | 24 | 99.696 | 18.5427 | 60.0155 | 24 | 99.7113 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7007 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7235 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7439 | 17.78 | 60.0213 | 24 | 99.7045 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7196 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7092 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7318 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7523 | 17.78 | 60.0213 | 24 | 99.7128 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7279 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7175 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7402 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7606 | 17.78 | 60.0213 | 24 | 99.7211 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7362 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7258 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7485 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7689 | 17.78 | 60.0213 | 24 | 99.7294 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7445 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7341 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7569 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7772 | 17.78 | 60.0213 | 24 | 99.7377 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7531 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7424 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7652 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7856 | 17.78 | 60.0213 | 24 | 99.7461 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7614 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7507 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7735 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.7939 | 17.7805 | 60.0213 | 24 | 99.7544 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7697 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.759 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7819 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.8022 | 17.7805 | 60.0213 | 24 | 99.7627 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.778 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7676 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7902 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.8105 | 17.776 | 60.0213 | 24 | 99.771 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7863 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7759 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.7985 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.8188 | 17.776 | 60.0213 | 24 | 99.7794 | 18.5604 | 60.0155 | 24 | 99.7946 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7842 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.8069 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.8272 | 17.776 | 60.0213 | 24 | 99.7877 | 18.5586 | 60.0147 | 24 | 99.8029 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.7925 | 18.454 | 59.9709 | 24
99.8152 | 18.3658 | 59.9933 | 24 | 99.8355 | 17.776 | 60.0213 | 24 | 99.796 | 18.5586 | 60.0147 | 24 | 99.8114 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.8008 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8235 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8439 | 17.776 | 60.0213 | 24 | 99.8043 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8197 | 18.5323 | 59.9638 | 24 | 99.8091 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8319 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8522 | 17.776 | 60.0213 | 24 | 99.8127 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.828 | 18.5323 | 59.9634 | 24 | 99.8174 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8402 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8605 | 17.7701 | 60.0213 | 24 | 99.821 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8363 | 18.5323 | 59.9634 | 24 | 99.8259 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8485 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8688 | 17.7701 | 60.0213 | 24 | 99.8293 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8446 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8342 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8569 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8772 | 17.7701 | 60.0213 | 24 | 99.8376 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8529 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8425 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8652 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8855 | 17.7701 | 60.0213 | 24 | 99.8461 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8615 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8508 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8735 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.8939 | 17.7701 | 60.0213 | 24 | 99.8544 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8698 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8591 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8819 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9022 | 17.7701 | 60.0213 | 24 | 99.8627 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8781 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8674 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8902 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9105 | 17.772 | 60.0213 | 24 | 99.871 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8864 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8757 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.8985 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9188 | 17.772 | 60.0213 | 24 | 99.8794 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.8947 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8843 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9069 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9272 | 17.772 | 60.0228 | 24 | 99.8877 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.903 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.8926 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9152 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9355 | 17.772 | 60.0228 | 24 | 99.896 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.9113 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9009 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9236 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9438 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9043 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.9198 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9092 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9319 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9521 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9127 | 18.5567 | 60.0147 | 24 | 99.9281 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9175 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9402 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9605 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.921 | 18.5553 | 60.0147 | 24 | 99.9364 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9258 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9485 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9688 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9293 | 18.5553 | 60.0147 | 24 | 99.9447 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9343 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9569 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9772 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9376 | 18.5549 | 60.0147 | 24 | 99.953 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9426 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9652 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9855 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.946 | 18.5549 | 60.0147 | 24 | 99.9613 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9509 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9735 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 99.9938 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9543 | 18.5549 | 60.0147 | 24 | 99.9698 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9592 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9819 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0021 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9626 | 18.5549 | 60.0147 | 24 | 99.9781 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9675 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9902 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0105 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9709 | 18.5579 | 60.0147 | 24 | 99.9865 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9758 | 18.454 | 59.9713 | 24
99.9986 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0188 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9794 | 18.5579 | 60.0147 | 24 | 99.9948 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9841 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0069 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0272 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.9877 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0031 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 99.9927 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0152 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0355 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 99.996 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0114 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.001 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0236 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0438 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 100.0043 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0197 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0093 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0319 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0521 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 100.0127 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0282 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0176 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0402 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0604 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 100.021 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0365 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0259 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0486 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0688 | 17.774 | 60.0228 | 24 | 100.0293 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0448 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0342 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0569 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0771 | 17.8201 | 60.0228 | 24 | 100.0376 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0531 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0425 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0652 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0854 | 17.8201 | 60.0228 | 24 | 100.046 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0614 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.051 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0735 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.0938 | 17.8209 | 60.0228 | 24 | 100.0543 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0697 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0593 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0819 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.1021 | 17.8209 | 60.0228 | 24 | 100.0626 | 18.5579 | 60.0135 | 24 | 100.0782 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0676 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0902 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.1104 | 17.8222 | 60.0228 | 24 | 100.0709 | 18.5626 | 60.0135 | 24 | 100.0865 | 18.5296 | 59.9634 | 24 | 100.0759 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.0986 | 18.3684 | 59.9933 | 24 | 100.1188 | 17.8222 | 60.0228 | 24 | 100.0793 | 18.5626 | 60.0135 | 24 | 100.0948 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.0842 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1069 | 18.3684 | 59.9937 | 24 | 100.1271 | 17.8222 | 60.0236 | 24 | 100.0876 | 18.5626 | 60.0135 | 24 | 100.1031 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.0925 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1152 | 18.3684 | 59.9937 | 24 | 100.1354 | 17.8222 | 60.0236 | 24 | 100.0959 | 18.5626 | 60.0135 | 24 | 100.1115 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1011 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1236 | 18.3684 | 59.9937 | 24 | 100.1437 | 17.8222 | 60.0236 | 24 | 100.1044 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1198 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1094 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1319 | 18.3684 | 59.9937 | 24 | 100.1521 | 17.8222 | 60.0236 | 24 | 100.1127 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1281 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1177 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1402 | 18.3684 | 59.9937 | 24 | 100.1604 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.121 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1366 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.126 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1486 | 18.3684 | 59.9937 | 24 | 100.1688 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.1293 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1449 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1343 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1569 | 18.3657 | 59.9937 | 24 | 100.1771 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.1377 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1532 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1426 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1652 | 18.3657 | 59.9937 | 24 | 100.1854 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.146 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1615 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1509 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1736 | 18.366 | 59.9937 | 24 | 100.1937 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.1543 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1698 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1594 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1819 | 18.366 | 59.9937 | 24 | 100.2021 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.1626 | 18.5677 | 60.0135 | 24 | 100.1781 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1677 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1902 | 18.366 | 59.9937 | 24 | 100.2104 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.171 | 18.5658 | 60.0135 | 24 | 100.1866 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.176 | 18.454 | 59.9713 | 24
100.1986 | 18.366 | 59.9937 | 24 | 100.2188 | 17.8242 | 60.0236 | 24 | 100.1793 | 18.5658 | 60.0135 | 24 | 100.1949 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1843 | 18.4601 | 59.9713 | 24
100.2069 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2271 | 17.8205 | 60.0236 | 24 | 100.1876 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2032 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.1926 | 18.4601 | 59.9713 | 24
100.2152 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2354 | 17.8205 | 60.0236 | 24 | 100.1959 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2115 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.2009 | 18.4601 | 59.9713 | 24
100.2236 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2437 | 17.8205 | 60.0236 | 24 | 100.2043 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2198 | 18.6439 | 59.9634 | 24 | 100.2092 | 18.4601 | 59.9713 | 24
100.2319 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2521 | 17.8205 | 60.0236 | 24 | 100.2126 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2281 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2178 | 18.4601 | 59.9713 | 24
100.2402 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2604 | 17.8205 | 60.0236 | 24 | 100.2209 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2365 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2261 | 18.4601 | 59.9713 | 24
100.2486 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2687 | 17.8205 | 60.0236 | 24 | 100.2292 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.245 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2344 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.2569 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.277 | 17.8225 | 60.0236 | 24 | 100.2377 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2533 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2427 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.2653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2853 | 17.8225 | 60.0236 | 24 | 100.246 | 18.5658 | 60.0128 | 24 | 100.2616 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.251 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.2736 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.2937 | 17.8225 | 60.0236 | 24 | 100.2543 | 18.5651 | 60.0128 | 24 | 100.2699 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2593 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.2819 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.302 | 17.8225 | 60.0236 | 24 | 100.2626 | 18.5651 | 60.0128 | 24 | 100.2782 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2678 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.2903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.3104 | 17.8225 | 60.0236 | 24 | 100.271 | 18.5651 | 60.0128 | 24 | 100.2865 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2761 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.2986 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.3187 | 17.8225 | 60.0236 | 24 | 100.2793 | 18.5651 | 60.0128 | 24 | 100.295 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2844 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3069 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.327 | 17.8193 | 60.0252 | 24 | 100.2876 | 18.5651 | 60.0128 | 24 | 100.3033 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.2927 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3152 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.3353 | 17.8193 | 60.0252 | 24 | 100.2959 | 18.5651 | 60.0128 | 24 | 100.3116 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.301 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3236 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.3437 | 17.8193 | 60.0252 | 24 | 100.3043 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3199 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3093 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3319 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.352 | 17.8193 | 60.0252 | 24 | 100.3126 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3282 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3176 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3402 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.3604 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3209 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3365 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3262 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3486 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.3687 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3292 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3451 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3345 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3569 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.377 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3376 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3534 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3428 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3653 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.3853 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3459 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3617 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3511 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3736 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.3937 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3542 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.37 | 18.6439 | 59.963 | 24 | 100.3594 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3819 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.402 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3625 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3783 | 18.6426 | 59.963 | 24 | 100.3677 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3903 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4103 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.371 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3866 | 18.6426 | 59.963 | 24 | 100.376 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.3986 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4186 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3793 | 18.6364 | 60.0128 | 24 | 100.3949 | 18.6424 | 59.963 | 24 | 100.3845 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.4069 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.427 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3876 | 18.6364 | 60.012 | 24 | 100.4034 | 18.6424 | 59.963 | 24 | 100.3928 | 18.46 | 59.9713 | 24
100.4153 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4353 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.3959 | 18.6364 | 60.012 | 24 | 100.4117 | 18.6424 | 59.963 | 24 | 100.4011 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4236 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4437 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.4043 | 18.6364 | 60.012 | 24 | 100.42 | 18.6424 | 59.963 | 24 | 100.4094 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4319 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.452 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.4126 | 18.6364 | 60.012 | 24 | 100.4283 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4177 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4403 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4603 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.4209 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4366 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.426 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4486 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4686 | 17.818 | 60.0252 | 24 | 100.4292 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4449 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4346 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4569 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4769 | 17.8255 | 60.0252 | 24 | 100.4376 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4535 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4429 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4653 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4853 | 17.8255 | 60.0252 | 24 | 100.4459 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4618 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4512 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4736 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.4936 | 17.8196 | 60.0252 | 24 | 100.4542 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4701 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4595 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4819 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.502 | 17.8196 | 60.0252 | 24 | 100.4625 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4784 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4678 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4903 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.5103 | 17.8196 | 60.0252 | 24 | 100.4709 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.4867 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4761 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.4986 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 100.5186 | 17.8196 | 60.0252 | 24 | 100.4792 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.495 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4844 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.5069 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5269 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.4875 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.5033 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.4929 | 18.46 | 59.9717 | 24
100.5153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5353 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.4958 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.5118 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5012 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5236 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5436 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5043 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.5201 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5095 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.532 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5519 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5126 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.5284 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5178 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5403 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5602 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5209 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.5367 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5261 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5486 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5686 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5292 | 18.6358 | 60.012 | 24 | 100.545 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5344 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5569 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5769 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5376 | 18.637 | 60.012 | 24 | 100.5533 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5427 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5853 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5459 | 18.637 | 60.012 | 24 | 100.5619 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5513 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5736 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.5936 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5542 | 18.637 | 60.012 | 24 | 100.5702 | 18.6452 | 59.9634 | 24 | 100.5596 | 18.4656 | 59.9717 | 24
100.5819 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6019 | 17.8196 | 60.0264 | 24 | 100.5625 | 18.637 | 60.012 | 24 | 100.5785 | 18.6455 | 59.9634 | 24 | 100.5679 | 18.4647 | 59.9717 | 24
100.5903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6102 | 17.821 | 60.0264 | 24 | 100.5709 | 18.637 | 60.012 | 24 | 100.5868 | 18.6455 | 59.9634 | 24 | 100.5762 | 18.4647 | 59.9717 | 24
100.5986 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6185 | 17.821 | 60.0264 | 24 | 100.5792 | 18.637 | 60.012 | 24 | 100.5951 | 18.6455 | 59.9634 | 24 | 100.5845 | 18.4647 | 59.9717 | 24
100.6069 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6269 | 17.8184 | 60.0264 | 24 | 100.5875 | 18.637 | 60.0124 | 24 | 100.6034 | 18.6455 | 59.9634 | 24 | 100.5928 | 18.4647 | 59.9717 | 24
100.6153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6352 | 17.8184 | 60.0264 | 24 | 100.5958 | 18.637 | 60.0124 | 24 | 100.6117 | 18.6455 | 59.9634 | 24 | 100.6013 | 18.4647 | 59.9721 | 24
100.6236 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6436 | 17.8184 | 60.0264 | 24 | 100.6042 | 18.6374 | 60.0124 | 24 | 100.6202 | 18.6455 | 59.9634 | 24 | 100.6096 | 18.4647 | 59.9721 | 24
100.632 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6519 | 17.8184 | 60.0264 | 24 | 100.6125 | 18.6374 | 60.0124 | 24 | 100.6285 | 18.6455 | 59.9642 | 24 | 100.6179 | 18.4647 | 59.9721 | 24
100.6403 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6602 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6208 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6368 | 18.6455 | 59.9642 | 24 | 100.6262 | 18.4647 | 59.9721 | 24
100.6486 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6685 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6292 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6451 | 18.6455 | 59.9642 | 24 | 100.6345 | 18.4647 | 59.9721 | 24
100.657 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6769 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6376 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6534 | 18.6455 | 59.9642 | 24 | 100.6428 | 18.4647 | 59.9721 | 24
100.6653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6852 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6459 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6617 | 18.6454 | 59.9642 | 24 | 100.6511 | 18.4648 | 59.9721 | 24
100.6736 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.6935 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6542 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6703 | 18.6454 | 59.9642 | 24 | 100.6597 | 18.4648 | 59.9721 | 24
100.6819 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7018 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6625 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6786 | 18.6454 | 59.9642 | 24 | 100.668 | 18.4648 | 59.9721 | 24
100.6903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7102 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6709 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6869 | 18.6454 | 59.9642 | 24 | 100.6763 | 18.4648 | 59.9721 | 24
100.6986 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7185 | 17.8703 | 60.0264 | 24 | 100.6792 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.6952 | 18.6454 | 59.9642 | 24 | 100.6846 | 18.4648 | 59.9721 | 24
100.707 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7269 | 17.8832 | 60.0276 | 24 | 100.6875 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.7035 | 18.6454 | 59.9642 | 24 | 100.6929 | 18.4648 | 59.9721 | 24
100.7153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7352 | 17.8832 | 60.0276 | 24 | 100.6958 | 18.6393 | 60.0124 | 24 | 100.7118 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7012 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.7236 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7435 | 17.8832 | 60.0276 | 24 | 100.7042 | 18.6405 | 60.0124 | 24 | 100.7201 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7095 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.732 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7518 | 17.8832 | 60.0276 | 24 | 100.7125 | 18.6405 | 60.0124 | 24 | 100.7286 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.718 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.7403 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7602 | 17.8839 | 60.0276 | 24 | 100.7208 | 18.6405 | 60.0124 | 24 | 100.7369 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7263 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.7486 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7685 | 17.8839 | 60.0276 | 24 | 100.7291 | 18.6405 | 60.0124 | 24 | 100.7452 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7346 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.757 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7768 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7375 | 18.6405 | 60.0124 | 24 | 100.7535 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7429 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.7653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7852 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7458 | 18.6405 | 60.0124 | 24 | 100.7618 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7512 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.7736 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.7935 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7542 | 18.6409 | 60.0124 | 24 | 100.7701 | 18.6441 | 59.9642 | 24 | 100.7595 | 18.4574 | 59.9721 | 24
100.782 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8018 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7625 | 18.6409 | 60.0124 | 24 | 100.7787 | 18.6469 | 59.9642 | 24 | 100.7678 | 18.4575 | 59.9721 | 24
100.7903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8101 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7709 | 18.6409 | 60.0124 | 24 | 100.787 | 18.6469 | 59.9642 | 24 | 100.7764 | 18.4575 | 59.9721 | 24
100.7986 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8185 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7792 | 18.6409 | 60.0124 | 24 | 100.7953 | 18.6527 | 59.9642 | 24 | 100.7847 | 18.4575 | 59.9721 | 24
100.807 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8268 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7875 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8036 | 18.6527 | 59.9642 | 24 | 100.793 | 18.4575 | 59.9721 | 24
100.8153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8351 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.7958 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8119 | 18.6527 | 59.9642 | 24 | 100.8013 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8236 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8434 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.8042 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8202 | 18.6527 | 59.9642 | 24 | 100.8096 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.832 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8518 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.8125 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8285 | 18.6546 | 59.9646 | 24 | 100.8179 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8403 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8601 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.8208 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.837 | 18.6546 | 59.9646 | 24 | 100.8264 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8486 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8685 | 17.8861 | 60.0276 | 24 | 100.8291 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8453 | 18.6546 | 59.9646 | 24 | 100.8347 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.857 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8768 | 17.8818 | 60.0276 | 24 | 100.8375 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8536 | 18.6546 | 59.9646 | 24 | 100.843 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8851 | 17.8818 | 60.0276 | 24 | 100.8458 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8619 | 18.6546 | 59.9646 | 24 | 100.8513 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8737 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.8934 | 17.8818 | 60.0276 | 24 | 100.8541 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8702 | 18.6546 | 59.9646 | 24 | 100.8596 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.882 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9018 | 17.8818 | 60.0276 | 24 | 100.8624 | 18.6428 | 60.0131 | 24 | 100.8785 | 18.6497 | 59.9646 | 24 | 100.8679 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9101 | 17.8813 | 60.0276 | 24 | 100.8708 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.8871 | 18.6497 | 59.9646 | 24 | 100.8762 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.8987 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9184 | 17.8813 | 60.0276 | 24 | 100.8792 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.8954 | 18.6497 | 59.9646 | 24 | 100.8848 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.907 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9268 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.8875 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.9037 | 18.6497 | 59.9646 | 24 | 100.8931 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.9153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9351 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.8958 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.912 | 18.6495 | 59.9646 | 24 | 100.9014 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.9236 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9434 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.9042 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.9203 | 18.6495 | 59.9646 | 24 | 100.9097 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.932 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9517 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.9125 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.9286 | 18.6495 | 59.9646 | 24 | 100.918 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.9403 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9601 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.9208 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.9369 | 18.6495 | 59.9646 | 24 | 100.9263 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.9486 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9684 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.9291 | 18.6379 | 60.0131 | 24 | 100.9454 | 18.6495 | 59.9646 | 24 | 100.9346 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.957 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9767 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.9375 | 18.6408 | 60.0131 | 24 | 100.9537 | 18.6495 | 59.9646 | 24 | 100.9431 | 18.4566 | 59.9729 | 24
100.9653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.985 | 17.8813 | 60.0287 | 24 | 100.9458 | 18.6408 | 60.0131 | 24 | 100.962 | 18.6482 | 59.9646 | 24 | 100.9514 | 18.4622 | 59.9729 | 24
100.9737 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 100.9934 | 17.8829 | 60.0287 | 24 | 100.9541 | 18.6408 | 60.0131 | 24 | 100.9703 | 18.6482 | 59.9646 | 24 | 100.9597 | 18.4622 | 59.9729 | 24
100.982 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0017 | 17.8829 | 60.0287 | 24 | 100.9624 | 18.6408 | 60.0131 | 24 | 100.9786 | 18.6482 | 59.9646 | 24 | 100.968 | 18.4622 | 59.9729 | 24
100.9903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0101 | 17.8829 | 60.0287 | 24 | 100.9708 | 18.6408 | 60.0131 | 24 | 100.9869 | 18.6482 | 59.9646 | 24 | 100.9763 | 18.4622 | 59.9729 | 24
100.9987 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0184 | 17.8829 | 60.0287 | 24 | 100.9791 | 18.6408 | 60.0131 | 24 | 100.9955 | 18.6482 | 59.9646 | 24 | 100.9846 | 18.4622 | 59.9729 | 24
101.007 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0267 | 17.8829 | 60.0287 | 24 | 100.9874 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0038 | 18.6482 | 59.9646 | 24 | 100.9932 | 18.4622 | 59.9729 | 24
101.0153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.035 | 17.8829 | 60.0287 | 24 | 100.9957 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0121 | 18.6538 | 59.9646 | 24 | 101.0015 | 18.4622 | 59.9733 | 24
101.0237 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0433 | 17.885 | 60.0287 | 24 | 101.0042 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0204 | 18.6538 | 59.9646 | 24 | 101.0098 | 18.4622 | 59.9733 | 24
101.032 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0517 | 17.885 | 60.0287 | 24 | 101.0125 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0287 | 18.6535 | 59.9661 | 24 | 101.0181 | 18.4622 | 59.9733 | 24
101.0403 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.06 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0208 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.037 | 18.6535 | 59.9661 | 24 | 101.0264 | 18.4622 | 59.9733 | 24
101.0487 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0684 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0291 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0453 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.0347 | 18.4622 | 59.9733 | 24
101.057 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0767 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0375 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0538 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.043 | 18.4622 | 59.9733 | 24
101.0653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.085 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0458 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0621 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.0515 | 18.4623 | 59.9733 | 24
101.0737 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.0933 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0541 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0704 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.0598 | 18.4623 | 59.9733 | 24
101.082 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1017 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0624 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0787 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.0681 | 18.4623 | 59.9733 | 24
101.0903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.11 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0708 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.087 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.0764 | 18.4623 | 59.9733 | 24
101.0987 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1183 | 17.8857 | 60.0287 | 24 | 101.0791 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.0953 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.0847 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.107 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1266 | 17.8873 | 60.0299 | 24 | 101.0874 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1036 | 18.6605 | 59.9661 | 24 | 101.093 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.135 | 17.8873 | 60.0299 | 24 | 101.0957 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1122 | 18.6556 | 59.9661 | 24 | 101.1013 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1237 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1433 | 17.8873 | 60.0299 | 24 | 101.1041 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1205 | 18.6556 | 59.9661 | 24 | 101.1099 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.132 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1517 | 17.8873 | 60.0299 | 24 | 101.1124 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1288 | 18.6865 | 59.9661 | 24 | 101.1182 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1404 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.16 | 17.8873 | 60.0299 | 24 | 101.1207 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1371 | 18.6865 | 59.9661 | 24 | 101.1265 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1487 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1683 | 17.8873 | 60.0299 | 24 | 101.129 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1454 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1348 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.157 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1766 | 17.8565 | 60.0299 | 24 | 101.1375 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1537 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1431 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1653 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1849 | 17.8565 | 60.0299 | 24 | 101.1458 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1622 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1514 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1737 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.1933 | 17.8565 | 60.0299 | 24 | 101.1541 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1705 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1597 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.182 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2016 | 17.8565 | 60.0299 | 24 | 101.1625 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1788 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1682 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.21 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.1708 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1871 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1765 | 18.4614 | 59.9733 | 24
101.1987 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2183 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.1791 | 18.6393 | 60.0143 | 24 | 101.1954 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1848 | 18.4591 | 59.9733 | 24
101.207 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2266 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.1874 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2037 | 18.6803 | 59.9661 | 24 | 101.1931 | 18.4591 | 59.9733 | 24
101.2153 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2349 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.1958 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.212 | 18.6856 | 59.9661 | 24 | 101.2014 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2237 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2433 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2041 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2206 | 18.6856 | 59.9661 | 24 | 101.2097 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.232 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2516 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2124 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2289 | 18.6897 | 59.9677 | 24 | 101.2183 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2404 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2599 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2207 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2372 | 18.6897 | 59.9677 | 24 | 101.2266 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2487 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2682 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2291 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2455 | 18.6897 | 59.9677 | 24 | 101.2349 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.257 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2766 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2374 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2538 | 18.6897 | 59.9677 | 24 | 101.2432 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2654 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2849 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2457 | 18.6393 | 60.014 | 24 | 101.2621 | 18.6897 | 59.9678 | 24 | 101.2515 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2737 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.2932 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.254 | 18.6375 | 60.014 | 24 | 101.2706 | 18.6897 | 59.9678 | 24 | 101.2598 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.282 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.3016 | 17.8574 | 60.0299 | 24 | 101.2625 | 18.6375 | 60.014 | 24 | 101.2789 | 18.6873 | 59.9678 | 24 | 101.2681 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2903 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.3099 | 17.8577 | 60.0299 | 24 | 101.2708 | 18.6362 | 60.014 | 24 | 101.2872 | 18.6873 | 59.9678 | 24 | 101.2766 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.2987 | 18.3691 | 59.9937 | 24 | 101.3182 | 17.8577 | 60.0299 | 24 | 101.2791 | 18.6362 | 60.014 | 24 | 101.2955 | 18.6873 | 59.9678 | 24 | 101.2849 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.307 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3265 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.2874 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3038 | 18.6873 | 59.9678 | 24 | 101.2932 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3154 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3349 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.2958 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3121 | 18.687 | 59.9678 | 24 | 101.3015 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3237 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3432 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3041 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3204 | 18.687 | 59.9678 | 24 | 101.3098 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.332 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3516 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3124 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.329 | 18.686 | 59.9678 | 24 | 101.3181 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3404 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3599 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3207 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3373 | 18.686 | 59.9678 | 24 | 101.3264 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3487 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3682 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3291 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3456 | 18.6863 | 59.9678 | 24 | 101.335 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.357 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3765 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3374 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3539 | 18.6863 | 59.9678 | 24 | 101.3433 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3654 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3849 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3457 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3622 | 18.7698 | 59.9678 | 24 | 101.3516 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3737 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.3932 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.354 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3705 | 18.7698 | 59.9678 | 24 | 101.3599 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.382 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4016 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3624 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.379 | 18.7759 | 59.9678 | 24 | 101.3682 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3904 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4099 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3707 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3873 | 18.7759 | 59.9678 | 24 | 101.3765 | 18.4591 | 59.974 | 24
101.3987 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4182 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.379 | 18.6303 | 60.014 | 24 | 101.3956 | 18.7759 | 59.9678 | 24 | 101.3848 | 18.5747 | 59.974 | 24
101.407 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4265 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3873 | 18.6303 | 60.0136 | 24 | 101.4039 | 18.7759 | 59.9678 | 24 | 101.3933 | 18.5747 | 59.974 | 24
101.4154 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4348 | 17.8577 | 60.0307 | 24 | 101.3958 | 18.6303 | 60.0136 | 24 | 101.4122 | 18.7759 | 59.9678 | 24 | 101.4016 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4237 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4432 | 17.8586 | 60.0307 | 24 | 101.4041 | 18.6303 | 60.0136 | 24 | 101.4205 | 18.7759 | 59.9678 | 24 | 101.4099 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.432 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4515 | 17.8586 | 60.0307 | 24 | 101.4124 | 18.6303 | 60.0136 | 24 | 101.4288 | 18.7752 | 59.9697 | 24 | 101.4182 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4404 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4598 | 17.8586 | 60.0307 | 24 | 101.4207 | 18.6285 | 60.0136 | 24 | 101.4374 | 18.7752 | 59.9697 | 24 | 101.4265 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4487 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4681 | 17.8586 | 60.0307 | 24 | 101.4291 | 18.6285 | 60.0136 | 24 | 101.4457 | 18.7752 | 59.9697 | 24 | 101.4348 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.457 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4765 | 17.8608 | 60.0307 | 24 | 101.4374 | 18.6273 | 60.0136 | 24 | 101.454 | 18.7752 | 59.9697 | 24 | 101.4434 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4654 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4848 | 17.8608 | 60.0307 | 24 | 101.4457 | 18.6273 | 60.0136 | 24 | 101.4623 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.4517 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4737 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.4932 | 17.8608 | 60.0307 | 24 | 101.454 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.4706 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.46 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.482 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5015 | 17.8608 | 60.0307 | 24 | 101.4624 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.4789 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.4683 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4904 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5098 | 17.8623 | 60.0307 | 24 | 101.4707 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.4872 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.4766 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.4987 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5181 | 17.8623 | 60.0307 | 24 | 101.479 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.4957 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.4849 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.507 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5264 | 17.8623 | 60.0315 | 24 | 101.4873 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.504 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.4932 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.5154 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5348 | 17.8623 | 60.0315 | 24 | 101.4957 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5123 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.5017 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.5237 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5431 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.504 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5206 | 18.7751 | 59.9697 | 24 | 101.51 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.532 | 18.3691 | 59.9941 | 24 | 101.5515 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5123 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5289 | 18.7796 | 59.9697 | 24 | 101.5183 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.5404 | 18.3755 | 59.9941 | 24 | 101.5598 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5206 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5372 | 18.7796 | 59.9697 | 24 | 101.5266 | 18.5769 | 59.9744 | 24
101.5487 | 18.3755 | 59.9941 | 24 | 101.5681 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5291 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5458 | 18.7796 | 59.9697 | 24 | 101.5349 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.557 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.5764 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5374 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5541 | 18.7796 | 59.9697 | 24 | 101.5432 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.5654 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.5848 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5457 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5624 | 18.7795 | 59.9697 | 24 | 101.5515 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.5737 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.5931 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.554 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.5707 | 18.7795 | 59.9697 | 24 | 101.5601 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.5821 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6014 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5624 | 18.6268 | 60.0136 | 24 | 101.579 | 18.7795 | 59.9697 | 24 | 101.5684 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.5904 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6097 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.5707 | 18.6238 | 60.0136 | 24 | 101.5873 | 18.7795 | 59.9697 | 24 | 101.5767 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.5987 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6181 | 17.915 | 60.0315 | 24 | 101.579 | 18.6238 | 60.0136 | 24 | 101.5956 | 18.7795 | 59.9697 | 24 | 101.585 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.6071 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6264 | 17.9159 | 60.0315 | 24 | 101.5873 | 18.6238 | 60.0124 | 24 | 101.6041 | 18.7795 | 59.9697 | 24 | 101.5933 | 18.5775 | 59.9744 | 24
101.6154 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6347 | 17.9159 | 60.0315 | 24 | 101.5957 | 18.6238 | 60.0124 | 24 | 101.6124 | 18.7788 | 59.9697 | 24 | 101.6016 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6237 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6431 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.604 | 18.6238 | 60.0124 | 24 | 101.6207 | 18.7788 | 59.9697 | 24 | 101.6099 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.632 | 18.3847 | 59.9941 | 24 | 101.6514 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.6123 | 18.6238 | 60.0124 | 24 | 101.629 | 18.7787 | 59.9713 | 24 | 101.6184 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6404 | 18.3852 | 59.9941 | 24 | 101.6597 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.6206 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6373 | 18.7787 | 59.9713 | 24 | 101.6267 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6487 | 18.3852 | 59.9941 | 24 | 101.668 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.629 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6456 | 18.7787 | 59.9713 | 24 | 101.635 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.657 | 18.3852 | 59.9941 | 24 | 101.6764 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.6373 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6539 | 18.7787 | 59.9713 | 24 | 101.6433 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6654 | 18.3852 | 59.9941 | 24 | 101.6847 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.6456 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6625 | 18.7787 | 59.9713 | 24 | 101.6516 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6737 | 18.3798 | 59.9941 | 24 | 101.6931 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.6539 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6708 | 18.7787 | 59.9713 | 24 | 101.6599 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6821 | 18.3798 | 59.9941 | 24 | 101.7014 | 17.9147 | 60.0315 | 24 | 101.6624 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6791 | 18.7786 | 59.9713 | 24 | 101.6685 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6904 | 18.3798 | 59.9941 | 24 | 101.7097 | 17.9105 | 60.0315 | 24 | 101.6707 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6874 | 18.7786 | 59.9713 | 24 | 101.6768 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.6987 | 18.3798 | 59.9941 | 24 | 101.718 | 17.9105 | 60.0315 | 24 | 101.679 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.6957 | 18.7789 | 59.9713 | 24 | 101.6851 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7071 | 18.3798 | 59.9949 | 24 | 101.7264 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.6873 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.704 | 18.7789 | 59.9713 | 24 | 101.6934 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7154 | 18.3798 | 59.9949 | 24 | 101.7347 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.6957 | 18.6233 | 60.0124 | 24 | 101.7125 | 18.7779 | 59.9713 | 24 | 101.7017 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7237 | 18.3798 | 59.9949 | 24 | 101.743 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.704 | 18.6903 | 60.0124 | 24 | 101.7208 | 18.7779 | 59.9713 | 24 | 101.71 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7321 | 18.3798 | 59.9949 | 24 | 101.7513 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7123 | 18.6903 | 60.0124 | 24 | 101.7291 | 18.7779 | 59.9713 | 24 | 101.7183 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7404 | 18.4674 | 59.9949 | 24 | 101.7596 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7206 | 18.6891 | 60.0124 | 24 | 101.7374 | 18.7779 | 59.9713 | 24 | 101.7268 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7487 | 18.4674 | 59.9949 | 24 | 101.768 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.729 | 18.6891 | 60.0124 | 24 | 101.7457 | 18.8211 | 59.9713 | 24 | 101.7351 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.757 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.7763 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7373 | 18.6873 | 60.0124 | 24 | 101.754 | 18.8211 | 59.9713 | 24 | 101.7434 | 18.5775 | 59.9748 | 24
101.7654 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.7847 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7456 | 18.6873 | 60.0124 | 24 | 101.7623 | 18.8211 | 59.9713 | 24 | 101.7517 | 18.5767 | 59.9748 | 24
101.7737 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.793 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7539 | 18.6873 | 60.0124 | 24 | 101.7709 | 18.8211 | 59.9713 | 24 | 101.76 | 18.5767 | 59.9748 | 24
101.7821 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.8013 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7623 | 18.6873 | 60.0124 | 24 | 101.7792 | 18.821 | 59.9713 | 24 | 101.7683 | 18.5767 | 59.9748 | 24
101.7904 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.8096 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7706 | 18.6869 | 60.0124 | 24 | 101.7875 | 18.821 | 59.9713 | 24 | 101.7766 | 18.5767 | 59.9748 | 24
101.7987 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.818 | 17.9105 | 60.0323 | 24 | 101.7789 | 18.6869 | 60.0124 | 24 | 101.7958 | 18.8162 | 59.9713 | 24 | 101.7852 | 18.5767 | 59.9748 | 24
101.8071 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.8263 | 17.9093 | 60.0323 | 24 | 101.7872 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8041 | 18.8162 | 59.9713 | 24 | 101.7935 | 18.5767 | 59.9748 | 24
101.8154 | 18.4686 | 59.9949 | 24 | 101.8347 | 17.9093 | 60.0323 | 24 | 101.7957 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8124 | 18.8152 | 59.9713 | 24 | 101.8018 | 18.5767 | 59.9756 | 24
101.8237 | 18.4686 | 59.995 | 24 | 101.843 | 17.9093 | 60.0323 | 24 | 101.804 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8207 | 18.8152 | 59.9713 | 24 | 101.8101 | 18.5767 | 59.9756 | 24
101.8321 | 18.4686 | 59.995 | 24 | 101.8513 | 17.9093 | 60.0323 | 24 | 101.8123 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8292 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8184 | 18.6618 | 59.9756 | 24
101.8404 | 18.4632 | 59.995 | 24 | 101.8596 | 17.9049 | 60.0323 | 24 | 101.8206 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8375 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8267 | 18.6618 | 59.9756 | 24
101.8488 | 18.4632 | 59.995 | 24 | 101.8679 | 17.9049 | 60.0323 | 24 | 101.829 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8458 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.835 | 18.6624 | 59.9756 | 24
101.8571 | 18.4632 | 59.995 | 24 | 101.8763 | 17.9995 | 60.0323 | 24 | 101.8373 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8541 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8435 | 18.6624 | 59.9756 | 24
101.8654 | 18.4632 | 59.995 | 24 | 101.8846 | 17.9995 | 60.0323 | 24 | 101.8456 | 18.6869 | 60.0112 | 24 | 101.8624 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8518 | 18.6624 | 59.9756 | 24
101.8737 | 18.4631 | 59.995 | 24 | 101.8929 | 17.9995 | 60.0323 | 24 | 101.8539 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.8707 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8601 | 18.6624 | 59.9756 | 24
101.8821 | 18.4631 | 59.995 | 24 | 101.9012 | 17.9995 | 60.0323 | 24 | 101.8623 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.8793 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8684 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.8904 | 18.4631 | 59.995 | 24 | 101.9096 | 18.0013 | 60.0323 | 24 | 101.8706 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.8876 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8767 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.8987 | 18.4631 | 59.995 | 24 | 101.9179 | 18.0013 | 60.0323 | 24 | 101.8789 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.8959 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.885 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9071 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9263 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.8872 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.9042 | 18.8152 | 59.9736 | 24 | 101.8933 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9154 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9346 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.8956 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.9125 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9019 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9237 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9429 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9039 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.9208 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9102 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9321 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9512 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9122 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.9291 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9185 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9404 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9595 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9205 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.9376 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9268 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9488 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9679 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.929 | 18.6984 | 60.0112 | 24 | 101.9459 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9351 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9571 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9762 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9373 | 18.6979 | 60.0112 | 24 | 101.9542 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9434 | 18.6626 | 59.9756 | 24
101.9654 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9846 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9456 | 18.6979 | 60.0112 | 24 | 101.9625 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9519 | 18.6699 | 59.9756 | 24
101.9738 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 101.9929 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9539 | 18.6979 | 60.0112 | 24 | 101.9708 | 18.8151 | 59.9736 | 24 | 101.9602 | 18.6699 | 59.9756 | 24
101.9821 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0012 | 18.0035 | 60.0331 | 24 | 101.9623 | 18.6979 | 60.0112 | 24 | 101.9791 | 18.8156 | 59.9736 | 24 | 101.9685 | 18.6699 | 59.9756 | 24
101.9904 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0095 | 18.0045 | 60.0331 | 24 | 101.9706 | 18.6979 | 60.0112 | 24 | 101.9874 | 18.8156 | 59.9736 | 24 | 101.9768 | 18.6699 | 59.9756 | 24
101.9987 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0179 | 18.0045 | 60.0331 | 24 | 101.9789 | 18.6979 | 60.0112 | 24 | 101.996 | 18.8154 | 59.9736 | 24 | 101.9851 | 18.6705 | 59.9756 | 24
102.0071 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0262 | 18.0045 | 60.0331 | 24 | 101.9872 | 18.6979 | 60.01 | 24 | 102.0043 | 18.8154 | 59.9736 | 24 | 101.9934 | 18.6705 | 59.9756 | 24
102.0154 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0345 | 18.0045 | 60.0331 | 24 | 101.9956 | 18.6979 | 60.01 | 24 | 102.0126 | 18.8154 | 59.9736 | 24 | 102.0017 | 18.6707 | 59.976 | 24
102.0237 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0428 | 18.0045 | 60.0331 | 24 | 102.0039 | 18.6979 | 60.01 | 24 | 102.0209 | 18.8154 | 59.9736 | 24 | 102.0103 | 18.6707 | 59.976 | 24
102.0321 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0511 | 18.0045 | 60.0331 | 24 | 102.0122 | 18.6979 | 60.01 | 24 | 102.0292 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0186 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0404 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0595 | 18.0003 | 60.0331 | 24 | 102.0205 | 18.6962 | 60.01 | 24 | 102.0375 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0269 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0488 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0678 | 18.0003 | 60.0331 | 24 | 102.0289 | 18.6962 | 60.01 | 24 | 102.0458 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0352 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0571 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0762 | 17.9991 | 60.0331 | 24 | 102.0372 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.0543 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0435 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0654 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0845 | 17.9991 | 60.0331 | 24 | 102.0455 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.0626 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0518 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0738 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.0928 | 17.9991 | 60.0331 | 24 | 102.0538 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.0709 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0601 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0821 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.1011 | 17.9991 | 60.0331 | 24 | 102.0623 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.0792 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0686 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0904 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.1095 | 17.9991 | 60.0331 | 24 | 102.0706 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.0875 | 18.8154 | 59.9744 | 24 | 102.0769 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.0988 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.1178 | 17.9991 | 60.0331 | 24 | 102.0789 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.0958 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.0852 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1071 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.1262 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.0873 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1044 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.0935 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1154 | 18.4631 | 59.9958 | 24 | 102.1345 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.0956 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1127 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1018 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1237 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1428 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1039 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.121 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1101 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1321 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1511 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1122 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1293 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1184 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1404 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1594 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1206 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1376 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.127 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1488 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1678 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1289 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1459 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1353 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1571 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1761 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1372 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1542 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1436 | 18.6647 | 59.976 | 24
102.1654 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1844 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1455 | 18.695 | 60.01 | 24 | 102.1627 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1519 | 18.6655 | 59.976 | 24
102.1738 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.1927 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1539 | 18.6945 | 60.01 | 24 | 102.171 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1602 | 18.6655 | 59.976 | 24
102.1821 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2011 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1622 | 18.6945 | 60.01 | 24 | 102.1793 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1685 | 18.6655 | 59.976 | 24
102.1904 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2094 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1705 | 18.6945 | 60.01 | 24 | 102.1876 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1768 | 18.6655 | 59.976 | 24
102.1988 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2178 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1788 | 18.6945 | 60.01 | 24 | 102.1959 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1853 | 18.6698 | 59.976 | 24
102.2071 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2261 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1873 | 18.6945 | 60.0093 | 24 | 102.2042 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.1936 | 18.6698 | 59.976 | 24
102.2154 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2344 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.1956 | 18.6945 | 60.0093 | 24 | 102.2125 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.2019 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2238 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2427 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2039 | 18.6933 | 60.0093 | 24 | 102.2211 | 18.8489 | 59.9744 | 24 | 102.2102 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2321 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.251 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2122 | 18.6933 | 60.0093 | 24 | 102.2294 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2185 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2404 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2594 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2206 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.2377 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2268 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2488 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2677 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2289 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.246 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2354 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2571 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2761 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2372 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.2543 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2437 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2654 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2844 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2455 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.2626 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.252 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2738 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.2927 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2539 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.2709 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2603 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2821 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.301 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2622 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.2794 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2686 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2904 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.3094 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2705 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.2877 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2769 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.2988 | 18.4612 | 59.9958 | 24 | 102.3177 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2788 | 18.6915 | 60.0093 | 24 | 102.296 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2852 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.3071 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.326 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2872 | 18.6911 | 60.0093 | 24 | 102.3043 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.2937 | 18.6698 | 59.9775 | 24
102.3154 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.3344 | 17.9991 | 60.0343 | 24 | 102.2955 | 18.6911 | 60.0093 | 24 | 102.3126 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.302 | 18.67 | 59.9775 | 24
102.3238 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.3427 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3038 | 18.6899 | 60.0093 | 24 | 102.3209 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3103 | 18.67 | 59.9775 | 24
102.3321 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.351 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3121 | 18.6899 | 60.0093 | 24 | 102.3295 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3186 | 18.67 | 59.9775 | 24
102.3405 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.3593 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3206 | 18.6899 | 60.0093 | 24 | 102.3378 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3269 | 18.67 | 59.9775 | 24
102.3488 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.3677 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3289 | 18.6899 | 60.0093 | 24 | 102.3461 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3352 | 18.6706 | 59.9775 | 24
102.3571 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.376 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3372 | 18.6881 | 60.0093 | 24 | 102.3544 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3435 | 18.6706 | 59.9775 | 24
102.3654 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.3843 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3455 | 18.6881 | 60.0093 | 24 | 102.3627 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3521 | 18.6706 | 59.9775 | 24
102.3738 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.3926 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3539 | 18.6881 | 60.0093 | 24 | 102.371 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3604 | 18.6706 | 59.9775 | 24
102.3821 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.401 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3622 | 18.6881 | 60.0093 | 24 | 102.3793 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3687 | 18.6697 | 59.9775 | 24
102.3904 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4093 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3705 | 18.6881 | 60.0093 | 24 | 102.3878 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.377 | 18.6697 | 59.9775 | 24
102.3988 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4177 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3788 | 18.6881 | 60.0093 | 24 | 102.3961 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3853 | 18.6697 | 59.9775 | 24
102.4071 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.426 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3872 | 18.6881 | 60.0081 | 24 | 102.4044 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.3936 | 18.6697 | 59.9775 | 24
102.4154 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4343 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.3955 | 18.6881 | 60.0081 | 24 | 102.4127 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4019 | 18.6697 | 59.9783 | 24
102.4238 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4426 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4038 | 18.6881 | 60.0081 | 24 | 102.421 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4104 | 18.6697 | 59.9783 | 24
102.4321 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4509 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4122 | 18.6881 | 60.0081 | 24 | 102.4293 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4187 | 18.6697 | 59.9783 | 24
102.4405 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4593 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4205 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4376 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.427 | 18.6697 | 59.9783 | 24
102.4488 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4676 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4288 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4462 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4353 | 18.6697 | 59.9783 | 24
102.4571 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.476 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4371 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4545 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4436 | 18.6697 | 59.9783 | 24
102.4655 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4843 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4456 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4628 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4519 | 18.6761 | 59.9783 | 24
102.4738 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.4926 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4539 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4711 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4602 | 18.6761 | 59.9783 | 24
102.4821 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5009 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4622 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4794 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4688 | 18.6761 | 59.9783 | 24
102.4904 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5093 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4705 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.4877 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4771 | 18.6761 | 59.9783 | 24
102.4988 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5176 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4789 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.496 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4854 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5071 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5259 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4872 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.5045 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.4937 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5154 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5342 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.4955 | 18.6865 | 60.0081 | 24 | 102.5128 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.502 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5238 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5425 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5038 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5211 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5103 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5321 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5509 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5122 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5294 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5186 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5405 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5592 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5205 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5377 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5271 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5488 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5676 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5288 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.546 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5354 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5571 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5759 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5371 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5543 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5437 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5655 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5842 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5455 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5629 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.552 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5738 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.5925 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5538 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5712 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5603 | 18.6767 | 59.9783 | 24
102.5821 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6009 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5621 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5795 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5686 | 18.6937 | 59.9783 | 24
102.5905 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6092 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5704 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5878 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5771 | 18.6937 | 59.9783 | 24
102.5988 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6175 | 18.0769 | 60.0343 | 24 | 102.5789 | 18.693 | 60.0081 | 24 | 102.5961 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5854 | 18.6937 | 59.9783 | 24
102.6071 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6259 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.5872 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6044 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.5938 | 18.6937 | 59.9783 | 24
102.6154 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6342 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.5955 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6129 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.6021 | 18.8029 | 59.9795 | 24
102.6238 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6425 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6038 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6212 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.6104 | 18.8029 | 59.9795 | 24
102.6321 | 18.4612 | 59.9962 | 24 | 102.6508 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6122 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6295 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6187 | 18.8029 | 59.9795 | 24
102.6405 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.6592 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6205 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6378 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.627 | 18.8029 | 59.9795 | 24
102.6488 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.6675 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6288 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6461 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6355 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.6571 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.6758 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6371 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6544 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6438 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.6655 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.6841 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6455 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6627 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6521 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.6738 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.6925 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6538 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6713 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6604 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.6821 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7008 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6621 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6796 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6687 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.6905 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7091 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6704 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6879 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.677 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.6988 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7175 | 18.0717 | 60.0343 | 24 | 102.6788 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.6962 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6853 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.7071 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7258 | 18.0717 | 60.0339 | 24 | 102.6871 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.7045 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.6938 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.7155 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7341 | 18.0717 | 60.0339 | 24 | 102.6954 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.7128 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7021 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.7238 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7424 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7039 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.7211 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7104 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.7321 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7508 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7122 | 18.693 | 60.0069 | 24 | 102.7296 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7188 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.7405 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7591 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7205 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7379 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7271 | 18.7969 | 59.9795 | 24
102.7488 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7675 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7288 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7462 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7354 | 18.7949 | 59.9795 | 24
102.7571 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7758 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7372 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7545 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7437 | 18.7949 | 59.9795 | 24
102.7655 | 18.5715 | 59.9962 | 24 | 102.7841 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7455 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7628 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7522 | 18.7949 | 59.9795 | 24
102.7738 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.7924 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7538 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7711 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7605 | 18.7949 | 59.9795 | 24
102.7821 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8007 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7621 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7794 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7688 | 18.7949 | 59.9795 | 24
102.7905 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8091 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7705 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.788 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7771 | 18.7949 | 59.9795 | 24
102.7988 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8174 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7788 | 18.8022 | 60.0069 | 24 | 102.7963 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7854 | 18.7951 | 59.9795 | 24
102.8071 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8257 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7871 | 18.8022 | 60.0073 | 24 | 102.8046 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.7937 | 18.7951 | 59.9795 | 24
102.8155 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.834 | 18.0685 | 60.0339 | 24 | 102.7954 | 18.8022 | 60.0073 | 24 | 102.8129 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.802 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8238 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8424 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8038 | 18.8022 | 60.0073 | 24 | 102.8212 | 18.8489 | 59.9748 | 24 | 102.8105 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8322 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8507 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8121 | 18.8022 | 60.0073 | 24 | 102.8295 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8188 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8405 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8591 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8204 | 18.804 | 60.0073 | 24 | 102.838 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8271 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8488 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8674 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8287 | 18.804 | 60.0073 | 24 | 102.8463 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8354 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8571 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.8757 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8372 | 18.8052 | 60.0073 | 24 | 102.8546 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8438 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8655 | 18.5684 | 59.9962 | 24 | 102.884 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8455 | 18.8052 | 60.0073 | 24 | 102.8629 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8521 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8738 | 18.5682 | 59.9962 | 24 | 102.8923 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8538 | 18.8052 | 60.0073 | 24 | 102.8712 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8604 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8821 | 18.5682 | 59.9962 | 24 | 102.9007 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8621 | 18.8052 | 60.0073 | 24 | 102.8795 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8689 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8905 | 18.5682 | 59.9962 | 24 | 102.909 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8705 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.8878 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8772 | 18.7951 | 59.9799 | 24
102.8988 | 18.5682 | 59.9962 | 24 | 102.9174 | 18.0651 | 60.0339 | 24 | 102.8788 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.8964 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8855 | 18.7945 | 59.9799 | 24
102.9071 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.9257 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.8871 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9047 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.8938 | 18.7945 | 59.9799 | 24
102.9155 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.934 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.8954 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.913 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9021 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9238 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.9423 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.9038 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9213 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9104 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9322 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.9507 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.9121 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9296 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9187 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9405 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.959 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.9204 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9379 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9272 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9488 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.9673 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.9288 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9462 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9355 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9572 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.9756 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.9371 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9547 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9438 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9655 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.984 | 18.0651 | 60.0335 | 24 | 102.9454 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.963 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9521 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9738 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 102.9923 | 18.0663 | 60.0335 | 24 | 102.9537 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9713 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9604 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9821 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 103.0006 | 18.0663 | 60.0335 | 24 | 102.9622 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9796 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9688 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9905 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 103.009 | 18.0631 | 60.0335 | 24 | 102.9705 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9879 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9771 | 18.7955 | 59.9799 | 24
102.9988 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 103.0173 | 18.0631 | 60.0335 | 24 | 102.9788 | 18.8137 | 60.0073 | 24 | 102.9962 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9856 | 18.7955 | 59.9799 | 24
103.0071 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 103.0256 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 102.9871 | 18.8137 | 60.0077 | 24 | 103.0045 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 102.9939 | 18.7955 | 59.9799 | 24
103.0155 | 18.5682 | 59.9958 | 24 | 103.0339 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 102.9955 | 18.8137 | 60.0077 | 24 | 103.0131 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 103.0022 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0238 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.0423 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0038 | 18.8137 | 60.0077 | 24 | 103.0214 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 103.0105 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0322 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.0506 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0121 | 18.8137 | 60.0077 | 24 | 103.0297 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 103.0188 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0405 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.059 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0204 | 18.8137 | 60.0077 | 24 | 103.038 | 18.8489 | 59.9752 | 24 | 103.0271 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0488 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.0673 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0288 | 18.8137 | 60.0077 | 24 | 103.0463 | 18.8563 | 59.9752 | 24 | 103.0354 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0572 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.0756 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0371 | 18.8141 | 60.0077 | 24 | 103.0546 | 18.8563 | 59.9752 | 24 | 103.0439 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0655 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.0839 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0454 | 18.8141 | 60.0077 | 24 | 103.0629 | 18.8564 | 59.9752 | 24 | 103.0522 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0738 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.0922 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0537 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.0714 | 18.8564 | 59.9752 | 24 | 103.0605 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0822 | 18.5751 | 59.9958 | 24 | 103.1006 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0621 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.0797 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.0688 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0905 | 18.6906 | 59.9958 | 24 | 103.1089 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0704 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.088 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.0771 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.0988 | 18.6906 | 59.9958 | 24 | 103.1172 | 18.0613 | 60.0335 | 24 | 103.0787 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.0963 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.0854 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1071 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1255 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.087 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.1046 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.0938 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1155 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1339 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.0955 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.1129 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1023 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1238 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1422 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1038 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.1215 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1106 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1322 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1506 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1121 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.1298 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1189 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1405 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1589 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1204 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.1381 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1272 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1488 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1672 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1288 | 18.8232 | 60.0077 | 24 | 103.1464 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1355 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1572 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1755 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1371 | 18.8232 | 60.0076 | 24 | 103.1547 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1438 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1655 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1838 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1454 | 18.8232 | 60.0076 | 24 | 103.163 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1521 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1738 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.1922 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1537 | 18.8232 | 60.0076 | 24 | 103.1713 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1606 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1822 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2005 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1621 | 18.8232 | 60.0076 | 24 | 103.1798 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1689 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1905 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2089 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1704 | 18.8253 | 60.0076 | 24 | 103.1881 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1772 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.1988 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2172 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1787 | 18.8253 | 60.0076 | 24 | 103.1964 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1855 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.2072 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2255 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1871 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2047 | 18.8569 | 59.9752 | 24 | 103.1938 | 18.7957 | 59.9806 | 24
103.2155 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2338 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.1954 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.213 | 18.8289 | 59.9752 | 24 | 103.2021 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2238 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2422 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2037 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2213 | 18.8289 | 59.9752 | 24 | 103.2107 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2322 | 18.6899 | 59.9954 | 24 | 103.2505 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.212 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2296 | 18.8289 | 59.9759 | 24 | 103.219 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2405 | 18.6835 | 59.9954 | 24 | 103.2589 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2205 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2382 | 18.8289 | 59.9759 | 24 | 103.2273 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2488 | 18.6835 | 59.9954 | 24 | 103.2672 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2288 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2465 | 18.8229 | 59.9759 | 24 | 103.2356 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2572 | 18.6837 | 59.9954 | 24 | 103.2755 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2371 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2548 | 18.8229 | 59.9759 | 24 | 103.2439 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2655 | 18.6837 | 59.9954 | 24 | 103.2838 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2454 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2631 | 18.8229 | 59.9759 | 24 | 103.2522 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2738 | 18.6837 | 59.9954 | 24 | 103.2921 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2538 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2714 | 18.8229 | 59.9759 | 24 | 103.2605 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2822 | 18.6837 | 59.9954 | 24 | 103.3005 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2621 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2797 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.269 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2905 | 18.6837 | 59.9954 | 24 | 103.3088 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2704 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.288 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.2773 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.2988 | 18.6837 | 59.9954 | 24 | 103.3171 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2787 | 18.8265 | 60.0088 | 24 | 103.2965 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.2856 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.3072 | 18.6837 | 59.9946 | 24 | 103.3254 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2871 | 18.8216 | 60.0088 | 24 | 103.3048 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.2939 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.3155 | 18.6837 | 59.9946 | 24 | 103.3338 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.2954 | 18.8216 | 60.0088 | 24 | 103.3131 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3022 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.3239 | 18.6837 | 59.9946 | 24 | 103.3421 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3037 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3214 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3105 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.3322 | 18.6837 | 59.9946 | 24 | 103.3505 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.312 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3297 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3188 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.3405 | 18.6837 | 59.9946 | 24 | 103.3588 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3204 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.338 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3274 | 18.7957 | 59.981 | 24
103.3488 | 18.6837 | 59.9946 | 24 | 103.3671 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3287 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3463 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3357 | 18.7981 | 59.981 | 24
103.3572 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.3754 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.337 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3549 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.344 | 18.7981 | 59.981 | 24
103.3655 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.3837 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3453 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3632 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3523 | 18.7991 | 59.981 | 24
103.3738 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.3921 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3538 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3715 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3606 | 18.7991 | 59.981 | 24
103.3822 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4004 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3621 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3798 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3689 | 18.7991 | 59.981 | 24
103.3905 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4088 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3704 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3881 | 18.8237 | 59.9759 | 24 | 103.3772 | 18.7991 | 59.981 | 24
103.3988 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4171 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3787 | 18.8188 | 60.0088 | 24 | 103.3964 | 18.8311 | 59.9759 | 24 | 103.3857 | 18.7991 | 59.981 | 24
103.4072 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4254 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3871 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4049 | 18.8311 | 59.9759 | 24 | 103.394 | 18.7991 | 59.981 | 24
103.4155 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4337 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.3954 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4132 | 18.8312 | 59.9759 | 24 | 103.4023 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4239 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4421 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.4037 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4215 | 18.8312 | 59.9759 | 24 | 103.4106 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4322 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4504 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.412 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4298 | 18.8312 | 59.9767 | 24 | 103.4189 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4405 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4587 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.4204 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4381 | 18.8312 | 59.9767 | 24 | 103.4272 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4489 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.467 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.4287 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4464 | 18.8319 | 59.9767 | 24 | 103.4355 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4572 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4754 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.437 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4547 | 18.8319 | 59.9767 | 24 | 103.4441 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4655 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.4837 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.4453 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4633 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.4524 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4738 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.492 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.4537 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4716 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.4607 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4822 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5004 | 18.0613 | 60.0331 | 24 | 103.462 | 18.8188 | 60.01 | 24 | 103.4799 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.469 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4905 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5087 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.4703 | 18.82 | 60.01 | 24 | 103.4882 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.4773 | 18.7991 | 59.9814 | 24
103.4989 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.517 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.4786 | 18.82 | 60.01 | 24 | 103.4965 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.4856 | 18.8055 | 59.9814 | 24
103.5072 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5253 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.4871 | 18.8147 | 60.01 | 24 | 103.5048 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.4939 | 18.8055 | 59.9814 | 24
103.5155 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5337 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.4954 | 18.8147 | 60.01 | 24 | 103.5131 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.5024 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5239 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.542 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.5037 | 18.8147 | 60.01 | 24 | 103.5216 | 18.8259 | 59.9767 | 24 | 103.5107 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5322 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5504 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.512 | 18.8147 | 60.01 | 24 | 103.5299 | 18.8267 | 59.9767 | 24 | 103.519 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5405 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5587 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.5204 | 18.8147 | 60.01 | 24 | 103.5382 | 18.8267 | 59.9767 | 24 | 103.5273 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5489 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.567 | 18.0544 | 60.0331 | 24 | 103.5287 | 18.8147 | 60.01 | 24 | 103.5465 | 18.8267 | 59.9767 | 24 | 103.5356 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5572 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5753 | 18.0534 | 60.0331 | 24 | 103.537 | 18.8165 | 60.01 | 24 | 103.5548 | 18.8267 | 59.9767 | 24 | 103.5439 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5655 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.5836 | 18.0534 | 60.0331 | 24 | 103.5454 | 18.8165 | 60.01 | 24 | 103.5631 | 18.8267 | 59.9767 | 24 | 103.5522 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5739 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.592 | 18.0534 | 60.0331 | 24 | 103.5537 | 18.8165 | 60.01 | 24 | 103.5714 | 18.8267 | 59.9767 | 24 | 103.5608 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5822 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.6003 | 18.0534 | 60.0331 | 24 | 103.562 | 18.8165 | 60.01 | 24 | 103.58 | 18.8374 | 59.9767 | 24 | 103.5691 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5905 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.6086 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.5703 | 18.8165 | 60.01 | 24 | 103.5883 | 18.8374 | 59.9767 | 24 | 103.5774 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.5989 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.6169 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.5787 | 18.8165 | 60.01 | 24 | 103.5966 | 18.8374 | 59.9767 | 24 | 103.5857 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.6072 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.6253 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.587 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6049 | 18.8374 | 59.9767 | 24 | 103.594 | 18.8079 | 59.9814 | 24
103.6155 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.6336 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.5953 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6132 | 18.8381 | 59.9767 | 24 | 103.6023 | 18.8079 | 59.9818 | 24
103.6239 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.642 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6036 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6215 | 18.8381 | 59.9767 | 24 | 103.6106 | 18.8079 | 59.9818 | 24
103.6322 | 18.6895 | 59.9946 | 24 | 103.6503 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6121 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6298 | 18.8381 | 59.9787 | 24 | 103.6191 | 18.8079 | 59.9818 | 24
103.6405 | 18.69 | 59.9946 | 24 | 103.6586 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6204 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6383 | 18.8381 | 59.9787 | 24 | 103.6274 | 18.8079 | 59.9818 | 24
103.6489 | 18.69 | 59.9946 | 24 | 103.6669 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6287 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6466 | 18.8374 | 59.9787 | 24 | 103.6357 | 18.8079 | 59.9818 | 24
103.6572 | 18.69 | 59.9946 | 24 | 103.6753 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.637 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6549 | 18.8374 | 59.9787 | 24 | 103.644 | 18.8079 | 59.9818 | 24
103.6655 | 18.69 | 59.9946 | 24 | 103.6836 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6454 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6632 | 18.8374 | 59.9787 | 24 | 103.6523 | 18.8088 | 59.9818 | 24
103.6739 | 18.6913 | 59.9946 | 24 | 103.6919 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6537 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6715 | 18.8374 | 59.9787 | 24 | 103.6606 | 18.8088 | 59.9818 | 24
103.6822 | 18.6913 | 59.9946 | 24 | 103.7003 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.662 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6798 | 18.8381 | 59.9787 | 24 | 103.6689 | 18.8088 | 59.9818 | 24
103.6906 | 18.6913 | 59.9946 | 24 | 103.7086 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6703 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6884 | 18.8381 | 59.9787 | 24 | 103.6775 | 18.8088 | 59.9818 | 24
103.6989 | 18.6913 | 59.9946 | 24 | 103.7169 | 18.0517 | 60.0331 | 24 | 103.6787 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.6967 | 18.842 | 59.9787 | 24 | 103.6858 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7072 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7252 | 18.0517 | 60.0324 | 24 | 103.687 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.705 | 18.842 | 59.9787 | 24 | 103.6941 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7155 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7336 | 18.0517 | 60.0324 | 24 | 103.6953 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.7133 | 18.8424 | 59.9787 | 24 | 103.7024 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7239 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7419 | 18.0517 | 60.0324 | 24 | 103.7036 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.7216 | 18.8424 | 59.9787 | 24 | 103.7107 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7322 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7502 | 18.0517 | 60.0324 | 24 | 103.712 | 18.8165 | 60.0112 | 24 | 103.7299 | 18.8416 | 59.9787 | 24 | 103.719 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7405 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7585 | 18.0575 | 60.0324 | 24 | 103.7203 | 18.8221 | 60.0112 | 24 | 103.7382 | 18.8416 | 59.9787 | 24 | 103.7273 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7489 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7669 | 18.0575 | 60.0324 | 24 | 103.7286 | 18.8221 | 60.0112 | 24 | 103.7467 | 18.8424 | 59.9787 | 24 | 103.7358 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7572 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7752 | 18.0575 | 60.0324 | 24 | 103.7369 | 18.8227 | 60.0112 | 24 | 103.755 | 18.8424 | 59.9787 | 24 | 103.7441 | 18.803 | 59.9818 | 24
103.7656 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7835 | 18.0575 | 60.0324 | 24 | 103.7454 | 18.8227 | 60.0112 | 24 | 103.7633 | 18.8428 | 59.9787 | 24 | 103.7524 | 18.8032 | 59.9818 | 24
103.7739 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.7919 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.7537 | 18.8227 | 60.0112 | 24 | 103.7716 | 18.8428 | 59.9787 | 24 | 103.7607 | 18.8032 | 59.9818 | 24
103.7822 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.8002 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.762 | 18.8227 | 60.0112 | 24 | 103.7799 | 18.8428 | 59.9787 | 24 | 103.769 | 18.8032 | 59.9817 | 24
103.7906 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.8085 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.7703 | 18.8227 | 60.0112 | 24 | 103.7882 | 18.8428 | 59.9787 | 24 | 103.7773 | 18.8032 | 59.9817 | 24
103.7989 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.8168 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.7787 | 18.8227 | 60.0112 | 24 | 103.7965 | 18.8472 | 59.9787 | 24 | 103.7856 | 18.8032 | 59.9817 | 24
103.8072 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.8252 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.787 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8051 | 18.8472 | 59.9787 | 24 | 103.7942 | 18.8032 | 59.9817 | 24
103.8156 | 18.6913 | 59.995 | 24 | 103.8335 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.7953 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8134 | 18.8483 | 59.9787 | 24 | 103.8025 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8239 | 18.6921 | 59.995 | 24 | 103.8419 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.8036 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8217 | 18.8483 | 59.9787 | 24 | 103.8108 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8322 | 18.6921 | 59.995 | 24 | 103.8502 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.812 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.83 | 18.8483 | 59.981 | 24 | 103.8191 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8405 | 18.6921 | 59.995 | 24 | 103.8585 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.8203 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8383 | 18.8483 | 59.981 | 24 | 103.8274 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8489 | 18.6921 | 59.995 | 24 | 103.8668 | 18.0543 | 60.0324 | 24 | 103.8286 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8466 | 18.8475 | 59.981 | 24 | 103.8357 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8572 | 18.6919 | 59.995 | 24 | 103.8752 | 18.0534 | 60.0324 | 24 | 103.8369 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8549 | 18.8475 | 59.981 | 24 | 103.844 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8656 | 18.6919 | 59.995 | 24 | 103.8835 | 18.0534 | 60.0324 | 24 | 103.8453 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8634 | 18.8479 | 59.981 | 24 | 103.8525 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8739 | 18.6932 | 59.995 | 24 | 103.8918 | 18.0534 | 60.0324 | 24 | 103.8536 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8717 | 18.8479 | 59.981 | 24 | 103.8608 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8822 | 18.6932 | 59.995 | 24 | 103.9001 | 18.0534 | 60.0324 | 24 | 103.8619 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.88 | 18.8486 | 59.981 | 24 | 103.8691 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8906 | 18.6932 | 59.995 | 24 | 103.9084 | 18.0534 | 60.0324 | 24 | 103.8702 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8883 | 18.8486 | 59.981 | 24 | 103.8774 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.8989 | 18.6932 | 59.995 | 24 | 103.9168 | 18.0534 | 60.0324 | 24 | 103.8787 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.8966 | 18.8486 | 59.981 | 24 | 103.8857 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9072 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9251 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.887 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.9049 | 18.8486 | 59.981 | 24 | 103.894 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9156 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9335 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.8953 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.9132 | 18.9352 | 59.981 | 24 | 103.9023 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9239 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9418 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.9036 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.9218 | 18.9352 | 59.981 | 24 | 103.9109 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9322 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9501 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.912 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.9301 | 18.9366 | 59.981 | 24 | 103.9192 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9406 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9584 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.9203 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.9384 | 18.9366 | 59.981 | 24 | 103.9275 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9489 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9668 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.9286 | 18.8227 | 60.0116 | 24 | 103.9467 | 18.9366 | 59.981 | 24 | 103.9358 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9572 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9751 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.9369 | 18.8215 | 60.0116 | 24 | 103.955 | 18.9366 | 59.981 | 24 | 103.9441 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9656 | 18.6932 | 59.9958 | 24 | 103.9835 | 18.0534 | 60.0316 | 24 | 103.9453 | 18.8215 | 60.0116 | 24 | 103.9633 | 18.9362 | 59.981 | 24 | 103.9524 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9739 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 103.9918 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 103.9536 | 18.8197 | 60.0116 | 24 | 103.9716 | 18.9362 | 59.981 | 24 | 103.9607 | 18.8032 | 59.9825 | 24
103.9822 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.0001 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 103.9619 | 18.8197 | 60.0116 | 24 | 103.9801 | 18.9325 | 59.981 | 24 | 103.9692 | 18.8109 | 59.9825 | 24
103.9906 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.0084 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 103.9702 | 18.8197 | 60.0116 | 24 | 103.9884 | 18.9325 | 59.981 | 24 | 103.9775 | 18.8109 | 59.9825 | 24
103.9989 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.0167 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 103.9786 | 18.8197 | 60.0116 | 24 | 103.9967 | 18.9325 | 59.981 | 24 | 103.9858 | 18.8109 | 59.9825 | 24
104.0072 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.0251 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 103.9869 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.005 | 18.9325 | 59.981 | 24 | 103.9941 | 18.8109 | 59.9825 | 24
104.0156 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.0334 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 103.9952 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0133 | 18.9321 | 59.981 | 24 | 104.0024 | 18.8119 | 59.9829 | 24
104.0239 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.0417 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0035 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0216 | 18.9321 | 59.981 | 24 | 104.0107 | 18.8119 | 59.9829 | 24
104.0322 | 18.6939 | 59.9958 | 24 | 104.05 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.012 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0299 | 18.9332 | 59.9841 | 24 | 104.019 | 18.8119 | 59.9829 | 24
104.0406 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.0584 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0203 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0385 | 18.9332 | 59.9841 | 24 | 104.0276 | 18.8119 | 59.9829 | 24
104.0489 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.0667 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0286 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0468 | 18.9334 | 59.9841 | 24 | 104.0359 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.0573 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.0751 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.037 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0551 | 18.9334 | 59.9841 | 24 | 104.0442 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.0656 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.0834 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0453 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0634 | 18.9334 | 59.9841 | 24 | 104.0525 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.0739 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.0917 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0536 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0717 | 18.9334 | 59.9841 | 24 | 104.0608 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.0822 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.1 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0619 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.08 | 18.9383 | 59.9841 | 24 | 104.0691 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.0906 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.1083 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0703 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0883 | 18.9383 | 59.9841 | 24 | 104.0774 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.0989 | 18.6951 | 59.9958 | 24 | 104.1167 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0786 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.0968 | 18.9394 | 59.9841 | 24 | 104.0859 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.1072 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.125 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0869 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1051 | 18.9394 | 59.9841 | 24 | 104.0942 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.1156 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.1334 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.0952 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1134 | 18.9397 | 59.9841 | 24 | 104.1025 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.1239 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.1417 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1036 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1217 | 18.9397 | 59.9841 | 24 | 104.1108 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.1322 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.15 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1119 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.13 | 18.9397 | 59.9841 | 24 | 104.1191 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.1406 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.1583 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1202 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1383 | 18.9397 | 59.9841 | 24 | 104.1274 | 18.812 | 59.9829 | 24
104.1489 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.1667 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1285 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1466 | 18.934 | 59.9841 | 24 | 104.1357 | 18.8062 | 59.9829 | 24
104.1573 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.175 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.137 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1552 | 18.934 | 59.9841 | 24 | 104.1443 | 18.8062 | 59.9829 | 24
104.1656 | 18.6951 | 59.9969 | 24 | 104.1833 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1453 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1635 | 18.9344 | 59.9841 | 24 | 104.1526 | 18.8062 | 59.9829 | 24
104.1739 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.1917 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1536 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1718 | 18.9344 | 59.9841 | 24 | 104.1609 | 18.8062 | 59.9829 | 24
104.1823 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1619 | 18.8167 | 60.0108 | 24 | 104.1801 | 18.9355 | 59.9841 | 24 | 104.1692 | 18.8931 | 59.9829 | 24
104.1906 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2083 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1703 | 18.8194 | 60.0108 | 24 | 104.1884 | 18.9355 | 59.9841 | 24 | 104.1775 | 18.8931 | 59.9829 | 24
104.1989 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2166 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1786 | 18.8194 | 60.0108 | 24 | 104.1967 | 18.9355 | 59.9841 | 24 | 104.1858 | 18.8941 | 59.9829 | 24
104.2072 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.225 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1869 | 18.8194 | 60.0104 | 24 | 104.205 | 18.9355 | 59.9841 | 24 | 104.1941 | 18.8941 | 59.9829 | 24
104.2156 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2333 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.1952 | 18.8194 | 60.0104 | 24 | 104.2135 | 18.9408 | 59.9841 | 24 | 104.2026 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2239 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2416 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.2036 | 18.8194 | 60.0104 | 24 | 104.2218 | 18.9408 | 59.9841 | 24 | 104.2109 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2322 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2499 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.2119 | 18.8194 | 60.0104 | 24 | 104.2301 | 18.9418 | 59.9868 | 24 | 104.2192 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2406 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2583 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.2202 | 18.8194 | 60.0104 | 24 | 104.2384 | 18.9418 | 59.9868 | 24 | 104.2275 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2489 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2666 | 18.0454 | 60.0316 | 24 | 104.2285 | 18.8194 | 60.0104 | 24 | 104.2467 | 18.9418 | 59.9868 | 24 | 104.2358 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2573 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.275 | 18.0488 | 60.0316 | 24 | 104.2369 | 18.8243 | 60.0104 | 24 | 104.255 | 18.9418 | 59.9868 | 24 | 104.2441 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2656 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2833 | 18.0488 | 60.0316 | 24 | 104.2452 | 18.8243 | 60.0104 | 24 | 104.2633 | 18.9422 | 59.9868 | 24 | 104.2524 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2739 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2916 | 18.0488 | 60.0316 | 24 | 104.2535 | 18.8243 | 60.0104 | 24 | 104.2719 | 18.9422 | 59.9868 | 24 | 104.261 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2823 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.2999 | 18.0488 | 60.0316 | 24 | 104.2618 | 18.8243 | 60.0104 | 24 | 104.2802 | 18.9422 | 59.9868 | 24 | 104.2693 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2906 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.3083 | 18.0488 | 60.0316 | 24 | 104.2703 | 18.8243 | 60.0104 | 24 | 104.2885 | 18.9422 | 59.9868 | 24 | 104.2776 | 18.8941 | 59.9837 | 24
104.2989 | 18.6954 | 59.9969 | 24 | 104.3166 | 18.0488 | 60.0316 | 24 | 104.2786 | 18.8243 | 60.0104 | 24 | 104.2968 | 18.9418 | 59.9868 | 24 | 104.2859 | 18.9018 | 59.9837 | 24
104.3073 | 18.6954 | 59.9973 | 24 | 104.3249 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.2869 | 18.8225 | 60.0104 | 24 | 104.3051 | 18.9418 | 59.9868 | 24 | 104.2942 | 18.9018 | 59.9837 | 24
104.3156 | 18.6954 | 59.9973 | 24 | 104.3333 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.2952 | 18.8225 | 60.0104 | 24 | 104.3134 | 18.9429 | 59.9868 | 24 | 104.3025 | 18.9018 | 59.9837 | 24
104.3239 | 18.6954 | 59.9973 | 24 | 104.3416 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3036 | 18.8225 | 60.0104 | 24 | 104.3217 | 18.9429 | 59.9868 | 24 | 104.3108 | 18.9018 | 59.9837 | 24
104.3322 | 18.6954 | 59.9973 | 24 | 104.3499 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3119 | 18.8225 | 60.0104 | 24 | 104.3302 | 18.9429 | 59.9868 | 24 | 104.3193 | 18.9018 | 59.9837 | 24
104.3406 | 18.6954 | 59.9973 | 24 | 104.3582 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3202 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3385 | 18.9429 | 59.9868 | 24 | 104.3276 | 18.9018 | 59.9837 | 24
104.3489 | 18.6954 | 59.9973 | 24 | 104.3666 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3285 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3468 | 18.9433 | 59.9868 | 24 | 104.3359 | 18.9022 | 59.9837 | 24
104.3572 | 18.6953 | 59.9973 | 24 | 104.3749 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3369 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3551 | 18.9433 | 59.9868 | 24 | 104.3442 | 18.9022 | 59.9837 | 24
104.3656 | 18.6953 | 59.9973 | 24 | 104.3832 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3452 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3634 | 18.9433 | 59.9868 | 24 | 104.3525 | 18.8922 | 59.9837 | 24
104.3739 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.3915 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3535 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3717 | 18.9433 | 59.9868 | 24 | 104.3608 | 18.8922 | 59.9837 | 24
104.3823 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.3999 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3618 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.38 | 18.9439 | 59.9868 | 24 | 104.3691 | 18.8922 | 59.9837 | 24
104.3906 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4082 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3702 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3885 | 18.9439 | 59.9868 | 24 | 104.3777 | 18.8922 | 59.9837 | 24
104.3989 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4166 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3785 | 18.8222 | 60.0104 | 24 | 104.3969 | 18.9439 | 59.9868 | 24 | 104.386 | 18.8922 | 59.9837 | 24
104.4073 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4249 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3868 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4052 | 18.9439 | 59.9868 | 24 | 104.3943 | 18.8922 | 59.9837 | 24
104.4156 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4332 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.3951 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4135 | 18.9443 | 59.9868 | 24 | 104.4026 | 18.8922 | 59.9844 | 24
104.4239 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4415 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4036 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4218 | 18.9443 | 59.9868 | 24 | 104.4109 | 18.8922 | 59.9844 | 24
104.4323 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4498 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4119 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4301 | 18.9443 | 59.9891 | 24 | 104.4192 | 18.8922 | 59.9844 | 24
104.4406 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4582 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4202 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4384 | 18.9443 | 59.9891 | 24 | 104.4275 | 18.8922 | 59.9844 | 24
104.4489 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4665 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4285 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4469 | 18.9419 | 59.9891 | 24 | 104.436 | 18.8926 | 59.9844 | 24
104.4572 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4749 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4369 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4552 | 18.9419 | 59.9891 | 24 | 104.4443 | 18.8926 | 59.9844 | 24
104.4656 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4832 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4452 | 18.821 | 60.0096 | 24 | 104.4635 | 18.9498 | 59.9891 | 24 | 104.4526 | 18.9013 | 59.9844 | 24
104.4739 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4915 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4535 | 18.8275 | 60.0096 | 24 | 104.4718 | 18.9498 | 59.9891 | 24 | 104.4609 | 18.9013 | 59.9844 | 24
104.4823 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.4998 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4618 | 18.8275 | 60.0096 | 24 | 104.4801 | 18.9498 | 59.9891 | 24 | 104.4692 | 18.9013 | 59.9844 | 24
104.4906 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.5082 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4702 | 18.8275 | 60.0096 | 24 | 104.4884 | 18.9498 | 59.9891 | 24 | 104.4775 | 18.9013 | 59.9844 | 24
104.4989 | 18.6941 | 59.9973 | 24 | 104.5165 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4785 | 18.8275 | 60.0096 | 24 | 104.4967 | 18.9506 | 59.9891 | 24 | 104.4858 | 18.9013 | 59.9844 | 24
104.5073 | 18.6941 | 59.9977 | 24 | 104.5248 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4868 | 18.8272 | 60.0096 | 24 | 104.505 | 18.9506 | 59.9891 | 24 | 104.4944 | 18.9013 | 59.9844 | 24
104.5156 | 18.6941 | 59.9977 | 24 | 104.5331 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.4952 | 18.8272 | 60.0096 | 24 | 104.5135 | 18.9506 | 59.9891 | 24 | 104.5027 | 18.8958 | 59.9844 | 24
104.5239 | 18.6941 | 59.9977 | 24 | 104.5414 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.5035 | 18.8272 | 60.0096 | 24 | 104.5219 | 18.9506 | 59.9891 | 24 | 104.511 | 18.8958 | 59.9844 | 24
104.5323 | 18.6941 | 59.9977 | 24 | 104.5498 | 18.0438 | 60.032 | 24 | 104.5118 | 18.8272 | 60.0096 | 24 | 104.5302 | 18.9894 | 59.9891 | 24 | 104.5193 | 18.8958 | 59.9844 | 24
104.5406 | 18.6954 | 59.9977 | 24 | 104.5581 | 18.048 | 60.032 | 24 | 104.5201 | 18.8272 | 60.0096 | 24 | 104.5385 | 18.9894 | 59.9891 | 24 | 104.5276 | 18.8958 | 59.9844 | 24
104.5489 | 18.6954 | 59.9977 | 24 | 104.5665 | 18.048 | 60.032 | 24 | 104.5286 | 18.8272 | 60.0096 | 24 | 104.5468 | 18.9894 | 59.9891 | 24 | 104.5359 | 18.8968 | 59.9844 | 24
104.5573 | 18.6954 | 59.9977 | 24 | 104.5748 | 18.048 | 60.032 | 24 | 104.5369 | 18.826 | 60.0096 | 24 | 104.5551 | 18.9894 | 59.9891 | 24 | 104.5442 | 18.8968 | 59.9844 | 24
104.5656 | 18.6954 | 59.9977 | 24 | 104.5831 | 18.048 | 60.032 | 24 | 104.5452 | 18.826 | 60.0096 | 24 | 104.5634 | 18.9894 | 59.9891 | 24 | 104.5527 | 18.8968 | 59.9844 | 24
104.5739 | 18.6954 | 59.9977 | 24 | 104.5914 | 18.048 | 60.032 | 24 | 104.5535 | 18.8192 | 60.0096 | 24 | 104.5719 | 18.9894 | 59.9891 | 24 | 104.561 | 18.8968 | 59.9844 | 24
104.5823 | 18.6954 | 59.9977 | 24 | 104.5998 | 18.048 | 60.032 | 24 | 104.5619 | 18.8192 | 60.0096 | 24 | 104.5802 | 18.9893 | 59.9891 | 24 | 104.5693 | 18.8968 | 59.9844 | 24
104.5906 | 18.69 | 59.9977 | 24 | 104.6081 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.5702 | 18.8192 | 60.0096 | 24 | 104.5885 | 18.9893 | 59.9891 | 24 | 104.5776 | 18.8968 | 59.9844 | 24
104.5989 | 18.69 | 59.9977 | 24 | 104.6165 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.5785 | 18.8192 | 60.0096 | 24 | 104.5968 | 18.9879 | 59.9891 | 24 | 104.5859 | 18.8966 | 59.9844 | 24
104.6073 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6248 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.5868 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6051 | 18.9879 | 59.9891 | 24 | 104.5942 | 18.8966 | 59.9844 | 24
104.6156 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6331 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.5952 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6134 | 18.988 | 59.9891 | 24 | 104.6025 | 18.9349 | 59.9864 | 24
104.6239 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6414 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6035 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6217 | 18.988 | 59.9891 | 24 | 104.6111 | 18.9349 | 59.9864 | 24
104.6323 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6497 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6118 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6302 | 18.988 | 59.9907 | 24 | 104.6194 | 18.9349 | 59.9864 | 24
104.6406 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6581 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6201 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6385 | 18.988 | 59.9907 | 24 | 104.6277 | 18.9349 | 59.9864 | 24
104.6489 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6664 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6285 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6469 | 18.988 | 59.9907 | 24 | 104.636 | 18.9349 | 59.9864 | 24
104.6573 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6747 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6368 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6552 | 18.988 | 59.9907 | 24 | 104.6443 | 18.9349 | 59.9864 | 24
104.6656 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.683 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6451 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6635 | 18.9879 | 59.9907 | 24 | 104.6526 | 18.9353 | 59.9864 | 24
104.6739 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6914 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6534 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6718 | 18.9879 | 59.9907 | 24 | 104.6609 | 18.9353 | 59.9864 | 24
104.6823 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.6997 | 18.0491 | 60.032 | 24 | 104.6619 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6801 | 18.9879 | 59.9907 | 24 | 104.6694 | 18.9353 | 59.9864 | 24
104.6906 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.7081 | 18.0459 | 60.032 | 24 | 104.6702 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6886 | 18.9879 | 59.9907 | 24 | 104.6777 | 18.9353 | 59.9864 | 24
104.6989 | 18.6898 | 59.9977 | 24 | 104.7164 | 18.0459 | 60.032 | 24 | 104.6785 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.6969 | 18.9879 | 59.9907 | 24 | 104.686 | 18.935 | 59.9864 | 24
104.7073 | 18.7645 | 59.9985 | 24 | 104.7247 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.6868 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.7052 | 18.9879 | 59.9907 | 24 | 104.6943 | 18.935 | 59.9864 | 24
104.7156 | 18.7645 | 59.9985 | 24 | 104.733 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.6952 | 18.8192 | 60.0084 | 24 | 104.7135 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7026 | 18.936 | 59.9864 | 24
104.7239 | 18.7626 | 59.9985 | 24 | 104.7413 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.7035 | 18.9018 | 60.0084 | 24 | 104.7218 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7109 | 18.936 | 59.9864 | 24
104.7323 | 18.7626 | 59.9985 | 24 | 104.7497 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.7118 | 18.9018 | 60.0084 | 24 | 104.7301 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7192 | 18.9397 | 59.9864 | 24
104.7406 | 18.7626 | 59.9985 | 24 | 104.758 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.7201 | 18.9018 | 60.0084 | 24 | 104.7384 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7278 | 18.9397 | 59.9864 | 24
104.7489 | 18.7626 | 59.9985 | 24 | 104.7664 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.7285 | 18.9018 | 60.0084 | 24 | 104.7469 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7361 | 18.986 | 59.9864 | 24
104.7573 | 18.7633 | 59.9985 | 24 | 104.7747 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.7368 | 18.9018 | 60.0084 | 24 | 104.7552 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7444 | 18.986 | 59.9864 | 24
104.7656 | 18.7633 | 59.9985 | 24 | 104.783 | 18.0459 | 60.0316 | 24 | 104.7451 | 18.9018 | 60.0084 | 24 | 104.7635 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7527 | 18.9866 | 59.9864 | 24
104.7739 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.7913 | 18.0436 | 60.0316 | 24 | 104.7534 | 18.9006 | 60.0084 | 24 | 104.7719 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.761 | 18.9866 | 59.9864 | 24
104.7823 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.7997 | 18.0436 | 60.0316 | 24 | 104.7618 | 18.9006 | 60.0084 | 24 | 104.7802 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7693 | 18.9866 | 59.9864 | 24
104.7906 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.808 | 18.0436 | 60.0316 | 24 | 104.7701 | 18.9071 | 60.0084 | 24 | 104.7885 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7776 | 18.9866 | 59.9864 | 24
104.799 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8163 | 18.0436 | 60.0316 | 24 | 104.7784 | 18.9071 | 60.0084 | 24 | 104.7968 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7861 | 18.9945 | 59.9864 | 24
104.8073 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8246 | 18.0419 | 60.0316 | 24 | 104.7869 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8051 | 18.9896 | 59.9907 | 24 | 104.7944 | 18.9945 | 59.9864 | 24
104.8156 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.833 | 18.0419 | 60.0316 | 24 | 104.7952 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8136 | 18.9874 | 59.9907 | 24 | 104.8027 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8239 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8413 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8035 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8219 | 18.9874 | 59.9907 | 24 | 104.811 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8323 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8496 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8118 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8302 | 18.9874 | 59.9919 | 24 | 104.8193 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8406 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.858 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8202 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8385 | 18.9874 | 59.9919 | 24 | 104.8276 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8489 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8663 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8285 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8468 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8359 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8573 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8746 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8368 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8551 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8445 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8656 | 18.7632 | 59.9985 | 24 | 104.8829 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8451 | 18.9071 | 60.008 | 24 | 104.8634 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8528 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8739 | 18.7645 | 59.9985 | 24 | 104.8913 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8535 | 19.0235 | 60.008 | 24 | 104.8719 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8611 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8823 | 18.7645 | 59.9985 | 24 | 104.8996 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8618 | 19.0235 | 60.008 | 24 | 104.8802 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8694 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8906 | 18.7645 | 59.9985 | 24 | 104.908 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8701 | 19.0235 | 60.008 | 24 | 104.8885 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8777 | 18.9513 | 59.9883 | 24
104.8989 | 18.7645 | 59.9985 | 24 | 104.9163 | 18.0463 | 60.0316 | 24 | 104.8784 | 19.0235 | 60.008 | 24 | 104.8969 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.886 | 18.9525 | 59.9883 | 24
104.9073 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9246 | 18.0463 | 60.0308 | 24 | 104.8868 | 19.0216 | 60.008 | 24 | 104.9052 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.8943 | 18.9525 | 59.9883 | 24
104.9156 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9329 | 18.0463 | 60.0308 | 24 | 104.8951 | 19.0216 | 60.008 | 24 | 104.9135 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.9028 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.924 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9413 | 18.0463 | 60.0308 | 24 | 104.9034 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9218 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.9111 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9323 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9496 | 18.0463 | 60.0308 | 24 | 104.9117 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9303 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.9194 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9406 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9579 | 18.0441 | 60.0308 | 24 | 104.9202 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9386 | 18.9881 | 59.9919 | 24 | 104.9277 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9489 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9662 | 18.0441 | 60.0308 | 24 | 104.9285 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9469 | 18.9861 | 59.9919 | 24 | 104.936 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9573 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9745 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9368 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9552 | 18.9861 | 59.9919 | 24 | 104.9443 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9656 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9829 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9451 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9635 | 18.9859 | 59.9919 | 24 | 104.9526 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9739 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9912 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9535 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9718 | 18.9859 | 59.9919 | 24 | 104.9609 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9823 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 104.9996 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9618 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9801 | 18.9859 | 59.9919 | 24 | 104.9695 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9906 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0079 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9701 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9886 | 18.9859 | 59.9919 | 24 | 104.9778 | 18.953 | 59.9883 | 24
104.9989 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0162 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9784 | 19.0205 | 60.008 | 24 | 104.9969 | 18.9867 | 59.9919 | 24 | 104.9861 | 18.9549 | 59.9883 | 24
105.0073 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0245 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9868 | 19.0201 | 60.0069 | 24 | 105.0052 | 18.9867 | 59.9919 | 24 | 104.9944 | 18.9549 | 59.9883 | 24
105.0156 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0329 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 104.9951 | 19.0201 | 60.0069 | 24 | 105.0135 | 18.9867 | 59.9919 | 24 | 105.0027 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0239 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0412 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 105.0034 | 19.0201 | 60.0069 | 24 | 105.0219 | 18.9867 | 59.9919 | 24 | 105.011 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0323 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0496 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 105.0117 | 19.0201 | 60.0069 | 24 | 105.0302 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0193 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0406 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0579 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 105.0201 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0385 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0278 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.049 | 18.7645 | 59.9997 | 24 | 105.0662 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 105.0284 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0468 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0361 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0573 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.0745 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 105.0367 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0553 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0444 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0656 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.0828 | 18.0413 | 60.0308 | 24 | 105.045 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0636 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0527 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0739 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.0912 | 18.0396 | 60.0308 | 24 | 105.0535 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0719 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.061 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0823 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.0995 | 18.0396 | 60.0308 | 24 | 105.0618 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0802 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0693 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0906 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.1078 | 18.0444 | 60.0308 | 24 | 105.0701 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0885 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0776 | 18.9547 | 59.9899 | 24
105.0989 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.1161 | 18.0444 | 60.0308 | 24 | 105.0785 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.0968 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0862 | 18.9554 | 59.9899 | 24
105.1073 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1245 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.0868 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1051 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.0945 | 18.9554 | 59.9899 | 24
105.1156 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1328 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.0951 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1136 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.1028 | 18.9515 | 59.9899 | 24
105.1239 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1412 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.1034 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1219 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.1111 | 18.9515 | 59.9899 | 24
105.1323 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1495 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.1118 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1302 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.1194 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1406 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1578 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.1201 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1385 | 19.012 | 59.993 | 24 | 105.1277 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1489 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1661 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.1284 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1469 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.136 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1573 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1745 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.1367 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1552 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.1445 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1656 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1828 | 18.0444 | 60.0296 | 24 | 105.1451 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1635 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.1528 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.174 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1911 | 18.0375 | 60.0296 | 24 | 105.1534 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.172 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.1611 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1823 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.1995 | 18.0375 | 60.0296 | 24 | 105.1617 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1803 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.1694 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1906 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2078 | 18.0358 | 60.0296 | 24 | 105.17 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1886 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.1777 | 18.9513 | 59.9899 | 24
105.1989 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2161 | 18.0358 | 60.0296 | 24 | 105.1785 | 19.0171 | 60.0069 | 24 | 105.1969 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.186 | 18.9521 | 59.9899 | 24
105.2073 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2244 | 18.0358 | 60.0296 | 24 | 105.1868 | 19.0171 | 60.0057 | 24 | 105.2052 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.1943 | 18.9521 | 59.9899 | 24
105.2156 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2328 | 18.0358 | 60.0296 | 24 | 105.1951 | 19.0171 | 60.0057 | 24 | 105.2135 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.2029 | 18.9521 | 59.9914 | 24
105.2239 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2411 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2034 | 19.0171 | 60.0057 | 24 | 105.2218 | 19.0064 | 59.993 | 24 | 105.2112 | 18.9521 | 59.9914 | 24
105.2323 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2495 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2118 | 19.0171 | 60.0057 | 24 | 105.2303 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2195 | 18.9521 | 59.9914 | 24
105.2406 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2578 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2201 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2386 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2278 | 18.9521 | 59.9914 | 24
105.2489 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2661 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2284 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2469 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2361 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.2573 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2744 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2367 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2552 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2444 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.2656 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2828 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2451 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2635 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2527 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.2739 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2911 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2534 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2719 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.261 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.2823 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.2994 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2617 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2802 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2695 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.2906 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.3077 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2701 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.2885 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2778 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.299 | 18.7587 | 60.0001 | 24 | 105.316 | 18.0348 | 60.0296 | 24 | 105.2784 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.297 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2861 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.3073 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3244 | 18.0348 | 60.0281 | 24 | 105.2867 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3053 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.2944 | 18.9558 | 59.9914 | 24
105.3156 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3327 | 18.0348 | 60.0281 | 24 | 105.295 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3136 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.3027 | 18.9564 | 59.9914 | 24
105.3239 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3411 | 18.036 | 60.0281 | 24 | 105.3035 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3219 | 19.0064 | 59.9942 | 24 | 105.311 | 18.9564 | 59.9914 | 24
105.3323 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3494 | 18.036 | 60.0281 | 24 | 105.3118 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3302 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3193 | 18.9564 | 59.9914 | 24
105.3406 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3577 | 18.036 | 60.0281 | 24 | 105.3201 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3385 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3279 | 18.9564 | 59.9914 | 24
105.3489 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.366 | 18.036 | 60.0281 | 24 | 105.3284 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3468 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3362 | 18.9575 | 59.9914 | 24
105.3573 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3744 | 18.0343 | 60.0281 | 24 | 105.3368 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3553 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3445 | 18.9575 | 59.9914 | 24
105.3656 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3827 | 18.0343 | 60.0281 | 24 | 105.3451 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3636 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3528 | 18.9575 | 59.9914 | 24
105.3739 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3911 | 18.0343 | 60.0281 | 24 | 105.3534 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3719 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3611 | 18.9575 | 59.9914 | 24
105.3823 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.3994 | 18.0343 | 60.0281 | 24 | 105.3617 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3802 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3694 | 18.9582 | 59.9914 | 24
105.3906 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4077 | 18.0343 | 60.0281 | 24 | 105.3701 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3885 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3777 | 18.9582 | 59.9914 | 24
105.3989 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.416 | 18.0343 | 60.0281 | 24 | 105.3784 | 19.0253 | 60.0057 | 24 | 105.3969 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3862 | 18.9582 | 59.9914 | 24
105.4073 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4244 | 18.1412 | 60.0281 | 24 | 105.3867 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4052 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.3945 | 18.9582 | 59.9914 | 24
105.4156 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4327 | 18.1412 | 60.0281 | 24 | 105.395 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4137 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.4028 | 18.9581 | 59.993 | 24
105.424 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.441 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4034 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.422 | 19.0045 | 59.9942 | 24 | 105.4111 | 18.9581 | 59.993 | 24
105.4323 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4493 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4117 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4303 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4194 | 18.9581 | 59.993 | 24
105.4406 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4576 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.42 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4386 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4277 | 18.9581 | 59.993 | 24
105.4489 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.466 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4283 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4469 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.436 | 18.9592 | 59.993 | 24
105.4573 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4743 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4368 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4552 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4446 | 18.9592 | 59.993 | 24
105.4656 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4827 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4451 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4635 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4529 | 18.9592 | 59.993 | 24
105.4739 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.491 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4534 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4718 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4612 | 18.9592 | 59.993 | 24
105.4823 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.4993 | 18.1403 | 60.0281 | 24 | 105.4617 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4803 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4695 | 18.9599 | 59.993 | 24
105.4906 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5076 | 18.2079 | 60.0281 | 24 | 105.4701 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4886 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4778 | 18.9599 | 59.993 | 24
105.4989 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.516 | 18.2079 | 60.0281 | 24 | 105.4784 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.4969 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4861 | 18.9652 | 59.993 | 24
105.5073 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5243 | 18.2079 | 60.0273 | 24 | 105.4867 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.5052 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.4944 | 18.9652 | 59.993 | 24
105.5156 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5327 | 18.2079 | 60.0273 | 24 | 105.4951 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.5135 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5027 | 18.9652 | 59.993 | 24
105.524 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.541 | 18.2079 | 60.0273 | 24 | 105.5034 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.5219 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5112 | 18.9652 | 59.993 | 24
105.5323 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5493 | 18.2079 | 60.0273 | 24 | 105.5117 | 19.0253 | 60.0053 | 24 | 105.5302 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5195 | 18.9652 | 59.993 | 24
105.5406 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5576 | 18.2079 | 60.0273 | 24 | 105.52 | 19.0265 | 60.0053 | 24 | 105.5387 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5278 | 18.9652 | 59.993 | 24
105.549 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.566 | 18.2079 | 60.0273 | 24 | 105.5284 | 19.0265 | 60.0053 | 24 | 105.547 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5361 | 18.9663 | 59.993 | 24
105.5573 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5743 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5367 | 19.0269 | 60.0053 | 24 | 105.5553 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5444 | 18.9663 | 59.993 | 24
105.5656 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5826 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.545 | 19.0269 | 60.0053 | 24 | 105.5636 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5527 | 18.967 | 59.993 | 24
105.5739 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5909 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5533 | 19.0269 | 60.0053 | 24 | 105.5719 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.561 | 18.967 | 59.993 | 24
105.5823 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.5992 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5618 | 19.0269 | 60.0053 | 24 | 105.5802 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5696 | 19.062 | 59.993 | 24
105.5906 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6076 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5701 | 19.0287 | 60.0053 | 24 | 105.5885 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5779 | 19.062 | 59.993 | 24
105.5989 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6159 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5784 | 19.0287 | 60.0053 | 24 | 105.597 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5862 | 19.0618 | 59.993 | 24
105.6073 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6243 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5867 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6053 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.5945 | 19.0618 | 59.993 | 24
105.6156 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6326 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.5951 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6136 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6028 | 19.0618 | 59.9949 | 24
105.6239 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6409 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.6034 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6219 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6111 | 19.0618 | 59.9949 | 24
105.6323 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6492 | 18.2121 | 60.0273 | 24 | 105.6117 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6302 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6194 | 19.06 | 59.9949 | 24
105.6406 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6576 | 18.2112 | 60.0273 | 24 | 105.62 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6385 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6279 | 19.06 | 59.9949 | 24
105.649 | 18.7587 | 59.9997 | 24 | 105.6659 | 18.2112 | 60.0273 | 24 | 105.6284 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6469 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6362 | 19.06 | 59.9949 | 24
105.6573 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.6743 | 18.209 | 60.0273 | 24 | 105.6367 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6552 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6445 | 19.06 | 59.9949 | 24
105.6656 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.6826 | 18.209 | 60.0273 | 24 | 105.645 | 19.0287 | 60.0061 | 24 | 105.6637 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6528 | 19.0607 | 59.9949 | 24
105.674 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.6909 | 18.2013 | 60.0273 | 24 | 105.6533 | 19.0299 | 60.0061 | 24 | 105.672 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6611 | 19.0607 | 59.9949 | 24
105.6823 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.6992 | 18.2013 | 60.0273 | 24 | 105.6617 | 19.0299 | 60.0061 | 24 | 105.6803 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6694 | 19.0607 | 59.9949 | 24
105.6906 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7076 | 18.2013 | 60.0273 | 24 | 105.67 | 19.0299 | 60.0061 | 24 | 105.6886 | 19.0045 | 59.9946 | 24 | 105.6777 | 19.0607 | 59.9949 | 24
105.6989 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7159 | 18.2013 | 60.0273 | 24 | 105.6783 | 19.0299 | 60.0061 | 24 | 105.6969 | 19.0115 | 59.9946 | 24 | 105.6863 | 19.0607 | 59.9949 | 24
105.7073 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7242 | 18.2013 | 60.0265 | 24 | 105.6868 | 19.0299 | 60.0061 | 24 | 105.7052 | 19.0115 | 59.9946 | 24 | 105.6946 | 19.0607 | 59.9949 | 24
105.7156 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7325 | 18.2013 | 60.0265 | 24 | 105.6951 | 19.0299 | 60.0061 | 24 | 105.7135 | 19.0141 | 59.9946 | 24 | 105.7029 | 19.062 | 59.9949 | 24
105.7239 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7408 | 18.2726 | 60.0265 | 24 | 105.7034 | 19.0302 | 60.0061 | 24 | 105.722 | 19.0141 | 59.9946 | 24 | 105.7112 | 19.062 | 59.9949 | 24
105.7323 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7492 | 18.2726 | 60.0265 | 24 | 105.7117 | 19.0302 | 60.0061 | 24 | 105.7303 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7195 | 19.062 | 59.9949 | 24
105.7406 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7575 | 18.2726 | 60.0265 | 24 | 105.7201 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7386 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7278 | 19.062 | 59.9949 | 24
105.7489 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7659 | 18.2726 | 60.0265 | 24 | 105.7284 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7469 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7361 | 19.062 | 59.9949 | 24
105.7573 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7742 | 18.2717 | 60.0265 | 24 | 105.7367 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7552 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7444 | 19.062 | 59.9949 | 24
105.7656 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7825 | 18.2717 | 60.0265 | 24 | 105.745 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7635 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7529 | 19.0627 | 59.9949 | 24
105.774 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7908 | 18.2717 | 60.0265 | 24 | 105.7534 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7719 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7612 | 19.0627 | 59.9949 | 24
105.7823 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.7992 | 18.2717 | 60.0265 | 24 | 105.7617 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7804 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7695 | 19.0627 | 59.9949 | 24
105.7906 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8075 | 18.2695 | 60.0265 | 24 | 105.77 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.7887 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7778 | 19.0627 | 59.9949 | 24
105.799 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8159 | 18.2695 | 60.0265 | 24 | 105.7783 | 19.0321 | 60.0061 | 24 | 105.797 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7861 | 19.0627 | 59.9949 | 24
105.8073 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8242 | 18.2739 | 60.0265 | 24 | 105.7867 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8053 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.7944 | 19.0627 | 59.9949 | 24
105.8156 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8325 | 18.2739 | 60.0265 | 24 | 105.795 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8136 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.8027 | 19.0642 | 59.9964 | 24
105.8239 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8408 | 18.2739 | 60.0265 | 24 | 105.8033 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8219 | 19.0156 | 59.9946 | 24 | 105.8113 | 19.0642 | 59.9964 | 24
105.8323 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8492 | 18.2739 | 60.0265 | 24 | 105.8116 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8302 | 19.0156 | 59.9949 | 24 | 105.8196 | 19.064 | 59.9964 | 24
105.8406 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8575 | 18.2739 | 60.0265 | 24 | 105.8201 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8385 | 19.0156 | 59.9949 | 24 | 105.8279 | 19.064 | 59.9964 | 24
105.8489 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8658 | 18.2739 | 60.0265 | 24 | 105.8284 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.847 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8362 | 19.064 | 59.9964 | 24
105.8573 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8741 | 18.273 | 60.0265 | 24 | 105.8367 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8553 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8445 | 19.064 | 59.9964 | 24
105.8656 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8825 | 18.273 | 60.0265 | 24 | 105.845 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8636 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8528 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.8739 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8908 | 18.273 | 60.0265 | 24 | 105.8534 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8719 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8611 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.8823 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.8991 | 18.273 | 60.0265 | 24 | 105.8617 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8802 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8694 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.8906 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.9075 | 18.2715 | 60.0265 | 24 | 105.87 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8885 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8779 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.899 | 18.9743 | 59.9997 | 24 | 105.9158 | 18.2715 | 60.0265 | 24 | 105.8783 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.8969 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8862 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.9073 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9241 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.8867 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.9054 | 19.0154 | 59.9949 | 24 | 105.8945 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.9156 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9324 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.895 | 19.0333 | 60.0072 | 24 | 105.9137 | 19.0099 | 59.9949 | 24 | 105.9028 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.924 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9408 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9033 | 19.0336 | 60.0072 | 24 | 105.922 | 19.0099 | 59.9949 | 24 | 105.9111 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.9323 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9491 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9117 | 19.0336 | 60.0072 | 24 | 105.9303 | 19.0099 | 59.9949 | 24 | 105.9194 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.9406 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9575 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.92 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9386 | 19.0099 | 59.9949 | 24 | 105.9277 | 19.0647 | 59.9964 | 24
105.9489 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9658 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9283 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9469 | 19.0099 | 59.9949 | 24 | 105.9363 | 19.0629 | 59.9964 | 24
105.9573 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9741 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9366 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9552 | 19.0099 | 59.9949 | 24 | 105.9446 | 19.0629 | 59.9964 | 24
105.9656 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9824 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9451 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9637 | 19.0114 | 59.9949 | 24 | 105.9529 | 19.0629 | 59.9964 | 24
105.9739 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9908 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9534 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.972 | 19.0114 | 59.9949 | 24 | 105.9612 | 19.0629 | 59.9964 | 24
105.9823 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 105.9991 | 18.274 | 60.0249 | 24 | 105.9617 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9803 | 19.0114 | 59.9949 | 24 | 105.9695 | 19.0574 | 59.9964 | 24
105.9906 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0074 | 18.2715 | 60.0249 | 24 | 105.97 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9886 | 19.0114 | 59.9949 | 24 | 105.9778 | 19.0574 | 59.9964 | 24
105.9989 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0157 | 18.2715 | 60.0249 | 24 | 105.9784 | 19.0355 | 60.0072 | 24 | 105.9969 | 19.0058 | 59.9949 | 24 | 105.9861 | 19.0574 | 59.9964 | 24
106.0073 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0241 | 18.2715 | 60.0249 | 24 | 105.9867 | 19.0355 | 60.008 | 24 | 106.0052 | 19.0058 | 59.9949 | 24 | 105.9946 | 19.0574 | 59.9964 | 24
106.0156 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0324 | 18.2715 | 60.0249 | 24 | 105.995 | 19.0355 | 60.008 | 24 | 106.0135 | 19.0058 | 59.9949 | 24 | 106.0029 | 19.0574 | 59.9976 | 24
106.024 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0408 | 18.2693 | 60.0249 | 24 | 106.0033 | 19.0355 | 60.008 | 24 | 106.0219 | 19.0058 | 59.9949 | 24 | 106.0112 | 19.0574 | 59.9976 | 24
106.0323 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0491 | 18.2693 | 60.0249 | 24 | 106.0117 | 19.0355 | 60.008 | 24 | 106.0304 | 19.0065 | 59.9961 | 24 | 106.0195 | 19.0519 | 59.9976 | 24
106.0406 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0574 | 18.2693 | 60.0249 | 24 | 106.02 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.0387 | 19.0065 | 59.9961 | 24 | 106.0278 | 19.0519 | 59.9976 | 24
106.049 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0657 | 18.2693 | 60.0249 | 24 | 106.0283 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.047 | 19.0065 | 59.9961 | 24 | 106.0361 | 19.0519 | 59.9976 | 24
106.0573 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.074 | 18.2693 | 60.0249 | 24 | 106.0366 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.0553 | 19.0065 | 59.9961 | 24 | 106.0444 | 19.0519 | 59.9976 | 24
106.0656 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0824 | 18.2693 | 60.0249 | 24 | 106.045 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.0636 | 19.123 | 59.9961 | 24 | 106.0527 | 19.0519 | 59.9976 | 24
106.0739 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0907 | 18.2669 | 60.0249 | 24 | 106.0533 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.0719 | 19.123 | 59.9961 | 24 | 106.0613 | 19.0519 | 59.9976 | 24
106.0823 | 18.9743 | 60.0001 | 24 | 106.0991 | 18.2669 | 60.0249 | 24 | 106.0616 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.0802 | 19.123 | 59.9961 | 24 | 106.0696 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.0906 | 18.9678 | 60.0001 | 24 | 106.1074 | 18.2669 | 60.0249 | 24 | 106.0699 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.0887 | 19.123 | 59.9961 | 24 | 106.0779 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.0989 | 18.9678 | 60.0001 | 24 | 106.1157 | 18.2669 | 60.0249 | 24 | 106.0784 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.097 | 19.1314 | 59.9961 | 24 | 106.0862 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.1073 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.124 | 18.2669 | 60.0234 | 24 | 106.0867 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1053 | 19.1314 | 59.9961 | 24 | 106.0945 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.1156 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.1324 | 18.2669 | 60.0234 | 24 | 106.095 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1136 | 19.1321 | 59.9961 | 24 | 106.1028 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.1239 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.1407 | 18.2669 | 60.0234 | 24 | 106.1033 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1219 | 19.1321 | 59.9961 | 24 | 106.1111 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.1323 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.149 | 18.2669 | 60.0234 | 24 | 106.1117 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1302 | 19.1321 | 59.9961 | 24 | 106.1196 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.1406 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.1573 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.12 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1385 | 19.1321 | 59.9961 | 24 | 106.1279 | 19.0578 | 59.9976 | 24
106.149 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.1657 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.1283 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1471 | 19.1231 | 59.9961 | 24 | 106.1362 | 19.0593 | 59.9976 | 24
106.1573 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.174 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.1366 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1554 | 19.1231 | 59.9961 | 24 | 106.1445 | 19.0593 | 59.9976 | 24
106.1656 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.1824 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.145 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1637 | 19.1231 | 59.9961 | 24 | 106.1528 | 19.0593 | 59.9976 | 24
106.174 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.1907 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.1533 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.172 | 19.1231 | 59.9961 | 24 | 106.1611 | 19.0593 | 59.9976 | 24
106.1823 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.199 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.1616 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1803 | 19.1238 | 59.9961 | 24 | 106.1694 | 19.0593 | 59.9976 | 24
106.1906 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2073 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.1699 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1886 | 19.1238 | 59.9961 | 24 | 106.1777 | 19.0593 | 59.9976 | 24
106.1989 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2157 | 18.2647 | 60.0234 | 24 | 106.1783 | 19.0304 | 60.008 | 24 | 106.1969 | 19.1238 | 59.9961 | 24 | 106.1863 | 19.0619 | 59.9976 | 24
106.2073 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.224 | 18.2622 | 60.0234 | 24 | 106.1866 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2052 | 19.1238 | 59.9961 | 24 | 106.1946 | 19.0619 | 59.9976 | 24
106.2156 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2324 | 18.2622 | 60.0234 | 24 | 106.1949 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2137 | 19.1239 | 59.9961 | 24 | 106.2029 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2239 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2407 | 18.2622 | 60.0234 | 24 | 106.2034 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.222 | 19.1239 | 59.9961 | 24 | 106.2112 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2323 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.249 | 18.2622 | 60.0234 | 24 | 106.2117 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2303 | 19.1254 | 59.9981 | 24 | 106.2195 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2406 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2573 | 18.3242 | 60.0234 | 24 | 106.22 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2386 | 19.1254 | 59.9981 | 24 | 106.2278 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2489 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2656 | 18.3242 | 60.0234 | 24 | 106.2283 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2469 | 19.2157 | 59.9981 | 24 | 106.2361 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2573 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.274 | 18.3242 | 60.0234 | 24 | 106.2367 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2552 | 19.2157 | 59.9981 | 24 | 106.2446 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2656 | 18.9669 | 59.9997 | 24 | 106.2823 | 18.3242 | 60.0234 | 24 | 106.245 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2635 | 19.2157 | 59.9981 | 24 | 106.2529 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.274 | 18.9706 | 59.9997 | 24 | 106.2906 | 18.3301 | 60.0234 | 24 | 106.2533 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2721 | 19.2157 | 59.9981 | 24 | 106.2612 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2823 | 18.9706 | 59.9997 | 24 | 106.299 | 18.3301 | 60.0234 | 24 | 106.2616 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2804 | 19.2157 | 59.9981 | 24 | 106.2695 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.2906 | 18.976 | 59.9997 | 24 | 106.3073 | 18.3301 | 60.0234 | 24 | 106.27 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.2887 | 19.2157 | 59.9981 | 24 | 106.2778 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.299 | 18.976 | 59.9997 | 24 | 106.3156 | 18.3301 | 60.0234 | 24 | 106.2783 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.297 | 19.2158 | 59.9981 | 24 | 106.2861 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3073 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.324 | 18.3286 | 60.0218 | 24 | 106.2866 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3053 | 19.2158 | 59.9981 | 24 | 106.2944 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3156 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.3323 | 18.3286 | 60.0218 | 24 | 106.2949 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3136 | 19.2158 | 59.9981 | 24 | 106.303 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3239 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.3406 | 18.3286 | 60.0218 | 24 | 106.3033 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3219 | 19.2158 | 59.9981 | 24 | 106.3113 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3323 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.3489 | 18.3286 | 60.0218 | 24 | 106.3116 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3302 | 19.2182 | 59.9981 | 24 | 106.3196 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3406 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.3573 | 18.328 | 60.0218 | 24 | 106.3199 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3387 | 19.2182 | 59.9981 | 24 | 106.3279 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3489 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.3656 | 18.328 | 60.0218 | 24 | 106.3282 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.347 | 19.2182 | 59.9981 | 24 | 106.3362 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3573 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.374 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.3367 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3553 | 19.2182 | 59.9981 | 24 | 106.3445 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3656 | 18.9761 | 59.9989 | 24 | 106.3823 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.345 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3636 | 19.2182 | 59.9981 | 24 | 106.3528 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3739 | 18.9689 | 59.9989 | 24 | 106.3906 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.3533 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3719 | 19.2182 | 59.9981 | 24 | 106.3611 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3823 | 18.9689 | 59.9989 | 24 | 106.3989 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.3616 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3802 | 19.2253 | 59.9981 | 24 | 106.3696 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.3906 | 18.9689 | 59.9989 | 24 | 106.4073 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.37 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3885 | 19.2253 | 59.9981 | 24 | 106.3779 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.399 | 18.9689 | 59.9989 | 24 | 106.4156 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.3783 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.3971 | 19.2262 | 59.9981 | 24 | 106.3862 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4073 | 18.9674 | 59.9989 | 24 | 106.424 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.3866 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.4054 | 19.2262 | 59.9981 | 24 | 106.3945 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4156 | 18.9674 | 59.9989 | 24 | 106.4323 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.3949 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.4137 | 19.2262 | 59.9981 | 24 | 106.4028 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.424 | 18.9675 | 59.9989 | 24 | 106.4406 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.4033 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.422 | 19.2262 | 59.9981 | 24 | 106.4111 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4323 | 18.9675 | 59.9989 | 24 | 106.4489 | 18.3211 | 60.0218 | 24 | 106.4116 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.4303 | 19.2262 | 60 | 24 | 106.4194 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4406 | 18.9675 | 59.9989 | 24 | 106.4573 | 18.3256 | 60.0218 | 24 | 106.4199 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.4386 | 19.2262 | 60 | 24 | 106.428 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4489 | 18.9675 | 59.9989 | 24 | 106.4656 | 18.3256 | 60.0218 | 24 | 106.4282 | 19.0304 | 60.0084 | 24 | 106.4469 | 19.2246 | 60 | 24 | 106.4363 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4573 | 18.9675 | 59.9989 | 24 | 106.4739 | 18.325 | 60.0218 | 24 | 106.4366 | 19.0289 | 60.0084 | 24 | 106.4552 | 19.2246 | 60 | 24 | 106.4446 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4656 | 18.9675 | 59.9989 | 24 | 106.4822 | 18.325 | 60.0218 | 24 | 106.4449 | 19.0289 | 60.0084 | 24 | 106.4637 | 19.2254 | 60 | 24 | 106.4529 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4739 | 18.973 | 59.9989 | 24 | 106.4905 | 18.3309 | 60.0218 | 24 | 106.4532 | 19.0289 | 60.0084 | 24 | 106.472 | 19.2254 | 60 | 24 | 106.4612 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4823 | 18.973 | 59.9989 | 24 | 106.4989 | 18.3309 | 60.0218 | 24 | 106.4615 | 19.0289 | 60.0084 | 24 | 106.4803 | 19.2254 | 60 | 24 | 106.4695 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.4906 | 18.973 | 59.9989 | 24 | 106.5072 | 18.3309 | 60.0218 | 24 | 106.47 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.4886 | 19.2254 | 60 | 24 | 106.4778 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.499 | 18.973 | 59.9989 | 24 | 106.5156 | 18.3309 | 60.0218 | 24 | 106.4783 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.4969 | 19.2269 | 60 | 24 | 106.4861 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5073 | 18.973 | 59.9973 | 24 | 106.5239 | 18.3309 | 60.0206 | 24 | 106.4866 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5052 | 19.2269 | 60 | 24 | 106.4946 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5156 | 18.973 | 59.9973 | 24 | 106.5322 | 18.3309 | 60.0206 | 24 | 106.495 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5135 | 19.2279 | 60 | 24 | 106.5029 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.524 | 18.9715 | 59.9973 | 24 | 106.5405 | 18.485 | 60.0206 | 24 | 106.5033 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5221 | 19.2279 | 60 | 24 | 106.5112 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5323 | 18.9715 | 59.9973 | 24 | 106.5489 | 18.485 | 60.0206 | 24 | 106.5116 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5304 | 19.2279 | 60 | 24 | 106.5195 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5406 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.5572 | 18.4836 | 60.0206 | 24 | 106.5199 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5387 | 19.2279 | 60 | 24 | 106.5278 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.549 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.5656 | 18.4836 | 60.0206 | 24 | 106.5283 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.547 | 19.2261 | 60 | 24 | 106.5361 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5573 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.5739 | 18.4818 | 60.0206 | 24 | 106.5366 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5553 | 19.2261 | 60 | 24 | 106.5444 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5656 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.5822 | 18.4818 | 60.0206 | 24 | 106.5449 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5636 | 19.227 | 60 | 24 | 106.553 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5739 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.5905 | 18.4812 | 60.0206 | 24 | 106.5532 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5719 | 19.227 | 60 | 24 | 106.5613 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5823 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.5989 | 18.4812 | 60.0206 | 24 | 106.5616 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5802 | 19.2286 | 60 | 24 | 106.5696 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5906 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.6072 | 18.4812 | 60.0206 | 24 | 106.5699 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.5887 | 19.2286 | 60 | 24 | 106.5779 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.5989 | 18.9716 | 59.9973 | 24 | 106.6155 | 18.4812 | 60.0206 | 24 | 106.5782 | 19.0236 | 60.0084 | 24 | 106.597 | 19.2286 | 60 | 24 | 106.5862 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6073 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6238 | 18.4812 | 60.0206 | 24 | 106.5865 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6053 | 19.2286 | 60 | 24 | 106.5945 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6156 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6322 | 18.4812 | 60.0206 | 24 | 106.595 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6136 | 19.2295 | 60 | 24 | 106.6028 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.624 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6405 | 18.4798 | 60.0206 | 24 | 106.6033 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6219 | 19.2295 | 60 | 24 | 106.6111 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6323 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6489 | 18.4798 | 60.0206 | 24 | 106.6116 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6302 | 19.2295 | 60.0027 | 24 | 106.6196 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6406 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6572 | 18.4798 | 60.0206 | 24 | 106.6199 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6385 | 19.2295 | 60.0027 | 24 | 106.6279 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.649 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6655 | 18.4798 | 60.0206 | 24 | 106.6283 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6471 | 19.2311 | 60.0027 | 24 | 106.6362 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6573 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6738 | 18.4798 | 60.0206 | 24 | 106.6366 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6554 | 19.2311 | 60.0027 | 24 | 106.6445 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6656 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6822 | 18.4798 | 60.0206 | 24 | 106.6449 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6637 | 19.2311 | 60.0027 | 24 | 106.6528 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.674 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6905 | 18.4779 | 60.0206 | 24 | 106.6532 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.672 | 19.2311 | 60.0027 | 24 | 106.6611 | 19.0619 | 59.9984 | 24
106.6823 | 18.9707 | 59.9973 | 24 | 106.6989 | 18.4779 | 60.0206 | 24 | 106.6616 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6803 | 19.2602 | 60.0027 | 24 | 106.6694 | 19.1024 | 59.9984 | 24
106.6906 | 18.9692 | 59.9973 | 24 | 106.7072 | 18.4774 | 60.0206 | 24 | 106.6699 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6886 | 19.2602 | 60.0027 | 24 | 106.678 | 19.1024 | 59.9984 | 24
106.6989 | 18.9692 | 59.9973 | 24 | 106.7155 | 18.4774 | 60.0206 | 24 | 106.6782 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.6969 | 19.2611 | 60.0027 | 24 | 106.6863 | 19.0974 | 59.9984 | 24
106.7073 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7238 | 18.4774 | 60.019 | 24 | 106.6865 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.7052 | 19.2611 | 60.0027 | 24 | 106.6946 | 19.0974 | 59.9984 | 24
106.7156 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7322 | 18.4774 | 60.019 | 24 | 106.6949 | 19.0236 | 60.0088 | 24 | 106.7137 | 19.2611 | 60.0027 | 24 | 106.7029 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.724 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7405 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7032 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.722 | 19.2611 | 60.0027 | 24 | 106.7112 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.7323 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7488 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7115 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7303 | 19.2754 | 60.0027 | 24 | 106.7195 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.7406 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7571 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7198 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7386 | 19.2754 | 60.0027 | 24 | 106.7278 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.749 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7655 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7283 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7469 | 19.2722 | 60.0027 | 24 | 106.7361 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.7573 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7738 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7366 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7552 | 19.2722 | 60.0027 | 24 | 106.7446 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.7656 | 18.9693 | 59.9962 | 24 | 106.7822 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7449 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7635 | 19.2734 | 60.0027 | 24 | 106.7529 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.774 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.7905 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7532 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7721 | 19.2734 | 60.0027 | 24 | 106.7612 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.7823 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.7988 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7616 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7804 | 19.2734 | 60.0027 | 24 | 106.7695 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.7906 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8071 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7699 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.7887 | 19.2734 | 60.0027 | 24 | 106.7778 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.799 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8154 | 18.476 | 60.019 | 24 | 106.7782 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.797 | 19.2736 | 60.0027 | 24 | 106.7861 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.8073 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8238 | 18.4766 | 60.019 | 24 | 106.7866 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8053 | 19.2736 | 60.0027 | 24 | 106.7944 | 19.0982 | 59.9984 | 24
106.8156 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8321 | 18.4766 | 60.019 | 24 | 106.7949 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8136 | 19.2767 | 60.0027 | 24 | 106.803 | 19.0982 | 59.9987 | 24
106.824 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8405 | 18.4766 | 60.019 | 24 | 106.8032 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8219 | 19.2767 | 60.0027 | 24 | 106.8113 | 19.0982 | 59.9987 | 24
106.8323 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8488 | 18.4766 | 60.019 | 24 | 106.8115 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8302 | 19.2767 | 60.0054 | 24 | 106.8196 | 19.0982 | 59.9987 | 24
106.8406 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8571 | 18.4766 | 60.019 | 24 | 106.8199 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8387 | 19.2767 | 60.0054 | 24 | 106.8279 | 19.0982 | 59.9987 | 24
106.849 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8654 | 18.4766 | 60.019 | 24 | 106.8282 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.847 | 19.2767 | 60.0054 | 24 | 106.8362 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.8573 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8738 | 18.4752 | 60.019 | 24 | 106.8365 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8553 | 19.2767 | 60.0054 | 24 | 106.8445 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.8656 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8821 | 18.4752 | 60.019 | 24 | 106.8448 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8636 | 19.2712 | 60.0054 | 24 | 106.8528 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.874 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8904 | 18.4691 | 60.0191 | 24 | 106.8533 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8719 | 19.2712 | 60.0054 | 24 | 106.8611 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.8823 | 19.0374 | 59.9962 | 24 | 106.8987 | 18.4691 | 60.0191 | 24 | 106.8616 | 19.0242 | 60.0088 | 24 | 106.8802 | 19.2712 | 60.0054 | 24 | 106.8696 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.8906 | 19.0328 | 59.9962 | 24 | 106.9071 | 18.4691 | 60.0191 | 24 | 106.8699 | 19.023 | 60.0088 | 24 | 106.8885 | 19.2712 | 60.0054 | 24 | 106.8779 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.899 | 19.0328 | 59.9962 | 24 | 106.9154 | 18.4691 | 60.0191 | 24 | 106.8782 | 19.023 | 60.0088 | 24 | 106.8969 | 19.2712 | 60.0054 | 24 | 106.8862 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9073 | 19.0399 | 59.9954 | 24 | 106.9238 | 18.4691 | 60.0176 | 24 | 106.8866 | 19.023 | 60.0088 | 24 | 106.9054 | 19.2712 | 60.0054 | 24 | 106.8945 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9156 | 19.0399 | 59.9954 | 24 | 106.9321 | 18.4691 | 60.0176 | 24 | 106.8949 | 19.023 | 60.0088 | 24 | 106.9137 | 19.2743 | 60.0054 | 24 | 106.9028 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.924 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9404 | 18.4672 | 60.0176 | 24 | 106.9032 | 19.023 | 60.0088 | 24 | 106.922 | 19.2743 | 60.0054 | 24 | 106.9111 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9323 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9487 | 18.4672 | 60.0176 | 24 | 106.9115 | 19.023 | 60.0088 | 24 | 106.9303 | 19.2743 | 60.0054 | 24 | 106.9194 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9406 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9571 | 18.4672 | 60.0176 | 24 | 106.9199 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9386 | 19.2743 | 60.0054 | 24 | 106.928 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.949 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9654 | 18.4672 | 60.0176 | 24 | 106.9282 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9469 | 19.2743 | 60.0054 | 24 | 106.9363 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9573 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9738 | 18.4672 | 60.0176 | 24 | 106.9365 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9552 | 19.2743 | 60.0054 | 24 | 106.9446 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9656 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9821 | 18.4672 | 60.0176 | 24 | 106.9448 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9637 | 19.2812 | 60.0054 | 24 | 106.9529 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.974 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9904 | 18.4659 | 60.0176 | 24 | 106.9532 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.972 | 19.2812 | 60.0054 | 24 | 106.9612 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9823 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 106.9987 | 18.4659 | 60.0176 | 24 | 106.9615 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9803 | 19.2071 | 60.0054 | 24 | 106.9695 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.9906 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 107.0071 | 18.4659 | 60.0176 | 24 | 106.9698 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9886 | 19.2071 | 60.0054 | 24 | 106.9778 | 19.0955 | 59.9987 | 24
106.999 | 19.0371 | 59.9954 | 24 | 107.0154 | 18.4659 | 60.0176 | 24 | 106.9781 | 19.0208 | 60.0088 | 24 | 106.9969 | 19.2071 | 60.0054 | 24 | 106.9863 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0073 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0237 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 106.9866 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0052 | 19.2071 | 60.0054 | 24 | 106.9946 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0157 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.032 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 106.9949 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0135 | 19.202 | 60.0054 | 24 | 107.0029 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.024 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0404 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 107.0032 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0219 | 19.202 | 60.0054 | 24 | 107.0112 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0323 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0487 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 107.0115 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0304 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0195 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0406 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0571 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 107.0199 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0387 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0278 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.049 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0654 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 107.0282 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.047 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0361 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0573 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0737 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 107.0365 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0553 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0444 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0656 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.082 | 18.4708 | 60.0176 | 24 | 107.0448 | 19.0208 | 60.0084 | 24 | 107.0636 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.053 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.074 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0904 | 18.4738 | 60.0176 | 24 | 107.0532 | 19.0196 | 60.0084 | 24 | 107.0719 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0613 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0823 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.0987 | 18.4738 | 60.0176 | 24 | 107.0615 | 19.0196 | 60.0084 | 24 | 107.0802 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0696 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.0906 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.1071 | 18.4724 | 60.0176 | 24 | 107.0698 | 19.0249 | 60.0084 | 24 | 107.0885 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0779 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.099 | 19.0364 | 59.9954 | 24 | 107.1154 | 18.4724 | 60.0176 | 24 | 107.0782 | 19.0249 | 60.0084 | 24 | 107.097 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0862 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.1073 | 19.0364 | 59.9946 | 24 | 107.1237 | 18.4724 | 60.0164 | 24 | 107.0865 | 19.0249 | 60.0084 | 24 | 107.1053 | 19.1988 | 60.0074 | 24 | 107.0945 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.1157 | 19.0364 | 59.9946 | 24 | 107.132 | 18.4724 | 60.0164 | 24 | 107.0948 | 19.0249 | 60.0084 | 24 | 107.1136 | 19.2004 | 60.0074 | 24 | 107.1028 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.124 | 19.0364 | 59.9946 | 24 | 107.1404 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1031 | 19.023 | 60.0084 | 24 | 107.1219 | 19.2004 | 60.0074 | 24 | 107.1113 | 19.0955 | 59.9987 | 24
107.1323 | 19.0364 | 59.9946 | 24 | 107.1487 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1116 | 19.023 | 60.0084 | 24 | 107.1302 | 19.2023 | 60.0074 | 24 | 107.1196 | 19.097 | 59.9987 | 24
107.1407 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.157 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1199 | 19.023 | 60.0084 | 24 | 107.1385 | 19.2023 | 60.0074 | 24 | 107.1279 | 19.097 | 59.9987 | 24
107.149 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.1653 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1282 | 19.023 | 60.0084 | 24 | 107.1469 | 19.2023 | 60.0074 | 24 | 107.1362 | 19.097 | 59.9987 | 24
107.1573 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.1737 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1365 | 19.023 | 60.0084 | 24 | 107.1554 | 19.2023 | 60.0074 | 24 | 107.1445 | 19.097 | 59.9987 | 24
107.1656 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.182 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1449 | 19.023 | 60.0084 | 24 | 107.1637 | 19.2023 | 60.0074 | 24 | 107.1528 | 19.0971 | 59.9987 | 24
107.174 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.1904 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1532 | 19.0218 | 60.0084 | 24 | 107.172 | 19.2023 | 60.0074 | 24 | 107.1611 | 19.0971 | 59.9987 | 24
107.1823 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.1987 | 18.4693 | 60.0164 | 24 | 107.1615 | 19.0218 | 60.0084 | 24 | 107.1803 | 19.204 | 60.0074 | 24 | 107.1694 | 19.0979 | 59.9987 | 24
107.1907 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.207 | 18.4703 | 60.0164 | 24 | 107.1698 | 19.0159 | 60.0084 | 24 | 107.1886 | 19.204 | 60.0074 | 24 | 107.178 | 19.0979 | 59.9987 | 24
107.199 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2153 | 18.4703 | 60.0164 | 24 | 107.1782 | 19.0159 | 60.0084 | 24 | 107.1969 | 19.2058 | 60.0074 | 24 | 107.1863 | 19.0979 | 59.9987 | 24
107.2073 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2237 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.1865 | 19.0159 | 60.0073 | 24 | 107.2052 | 19.2058 | 60.0074 | 24 | 107.1946 | 19.0979 | 59.9987 | 24
107.2157 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.232 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.1948 | 19.0159 | 60.0073 | 24 | 107.2135 | 19.2058 | 60.0074 | 24 | 107.2029 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.224 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2404 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.2031 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.222 | 19.2058 | 60.0074 | 24 | 107.2112 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.2323 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2487 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.2115 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2303 | 19.2058 | 60.0097 | 24 | 107.2195 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.2407 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.257 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.2198 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2386 | 19.2058 | 60.0097 | 24 | 107.2278 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.249 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2653 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.2281 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2469 | 19.2075 | 60.0097 | 24 | 107.2363 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.2573 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2737 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.2365 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2552 | 19.2075 | 60.0097 | 24 | 107.2446 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.2657 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.282 | 18.4689 | 60.0164 | 24 | 107.2449 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2635 | 19.2075 | 60.0097 | 24 | 107.2529 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.274 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2903 | 18.4622 | 60.0164 | 24 | 107.2532 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2719 | 19.2075 | 60.0097 | 24 | 107.2612 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.2823 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.2986 | 18.4622 | 60.0164 | 24 | 107.2615 | 19.0141 | 60.0073 | 24 | 107.2802 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.2695 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.2907 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.307 | 18.4622 | 60.0164 | 24 | 107.2698 | 19.0129 | 60.0073 | 24 | 107.2887 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.2778 | 19.0979 | 59.9991 | 24
107.299 | 19.03 | 59.9946 | 24 | 107.3153 | 18.4622 | 60.0164 | 24 | 107.2782 | 19.0129 | 60.0073 | 24 | 107.297 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.2861 | 19.0994 | 59.9991 | 24
107.3073 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3237 | 18.4622 | 60.0152 | 24 | 107.2865 | 19.0129 | 60.0073 | 24 | 107.3053 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.2944 | 19.0994 | 59.9991 | 24
107.3157 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.332 | 18.4622 | 60.0152 | 24 | 107.2948 | 19.0129 | 60.0073 | 24 | 107.3136 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.303 | 19.0994 | 59.9991 | 24
107.324 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3403 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3031 | 19.0181 | 60.0073 | 24 | 107.3219 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.3113 | 19.0994 | 59.9991 | 24
107.3323 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3486 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3115 | 19.0181 | 60.0073 | 24 | 107.3302 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.3196 | 19.1003 | 59.9991 | 24
107.3407 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.357 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3198 | 19.0213 | 60.0073 | 24 | 107.3385 | 19.2094 | 60.0097 | 24 | 107.3279 | 19.1003 | 59.9991 | 24
107.349 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3653 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3281 | 19.0213 | 60.0073 | 24 | 107.3468 | 19.2106 | 60.0097 | 24 | 107.3362 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.3573 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3737 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3364 | 19.0213 | 60.0073 | 24 | 107.3553 | 19.2106 | 60.0097 | 24 | 107.3445 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.3657 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.382 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3448 | 19.0213 | 60.0073 | 24 | 107.3636 | 19.2106 | 60.0097 | 24 | 107.3528 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.374 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3903 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3531 | 19.0201 | 60.0073 | 24 | 107.3719 | 19.2106 | 60.0097 | 24 | 107.3613 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.3824 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.3986 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3615 | 19.0201 | 60.0073 | 24 | 107.3802 | 19.2167 | 60.0097 | 24 | 107.3696 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.3907 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.407 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3699 | 19.0201 | 60.0073 | 24 | 107.3885 | 19.2167 | 60.0097 | 24 | 107.3779 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.399 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4153 | 18.4577 | 60.0152 | 24 | 107.3782 | 19.0201 | 60.0073 | 24 | 107.3969 | 19.2151 | 60.0097 | 24 | 107.3862 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.4073 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4236 | 18.4601 | 60.0152 | 24 | 107.3865 | 19.0201 | 60.0057 | 24 | 107.4052 | 19.2151 | 60.0097 | 24 | 107.3945 | 19.1059 | 59.9991 | 24
107.4157 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4319 | 18.4601 | 60.0152 | 24 | 107.3948 | 19.0201 | 60.0057 | 24 | 107.4135 | 19.2151 | 60.0097 | 24 | 107.4028 | 19.1059 | 60.0003 | 24
107.424 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4403 | 18.4601 | 60.0152 | 24 | 107.4032 | 19.0197 | 60.0057 | 24 | 107.422 | 19.2151 | 60.0097 | 24 | 107.4111 | 19.1059 | 60.0003 | 24
107.4323 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4486 | 18.4601 | 60.0152 | 24 | 107.4115 | 19.0197 | 60.0057 | 24 | 107.4303 | 19.2151 | 60.0112 | 24 | 107.4194 | 19.1059 | 60.0003 | 24
107.4407 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.457 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4198 | 19.0179 | 60.0057 | 24 | 107.4386 | 19.2151 | 60.0112 | 24 | 107.428 | 19.1059 | 60.0003 | 24
107.449 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4653 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4281 | 19.0179 | 60.0057 | 24 | 107.4469 | 19.2163 | 60.0112 | 24 | 107.4363 | 19.1059 | 60.0003 | 24
107.4573 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4736 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4365 | 19.2228 | 60.0057 | 24 | 107.4552 | 19.2163 | 60.0112 | 24 | 107.4446 | 19.1059 | 60.0003 | 24
107.4657 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4819 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4448 | 19.2228 | 60.0057 | 24 | 107.4635 | 19.2163 | 60.0112 | 24 | 107.4529 | 19.1031 | 60.0003 | 24
107.474 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4903 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4531 | 19.2281 | 60.0057 | 24 | 107.4718 | 19.2163 | 60.0112 | 24 | 107.4612 | 19.1031 | 60.0003 | 24
107.4824 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.4986 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4614 | 19.2281 | 60.0057 | 24 | 107.4803 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.4695 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.4907 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.507 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4698 | 19.2281 | 60.0057 | 24 | 107.4886 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.4778 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.499 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5153 | 18.442 | 60.0152 | 24 | 107.4781 | 19.2281 | 60.0057 | 24 | 107.4969 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.4863 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5074 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5236 | 18.4396 | 60.0137 | 24 | 107.4865 | 19.2281 | 60.0057 | 24 | 107.5052 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.4946 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5157 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5319 | 18.4396 | 60.0137 | 24 | 107.4948 | 19.2281 | 60.0057 | 24 | 107.5135 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.5029 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.524 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5403 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5032 | 19.2278 | 60.0057 | 24 | 107.5219 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.5112 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5323 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5486 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5115 | 19.2278 | 60.0057 | 24 | 107.5302 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.5195 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5407 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5569 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5198 | 19.2278 | 60.0057 | 24 | 107.5385 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.5278 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.549 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5652 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5281 | 19.2278 | 60.0057 | 24 | 107.547 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.5361 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5574 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5736 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5365 | 19.2278 | 60.0057 | 24 | 107.5553 | 19.213 | 60.0112 | 24 | 107.5444 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5657 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5819 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5448 | 19.2278 | 60.0057 | 24 | 107.5636 | 19.2079 | 60.0112 | 24 | 107.553 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.574 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5903 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5531 | 19.2303 | 60.0057 | 24 | 107.5719 | 19.2079 | 60.0112 | 24 | 107.5613 | 19.0977 | 60.0003 | 24
107.5824 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.5986 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5615 | 19.2303 | 60.0057 | 24 | 107.5802 | 19.2044 | 60.0112 | 24 | 107.5696 | 19.1 | 60.0003 | 24
107.5907 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6069 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5698 | 19.2303 | 60.0057 | 24 | 107.5885 | 19.2044 | 60.0112 | 24 | 107.5779 | 19.1 | 60.0003 | 24
107.599 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6152 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5781 | 19.2303 | 60.0057 | 24 | 107.5968 | 19.2044 | 60.0112 | 24 | 107.5862 | 19.1001 | 60.0003 | 24
107.6074 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6236 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5864 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6051 | 19.2044 | 60.0112 | 24 | 107.5945 | 19.1001 | 60.0003 | 24
107.6157 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6319 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.5948 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6136 | 19.2044 | 60.0112 | 24 | 107.6028 | 19.1001 | 60.0015 | 24
107.624 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6403 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.6031 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6219 | 19.2044 | 60.0112 | 24 | 107.6113 | 19.1001 | 60.0015 | 24
107.6324 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6486 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.6115 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6302 | 19.2044 | 60.0128 | 24 | 107.6196 | 19.1001 | 60.0015 | 24
107.6407 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6569 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.6198 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6385 | 19.2044 | 60.0128 | 24 | 107.6279 | 19.1001 | 60.0015 | 24
107.649 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6652 | 18.4385 | 60.0137 | 24 | 107.6282 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6469 | 19.1993 | 60.0128 | 24 | 107.6362 | 19.1001 | 60.0015 | 24
107.6574 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6736 | 18.438 | 60.0137 | 24 | 107.6365 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6552 | 19.1993 | 60.0128 | 24 | 107.6445 | 19.1001 | 60.0015 | 24
107.6657 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6819 | 18.438 | 60.0137 | 24 | 107.6448 | 19.2303 | 60.0041 | 24 | 107.6635 | 19.2082 | 60.0128 | 24 | 107.6528 | 19.1906 | 60.0015 | 24
107.674 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6902 | 18.3933 | 60.0137 | 24 | 107.6531 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.6718 | 19.2082 | 60.0128 | 24 | 107.6611 | 19.1906 | 60.0015 | 24
107.6824 | 19.03 | 59.9942 | 24 | 107.6985 | 18.3933 | 60.0137 | 24 | 107.6615 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.6803 | 19.2095 | 60.0128 | 24 | 107.6694 | 19.1906 | 60.0015 | 24
107.6907 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7069 | 18.3922 | 60.0137 | 24 | 107.6698 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.6886 | 19.2095 | 60.0128 | 24 | 107.678 | 19.1906 | 60.0015 | 24
107.699 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7152 | 18.3922 | 60.0137 | 24 | 107.6781 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.6969 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.6863 | 19.1917 | 60.0015 | 24
107.7074 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7236 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.6864 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.7052 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.6946 | 19.1917 | 60.0015 | 24
107.7157 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7319 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.6948 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.7135 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7029 | 19.1917 | 60.0015 | 24
107.724 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7402 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7031 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.7218 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7112 | 19.1917 | 60.0015 | 24
107.7324 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7485 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7114 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.7301 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7195 | 19.2014 | 60.0015 | 24
107.7407 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7569 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7197 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.7384 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7278 | 19.2014 | 60.0015 | 24
107.7491 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7652 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7281 | 19.2301 | 60.0041 | 24 | 107.7469 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7363 | 19.2014 | 60.0015 | 24
107.7574 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7736 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7365 | 19.2295 | 60.0041 | 24 | 107.7552 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7446 | 19.2014 | 60.0015 | 24
107.7657 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7819 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7448 | 19.2295 | 60.0041 | 24 | 107.7635 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7529 | 19.2014 | 60.0015 | 24
107.774 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7902 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7532 | 19.2295 | 60.0041 | 24 | 107.7719 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7612 | 19.2014 | 60.0015 | 24
107.7824 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.7985 | 18.3922 | 60.0125 | 24 | 107.7615 | 19.2295 | 60.0041 | 24 | 107.7802 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7695 | 19.196 | 60.0015 | 24
107.7907 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.8069 | 18.3912 | 60.0125 | 24 | 107.7698 | 19.2295 | 60.0041 | 24 | 107.7885 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7778 | 19.196 | 60.0015 | 24
107.799 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.8152 | 18.3912 | 60.0125 | 24 | 107.7781 | 19.2295 | 60.0041 | 24 | 107.7968 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7861 | 19.196 | 60.0015 | 24
107.8074 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.8235 | 18.3908 | 60.0125 | 24 | 107.7865 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8051 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.7944 | 19.196 | 60.0015 | 24
107.8157 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.8318 | 18.3908 | 60.0125 | 24 | 107.7948 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8136 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.803 | 19.197 | 60.003 | 24
107.8241 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.8402 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8219 | 19.2114 | 60.0128 | 24 | 107.8113 | 19.197 | 60.003 | 24
107.8324 | 19.0233 | 59.9942 | 24 | 107.8485 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8114 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8302 | 19.2114 | 60.014 | 24 | 107.8196 | 19.197 | 60.003 | 24
107.8407 | 19.0219 | 59.9942 | 24 | 107.8569 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8198 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8385 | 19.2114 | 60.014 | 24 | 107.8279 | 19.197 | 60.003 | 24
107.8491 | 19.0219 | 59.9942 | 24 | 107.8652 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8468 | 19.2114 | 60.014 | 24 | 107.8362 | 19.1773 | 60.003 | 24
107.8574 | 19.0219 | 59.9942 | 24 | 107.8735 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8364 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8551 | 19.2114 | 60.014 | 24 | 107.8445 | 19.1773 | 60.003 | 24
107.8657 | 19.0219 | 59.9942 | 24 | 107.8818 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8447 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8634 | 19.2114 | 60.014 | 24 | 107.8528 | 19.174 | 60.003 | 24
107.8741 | 19.0216 | 59.9942 | 24 | 107.8902 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8531 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8717 | 19.2114 | 60.014 | 24 | 107.8613 | 19.174 | 60.003 | 24
107.8824 | 19.0216 | 59.9942 | 24 | 107.8985 | 18.389 | 60.0125 | 24 | 107.8615 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8802 | 19.2127 | 60.014 | 24 | 107.8696 | 19.174 | 60.003 | 24
107.8907 | 19.0216 | 59.9942 | 24 | 107.9069 | 18.3879 | 60.0125 | 24 | 107.8698 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8885 | 19.2127 | 60.014 | 24 | 107.8779 | 19.174 | 60.003 | 24
107.899 | 19.0216 | 59.9942 | 24 | 107.9152 | 18.3879 | 60.0125 | 24 | 107.8781 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.8969 | 19.2127 | 60.014 | 24 | 107.8862 | 19.174 | 60.003 | 24
107.9074 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9235 | 18.3876 | 60.0109 | 24 | 107.8865 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9052 | 19.2127 | 60.014 | 24 | 107.8945 | 19.174 | 60.003 | 24
107.9157 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9318 | 18.3876 | 60.0109 | 24 | 107.8948 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9135 | 19.2127 | 60.014 | 24 | 107.9028 | 19.174 | 60.003 | 24
107.9241 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9402 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9218 | 19.2127 | 60.014 | 24 | 107.9111 | 19.174 | 60.003 | 24
107.9324 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9485 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9115 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9301 | 19.2132 | 60.014 | 24 | 107.9194 | 19.174 | 60.003 | 24
107.9407 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9568 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9198 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9384 | 19.2132 | 60.014 | 24 | 107.928 | 19.174 | 60.003 | 24
107.9491 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9651 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9469 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9363 | 19.1688 | 60.003 | 24
107.9574 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9735 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9364 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9552 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9446 | 19.1688 | 60.003 | 24
107.9657 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9818 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9448 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9635 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9529 | 19.1688 | 60.003 | 24
107.9741 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9902 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9531 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9718 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9612 | 19.1688 | 60.003 | 24
107.9824 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 107.9985 | 18.3939 | 60.0109 | 24 | 107.9614 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9801 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9695 | 19.1688 | 60.003 | 24
107.9907 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 108.0068 | 18.3922 | 60.0109 | 24 | 107.9697 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9884 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9778 | 19.1688 | 60.003 | 24
107.9991 | 19.0216 | 59.9938 | 24 | 108.0151 | 18.3922 | 60.0109 | 24 | 107.9781 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 107.9967 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9861 | 19.1688 | 60.003 | 24
108.0074 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0235 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 107.9865 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.005 | 19.2921 | 60.014 | 24 | 107.9946 | 19.1688 | 60.003 | 24
108.0157 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0318 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 107.9948 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0135 | 19.3427 | 60.014 | 24 | 108.0029 | 19.1688 | 60.0042 | 24
108.0241 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0402 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 108.0031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0219 | 19.3427 | 60.014 | 24 | 108.0112 | 19.1688 | 60.0042 | 24
108.0324 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0485 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 108.0115 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0302 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0195 | 19.1705 | 60.0042 | 24
108.0407 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0568 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 108.0198 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0385 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0278 | 19.1705 | 60.0042 | 24
108.0491 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0651 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 108.0281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0468 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0361 | 19.1705 | 60.0042 | 24
108.0574 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0735 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 108.0364 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0551 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0444 | 19.1705 | 60.0042 | 24
108.0657 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0818 | 18.3919 | 60.0109 | 24 | 108.0448 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0634 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.053 | 19.171 | 60.0042 | 24
108.0741 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0901 | 18.3938 | 60.0109 | 24 | 108.0531 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0717 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0613 | 19.171 | 60.0042 | 24
108.0824 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.0984 | 18.3938 | 60.0109 | 24 | 108.0614 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0802 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0696 | 19.171 | 60.0042 | 24
108.0908 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.1068 | 18.4123 | 60.0109 | 24 | 108.0698 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0885 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0779 | 19.171 | 60.0042 | 24
108.0991 | 19.0244 | 59.9938 | 24 | 108.1151 | 18.4123 | 60.0109 | 24 | 108.0781 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.0968 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0862 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1074 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1235 | 18.4123 | 60.0093 | 24 | 108.0864 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1051 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.0945 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1158 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1318 | 18.4123 | 60.0093 | 24 | 108.0947 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1134 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1028 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1241 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1401 | 18.4123 | 60.0093 | 24 | 108.1031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1217 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1111 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1324 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1484 | 18.4123 | 60.0093 | 24 | 108.1115 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.13 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1196 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1407 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1568 | 18.4123 | 60.0093 | 24 | 108.1198 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1383 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1279 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1491 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1652 | 18.4123 | 60.0093 | 24 | 108.1281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1469 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1362 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1574 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1735 | 18.4112 | 60.0093 | 24 | 108.1365 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1552 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1445 | 19.1711 | 60.0042 | 24
108.1657 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1818 | 18.4112 | 60.0093 | 24 | 108.1448 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1635 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1528 | 19.1721 | 60.0042 | 24
108.1741 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1901 | 18.4112 | 60.0093 | 24 | 108.1531 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1718 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1611 | 19.1721 | 60.0042 | 24
108.1824 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.1985 | 18.4112 | 60.0093 | 24 | 108.1614 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1801 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1694 | 19.1721 | 60.0042 | 24
108.1908 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2068 | 18.4093 | 60.0093 | 24 | 108.1698 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1884 | 19.3427 | 60.0144 | 24 | 108.1777 | 19.1721 | 60.0042 | 24
108.1991 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2151 | 18.4093 | 60.0093 | 24 | 108.1781 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.1967 | 19.344 | 60.0144 | 24 | 108.1863 | 19.1738 | 60.0042 | 24
108.2074 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2234 | 18.4093 | 60.0093 | 24 | 108.1864 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.205 | 19.344 | 60.0144 | 24 | 108.1946 | 19.1738 | 60.0042 | 24
108.2158 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2318 | 18.4093 | 60.0093 | 24 | 108.1947 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2135 | 19.3425 | 60.0144 | 24 | 108.2029 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2241 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2401 | 18.4082 | 60.0093 | 24 | 108.2031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2218 | 19.3425 | 60.0144 | 24 | 108.2112 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2324 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2485 | 18.4082 | 60.0093 | 24 | 108.2114 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2301 | 19.3425 | 60.0148 | 24 | 108.2195 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2408 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2568 | 18.4082 | 60.0093 | 24 | 108.2197 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2384 | 19.3425 | 60.0148 | 24 | 108.2278 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2491 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2651 | 18.4082 | 60.0093 | 24 | 108.2281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2467 | 19.3425 | 60.0148 | 24 | 108.2361 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2574 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2734 | 18.4082 | 60.0093 | 24 | 108.2365 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.255 | 19.3425 | 60.0148 | 24 | 108.2446 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2658 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2818 | 18.4082 | 60.0093 | 24 | 108.2448 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2633 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.2529 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2741 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2901 | 18.4063 | 60.0093 | 24 | 108.2531 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2716 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.2612 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2824 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.2985 | 18.4063 | 60.0093 | 24 | 108.2615 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2802 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.2695 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2908 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.3068 | 18.4063 | 60.0093 | 24 | 108.2698 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2885 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.2778 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.2991 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.3151 | 18.4063 | 60.0093 | 24 | 108.2781 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.2968 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.2861 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.3074 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.3234 | 18.4052 | 60.0074 | 24 | 108.2864 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3051 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.2944 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.3158 | 19.0244 | 59.9934 | 24 | 108.3318 | 18.4052 | 60.0074 | 24 | 108.2948 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3134 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3027 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.3241 | 19.0303 | 59.9934 | 24 | 108.3401 | 18.4052 | 60.0074 | 24 | 108.3031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3217 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3113 | 19.1738 | 60.0053 | 24
108.3324 | 19.0303 | 59.9934 | 24 | 108.3484 | 18.4052 | 60.0074 | 24 | 108.3114 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.33 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3196 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3408 | 19.0303 | 59.9934 | 24 | 108.3568 | 18.4391 | 60.0074 | 24 | 108.3197 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3383 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3279 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3491 | 19.0303 | 59.9934 | 24 | 108.3651 | 18.4391 | 60.0074 | 24 | 108.3281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3468 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3362 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3575 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.3734 | 18.4391 | 60.0074 | 24 | 108.3364 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3551 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3445 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3658 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.3818 | 18.4391 | 60.0074 | 24 | 108.3447 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3634 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3528 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3741 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.3901 | 18.4375 | 60.0074 | 24 | 108.353 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3717 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3611 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3824 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.3984 | 18.4375 | 60.0074 | 24 | 108.3615 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.38 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3694 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3908 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.4067 | 18.4427 | 60.0074 | 24 | 108.3698 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3883 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3779 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.3991 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.4151 | 18.4427 | 60.0074 | 24 | 108.3781 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.3966 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3862 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.4074 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.4234 | 18.4427 | 60.0074 | 24 | 108.3865 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.4049 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.3945 | 19.1684 | 60.0053 | 24
108.4158 | 19.0304 | 59.9934 | 24 | 108.4318 | 18.4427 | 60.0074 | 24 | 108.3948 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.4135 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.4028 | 19.1684 | 60.0057 | 24
108.4241 | 19.0375 | 59.9934 | 24 | 108.4401 | 18.4416 | 60.0074 | 24 | 108.4031 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.4218 | 19.3431 | 60.0148 | 24 | 108.4111 | 19.1684 | 60.0057 | 24
108.4325 | 19.0375 | 59.9934 | 24 | 108.4484 | 18.4416 | 60.0074 | 24 | 108.4114 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.4301 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4194 | 19.1684 | 60.0057 | 24
108.4408 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.4568 | 18.4416 | 60.0074 | 24 | 108.4198 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.4384 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4277 | 19.1684 | 60.0057 | 24
108.4491 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.4651 | 18.4416 | 60.0074 | 24 | 108.4281 | 19.2313 | 60.0029 | 24 | 108.4467 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4363 | 19.1684 | 60.0057 | 24
108.4575 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.4734 | 18.4482 | 60.0074 | 24 | 108.4364 | 19.2346 | 60.0029 | 24 | 108.455 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4446 | 19.1684 | 60.0057 | 24
108.4658 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.4818 | 18.4482 | 60.0074 | 24 | 108.4447 | 19.2346 | 60.0029 | 24 | 108.4633 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4529 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.4741 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.4901 | 18.4426 | 60.0074 | 24 | 108.4531 | 19.2346 | 60.0029 | 24 | 108.4716 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4612 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.4825 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.4984 | 18.4426 | 60.0074 | 24 | 108.4614 | 19.2346 | 60.0029 | 24 | 108.4801 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4695 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.4908 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.5068 | 18.4426 | 60.0074 | 24 | 108.4697 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.4884 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4778 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.4991 | 19.0305 | 59.9934 | 24 | 108.5151 | 18.4426 | 60.0074 | 24 | 108.478 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.4967 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4861 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.5074 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5234 | 18.4416 | 60.0054 | 24 | 108.4865 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.505 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.4944 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.5158 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5317 | 18.4416 | 60.0054 | 24 | 108.4948 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5133 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5029 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.5241 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5401 | 18.435 | 60.0054 | 24 | 108.5031 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5216 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5112 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.5325 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5484 | 18.435 | 60.0054 | 24 | 108.5114 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5299 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5195 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.5408 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5568 | 18.435 | 60.0054 | 24 | 108.5198 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5382 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5278 | 19.1694 | 60.0057 | 24
108.5491 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5651 | 18.435 | 60.0054 | 24 | 108.5281 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5468 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5361 | 19.1678 | 60.0057 | 24
108.5575 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5734 | 18.435 | 60.0054 | 24 | 108.5364 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5551 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5444 | 19.1678 | 60.0057 | 24
108.5658 | 19.0305 | 59.9926 | 24 | 108.5817 | 18.435 | 60.0054 | 24 | 108.5448 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5634 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5527 | 19.1678 | 60.0057 | 24
108.5741 | 19.141 | 59.9926 | 24 | 108.5901 | 18.4348 | 60.0054 | 24 | 108.5531 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5717 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.561 | 19.1678 | 60.0057 | 24
108.5825 | 19.141 | 59.9926 | 24 | 108.5984 | 18.4348 | 60.0054 | 24 | 108.5614 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.58 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5696 | 19.1678 | 60.0057 | 24
108.5908 | 19.141 | 59.9926 | 24 | 108.6068 | 18.4337 | 60.0054 | 24 | 108.5697 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5883 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5779 | 19.1678 | 60.0057 | 24
108.5992 | 19.141 | 59.9926 | 24 | 108.6151 | 18.4337 | 60.0054 | 24 | 108.5781 | 19.243 | 60.0029 | 24 | 108.5966 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5862 | 19.2869 | 60.0057 | 24
108.6075 | 19.141 | 59.9926 | 24 | 108.6234 | 18.4403 | 60.0054 | 24 | 108.5864 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6049 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.5945 | 19.2869 | 60.0057 | 24
108.6158 | 19.141 | 59.9926 | 24 | 108.6317 | 18.4403 | 60.0054 | 24 | 108.5947 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6134 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6028 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6241 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6401 | 18.4403 | 60.0054 | 24 | 108.603 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6217 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6111 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6325 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6484 | 18.4403 | 60.0054 | 24 | 108.6115 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.63 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6194 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6408 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6567 | 18.4403 | 60.0054 | 24 | 108.6198 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6383 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6279 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6491 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6651 | 18.4403 | 60.0054 | 24 | 108.6281 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6466 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6362 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6575 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6734 | 18.4391 | 60.0054 | 24 | 108.6364 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6549 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6445 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6658 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6818 | 18.4391 | 60.0054 | 24 | 108.6448 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6632 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6528 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6741 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6901 | 18.5155 | 60.0054 | 24 | 108.6531 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6715 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6611 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6825 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.6984 | 18.5155 | 60.0054 | 24 | 108.6614 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6801 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6694 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6908 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.7067 | 18.5138 | 60.0054 | 24 | 108.6697 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6884 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6777 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.6992 | 19.1383 | 59.9926 | 24 | 108.7151 | 18.5138 | 60.0054 | 24 | 108.6781 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.6967 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.686 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7075 | 19.1383 | 59.9922 | 24 | 108.7234 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.6864 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.705 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.6946 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7158 | 19.1383 | 59.9922 | 24 | 108.7318 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.6947 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.7133 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.7029 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7242 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7401 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.7031 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.7216 | 19.3431 | 60.0155 | 24 | 108.7112 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7325 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7484 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.7114 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.7299 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7195 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7408 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7567 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.7197 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.7382 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7278 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7491 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7651 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.728 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.7467 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7361 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7575 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7734 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.7365 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.755 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7444 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7658 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7817 | 18.5138 | 60.0035 | 24 | 108.7448 | 19.243 | 60.0033 | 24 | 108.7633 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7527 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7742 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.79 | 18.5128 | 60.0035 | 24 | 108.7531 | 19.2414 | 60.0033 | 24 | 108.7716 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7612 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7825 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.7984 | 18.5128 | 60.0035 | 24 | 108.7614 | 19.2414 | 60.0033 | 24 | 108.7799 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7695 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7908 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8067 | 18.5128 | 60.0035 | 24 | 108.7698 | 19.2414 | 60.0033 | 24 | 108.7882 | 19.3429 | 60.0155 | 24 | 108.7778 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.7992 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8151 | 18.5128 | 60.0035 | 24 | 108.7781 | 19.2414 | 60.0033 | 24 | 108.7965 | 19.3435 | 60.0155 | 24 | 108.7861 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8075 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8234 | 18.5128 | 60.0035 | 24 | 108.7864 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8048 | 19.3435 | 60.0155 | 24 | 108.7944 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8158 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8317 | 18.5128 | 60.0035 | 24 | 108.7947 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8134 | 19.3435 | 60.0155 | 24 | 108.8027 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8242 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8401 | 18.5111 | 60.0035 | 24 | 108.8031 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8217 | 19.3435 | 60.0155 | 24 | 108.811 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8325 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8484 | 18.5111 | 60.0035 | 24 | 108.8114 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.83 | 19.3435 | 60.0159 | 24 | 108.8196 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8408 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8568 | 18.5111 | 60.0035 | 24 | 108.8197 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8383 | 19.3435 | 60.0159 | 24 | 108.8279 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8492 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8651 | 18.5111 | 60.0035 | 24 | 108.828 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8466 | 19.3435 | 60.0159 | 24 | 108.8362 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8575 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8734 | 18.5111 | 60.0035 | 24 | 108.8364 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8549 | 19.3435 | 60.0159 | 24 | 108.8445 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8658 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8817 | 18.5111 | 60.0035 | 24 | 108.8447 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8632 | 19.3455 | 60.0159 | 24 | 108.8528 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8742 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8901 | 18.5103 | 60.0035 | 24 | 108.853 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8715 | 19.3455 | 60.0159 | 24 | 108.8611 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8825 | 19.1318 | 59.9922 | 24 | 108.8984 | 18.5103 | 60.0035 | 24 | 108.8615 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.88 | 19.3455 | 60.0159 | 24 | 108.8694 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8908 | 19.2011 | 59.9922 | 24 | 108.9067 | 18.5101 | 60.0035 | 24 | 108.8698 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8883 | 19.3455 | 60.0159 | 24 | 108.8777 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.8992 | 19.2011 | 59.9922 | 24 | 108.915 | 18.5101 | 60.0035 | 24 | 108.8781 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.8966 | 19.3469 | 60.0159 | 24 | 108.8862 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9075 | 19.2011 | 59.9922 | 24 | 108.9234 | 18.5101 | 60.0023 | 24 | 108.8864 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.9049 | 19.3469 | 60.0159 | 24 | 108.8945 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9158 | 19.2011 | 59.9922 | 24 | 108.9317 | 18.5101 | 60.0023 | 24 | 108.8948 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.9132 | 19.3469 | 60.0159 | 24 | 108.9028 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9242 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9401 | 18.5101 | 60.0023 | 24 | 108.9031 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.9215 | 19.3469 | 60.0159 | 24 | 108.9111 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9325 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9484 | 18.5101 | 60.0023 | 24 | 108.9114 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.9298 | 19.3474 | 60.0159 | 24 | 108.9194 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9409 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9567 | 18.5101 | 60.0023 | 24 | 108.9197 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.9381 | 19.3474 | 60.0159 | 24 | 108.9277 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9492 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.965 | 18.5101 | 60.0023 | 24 | 108.9281 | 19.2414 | 60.0029 | 24 | 108.9467 | 19.3474 | 60.0159 | 24 | 108.936 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9575 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9734 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.9364 | 19.2472 | 60.0029 | 24 | 108.955 | 19.3474 | 60.0159 | 24 | 108.9443 | 19.2869 | 60.0061 | 24
108.9659 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9817 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.9447 | 19.2472 | 60.0029 | 24 | 108.9633 | 19.3474 | 60.0159 | 24 | 108.9529 | 19.2859 | 60.0061 | 24
108.9742 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9901 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.953 | 19.2472 | 60.0029 | 24 | 108.9716 | 19.3474 | 60.0159 | 24 | 108.9612 | 19.2859 | 60.0061 | 24
108.9825 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 108.9984 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.9614 | 19.2472 | 60.0029 | 24 | 108.9799 | 19.3459 | 60.0159 | 24 | 108.9695 | 19.2859 | 60.0061 | 24
108.9908 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 109.0067 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.9697 | 19.2472 | 60.0029 | 24 | 108.9882 | 19.3459 | 60.0159 | 24 | 108.9778 | 19.2859 | 60.0061 | 24
108.9992 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 109.0151 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.978 | 19.2472 | 60.0029 | 24 | 108.9965 | 19.3459 | 60.0159 | 24 | 108.9861 | 19.2875 | 60.0061 | 24
109.0075 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 109.0234 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.9863 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0048 | 19.3459 | 60.0159 | 24 | 108.9944 | 19.2875 | 60.0061 | 24
109.0159 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 109.0317 | 18.5085 | 60.0023 | 24 | 108.9948 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0133 | 19.341 | 60.0159 | 24 | 109.0027 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0242 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 109.04 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0031 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0216 | 19.341 | 60.0159 | 24 | 109.011 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0325 | 19.2004 | 59.9922 | 24 | 109.0484 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0114 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0299 | 19.3415 | 60.0171 | 24 | 109.0195 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0409 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.0567 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0198 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0382 | 19.3415 | 60.0171 | 24 | 109.0278 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0492 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.0651 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0281 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0465 | 19.3436 | 60.0171 | 24 | 109.0361 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0575 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.0734 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0364 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0548 | 19.3436 | 60.0171 | 24 | 109.0444 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0659 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.0817 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0447 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0631 | 19.3436 | 60.0171 | 24 | 109.0527 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0742 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.09 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0531 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0714 | 19.3436 | 60.0171 | 24 | 109.061 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0825 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.0984 | 18.5424 | 60.0023 | 24 | 109.0614 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.08 | 19.3436 | 60.0171 | 24 | 109.0693 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0909 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.1067 | 18.5634 | 60.0023 | 24 | 109.0697 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0883 | 19.3436 | 60.0171 | 24 | 109.0779 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.0992 | 19.2006 | 59.9922 | 24 | 109.1151 | 18.5634 | 60.0023 | 24 | 109.078 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.0966 | 19.3449 | 60.0171 | 24 | 109.0862 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.1075 | 19.2006 | 59.9918 | 24 | 109.1234 | 18.5634 | 60.0011 | 24 | 109.0864 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.1049 | 19.3449 | 60.0171 | 24 | 109.0945 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.1159 | 19.2006 | 59.9918 | 24 | 109.1317 | 18.5634 | 60.0011 | 24 | 109.0947 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.1132 | 19.3449 | 60.0171 | 24 | 109.1028 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.1242 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.14 | 18.562 | 60.0011 | 24 | 109.103 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.1215 | 19.3449 | 60.0171 | 24 | 109.1111 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.1325 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.1484 | 18.562 | 60.0011 | 24 | 109.1113 | 19.2472 | 60.0026 | 24 | 109.1298 | 19.3655 | 60.0171 | 24 | 109.1194 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.1409 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.1567 | 18.562 | 60.0011 | 24 | 109.1198 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1381 | 19.3655 | 60.0171 | 24 | 109.1277 | 19.2875 | 60.0057 | 24
109.1492 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.165 | 18.562 | 60.0011 | 24 | 109.1281 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1466 | 19.3999 | 60.0171 | 24 | 109.136 | 19.2871 | 60.0057 | 24
109.1575 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.1734 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1364 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1549 | 19.3999 | 60.0171 | 24 | 109.1445 | 19.2871 | 60.0057 | 24
109.1659 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.1817 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1447 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1632 | 19.3999 | 60.0171 | 24 | 109.1528 | 19.2804 | 60.0057 | 24
109.1742 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.1901 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1531 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1715 | 19.3999 | 60.0171 | 24 | 109.1611 | 19.2804 | 60.0057 | 24
109.1826 | 19.1993 | 59.9918 | 24 | 109.1984 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1614 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1798 | 19.4016 | 60.0171 | 24 | 109.1694 | 19.2804 | 60.0057 | 24
109.1909 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2067 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1697 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1881 | 19.4016 | 60.0171 | 24 | 109.1777 | 19.2804 | 60.0057 | 24
109.1992 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.215 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1781 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.1964 | 19.404 | 60.0171 | 24 | 109.186 | 19.2804 | 60.0057 | 24
109.2076 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2234 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1864 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2047 | 19.404 | 60.0171 | 24 | 109.1943 | 19.2804 | 60.0057 | 24
109.2159 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2317 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.1947 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2133 | 19.4046 | 60.0171 | 24 | 109.2026 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2242 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2401 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.203 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2216 | 19.4046 | 60.0171 | 24 | 109.2112 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2325 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2484 | 18.5611 | 60.0011 | 24 | 109.2114 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2299 | 19.4046 | 60.019 | 24 | 109.2195 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2409 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2567 | 18.5557 | 60.0011 | 24 | 109.2197 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2382 | 19.4046 | 60.019 | 24 | 109.2278 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2492 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.265 | 18.5557 | 60.0011 | 24 | 109.228 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2465 | 19.4046 | 60.019 | 24 | 109.2361 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2576 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2734 | 18.5543 | 60.0011 | 24 | 109.2363 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2548 | 19.4046 | 60.019 | 24 | 109.2444 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2659 | 19.1986 | 59.9918 | 24 | 109.2817 | 18.5543 | 60.0011 | 24 | 109.2448 | 19.2469 | 60.0026 | 24 | 109.2631 | 19.4046 | 60.019 | 24 | 109.2527 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2742 | 19.1959 | 59.9918 | 24 | 109.29 | 18.5534 | 60.0011 | 24 | 109.2531 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.2714 | 19.4046 | 60.019 | 24 | 109.261 | 19.2804 | 60.0053 | 24
109.2826 | 19.1959 | 59.9918 | 24 | 109.2984 | 18.5534 | 60.0011 | 24 | 109.2614 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.2797 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.2695 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.2909 | 19.1959 | 59.9918 | 24 | 109.3067 | 18.5534 | 60.0011 | 24 | 109.2697 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.2882 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.2778 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.2992 | 19.1959 | 59.9918 | 24 | 109.3151 | 18.5534 | 60.0011 | 24 | 109.2781 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.2965 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.2861 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3076 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3234 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.2864 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3048 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.2944 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3159 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3317 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.2947 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3131 | 19.4498 | 60.019 | 24 | 109.3027 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3242 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.34 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.3031 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3214 | 19.4498 | 60.019 | 24 | 109.311 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3326 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3484 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.3114 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3297 | 19.4506 | 60.019 | 24 | 109.3193 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3409 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3567 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.3197 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.338 | 19.4506 | 60.019 | 24 | 109.3276 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3492 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3651 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.328 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3463 | 19.4506 | 60.019 | 24 | 109.3362 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3576 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3734 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.3364 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3549 | 19.4506 | 60.019 | 24 | 109.3445 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3659 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3817 | 18.5534 | 59.9999 | 24 | 109.3447 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3632 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.3528 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3742 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.39 | 18.552 | 59.9999 | 24 | 109.353 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3715 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.3611 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3826 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.3984 | 18.552 | 59.9999 | 24 | 109.3613 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3798 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.3694 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3909 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.4067 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.3698 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3881 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.3777 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.3992 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.415 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.3781 | 19.2459 | 60.0026 | 24 | 109.3964 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.386 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.4076 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.4234 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.3864 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4047 | 19.4523 | 60.019 | 24 | 109.3943 | 19.2794 | 60.0053 | 24
109.4159 | 19.1959 | 59.9911 | 24 | 109.4317 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.3947 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.413 | 19.4547 | 60.019 | 24 | 109.4028 | 19.2794 | 60.0049 | 24
109.4243 | 19.1979 | 59.9911 | 24 | 109.4401 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.4031 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4215 | 19.4547 | 60.019 | 24 | 109.4111 | 19.2794 | 60.0049 | 24
109.4326 | 19.1979 | 59.9911 | 24 | 109.4484 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.4114 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4298 | 19.4547 | 60.0206 | 24 | 109.4194 | 19.2794 | 60.0049 | 24
109.4409 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.4567 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.4197 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4381 | 19.4547 | 60.0206 | 24 | 109.4277 | 19.2794 | 60.0049 | 24
109.4492 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.465 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.428 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4464 | 19.4555 | 60.0206 | 24 | 109.436 | 19.2794 | 60.0049 | 24
109.4576 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.4734 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.4364 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4547 | 19.4555 | 60.0206 | 24 | 109.4443 | 19.2794 | 60.0049 | 24
109.4659 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.4817 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.4447 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.463 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.4526 | 19.2844 | 60.0049 | 24
109.4742 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.4901 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.453 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4713 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.4612 | 19.2844 | 60.0049 | 24
109.4826 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.4984 | 18.5511 | 59.9999 | 24 | 109.4614 | 19.2459 | 60.0022 | 24 | 109.4796 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.4695 | 19.2844 | 60.0049 | 24
109.4909 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.5067 | 18.558 | 59.9999 | 24 | 109.4697 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.4882 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.4778 | 19.2844 | 60.0049 | 24
109.4993 | 19.1975 | 59.9911 | 24 | 109.515 | 18.558 | 59.9999 | 24 | 109.478 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.4965 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.4861 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5076 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5234 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.4863 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5048 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.4944 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5159 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5317 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.4948 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5131 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.5027 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5243 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.54 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5031 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5214 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.511 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5326 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5484 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5114 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5297 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.5193 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5409 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5567 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5197 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.538 | 19.4572 | 60.0206 | 24 | 109.5278 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5493 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5651 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5281 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5463 | 19.4596 | 60.0206 | 24 | 109.5361 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5576 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5734 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5364 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5548 | 19.4596 | 60.0206 | 24 | 109.5444 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5659 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5817 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5447 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5631 | 19.4621 | 60.0206 | 24 | 109.5527 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5743 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.59 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.553 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5714 | 19.4621 | 60.0206 | 24 | 109.561 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5826 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.5984 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5614 | 19.2443 | 60.0022 | 24 | 109.5797 | 19.4621 | 60.0206 | 24 | 109.5693 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5909 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6067 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.5697 | 19.2441 | 60.0022 | 24 | 109.588 | 19.4621 | 60.0206 | 24 | 109.5776 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.5993 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6151 | 18.5571 | 59.9984 | 24 | 109.578 | 19.2441 | 60.0022 | 24 | 109.5963 | 19.4621 | 60.0205 | 24 | 109.5859 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6076 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6234 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.5863 | 19.2441 | 60.0018 | 24 | 109.6046 | 19.4621 | 60.0205 | 24 | 109.5945 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6159 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6317 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.5947 | 19.2441 | 60.0018 | 24 | 109.6129 | 19.4621 | 60.0205 | 24 | 109.6028 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6243 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.64 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.603 | 19.2441 | 60.0018 | 24 | 109.6212 | 19.4621 | 60.0205 | 24 | 109.6111 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6326 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6484 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.6113 | 19.2441 | 60.0018 | 24 | 109.6298 | 19.4621 | 60.022 | 24 | 109.6194 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.641 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6567 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.6198 | 19.2441 | 60.0018 | 24 | 109.6381 | 19.4621 | 60.022 | 24 | 109.6277 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6493 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.665 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.6281 | 19.2441 | 60.0018 | 24 | 109.6464 | 19.4645 | 60.022 | 24 | 109.636 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6576 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6734 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.6364 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.6547 | 19.4645 | 60.022 | 24 | 109.6443 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.666 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6817 | 18.5456 | 59.9984 | 24 | 109.6447 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.663 | 19.4653 | 60.022 | 24 | 109.6528 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6743 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6901 | 18.5449 | 59.9984 | 24 | 109.6531 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.6713 | 19.4653 | 60.022 | 24 | 109.6611 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6826 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.6984 | 18.5449 | 59.9984 | 24 | 109.6614 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.6796 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.6694 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6909 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.7067 | 18.5448 | 59.9984 | 24 | 109.6697 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.6879 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.6777 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.6993 | 19.1975 | 59.9903 | 24 | 109.715 | 18.5448 | 59.9984 | 24 | 109.678 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.6964 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.686 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7076 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7234 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.6864 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7047 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.6943 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.716 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7317 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.6947 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.713 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.7026 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7243 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7401 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.703 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7213 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.7109 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7326 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7484 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.7113 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7296 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.7195 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.741 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7567 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.7197 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7379 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.7278 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7493 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7651 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.728 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7462 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.7361 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7576 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7734 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.7363 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7545 | 19.467 | 60.022 | 24 | 109.7444 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.766 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7817 | 18.5448 | 59.9976 | 24 | 109.7448 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7631 | 19.4658 | 60.022 | 24 | 109.7527 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7743 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.79 | 18.5485 | 59.9976 | 24 | 109.7531 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7714 | 19.4658 | 60.022 | 24 | 109.761 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7826 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.7984 | 18.5485 | 59.9976 | 24 | 109.7614 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7797 | 19.4619 | 60.022 | 24 | 109.7693 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.791 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8067 | 18.5485 | 59.9976 | 24 | 109.7697 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.788 | 19.4619 | 60.022 | 24 | 109.7776 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.7993 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8151 | 18.5485 | 59.9976 | 24 | 109.7781 | 19.243 | 60.0018 | 24 | 109.7963 | 19.4619 | 60.022 | 24 | 109.7861 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8076 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8234 | 18.5478 | 59.9976 | 24 | 109.7864 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8046 | 19.4619 | 60.022 | 24 | 109.7944 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.816 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8317 | 18.5478 | 59.9976 | 24 | 109.7947 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8129 | 19.4619 | 60.022 | 24 | 109.8027 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8243 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.84 | 18.5478 | 59.9976 | 24 | 109.803 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8212 | 19.4619 | 60.022 | 24 | 109.811 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8326 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8484 | 18.5478 | 59.9976 | 24 | 109.8114 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8297 | 19.4594 | 60.0235 | 24 | 109.8193 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.841 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8567 | 18.5477 | 59.9976 | 24 | 109.8197 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.838 | 19.4594 | 60.0235 | 24 | 109.8276 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8493 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8651 | 18.5477 | 59.9976 | 24 | 109.828 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8463 | 19.4611 | 60.0235 | 24 | 109.8359 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8576 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8734 | 18.5477 | 59.9976 | 24 | 109.8363 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8546 | 19.4611 | 60.0235 | 24 | 109.8445 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.866 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8817 | 18.5477 | 59.9976 | 24 | 109.8447 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8629 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.8528 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8743 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8901 | 18.5836 | 59.9976 | 24 | 109.853 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8712 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.8611 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8827 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.8984 | 18.5836 | 59.9976 | 24 | 109.8613 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8795 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.8694 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.891 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9067 | 18.5836 | 59.9976 | 24 | 109.8696 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8878 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.8777 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.8993 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.915 | 18.5836 | 59.9976 | 24 | 109.8781 | 19.243 | 60.0014 | 24 | 109.8961 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.886 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9077 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9234 | 18.5836 | 59.9964 | 24 | 109.8864 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9047 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.8943 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.916 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9317 | 18.5836 | 59.9964 | 24 | 109.8947 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.913 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.9026 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9243 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9401 | 18.5836 | 59.9964 | 24 | 109.9031 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9213 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.9111 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9326 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9484 | 18.5836 | 59.9964 | 24 | 109.9114 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9296 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.9194 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.941 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9567 | 18.5836 | 59.9964 | 24 | 109.9197 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9379 | 19.4562 | 60.0235 | 24 | 109.9277 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9493 | 19.1975 | 59.9907 | 24 | 109.9651 | 18.5836 | 59.9964 | 24 | 109.928 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9462 | 19.4586 | 60.0235 | 24 | 109.936 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9577 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 109.9734 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.9364 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9545 | 19.4586 | 60.0235 | 24 | 109.9443 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.966 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 109.9818 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.9447 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9628 | 19.4693 | 60.0235 | 24 | 109.9526 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9743 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 109.9901 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.953 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9713 | 19.4693 | 60.0235 | 24 | 109.9609 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9827 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 109.9984 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.9613 | 19.2414 | 60.0014 | 24 | 109.9796 | 19.4693 | 60.0235 | 24 | 109.9692 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.991 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 110.0067 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.9697 | 19.2412 | 60.0014 | 24 | 109.9879 | 19.4693 | 60.0235 | 24 | 109.9778 | 19.287 | 60.0049 | 24
109.9993 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 110.0151 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.978 | 19.2412 | 60.0014 | 24 | 109.9962 | 19.4693 | 60.0235 | 24 | 109.9861 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0077 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 110.0234 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.9863 | 19.2412 | 60.001 | 24 | 110.0045 | 19.4693 | 60.0235 | 24 | 109.9944 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.016 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 110.0317 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 109.9946 | 19.2412 | 60.001 | 24 | 110.0128 | 19.5121 | 60.0235 | 24 | 110.0027 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0244 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 110.04 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 110.0031 | 19.3576 | 60.001 | 24 | 110.0211 | 19.5121 | 60.0235 | 24 | 110.011 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0327 | 19.1983 | 59.9907 | 24 | 110.0484 | 18.5765 | 59.9964 | 24 | 110.0114 | 19.3576 | 60.001 | 24 | 110.0294 | 19.5109 | 60.0251 | 24 | 110.0193 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.041 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.0567 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.0197 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.038 | 19.5109 | 60.0251 | 24 | 110.0276 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0493 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.0651 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.0281 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0463 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0361 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0577 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.0734 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.0364 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0546 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0444 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.066 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.0817 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.0447 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0629 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0527 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0743 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.0901 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.053 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0712 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.061 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0827 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.0984 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.0614 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0795 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0693 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.091 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.1068 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.0697 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0878 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0776 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.0994 | 19.1963 | 59.9907 | 24 | 110.1151 | 18.5766 | 59.9964 | 24 | 110.078 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.0961 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0859 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.1077 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1234 | 18.5766 | 59.9952 | 24 | 110.0863 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1044 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.0942 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.116 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1317 | 18.5766 | 59.9952 | 24 | 110.0947 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1129 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.1028 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.1244 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1401 | 18.5785 | 59.9952 | 24 | 110.103 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1212 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.1111 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.1327 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1484 | 18.5785 | 59.9952 | 24 | 110.1113 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1295 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.1194 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.141 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1567 | 18.5785 | 59.9952 | 24 | 110.1196 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1378 | 19.5126 | 60.0251 | 24 | 110.1277 | 19.287 | 60.0049 | 24
110.1494 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1651 | 18.5785 | 59.9952 | 24 | 110.1281 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1461 | 19.51 | 60.0251 | 24 | 110.136 | 19.2943 | 60.0049 | 24
110.1577 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1734 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1364 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1544 | 19.51 | 60.0251 | 24 | 110.1443 | 19.2943 | 60.0049 | 24
110.166 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1818 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1447 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1627 | 19.5111 | 60.0251 | 24 | 110.1526 | 19.2943 | 60.0049 | 24
110.1744 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1901 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1531 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.171 | 19.5111 | 60.0251 | 24 | 110.1609 | 19.2943 | 60.0049 | 24
110.1827 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.1984 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1614 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1796 | 19.5128 | 60.0251 | 24 | 110.1694 | 19.2943 | 60.0049 | 24
110.191 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.2067 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1697 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1879 | 19.5128 | 60.0251 | 24 | 110.1777 | 19.2943 | 60.0049 | 24
110.1994 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.2151 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.178 | 19.357 | 60.001 | 24 | 110.1962 | 19.5128 | 60.0251 | 24 | 110.186 | 19.2964 | 60.0049 | 24
110.2077 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.2234 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1864 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2045 | 19.5128 | 60.0251 | 24 | 110.1943 | 19.2964 | 60.0049 | 24
110.216 | 19.1963 | 59.9911 | 24 | 110.2318 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.1947 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2128 | 19.5128 | 60.0251 | 24 | 110.2026 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2244 | 19.1961 | 59.9911 | 24 | 110.2401 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.203 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2211 | 19.5128 | 60.0251 | 24 | 110.2109 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2327 | 19.1961 | 59.9911 | 24 | 110.2484 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2113 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2294 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2192 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.241 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.2567 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2197 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2377 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2278 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2494 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.2651 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.228 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.246 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2361 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2577 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.2734 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2363 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2545 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2444 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2661 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.2817 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2446 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2628 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2527 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2744 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.2901 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2531 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2711 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.261 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2827 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.2984 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2614 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2794 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2693 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.291 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.3068 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.2697 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.2877 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2776 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.2994 | 19.1974 | 59.9911 | 24 | 110.3151 | 18.5777 | 59.9952 | 24 | 110.278 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.296 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2859 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3077 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3234 | 18.5777 | 59.9948 | 24 | 110.2864 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3043 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.2944 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.316 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3317 | 18.5777 | 59.9948 | 24 | 110.2947 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3126 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.3027 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3244 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3401 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.303 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3212 | 19.5128 | 60.0267 | 24 | 110.311 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3327 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3484 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3114 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3295 | 19.508 | 60.0267 | 24 | 110.3193 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3411 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3568 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3197 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3378 | 19.508 | 60.0267 | 24 | 110.3276 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3494 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3651 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.328 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3461 | 19.508 | 60.0267 | 24 | 110.3359 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3577 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3734 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3363 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3544 | 19.508 | 60.0267 | 24 | 110.3442 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3661 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3818 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3447 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3627 | 19.508 | 60.0267 | 24 | 110.3525 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3744 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3901 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.353 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.371 | 19.508 | 60.0267 | 24 | 110.3611 | 19.2964 | 60.0053 | 24
110.3827 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.3984 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3613 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3793 | 19.5104 | 60.0267 | 24 | 110.3694 | 19.297 | 60.0053 | 24
110.3911 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.4067 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3696 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3878 | 19.5104 | 60.0267 | 24 | 110.3777 | 19.297 | 60.0053 | 24
110.3994 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.4151 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3781 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.3961 | 19.5058 | 60.0267 | 24 | 110.386 | 19.297 | 60.0053 | 24
110.4077 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.4234 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3864 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4044 | 19.5058 | 60.0267 | 24 | 110.3943 | 19.297 | 60.0053 | 24
110.4161 | 19.1981 | 59.9915 | 24 | 110.4318 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.3947 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4127 | 19.5177 | 60.0267 | 24 | 110.4026 | 19.297 | 60.0057 | 24
110.4244 | 19.1979 | 59.9915 | 24 | 110.4401 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.403 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.421 | 19.5177 | 60.0267 | 24 | 110.4109 | 19.297 | 60.0057 | 24
110.4327 | 19.1979 | 59.9915 | 24 | 110.4484 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.4114 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4293 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4194 | 19.297 | 60.0057 | 24
110.4411 | 19.1992 | 59.9915 | 24 | 110.4568 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.4197 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4376 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4277 | 19.297 | 60.0057 | 24
110.4494 | 19.1992 | 59.9915 | 24 | 110.4651 | 18.6004 | 59.9948 | 24 | 110.428 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4459 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.436 | 19.2991 | 60.0057 | 24
110.4577 | 19.2062 | 59.9915 | 24 | 110.4734 | 18.5967 | 59.9948 | 24 | 110.4364 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4542 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4443 | 19.2991 | 60.0057 | 24
110.4661 | 19.2062 | 59.9915 | 24 | 110.4818 | 18.5967 | 59.9948 | 24 | 110.4447 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4628 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4526 | 19.2991 | 60.0057 | 24
110.4744 | 19.2062 | 59.9915 | 24 | 110.4901 | 18.5967 | 59.9948 | 24 | 110.453 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4711 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4609 | 19.2991 | 60.0057 | 24
110.4827 | 19.2062 | 59.9915 | 24 | 110.4984 | 18.5967 | 59.9948 | 24 | 110.4613 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4794 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4692 | 19.2991 | 60.0057 | 24
110.4911 | 19.2062 | 59.9915 | 24 | 110.5068 | 18.5967 | 59.9948 | 24 | 110.4697 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.4877 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4775 | 19.2991 | 60.0057 | 24
110.4994 | 19.2062 | 59.9915 | 24 | 110.5151 | 18.5967 | 59.9948 | 24 | 110.478 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.496 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4861 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5078 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5234 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.4863 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5043 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.4944 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5161 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5317 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.4946 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5126 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.5027 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5244 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5401 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5031 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5209 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.511 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5327 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5485 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5114 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5294 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.5193 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5411 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5568 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5197 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5377 | 19.5177 | 60.0271 | 24 | 110.5276 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5494 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5651 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.528 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.546 | 19.5188 | 60.0271 | 24 | 110.5359 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5577 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5734 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5364 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5543 | 19.5188 | 60.0271 | 24 | 110.5442 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5661 | 19.2062 | 59.9926 | 24 | 110.5818 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5447 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5626 | 19.5188 | 60.0271 | 24 | 110.5527 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5744 | 19.2145 | 59.9926 | 24 | 110.5901 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.553 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5709 | 19.5188 | 60.0271 | 24 | 110.561 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5828 | 19.2145 | 59.9926 | 24 | 110.5984 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5614 | 19.357 | 60.0006 | 24 | 110.5792 | 19.5188 | 60.0271 | 24 | 110.5693 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5911 | 19.2145 | 59.9926 | 24 | 110.6068 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.5697 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.5875 | 19.5188 | 60.0271 | 24 | 110.5776 | 19.3001 | 60.0057 | 24
110.5994 | 19.2145 | 59.9926 | 24 | 110.6151 | 18.5967 | 59.9944 | 24 | 110.578 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.5958 | 19.5175 | 60.0271 | 24 | 110.5859 | 19.4673 | 60.0057 | 24
110.6078 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6234 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.5863 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6044 | 19.5175 | 60.0271 | 24 | 110.5942 | 19.4673 | 60.0057 | 24
110.6161 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6318 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.5947 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6127 | 19.5194 | 60.0271 | 24 | 110.6025 | 19.4673 | 60.0069 | 24
110.6244 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6401 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.603 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.621 | 19.5194 | 60.0271 | 24 | 110.6111 | 19.4673 | 60.0069 | 24
110.6328 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6484 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.6113 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6293 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6194 | 19.476 | 60.0069 | 24
110.6411 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6568 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.6196 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6376 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6277 | 19.476 | 60.0069 | 24
110.6494 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6651 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.6281 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6459 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.636 | 19.4728 | 60.0069 | 24
110.6578 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6735 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.6364 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6542 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6443 | 19.4728 | 60.0069 | 24
110.6661 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6818 | 18.5898 | 59.9944 | 24 | 110.6447 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6625 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6526 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.6744 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6901 | 18.59 | 59.9944 | 24 | 110.653 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.671 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6609 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.6828 | 19.2165 | 59.9926 | 24 | 110.6984 | 18.59 | 59.9944 | 24 | 110.6614 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6793 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6692 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.6911 | 19.2936 | 59.9926 | 24 | 110.7068 | 18.59 | 59.9944 | 24 | 110.6697 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6876 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6777 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.6994 | 19.2936 | 59.9926 | 24 | 110.7151 | 18.59 | 59.9944 | 24 | 110.678 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.6959 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.686 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.7078 | 19.2936 | 59.9934 | 24 | 110.7234 | 18.59 | 59.994 | 24 | 110.6864 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7042 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.6943 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.7161 | 19.2936 | 59.9934 | 24 | 110.7318 | 18.59 | 59.994 | 24 | 110.6947 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7125 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7026 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.7244 | 19.2936 | 59.9934 | 24 | 110.7401 | 18.59 | 59.994 | 24 | 110.703 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7208 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7109 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.7328 | 19.2936 | 59.9934 | 24 | 110.7485 | 18.59 | 59.994 | 24 | 110.7113 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7291 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7192 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.7411 | 19.2879 | 59.9934 | 24 | 110.7568 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.7197 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7374 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7275 | 19.4833 | 60.0069 | 24
110.7495 | 19.2879 | 59.9934 | 24 | 110.7651 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.728 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.746 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7358 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.7578 | 19.2879 | 59.9934 | 24 | 110.7734 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.7363 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7543 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7444 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.7661 | 19.2879 | 59.9934 | 24 | 110.7818 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.7446 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7626 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7527 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.7744 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.7901 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.7531 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7709 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.761 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.7828 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.7985 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.7614 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7792 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7693 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.7911 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8068 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.7697 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7875 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7776 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.7994 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8151 | 18.5888 | 59.994 | 24 | 110.778 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.7958 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7859 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.8078 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8235 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.7864 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8041 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.7942 | 19.4781 | 60.0069 | 24
110.8161 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8318 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.7947 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8126 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.8027 | 19.4781 | 60.0076 | 24
110.8245 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8401 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.803 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8209 | 19.5194 | 60.0279 | 24 | 110.811 | 19.4781 | 60.0076 | 24
110.8328 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8484 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.8114 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8292 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8193 | 19.4781 | 60.0076 | 24
110.8411 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8568 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.8197 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8375 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8276 | 19.4781 | 60.0076 | 24
110.8495 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8651 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.828 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8458 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8359 | 19.4781 | 60.0076 | 24
110.8578 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8735 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.8363 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8541 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8442 | 19.4781 | 60.0076 | 24
110.8661 | 19.2892 | 59.9934 | 24 | 110.8818 | 18.5881 | 59.994 | 24 | 110.8447 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8624 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8525 | 19.4794 | 60.0076 | 24
110.8745 | 19.2919 | 59.9934 | 24 | 110.8901 | 18.5828 | 59.994 | 24 | 110.853 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8707 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8608 | 19.4794 | 60.0076 | 24
110.8828 | 19.2919 | 59.9934 | 24 | 110.8985 | 18.5828 | 59.994 | 24 | 110.8613 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.879 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8694 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.8911 | 19.2919 | 59.9934 | 24 | 110.9068 | 18.5828 | 59.994 | 24 | 110.8696 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8876 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8777 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.8994 | 19.2919 | 59.9934 | 24 | 110.9152 | 18.5828 | 59.994 | 24 | 110.8781 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.8959 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.886 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9078 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9235 | 18.5828 | 59.9933 | 24 | 110.8864 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.9042 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.8943 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9161 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9318 | 18.5828 | 59.9933 | 24 | 110.8947 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.9125 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9026 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9245 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9401 | 18.5817 | 59.9933 | 24 | 110.903 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.9208 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9109 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9328 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9485 | 18.5817 | 59.9933 | 24 | 110.9114 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.9291 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9192 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9411 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9568 | 18.5817 | 59.9933 | 24 | 110.9197 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.9374 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9275 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9495 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9651 | 18.5817 | 59.9933 | 24 | 110.928 | 19.5233 | 60.0006 | 24 | 110.9457 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.936 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9578 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9734 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.9364 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 110.954 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9443 | 19.4814 | 60.0076 | 24
110.9661 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9818 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.9447 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 110.9625 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9526 | 19.4818 | 60.0076 | 24
110.9745 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9902 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.953 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 110.9708 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9609 | 19.4818 | 60.0076 | 24
110.9828 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 110.9985 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.9613 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 110.9791 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9692 | 19.4818 | 60.0076 | 24
110.9911 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 111.0068 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.9697 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 110.9874 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9775 | 19.4818 | 60.0076 | 24
110.9995 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 111.0151 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.978 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 110.9957 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9858 | 19.4831 | 60.0076 | 24
111.0078 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 111.0235 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.9863 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 111.004 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 110.9941 | 19.4831 | 60.0076 | 24
111.0161 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 111.0318 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 110.9946 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 111.0123 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 111.0027 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0245 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 111.0402 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 111.0031 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 111.0206 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 111.011 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0328 | 19.2919 | 59.9942 | 24 | 111.0485 | 18.581 | 59.9933 | 24 | 111.0114 | 19.525 | 60.0006 | 24 | 111.0292 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 111.0193 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0411 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.0568 | 18.6597 | 59.9933 | 24 | 111.0197 | 19.524 | 60.0006 | 24 | 111.0375 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 111.0276 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0495 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.0651 | 18.6597 | 59.9933 | 24 | 111.028 | 19.524 | 60.0006 | 24 | 111.0458 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 111.0359 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0578 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.0735 | 18.6598 | 59.9933 | 24 | 111.0364 | 19.524 | 60.0006 | 24 | 111.0541 | 19.5194 | 60.0283 | 24 | 111.0442 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0661 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.0818 | 18.6598 | 59.9933 | 24 | 111.0447 | 19.524 | 60.0006 | 24 | 111.0624 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.0525 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0745 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.0901 | 18.6598 | 59.9933 | 24 | 111.053 | 19.6342 | 60.0006 | 24 | 111.0707 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.0608 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0828 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.0985 | 18.6598 | 59.9933 | 24 | 111.0614 | 19.6342 | 60.0006 | 24 | 111.079 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.0693 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0912 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.1068 | 18.6618 | 59.9933 | 24 | 111.0697 | 19.6342 | 60.0006 | 24 | 111.0873 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.0776 | 19.4831 | 60.0084 | 24
111.0995 | 19.2922 | 59.9942 | 24 | 111.1152 | 18.6618 | 59.9933 | 24 | 111.078 | 19.6342 | 60.0006 | 24 | 111.0956 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.0859 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1078 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1235 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.0863 | 19.6342 | 60.0006 | 24 | 111.1041 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.0942 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1161 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1318 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.0947 | 19.6342 | 60.0006 | 24 | 111.1124 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1025 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1245 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1401 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.103 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1207 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1108 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1328 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1485 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1113 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.129 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1191 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1411 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1569 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1196 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1373 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1277 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1495 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1652 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1281 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1456 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.136 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1578 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1735 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1364 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1539 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1443 | 19.4851 | 60.0084 | 24
111.1661 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1818 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1447 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1622 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1526 | 19.4824 | 60.0084 | 24
111.1745 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1902 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.153 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1708 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1609 | 19.4824 | 60.0084 | 24
111.1828 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.1985 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1614 | 19.6341 | 60.0006 | 24 | 111.1791 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1692 | 19.4824 | 60.0084 | 24
111.1912 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.2068 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.1697 | 19.6324 | 60.0006 | 24 | 111.1874 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1775 | 19.4824 | 60.0084 | 24
111.1995 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.2151 | 18.6618 | 59.9921 | 24 | 111.178 | 19.6324 | 60.0006 | 24 | 111.1957 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1858 | 19.4824 | 60.0084 | 24
111.2078 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.2235 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.1863 | 19.6324 | 59.9998 | 24 | 111.204 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.1943 | 19.4824 | 60.0084 | 24
111.2162 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.2318 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.1947 | 19.6324 | 59.9998 | 24 | 111.2123 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2026 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2245 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.2402 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.203 | 19.6324 | 59.9998 | 24 | 111.2206 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2109 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2328 | 19.2922 | 59.995 | 24 | 111.2485 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2113 | 19.6324 | 59.9998 | 24 | 111.2289 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2192 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2411 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.2568 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2197 | 19.6324 | 59.9998 | 24 | 111.2372 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2275 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2495 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.2652 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.228 | 19.6324 | 59.9998 | 24 | 111.2457 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2358 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2578 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.2735 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2363 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.254 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2441 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2661 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.2819 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2446 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.2623 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2524 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2745 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.2902 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2531 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.2706 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.261 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2828 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.2985 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2614 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.2789 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2693 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2912 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.3068 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.2697 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.2872 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2776 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.2995 | 19.2915 | 59.995 | 24 | 111.3152 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.278 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.2955 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2859 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3078 | 19.2903 | 59.9942 | 24 | 111.3235 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.2864 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3038 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.2942 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3162 | 19.2903 | 59.9942 | 24 | 111.3318 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.2947 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3124 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3025 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3245 | 19.2904 | 59.9942 | 24 | 111.3402 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.303 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3207 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3108 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3328 | 19.2904 | 59.9942 | 24 | 111.3485 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3113 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.329 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3191 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3412 | 19.2904 | 59.9942 | 24 | 111.3569 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3197 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3373 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3276 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3495 | 19.2904 | 59.9942 | 24 | 111.3652 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.328 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3456 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3359 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3578 | 19.2904 | 59.9942 | 24 | 111.3735 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3363 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3539 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3442 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3662 | 19.2904 | 59.9942 | 24 | 111.3818 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3447 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3622 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3525 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3745 | 19.2897 | 59.9942 | 24 | 111.3902 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.353 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3705 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3608 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3828 | 19.2897 | 59.9942 | 24 | 111.3986 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3613 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3788 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3691 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3912 | 19.2897 | 59.9942 | 24 | 111.4069 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3696 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3873 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3774 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.3995 | 19.2897 | 59.9942 | 24 | 111.4152 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3781 | 19.6319 | 59.9998 | 24 | 111.3956 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3857 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4078 | 19.2897 | 59.9942 | 24 | 111.4235 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3864 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4039 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.3943 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4162 | 19.2897 | 59.9942 | 24 | 111.4319 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.3947 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4122 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.4026 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4245 | 19.283 | 59.9942 | 24 | 111.4402 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.403 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4205 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.4109 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4328 | 19.283 | 59.9942 | 24 | 111.4485 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.4114 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4288 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4192 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4412 | 19.283 | 59.9942 | 24 | 111.4568 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.4197 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4371 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4275 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4495 | 19.283 | 59.9942 | 24 | 111.4652 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.428 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4454 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4358 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4579 | 19.2823 | 59.9942 | 24 | 111.4735 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.4363 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.454 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4441 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4662 | 19.2823 | 59.9942 | 24 | 111.4819 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.4447 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4623 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4526 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4745 | 19.2823 | 59.9942 | 24 | 111.4902 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.453 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4706 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4609 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4828 | 19.2823 | 59.9942 | 24 | 111.4985 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.4613 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4789 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4692 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4912 | 19.2823 | 59.9942 | 24 | 111.5069 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.4697 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4872 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4775 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.4995 | 19.2823 | 59.9942 | 24 | 111.5152 | 18.6615 | 59.9917 | 24 | 111.478 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.4955 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4858 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5078 | 19.2811 | 59.9926 | 24 | 111.5236 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.4863 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5038 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.4941 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5162 | 19.2811 | 59.9926 | 24 | 111.5319 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.4946 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5121 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5024 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5245 | 19.2811 | 59.9926 | 24 | 111.5402 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.5031 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5204 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5107 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5328 | 19.2811 | 59.9926 | 24 | 111.5485 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.5114 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5289 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5193 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5412 | 19.2812 | 59.9926 | 24 | 111.5569 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.5197 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5372 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5276 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5495 | 19.2812 | 59.9926 | 24 | 111.5652 | 18.6615 | 59.9921 | 24 | 111.528 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5455 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5359 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5579 | 19.2812 | 59.9926 | 24 | 111.5735 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.5364 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5538 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5442 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5662 | 19.2812 | 59.9926 | 24 | 111.5819 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.5447 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5621 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5525 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5745 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.5902 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.553 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5704 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5608 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5829 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.5986 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.5614 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5787 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5691 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5912 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6069 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.5697 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.587 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5774 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.5995 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6152 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.578 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.5956 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5859 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.6078 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6235 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.5863 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6039 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.5942 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.6162 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6319 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.5947 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6122 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.6025 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.6245 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6403 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.603 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6205 | 19.5722 | 60.0286 | 24 | 111.6108 | 19.4824 | 60.0092 | 24
111.6329 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6486 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.6113 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6288 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6191 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6412 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6569 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.6196 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6371 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6274 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6495 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6652 | 18.6616 | 59.9921 | 24 | 111.6281 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6454 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6357 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6579 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6736 | 18.6982 | 59.9921 | 24 | 111.6364 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6537 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.644 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6662 | 19.2805 | 59.9926 | 24 | 111.6819 | 18.6982 | 59.9921 | 24 | 111.6447 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.662 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6526 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6745 | 19.2792 | 59.9926 | 24 | 111.6902 | 18.6982 | 59.9921 | 24 | 111.653 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6705 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6609 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6829 | 19.2792 | 59.9926 | 24 | 111.6985 | 18.6982 | 59.9921 | 24 | 111.6614 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6788 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6692 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6912 | 19.2792 | 59.9926 | 24 | 111.7069 | 18.6977 | 59.9921 | 24 | 111.6697 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6871 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6775 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.6995 | 19.2792 | 59.9926 | 24 | 111.7152 | 18.6977 | 59.9921 | 24 | 111.678 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.6954 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6858 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7079 | 19.2794 | 59.9915 | 24 | 111.7236 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.6864 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.7037 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.6941 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7162 | 19.2794 | 59.9915 | 24 | 111.7319 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.6947 | 19.6319 | 59.9995 | 24 | 111.712 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.7024 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7245 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7402 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.703 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7203 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.7107 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7329 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7486 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.7113 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7286 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.7192 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7412 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7569 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.7197 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7372 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.7275 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7495 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7653 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.728 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7455 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.7358 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7579 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7736 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.7363 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7538 | 19.5722 | 60.0283 | 24 | 111.7441 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7662 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7819 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.7446 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7621 | 19.5721 | 60.0283 | 24 | 111.7524 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7745 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7902 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.7531 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7704 | 19.5721 | 60.0283 | 24 | 111.7607 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7829 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.7986 | 18.6964 | 59.9917 | 24 | 111.7614 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7787 | 19.5721 | 60.0283 | 24 | 111.769 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7912 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.8069 | 18.6968 | 59.9917 | 24 | 111.7697 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.787 | 19.5721 | 60.0283 | 24 | 111.7776 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.7996 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.8152 | 18.6968 | 59.9917 | 24 | 111.778 | 19.6353 | 59.9995 | 24 | 111.7953 | 19.5721 | 60.0283 | 24 | 111.7859 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8079 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.8236 | 18.6968 | 59.9917 | 24 | 111.7864 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8036 | 19.5721 | 60.0283 | 24 | 111.7942 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8162 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.8319 | 18.6968 | 59.9917 | 24 | 111.7947 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8121 | 19.5746 | 60.0283 | 24 | 111.8025 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8246 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.8403 | 18.6968 | 59.9917 | 24 | 111.803 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8204 | 19.5746 | 60.0283 | 24 | 111.8108 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8329 | 19.2787 | 59.9915 | 24 | 111.8486 | 18.6968 | 59.9917 | 24 | 111.8114 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8287 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8191 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8412 | 19.2774 | 59.9915 | 24 | 111.8569 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.8197 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.837 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8274 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8495 | 19.2774 | 59.9915 | 24 | 111.8652 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.828 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8453 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8357 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8579 | 19.2767 | 59.9915 | 24 | 111.8736 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.8363 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8536 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8442 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8662 | 19.2767 | 59.9915 | 24 | 111.882 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.8447 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8619 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8525 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8746 | 19.2769 | 59.9915 | 24 | 111.8903 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.853 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8702 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8608 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8829 | 19.2769 | 59.9915 | 24 | 111.8986 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.8613 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8788 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8691 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8912 | 19.2769 | 59.9915 | 24 | 111.9069 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.8696 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8871 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8774 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.8996 | 19.2769 | 59.9915 | 24 | 111.9153 | 18.69 | 59.9917 | 24 | 111.8781 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.8954 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.8857 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.9079 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9236 | 18.6849 | 59.9905 | 24 | 111.8864 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9037 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.894 | 19.4831 | 60.0092 | 24
111.9162 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9319 | 18.6849 | 59.9905 | 24 | 111.8947 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.912 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.9023 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9246 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9402 | 18.6849 | 59.9905 | 24 | 111.903 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9203 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.9109 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9329 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9486 | 18.6849 | 59.9905 | 24 | 111.9114 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9286 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.9192 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9413 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.957 | 18.6849 | 59.9905 | 24 | 111.9197 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9369 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.9275 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9496 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9653 | 18.6849 | 59.9905 | 24 | 111.928 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9452 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.9358 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9579 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9736 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.9364 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9537 | 19.5775 | 60.0286 | 24 | 111.9441 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9662 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9819 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.9447 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.962 | 19.5752 | 60.0286 | 24 | 111.9524 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9746 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9903 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.953 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9703 | 19.5752 | 60.0286 | 24 | 111.9607 | 19.4832 | 60.0092 | 24
111.9829 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 111.9986 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.9613 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9786 | 19.5717 | 60.0286 | 24 | 111.969 | 19.4825 | 60.0092 | 24
111.9912 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 112.007 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.9697 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9869 | 19.5717 | 60.0286 | 24 | 111.9775 | 19.4825 | 60.0092 | 24
111.9996 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 112.0153 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.978 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 111.9952 | 19.5717 | 60.0286 | 24 | 111.9858 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0079 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 112.0236 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.9863 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0035 | 19.5717 | 60.0286 | 24 | 111.9941 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0163 | 19.2769 | 59.9903 | 24 | 112.032 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 111.9946 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0118 | 19.5717 | 60.0286 | 24 | 112.0024 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0246 | 19.2841 | 59.9903 | 24 | 112.0403 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 112.0031 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0201 | 19.5717 | 60.0286 | 24 | 112.0107 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0329 | 19.2841 | 59.9903 | 24 | 112.0486 | 18.6914 | 59.9905 | 24 | 112.0114 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0287 | 19.5717 | 60.0298 | 24 | 112.019 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0413 | 19.2927 | 59.9903 | 24 | 112.0569 | 18.6906 | 59.9905 | 24 | 112.0197 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.037 | 19.5717 | 60.0298 | 24 | 112.0273 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0496 | 19.2927 | 59.9903 | 24 | 112.0653 | 18.6906 | 59.9905 | 24 | 112.028 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0453 | 19.5717 | 60.0298 | 24 | 112.0356 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0579 | 19.4405 | 59.9903 | 24 | 112.0736 | 18.6906 | 59.9905 | 24 | 112.0364 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0536 | 19.5717 | 60.0298 | 24 | 112.0442 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0663 | 19.4405 | 59.9903 | 24 | 112.082 | 18.6906 | 59.9905 | 24 | 112.0447 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0619 | 19.5717 | 60.0298 | 24 | 112.0525 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0746 | 19.4648 | 59.9903 | 24 | 112.0903 | 18.7596 | 59.9905 | 24 | 112.053 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0702 | 19.5717 | 60.0298 | 24 | 112.0608 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0829 | 19.4648 | 59.9903 | 24 | 112.0986 | 18.7596 | 59.9905 | 24 | 112.0614 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0785 | 19.5736 | 60.0298 | 24 | 112.0691 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0912 | 19.4648 | 59.9903 | 24 | 112.107 | 18.7596 | 59.9905 | 24 | 112.0697 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0868 | 19.5736 | 60.0298 | 24 | 112.0774 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.0996 | 19.4648 | 59.9903 | 24 | 112.1153 | 18.7596 | 59.9905 | 24 | 112.078 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.0953 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.0857 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.1079 | 19.4648 | 59.9895 | 24 | 112.1237 | 18.7596 | 59.9893 | 24 | 112.0863 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1036 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.094 | 19.479 | 60.0092 | 24
112.1163 | 19.4648 | 59.9895 | 24 | 112.132 | 18.7596 | 59.9893 | 24 | 112.0947 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1119 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.1025 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1246 | 19.4648 | 59.9895 | 24 | 112.1403 | 18.7596 | 59.9893 | 24 | 112.103 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1202 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.1108 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1329 | 19.4648 | 59.9895 | 24 | 112.1486 | 18.7596 | 59.9893 | 24 | 112.1113 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1285 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.1191 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1413 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.157 | 18.7589 | 59.9893 | 24 | 112.1196 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1368 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.1274 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1496 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.1653 | 18.7589 | 59.9893 | 24 | 112.1281 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1451 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.1357 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1579 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.1736 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.1364 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1534 | 19.5772 | 60.0298 | 24 | 112.144 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1663 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.182 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.1447 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1617 | 19.579 | 60.0298 | 24 | 112.1523 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1746 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.1903 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.153 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1703 | 19.579 | 60.0298 | 24 | 112.1606 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.183 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.1987 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.1614 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1786 | 19.5789 | 60.0298 | 24 | 112.1692 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1913 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.207 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.1697 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1869 | 19.5789 | 60.0298 | 24 | 112.1775 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.1996 | 19.4588 | 59.9895 | 24 | 112.2153 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.178 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.1952 | 19.5789 | 60.0298 | 24 | 112.1858 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.2079 | 19.4581 | 59.9895 | 24 | 112.2236 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.1864 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2035 | 19.5789 | 60.0298 | 24 | 112.1941 | 19.479 | 60.0093 | 24
112.2163 | 19.4581 | 59.9895 | 24 | 112.232 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.1947 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2118 | 19.5789 | 60.0298 | 24 | 112.2024 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2246 | 19.5378 | 59.9895 | 24 | 112.2403 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.203 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2201 | 19.5789 | 60.0298 | 24 | 112.2107 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2329 | 19.5378 | 59.9895 | 24 | 112.2487 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.2113 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2284 | 19.6283 | 60.0314 | 24 | 112.219 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2413 | 19.5378 | 59.9895 | 24 | 112.257 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.2197 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2369 | 19.6283 | 60.0314 | 24 | 112.2273 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2496 | 19.5378 | 59.9895 | 24 | 112.2653 | 18.7584 | 59.9893 | 24 | 112.228 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2452 | 19.6283 | 60.0314 | 24 | 112.2358 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.258 | 19.5378 | 59.9895 | 24 | 112.2737 | 18.7571 | 59.9893 | 24 | 112.2363 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2535 | 19.6283 | 60.0314 | 24 | 112.2441 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2663 | 19.5378 | 59.9895 | 24 | 112.282 | 18.7571 | 59.9893 | 24 | 112.2446 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2618 | 19.6327 | 60.0314 | 24 | 112.2524 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2746 | 19.5452 | 59.9895 | 24 | 112.2903 | 18.7571 | 59.9893 | 24 | 112.2531 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2701 | 19.6327 | 60.0314 | 24 | 112.2607 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.283 | 19.5452 | 59.9895 | 24 | 112.2986 | 18.7571 | 59.9893 | 24 | 112.2614 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2784 | 19.6327 | 60.0314 | 24 | 112.269 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2913 | 19.54 | 59.9895 | 24 | 112.307 | 18.7571 | 59.9893 | 24 | 112.2697 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.2867 | 19.6327 | 60.0314 | 24 | 112.2773 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.2996 | 19.54 | 59.9895 | 24 | 112.3153 | 18.7571 | 59.9893 | 24 | 112.278 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.295 | 19.634 | 60.0314 | 24 | 112.2856 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.308 | 19.54 | 59.9886 | 24 | 112.3237 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.2864 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.3033 | 19.634 | 60.0314 | 24 | 112.2939 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.3163 | 19.54 | 59.9886 | 24 | 112.332 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.2947 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.3119 | 19.7428 | 60.0314 | 24 | 112.3025 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.3246 | 19.5395 | 59.9886 | 24 | 112.3403 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.303 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.3202 | 19.7428 | 60.0314 | 24 | 112.3108 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.333 | 19.5395 | 59.9886 | 24 | 112.3487 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.3114 | 19.6353 | 59.9998 | 24 | 112.3285 | 19.7428 | 60.0314 | 24 | 112.3191 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.3413 | 19.5395 | 59.9886 | 24 | 112.357 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.3197 | 19.6428 | 59.9998 | 24 | 112.3368 | 19.7428 | 60.0314 | 24 | 112.3274 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.3496 | 19.5395 | 59.9886 | 24 | 112.3654 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.328 | 19.6428 | 59.9998 | 24 | 112.3451 | 19.7367 | 60.0314 | 24 | 112.3357 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.358 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.3737 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.3363 | 19.6462 | 59.9998 | 24 | 112.3534 | 19.7367 | 60.0314 | 24 | 112.344 | 19.479 | 60.0089 | 24
112.3663 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.382 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.3447 | 19.6462 | 59.9998 | 24 | 112.3617 | 19.7367 | 60.0314 | 24 | 112.3523 | 19.4809 | 60.0089 | 24
112.3746 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.3903 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.353 | 19.6462 | 59.9998 | 24 | 112.37 | 19.7367 | 60.0314 | 24 | 112.3606 | 19.4809 | 60.0089 | 24
112.383 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.3987 | 18.7571 | 59.9874 | 24 | 112.3613 | 19.6462 | 59.9998 | 24 | 112.3783 | 19.7388 | 60.0314 | 24 | 112.3691 | 19.4809 | 60.0089 | 24
112.3913 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.407 | 18.7939 | 59.9874 | 24 | 112.3696 | 19.6462 | 59.9998 | 24 | 112.3868 | 19.7388 | 60.0314 | 24 | 112.3774 | 19.4809 | 60.0089 | 24
112.3997 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.4153 | 18.7939 | 59.9874 | 24 | 112.3781 | 19.6462 | 59.9998 | 24 | 112.3951 | 19.7925 | 60.0314 | 24 | 112.3857 | 19.4809 | 60.0089 | 24
112.408 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.4237 | 18.7939 | 59.9874 | 24 | 112.3864 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4034 | 19.7925 | 60.0314 | 24 | 112.394 | 19.4809 | 60.0089 | 24
112.4163 | 19.5331 | 59.9886 | 24 | 112.432 | 18.7939 | 59.9874 | 24 | 112.3947 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4117 | 19.7925 | 60.0314 | 24 | 112.4023 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4247 | 19.5265 | 59.9886 | 24 | 112.4404 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.403 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.42 | 19.7925 | 60.0314 | 24 | 112.4106 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.433 | 19.5265 | 59.9886 | 24 | 112.4487 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.4114 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4283 | 19.7878 | 60.0329 | 24 | 112.4189 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4413 | 19.5265 | 59.9886 | 24 | 112.457 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.4197 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4366 | 19.7878 | 60.0329 | 24 | 112.4275 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4496 | 19.5265 | 59.9886 | 24 | 112.4654 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.428 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4449 | 19.7878 | 60.0329 | 24 | 112.4358 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.458 | 19.5265 | 59.9886 | 24 | 112.4737 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.4364 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4535 | 19.7878 | 60.0329 | 24 | 112.4441 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4663 | 19.5265 | 59.9886 | 24 | 112.4821 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.4447 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4618 | 19.7878 | 60.0329 | 24 | 112.4524 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4747 | 19.5255 | 59.9886 | 24 | 112.4904 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.453 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4701 | 19.7878 | 60.0329 | 24 | 112.4607 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.483 | 19.5255 | 59.9886 | 24 | 112.4987 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.4613 | 19.6462 | 60.0002 | 24 | 112.4784 | 19.7906 | 60.0329 | 24 | 112.469 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4913 | 19.5255 | 59.9886 | 24 | 112.507 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.4697 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.4867 | 19.7906 | 60.0329 | 24 | 112.4773 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.4997 | 19.5255 | 59.9886 | 24 | 112.5154 | 18.7874 | 59.9874 | 24 | 112.478 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.495 | 19.7906 | 60.0329 | 24 | 112.4856 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.508 | 19.5255 | 59.9872 | 24 | 112.5237 | 18.7874 | 59.9866 | 24 | 112.4863 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5033 | 19.7906 | 60.0329 | 24 | 112.4941 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5163 | 19.5255 | 59.9872 | 24 | 112.532 | 18.7874 | 59.9866 | 24 | 112.4946 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5116 | 19.7927 | 60.0329 | 24 | 112.5024 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5247 | 19.5255 | 59.9872 | 24 | 112.5404 | 18.7874 | 59.9866 | 24 | 112.5031 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5199 | 19.7927 | 60.0329 | 24 | 112.5107 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.533 | 19.5255 | 59.9872 | 24 | 112.5487 | 18.7874 | 59.9866 | 24 | 112.5114 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5284 | 19.7927 | 60.0329 | 24 | 112.519 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5414 | 19.5255 | 59.9872 | 24 | 112.5571 | 18.7874 | 59.9866 | 24 | 112.5197 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5367 | 19.7927 | 60.0329 | 24 | 112.5273 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5497 | 19.5255 | 59.9872 | 24 | 112.5654 | 18.7874 | 59.9866 | 24 | 112.528 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.545 | 19.7927 | 60.0329 | 24 | 112.5356 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.558 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.5737 | 18.7895 | 59.9866 | 24 | 112.5364 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5533 | 19.7927 | 60.0329 | 24 | 112.5439 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5663 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.582 | 18.7895 | 59.9866 | 24 | 112.5447 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5616 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.5522 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5747 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.5904 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.553 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5699 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.5608 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.583 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.5988 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.5614 | 19.6549 | 60.0002 | 24 | 112.5782 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.5691 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5914 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.6071 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.5697 | 19.6566 | 60.0002 | 24 | 112.5865 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.5774 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.5997 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.6154 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.578 | 19.6566 | 60.0002 | 24 | 112.5948 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.5857 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.608 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.6237 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.5863 | 19.6566 | 60.0006 | 24 | 112.6034 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.594 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6164 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.6321 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.5947 | 19.6566 | 60.0006 | 24 | 112.6117 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.6023 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6247 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.6404 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.603 | 19.6566 | 60.0006 | 24 | 112.62 | 19.794 | 60.0329 | 24 | 112.6106 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.633 | 19.5259 | 59.9872 | 24 | 112.6487 | 18.8693 | 59.9866 | 24 | 112.6113 | 19.6566 | 60.0006 | 24 | 112.6283 | 19.794 | 60.0341 | 24 | 112.6189 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6414 | 19.5257 | 59.9872 | 24 | 112.6571 | 18.8697 | 59.9866 | 24 | 112.6196 | 19.6566 | 60.0006 | 24 | 112.6366 | 19.794 | 60.0341 | 24 | 112.6274 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6497 | 19.5257 | 59.9872 | 24 | 112.6654 | 18.8697 | 59.9866 | 24 | 112.6281 | 19.6566 | 60.0006 | 24 | 112.6449 | 19.794 | 60.0341 | 24 | 112.6357 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6581 | 19.5331 | 59.9872 | 24 | 112.6738 | 18.8757 | 59.9866 | 24 | 112.6364 | 19.6567 | 60.0006 | 24 | 112.6532 | 19.794 | 60.0341 | 24 | 112.644 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6664 | 19.5331 | 59.9872 | 24 | 112.6821 | 18.8757 | 59.9866 | 24 | 112.6447 | 19.6567 | 60.0006 | 24 | 112.6615 | 19.7898 | 60.0341 | 24 | 112.6523 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6747 | 19.5331 | 59.9872 | 24 | 112.6904 | 18.8757 | 59.9866 | 24 | 112.653 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.67 | 19.7898 | 60.0341 | 24 | 112.6606 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.683 | 19.5331 | 59.9872 | 24 | 112.6987 | 18.8757 | 59.9866 | 24 | 112.6614 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.6783 | 19.7898 | 60.0341 | 24 | 112.6689 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6914 | 19.5331 | 59.9872 | 24 | 112.7071 | 18.8777 | 59.9866 | 24 | 112.6697 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.6866 | 19.7898 | 60.0341 | 24 | 112.6772 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.6997 | 19.5331 | 59.9872 | 24 | 112.7154 | 18.8777 | 59.9866 | 24 | 112.678 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.6949 | 19.7898 | 60.0341 | 24 | 112.6855 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.708 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7238 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.6864 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7032 | 19.7898 | 60.0341 | 24 | 112.6941 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7164 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7321 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.6947 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7115 | 19.7925 | 60.0341 | 24 | 112.7024 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7247 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7404 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.703 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7198 | 19.7925 | 60.0341 | 24 | 112.7107 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7331 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7488 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7113 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7281 | 19.7925 | 60.0341 | 24 | 112.719 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7414 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7571 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7197 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7365 | 19.7925 | 60.0341 | 24 | 112.7273 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7497 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7654 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.728 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.745 | 19.7925 | 60.0341 | 24 | 112.7356 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7581 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7737 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7363 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7533 | 19.7925 | 60.0341 | 24 | 112.7439 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7664 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7821 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7446 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7616 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.7524 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7747 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7905 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7531 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7699 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.7607 | 19.4846 | 60.0093 | 24
112.7831 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.7988 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7614 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7782 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.769 | 19.4853 | 60.0093 | 24
112.7914 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.8071 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7697 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7865 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.7773 | 19.4853 | 60.0093 | 24
112.7997 | 19.5331 | 59.9864 | 24 | 112.8154 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.778 | 19.6578 | 60.0006 | 24 | 112.7948 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.7856 | 19.4853 | 60.0093 | 24
112.8081 | 19.5268 | 59.9864 | 24 | 112.8238 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7864 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8031 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.7939 | 19.4853 | 60.0093 | 24
112.8164 | 19.5268 | 59.9864 | 24 | 112.8321 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.7947 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8114 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.8022 | 19.4853 | 60.0097 | 24
112.8247 | 19.5268 | 59.9864 | 24 | 112.8405 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.803 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8199 | 19.7938 | 60.0341 | 24 | 112.8105 | 19.4853 | 60.0097 | 24
112.8331 | 19.5268 | 59.9864 | 24 | 112.8488 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.8114 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8282 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8191 | 19.4853 | 60.0097 | 24
112.8414 | 19.5268 | 59.9864 | 24 | 112.8571 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.8197 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8365 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8274 | 19.4853 | 60.0097 | 24
112.8498 | 19.5268 | 59.9864 | 24 | 112.8655 | 18.8777 | 59.9858 | 24 | 112.828 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8448 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8357 | 19.4853 | 60.0097 | 24
112.8581 | 19.5272 | 59.9864 | 24 | 112.8738 | 18.8648 | 59.9858 | 24 | 112.8363 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8531 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.844 | 19.4853 | 60.0097 | 24
112.8664 | 19.5272 | 59.9864 | 24 | 112.8821 | 18.8648 | 59.9858 | 24 | 112.8447 | 19.6578 | 60.001 | 24 | 112.8615 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8523 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.8748 | 19.5272 | 59.9864 | 24 | 112.8904 | 18.8653 | 59.9858 | 24 | 112.853 | 19.6543 | 60.001 | 24 | 112.8698 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8606 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.8831 | 19.5272 | 59.9864 | 24 | 112.8988 | 18.8653 | 59.9858 | 24 | 112.8613 | 19.6543 | 60.001 | 24 | 112.8781 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8689 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.8914 | 19.5272 | 59.9864 | 24 | 112.9071 | 18.8653 | 59.9858 | 24 | 112.8696 | 19.6543 | 60.001 | 24 | 112.8864 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8772 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.8997 | 19.5272 | 59.9864 | 24 | 112.9155 | 18.8653 | 59.9858 | 24 | 112.8781 | 19.6543 | 60.001 | 24 | 112.8949 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.8857 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9081 | 19.5272 | 59.9855 | 24 | 112.9238 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.8864 | 19.6488 | 60.001 | 24 | 112.9032 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.894 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9164 | 19.5272 | 59.9855 | 24 | 112.9321 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.8947 | 19.6488 | 60.001 | 24 | 112.9115 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9023 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9248 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9405 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.903 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9198 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9106 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9331 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9488 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9114 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9281 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9189 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9414 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9572 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9197 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9364 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9272 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9498 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9655 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.928 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9447 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9355 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9581 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9738 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9363 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.953 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9438 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9664 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9822 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9447 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9613 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9524 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9748 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9905 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.953 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9698 | 19.7938 | 60.0348 | 24 | 112.9607 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9831 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 112.9988 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9613 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9781 | 19.7949 | 60.0348 | 24 | 112.969 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9915 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0071 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9697 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9865 | 19.7949 | 60.0348 | 24 | 112.9773 | 19.4827 | 60.0097 | 24
112.9998 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0155 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.978 | 19.6432 | 60.001 | 24 | 112.9948 | 19.7899 | 60.0348 | 24 | 112.9856 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0081 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0238 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0031 | 19.7899 | 60.0348 | 24 | 112.9939 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0164 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0322 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 112.9946 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0114 | 19.7899 | 60.0348 | 24 | 113.0022 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0248 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0405 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0031 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0197 | 19.7899 | 60.0348 | 24 | 113.0105 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0331 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0488 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0114 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.028 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.019 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0415 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0572 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0197 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0365 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0273 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0498 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0655 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.028 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0448 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0356 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0581 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0739 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0364 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0531 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0439 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0665 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0822 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0447 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0614 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0522 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0748 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0905 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.053 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0697 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0605 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0831 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.0989 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0613 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.078 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0688 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0915 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1072 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.0697 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0863 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0771 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.0998 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1155 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.078 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.0946 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.0857 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1082 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1238 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.0863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1029 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.094 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1165 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1322 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.0947 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1115 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1023 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1248 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1405 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.103 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1198 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1106 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1331 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1489 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1113 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1281 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1189 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1415 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1572 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1196 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1364 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1272 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1498 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1655 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1281 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1447 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1355 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1581 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1739 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1364 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.153 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.144 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1665 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1822 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1447 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1613 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1523 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1748 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1906 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.153 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1696 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1606 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1832 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.1989 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1614 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1779 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1689 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1915 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2072 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1697 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1864 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1772 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.1998 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2155 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.178 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.1947 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1855 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2082 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2239 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.203 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.1938 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2165 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2322 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.1947 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2113 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2021 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2248 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2405 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.203 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2196 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2107 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2332 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2489 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2113 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2279 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.219 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2415 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2572 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2196 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2362 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2273 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2498 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2656 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.228 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2445 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2356 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2582 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2739 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2363 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2528 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2439 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2665 | 19.5269 | 59.9855 | 24 | 113.2822 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2446 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2614 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2522 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2748 | 19.5264 | 59.9855 | 24 | 113.2906 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2531 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2697 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2605 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2832 | 19.5264 | 59.9855 | 24 | 113.2989 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2614 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.278 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2688 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2915 | 19.5264 | 59.9855 | 24 | 113.3073 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.2697 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2863 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2773 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.2999 | 19.5264 | 59.9855 | 24 | 113.3156 | 18.8653 | 59.9846 | 24 | 113.278 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.2946 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2856 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3082 | 19.5253 | 59.985 | 24 | 113.3239 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.2864 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3029 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.2939 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3165 | 19.5253 | 59.985 | 24 | 113.3322 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.2947 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3112 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3022 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3249 | 19.5253 | 59.985 | 24 | 113.3406 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.303 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3195 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3105 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3332 | 19.5253 | 59.985 | 24 | 113.3489 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.3113 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3278 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3188 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3415 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.3572 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.3197 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3363 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3271 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3499 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.3656 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.328 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3446 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3354 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3582 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.3739 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.3363 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3529 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.344 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3665 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.3823 | 18.8653 | 59.985 | 24 | 113.3446 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3612 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3523 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3749 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.3906 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.353 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3695 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3606 | 19.4827 | 60.0097 | 24
113.3832 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.3989 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.3613 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3778 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3689 | 19.482 | 60.0097 | 24
113.3915 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.4073 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.3696 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3861 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3772 | 19.482 | 60.0097 | 24
113.3999 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.4156 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.3781 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.3944 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3855 | 19.482 | 60.0097 | 24
113.4082 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.424 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.3864 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4027 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.3938 | 19.482 | 60.0097 | 24
113.4166 | 19.5258 | 59.985 | 24 | 113.4323 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.3947 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4113 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.4021 | 19.4816 | 60.0097 | 24
113.4249 | 19.5252 | 59.985 | 24 | 113.4406 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.403 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4196 | 19.7899 | 60.0353 | 24 | 113.4106 | 19.4816 | 60.0097 | 24
113.4332 | 19.5252 | 59.985 | 24 | 113.4489 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.4114 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4279 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4189 | 19.4816 | 60.0097 | 24
113.4416 | 19.5242 | 59.985 | 24 | 113.4573 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.4197 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4362 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4272 | 19.4816 | 60.0097 | 24
113.4499 | 19.5242 | 59.985 | 24 | 113.4656 | 18.8596 | 59.985 | 24 | 113.428 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4445 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4355 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.4582 | 19.5242 | 59.985 | 24 | 113.4739 | 18.9297 | 59.985 | 24 | 113.4363 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4528 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4438 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.4666 | 19.5242 | 59.985 | 24 | 113.4823 | 18.9297 | 59.985 | 24 | 113.4447 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4611 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4521 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.4749 | 19.5246 | 59.985 | 24 | 113.4906 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.453 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4694 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4604 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.4832 | 19.5246 | 59.985 | 24 | 113.499 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.4613 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4779 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.469 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.4916 | 19.5222 | 59.985 | 24 | 113.5073 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.4696 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4862 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4773 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.4999 | 19.5222 | 59.985 | 24 | 113.5156 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.478 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.4945 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4856 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.5082 | 19.5222 | 59.9841 | 24 | 113.5239 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.4863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5028 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.4939 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.5166 | 19.5222 | 59.9841 | 24 | 113.5323 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.4946 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5111 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5022 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.5249 | 19.5218 | 59.9841 | 24 | 113.5406 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.5029 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5194 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5105 | 19.4797 | 60.0097 | 24
113.5332 | 19.5218 | 59.9841 | 24 | 113.549 | 18.9328 | 59.985 | 24 | 113.5114 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5277 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5188 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5416 | 19.5921 | 59.9841 | 24 | 113.5573 | 18.931 | 59.985 | 24 | 113.5197 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.536 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5271 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5499 | 19.5921 | 59.9841 | 24 | 113.5656 | 18.931 | 59.985 | 24 | 113.528 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5443 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5356 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5583 | 19.5921 | 59.9841 | 24 | 113.574 | 18.931 | 59.985 | 24 | 113.5364 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5529 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5439 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5666 | 19.5921 | 59.9841 | 24 | 113.5823 | 18.931 | 59.985 | 24 | 113.5447 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5612 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5522 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5749 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.5906 | 18.931 | 59.985 | 24 | 113.553 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5695 | 19.7899 | 60.0349 | 24 | 113.5605 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5833 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.599 | 18.931 | 59.985 | 24 | 113.5613 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5778 | 19.7878 | 60.0349 | 24 | 113.5688 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5916 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.6073 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.5697 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5861 | 19.7878 | 60.0349 | 24 | 113.5771 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.5999 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.6157 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.578 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.5944 | 19.7878 | 60.0349 | 24 | 113.5854 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.6083 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.624 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.5863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6027 | 19.7878 | 60.0349 | 24 | 113.5938 | 19.479 | 60.0097 | 24
113.6166 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.6323 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.5946 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.611 | 19.7878 | 60.0349 | 24 | 113.6023 | 19.479 | 60.0089 | 24
113.6249 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.6406 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.603 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6193 | 19.7878 | 60.0349 | 24 | 113.6106 | 19.479 | 60.0089 | 24
113.6333 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.649 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.6113 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6278 | 19.7878 | 60.0345 | 24 | 113.6189 | 19.6368 | 60.0089 | 24
113.6416 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.6573 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.6196 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6361 | 19.7878 | 60.0345 | 24 | 113.6272 | 19.6368 | 60.0089 | 24
113.6499 | 19.597 | 59.9841 | 24 | 113.6656 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.6279 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6444 | 19.7865 | 60.0345 | 24 | 113.6355 | 19.6345 | 60.0089 | 24
113.6583 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.674 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.6364 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6527 | 19.7865 | 60.0345 | 24 | 113.6438 | 19.6345 | 60.0089 | 24
113.6666 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.6823 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.6447 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.661 | 19.7865 | 60.0345 | 24 | 113.6521 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.675 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.6907 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.653 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6693 | 19.7865 | 60.0345 | 24 | 113.6604 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.6833 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.699 | 18.9389 | 59.985 | 24 | 113.6614 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6776 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.6689 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.6916 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.7073 | 18.9451 | 59.985 | 24 | 113.6697 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6859 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.6772 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7 | 19.5966 | 59.9841 | 24 | 113.7157 | 18.9451 | 59.985 | 24 | 113.678 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.6942 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.6855 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7083 | 19.5966 | 59.9827 | 24 | 113.724 | 18.9451 | 59.9862 | 24 | 113.6863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7028 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.6938 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7166 | 19.5966 | 59.9827 | 24 | 113.7324 | 18.9451 | 59.9862 | 24 | 113.6947 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7111 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7021 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.725 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.7407 | 18.9451 | 59.9862 | 24 | 113.703 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7194 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7104 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7333 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.749 | 18.9451 | 59.9862 | 24 | 113.7113 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7277 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7188 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7416 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.7573 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7196 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.736 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7271 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.75 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.7657 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.728 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7443 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7356 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7583 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.774 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7363 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7526 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7439 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7666 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.7823 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7446 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7609 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7522 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.775 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.7907 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7529 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7692 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7605 | 19.7446 | 60.0089 | 24
113.7833 | 19.5957 | 59.9827 | 24 | 113.799 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7614 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7777 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7688 | 19.7434 | 60.0089 | 24
113.7917 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8074 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7697 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.786 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7771 | 19.7434 | 60.0089 | 24
113.8 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8157 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.778 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 113.7943 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7854 | 19.7431 | 60.0089 | 24
113.8083 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.824 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7863 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8026 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.7939 | 19.7431 | 60.0089 | 24
113.8167 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8323 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.7947 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8109 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.8022 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.825 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8407 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.803 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8192 | 19.7876 | 60.0345 | 24 | 113.8105 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.8333 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8491 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.8113 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8275 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8188 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.8417 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8574 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.8197 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8358 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8271 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.85 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8657 | 18.9518 | 59.9862 | 24 | 113.828 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8444 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8354 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.8583 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.874 | 18.9542 | 59.9862 | 24 | 113.8363 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8527 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8438 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.8667 | 19.5931 | 59.9827 | 24 | 113.8824 | 18.9542 | 59.9862 | 24 | 113.8446 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.861 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8521 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.875 | 19.5929 | 59.9827 | 24 | 113.8907 | 18.9542 | 59.9862 | 24 | 113.853 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8693 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8606 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.8833 | 19.5929 | 59.9827 | 24 | 113.899 | 18.9542 | 59.9862 | 24 | 113.8613 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8776 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8689 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.8917 | 19.5929 | 59.9827 | 24 | 113.9074 | 18.9542 | 59.9862 | 24 | 113.8696 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8859 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8772 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.9 | 19.5929 | 59.9827 | 24 | 113.9157 | 18.9542 | 59.9862 | 24 | 113.8779 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.8942 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8855 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.9084 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9241 | 18.9604 | 59.9866 | 24 | 113.8864 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9025 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.8938 | 19.7412 | 60.0081 | 24
113.9167 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9324 | 18.9604 | 59.9866 | 24 | 113.8947 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9108 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9021 | 19.74 | 60.0081 | 24
113.925 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9407 | 18.9604 | 59.9866 | 24 | 113.903 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9193 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9104 | 19.74 | 60.0081 | 24
113.9333 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.949 | 18.9604 | 59.9866 | 24 | 113.9113 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9276 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9187 | 19.7397 | 60.0081 | 24
113.9417 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9574 | 18.9604 | 59.9866 | 24 | 113.9197 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9359 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9272 | 19.7397 | 60.0081 | 24
113.95 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9657 | 18.9604 | 59.9866 | 24 | 113.928 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9442 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9355 | 19.7428 | 60.0081 | 24
113.9584 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9741 | 18.9683 | 59.9866 | 24 | 113.9363 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9525 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9438 | 19.7428 | 60.0081 | 24
113.9667 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9824 | 18.9683 | 59.9866 | 24 | 113.9447 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9608 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9521 | 19.7428 | 60.0081 | 24
113.975 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9907 | 18.9809 | 59.9866 | 24 | 113.953 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9691 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9604 | 19.7428 | 60.0081 | 24
113.9834 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 113.9991 | 18.9809 | 59.9866 | 24 | 113.9613 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9774 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9688 | 19.7428 | 60.0081 | 24
113.9917 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0074 | 18.9809 | 59.9866 | 24 | 113.9696 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9857 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9771 | 19.7428 | 60.0081 | 24
114 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0157 | 18.9809 | 59.9866 | 24 | 113.978 | 19.6432 | 60.0022 | 24 | 113.9943 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9854 | 19.7428 | 60.0081 | 24
114.0084 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.024 | 18.9809 | 59.9866 | 24 | 113.9863 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0026 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 113.9939 | 19.7428 | 60.0081 | 24
114.0167 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0324 | 18.9809 | 59.9866 | 24 | 113.9946 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0109 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.0022 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0251 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0408 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0029 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0192 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.0105 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0334 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0491 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0114 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0275 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0188 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0417 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0574 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0197 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0358 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0271 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.05 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0657 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.028 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0441 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0354 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0584 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0741 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0363 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0524 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0437 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0667 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0824 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0447 | 19.6432 | 60.0018 | 24 | 114.0607 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.052 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0751 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0908 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.053 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.0692 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0605 | 19.7417 | 60.0065 | 24
114.0834 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.0991 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0613 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.0775 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0688 | 19.7414 | 60.0065 | 24
114.0917 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1074 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.0696 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.0858 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0771 | 19.7414 | 60.0065 | 24
114.1001 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1158 | 18.9871 | 59.9866 | 24 | 114.078 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.0941 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0854 | 19.7414 | 60.0065 | 24
114.1084 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1241 | 18.9871 | 59.9874 | 24 | 114.0863 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.1024 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.0938 | 19.7414 | 60.0065 | 24
114.1168 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1324 | 18.9871 | 59.9874 | 24 | 114.0946 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.1107 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1021 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1251 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1407 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.103 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.119 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1104 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1334 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1491 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1113 | 19.646 | 60.0018 | 24 | 114.1273 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1189 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1418 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1574 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1196 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1359 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1272 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1501 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1658 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1279 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1442 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1355 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1584 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1741 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1364 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1525 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1438 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1667 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1824 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1447 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1608 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1521 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1751 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1908 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.153 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1691 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1604 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1834 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.1991 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1613 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1774 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1687 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.1918 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2075 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1697 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.1857 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.177 | 19.7394 | 60.0065 | 24
114.2001 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2158 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.178 | 19.6426 | 60.0018 | 24 | 114.194 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1855 | 19.7388 | 60.0065 | 24
114.2084 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2241 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1863 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2023 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.1938 | 19.7388 | 60.0065 | 24
114.2168 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2324 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.1946 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2108 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.2021 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2251 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2408 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.203 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2191 | 19.7876 | 60.0337 | 24 | 114.2104 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2335 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2491 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2113 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2274 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2188 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2418 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2574 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2196 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2357 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2271 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2501 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2658 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.228 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.244 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2354 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2585 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2741 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2363 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2523 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2437 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2668 | 19.5929 | 59.9818 | 24 | 114.2825 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2446 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2606 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2522 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2751 | 19.5907 | 59.9818 | 24 | 114.2908 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2529 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2689 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2605 | 19.7388 | 60.0058 | 24
114.2835 | 19.5907 | 59.9818 | 24 | 114.2991 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2614 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2772 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2688 | 19.7385 | 60.0058 | 24
114.2918 | 19.5907 | 59.9818 | 24 | 114.3075 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2697 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2858 | 19.7876 | 60.0341 | 24 | 114.2771 | 19.7385 | 60.0058 | 24
114.3001 | 19.5907 | 59.9818 | 24 | 114.3158 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.278 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.2941 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.2854 | 19.7385 | 60.0058 | 24
114.3085 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3242 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2863 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3024 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.2937 | 19.7385 | 60.0058 | 24
114.3168 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3325 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.2947 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3107 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.302 | 19.7373 | 60.0058 | 24
114.3251 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3408 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.303 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.319 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3105 | 19.7373 | 60.0058 | 24
114.3335 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3491 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.3113 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3273 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3188 | 19.7373 | 60.0058 | 24
114.3418 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3575 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.3196 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3356 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3271 | 19.7373 | 60.0058 | 24
114.3502 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3658 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.328 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3439 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3354 | 19.7373 | 60.0058 | 24
114.3585 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3741 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.3363 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3522 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3438 | 19.7373 | 60.0058 | 24
114.3668 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3825 | 18.9925 | 59.9874 | 24 | 114.3446 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3607 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3521 | 19.7354 | 60.0058 | 24
114.3752 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3908 | 18.993 | 59.9874 | 24 | 114.3529 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.369 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3604 | 19.7354 | 60.0058 | 24
114.3835 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.3992 | 18.993 | 59.9874 | 24 | 114.3613 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3773 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3687 | 19.7354 | 60.0058 | 24
114.3918 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.4075 | 18.993 | 59.9874 | 24 | 114.3696 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3856 | 19.784 | 60.0341 | 24 | 114.3772 | 19.7354 | 60.0058 | 24
114.4002 | 19.5907 | 59.9823 | 24 | 114.4158 | 18.993 | 59.9874 | 24 | 114.3779 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.3939 | 19.7829 | 60.0341 | 24 | 114.3855 | 19.7354 | 60.0058 | 24
114.4085 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4241 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.3864 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.4022 | 19.7829 | 60.0341 | 24 | 114.3938 | 19.7354 | 60.0058 | 24
114.4168 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4325 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.3947 | 19.6486 | 60.0018 | 24 | 114.4105 | 19.7829 | 60.0341 | 24 | 114.4021 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4252 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4409 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.403 | 19.6491 | 60.0018 | 24 | 114.4188 | 19.7829 | 60.0341 | 24 | 114.4104 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4335 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4492 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4113 | 19.6491 | 60.0018 | 24 | 114.4271 | 19.7829 | 60.0337 | 24 | 114.4187 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4418 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4575 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4197 | 19.6491 | 60.0018 | 24 | 114.4357 | 19.7829 | 60.0337 | 24 | 114.427 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4502 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4658 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.428 | 19.6491 | 60.0018 | 24 | 114.444 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4353 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4585 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4742 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4363 | 19.6508 | 60.0018 | 24 | 114.4523 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4438 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4669 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4825 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4446 | 19.6508 | 60.0018 | 24 | 114.4606 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4521 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4752 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4908 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.453 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.4689 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4604 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4835 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.4991 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4613 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.4772 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4688 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.4919 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5075 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4696 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.4855 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4771 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.5002 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5159 | 18.992 | 59.9874 | 24 | 114.4779 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.4938 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4854 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.5085 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5242 | 18.992 | 59.987 | 24 | 114.4863 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5023 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.4937 | 19.7354 | 60.005 | 24
114.5169 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5325 | 18.992 | 59.987 | 24 | 114.4946 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5106 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5022 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5252 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5408 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.5029 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5189 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5105 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5335 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5492 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.5114 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5272 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5188 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5419 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5575 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.5197 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5355 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5271 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5502 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5659 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.528 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5438 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5354 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5585 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5742 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.5363 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5521 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5437 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5669 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5825 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.5447 | 19.6509 | 60.0018 | 24 | 114.5604 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.552 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5752 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5909 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.553 | 19.6519 | 60.0018 | 24 | 114.5687 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5603 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5836 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.5992 | 18.9982 | 59.987 | 24 | 114.5613 | 19.6519 | 60.0018 | 24 | 114.5773 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5688 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.5919 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6075 | 19.0003 | 59.987 | 24 | 114.5696 | 19.6519 | 60.0018 | 24 | 114.5856 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5771 | 19.7342 | 60.005 | 24
114.6002 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6158 | 19.0003 | 59.987 | 24 | 114.578 | 19.6519 | 60.0018 | 24 | 114.5939 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5854 | 19.7339 | 60.005 | 24
114.6086 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6242 | 19.0003 | 59.987 | 24 | 114.5863 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6022 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.5938 | 19.7339 | 60.005 | 24
114.6169 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6325 | 19.0003 | 59.987 | 24 | 114.5946 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6105 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.6021 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6252 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6409 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6029 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6188 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.6104 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6336 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6492 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6113 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6271 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6187 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6419 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6575 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6196 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6354 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.627 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6502 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6659 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6279 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6437 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6355 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6586 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6742 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6362 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6522 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6438 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6669 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6826 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6447 | 19.6519 | 60.0022 | 24 | 114.6605 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6521 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6753 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6909 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.653 | 19.6536 | 60.0022 | 24 | 114.6688 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6604 | 19.7339 | 60.0042 | 24
114.6836 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.6992 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6613 | 19.6536 | 60.0022 | 24 | 114.6771 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6687 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.6919 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7076 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.6697 | 19.6538 | 60.0022 | 24 | 114.6854 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.677 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7003 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7159 | 19.0008 | 59.987 | 24 | 114.678 | 19.6538 | 60.0022 | 24 | 114.6937 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6853 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7086 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7242 | 19.0008 | 59.9866 | 24 | 114.6863 | 19.6538 | 60.0022 | 24 | 114.702 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.6938 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7169 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7325 | 19.0008 | 59.9866 | 24 | 114.6946 | 19.6538 | 60.0022 | 24 | 114.7103 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7021 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7253 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7409 | 19.0008 | 59.9866 | 24 | 114.703 | 19.6538 | 60.0022 | 24 | 114.7186 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7104 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7336 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7492 | 19.0008 | 59.9866 | 24 | 114.7113 | 19.6538 | 60.0022 | 24 | 114.7272 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7188 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7419 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7576 | 19.0004 | 59.9866 | 24 | 114.7196 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7355 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7271 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7503 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7659 | 19.0004 | 59.9866 | 24 | 114.7279 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7438 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7354 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7586 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7742 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7363 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7521 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7437 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7669 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7826 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7446 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7604 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.752 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7753 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7909 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7529 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7687 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7605 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.7836 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.7993 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7612 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.777 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7688 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.792 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.8076 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7697 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7853 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7771 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.8003 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.8159 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.778 | 19.6548 | 60.0022 | 24 | 114.7938 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7854 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.8086 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.8242 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7863 | 19.6548 | 60.0033 | 24 | 114.8021 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.7937 | 19.7355 | 60.0042 | 24
114.817 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.8326 | 18.9994 | 59.9866 | 24 | 114.7946 | 19.6548 | 60.0033 | 24 | 114.8104 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.802 | 19.7355 | 60.0038 | 24
114.8253 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.8409 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.803 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8187 | 19.7791 | 60.0333 | 24 | 114.8103 | 19.7355 | 60.0038 | 24
114.8336 | 19.5908 | 59.9823 | 24 | 114.8492 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8113 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.827 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8186 | 19.7355 | 60.0038 | 24
114.8419 | 19.5985 | 59.9823 | 24 | 114.8576 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8196 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8353 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8271 | 19.7355 | 60.0038 | 24
114.8503 | 19.5985 | 59.9823 | 24 | 114.8659 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.828 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8436 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8354 | 19.7355 | 60.0038 | 24
114.8586 | 19.6046 | 59.9823 | 24 | 114.8743 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8363 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8519 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8438 | 19.7355 | 60.0038 | 24
114.867 | 19.6046 | 59.9823 | 24 | 114.8826 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8446 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8602 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8521 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.8753 | 19.6106 | 59.9823 | 24 | 114.8909 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8529 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8688 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8604 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.8836 | 19.6106 | 59.9823 | 24 | 114.8993 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8613 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8771 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8687 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.892 | 19.6106 | 59.9823 | 24 | 114.9076 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8696 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8854 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.877 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.9003 | 19.6106 | 59.9823 | 24 | 114.916 | 18.9999 | 59.9866 | 24 | 114.8779 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.8937 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8855 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.9087 | 19.6106 | 59.982 | 24 | 114.9243 | 18.9995 | 59.9854 | 24 | 114.8862 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.902 | 19.7791 | 60.0337 | 24 | 114.8938 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.917 | 19.6106 | 59.982 | 24 | 114.9326 | 18.9995 | 59.9854 | 24 | 114.8947 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9103 | 19.7802 | 60.0337 | 24 | 114.9021 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.9253 | 19.6106 | 59.982 | 24 | 114.9409 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.903 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9186 | 19.7802 | 60.0337 | 24 | 114.9104 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.9337 | 19.6106 | 59.982 | 24 | 114.9493 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9113 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9269 | 19.7802 | 60.0337 | 24 | 114.9187 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.942 | 19.6106 | 59.982 | 24 | 114.9576 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9196 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9352 | 19.7802 | 60.0337 | 24 | 114.927 | 19.7324 | 60.0038 | 24
114.9503 | 19.6106 | 59.982 | 24 | 114.9659 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.928 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9437 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9353 | 19.7321 | 60.0038 | 24
114.9587 | 19.6043 | 59.982 | 24 | 114.9743 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9363 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.952 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9436 | 19.7321 | 60.0038 | 24
114.967 | 19.6043 | 59.982 | 24 | 114.9826 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9446 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9603 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9521 | 19.7517 | 60.0038 | 24
114.9753 | 19.6043 | 59.982 | 24 | 114.991 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9529 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9686 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9604 | 19.7517 | 60.0038 | 24
114.9837 | 19.6043 | 59.982 | 24 | 114.9993 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9613 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9769 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9688 | 19.7517 | 60.0038 | 24
114.992 | 19.636 | 59.982 | 24 | 115.0076 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9696 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9852 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9771 | 19.7517 | 60.0038 | 24
115.0003 | 19.636 | 59.982 | 24 | 115.0159 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9779 | 19.7714 | 60.0033 | 24 | 114.9935 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9854 | 19.7517 | 60.0038 | 24
115.0087 | 19.636 | 59.982 | 24 | 115.0243 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9863 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0018 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 114.9937 | 19.7517 | 60.0038 | 24
115.017 | 19.636 | 59.982 | 24 | 115.0327 | 19.0069 | 59.9854 | 24 | 114.9946 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0101 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 115.002 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.0254 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.041 | 19.0074 | 59.9854 | 24 | 115.0029 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0187 | 19.7865 | 60.0337 | 24 | 115.0105 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.0337 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.0493 | 19.0074 | 59.9854 | 24 | 115.0112 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.027 | 19.7865 | 60.0341 | 24 | 115.0188 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.042 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.0576 | 19.0074 | 59.9854 | 24 | 115.0197 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0353 | 19.7865 | 60.0341 | 24 | 115.0271 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.0504 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.066 | 19.0074 | 59.9854 | 24 | 115.028 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0436 | 19.8672 | 60.0341 | 24 | 115.0354 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.0587 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.0743 | 19.0043 | 59.9854 | 24 | 115.0363 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0519 | 19.8672 | 60.0341 | 24 | 115.0437 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.067 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.0826 | 19.0043 | 59.9854 | 24 | 115.0446 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0602 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.052 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.0754 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.091 | 19.0043 | 59.9854 | 24 | 115.053 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0685 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.0603 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.0837 | 19.6335 | 59.982 | 24 | 115.0993 | 19.0043 | 59.9854 | 24 | 115.0613 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0768 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.0686 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.092 | 19.6325 | 59.982 | 24 | 115.1077 | 19.0041 | 59.9854 | 24 | 115.0696 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0853 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.0771 | 19.7517 | 60.0034 | 24
115.1004 | 19.6325 | 59.982 | 24 | 115.116 | 19.0041 | 59.9854 | 24 | 115.0779 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.0936 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.0854 | 19.7505 | 60.0034 | 24
115.1087 | 19.6331 | 59.9806 | 24 | 115.1243 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.0863 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1019 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.0938 | 19.7505 | 60.0034 | 24
115.117 | 19.6331 | 59.9806 | 24 | 115.1326 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.0946 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1102 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.1021 | 19.7505 | 60.0034 | 24
115.1254 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.141 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1029 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1185 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.1104 | 19.7505 | 60.0034 | 24
115.1337 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.1494 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1112 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1268 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.1187 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1421 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.1577 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1196 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1351 | 19.9211 | 60.0341 | 24 | 115.127 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1504 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.166 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1279 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1434 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1353 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1587 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.1743 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1362 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1517 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1438 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1671 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.1827 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1447 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1603 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1521 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1754 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.191 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.153 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1686 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1604 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1837 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.1993 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1613 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1769 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1687 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.1921 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2076 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1696 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1852 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.177 | 19.7489 | 60.0034 | 24
115.2004 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.216 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.178 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.1935 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1853 | 19.7485 | 60.0034 | 24
115.2087 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2244 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1863 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2018 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.1936 | 19.7485 | 60.0034 | 24
115.2171 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2327 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.1946 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2101 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.2021 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2254 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.241 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2029 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2184 | 19.9225 | 60.0341 | 24 | 115.2104 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2338 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2493 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2113 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2267 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2188 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2421 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2577 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2196 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2352 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2271 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2504 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.266 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2279 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2435 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2354 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2588 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2744 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2362 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2518 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2437 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2671 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2827 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2446 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2601 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.252 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2754 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.291 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2529 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2684 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2603 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2838 | 19.6392 | 59.9806 | 24 | 115.2994 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2612 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2767 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2688 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.2921 | 19.6469 | 59.9806 | 24 | 115.3077 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.2695 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.285 | 19.9253 | 60.0349 | 24 | 115.2771 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3004 | 19.6469 | 59.9806 | 24 | 115.316 | 19.0041 | 59.9846 | 24 | 115.278 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.2933 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.2854 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3088 | 19.6469 | 59.9797 | 24 | 115.3243 | 19.0041 | 59.9842 | 24 | 115.2863 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.3016 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.2937 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3171 | 19.6469 | 59.9797 | 24 | 115.3327 | 19.0041 | 59.9842 | 24 | 115.2946 | 19.7714 | 60.0037 | 24 | 115.3102 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.302 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3254 | 19.6469 | 59.9797 | 24 | 115.3411 | 19.0062 | 59.9842 | 24 | 115.303 | 19.7704 | 60.0037 | 24 | 115.3185 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3103 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3338 | 19.6469 | 59.9797 | 24 | 115.3494 | 19.0062 | 59.9842 | 24 | 115.3113 | 19.7704 | 60.0037 | 24 | 115.3268 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3186 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3421 | 19.6465 | 59.9797 | 24 | 115.3577 | 19.0059 | 59.9842 | 24 | 115.3196 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3351 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3271 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3505 | 19.6465 | 59.9797 | 24 | 115.366 | 19.0059 | 59.9842 | 24 | 115.3279 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3434 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3354 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3588 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.3744 | 19.0059 | 59.9842 | 24 | 115.3363 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3517 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3438 | 19.7485 | 60.0027 | 24
115.3671 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.3827 | 19.0059 | 59.9842 | 24 | 115.3446 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.36 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3521 | 19.7479 | 60.0027 | 24
115.3755 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.3911 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.3529 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3683 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3604 | 19.7479 | 60.0027 | 24
115.3838 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.3994 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.3612 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3766 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3687 | 19.7479 | 60.0027 | 24
115.3922 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4077 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.3696 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3851 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.377 | 19.7479 | 60.0027 | 24
115.4005 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4161 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.3779 | 19.7702 | 60.0037 | 24 | 115.3934 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3853 | 19.7497 | 60.0027 | 24
115.4088 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4244 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.3862 | 19.7702 | 60.003 | 24 | 115.4017 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.3938 | 19.7497 | 60.0027 | 24
115.4171 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4327 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.3945 | 19.7702 | 60.003 | 24 | 115.41 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.4021 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4255 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.441 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.403 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4183 | 19.9211 | 60.0349 | 24 | 115.4104 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4338 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4494 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4113 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4266 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4187 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4421 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4578 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4196 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4349 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.427 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4505 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4661 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4279 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4432 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4353 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4588 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4744 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4363 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4518 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4436 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4672 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4827 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4446 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4601 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4519 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4755 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4911 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4529 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4684 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4604 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4838 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.4994 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4613 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4767 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4688 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.4922 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.5078 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4696 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.485 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4771 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5005 | 19.6471 | 59.9797 | 24 | 115.5161 | 19.0088 | 59.9842 | 24 | 115.4779 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.4933 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4854 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5089 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5244 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.4862 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5016 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.4937 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5172 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5328 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.4946 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5099 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.502 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5255 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5411 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.5029 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5182 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.5103 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5338 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5494 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.5112 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5267 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.5188 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5422 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5577 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.5195 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.535 | 19.9165 | 60.0353 | 24 | 115.5271 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5505 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5661 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.528 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5433 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5354 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5589 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5745 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.5363 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5516 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5437 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5672 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5828 | 19.0088 | 59.9838 | 24 | 115.5446 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5599 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.552 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5755 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5911 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.5529 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5682 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5603 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5839 | 19.6471 | 59.9792 | 24 | 115.5994 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.5613 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5765 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5686 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.5922 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6078 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.5696 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5848 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5769 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6005 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6161 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.5779 | 19.7684 | 60.003 | 24 | 115.5931 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5854 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6089 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6245 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.5862 | 19.7684 | 60.0026 | 24 | 115.6017 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.5938 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6172 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6328 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.5946 | 19.7684 | 60.0026 | 24 | 115.61 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.6021 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6255 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6411 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6029 | 19.7684 | 60.0026 | 24 | 115.6183 | 19.9154 | 60.0353 | 24 | 115.6104 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6339 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6495 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6112 | 19.7684 | 60.0026 | 24 | 115.6266 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6187 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6422 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6578 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6196 | 19.7684 | 60.0026 | 24 | 115.6349 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.627 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6505 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6661 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6279 | 19.7684 | 60.0026 | 24 | 115.6432 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6353 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6589 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6744 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6362 | 19.7674 | 60.0026 | 24 | 115.6515 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6438 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6672 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6828 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6445 | 19.7674 | 60.0026 | 24 | 115.6598 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6521 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6756 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6912 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.653 | 19.7674 | 60.0026 | 24 | 115.6681 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6604 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6839 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.6995 | 19.0032 | 59.9838 | 24 | 115.6613 | 19.7674 | 60.0026 | 24 | 115.6766 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6687 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.6922 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.7078 | 19.1148 | 59.9838 | 24 | 115.6696 | 19.7674 | 60.0026 | 24 | 115.6849 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.677 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7006 | 19.718 | 59.9792 | 24 | 115.7161 | 19.1148 | 59.9838 | 24 | 115.6779 | 19.7674 | 60.0026 | 24 | 115.6932 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6853 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7089 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7245 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.6863 | 19.7692 | 60.0026 | 24 | 115.7015 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.6936 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7173 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7328 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.6946 | 19.7692 | 60.0026 | 24 | 115.7098 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7019 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7256 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7411 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7029 | 19.7692 | 60.0026 | 24 | 115.7181 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7104 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7339 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7495 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7112 | 19.7692 | 60.0026 | 24 | 115.7264 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7188 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7422 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7578 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7196 | 19.7692 | 60.0026 | 24 | 115.7347 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7271 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7506 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7662 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7279 | 19.7692 | 60.0026 | 24 | 115.743 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7354 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7589 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7745 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7362 | 19.769 | 60.0026 | 24 | 115.7516 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7437 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7673 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7828 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7445 | 19.769 | 60.0026 | 24 | 115.7599 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.752 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7756 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7911 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7529 | 19.769 | 60.0026 | 24 | 115.7682 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7603 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7839 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.7995 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7612 | 19.769 | 60.0026 | 24 | 115.7765 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7688 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.7923 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.8079 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7695 | 19.769 | 60.0026 | 24 | 115.7848 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7771 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.8006 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.8162 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.778 | 19.769 | 60.0026 | 24 | 115.7931 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7854 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.809 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.8245 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7863 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8014 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.7937 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.8173 | 19.718 | 59.9794 | 24 | 115.8328 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.7946 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8097 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.802 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.8256 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8412 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8029 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.818 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8103 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.834 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8495 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8113 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8265 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8186 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.8423 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8578 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8196 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8348 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8269 | 19.7497 | 60.0019 | 24
115.8506 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8661 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8279 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8431 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8354 | 19.7494 | 60.0019 | 24
115.8589 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8745 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8362 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8514 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8438 | 19.7494 | 60.0019 | 24
115.8673 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8829 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8446 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8597 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8521 | 19.7494 | 60.0019 | 24
115.8756 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8912 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8529 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.868 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8604 | 19.7494 | 60.0019 | 24
115.884 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.8995 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8612 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8763 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8687 | 19.7547 | 60.0019 | 24
115.8923 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.9078 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8695 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8846 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.877 | 19.7547 | 60.0019 | 24
115.9006 | 19.7995 | 59.9794 | 24 | 115.9162 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8779 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.8932 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8853 | 19.7547 | 60.0019 | 24
115.909 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9245 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8862 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9015 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.8936 | 19.7547 | 60.0019 | 24
115.9173 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9329 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.8945 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9098 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.9021 | 19.7547 | 60.0019 | 24
115.9257 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9412 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.9028 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9181 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.9104 | 19.7547 | 60.0019 | 24
115.934 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9495 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.9113 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9264 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.9187 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.9423 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9579 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.9196 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9347 | 19.9165 | 60.0357 | 24 | 115.927 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.9507 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9662 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.9279 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.943 | 19.9218 | 60.0357 | 24 | 115.9353 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.959 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9745 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.9363 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9513 | 19.9218 | 60.0357 | 24 | 115.9436 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.9673 | 19.7995 | 59.9792 | 24 | 115.9828 | 19.1148 | 59.9834 | 24 | 115.9446 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9596 | 19.9218 | 60.0357 | 24 | 115.9519 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.9757 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 115.9912 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 115.9529 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9681 | 19.9218 | 60.0357 | 24 | 115.9604 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.984 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 115.9996 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 115.9612 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9764 | 19.9218 | 60.0357 | 24 | 115.9688 | 19.7564 | 60.0019 | 24
115.9923 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0079 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 115.9696 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.9847 | 19.9218 | 60.0357 | 24 | 115.9771 | 19.7564 | 60.0019 | 24
116.0007 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0162 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 115.9779 | 19.769 | 60.0022 | 24 | 115.993 | 19.9229 | 60.0357 | 24 | 115.9854 | 19.7564 | 60.0019 | 24
116.009 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0245 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 115.9862 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0013 | 19.9229 | 60.0357 | 24 | 115.9937 | 19.7564 | 60.0019 | 24
116.0174 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0329 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 115.9945 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0096 | 19.9229 | 60.0357 | 24 | 116.002 | 19.7564 | 60.0015 | 24
116.0257 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0412 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 116.0029 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0179 | 19.9229 | 60.0357 | 24 | 116.0103 | 19.7564 | 60.0015 | 24
116.034 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0496 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 116.0112 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0262 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0186 | 19.7564 | 60.0015 | 24
116.0424 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0579 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 116.0195 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0345 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0271 | 19.7564 | 60.0015 | 24
116.0507 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0662 | 19.1227 | 59.9834 | 24 | 116.0278 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0431 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0354 | 19.7564 | 60.0015 | 24
116.059 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0746 | 19.126 | 59.9834 | 24 | 116.0363 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0514 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0437 | 19.7564 | 60.0015 | 24
116.0674 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0829 | 19.126 | 59.9834 | 24 | 116.0446 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0597 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.052 | 19.7912 | 60.0015 | 24
116.0757 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0912 | 19.126 | 59.9834 | 24 | 116.0529 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.068 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0603 | 19.7912 | 60.0015 | 24
116.084 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.0995 | 19.126 | 59.9834 | 24 | 116.0613 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0763 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0686 | 19.79 | 60.0015 | 24
116.0924 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.1079 | 19.126 | 59.9834 | 24 | 116.0696 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0846 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0769 | 19.79 | 60.0015 | 24
116.1007 | 19.7963 | 59.9792 | 24 | 116.1163 | 19.126 | 59.9834 | 24 | 116.0779 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.0929 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0854 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.109 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1246 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.0862 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1012 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.0938 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1174 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1329 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.0946 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1095 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.1021 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1257 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1412 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1029 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.118 | 19.9275 | 60.0357 | 24 | 116.1104 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1341 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1496 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1112 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1263 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1187 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1424 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1579 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1195 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1346 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.127 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1507 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1663 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1279 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1429 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1353 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1591 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1746 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1362 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1512 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1436 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1674 | 19.7963 | 59.9789 | 24 | 116.1829 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1445 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1595 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1521 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1758 | 19.7961 | 59.9789 | 24 | 116.1913 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1528 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1678 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1604 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1841 | 19.7961 | 59.9789 | 24 | 116.1996 | 19.126 | 59.9842 | 24 | 116.1613 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1761 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1687 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.1924 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2079 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.1696 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.1844 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.177 | 19.7881 | 60.0015 | 24
116.2007 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2162 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.1779 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.193 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1853 | 19.7817 | 60.0015 | 24
116.2091 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2246 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.1862 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.2013 | 19.9264 | 60.0357 | 24 | 116.1936 | 19.7817 | 60.0015 | 24
116.2174 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.233 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.1946 | 19.769 | 60.0018 | 24 | 116.2096 | 19.9211 | 60.0357 | 24 | 116.2019 | 19.7812 | 60.0004 | 24
116.2258 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2413 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2029 | 19.768 | 60.0018 | 24 | 116.2179 | 19.9211 | 60.0357 | 24 | 116.2104 | 19.7812 | 60.0004 | 24
116.2341 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2496 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2112 | 19.768 | 60.0018 | 24 | 116.2262 | 19.9211 | 60.0345 | 24 | 116.2188 | 19.7812 | 60.0004 | 24
116.2424 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2579 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2196 | 19.7715 | 60.0018 | 24 | 116.2345 | 19.9211 | 60.0345 | 24 | 116.2271 | 19.7812 | 60.0004 | 24
116.2508 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2663 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2279 | 19.7715 | 60.0018 | 24 | 116.2428 | 19.9211 | 60.0345 | 24 | 116.2354 | 19.7812 | 60.0004 | 24
116.2591 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2746 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2362 | 19.7715 | 60.0018 | 24 | 116.2511 | 19.9211 | 60.0345 | 24 | 116.2437 | 19.7812 | 60.0004 | 24
116.2674 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.283 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2445 | 19.7715 | 60.0018 | 24 | 116.2594 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.252 | 19.781 | 60.0004 | 24
116.2758 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2913 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2529 | 19.7715 | 60.0018 | 24 | 116.2679 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.2603 | 19.781 | 60.0004 | 24
116.2841 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.2996 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2612 | 19.7715 | 60.0018 | 24 | 116.2762 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.2686 | 19.781 | 60.0004 | 24
116.2924 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.308 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2695 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.2845 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.2771 | 19.781 | 60.0004 | 24
116.3008 | 19.7927 | 59.9789 | 24 | 116.3163 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2778 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.2928 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.2854 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3091 | 19.7933 | 59.9783 | 24 | 116.3246 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2863 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3011 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.2937 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3174 | 19.7933 | 59.9783 | 24 | 116.3329 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.2946 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3094 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.302 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3258 | 19.7933 | 59.9783 | 24 | 116.3413 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3029 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3177 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3103 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3341 | 19.7933 | 59.9783 | 24 | 116.3497 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3112 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.326 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3186 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3425 | 19.7865 | 59.9783 | 24 | 116.358 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3196 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3346 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3269 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3508 | 19.7865 | 59.9783 | 24 | 116.3663 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3279 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3429 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3354 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3591 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.3746 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3362 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3512 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3438 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3675 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.383 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3446 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3595 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3521 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3758 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.3913 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3529 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3678 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3604 | 19.7794 | 60.0004 | 24
116.3842 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.3997 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3612 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3761 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3687 | 19.7783 | 60.0004 | 24
116.3925 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.408 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3695 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3844 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.377 | 19.7783 | 60.0004 | 24
116.4008 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.4163 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3779 | 19.7714 | 60.0018 | 24 | 116.3927 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3853 | 19.7783 | 60.0004 | 24
116.4091 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.4247 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3862 | 19.7714 | 60.001 | 24 | 116.401 | 19.9189 | 60.0345 | 24 | 116.3936 | 19.7783 | 60.0004 | 24
116.4175 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.433 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.3945 | 19.7714 | 60.001 | 24 | 116.4095 | 19.916 | 60.0345 | 24 | 116.4021 | 19.7783 | 60 | 24
116.4258 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.4413 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4028 | 19.7714 | 60.001 | 24 | 116.4178 | 19.916 | 60.0345 | 24 | 116.4104 | 19.7783 | 60 | 24
116.4342 | 19.7857 | 59.9783 | 24 | 116.4496 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4113 | 19.7714 | 60.001 | 24 | 116.4261 | 19.916 | 60.0341 | 24 | 116.4187 | 19.7783 | 60 | 24
116.4425 | 19.7863 | 59.9783 | 24 | 116.458 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4196 | 19.7668 | 60.001 | 24 | 116.4344 | 19.916 | 60.0341 | 24 | 116.427 | 19.7783 | 60 | 24
116.4508 | 19.7863 | 59.9783 | 24 | 116.4664 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4279 | 19.7668 | 60.001 | 24 | 116.4427 | 19.916 | 60.0341 | 24 | 116.4353 | 19.7783 | 60 | 24
116.4592 | 19.7861 | 59.9783 | 24 | 116.4747 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4362 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.451 | 19.916 | 60.0341 | 24 | 116.4436 | 19.7783 | 60 | 24
116.4675 | 19.7861 | 59.9783 | 24 | 116.483 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4446 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.4594 | 19.9147 | 60.0341 | 24 | 116.4519 | 19.7783 | 60 | 24
116.4759 | 19.7861 | 59.9783 | 24 | 116.4913 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4529 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.4677 | 19.9147 | 60.0341 | 24 | 116.4604 | 19.7783 | 60 | 24
116.4842 | 19.7861 | 59.9783 | 24 | 116.4997 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4612 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.476 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.4688 | 19.7783 | 60 | 24
116.4925 | 19.7852 | 59.9783 | 24 | 116.508 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4695 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.4845 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.4771 | 19.7783 | 60 | 24
116.5009 | 19.7852 | 59.9783 | 24 | 116.5164 | 19.123 | 59.9842 | 24 | 116.4779 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.4928 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.4854 | 19.7851 | 60 | 24
116.5092 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5247 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.4862 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.5011 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.4937 | 19.7851 | 60 | 24
116.5175 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.533 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.4945 | 19.7667 | 60.001 | 24 | 116.5094 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.502 | 19.7851 | 60 | 24
116.5259 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5414 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5029 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5177 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5103 | 19.7851 | 60 | 24
116.5342 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5497 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5112 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.526 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5186 | 19.7851 | 60 | 24
116.5425 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.558 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5195 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5343 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5271 | 19.7851 | 60 | 24
116.5509 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5663 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5278 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5426 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5354 | 19.7851 | 60 | 24
116.5592 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5747 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5363 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5509 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5437 | 19.7851 | 60 | 24
116.5675 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5831 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5446 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5594 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.552 | 19.7846 | 60 | 24
116.5759 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5914 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5529 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5677 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5603 | 19.7846 | 60 | 24
116.5842 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.5997 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5612 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.576 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5686 | 19.7846 | 60 | 24
116.5926 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.608 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5696 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5844 | 19.9125 | 60.0341 | 24 | 116.5769 | 19.7846 | 60 | 24
116.6009 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6164 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5779 | 19.7684 | 60.001 | 24 | 116.5927 | 19.9185 | 60.0341 | 24 | 116.5854 | 19.7846 | 60 | 24
116.6092 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6247 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5862 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.601 | 19.9185 | 60.0341 | 24 | 116.5938 | 19.7846 | 60 | 24
116.6176 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6331 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.5945 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6093 | 19.9185 | 60.0341 | 24 | 116.6021 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6259 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6414 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.6029 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6176 | 19.9185 | 60.0341 | 24 | 116.6104 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6342 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6497 | 19.1236 | 59.9842 | 24 | 116.6112 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6259 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6187 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6426 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6581 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6195 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6344 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.627 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6509 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6664 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6279 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6427 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6353 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6592 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.6747 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6362 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.651 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6436 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6676 | 19.7852 | 59.9771 | 24 | 116.683 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6445 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6593 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6521 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6759 | 19.8246 | 59.9771 | 24 | 116.6914 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6528 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6676 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6604 | 19.7846 | 59.9988 | 24
116.6843 | 19.8246 | 59.9771 | 24 | 116.6997 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6613 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6759 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6687 | 19.8537 | 59.9988 | 24
116.6926 | 19.8246 | 59.9771 | 24 | 116.7081 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6696 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6842 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.677 | 19.8537 | 59.9988 | 24
116.7009 | 19.8246 | 59.9771 | 24 | 116.7164 | 19.1285 | 59.9842 | 24 | 116.6779 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.6925 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6853 | 19.8527 | 59.9988 | 24
116.7093 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7247 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.6862 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.701 | 19.916 | 60.033 | 24 | 116.6936 | 19.8527 | 59.9988 | 24
116.7176 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7331 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.6946 | 19.8506 | 60.0002 | 24 | 116.7094 | 19.9082 | 60.033 | 24 | 116.7019 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.726 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7414 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7029 | 19.8524 | 60.0002 | 24 | 116.7177 | 19.9082 | 60.033 | 24 | 116.7104 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.7343 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7498 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7112 | 19.8524 | 60.0002 | 24 | 116.726 | 19.9082 | 60.033 | 24 | 116.7188 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.7426 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7581 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7195 | 19.8524 | 60.0002 | 24 | 116.7343 | 19.9082 | 60.033 | 24 | 116.7271 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.7509 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7664 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7279 | 19.8524 | 60.0002 | 24 | 116.7426 | 19.906 | 60.033 | 24 | 116.7354 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.7593 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7748 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7362 | 19.8524 | 60.0002 | 24 | 116.7509 | 19.906 | 60.033 | 24 | 116.7437 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.7676 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7831 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7445 | 19.8524 | 60.0002 | 24 | 116.7592 | 19.906 | 60.033 | 24 | 116.752 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.776 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7914 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7529 | 19.8552 | 60.0002 | 24 | 116.7675 | 19.906 | 60.033 | 24 | 116.7603 | 19.8458 | 59.9988 | 24
116.7843 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.7997 | 19.1285 | 59.9834 | 24 | 116.7612 | 19.8552 | 60.0002 | 24 | 116.776 | 19.906 | 60.033 | 24 | 116.7686 | 19.8457 | 59.9988 | 24
116.7926 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8081 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.7695 | 19.8552 | 60.0002 | 24 | 116.7843 | 19.906 | 60.033 | 24 | 116.7771 | 19.8457 | 59.9988 | 24
116.801 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8164 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.7778 | 19.8552 | 60.0002 | 24 | 116.7926 | 19.9047 | 60.033 | 24 | 116.7854 | 19.8457 | 59.9988 | 24
116.8093 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8248 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.7863 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8009 | 19.9047 | 60.033 | 24 | 116.7937 | 19.8457 | 59.9988 | 24
116.8177 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8331 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.7946 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8092 | 19.9107 | 60.033 | 24 | 116.802 | 19.8457 | 59.998 | 24
116.826 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8414 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8029 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8175 | 19.9107 | 60.033 | 24 | 116.8103 | 19.8457 | 59.998 | 24
116.8343 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8498 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8112 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8258 | 19.9107 | 60.0322 | 24 | 116.8186 | 19.8457 | 59.998 | 24
116.8427 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8581 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8196 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8341 | 19.9107 | 60.0322 | 24 | 116.8269 | 19.8457 | 59.998 | 24
116.851 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8665 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8279 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8424 | 19.9107 | 60.0322 | 24 | 116.8354 | 19.8457 | 59.998 | 24
116.8593 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8748 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8362 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.851 | 19.9107 | 60.0322 | 24 | 116.8438 | 19.8457 | 59.998 | 24
116.8677 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8831 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8445 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8593 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.8521 | 19.8528 | 59.998 | 24
116.876 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8915 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8529 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8676 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.8604 | 19.8528 | 59.998 | 24
116.8843 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.8998 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8612 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8759 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.8687 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.8927 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9081 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8695 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8842 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.877 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.901 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9164 | 19.1315 | 59.9834 | 24 | 116.8779 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.8925 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.8853 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.9093 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9248 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.8862 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9008 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.8936 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.9177 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9331 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.8945 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9091 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.9021 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.926 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9415 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9028 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9176 | 19.9149 | 60.0322 | 24 | 116.9104 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.9344 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9498 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9113 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9259 | 19.9166 | 60.0322 | 24 | 116.9187 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.9427 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9581 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9196 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9342 | 19.9166 | 60.0322 | 24 | 116.927 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.951 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9665 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9279 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9425 | 19.9166 | 60.0322 | 24 | 116.9353 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.9594 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9748 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9362 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9508 | 19.9166 | 60.0322 | 24 | 116.9436 | 19.8518 | 59.998 | 24
116.9677 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9832 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9446 | 19.8552 | 59.9998 | 24 | 116.9591 | 19.9166 | 60.0322 | 24 | 116.9519 | 19.8516 | 59.998 | 24
116.976 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9915 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9529 | 19.8622 | 59.9998 | 24 | 116.9674 | 19.9166 | 60.0322 | 24 | 116.9604 | 19.8516 | 59.998 | 24
116.9844 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 116.9998 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9612 | 19.8622 | 59.9998 | 24 | 116.9757 | 19.9145 | 60.0322 | 24 | 116.9688 | 19.8448 | 59.998 | 24
116.9927 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0082 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9695 | 19.8622 | 59.9998 | 24 | 116.984 | 19.9145 | 60.0322 | 24 | 116.9771 | 19.8448 | 59.998 | 24
117.001 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0165 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9779 | 19.8622 | 59.9998 | 24 | 116.9926 | 19.9145 | 60.0322 | 24 | 116.9854 | 19.8448 | 59.998 | 24
117.0094 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0248 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9862 | 19.8624 | 59.9998 | 24 | 117.0009 | 19.9145 | 60.0322 | 24 | 116.9937 | 19.8448 | 59.998 | 24
117.0177 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0331 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 116.9945 | 19.8624 | 59.9998 | 24 | 117.0092 | 19.9145 | 60.0322 | 24 | 117.002 | 19.8448 | 59.9972 | 24
117.0261 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0415 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0029 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0175 | 19.9145 | 60.0322 | 24 | 117.0103 | 19.8448 | 59.9972 | 24
117.0344 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0498 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0112 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0258 | 19.9145 | 60.0306 | 24 | 117.0186 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0427 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0582 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0195 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0341 | 19.9145 | 60.0306 | 24 | 117.0271 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0511 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0665 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0278 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0424 | 19.9848 | 60.0306 | 24 | 117.0354 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0594 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0748 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0363 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0507 | 19.9848 | 60.0306 | 24 | 117.0437 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0677 | 19.8246 | 59.9766 | 24 | 117.0832 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0446 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.059 | 19.9835 | 60.0306 | 24 | 117.052 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0761 | 19.8221 | 59.9766 | 24 | 117.0915 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0529 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0675 | 19.9835 | 60.0306 | 24 | 117.0603 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0844 | 19.8221 | 59.9766 | 24 | 117.0999 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0612 | 19.8641 | 59.9998 | 24 | 117.0758 | 19.9835 | 60.0306 | 24 | 117.0686 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.0927 | 19.8221 | 59.9766 | 24 | 117.1082 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0696 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.0841 | 19.9835 | 60.0306 | 24 | 117.0769 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1011 | 19.8221 | 59.9766 | 24 | 117.1165 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0779 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.0924 | 20.0457 | 60.0306 | 24 | 117.0854 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1094 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1249 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0862 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1007 | 20.0457 | 60.0306 | 24 | 117.0938 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1178 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1332 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.0945 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.109 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1021 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1261 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1415 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1029 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1173 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1104 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1344 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1498 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1112 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1256 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1187 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1428 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1582 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1195 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1342 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.127 | 19.8437 | 59.9972 | 24
117.1511 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1665 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1279 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1425 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1353 | 19.8436 | 59.9972 | 24
117.1595 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1749 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1362 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1508 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1438 | 19.8436 | 59.9972 | 24
117.1678 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1832 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1445 | 19.9755 | 59.9998 | 24 | 117.1591 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1521 | 19.8507 | 59.9972 | 24
117.1761 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1915 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1528 | 19.9738 | 59.9998 | 24 | 117.1674 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1604 | 19.8507 | 59.9972 | 24
117.1844 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.1999 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1613 | 19.9738 | 59.9998 | 24 | 117.1757 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.1687 | 19.8507 | 59.9972 | 24
117.1928 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.2082 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1696 | 19.9738 | 59.9998 | 24 | 117.184 | 20.0446 | 60.0306 | 24 | 117.177 | 19.8507 | 59.9972 | 24
117.2011 | 19.8219 | 59.9766 | 24 | 117.2166 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1779 | 19.9738 | 59.9998 | 24 | 117.1923 | 20.0427 | 60.0306 | 24 | 117.1853 | 19.8496 | 59.9972 | 24
117.2095 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2249 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1862 | 19.9738 | 60.001 | 24 | 117.2006 | 20.0427 | 60.0306 | 24 | 117.1936 | 19.8496 | 59.9972 | 24
117.2178 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2332 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.1946 | 19.9738 | 60.001 | 24 | 117.2091 | 20.0427 | 60.0306 | 24 | 117.2019 | 19.8854 | 59.9965 | 24
117.2261 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2416 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2029 | 19.9738 | 60.001 | 24 | 117.2174 | 20.0427 | 60.0306 | 24 | 117.2104 | 19.8854 | 59.9965 | 24
117.2345 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2499 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2112 | 19.9738 | 60.001 | 24 | 117.2257 | 20.0413 | 60.0298 | 24 | 117.2188 | 19.8854 | 59.9965 | 24
117.2428 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2582 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2195 | 19.9749 | 60.001 | 24 | 117.234 | 20.0413 | 60.0298 | 24 | 117.2271 | 19.8854 | 59.9965 | 24
117.2512 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2665 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2279 | 19.9749 | 60.001 | 24 | 117.2423 | 20.0413 | 60.0298 | 24 | 117.2354 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.2595 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2749 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2362 | 19.9749 | 60.001 | 24 | 117.2506 | 20.0413 | 60.0298 | 24 | 117.2437 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.2678 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2832 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2445 | 19.9749 | 60.001 | 24 | 117.2589 | 20.0435 | 60.0298 | 24 | 117.252 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.2762 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2916 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2529 | 19.9749 | 60.001 | 24 | 117.2672 | 20.0435 | 60.0298 | 24 | 117.2603 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.2845 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.2999 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2612 | 19.9749 | 60.001 | 24 | 117.2755 | 20.0435 | 60.0298 | 24 | 117.2688 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.2928 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.3082 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2695 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.2841 | 20.0435 | 60.0298 | 24 | 117.2771 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.3012 | 19.8243 | 59.9766 | 24 | 117.3166 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2778 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.2924 | 20.1512 | 60.0298 | 24 | 117.2854 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.3095 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3249 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2863 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.3007 | 20.1512 | 60.0298 | 24 | 117.2937 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.3178 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3333 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.2946 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.309 | 20.1557 | 60.0298 | 24 | 117.302 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.3262 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3416 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3029 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.3173 | 20.1557 | 60.0298 | 24 | 117.3103 | 19.8785 | 59.9965 | 24
117.3345 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3499 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3112 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.3256 | 20.1557 | 60.0298 | 24 | 117.3186 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3428 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3583 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3196 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.3339 | 20.1557 | 60.0298 | 24 | 117.3269 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3512 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3666 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3279 | 19.9766 | 60.001 | 24 | 117.3422 | 20.1557 | 60.0298 | 24 | 117.3354 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3595 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3749 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3362 | 19.9767 | 60.001 | 24 | 117.3507 | 20.1557 | 60.0298 | 24 | 117.3438 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3679 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3832 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3445 | 19.9767 | 60.001 | 24 | 117.359 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.3521 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3762 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3916 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3529 | 19.9777 | 60.001 | 24 | 117.3673 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.3604 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3845 | 19.8243 | 59.9761 | 24 | 117.3999 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3612 | 19.9777 | 60.001 | 24 | 117.3756 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.3687 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.3929 | 19.825 | 59.9761 | 24 | 117.4083 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3695 | 19.9777 | 60.001 | 24 | 117.3839 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.377 | 19.8775 | 59.9965 | 24
117.4012 | 19.825 | 59.9761 | 24 | 117.4166 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3779 | 19.9777 | 60.001 | 24 | 117.3922 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.3853 | 19.956 | 59.9965 | 24
117.4095 | 19.825 | 59.9761 | 24 | 117.4249 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3862 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4005 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.3938 | 19.956 | 59.9965 | 24
117.4179 | 19.825 | 59.9761 | 24 | 117.4333 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.3945 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4088 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.4021 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4262 | 19.8186 | 59.9761 | 24 | 117.4416 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.4028 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4171 | 20.1544 | 60.0298 | 24 | 117.4104 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4345 | 19.8186 | 59.9761 | 24 | 117.45 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.4113 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4257 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4187 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4429 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.4583 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.4196 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.434 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.427 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4512 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.4666 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.4279 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4423 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4353 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4596 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.475 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.4362 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4506 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4436 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4679 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.4833 | 19.1315 | 59.983 | 24 | 117.4446 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4589 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4521 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4762 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.4916 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.4529 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4672 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4604 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4846 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.4999 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.4612 | 19.9777 | 60.0018 | 24 | 117.4755 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4688 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.4929 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.5083 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.4695 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.4838 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4771 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5013 | 19.8184 | 59.9761 | 24 | 117.5167 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.4779 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.4923 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4854 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5096 | 19.8184 | 59.9755 | 24 | 117.525 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.4862 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5006 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.4937 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5179 | 19.8184 | 59.9755 | 24 | 117.5333 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.4945 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5089 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.502 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5262 | 19.8184 | 59.9755 | 24 | 117.5416 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5028 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5172 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5103 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5346 | 19.8184 | 59.9755 | 24 | 117.55 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5112 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5255 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5188 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5429 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.5583 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5195 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5338 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5271 | 19.9544 | 59.9953 | 24
117.5513 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.5667 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5278 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5421 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5354 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.5596 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.575 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5363 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5504 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5437 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.5679 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.5833 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5446 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5587 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.552 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.5763 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.5917 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5529 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5673 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5603 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.5846 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.6 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5612 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5756 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5686 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.593 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.6083 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5696 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5839 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5771 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.6013 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.6166 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5779 | 19.9794 | 60.0018 | 24 | 117.5922 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5854 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.6096 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.625 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5862 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6005 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.5938 | 19.954 | 59.9953 | 24
117.618 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.6334 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.5945 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6088 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6021 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.6263 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.6417 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6029 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6171 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6104 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.6346 | 19.816 | 59.9755 | 24 | 117.65 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6112 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6254 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6187 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.643 | 19.8864 | 59.9755 | 24 | 117.6583 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6195 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6339 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.627 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.6513 | 19.8864 | 59.9755 | 24 | 117.6667 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6278 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6422 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6355 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.6596 | 19.8863 | 59.9755 | 24 | 117.675 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6362 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6505 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6438 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.668 | 19.8863 | 59.9755 | 24 | 117.6833 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6445 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6588 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6521 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.6763 | 19.8863 | 59.9755 | 24 | 117.6917 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6528 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6671 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6604 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.6847 | 19.8863 | 59.9755 | 24 | 117.7 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6611 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6754 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6687 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.693 | 19.8863 | 59.9755 | 24 | 117.7084 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6696 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.6837 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.677 | 19.954 | 59.9949 | 24
117.7013 | 19.8863 | 59.9755 | 24 | 117.7167 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6779 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.692 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6853 | 19.9536 | 59.9949 | 24
117.7097 | 19.8863 | 59.9747 | 24 | 117.725 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6862 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7003 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.6936 | 19.9536 | 59.9949 | 24
117.718 | 19.8863 | 59.9747 | 24 | 117.7333 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.6946 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7089 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7021 | 19.9536 | 59.9949 | 24
117.7263 | 19.8863 | 59.9747 | 24 | 117.7417 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7029 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7172 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7104 | 19.9536 | 59.9949 | 24
117.7347 | 19.8863 | 59.9747 | 24 | 117.75 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7112 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7255 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7188 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.743 | 19.8863 | 59.9747 | 24 | 117.7584 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7195 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7338 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7271 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.7513 | 19.8863 | 59.9747 | 24 | 117.7667 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7279 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7421 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7354 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.7597 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.775 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7362 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7504 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7437 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.768 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.7834 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7445 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7587 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.752 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.7764 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.7917 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7528 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.767 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7605 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.7847 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.8 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7612 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7755 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7688 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.793 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.8083 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7695 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7838 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7771 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.8014 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.8167 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7778 | 19.9705 | 60.0025 | 24 | 117.7921 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7854 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.8097 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.8251 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7861 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8004 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.7937 | 19.9554 | 59.9949 | 24
117.8181 | 19.887 | 59.9747 | 24 | 117.8334 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.7946 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8087 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.802 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8264 | 19.8894 | 59.9747 | 24 | 117.8417 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8029 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.817 | 20.1555 | 60.0283 | 24 | 117.8103 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8347 | 19.8894 | 59.9747 | 24 | 117.85 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8112 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8253 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8188 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.843 | 19.8892 | 59.9747 | 24 | 117.8584 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8196 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8336 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8271 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8514 | 19.8892 | 59.9747 | 24 | 117.8667 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8279 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8419 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8354 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8597 | 20.0406 | 59.9747 | 24 | 117.8751 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8362 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8505 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8438 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8681 | 20.0406 | 59.9747 | 24 | 117.8834 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8445 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8588 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8521 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8764 | 20.0406 | 59.9747 | 24 | 117.8917 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8529 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8671 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8604 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8847 | 20.0406 | 59.9747 | 24 | 117.9001 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8612 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8754 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8687 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.8931 | 20.0406 | 59.9747 | 24 | 117.9084 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8695 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.8837 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.877 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9014 | 20.0406 | 59.9747 | 24 | 117.9167 | 19.1346 | 59.9834 | 24 | 117.8778 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.892 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8855 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9098 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.925 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.8862 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9003 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.8938 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9181 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9334 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.8945 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9086 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.9021 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9264 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9418 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9028 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9169 | 20.1544 | 60.0286 | 24 | 117.9104 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9348 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9501 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9111 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9254 | 20.1544 | 60.0287 | 24 | 117.9187 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9431 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9584 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9196 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9337 | 20.1544 | 60.0287 | 24 | 117.927 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9514 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9667 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9279 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.942 | 20.1557 | 60.0287 | 24 | 117.9353 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9598 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9751 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9362 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9503 | 20.1557 | 60.0287 | 24 | 117.9438 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9681 | 20.0406 | 59.9738 | 24 | 117.9834 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9445 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9586 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 117.9521 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9764 | 20.0339 | 59.9738 | 24 | 117.9918 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9529 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9669 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 117.9604 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9848 | 20.0339 | 59.9738 | 24 | 118.0001 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9612 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9752 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 117.9688 | 19.9554 | 59.9942 | 24
117.9931 | 20.0278 | 59.9738 | 24 | 118.0084 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9695 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9835 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 117.9771 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0015 | 20.0278 | 59.9738 | 24 | 118.0168 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9779 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 117.9921 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 117.9854 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0098 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0251 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9862 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0004 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 117.9937 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0181 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0334 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 117.9945 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0087 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 118.0022 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0265 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0418 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0028 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.017 | 20.1577 | 60.0287 | 24 | 118.0105 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0348 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0501 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0112 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0253 | 20.1577 | 60.0291 | 24 | 118.0188 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0432 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0585 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0195 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0336 | 20.1577 | 60.0291 | 24 | 118.0271 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0515 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0668 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0278 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0419 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0354 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0598 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0751 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0361 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0502 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0437 | 19.9554 | 59.9942 | 24
118.0681 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0834 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0446 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0585 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.052 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.0765 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.0918 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0529 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.067 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0603 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.0848 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.1001 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0612 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0753 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0688 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.0932 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.1085 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0695 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0836 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0771 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1015 | 20.0287 | 59.9738 | 24 | 118.1168 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0779 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.0919 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0854 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1098 | 20.0287 | 59.9727 | 24 | 118.1251 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0862 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.1002 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.0938 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1182 | 20.0287 | 59.9727 | 24 | 118.1335 | 19.1346 | 59.983 | 24 | 118.0945 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.1085 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1021 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1265 | 20.0286 | 59.9727 | 24 | 118.1418 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1028 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.1168 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1104 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1349 | 20.0286 | 59.9727 | 24 | 118.1501 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1112 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.1251 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1187 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1432 | 20.0281 | 59.9727 | 24 | 118.1585 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1195 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.1337 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1272 | 19.957 | 59.9942 | 24
118.1515 | 20.0281 | 59.9727 | 24 | 118.1668 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1278 | 19.9705 | 60.0029 | 24 | 118.142 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1355 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.1599 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.1752 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1362 | 19.97 | 60.0029 | 24 | 118.1503 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1438 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.1682 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.1835 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1445 | 19.97 | 60.0029 | 24 | 118.1586 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1521 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.1765 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.1918 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1528 | 19.97 | 60.0029 | 24 | 118.1669 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1604 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.1849 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2001 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1611 | 19.97 | 60.0029 | 24 | 118.1752 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1687 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.1932 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2085 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1696 | 19.97 | 60.0029 | 24 | 118.1835 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.177 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.2015 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2169 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1779 | 19.97 | 60.0029 | 24 | 118.1918 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1855 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.2099 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2252 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1862 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2001 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.1938 | 19.9579 | 59.9942 | 24
118.2182 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2335 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.1945 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2086 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.2021 | 19.9579 | 59.9949 | 24
118.2266 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2418 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2029 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2169 | 20.1566 | 60.0291 | 24 | 118.2104 | 19.9579 | 59.9949 | 24
118.2349 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2502 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2112 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2252 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2188 | 19.9579 | 59.9949 | 24
118.2432 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2585 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2195 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2335 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2271 | 19.9579 | 59.9949 | 24
118.2516 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2668 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2278 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2418 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2354 | 19.9579 | 59.9949 | 24
118.2599 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2752 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2362 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2501 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2437 | 19.9579 | 59.9949 | 24
118.2682 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2835 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2445 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2584 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2522 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.2766 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.2919 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2528 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2667 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2605 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.2849 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.3002 | 19.1368 | 59.983 | 24 | 118.2611 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2753 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2688 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.2932 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.3085 | 19.3006 | 59.983 | 24 | 118.2695 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2836 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2771 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3016 | 20.029 | 59.9727 | 24 | 118.3168 | 19.3006 | 59.983 | 24 | 118.2778 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.2919 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2854 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3099 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3252 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.2861 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3002 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.2937 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3183 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3336 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.2946 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3085 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.302 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3266 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3419 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3029 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3168 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.3105 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3349 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3502 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3112 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3251 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.3188 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3433 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3585 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3195 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3334 | 20.1566 | 60.0294 | 24 | 118.3271 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3516 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3669 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3279 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3417 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3354 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.36 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3752 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3362 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3502 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3438 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3683 | 20.0293 | 59.9715 | 24 | 118.3835 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3445 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3585 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3521 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3766 | 20.036 | 59.9715 | 24 | 118.3919 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3528 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3668 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3604 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3849 | 20.036 | 59.9715 | 24 | 118.4002 | 19.3713 | 59.983 | 24 | 118.3612 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3751 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3689 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.3933 | 20.0442 | 59.9715 | 24 | 118.4086 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.3695 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3834 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3772 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4016 | 20.0442 | 59.9715 | 24 | 118.4169 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.3778 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.3917 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3855 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.41 | 20.0442 | 59.9715 | 24 | 118.4252 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.3861 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.4 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.3938 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4183 | 20.0442 | 59.9715 | 24 | 118.4335 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.3945 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.4083 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4021 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4266 | 20.0442 | 59.9715 | 24 | 118.4419 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4028 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.4169 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4104 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.435 | 20.0442 | 59.9715 | 24 | 118.4503 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4111 | 19.9665 | 60.0022 | 24 | 118.4252 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4187 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4433 | 20.0394 | 59.9715 | 24 | 118.4586 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4194 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4335 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.427 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4517 | 20.0394 | 59.9715 | 24 | 118.4669 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4279 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4418 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4355 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.46 | 20.0328 | 59.9715 | 24 | 118.4752 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4362 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4501 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4438 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4683 | 20.0328 | 59.9715 | 24 | 118.4836 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4445 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4584 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4521 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4767 | 20.0266 | 59.9715 | 24 | 118.4919 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4529 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4667 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4604 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.485 | 20.0266 | 59.9715 | 24 | 118.5002 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4612 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.475 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4688 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.4933 | 20.0266 | 59.9715 | 24 | 118.5086 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4695 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4833 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4771 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5017 | 20.0266 | 59.9715 | 24 | 118.5169 | 19.3742 | 59.983 | 24 | 118.4778 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.4918 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4854 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.51 | 20.0266 | 59.9701 | 24 | 118.5253 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.4862 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.5001 | 20.1602 | 60.0294 | 24 | 118.4939 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5184 | 20.0266 | 59.9701 | 24 | 118.5336 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.4945 | 19.9664 | 60.0022 | 24 | 118.5084 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5022 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5267 | 20.0275 | 59.9701 | 24 | 118.5419 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5028 | 19.9647 | 60.0022 | 24 | 118.5167 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5105 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.535 | 20.0275 | 59.9701 | 24 | 118.5502 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5111 | 19.9647 | 60.0022 | 24 | 118.525 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5188 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5434 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.5586 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5195 | 19.9647 | 60.0022 | 24 | 118.5333 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5271 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5517 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.567 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5278 | 19.9647 | 60.0022 | 24 | 118.5416 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5354 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5601 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.5753 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5361 | 19.9642 | 60.0022 | 24 | 118.5499 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5437 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5684 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.5836 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5444 | 19.9642 | 60.0022 | 24 | 118.5582 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5522 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5767 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.5919 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5529 | 19.9642 | 60.0022 | 24 | 118.5668 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5605 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5851 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.6003 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5612 | 19.9642 | 60.0022 | 24 | 118.5751 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5688 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.5934 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.6086 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5695 | 19.9642 | 60.0022 | 24 | 118.5834 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5771 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.6017 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.6169 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5779 | 19.9642 | 60.0022 | 24 | 118.5917 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5854 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.6101 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.6253 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5862 | 19.9642 | 60.0018 | 24 | 118.6 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.5938 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.6184 | 20.0269 | 59.9701 | 24 | 118.6336 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.5945 | 19.9642 | 60.0018 | 24 | 118.6083 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6021 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6267 | 20.0278 | 59.9701 | 24 | 118.642 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6028 | 19.9642 | 60.0018 | 24 | 118.6166 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6104 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6351 | 20.0278 | 59.9701 | 24 | 118.6503 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6112 | 19.9642 | 60.0018 | 24 | 118.6249 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6189 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6434 | 20.0273 | 59.9701 | 24 | 118.6586 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6195 | 19.9642 | 60.0018 | 24 | 118.6334 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6272 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6518 | 20.0273 | 59.9701 | 24 | 118.6669 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6278 | 19.9642 | 60.0018 | 24 | 118.6417 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6355 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6601 | 20.0273 | 59.9701 | 24 | 118.6753 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6361 | 20.0807 | 60.0018 | 24 | 118.65 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6438 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6684 | 20.0273 | 59.9701 | 24 | 118.6837 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6445 | 20.0807 | 60.0018 | 24 | 118.6583 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6521 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6768 | 20.0273 | 59.9701 | 24 | 118.692 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6528 | 20.0807 | 60.0018 | 24 | 118.6666 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6604 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6851 | 20.0273 | 59.9701 | 24 | 118.7003 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6611 | 20.0807 | 60.0018 | 24 | 118.6749 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6687 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.6935 | 20.0272 | 59.9701 | 24 | 118.7086 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6694 | 20.0807 | 60.0018 | 24 | 118.6832 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6772 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7018 | 20.0272 | 59.9701 | 24 | 118.717 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6779 | 20.0807 | 60.0018 | 24 | 118.6915 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6855 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7101 | 20.1088 | 59.9681 | 24 | 118.7253 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6862 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.6998 | 20.1613 | 60.0294 | 24 | 118.6938 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7185 | 20.1088 | 59.9681 | 24 | 118.7336 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.6945 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.7084 | 20.1576 | 60.0294 | 24 | 118.7021 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7268 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.742 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.7028 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.7167 | 20.1576 | 60.0294 | 24 | 118.7104 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7351 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.7503 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.7112 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.725 | 20.1576 | 60.0294 | 24 | 118.7188 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7435 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.7587 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.7195 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.7333 | 20.1576 | 60.0294 | 24 | 118.7271 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7518 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.767 | 19.3742 | 59.9826 | 24 | 118.7278 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.7416 | 20.1556 | 60.0294 | 24 | 118.7356 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7602 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.7753 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7362 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.7499 | 20.1556 | 60.0294 | 24 | 118.7439 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7685 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.7836 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7445 | 20.0797 | 60.0018 | 24 | 118.7582 | 20.1556 | 60.0294 | 24 | 118.7522 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7768 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.792 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7528 | 20.0796 | 60.0018 | 24 | 118.7665 | 20.1556 | 60.0294 | 24 | 118.7605 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7852 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.8004 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7611 | 20.0796 | 60.0018 | 24 | 118.775 | 20.1567 | 60.0294 | 24 | 118.7688 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.7935 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.8087 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7695 | 20.0796 | 60.0018 | 24 | 118.7833 | 20.1567 | 60.0294 | 24 | 118.7771 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.8018 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.817 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7778 | 20.0796 | 60.0018 | 24 | 118.7916 | 20.1567 | 60.0294 | 24 | 118.7854 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.8102 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.8253 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7861 | 20.0796 | 60.0014 | 24 | 118.7999 | 20.1567 | 60.0294 | 24 | 118.7937 | 19.9607 | 59.9953 | 24
118.8185 | 20.1082 | 59.9681 | 24 | 118.8337 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.7944 | 20.0796 | 60.0014 | 24 | 118.8082 | 20.1567 | 60.0294 | 24 | 118.8022 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8268 | 20.1504 | 59.9681 | 24 | 118.842 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.8029 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8165 | 20.1567 | 60.0294 | 24 | 118.8105 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8352 | 20.1504 | 59.9681 | 24 | 118.8503 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.8112 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8248 | 20.1567 | 60.0291 | 24 | 118.8188 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8435 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.8587 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.8195 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8331 | 20.1567 | 60.0291 | 24 | 118.8271 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8519 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.867 | 19.3739 | 59.9826 | 24 | 118.8278 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8414 | 20.1554 | 60.0291 | 24 | 118.8354 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8602 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.8754 | 19.3802 | 59.9826 | 24 | 118.8362 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.85 | 20.1554 | 60.0291 | 24 | 118.8438 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8685 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.8837 | 19.3802 | 59.9826 | 24 | 118.8445 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8583 | 20.1554 | 60.0291 | 24 | 118.8521 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8769 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.892 | 19.3802 | 59.9826 | 24 | 118.8528 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8666 | 20.1554 | 60.0291 | 24 | 118.8606 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8852 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.9003 | 19.3802 | 59.9826 | 24 | 118.8612 | 20.0778 | 60.0014 | 24 | 118.8749 | 20.1554 | 60.0291 | 24 | 118.8689 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.8936 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.9087 | 19.3802 | 59.9826 | 24 | 118.8695 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.8832 | 20.1554 | 60.0291 | 24 | 118.8772 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9019 | 20.1505 | 59.9681 | 24 | 118.9171 | 19.3802 | 59.9826 | 24 | 118.8778 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.8915 | 20.1534 | 60.0291 | 24 | 118.8855 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9102 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.9254 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.8861 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.8998 | 20.1534 | 60.0291 | 24 | 118.8938 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9186 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.9337 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.8945 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.9081 | 20.1534 | 60.0291 | 24 | 118.9021 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9269 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.942 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9028 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.9166 | 20.1534 | 60.0291 | 24 | 118.9104 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9352 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.9504 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9111 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.9249 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9189 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9436 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.9587 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9194 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.9332 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9272 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9519 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.967 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9279 | 20.0768 | 60.0014 | 24 | 118.9415 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9355 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9603 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.9754 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9362 | 20.0767 | 60.0014 | 24 | 118.9498 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9438 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9686 | 20.15 | 59.9667 | 24 | 118.9837 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9445 | 20.0767 | 60.0014 | 24 | 118.9581 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9521 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9769 | 20.1512 | 59.9667 | 24 | 118.9921 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9528 | 20.0749 | 60.0014 | 24 | 118.9664 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9604 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9853 | 20.1512 | 59.9667 | 24 | 119.0004 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9612 | 20.0749 | 60.0014 | 24 | 118.9747 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9688 | 19.9607 | 59.9949 | 24
118.9936 | 20.1512 | 59.9667 | 24 | 119.0087 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9695 | 20.0749 | 60.0014 | 24 | 118.983 | 20.1545 | 60.0291 | 24 | 118.9771 | 19.9607 | 59.9949 | 24
119.002 | 20.1512 | 59.9667 | 24 | 119.017 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9778 | 20.0749 | 60.0014 | 24 | 118.9916 | 20.1532 | 60.0291 | 24 | 118.9856 | 19.9607 | 59.9949 | 24
119.0103 | 20.1512 | 59.9667 | 24 | 119.0254 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9861 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 118.9999 | 20.1532 | 60.0291 | 24 | 118.9939 | 19.9607 | 59.9949 | 24
119.0186 | 20.1512 | 59.9667 | 24 | 119.0338 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 118.9945 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0082 | 20.1544 | 60.0291 | 24 | 119.0022 | 19.9607 | 59.9949 | 24
119.0269 | 20.1822 | 59.9667 | 24 | 119.0421 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 119.0028 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0165 | 20.1544 | 60.0291 | 24 | 119.0105 | 19.9607 | 59.9949 | 24
119.0353 | 20.1822 | 59.9667 | 24 | 119.0504 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 119.0111 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0248 | 20.1544 | 60.0279 | 24 | 119.0188 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.0436 | 20.1822 | 59.9667 | 24 | 119.0587 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 119.0195 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0331 | 20.1544 | 60.0279 | 24 | 119.0271 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.052 | 20.1822 | 59.9667 | 24 | 119.0671 | 19.3802 | 59.9822 | 24 | 119.0278 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0414 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0354 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.0603 | 20.1819 | 59.9667 | 24 | 119.0754 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0361 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0497 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0439 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.0687 | 20.1819 | 59.9667 | 24 | 119.0837 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0444 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.058 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0522 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.077 | 20.1819 | 59.9667 | 24 | 119.0921 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0529 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0665 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0605 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.0853 | 20.1819 | 59.9667 | 24 | 119.1004 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0612 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0748 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0688 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.0937 | 20.182 | 59.9667 | 24 | 119.1088 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0695 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0831 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0771 | 19.9603 | 59.9949 | 24
119.102 | 20.182 | 59.9667 | 24 | 119.1171 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0778 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0914 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0854 | 19.9587 | 59.9949 | 24
119.1104 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1254 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0862 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.0997 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.0938 | 19.9587 | 59.9949 | 24
119.1187 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1338 | 19.3808 | 59.9822 | 24 | 119.0945 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.108 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.1023 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.127 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1421 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1028 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.1163 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.1106 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.1353 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1505 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1111 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.1246 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.1189 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.1437 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1588 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1195 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.1332 | 20.1524 | 60.0279 | 24 | 119.1272 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.152 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1671 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1278 | 20.0739 | 60.0002 | 24 | 119.1415 | 20.1496 | 60.0279 | 24 | 119.1355 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.1604 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1754 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1361 | 20.0768 | 60.0002 | 24 | 119.1498 | 20.1496 | 60.0279 | 24 | 119.1438 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.1687 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1838 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1445 | 20.0768 | 60.0002 | 24 | 119.1581 | 20.1496 | 60.0279 | 24 | 119.1521 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.177 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.1921 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1528 | 20.0768 | 60.0002 | 24 | 119.1664 | 20.1496 | 60.0279 | 24 | 119.1604 | 19.9558 | 59.9949 | 24
119.1854 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.2004 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1611 | 20.0768 | 60.0002 | 24 | 119.1747 | 20.1463 | 60.0279 | 24 | 119.1689 | 20.0255 | 59.9949 | 24
119.1937 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.2088 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1694 | 20.0821 | 60.0002 | 24 | 119.183 | 20.1463 | 60.0279 | 24 | 119.1772 | 20.0255 | 59.9949 | 24
119.2021 | 20.1774 | 59.9655 | 24 | 119.2171 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1779 | 20.0821 | 60.0002 | 24 | 119.1913 | 20.1463 | 60.0279 | 24 | 119.1855 | 20.0255 | 59.9949 | 24
119.2104 | 20.1771 | 59.9655 | 24 | 119.2255 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1862 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.1996 | 20.1463 | 60.0279 | 24 | 119.1938 | 20.0255 | 59.9949 | 24
119.2188 | 20.1771 | 59.9655 | 24 | 119.2338 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.1945 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2081 | 20.2176 | 60.0279 | 24 | 119.2021 | 20.0255 | 59.9946 | 24
119.2271 | 20.1771 | 59.9655 | 24 | 119.2421 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2028 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2164 | 20.2176 | 60.0279 | 24 | 119.2104 | 20.0255 | 59.9946 | 24
119.2354 | 20.1771 | 59.9655 | 24 | 119.2505 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2112 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2247 | 20.2176 | 60.0267 | 24 | 119.2188 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2437 | 20.1773 | 59.9655 | 24 | 119.2588 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2195 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.233 | 20.2176 | 60.0267 | 24 | 119.2273 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2521 | 20.1773 | 59.9655 | 24 | 119.2672 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2278 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2413 | 20.2148 | 60.0267 | 24 | 119.2356 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2604 | 20.1773 | 59.9655 | 24 | 119.2755 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2361 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2496 | 20.2148 | 60.0267 | 24 | 119.2439 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2688 | 20.1773 | 59.9655 | 24 | 119.2838 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2445 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2579 | 20.2148 | 60.0267 | 24 | 119.2522 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2771 | 20.1773 | 59.9655 | 24 | 119.2921 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2528 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2662 | 20.2148 | 60.0267 | 24 | 119.2605 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2854 | 20.1773 | 59.9655 | 24 | 119.3005 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2611 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2748 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.2688 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.2938 | 20.1784 | 59.9655 | 24 | 119.3088 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2695 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2831 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.2771 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3021 | 20.1784 | 59.9655 | 24 | 119.3171 | 19.3799 | 59.9822 | 24 | 119.2778 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2914 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.2856 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3105 | 20.1784 | 59.9645 | 24 | 119.3255 | 19.3799 | 59.9818 | 24 | 119.2861 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.2997 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.2939 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3188 | 20.1784 | 59.9645 | 24 | 119.3338 | 19.3799 | 59.9818 | 24 | 119.2944 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.308 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.3022 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3271 | 20.1784 | 59.9645 | 24 | 119.3422 | 19.3799 | 59.9818 | 24 | 119.3029 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3163 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.3105 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3355 | 20.1784 | 59.9645 | 24 | 119.3505 | 19.3799 | 59.9818 | 24 | 119.3112 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3246 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.3188 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3438 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.3588 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3195 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3329 | 20.2248 | 60.0267 | 24 | 119.3271 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3521 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.3672 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3278 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3412 | 20.2312 | 60.0267 | 24 | 119.3354 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3605 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.3755 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3362 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3497 | 20.2312 | 60.0267 | 24 | 119.3438 | 20.0246 | 59.9946 | 24
119.3688 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.3839 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3445 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.358 | 20.2312 | 60.0267 | 24 | 119.3523 | 20.0231 | 59.9946 | 24
119.3772 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.3922 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3528 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3663 | 20.2312 | 60.0267 | 24 | 119.3606 | 20.0231 | 59.9946 | 24
119.3855 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.4005 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3611 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3746 | 20.2359 | 60.0267 | 24 | 119.3689 | 20.0223 | 59.9946 | 24
119.3938 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.4088 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3695 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3829 | 20.2359 | 60.0267 | 24 | 119.3772 | 20.0223 | 59.9946 | 24
119.4022 | 20.1781 | 59.9645 | 24 | 119.4172 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3778 | 20.0821 | 59.9995 | 24 | 119.3912 | 20.2407 | 60.0267 | 24 | 119.3855 | 20.0223 | 59.9946 | 24
119.4105 | 20.1715 | 59.9645 | 24 | 119.4255 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3861 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.3995 | 20.2407 | 60.0267 | 24 | 119.3938 | 20.0223 | 59.9946 | 24
119.4189 | 20.1715 | 59.9645 | 24 | 119.4338 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.3945 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4078 | 20.2685 | 60.0267 | 24 | 119.4021 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4272 | 20.1715 | 59.9645 | 24 | 119.4422 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.4028 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4164 | 20.2685 | 60.0267 | 24 | 119.4106 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4355 | 20.1715 | 59.9645 | 24 | 119.4505 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.4111 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4247 | 20.2685 | 60.0252 | 24 | 119.4189 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4439 | 20.1715 | 59.9645 | 24 | 119.4589 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.4194 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.433 | 20.2685 | 60.0252 | 24 | 119.4272 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4522 | 20.1715 | 59.9645 | 24 | 119.4672 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.4279 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4413 | 20.2685 | 60.0252 | 24 | 119.4355 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4605 | 20.1726 | 59.9645 | 24 | 119.4755 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.4362 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4496 | 20.2685 | 60.0252 | 24 | 119.4438 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4689 | 20.1726 | 59.9645 | 24 | 119.4839 | 19.3797 | 59.9818 | 24 | 119.4445 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4579 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.4521 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4772 | 20.1726 | 59.9645 | 24 | 119.4922 | 19.3794 | 59.9818 | 24 | 119.4528 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4662 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.4604 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4856 | 20.1726 | 59.9645 | 24 | 119.5005 | 19.3794 | 59.9818 | 24 | 119.4612 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4745 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.469 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.4939 | 20.1726 | 59.9645 | 24 | 119.5089 | 19.3794 | 59.9818 | 24 | 119.4695 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.483 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.4773 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.5022 | 20.1726 | 59.9645 | 24 | 119.5172 | 19.3794 | 59.9818 | 24 | 119.4778 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4913 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.4856 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.5106 | 20.1726 | 59.9633 | 24 | 119.5255 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.4861 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.4996 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.4939 | 20.0223 | 59.9938 | 24
119.5189 | 20.1726 | 59.9633 | 24 | 119.5339 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.4945 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.5079 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.5022 | 20.0208 | 59.9938 | 24
119.5273 | 20.1726 | 59.9633 | 24 | 119.5422 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5028 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.5162 | 20.2655 | 60.0252 | 24 | 119.5105 | 20.0208 | 59.9938 | 24
119.5356 | 20.1726 | 59.9633 | 24 | 119.5505 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5111 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.5245 | 20.263 | 60.0252 | 24 | 119.5188 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.5439 | 20.178 | 59.9633 | 24 | 119.5589 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5195 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.5328 | 20.263 | 60.0252 | 24 | 119.5271 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.5523 | 20.178 | 59.9633 | 24 | 119.5672 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5278 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.5411 | 20.263 | 60.0252 | 24 | 119.5356 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.5606 | 20.178 | 59.9633 | 24 | 119.5756 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5361 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.5494 | 20.263 | 60.0252 | 24 | 119.5439 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.5689 | 20.178 | 59.9633 | 24 | 119.5839 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5444 | 20.0821 | 59.9998 | 24 | 119.558 | 20.2612 | 60.0252 | 24 | 119.5522 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.5773 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.5922 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5529 | 20.0897 | 59.9998 | 24 | 119.5663 | 20.2612 | 60.0252 | 24 | 119.5605 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.5856 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6006 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5612 | 20.0897 | 59.9998 | 24 | 119.5746 | 20.26 | 60.0252 | 24 | 119.5688 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.594 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6089 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5695 | 20.0897 | 59.9998 | 24 | 119.5829 | 20.26 | 60.0252 | 24 | 119.5771 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.6023 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6172 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5778 | 20.0897 | 59.9998 | 24 | 119.5912 | 20.26 | 60.0252 | 24 | 119.5854 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.6106 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6255 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5862 | 20.0915 | 59.9998 | 24 | 119.5995 | 20.26 | 60.0252 | 24 | 119.594 | 20.0199 | 59.9938 | 24
119.619 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6339 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.5945 | 20.0915 | 59.9998 | 24 | 119.6078 | 20.26 | 60.0252 | 24 | 119.6023 | 20.0199 | 59.9926 | 24
119.6273 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6423 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.6028 | 20.1748 | 59.9998 | 24 | 119.6161 | 20.26 | 60.0252 | 24 | 119.6106 | 20.0199 | 59.9926 | 24
119.6357 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6506 | 19.3794 | 59.9811 | 24 | 119.6111 | 20.1748 | 59.9998 | 24 | 119.6246 | 20.26 | 60.0236 | 24 | 119.6189 | 20.0199 | 59.9926 | 24
119.644 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6589 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6195 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6329 | 20.26 | 60.0236 | 24 | 119.6272 | 20.0199 | 59.9926 | 24
119.6523 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6672 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6278 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6412 | 20.2613 | 60.0236 | 24 | 119.6355 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.6607 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6756 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6361 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6495 | 20.2613 | 60.0236 | 24 | 119.6438 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.669 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6839 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6445 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6578 | 20.2613 | 60.0236 | 24 | 119.6523 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.6773 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.6923 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6528 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6661 | 20.2613 | 60.0236 | 24 | 119.6606 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.6857 | 20.1781 | 59.9633 | 24 | 119.7006 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6611 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6744 | 20.2595 | 60.0236 | 24 | 119.6689 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.694 | 20.1812 | 59.9633 | 24 | 119.7089 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6694 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6827 | 20.2595 | 60.0236 | 24 | 119.6772 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7024 | 20.1812 | 59.9633 | 24 | 119.7173 | 19.3792 | 59.9811 | 24 | 119.6779 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.691 | 20.2584 | 60.0236 | 24 | 119.6855 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7107 | 20.1812 | 59.9627 | 24 | 119.7256 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.6862 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.6996 | 20.2584 | 60.0236 | 24 | 119.6938 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.719 | 20.1812 | 59.9627 | 24 | 119.7339 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.6945 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7079 | 20.2584 | 60.0236 | 24 | 119.7021 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7274 | 20.1812 | 59.9627 | 24 | 119.7422 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7028 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7162 | 20.2584 | 60.0236 | 24 | 119.7104 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7357 | 20.1812 | 59.9627 | 24 | 119.7506 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7112 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7245 | 20.2584 | 60.0236 | 24 | 119.719 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.744 | 20.1812 | 59.9627 | 24 | 119.759 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7195 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7328 | 20.2584 | 60.0236 | 24 | 119.7273 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7524 | 20.1812 | 59.9627 | 24 | 119.7673 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7278 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7411 | 20.2609 | 60.0236 | 24 | 119.7356 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7607 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.7756 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7362 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7494 | 20.2609 | 60.0236 | 24 | 119.7439 | 20.1288 | 59.9926 | 24
119.7691 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.7839 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7445 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7577 | 20.2609 | 60.0236 | 24 | 119.7522 | 20.1284 | 59.9926 | 24
119.7774 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.7923 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7528 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7662 | 20.2609 | 60.0236 | 24 | 119.7605 | 20.1284 | 59.9926 | 24
119.7857 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.8007 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7611 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7745 | 20.2591 | 60.0236 | 24 | 119.7688 | 20.1356 | 59.9926 | 24
119.7941 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.809 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7695 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7828 | 20.2591 | 60.0236 | 24 | 119.7773 | 20.1356 | 59.9926 | 24
119.8024 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.8173 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7778 | 20.1749 | 59.9998 | 24 | 119.7911 | 20.2591 | 60.0236 | 24 | 119.7856 | 20.1356 | 59.9926 | 24
119.8108 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.8256 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7861 | 20.1749 | 60.0006 | 24 | 119.7994 | 20.2591 | 60.0236 | 24 | 119.7939 | 20.1356 | 59.9926 | 24
119.8191 | 20.1755 | 59.9627 | 24 | 119.834 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.7944 | 20.1749 | 60.0006 | 24 | 119.8077 | 20.258 | 60.0236 | 24 | 119.8022 | 20.1356 | 59.9918 | 24
119.8274 | 20.1465 | 59.9627 | 24 | 119.8423 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.8029 | 20.1759 | 60.0007 | 24 | 119.816 | 20.258 | 60.0236 | 24 | 119.8105 | 20.1356 | 59.9918 | 24
119.8358 | 20.1465 | 59.9627 | 24 | 119.8506 | 19.3792 | 59.9807 | 24 | 119.8112 | 20.1759 | 60.0007 | 24 | 119.8243 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8188 | 20.1356 | 59.9918 | 24
119.8441 | 20.1465 | 59.9627 | 24 | 119.859 | 19.3814 | 59.9807 | 24 | 119.8195 | 20.1759 | 60.0007 | 24 | 119.8329 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8271 | 20.1356 | 59.9918 | 24
119.8524 | 20.1465 | 59.9627 | 24 | 119.8673 | 19.3814 | 59.9807 | 24 | 119.8278 | 20.1759 | 60.0007 | 24 | 119.8412 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8357 | 20.1357 | 59.9918 | 24
119.8608 | 20.1444 | 59.9627 | 24 | 119.8757 | 19.3789 | 59.9807 | 24 | 119.8362 | 20.1759 | 60.0007 | 24 | 119.8495 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.844 | 20.1357 | 59.9918 | 24
119.8691 | 20.1444 | 59.9627 | 24 | 119.884 | 19.3789 | 59.9807 | 24 | 119.8445 | 20.1759 | 60.0007 | 24 | 119.8578 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8523 | 20.1357 | 59.9918 | 24
119.8775 | 20.1444 | 59.9627 | 24 | 119.8923 | 19.3789 | 59.9807 | 24 | 119.8528 | 20.1741 | 60.0007 | 24 | 119.8661 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8606 | 20.1357 | 59.9918 | 24
119.8858 | 20.1444 | 59.9627 | 24 | 119.9006 | 19.3789 | 59.9807 | 24 | 119.8611 | 20.1741 | 60.0007 | 24 | 119.8744 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8689 | 20.1349 | 59.9918 | 24
119.8941 | 20.1447 | 59.9627 | 24 | 119.909 | 19.3789 | 59.9807 | 24 | 119.8695 | 20.1742 | 60.0007 | 24 | 119.8827 | 20.258 | 60.0221 | 24 | 119.8772 | 20.1349 | 59.9918 | 24
119.9025 | 20.1447 | 59.9627 | 24 | 119.9174 | 19.3789 | 59.9807 | 24 | 119.8778 | 20.1742 | 60.0007 | 24 | 119.891 | 20.2554 | 60.0221 | 24 | 119.8855 | 20.1349 | 59.9918 | 24
119.9108 | 20.1447 | 59.9616 | 24 | 119.9257 | 19.3789 | 59.9803 | 24 | 119.8861 | 20.1742 | 60.0007 | 24 | 119.8993 | 20.2554 | 60.0221 | 24 | 119.894 | 20.1349 | 59.9918 | 24
119.9192 | 20.1447 | 59.9616 | 24 | 119.934 | 19.3789 | 59.9803 | 24 | 119.8945 | 20.1742 | 60.0007 | 24 | 119.9078 | 20.2554 | 60.0221 | 24 | 119.9023 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9275 | 20.1501 | 59.9616 | 24 | 119.9423 | 19.3789 | 59.9803 | 24 | 119.9028 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9161 | 20.2554 | 60.0221 | 24 | 119.9106 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9358 | 20.1501 | 59.9616 | 24 | 119.9507 | 19.3789 | 59.9803 | 24 | 119.9111 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9244 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9189 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9442 | 20.1501 | 59.9616 | 24 | 119.959 | 19.3787 | 59.9803 | 24 | 119.9194 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9327 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9272 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9525 | 20.1501 | 59.9616 | 24 | 119.9673 | 19.3787 | 59.9803 | 24 | 119.9279 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.941 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9355 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9608 | 20.1501 | 59.9616 | 24 | 119.9757 | 19.3778 | 59.9803 | 24 | 119.9362 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9493 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9438 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9692 | 20.1501 | 59.9616 | 24 | 119.984 | 19.3778 | 59.9803 | 24 | 119.9445 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9576 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9521 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9775 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 119.9924 | 19.3784 | 59.9803 | 24 | 119.9528 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9659 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9607 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9859 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0007 | 19.3784 | 59.9803 | 24 | 119.9612 | 20.2497 | 60.0007 | 24 | 119.9745 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.969 | 20.128 | 59.9918 | 24
119.9942 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.009 | 19.3784 | 59.9803 | 24 | 119.9695 | 20.2515 | 60.0007 | 24 | 119.9828 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9773 | 20.128 | 59.9918 | 24
120.0025 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0174 | 19.3784 | 59.9803 | 24 | 119.9778 | 20.2515 | 60.0007 | 24 | 119.9911 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9856 | 20.128 | 59.9918 | 24
120.0109 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0257 | 19.4176 | 59.9803 | 24 | 119.9861 | 20.2515 | 60.0015 | 24 | 119.9994 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 119.9939 | 20.128 | 59.9918 | 24
120.0192 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0341 | 19.4176 | 59.9803 | 24 | 119.9945 | 20.2515 | 60.0015 | 24 | 120.0077 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 120.0022 | 20.128 | 59.9911 | 24
120.0276 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0424 | 19.4176 | 59.9803 | 24 | 120.0028 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.016 | 20.2545 | 60.0221 | 24 | 120.0105 | 20.128 | 59.9911 | 24
120.0359 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0507 | 19.4176 | 59.9803 | 24 | 120.0111 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0243 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.019 | 20.1252 | 59.9911 | 24
120.0443 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.059 | 19.4176 | 59.9803 | 24 | 120.0195 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0326 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0273 | 20.1252 | 59.9911 | 24
120.0526 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0674 | 19.4176 | 59.9803 | 24 | 120.0278 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0411 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0356 | 20.1243 | 59.9911 | 24
120.0609 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0757 | 19.4174 | 59.9803 | 24 | 120.0361 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0494 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0439 | 20.1243 | 59.9911 | 24
120.0692 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.084 | 19.4174 | 59.9803 | 24 | 120.0444 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0577 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0522 | 20.1243 | 59.9911 | 24
120.0776 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.0924 | 19.4174 | 59.9803 | 24 | 120.0529 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.066 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0605 | 20.1243 | 59.9911 | 24
120.0859 | 20.1514 | 59.9616 | 24 | 120.1007 | 19.4174 | 59.9803 | 24 | 120.0612 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0743 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0688 | 20.1243 | 59.9911 | 24
120.0943 | 20.1517 | 59.9616 | 24 | 120.1091 | 19.4174 | 59.9803 | 24 | 120.0695 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0826 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0774 | 20.1243 | 59.9911 | 24
120.1026 | 20.1517 | 59.9616 | 24 | 120.1174 | 19.4174 | 59.9803 | 24 | 120.0778 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0909 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.0857 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.111 | 20.1517 | 59.9608 | 24 | 120.1257 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.0862 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.0992 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.094 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1193 | 20.1517 | 59.9608 | 24 | 120.1341 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.0945 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.1078 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1023 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1276 | 20.1514 | 59.9608 | 24 | 120.1424 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.1028 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.1161 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1106 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.136 | 20.1514 | 59.9608 | 24 | 120.1508 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.1111 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.1244 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1189 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1443 | 20.1514 | 59.9608 | 24 | 120.1591 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.1195 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.1327 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1272 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1526 | 20.1514 | 59.9608 | 24 | 120.1674 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.1278 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.141 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1357 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.161 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.1758 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.1361 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.1493 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.144 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1693 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.1841 | 19.4174 | 59.9791 | 24 | 120.1445 | 20.2459 | 60.0015 | 24 | 120.1576 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1523 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1777 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.1924 | 19.4196 | 59.9791 | 24 | 120.1528 | 20.2489 | 60.0015 | 24 | 120.1659 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1606 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.186 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.2007 | 19.4196 | 59.9791 | 24 | 120.1611 | 20.2489 | 60.0015 | 24 | 120.1742 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1689 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.1943 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.2091 | 19.4196 | 59.9791 | 24 | 120.1694 | 20.2489 | 60.0015 | 24 | 120.1827 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1772 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.2027 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.2174 | 19.4196 | 59.9791 | 24 | 120.1779 | 20.2489 | 60.0015 | 24 | 120.191 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1855 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.211 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.2258 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.1862 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.1993 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.1938 | 20.1262 | 59.9911 | 24
120.2194 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.2341 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.1945 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2076 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2024 | 20.1262 | 59.9903 | 24
120.2277 | 20.153 | 59.9608 | 24 | 120.2424 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2028 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2159 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2107 | 20.1262 | 59.9903 | 24
120.236 | 20.153 | 59.9608 | 24 | 120.2508 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2112 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2242 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.219 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.2444 | 20.153 | 59.9608 | 24 | 120.2591 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2195 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2325 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2273 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.2527 | 20.153 | 59.9608 | 24 | 120.2675 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2278 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2408 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2356 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.261 | 20.153 | 59.9608 | 24 | 120.2758 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2361 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2494 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2439 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.2694 | 20.153 | 59.9608 | 24 | 120.2841 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2445 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2577 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2522 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.2777 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.2925 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2528 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.266 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2607 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.2861 | 20.1527 | 59.9608 | 24 | 120.3008 | 19.4172 | 59.9791 | 24 | 120.2611 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2743 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.269 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.2944 | 20.1451 | 59.9608 | 24 | 120.3091 | 19.4883 | 59.9791 | 24 | 120.2694 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2826 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2773 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3027 | 20.1451 | 59.9608 | 24 | 120.3174 | 19.4883 | 59.9791 | 24 | 120.2778 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2909 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2856 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3111 | 20.1451 | 59.9596 | 24 | 120.3258 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.2861 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.2992 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.2939 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3194 | 20.1451 | 59.9596 | 24 | 120.3342 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.2944 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3075 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3022 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3278 | 20.1451 | 59.9596 | 24 | 120.3425 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3029 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.316 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3105 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3361 | 20.1451 | 59.9596 | 24 | 120.3508 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3112 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3243 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3191 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3444 | 20.1784 | 59.9596 | 24 | 120.3591 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3195 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3326 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3274 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3528 | 20.1784 | 59.9596 | 24 | 120.3675 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3278 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3409 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3357 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3611 | 20.1784 | 59.9596 | 24 | 120.3758 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3362 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3492 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.344 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3694 | 20.1784 | 59.9596 | 24 | 120.3842 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3445 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3575 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3523 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3778 | 20.1784 | 59.9596 | 24 | 120.3925 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3528 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3658 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3606 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3861 | 20.1784 | 59.9596 | 24 | 120.4008 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3611 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3741 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3689 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.3945 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4092 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3695 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.3827 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3774 | 20.1321 | 59.9903 | 24
120.4028 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4175 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3778 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.391 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.3857 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4111 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4258 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3861 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.3993 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.394 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4195 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4342 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.3944 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4076 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.4023 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4278 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4425 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4028 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4159 | 20.2545 | 60.0213 | 24 | 120.4106 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4362 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4509 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4111 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4242 | 20.2545 | 60.0216 | 24 | 120.4189 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4445 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4592 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4194 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4325 | 20.2545 | 60.0216 | 24 | 120.4272 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4529 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4675 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4279 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4408 | 20.2545 | 60.0216 | 24 | 120.4358 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4612 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4758 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4362 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4491 | 20.2545 | 60.0216 | 24 | 120.4441 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4695 | 20.1852 | 59.9596 | 24 | 120.4842 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4445 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4576 | 20.2545 | 60.0216 | 24 | 120.4524 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4778 | 20.1855 | 59.9596 | 24 | 120.4926 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4528 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4659 | 20.2545 | 60.0216 | 24 | 120.4607 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4862 | 20.1855 | 59.9596 | 24 | 120.5009 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4612 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4742 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.469 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.4945 | 20.1855 | 59.9596 | 24 | 120.5092 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4695 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4825 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.4773 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5029 | 20.1855 | 59.9596 | 24 | 120.5175 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4778 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4908 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.4856 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5112 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5259 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4861 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.4991 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.4939 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5196 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5342 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.4945 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5074 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5024 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5279 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5425 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5028 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5157 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5107 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5362 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5509 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5111 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5243 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.519 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5446 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5592 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5194 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5326 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5273 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5529 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5676 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5278 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5409 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5356 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5612 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5759 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5361 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5492 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5439 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5696 | 20.1855 | 59.9585 | 24 | 120.5842 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5444 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5575 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5522 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5779 | 20.1868 | 59.9585 | 24 | 120.5926 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5527 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5658 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5608 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5863 | 20.1868 | 59.9585 | 24 | 120.6009 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5612 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5741 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5691 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.5946 | 20.1868 | 59.9585 | 24 | 120.6093 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5695 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5824 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5774 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6029 | 20.1868 | 59.9585 | 24 | 120.6176 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5778 | 20.2489 | 60.0022 | 24 | 120.5909 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.5857 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6113 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6259 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5862 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.5992 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.594 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6196 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6343 | 19.4883 | 59.9787 | 24 | 120.5945 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.6075 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6023 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.628 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6426 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6028 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.6158 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6106 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6363 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6509 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6111 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.6241 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6191 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6447 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6592 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6195 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.6324 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6274 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.653 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6676 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6278 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.6407 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6357 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6613 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6759 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6361 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.649 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.644 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6696 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6843 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6444 | 20.2489 | 60.0019 | 24 | 120.6576 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6523 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.678 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.6926 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6528 | 20.2545 | 60.0019 | 24 | 120.6659 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6606 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6863 | 20.1867 | 59.9585 | 24 | 120.7009 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6611 | 20.2545 | 60.0019 | 24 | 120.6742 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6689 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.6947 | 20.187 | 59.9585 | 24 | 120.7093 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6694 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.6825 | 20.2532 | 60.0216 | 24 | 120.6775 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.703 | 20.187 | 59.9585 | 24 | 120.7176 | 19.486 | 59.9787 | 24 | 120.6777 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.6908 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.6858 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.7114 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.726 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.6862 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.6991 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.6941 | 20.134 | 59.9903 | 24
120.7197 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.7343 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.6945 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7074 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7024 | 20.1336 | 59.9903 | 24
120.728 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.7426 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.7028 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7157 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7107 | 20.1336 | 59.9903 | 24
120.7364 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.751 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.7112 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.724 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.719 | 20.1336 | 59.9903 | 24
120.7447 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.7593 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.7195 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7325 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7273 | 20.1336 | 59.9903 | 24
120.7531 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.7676 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.7278 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7408 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7358 | 20.1336 | 59.9903 | 24
120.7614 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.7759 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.7361 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7491 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7441 | 20.1336 | 59.9903 | 24
120.7697 | 20.187 | 59.9576 | 24 | 120.7843 | 19.486 | 59.9791 | 24 | 120.7445 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7574 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7524 | 20.2038 | 59.9903 | 24
120.7781 | 20.2299 | 59.9576 | 24 | 120.7927 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.7528 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7657 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7607 | 20.2038 | 59.9903 | 24
120.7864 | 20.2299 | 59.9576 | 24 | 120.801 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.7611 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.774 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.769 | 20.2038 | 59.9903 | 24
120.7947 | 20.2299 | 59.9576 | 24 | 120.8093 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.7694 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7823 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7773 | 20.2038 | 59.9903 | 24
120.8031 | 20.2299 | 59.9576 | 24 | 120.8176 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.7778 | 20.2526 | 60.0019 | 24 | 120.7906 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7856 | 20.2038 | 59.9903 | 24
120.8114 | 20.2331 | 59.9576 | 24 | 120.826 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.7861 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.7992 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.7942 | 20.2038 | 59.9903 | 24
120.8198 | 20.2331 | 59.9576 | 24 | 120.8343 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.7944 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.8075 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.8025 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8281 | 20.2289 | 59.9576 | 24 | 120.8427 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8027 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.8158 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.8108 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8364 | 20.2289 | 59.9576 | 24 | 120.851 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8112 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.8241 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.8191 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8448 | 20.2289 | 59.9576 | 24 | 120.8593 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8195 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.8324 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.8274 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8531 | 20.2289 | 59.9576 | 24 | 120.8677 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8278 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.8407 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.8357 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8615 | 20.2289 | 59.9576 | 24 | 120.876 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8361 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.849 | 20.2541 | 60.0216 | 24 | 120.844 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8698 | 20.2289 | 59.9576 | 24 | 120.8843 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8445 | 20.2526 | 60.0015 | 24 | 120.8573 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.8523 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8781 | 20.2294 | 59.9576 | 24 | 120.8927 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8528 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.8658 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.8608 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8865 | 20.2294 | 59.9576 | 24 | 120.901 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8611 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.8741 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.8691 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.8948 | 20.2294 | 59.9576 | 24 | 120.9094 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8695 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.8824 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.8774 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9032 | 20.2294 | 59.9576 | 24 | 120.9177 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8778 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.8907 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.8857 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9115 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.926 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8861 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.899 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.894 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9198 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.9343 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.8944 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9073 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9023 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9282 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.9427 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9028 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9156 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9106 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9365 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.951 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9111 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.924 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9192 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9449 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.9594 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9194 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9325 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9275 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9532 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.9677 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9277 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9408 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9358 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9615 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.976 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9362 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9491 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9441 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9699 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.9844 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9445 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9574 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9524 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9782 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 120.9927 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9528 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.9657 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9607 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9865 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.001 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9611 | 20.2496 | 60.0015 | 24 | 120.974 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.969 | 20.2038 | 59.9899 | 24
120.9949 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0094 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9695 | 20.2486 | 60.0015 | 24 | 120.9823 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9775 | 20.2038 | 59.9899 | 24
121.0032 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0177 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9778 | 20.2486 | 60.0015 | 24 | 120.9906 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9858 | 20.2038 | 59.9899 | 24
121.0116 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0261 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9861 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 120.9989 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 120.9941 | 20.2038 | 59.9899 | 24
121.0199 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0344 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 120.9945 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0074 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 121.0024 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0283 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0427 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 121.0028 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0157 | 20.2517 | 60.0216 | 24 | 121.0107 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0366 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0511 | 19.4885 | 59.9791 | 24 | 121.0111 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.024 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.019 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0449 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0594 | 19.4822 | 59.9791 | 24 | 121.0194 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0323 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0273 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0533 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0677 | 19.4822 | 59.9791 | 24 | 121.0278 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0406 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0359 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0616 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.076 | 19.4822 | 59.9791 | 24 | 121.0361 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.049 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0442 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0699 | 20.2294 | 59.9568 | 24 | 121.0844 | 19.4822 | 59.9791 | 24 | 121.0444 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0573 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0525 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0783 | 20.2329 | 59.9568 | 24 | 121.0927 | 19.4823 | 59.9791 | 24 | 121.0527 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0656 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0608 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.0866 | 20.2329 | 59.9568 | 24 | 121.1011 | 19.4823 | 59.9791 | 24 | 121.0612 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0741 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0691 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.095 | 20.2329 | 59.9568 | 24 | 121.1094 | 19.4823 | 59.9791 | 24 | 121.0695 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0824 | 20.2517 | 60.022 | 24 | 121.0774 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.1033 | 20.2329 | 59.9568 | 24 | 121.1177 | 19.4823 | 59.9791 | 24 | 121.0778 | 20.2486 | 60.0003 | 24 | 121.0907 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.0857 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.1116 | 20.2329 | 59.9562 | 24 | 121.1261 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.0861 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.099 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.0942 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.12 | 20.2329 | 59.9562 | 24 | 121.1344 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.0945 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1073 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1025 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.1283 | 20.2329 | 59.9562 | 24 | 121.1428 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1028 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1156 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1108 | 20.2038 | 59.9903 | 24
121.1367 | 20.2329 | 59.9562 | 24 | 121.1511 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1111 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1239 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1191 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.145 | 20.2329 | 59.9562 | 24 | 121.1594 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1195 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1322 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1274 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.1533 | 20.2329 | 59.9562 | 24 | 121.1678 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1278 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1407 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1357 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.1617 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.1761 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1361 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.149 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.144 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.17 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.1844 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1444 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1573 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1523 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.1783 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.1927 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1528 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.1656 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1609 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.1867 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2011 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1611 | 20.2466 | 60.0003 | 24 | 121.174 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1692 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.195 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2095 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1694 | 20.2456 | 60.0003 | 24 | 121.1823 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1775 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.2034 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2178 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1777 | 20.2456 | 60.0003 | 24 | 121.1906 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1858 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.2117 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2261 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1862 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.1989 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.1941 | 20.198 | 59.9903 | 24
121.2201 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2344 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.1945 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2072 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.2024 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2284 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2428 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2028 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2157 | 20.3178 | 60.022 | 24 | 121.2107 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2367 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2511 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2111 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.224 | 20.3178 | 60.0216 | 24 | 121.2192 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2451 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2595 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2195 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2323 | 20.3178 | 60.0216 | 24 | 121.2275 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2534 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2678 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2278 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2406 | 20.3178 | 60.0216 | 24 | 121.2358 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2617 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2761 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2361 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2489 | 20.3178 | 60.0216 | 24 | 121.2441 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2701 | 20.2333 | 59.9562 | 24 | 121.2845 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2445 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2572 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.2524 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2784 | 20.2348 | 59.9562 | 24 | 121.2928 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2528 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2655 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.2607 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2868 | 20.2348 | 59.9562 | 24 | 121.3011 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2611 | 20.2474 | 59.9995 | 24 | 121.2738 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.269 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.2951 | 20.2348 | 59.9562 | 24 | 121.3095 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2694 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.2823 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.2776 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3034 | 20.2348 | 59.9562 | 24 | 121.3178 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2778 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.2906 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.2859 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3118 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3262 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2861 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.299 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.2942 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3201 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3345 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.2944 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3073 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3025 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3285 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3428 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3027 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3156 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3108 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3368 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3511 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3112 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3239 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3191 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3452 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3595 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3195 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3322 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3274 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3535 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3679 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3278 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3405 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3359 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3618 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3762 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3361 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.349 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3442 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3701 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3845 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3445 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3573 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3525 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3785 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.3928 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3528 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3656 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3608 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3868 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4012 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3611 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3739 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3691 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.3952 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4095 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3695 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3822 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3774 | 20.198 | 59.9899 | 24
121.4035 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4178 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.3778 | 20.2444 | 59.9995 | 24 | 121.3905 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3857 | 20.1988 | 59.9899 | 24
121.4119 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4262 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.3861 | 20.2444 | 59.9987 | 24 | 121.3988 | 20.321 | 60.0216 | 24 | 121.3943 | 20.1988 | 59.9899 | 24
121.4202 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4345 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.3944 | 20.2444 | 59.9987 | 24 | 121.4071 | 20.3223 | 60.0216 | 24 | 121.4026 | 20.1988 | 59.9903 | 24
121.4285 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4429 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4028 | 20.2444 | 59.9987 | 24 | 121.4156 | 20.3223 | 60.0216 | 24 | 121.4109 | 20.1988 | 59.9903 | 24
121.4369 | 20.2348 | 59.9559 | 24 | 121.4512 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4111 | 20.2444 | 59.9987 | 24 | 121.424 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4192 | 20.1988 | 59.9903 | 24
121.4452 | 20.2352 | 59.9559 | 24 | 121.4595 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4194 | 20.2444 | 59.9987 | 24 | 121.4323 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4275 | 20.1988 | 59.9903 | 24
121.4536 | 20.2352 | 59.9559 | 24 | 121.4679 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4277 | 20.2444 | 59.9987 | 24 | 121.4406 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4358 | 20.1987 | 59.9903 | 24
121.4619 | 20.2352 | 59.9559 | 24 | 121.4762 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4362 | 20.2432 | 59.9987 | 24 | 121.4489 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4441 | 20.1987 | 59.9903 | 24
121.4702 | 20.2352 | 59.9559 | 24 | 121.4846 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4445 | 20.2432 | 59.9987 | 24 | 121.4572 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4524 | 20.1987 | 59.9903 | 24
121.4786 | 20.2332 | 59.9559 | 24 | 121.4929 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4528 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.4655 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4609 | 20.1987 | 59.9903 | 24
121.4869 | 20.2332 | 59.9559 | 24 | 121.5012 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4611 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.4738 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4692 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.4952 | 20.2332 | 59.9559 | 24 | 121.5095 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4695 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.4821 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4775 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5036 | 20.2332 | 59.9559 | 24 | 121.5179 | 19.4792 | 59.9799 | 24 | 121.4778 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.4906 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4858 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5119 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5262 | 19.4792 | 59.9803 | 24 | 121.4861 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.4989 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.4941 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5203 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5345 | 19.4792 | 59.9803 | 24 | 121.4945 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5072 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5024 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5286 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5429 | 19.4792 | 59.9803 | 24 | 121.5028 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5155 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5107 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.537 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5512 | 19.4792 | 59.9803 | 24 | 121.5111 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5238 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5193 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5453 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5596 | 19.4792 | 59.9803 | 24 | 121.5194 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5321 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5276 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5536 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5679 | 19.4792 | 59.9803 | 24 | 121.5278 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5404 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5359 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.562 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5762 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5361 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5487 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5442 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5703 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5846 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5444 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5573 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5525 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5786 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.5929 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5527 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5656 | 20.3223 | 60.0213 | 24 | 121.5608 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.587 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6013 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5612 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5739 | 20.3199 | 60.0213 | 24 | 121.5691 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.5953 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6096 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5695 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5822 | 20.3199 | 60.0213 | 24 | 121.5776 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.6037 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6179 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5778 | 20.3193 | 59.9987 | 24 | 121.5905 | 20.3556 | 60.0213 | 24 | 121.5859 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.612 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6263 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5861 | 20.3121 | 59.998 | 24 | 121.5988 | 20.3556 | 60.0213 | 24 | 121.5942 | 20.1947 | 59.9903 | 24
121.6203 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6346 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.5945 | 20.3121 | 59.998 | 24 | 121.6071 | 20.3547 | 60.0213 | 24 | 121.6025 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6287 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6429 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6028 | 20.3121 | 59.998 | 24 | 121.6154 | 20.3547 | 60.0213 | 24 | 121.6108 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.637 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6512 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6111 | 20.3121 | 59.998 | 24 | 121.6239 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6191 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6454 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6596 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6195 | 20.3111 | 59.998 | 24 | 121.6322 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6274 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6537 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6679 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6278 | 20.3111 | 59.998 | 24 | 121.6405 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.636 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.662 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6763 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6361 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.6488 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6443 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6704 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6846 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6444 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.6571 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6526 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6787 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.6929 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6528 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.6654 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6609 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6871 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7013 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6611 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.6737 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6692 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.6954 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7096 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6694 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.682 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6775 | 20.3583 | 59.991 | 24
121.7037 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.718 | 19.4823 | 59.9803 | 24 | 121.6777 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.6906 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6858 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7121 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7263 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.6862 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.6989 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.6943 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7204 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7346 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.6945 | 20.311 | 59.998 | 24 | 121.7072 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7026 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7288 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.743 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7028 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7155 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7109 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7371 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7513 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7112 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7238 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7192 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7455 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7596 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7195 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7321 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7275 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7538 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7679 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7278 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7404 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7358 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7621 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7763 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7361 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7487 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7441 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7704 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.7847 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7445 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7572 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7524 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7788 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.793 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7528 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7655 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.761 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7871 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8013 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7611 | 20.3128 | 59.998 | 24 | 121.7738 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7693 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.7955 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8096 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7694 | 20.3118 | 59.998 | 24 | 121.7821 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7776 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.8038 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.818 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7778 | 20.3118 | 59.998 | 24 | 121.7904 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7859 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.8122 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8263 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7861 | 20.3117 | 59.9972 | 24 | 121.7987 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.7942 | 20.3612 | 59.991 | 24
121.8205 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8347 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.7944 | 20.3117 | 59.9972 | 24 | 121.807 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.8025 | 20.3612 | 59.9914 | 24
121.8288 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.843 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8027 | 20.3117 | 59.9972 | 24 | 121.8153 | 20.3547 | 60.0208 | 24 | 121.8108 | 20.3612 | 59.9914 | 24
121.8372 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8513 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8112 | 20.3117 | 59.9972 | 24 | 121.8236 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8193 | 20.3612 | 59.9914 | 24
121.8455 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8597 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8195 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8322 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8276 | 20.3612 | 59.9914 | 24
121.8539 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.868 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8278 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8405 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8359 | 20.3646 | 59.9914 | 24
121.8622 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8763 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8362 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8488 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8442 | 20.3646 | 59.9914 | 24
121.8705 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.8846 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8445 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8571 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8525 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.8789 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.893 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8528 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8654 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8608 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.8872 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.9014 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8611 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8737 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8691 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.8955 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.9097 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8695 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.882 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8777 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9039 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 121.918 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8778 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8903 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.886 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9122 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9263 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8861 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.8988 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.8943 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9206 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9347 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.8944 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.9071 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.9026 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9289 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9431 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9028 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.9154 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.9109 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9373 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9514 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9111 | 20.3099 | 59.9972 | 24 | 121.9237 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.9192 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9456 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9597 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9194 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.932 | 20.3547 | 60.0197 | 24 | 121.9275 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9539 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.968 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9279 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9403 | 20.3528 | 60.0197 | 24 | 121.936 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9623 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9764 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9362 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9486 | 20.3528 | 60.0197 | 24 | 121.9443 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9706 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.9847 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9445 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9569 | 20.3493 | 60.0197 | 24 | 121.9526 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9789 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 121.993 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9528 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9655 | 20.3493 | 60.0197 | 24 | 121.9609 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9873 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0014 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9612 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9738 | 20.3455 | 60.0197 | 24 | 121.9692 | 20.3649 | 59.9914 | 24
121.9956 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0097 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9695 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9821 | 20.3455 | 60.0197 | 24 | 121.9775 | 20.3649 | 59.9914 | 24
122.004 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0181 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9778 | 20.3095 | 59.9972 | 24 | 121.9904 | 20.3455 | 60.0197 | 24 | 121.9858 | 20.3649 | 59.9914 | 24
122.0123 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0264 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9861 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 121.9987 | 20.3455 | 60.0197 | 24 | 121.9941 | 20.3649 | 59.9914 | 24
122.0207 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0347 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 121.9945 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.007 | 20.5018 | 60.0197 | 24 | 122.0027 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.029 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.043 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0028 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0153 | 20.5018 | 60.0197 | 24 | 122.011 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.0373 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0514 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0111 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0236 | 20.5018 | 60.0189 | 24 | 122.0193 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.0457 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0598 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0195 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0321 | 20.5018 | 60.0189 | 24 | 122.0276 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.054 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0681 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0278 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0404 | 20.5018 | 60.0189 | 24 | 122.0359 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.0623 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0764 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0361 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0487 | 20.5018 | 60.0189 | 24 | 122.0442 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.0707 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0847 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0444 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.057 | 20.5018 | 60.0189 | 24 | 122.0525 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.079 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.0931 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0529 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0653 | 20.5018 | 60.0189 | 24 | 122.061 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.0874 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.1014 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0612 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0736 | 20.5032 | 60.0189 | 24 | 122.0693 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.0957 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.1097 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0695 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0819 | 20.5032 | 60.0189 | 24 | 122.0776 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.104 | 20.2332 | 59.9547 | 24 | 122.1181 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0778 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0902 | 20.5022 | 60.0189 | 24 | 122.0859 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1124 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 122.1264 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0862 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.0988 | 20.5022 | 60.0189 | 24 | 122.0942 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1207 | 20.2332 | 59.9551 | 24 | 122.1348 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.0945 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1071 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1025 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1291 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1431 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.1028 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1154 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1108 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1374 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1514 | 19.4823 | 59.9799 | 24 | 122.1111 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1237 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1194 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1458 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1598 | 19.4854 | 59.9799 | 24 | 122.1195 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.132 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1277 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1541 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1681 | 19.4854 | 59.9799 | 24 | 122.1278 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1403 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.136 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1624 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1765 | 19.4854 | 59.9799 | 24 | 122.1361 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1486 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1443 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1707 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1848 | 19.4854 | 59.9799 | 24 | 122.1445 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1569 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1526 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1791 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.1931 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.1528 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1652 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1609 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1874 | 20.233 | 59.9551 | 24 | 122.2015 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.1611 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1737 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1692 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.1958 | 20.2316 | 59.9551 | 24 | 122.2098 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.1694 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.182 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1777 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.2041 | 20.2316 | 59.9551 | 24 | 122.2181 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.1779 | 20.3123 | 59.996 | 24 | 122.1903 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.186 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.2125 | 20.2316 | 59.9551 | 24 | 122.2264 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.1862 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.1986 | 20.5006 | 60.0189 | 24 | 122.1943 | 20.3649 | 59.9918 | 24
122.2208 | 20.2316 | 59.9551 | 24 | 122.2348 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.1945 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2069 | 20.4981 | 60.0189 | 24 | 122.2026 | 20.3649 | 59.9914 | 24
122.2291 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2431 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2028 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2152 | 20.4981 | 60.0189 | 24 | 122.2109 | 20.3649 | 59.9914 | 24
122.2375 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2515 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2112 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2235 | 20.4981 | 60.0181 | 24 | 122.2192 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2458 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2598 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2195 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2318 | 20.4981 | 60.0181 | 24 | 122.2275 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2542 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2681 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2278 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2404 | 20.5032 | 60.0181 | 24 | 122.2358 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2625 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2765 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2362 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2487 | 20.5032 | 60.0181 | 24 | 122.2444 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2708 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2848 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2445 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.257 | 20.5032 | 60.0181 | 24 | 122.2527 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2792 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.2932 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2528 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2653 | 20.5032 | 60.0181 | 24 | 122.261 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2875 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.3015 | 19.4909 | 59.9799 | 24 | 122.2611 | 20.3123 | 59.9964 | 24 | 122.2736 | 20.5032 | 60.0181 | 24 | 122.2693 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.2958 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.3098 | 19.603 | 59.9799 | 24 | 122.2695 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.2819 | 20.5032 | 60.0181 | 24 | 122.2776 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.3042 | 20.2311 | 59.9551 | 24 | 122.3182 | 19.603 | 59.9799 | 24 | 122.2778 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.2902 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.2859 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.3125 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3265 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.2861 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.2985 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.2942 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.3209 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3348 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.2944 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.307 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3027 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.3292 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3431 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3029 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.3153 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.311 | 20.3646 | 59.9914 | 24
122.3376 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3515 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3112 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.3236 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3193 | 20.3631 | 59.9914 | 24
122.3459 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3599 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3195 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.3319 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3276 | 20.3631 | 59.9914 | 24
122.3542 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3682 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3279 | 20.3153 | 59.9964 | 24 | 122.3402 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3359 | 20.3631 | 59.9914 | 24
122.3626 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3765 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3362 | 20.3301 | 59.9964 | 24 | 122.3485 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3442 | 20.3631 | 59.9914 | 24
122.3709 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3848 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3445 | 20.3301 | 59.9964 | 24 | 122.3568 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3525 | 20.3631 | 59.9914 | 24
122.3792 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.3932 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3528 | 20.3301 | 59.9964 | 24 | 122.3651 | 20.5016 | 60.0181 | 24 | 122.3611 | 20.3631 | 59.9914 | 24
122.3876 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4015 | 19.603 | 59.9795 | 24 | 122.3612 | 20.3301 | 59.9964 | 24 | 122.3737 | 20.5081 | 60.0181 | 24 | 122.3694 | 20.3633 | 59.9914 | 24
122.3959 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4099 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.3695 | 20.3301 | 59.9964 | 24 | 122.382 | 20.5081 | 60.0181 | 24 | 122.3777 | 20.3633 | 59.9914 | 24
122.4043 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4182 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.3778 | 20.3301 | 59.9964 | 24 | 122.3903 | 20.5081 | 60.0181 | 24 | 122.386 | 20.3633 | 59.9914 | 24
122.4126 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4265 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.3861 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.3986 | 20.5081 | 60.0181 | 24 | 122.3943 | 20.3633 | 59.9914 | 24
122.4209 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4349 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.3945 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4069 | 20.5072 | 60.0181 | 24 | 122.4026 | 20.3633 | 59.991 | 24
122.4293 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4432 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4028 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4152 | 20.5072 | 60.0181 | 24 | 122.4109 | 20.3633 | 59.991 | 24
122.4376 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4515 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4111 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4235 | 20.5055 | 60.0173 | 24 | 122.4194 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.446 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4598 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4196 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4318 | 20.5055 | 60.0173 | 24 | 122.4277 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.4543 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4682 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4279 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4403 | 20.5055 | 60.0173 | 24 | 122.436 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.4626 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4766 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4362 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4486 | 20.5055 | 60.0173 | 24 | 122.4443 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.471 | 20.2311 | 59.9559 | 24 | 122.4849 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4445 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4569 | 20.5055 | 60.0173 | 24 | 122.4526 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.4793 | 20.2369 | 59.9559 | 24 | 122.4932 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4529 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4652 | 20.5055 | 60.0173 | 24 | 122.4609 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.4877 | 20.2369 | 59.9559 | 24 | 122.5015 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4612 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4735 | 20.5031 | 60.0173 | 24 | 122.4692 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.496 | 20.2369 | 59.9559 | 24 | 122.5099 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4695 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4818 | 20.5031 | 60.0173 | 24 | 122.4775 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.5043 | 20.2369 | 59.9559 | 24 | 122.5182 | 19.6006 | 59.9795 | 24 | 122.4778 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4901 | 20.57 | 60.0173 | 24 | 122.4861 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.5127 | 20.2369 | 59.9563 | 24 | 122.5266 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.4862 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.4984 | 20.57 | 60.0173 | 24 | 122.4944 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.521 | 20.2369 | 59.9563 | 24 | 122.5349 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.4945 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.507 | 20.57 | 60.0173 | 24 | 122.5027 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.5294 | 20.2369 | 59.9563 | 24 | 122.5432 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5028 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.5153 | 20.57 | 60.0173 | 24 | 122.511 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.5377 | 20.2369 | 59.9563 | 24 | 122.5516 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5111 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.5236 | 20.5665 | 60.0173 | 24 | 122.5193 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.546 | 20.2369 | 59.9563 | 24 | 122.5599 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5195 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.5319 | 20.5665 | 60.0173 | 24 | 122.5276 | 20.3626 | 59.991 | 24
122.5544 | 20.2369 | 59.9563 | 24 | 122.5682 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5278 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.5402 | 20.5665 | 60.0173 | 24 | 122.5359 | 20.3612 | 59.991 | 24
122.5627 | 20.241 | 59.9563 | 24 | 122.5766 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5361 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.5485 | 20.5665 | 60.0173 | 24 | 122.5444 | 20.3612 | 59.991 | 24
122.571 | 20.241 | 59.9563 | 24 | 122.5849 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5446 | 20.3301 | 59.9968 | 24 | 122.5568 | 20.5716 | 60.0173 | 24 | 122.5527 | 20.3612 | 59.991 | 24
122.5794 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.5933 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5529 | 20.3303 | 59.9968 | 24 | 122.5651 | 20.5716 | 60.0173 | 24 | 122.561 | 20.3612 | 59.991 | 24
122.5877 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6016 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5612 | 20.3303 | 59.9968 | 24 | 122.5736 | 20.6356 | 60.0173 | 24 | 122.5693 | 20.3606 | 59.991 | 24
122.5961 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6099 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5695 | 20.3303 | 59.9968 | 24 | 122.5819 | 20.6356 | 60.0173 | 24 | 122.5776 | 20.3606 | 59.991 | 24
122.6044 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6182 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5779 | 20.3303 | 59.9968 | 24 | 122.5902 | 20.6326 | 60.0173 | 24 | 122.5859 | 20.3606 | 59.991 | 24
122.6128 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6266 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5862 | 20.3303 | 59.9968 | 24 | 122.5985 | 20.6326 | 60.0173 | 24 | 122.5942 | 20.3606 | 59.991 | 24
122.6211 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6349 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.5945 | 20.3303 | 59.9968 | 24 | 122.6068 | 20.6326 | 60.0173 | 24 | 122.6028 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6294 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6432 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6028 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6151 | 20.6326 | 60.0173 | 24 | 122.6111 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6378 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6516 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6112 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6234 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6194 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6461 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6599 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6195 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6317 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6277 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6544 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6683 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6278 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6403 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.636 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6628 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6766 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6362 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6486 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6443 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6711 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6849 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6445 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6569 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6526 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6795 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.6933 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6528 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6652 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6611 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6878 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.7016 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6611 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6735 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6694 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.6961 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.71 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6696 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6818 | 20.6326 | 60.0158 | 24 | 122.6777 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7045 | 20.2405 | 59.9563 | 24 | 122.7183 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6779 | 20.4137 | 59.9968 | 24 | 122.6901 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.686 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7128 | 20.2405 | 59.9567 | 24 | 122.7266 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6862 | 20.4118 | 59.9968 | 24 | 122.6984 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.6943 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7212 | 20.2405 | 59.9567 | 24 | 122.735 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.6945 | 20.4118 | 59.9968 | 24 | 122.7069 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.7026 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7295 | 20.2405 | 59.9567 | 24 | 122.7433 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7029 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7152 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.7109 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7379 | 20.2405 | 59.9567 | 24 | 122.7516 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7112 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7235 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.7195 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7462 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.7599 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7195 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7318 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.7278 | 20.3606 | 59.9903 | 24
122.7545 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.7683 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7279 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7401 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.7361 | 20.3585 | 59.9903 | 24
122.7628 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.7767 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7362 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7484 | 20.631 | 60.0158 | 24 | 122.7444 | 20.3585 | 59.9903 | 24
122.7712 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.785 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7445 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7567 | 20.6304 | 60.0158 | 24 | 122.7527 | 20.3585 | 59.9903 | 24
122.7795 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.7933 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7528 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.765 | 20.6304 | 60.0158 | 24 | 122.761 | 20.3585 | 59.9903 | 24
122.7879 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.8016 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7612 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7733 | 20.628 | 60.0158 | 24 | 122.7693 | 20.3586 | 59.9903 | 24
122.7962 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.81 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7695 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7819 | 20.628 | 60.0158 | 24 | 122.7776 | 20.3586 | 59.9903 | 24
122.8046 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.8183 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7778 | 20.4128 | 59.9968 | 24 | 122.7902 | 20.628 | 60.0158 | 24 | 122.7861 | 20.3586 | 59.9903 | 24
122.8129 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.8267 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7861 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.7985 | 20.628 | 60.0158 | 24 | 122.7944 | 20.3586 | 59.9903 | 24
122.8212 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.835 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.7946 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8068 | 20.6271 | 60.0158 | 24 | 122.8027 | 20.3586 | 59.9891 | 24
122.8296 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.8433 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8029 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8151 | 20.6271 | 60.0158 | 24 | 122.811 | 20.3586 | 59.9891 | 24
122.8379 | 20.2435 | 59.9567 | 24 | 122.8517 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8112 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8234 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8193 | 20.3586 | 59.9891 | 24
122.8463 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.86 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8195 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8317 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8276 | 20.3586 | 59.9891 | 24
122.8546 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.8683 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8279 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.84 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8359 | 20.3957 | 59.9891 | 24
122.8629 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.8767 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8362 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8485 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8445 | 20.3957 | 59.9891 | 24
122.8713 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.885 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8445 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8568 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8528 | 20.3957 | 59.9891 | 24
122.8796 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.8934 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8529 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8651 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8611 | 20.3957 | 59.9891 | 24
122.8879 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.9017 | 19.6006 | 59.9791 | 24 | 122.8612 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8734 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8694 | 20.395 | 59.9891 | 24
122.8963 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.91 | 19.6061 | 59.9791 | 24 | 122.8695 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.8817 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8777 | 20.395 | 59.9891 | 24
122.9046 | 20.2497 | 59.9567 | 24 | 122.9183 | 19.6061 | 59.9791 | 24 | 122.8778 | 20.4128 | 59.9976 | 24 | 122.89 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.886 | 20.3936 | 59.9891 | 24
122.913 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9267 | 19.6061 | 59.9795 | 24 | 122.8862 | 20.4127 | 59.9976 | 24 | 122.8983 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.8943 | 20.3936 | 59.9891 | 24
122.9213 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9351 | 19.6061 | 59.9795 | 24 | 122.8945 | 20.4127 | 59.9976 | 24 | 122.9066 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9028 | 20.3936 | 59.9891 | 24
122.9297 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9434 | 19.6061 | 59.9795 | 24 | 122.9028 | 20.4145 | 59.9976 | 24 | 122.9152 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9111 | 20.3936 | 59.9891 | 24
122.938 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9517 | 19.6061 | 59.9795 | 24 | 122.9111 | 20.4145 | 59.9976 | 24 | 122.9235 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9194 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.9463 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.96 | 19.6061 | 59.9795 | 24 | 122.9196 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9318 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9277 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.9547 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9684 | 19.6061 | 59.9795 | 24 | 122.9279 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9401 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.936 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.963 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9767 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9362 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9484 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9443 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.9713 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.985 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9446 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9567 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9526 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.9797 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 122.9934 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9529 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.965 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9612 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.988 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0017 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9612 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9733 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9695 | 20.3939 | 59.9891 | 24
122.9964 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0101 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9695 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9818 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9778 | 20.3939 | 59.9891 | 24
123.0047 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0184 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9779 | 20.4146 | 59.9976 | 24 | 122.9901 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9861 | 20.4013 | 59.9891 | 24
123.013 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0267 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9862 | 20.4146 | 59.998 | 24 | 122.9984 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 122.9944 | 20.4013 | 59.9891 | 24
123.0214 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0351 | 19.6092 | 59.9795 | 24 | 122.9945 | 20.4146 | 59.998 | 24 | 123.0067 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 123.0027 | 20.4006 | 59.9879 | 24
123.0297 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0434 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0028 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.015 | 20.6271 | 60.0146 | 24 | 123.011 | 20.4006 | 59.9879 | 24
123.0381 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0518 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0112 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0233 | 20.6271 | 60.0142 | 24 | 123.0195 | 20.4006 | 59.9879 | 24
123.0464 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0601 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0195 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0316 | 20.6271 | 60.0142 | 24 | 123.0278 | 20.4006 | 59.9879 | 24
123.0547 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0684 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0278 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0399 | 20.6263 | 60.0142 | 24 | 123.0361 | 20.4006 | 59.9879 | 24
123.0631 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0767 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0361 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0485 | 20.6263 | 60.0142 | 24 | 123.0444 | 20.4006 | 59.9879 | 24
123.0714 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0851 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0446 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0568 | 20.6263 | 60.0142 | 24 | 123.0527 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.0797 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.0934 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0529 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0651 | 20.6263 | 60.0142 | 24 | 123.061 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.0881 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.1017 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0612 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0734 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.0693 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.0964 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.1101 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0696 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0817 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.0779 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.1048 | 20.2468 | 59.9575 | 24 | 123.1184 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0779 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.09 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.0862 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.1131 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1268 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0862 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.0983 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.0945 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.1215 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1351 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.0945 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.1066 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1028 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.1298 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1434 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1029 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.1151 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1111 | 20.4009 | 59.9879 | 24
123.1381 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1518 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1112 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.1234 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1194 | 20.3994 | 59.9879 | 24
123.1465 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1601 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1195 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.1317 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1277 | 20.3994 | 59.9879 | 24
123.1548 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1685 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1278 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.14 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.136 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.1631 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1768 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1362 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.1483 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1445 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.1715 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1851 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1445 | 20.4151 | 59.998 | 24 | 123.1566 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1528 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.1798 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.1935 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1528 | 20.4156 | 59.998 | 24 | 123.1649 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1611 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.1882 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2018 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1613 | 20.4156 | 59.998 | 24 | 123.1735 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1694 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.1965 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2101 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1696 | 20.4156 | 59.998 | 24 | 123.1818 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1777 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.2048 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2184 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1779 | 20.4156 | 59.998 | 24 | 123.1901 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.186 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.2132 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2268 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1862 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.1984 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.1943 | 20.3988 | 59.9879 | 24
123.2215 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2351 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.1946 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2067 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.2029 | 20.399 | 59.9868 | 24
123.2299 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2435 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2029 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.215 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.2112 | 20.399 | 59.9868 | 24
123.2382 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2518 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2112 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2233 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2195 | 20.399 | 59.9868 | 24
123.2466 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2601 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2195 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2316 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2278 | 20.399 | 59.9868 | 24
123.2549 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2685 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2279 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2401 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2361 | 20.399 | 59.9868 | 24
123.2632 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2768 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2362 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2484 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2444 | 20.399 | 59.9868 | 24
123.2715 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2852 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2445 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2567 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2527 | 20.3984 | 59.9868 | 24
123.2799 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.2935 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2528 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.265 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2612 | 20.3984 | 59.9868 | 24
123.2882 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.3018 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.2612 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2733 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2695 | 20.3969 | 59.9868 | 24
123.2966 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.3102 | 19.6213 | 59.9795 | 24 | 123.2695 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2816 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2778 | 20.3969 | 59.9868 | 24
123.3049 | 20.2489 | 59.9575 | 24 | 123.3185 | 19.6213 | 59.9795 | 24 | 123.2778 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2899 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2861 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3133 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3268 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.2863 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.2982 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.2944 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3216 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3351 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.2946 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3068 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3027 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3299 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3435 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3029 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3151 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.311 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3383 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3519 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3112 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3234 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3196 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3466 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3602 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3196 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3317 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3279 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3549 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3685 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3279 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.34 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3362 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3633 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3768 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3362 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3483 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3445 | 20.3942 | 59.9868 | 24
123.3716 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3852 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3445 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3566 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3528 | 20.419 | 59.9868 | 24
123.38 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.3935 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3529 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3649 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3611 | 20.419 | 59.9868 | 24
123.3883 | 20.2489 | 59.9579 | 24 | 123.4019 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3612 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3734 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3694 | 20.4171 | 59.9868 | 24
123.3966 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4102 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3695 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3817 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3779 | 20.4171 | 59.9868 | 24
123.405 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4185 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3779 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.39 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3862 | 20.4144 | 59.9868 | 24
123.4133 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4269 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3862 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.3983 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.3945 | 20.4144 | 59.9868 | 24
123.4217 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4352 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.3945 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4066 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.4028 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.43 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4435 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4028 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4149 | 20.6316 | 60.0139 | 24 | 123.4111 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.4384 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4519 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4113 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4232 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.4194 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.4467 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4602 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4196 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4315 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.4277 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.455 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4686 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4279 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4401 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.4363 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.4633 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4769 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4362 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4484 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.4446 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.4717 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4852 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4446 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4567 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.4529 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.48 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.4935 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4529 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.465 | 20.6316 | 60.0142 | 24 | 123.4612 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.4884 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.5019 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4612 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4733 | 20.6332 | 60.0142 | 24 | 123.4695 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.4967 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.5103 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4695 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4816 | 20.6332 | 60.0142 | 24 | 123.4778 | 20.4144 | 59.9856 | 24
123.5051 | 20.2507 | 59.9579 | 24 | 123.5186 | 19.6214 | 59.9799 | 24 | 123.4779 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4899 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.4861 | 20.414 | 59.9856 | 24
123.5134 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5269 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.4862 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.4982 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.4946 | 20.414 | 59.9856 | 24
123.5217 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5352 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.4945 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5067 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5029 | 20.414 | 59.9856 | 24
123.5301 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5436 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5029 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.515 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5112 | 20.414 | 59.9856 | 24
123.5384 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5519 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5112 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5233 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5195 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5468 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5602 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5195 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5316 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5278 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5551 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5686 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5278 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5399 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5361 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5634 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5769 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5363 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5482 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5444 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5718 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5853 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5446 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5565 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.553 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5801 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.5936 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5529 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5648 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5613 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5884 | 20.2507 | 59.9583 | 24 | 123.6019 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5612 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5734 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5696 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.5968 | 20.2505 | 59.9583 | 24 | 123.6102 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5696 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5817 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5779 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.6051 | 20.2505 | 59.9583 | 24 | 123.6186 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5779 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.59 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5862 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.6135 | 20.2505 | 59.9583 | 24 | 123.627 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5862 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.5983 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.5945 | 20.4128 | 59.9856 | 24
123.6218 | 20.2505 | 59.9583 | 24 | 123.6353 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.5945 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6066 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.6028 | 20.4128 | 59.9841 | 24
123.6301 | 20.2505 | 59.9583 | 24 | 123.6436 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.6029 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6149 | 20.6318 | 60.0142 | 24 | 123.6113 | 20.4128 | 59.9841 | 24
123.6385 | 20.2505 | 59.9583 | 24 | 123.6519 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.6112 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6232 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6196 | 20.4125 | 59.9841 | 24
123.6468 | 20.249 | 59.9583 | 24 | 123.6603 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.6195 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6315 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6279 | 20.4125 | 59.9841 | 24
123.6552 | 20.249 | 59.9583 | 24 | 123.6686 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.6279 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.64 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6362 | 20.4127 | 59.9841 | 24
123.6635 | 20.3906 | 59.9583 | 24 | 123.6769 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.6362 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6483 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6445 | 20.4127 | 59.9841 | 24
123.6718 | 20.3906 | 59.9583 | 24 | 123.6853 | 19.6214 | 59.9803 | 24 | 123.6445 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6566 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6528 | 20.4127 | 59.9841 | 24
123.6802 | 20.3906 | 59.9583 | 24 | 123.6936 | 19.6213 | 59.9803 | 24 | 123.6528 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6649 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6611 | 20.4127 | 59.9841 | 24
123.6885 | 20.3906 | 59.9583 | 24 | 123.702 | 19.6213 | 59.9803 | 24 | 123.6613 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6732 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6697 | 20.4127 | 59.9841 | 24
123.6968 | 20.3906 | 59.9583 | 24 | 123.7103 | 19.6213 | 59.9803 | 24 | 123.6696 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6815 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.678 | 20.4127 | 59.9841 | 24
123.7052 | 20.3906 | 59.9583 | 24 | 123.7186 | 19.6213 | 59.9803 | 24 | 123.6779 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6898 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6863 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7135 | 20.3906 | 59.9587 | 24 | 123.727 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.6862 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.6981 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.6946 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7219 | 20.3906 | 59.9587 | 24 | 123.7353 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.6946 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.7067 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.7029 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7302 | 20.3935 | 59.9587 | 24 | 123.7437 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7029 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.715 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.7112 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7386 | 20.3935 | 59.9587 | 24 | 123.752 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7112 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.7233 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.7195 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7469 | 20.3935 | 59.9587 | 24 | 123.7603 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7196 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.7316 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.728 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7552 | 20.3935 | 59.9587 | 24 | 123.7686 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7279 | 20.4156 | 59.9983 | 24 | 123.7399 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.7363 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7636 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.777 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7362 | 20.4146 | 59.9983 | 24 | 123.7482 | 20.6318 | 60.0146 | 24 | 123.7446 | 20.4508 | 59.9841 | 24
123.7719 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.7853 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7445 | 20.4146 | 59.9983 | 24 | 123.7565 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.7529 | 20.4496 | 59.9841 | 24
123.7802 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.7936 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7529 | 20.4146 | 59.9983 | 24 | 123.7648 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.7612 | 20.4496 | 59.9841 | 24
123.7886 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.802 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7612 | 20.4146 | 59.9983 | 24 | 123.7733 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.7695 | 20.4496 | 59.9841 | 24
123.7969 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8103 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7695 | 20.4146 | 59.9983 | 24 | 123.7816 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.7778 | 20.4496 | 59.9841 | 24
123.8053 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8187 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7778 | 20.4146 | 59.9983 | 24 | 123.7899 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.7864 | 20.4496 | 59.9841 | 24
123.8136 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.827 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7863 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.7982 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.7947 | 20.4496 | 59.9841 | 24
123.8219 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8353 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.7946 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8065 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.803 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.8303 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8437 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.8029 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8148 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 123.8113 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.8386 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.852 | 19.6213 | 59.9799 | 24 | 123.8112 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8231 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8196 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.847 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8604 | 19.6182 | 59.9799 | 24 | 123.8196 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8314 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8279 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.8553 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8687 | 19.6182 | 59.9799 | 24 | 123.8279 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.84 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8362 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.8636 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.877 | 19.6182 | 59.9799 | 24 | 123.8362 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8483 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8447 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.872 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8854 | 19.6182 | 59.9799 | 24 | 123.8446 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8566 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.853 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.8803 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.8937 | 19.6182 | 59.9799 | 24 | 123.8529 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8649 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8613 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.8886 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.902 | 19.6182 | 59.9799 | 24 | 123.8612 | 20.4127 | 59.998 | 24 | 123.8732 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8696 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.897 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.9103 | 19.6158 | 59.9799 | 24 | 123.8695 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.8815 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8779 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.9053 | 20.3933 | 59.9587 | 24 | 123.9187 | 19.6158 | 59.9799 | 24 | 123.8779 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.8898 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8862 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.9137 | 20.3933 | 59.9591 | 24 | 123.927 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.8862 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.8981 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.8945 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.922 | 20.3933 | 59.9591 | 24 | 123.9354 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.8945 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.9066 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9031 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.9304 | 20.3904 | 59.9591 | 24 | 123.9437 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9028 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.9149 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9114 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.9387 | 20.3904 | 59.9591 | 24 | 123.952 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9113 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.9232 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9197 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.947 | 20.3904 | 59.9591 | 24 | 123.9604 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9196 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.9315 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.928 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.9554 | 20.3904 | 59.9591 | 24 | 123.9687 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9279 | 20.4118 | 59.998 | 24 | 123.9398 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9363 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.9637 | 20.3904 | 59.9591 | 24 | 123.9771 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9363 | 20.5225 | 59.998 | 24 | 123.9481 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9446 | 20.4496 | 59.9837 | 24
123.972 | 20.3904 | 59.9591 | 24 | 123.9854 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9446 | 20.5225 | 59.998 | 24 | 123.9564 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9529 | 20.4467 | 59.9837 | 24
123.9804 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 123.9937 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9529 | 20.5262 | 59.998 | 24 | 123.9647 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9614 | 20.4467 | 59.9837 | 24
123.9887 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0021 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9612 | 20.5262 | 59.998 | 24 | 123.9733 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9697 | 20.4467 | 59.9837 | 24
123.9971 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0104 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9696 | 20.5262 | 59.998 | 24 | 123.9816 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.978 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0054 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0187 | 19.6158 | 59.9795 | 24 | 123.9779 | 20.5262 | 59.998 | 24 | 123.9899 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9863 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0137 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.027 | 19.6091 | 59.9795 | 24 | 123.9862 | 20.5262 | 59.9972 | 24 | 123.9982 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 123.9946 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0221 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0354 | 19.6091 | 59.9795 | 24 | 123.9945 | 20.5262 | 59.9972 | 24 | 124.0065 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 124.0029 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0304 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0438 | 19.6083 | 59.9795 | 24 | 124.0029 | 20.5262 | 59.9972 | 24 | 124.0148 | 20.6351 | 60.015 | 24 | 124.0112 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0388 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0521 | 19.6083 | 59.9795 | 24 | 124.0112 | 20.5262 | 59.9972 | 24 | 124.0231 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0198 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0471 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0604 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0195 | 20.5252 | 59.9972 | 24 | 124.0314 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0281 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0554 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0687 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0278 | 20.5252 | 59.9972 | 24 | 124.0399 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0364 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0638 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0771 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0363 | 20.5252 | 59.9972 | 24 | 124.0482 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0447 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0721 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0854 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0446 | 20.5252 | 59.9972 | 24 | 124.0565 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.053 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0804 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.0938 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0529 | 20.5252 | 59.9972 | 24 | 124.0648 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0613 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0888 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.1021 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0613 | 20.5252 | 59.9972 | 24 | 124.0731 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0696 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.0971 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.1104 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0696 | 20.5234 | 59.9972 | 24 | 124.0814 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0781 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1055 | 20.3901 | 59.9591 | 24 | 124.1188 | 19.606 | 59.9795 | 24 | 124.0779 | 20.5234 | 59.9972 | 24 | 124.0897 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0864 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1138 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1271 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.0862 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.098 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.0947 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1221 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1354 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.0946 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1066 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.103 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1305 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1438 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1029 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1149 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1113 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1388 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1521 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1112 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1232 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1196 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1472 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1605 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1195 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1315 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1279 | 20.4467 | 59.9837 | 24
124.1555 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1688 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1279 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1398 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1365 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.1638 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1771 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1362 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1481 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1448 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.1722 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1854 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1445 | 20.5224 | 59.9972 | 24 | 124.1564 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1531 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.1805 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.1938 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.153 | 20.5206 | 59.9972 | 24 | 124.1647 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1614 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.1888 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.2021 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1613 | 20.5206 | 59.9972 | 24 | 124.1732 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1697 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.1972 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.2104 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1696 | 20.5196 | 59.9972 | 24 | 124.1815 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.178 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.2055 | 20.3901 | 59.9595 | 24 | 124.2188 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1779 | 20.5196 | 59.9972 | 24 | 124.1898 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1863 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.2139 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2271 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1863 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.1981 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.1948 | 20.4498 | 59.9837 | 24
124.2222 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2355 | 19.606 | 59.9791 | 24 | 124.1946 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.2064 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2031 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2306 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2438 | 19.6124 | 59.9791 | 24 | 124.2029 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.2147 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2114 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2389 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2521 | 19.6124 | 59.9791 | 24 | 124.2112 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.223 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2197 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2472 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2605 | 19.6124 | 59.9791 | 24 | 124.2196 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.2313 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.228 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2556 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2688 | 19.6124 | 59.9791 | 24 | 124.2279 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.2399 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2363 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2639 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2772 | 19.6123 | 59.9791 | 24 | 124.2362 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.2482 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2446 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2722 | 20.3923 | 59.9595 | 24 | 124.2855 | 19.6123 | 59.9791 | 24 | 124.2445 | 20.5196 | 59.9952 | 24 | 124.2565 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2532 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2806 | 20.3924 | 59.9595 | 24 | 124.2938 | 19.6123 | 59.9791 | 24 | 124.2529 | 20.5421 | 59.9952 | 24 | 124.2648 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2615 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2889 | 20.3924 | 59.9595 | 24 | 124.3022 | 19.6123 | 59.9791 | 24 | 124.2612 | 20.5421 | 59.9952 | 24 | 124.2731 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2698 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.2973 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3105 | 19.7785 | 59.9791 | 24 | 124.2695 | 20.5396 | 59.9952 | 24 | 124.2814 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2781 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3056 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3188 | 19.7785 | 59.9791 | 24 | 124.278 | 20.5396 | 59.9952 | 24 | 124.2897 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2864 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3139 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3271 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.2863 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.298 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.2947 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3223 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3355 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.2946 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.3065 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.303 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3306 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3439 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3029 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.3148 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.3115 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.339 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3522 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3113 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.3231 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.3198 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3473 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3605 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3196 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.3314 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.3281 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3556 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3688 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3279 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.3397 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.3364 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.364 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3772 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3362 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.348 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.3447 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3723 | 20.3986 | 59.9595 | 24 | 124.3855 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3446 | 20.6183 | 59.9952 | 24 | 124.3563 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.353 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3806 | 20.3973 | 59.9595 | 24 | 124.3939 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3529 | 20.6174 | 59.9952 | 24 | 124.3646 | 20.6351 | 60.0146 | 24 | 124.3613 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.389 | 20.3973 | 59.9595 | 24 | 124.4022 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3612 | 20.6174 | 59.9952 | 24 | 124.3732 | 20.6343 | 60.0146 | 24 | 124.3699 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.3973 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4105 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3696 | 20.6214 | 59.9952 | 24 | 124.3815 | 20.6343 | 60.0146 | 24 | 124.3782 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4057 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4189 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3779 | 20.6214 | 59.9952 | 24 | 124.3898 | 20.637 | 60.0146 | 24 | 124.3865 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.414 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4272 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3862 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.3981 | 20.637 | 60.0146 | 24 | 124.3948 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4223 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4355 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.3945 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.4064 | 20.637 | 60.0146 | 24 | 124.4031 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4307 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4439 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.403 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.4147 | 20.637 | 60.0146 | 24 | 124.4114 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.439 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4522 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4113 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.423 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4197 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4474 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4606 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4196 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.4313 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4282 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4557 | 20.5103 | 59.9595 | 24 | 124.4689 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4279 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.4398 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4365 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4641 | 20.5099 | 59.9595 | 24 | 124.4772 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4363 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.4481 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4448 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4724 | 20.5099 | 59.9595 | 24 | 124.4855 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4446 | 20.6214 | 59.9937 | 24 | 124.4564 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4531 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4807 | 20.51 | 59.9595 | 24 | 124.4939 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4529 | 20.6205 | 59.9937 | 24 | 124.4647 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4614 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.489 | 20.51 | 59.9595 | 24 | 124.5023 | 19.9642 | 59.9784 | 24 | 124.4613 | 20.6205 | 59.9937 | 24 | 124.473 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.4697 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.4974 | 20.51 | 59.9595 | 24 | 124.5106 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.4696 | 20.6205 | 59.9937 | 24 | 124.4813 | 20.637 | 60.0142 | 24 | 124.478 | 20.4498 | 59.9833 | 24
124.5057 | 20.51 | 59.9595 | 24 | 124.5189 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.4779 | 20.6205 | 59.9937 | 24 | 124.4896 | 20.6346 | 60.0142 | 24 | 124.4866 | 20.4532 | 59.9833 | 24
124.5141 | 20.51 | 59.9606 | 24 | 124.5272 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.4862 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.4979 | 20.6346 | 60.0142 | 24 | 124.4949 | 20.4532 | 59.9833 | 24
124.5224 | 20.51 | 59.9606 | 24 | 124.5356 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.4946 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.5065 | 20.633 | 60.0142 | 24 | 124.5032 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5308 | 20.51 | 59.9606 | 24 | 124.5439 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5029 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.5148 | 20.633 | 60.0142 | 24 | 124.5115 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5391 | 20.51 | 59.9606 | 24 | 124.5522 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5112 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.5231 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5198 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5474 | 20.51 | 59.9606 | 24 | 124.5606 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5197 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.5314 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5281 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5558 | 20.51 | 59.9606 | 24 | 124.5689 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.528 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.5397 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5364 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5641 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.5773 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5363 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.548 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5449 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5724 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.5856 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5446 | 20.619 | 59.9937 | 24 | 124.5563 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5532 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5808 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.5939 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.553 | 20.6181 | 59.9937 | 24 | 124.5646 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5615 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5891 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.6023 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5613 | 20.6181 | 59.9937 | 24 | 124.5731 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5698 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.5975 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.6106 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5696 | 20.6166 | 59.9937 | 24 | 124.5814 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5781 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.6058 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.619 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5779 | 20.6166 | 59.9937 | 24 | 124.5897 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5864 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.6141 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.6273 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5863 | 20.6901 | 59.9921 | 24 | 124.598 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.5947 | 20.4527 | 59.9833 | 24
124.6225 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.6356 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.5946 | 20.6901 | 59.9921 | 24 | 124.6063 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.6033 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6308 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.644 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6029 | 20.6901 | 59.9921 | 24 | 124.6146 | 20.6324 | 60.0142 | 24 | 124.6116 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6392 | 20.5087 | 59.9606 | 24 | 124.6523 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6113 | 20.6901 | 59.9921 | 24 | 124.6229 | 20.6324 | 60.0138 | 24 | 124.6199 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6475 | 20.5889 | 59.9606 | 24 | 124.6606 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6196 | 20.6893 | 59.9921 | 24 | 124.6312 | 20.6324 | 60.0138 | 24 | 124.6282 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6558 | 20.5889 | 59.9606 | 24 | 124.6689 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6279 | 20.6893 | 59.9921 | 24 | 124.6398 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6365 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6642 | 20.5889 | 59.9606 | 24 | 124.6773 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6362 | 20.6893 | 59.9921 | 24 | 124.6481 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6448 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6725 | 20.5889 | 59.9606 | 24 | 124.6856 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6447 | 20.6893 | 59.9921 | 24 | 124.6564 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6531 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6808 | 20.5891 | 59.9606 | 24 | 124.694 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.653 | 20.6896 | 59.9921 | 24 | 124.6647 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6616 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6892 | 20.5891 | 59.9606 | 24 | 124.7023 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6613 | 20.6896 | 59.9921 | 24 | 124.673 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6699 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.6975 | 20.5891 | 59.9606 | 24 | 124.7106 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.6696 | 20.6881 | 59.9921 | 24 | 124.6813 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6782 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.7059 | 20.5891 | 59.9606 | 24 | 124.719 | 20.0405 | 59.9784 | 24 | 124.678 | 20.6881 | 59.9921 | 24 | 124.6896 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6865 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.7142 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.7273 | 20.0405 | 59.978 | 24 | 124.6863 | 20.6881 | 59.9921 | 24 | 124.6979 | 20.6391 | 60.0138 | 24 | 124.6948 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.7225 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.7357 | 20.0405 | 59.978 | 24 | 124.6946 | 20.6881 | 59.9921 | 24 | 124.7064 | 20.6374 | 60.0138 | 24 | 124.7031 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.7309 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.744 | 20.0405 | 59.978 | 24 | 124.703 | 20.6872 | 59.9921 | 24 | 124.7147 | 20.6374 | 60.0138 | 24 | 124.7114 | 20.4527 | 59.9837 | 24
124.7392 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.7523 | 20.0405 | 59.978 | 24 | 124.7113 | 20.6872 | 59.9921 | 24 | 124.723 | 20.6368 | 60.0138 | 24 | 124.72 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7476 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.7607 | 20.0405 | 59.978 | 24 | 124.7196 | 20.6872 | 59.9921 | 24 | 124.7313 | 20.6368 | 60.0138 | 24 | 124.7283 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7559 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.769 | 20.0405 | 59.978 | 24 | 124.7279 | 20.6872 | 59.9921 | 24 | 124.7396 | 20.6368 | 60.0138 | 24 | 124.7366 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7643 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.7773 | 20.0437 | 59.978 | 24 | 124.7363 | 20.6875 | 59.9921 | 24 | 124.7479 | 20.6368 | 60.0138 | 24 | 124.7449 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7726 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.7856 | 20.0437 | 59.978 | 24 | 124.7446 | 20.6875 | 59.9921 | 24 | 124.7562 | 20.6368 | 60.0138 | 24 | 124.7532 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7809 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.794 | 20.0437 | 59.978 | 24 | 124.7529 | 20.6875 | 59.9921 | 24 | 124.7645 | 20.6368 | 60.0138 | 24 | 124.7615 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7892 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.8024 | 20.0437 | 59.978 | 24 | 124.7612 | 20.6875 | 59.9921 | 24 | 124.7731 | 20.6344 | 60.0138 | 24 | 124.7698 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.7976 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.8107 | 20.0437 | 59.978 | 24 | 124.7697 | 20.6915 | 59.9921 | 24 | 124.7814 | 20.6344 | 60.0138 | 24 | 124.7783 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.8059 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.819 | 20.0437 | 59.978 | 24 | 124.778 | 20.6915 | 59.9921 | 24 | 124.7897 | 20.6395 | 60.0138 | 24 | 124.7866 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.8143 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.8273 | 20.0436 | 59.978 | 24 | 124.7863 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.798 | 20.6395 | 60.0138 | 24 | 124.7949 | 20.4561 | 59.9837 | 24
124.8226 | 20.5891 | 59.9614 | 24 | 124.8357 | 20.0436 | 59.978 | 24 | 124.7947 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.8063 | 20.6395 | 60.0138 | 24 | 124.8032 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.831 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.8441 | 20.0436 | 59.978 | 24 | 124.803 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.8146 | 20.6395 | 60.0138 | 24 | 124.8115 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.8393 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.8524 | 20.0436 | 59.978 | 24 | 124.8113 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.8229 | 20.6389 | 60.0126 | 24 | 124.8198 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.8476 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.8607 | 20.0436 | 59.978 | 24 | 124.8196 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.8312 | 20.6389 | 60.0126 | 24 | 124.8281 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.856 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.869 | 20.0436 | 59.978 | 24 | 124.828 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.8397 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.8367 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.8643 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.8774 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8363 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.848 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.845 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.8727 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.8857 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8446 | 20.6975 | 59.9902 | 24 | 124.8563 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.8533 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.881 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.894 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.853 | 20.6977 | 59.9902 | 24 | 124.8646 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.8616 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.8893 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.9024 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8613 | 20.6977 | 59.9902 | 24 | 124.8729 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.8699 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.8976 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.9107 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8696 | 20.6977 | 59.9902 | 24 | 124.8812 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.8782 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.906 | 20.5913 | 59.9614 | 24 | 124.9191 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8779 | 20.6977 | 59.9902 | 24 | 124.8895 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.8865 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9143 | 20.5913 | 59.9618 | 24 | 124.9274 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8864 | 20.7678 | 59.9902 | 24 | 124.8978 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.895 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9227 | 20.5913 | 59.9618 | 24 | 124.9357 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.8947 | 20.7678 | 59.9902 | 24 | 124.9064 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.9033 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.931 | 20.5913 | 59.9618 | 24 | 124.9441 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.903 | 20.7678 | 59.9902 | 24 | 124.9147 | 20.6302 | 60.0126 | 24 | 124.9116 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9394 | 20.5913 | 59.9618 | 24 | 124.9524 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.9113 | 20.7678 | 59.9902 | 24 | 124.923 | 20.6263 | 60.0126 | 24 | 124.9199 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9477 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 124.9608 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.9197 | 20.7664 | 59.9902 | 24 | 124.9313 | 20.6263 | 60.0126 | 24 | 124.9282 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.956 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 124.9691 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.928 | 20.7664 | 59.9902 | 24 | 124.9396 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9365 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9644 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 124.9774 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.9363 | 20.7552 | 59.9902 | 24 | 124.9479 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9448 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9727 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 124.9857 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.9447 | 20.7552 | 59.9902 | 24 | 124.9562 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9531 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.981 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 124.9941 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.953 | 20.7552 | 59.9902 | 24 | 124.9645 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9617 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9894 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0024 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.9613 | 20.7552 | 59.9902 | 24 | 124.973 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.97 | 20.4561 | 59.9841 | 24
124.9977 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0107 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.9696 | 20.7552 | 59.9902 | 24 | 124.9813 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9783 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0061 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0191 | 20.0428 | 59.978 | 24 | 124.978 | 20.7552 | 59.9902 | 24 | 124.9896 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9866 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0144 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0274 | 20.0426 | 59.978 | 24 | 124.9863 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 124.9979 | 20.6438 | 60.0126 | 24 | 124.9949 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0227 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0358 | 20.0426 | 59.978 | 24 | 124.9946 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0062 | 20.6432 | 60.0126 | 24 | 125.0032 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0311 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0441 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.0031 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0145 | 20.6432 | 60.0126 | 24 | 125.0115 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0394 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0524 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.0114 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0228 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.02 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0478 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0608 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.0197 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0311 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0283 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0561 | 20.5909 | 59.9618 | 24 | 125.0691 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.028 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0397 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0366 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0644 | 20.5881 | 59.9618 | 24 | 125.0775 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.0364 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.048 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0449 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0728 | 20.5881 | 59.9618 | 24 | 125.0858 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.0447 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0563 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0532 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0811 | 20.5881 | 59.9618 | 24 | 125.0941 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.053 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0646 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0615 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0894 | 20.5881 | 59.9618 | 24 | 125.1025 | 20.0433 | 59.978 | 24 | 125.0613 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0729 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0698 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.0978 | 20.5867 | 59.9618 | 24 | 125.1108 | 20.0457 | 59.978 | 24 | 125.0697 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0812 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0784 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1061 | 20.5867 | 59.9618 | 24 | 125.1191 | 20.0457 | 59.978 | 24 | 125.078 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0895 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.0867 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1145 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1274 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.0863 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.0978 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.095 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1228 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1358 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.0947 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.1063 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.1033 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1311 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1442 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.103 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.1146 | 20.6432 | 60.0115 | 24 | 125.1116 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1395 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1525 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1113 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.1229 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1199 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1478 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1608 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1196 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.1312 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1282 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1562 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1691 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1281 | 20.7552 | 59.9886 | 24 | 125.1395 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1367 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1645 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1775 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1364 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.1478 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.145 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1728 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1858 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1447 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.1561 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1533 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1812 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.1942 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1531 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.1644 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1616 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1895 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2025 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1614 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.173 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1699 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.1978 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2108 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1697 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.1813 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1782 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.2062 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2192 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.178 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.1896 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1865 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.2145 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2275 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1864 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.1979 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.1951 | 20.4561 | 59.9841 | 24
125.2229 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2358 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.1947 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2062 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.2034 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2312 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2442 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.203 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2145 | 20.6395 | 60.0115 | 24 | 125.2117 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2395 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2525 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2114 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2228 | 20.6395 | 60.0107 | 24 | 125.22 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2479 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2609 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2197 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2311 | 20.6395 | 60.0107 | 24 | 125.2283 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2562 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2692 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.228 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2396 | 20.6395 | 60.0107 | 24 | 125.2366 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2646 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2775 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2363 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2479 | 20.6395 | 60.0107 | 24 | 125.2449 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2729 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2858 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2448 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2562 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.2534 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2812 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.2942 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2531 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2645 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.2617 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2896 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3026 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2614 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2728 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.27 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.2979 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3109 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2697 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2811 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.2783 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.3062 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3192 | 20.0457 | 59.9772 | 24 | 125.2781 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2894 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.2866 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.3146 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3275 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.2864 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.2977 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.2949 | 20.4561 | 59.9837 | 24
125.3229 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3359 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.2947 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3063 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3032 | 20.4565 | 59.9837 | 24
125.3313 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3442 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3031 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3146 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3118 | 20.4565 | 59.9837 | 24
125.3396 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3525 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3114 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3229 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3201 | 20.4565 | 59.9837 | 24
125.3479 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3609 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3197 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3312 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3284 | 20.4565 | 59.9837 | 24
125.3563 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3692 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.328 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3395 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3367 | 20.4565 | 59.9837 | 24
125.3646 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3776 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3364 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3478 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.345 | 20.4565 | 59.9837 | 24
125.373 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3859 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3447 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3561 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3533 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.3813 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.3942 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.353 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3646 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3616 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.3896 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4026 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3615 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3729 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3701 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.398 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4109 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3698 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3812 | 20.6389 | 60.0107 | 24 | 125.3784 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.4063 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4193 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3781 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.3895 | 20.6405 | 60.0107 | 24 | 125.3867 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.4146 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4276 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3864 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.3978 | 20.6405 | 60.0107 | 24 | 125.395 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.423 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4359 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.3948 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4061 | 20.639 | 60.0107 | 24 | 125.4033 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.4313 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4443 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4031 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4144 | 20.639 | 60.0107 | 24 | 125.4116 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.4397 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4526 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4114 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4227 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4199 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.448 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4609 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4198 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4313 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4285 | 20.4553 | 59.9837 | 24
125.4564 | 20.5867 | 59.9622 | 24 | 125.4692 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4281 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4396 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4368 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.4647 | 20.5927 | 59.9622 | 24 | 125.4776 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4364 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4479 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4451 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.473 | 20.5927 | 59.9622 | 24 | 125.486 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4447 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4562 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4534 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.4814 | 20.5927 | 59.9622 | 24 | 125.4943 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4531 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4645 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4617 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.4897 | 20.5927 | 59.9622 | 24 | 125.5026 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4614 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4728 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.47 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.498 | 20.5927 | 59.9622 | 24 | 125.5109 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.4697 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4811 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4783 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.5064 | 20.5927 | 59.9622 | 24 | 125.5193 | 20.0457 | 59.9768 | 24 | 125.478 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4894 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4868 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.5147 | 20.5927 | 59.9626 | 24 | 125.5276 | 20.0401 | 59.9768 | 24 | 125.4865 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.4979 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.4951 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.523 | 20.5927 | 59.9626 | 24 | 125.5359 | 20.0401 | 59.9768 | 24 | 125.4948 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5062 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.5034 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.5314 | 20.5927 | 59.9626 | 24 | 125.5443 | 20.0401 | 59.9768 | 24 | 125.5031 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5145 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.5117 | 20.4551 | 59.9837 | 24
125.5397 | 20.5927 | 59.9626 | 24 | 125.5526 | 20.0401 | 59.9768 | 24 | 125.5115 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5228 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.52 | 20.4555 | 59.9837 | 24
125.5481 | 20.5927 | 59.9626 | 24 | 125.561 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5198 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5311 | 20.639 | 60.0103 | 24 | 125.5283 | 20.4555 | 59.9837 | 24
125.5564 | 20.5927 | 59.9626 | 24 | 125.5693 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5281 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5394 | 20.6417 | 60.0103 | 24 | 125.5366 | 20.4543 | 59.9837 | 24
125.5648 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.5776 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5364 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5477 | 20.6417 | 60.0103 | 24 | 125.5452 | 20.4543 | 59.9837 | 24
125.5731 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.586 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5448 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.556 | 20.6417 | 60.0103 | 24 | 125.5535 | 20.4543 | 59.9837 | 24
125.5814 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.5943 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5531 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5646 | 20.6417 | 60.0103 | 24 | 125.5618 | 20.4543 | 59.9837 | 24
125.5898 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6027 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5614 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5729 | 20.6433 | 60.0103 | 24 | 125.5701 | 20.4543 | 59.9837 | 24
125.5981 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.611 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5698 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5812 | 20.6433 | 60.0103 | 24 | 125.5784 | 20.4543 | 59.9837 | 24
125.6064 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6193 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5781 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5895 | 20.6433 | 60.0103 | 24 | 125.5867 | 20.5249 | 59.9837 | 24
125.6148 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6276 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5864 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.5978 | 20.6433 | 60.0103 | 24 | 125.595 | 20.5249 | 59.9837 | 24
125.6231 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.636 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.5947 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6061 | 20.6426 | 60.0103 | 24 | 125.6035 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6315 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6443 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6031 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6144 | 20.6426 | 60.0103 | 24 | 125.6118 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6398 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6526 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6115 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6227 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6201 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6481 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.661 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6198 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6312 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6284 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6565 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6693 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6282 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6395 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6367 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6648 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6777 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6365 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6478 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.645 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6732 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.686 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6448 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6561 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6533 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6815 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.6943 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6531 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6644 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6619 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6898 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.7027 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6615 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6727 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6702 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.6982 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.711 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6698 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.681 | 20.6426 | 60.0095 | 24 | 125.6785 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7065 | 20.5926 | 59.9626 | 24 | 125.7194 | 20.04 | 59.9768 | 24 | 125.6781 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6893 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.6868 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7148 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7277 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.6864 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.6979 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.6951 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7232 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.736 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.6948 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7062 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7034 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7315 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7444 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7031 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7145 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7117 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7399 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7527 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7114 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7228 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7202 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7482 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.761 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7198 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7311 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7285 | 20.5249 | 59.9829 | 24
125.7565 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7693 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7281 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7394 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7368 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.7649 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7777 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7365 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7477 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7451 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.7732 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7861 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7448 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7562 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7534 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.7816 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.7944 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7532 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7645 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7617 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.7899 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.8027 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7615 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7728 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.77 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.7982 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.811 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7698 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7811 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7786 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.8065 | 20.5926 | 59.963 | 24 | 125.8194 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7782 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.7894 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7869 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.8149 | 20.5948 | 59.963 | 24 | 125.8278 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7865 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.7977 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.7952 | 20.5242 | 59.9829 | 24
125.8232 | 20.5948 | 59.963 | 24 | 125.8361 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.7948 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.806 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.8035 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8316 | 20.5948 | 59.963 | 24 | 125.8444 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8031 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8143 | 20.6393 | 60.0095 | 24 | 125.8118 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8399 | 20.5948 | 59.963 | 24 | 125.8527 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8115 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8229 | 20.6393 | 60.0092 | 24 | 125.8201 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8483 | 20.5948 | 59.963 | 24 | 125.8611 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8198 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8312 | 20.6393 | 60.0092 | 24 | 125.8284 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8566 | 20.5948 | 59.963 | 24 | 125.8694 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8281 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8395 | 20.6393 | 60.0092 | 24 | 125.8369 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8649 | 20.5945 | 59.963 | 24 | 125.8777 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8365 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8478 | 20.6393 | 60.0092 | 24 | 125.8452 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8733 | 20.5945 | 59.963 | 24 | 125.8861 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8448 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8561 | 20.6393 | 60.0092 | 24 | 125.8535 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8816 | 20.5945 | 59.963 | 24 | 125.8944 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8531 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8644 | 20.6393 | 60.0092 | 24 | 125.8618 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.89 | 20.5945 | 59.963 | 24 | 125.9028 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8615 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8727 | 20.6385 | 60.0092 | 24 | 125.8701 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.8983 | 20.5945 | 59.963 | 24 | 125.9111 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8699 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.881 | 20.6385 | 60.0092 | 24 | 125.8784 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.9066 | 20.5945 | 59.963 | 24 | 125.9194 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8782 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8895 | 20.6385 | 60.0092 | 24 | 125.8867 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.915 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9278 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8865 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.8978 | 20.6385 | 60.0092 | 24 | 125.8953 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.9233 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9361 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.8948 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9061 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9036 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.9316 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9445 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9032 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9144 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9119 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.94 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9528 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9115 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9227 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9202 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.9483 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9611 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9198 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.931 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9285 | 20.5307 | 59.9821 | 24
125.9567 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9695 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9282 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9393 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9368 | 20.5304 | 59.9821 | 24
125.965 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9778 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9365 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9476 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9451 | 20.5304 | 59.9821 | 24
125.9733 | 20.6351 | 59.9634 | 24 | 125.9861 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9448 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9562 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9536 | 20.5304 | 59.9821 | 24
125.9817 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 125.9944 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9531 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9645 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9619 | 20.5304 | 59.9821 | 24
125.99 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0028 | 20.04 | 59.9764 | 24 | 125.9615 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9728 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9702 | 20.5304 | 59.9821 | 24
125.9984 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0111 | 20.0481 | 59.9764 | 24 | 125.9698 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9811 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9785 | 20.5304 | 59.9821 | 24
126.0067 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0195 | 20.0481 | 59.9764 | 24 | 125.9781 | 20.7524 | 59.9886 | 24 | 125.9894 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9868 | 20.5304 | 59.9821 | 24
126.015 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0278 | 20.0545 | 59.9764 | 24 | 125.9866 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 125.9977 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 125.9951 | 20.5304 | 59.9821 | 24
126.0234 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0361 | 20.0545 | 59.9764 | 24 | 125.9949 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.006 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 126.0034 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0317 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0445 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0032 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0143 | 20.6401 | 60.0092 | 24 | 126.012 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.04 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0528 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0115 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0228 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0203 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0484 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0612 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0199 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0311 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0286 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0567 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0695 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0282 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0394 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0369 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0651 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0778 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0365 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0477 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0452 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0734 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0862 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0449 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.056 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0535 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0817 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.0945 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0532 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0643 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.062 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0901 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1028 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0615 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0726 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0703 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.0984 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1112 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0698 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0812 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0786 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1068 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1195 | 20.0547 | 59.9764 | 24 | 126.0782 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0895 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0869 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1151 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1279 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.0865 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.0978 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.0952 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1234 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1362 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.0948 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.1061 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1035 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1318 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1445 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1031 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.1144 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1118 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1401 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1528 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1116 | 20.7524 | 59.9882 | 24 | 126.1227 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1204 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1484 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1612 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1199 | 20.7585 | 59.9882 | 24 | 126.131 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1287 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1568 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1696 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1282 | 20.7585 | 59.9882 | 24 | 126.1393 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.137 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1651 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1779 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1366 | 20.7585 | 59.9882 | 24 | 126.1478 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1453 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1735 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1862 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1449 | 20.7585 | 59.9882 | 24 | 126.1561 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1536 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1818 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.1945 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1532 | 20.7588 | 59.9882 | 24 | 126.1644 | 20.6401 | 60.0088 | 24 | 126.1619 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1901 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2029 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1615 | 20.7588 | 59.9882 | 24 | 126.1727 | 20.6422 | 60.0088 | 24 | 126.1702 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.1985 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2112 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1699 | 20.7588 | 59.9882 | 24 | 126.181 | 20.6422 | 60.0088 | 24 | 126.1787 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2068 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2195 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1782 | 20.7588 | 59.9882 | 24 | 126.1893 | 20.6422 | 60.0088 | 24 | 126.187 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2151 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2279 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1865 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.1976 | 20.6422 | 60.0088 | 24 | 126.1953 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2235 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2362 | 20.0547 | 59.9772 | 24 | 126.1949 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2059 | 20.6438 | 60.0088 | 24 | 126.2036 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2318 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2446 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2032 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2145 | 20.6438 | 60.0088 | 24 | 126.2119 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2402 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2529 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2115 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2228 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2202 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2485 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2612 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2198 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2311 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2285 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2568 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2696 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2283 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2394 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2371 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2652 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2779 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2366 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2477 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2454 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2735 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2863 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2449 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.256 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2537 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2819 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.2946 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2533 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2643 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.262 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2902 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.3029 | 20.0459 | 59.9772 | 24 | 126.2616 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2726 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2703 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.2985 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.3113 | 20.0461 | 59.9772 | 24 | 126.2699 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2811 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2786 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.3069 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.3196 | 20.0461 | 59.9772 | 24 | 126.2782 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2894 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2869 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.3152 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.3279 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.2866 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.2977 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.2954 | 20.53 | 59.9814 | 24
126.3235 | 20.6323 | 59.9634 | 24 | 126.3362 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.2949 | 20.7574 | 59.9878 | 24 | 126.306 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.3037 | 20.5311 | 59.9814 | 24
126.3319 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.3446 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3032 | 20.7499 | 59.9878 | 24 | 126.3143 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.312 | 20.5311 | 59.9814 | 24
126.3402 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.353 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3115 | 20.7499 | 59.9878 | 24 | 126.3226 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.3203 | 20.5311 | 59.9814 | 24
126.3486 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.3613 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3199 | 20.7499 | 59.9878 | 24 | 126.3309 | 20.6438 | 60.0092 | 24 | 126.3286 | 20.5311 | 59.9814 | 24
126.3569 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.3696 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3282 | 20.7499 | 59.9878 | 24 | 126.3392 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3369 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.3652 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.3779 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3365 | 20.7488 | 59.9878 | 24 | 126.3478 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3452 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.3736 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.3863 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.345 | 20.7488 | 59.9878 | 24 | 126.3561 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3538 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.3819 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.3946 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3533 | 20.7488 | 59.9878 | 24 | 126.3644 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3621 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.3903 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.403 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3616 | 20.7488 | 59.9878 | 24 | 126.3727 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3704 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.3986 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4113 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3699 | 20.7488 | 59.9878 | 24 | 126.381 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3787 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.4069 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4196 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3783 | 20.7488 | 59.9878 | 24 | 126.3893 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.387 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.4153 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.428 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3866 | 20.7488 | 59.987 | 24 | 126.3976 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.3953 | 20.5306 | 59.9814 | 24
126.4236 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4363 | 20.0461 | 59.9776 | 24 | 126.3949 | 20.7488 | 59.987 | 24 | 126.4061 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.4036 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4319 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4446 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4033 | 20.7488 | 59.987 | 24 | 126.4144 | 20.6444 | 60.0092 | 24 | 126.4121 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4403 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.453 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4116 | 20.7488 | 59.987 | 24 | 126.4227 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4204 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4486 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4613 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4199 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.431 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4287 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.457 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4697 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4282 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4393 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.437 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4653 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.478 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4366 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4476 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4453 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4736 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4863 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4449 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4559 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4536 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.482 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.4946 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4532 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4642 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4619 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4903 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.503 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4617 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4728 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4705 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.4987 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.5114 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.47 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4811 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4788 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.507 | 20.6345 | 59.9634 | 24 | 126.5197 | 20.0463 | 59.9776 | 24 | 126.4783 | 20.7481 | 59.987 | 24 | 126.4894 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4871 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5153 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.528 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.4866 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.4977 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.4954 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5237 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.5363 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.495 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.506 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.5037 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.532 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.5447 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.5033 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.5143 | 20.6444 | 60.0096 | 24 | 126.512 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5403 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.553 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.5116 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.5226 | 20.6459 | 60.0096 | 24 | 126.5203 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5487 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.5613 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.52 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.5309 | 20.6459 | 60.0096 | 24 | 126.5288 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.557 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.5697 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.5283 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.5394 | 20.6459 | 60.0096 | 24 | 126.5371 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5654 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.578 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.5366 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.5477 | 20.6459 | 60.0096 | 24 | 126.5454 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5737 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.5864 | 20.0463 | 59.9787 | 24 | 126.5449 | 20.747 | 59.987 | 24 | 126.556 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.5537 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.582 | 20.6348 | 59.9638 | 24 | 126.5947 | 20.0544 | 59.9787 | 24 | 126.5533 | 20.7463 | 59.987 | 24 | 126.5643 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.562 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5904 | 20.6348 | 59.9638 | 24 | 126.603 | 20.0544 | 59.9787 | 24 | 126.5616 | 20.7463 | 59.987 | 24 | 126.5726 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.5703 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.5987 | 20.6348 | 59.9638 | 24 | 126.6114 | 20.0551 | 59.9787 | 24 | 126.5699 | 20.7463 | 59.987 | 24 | 126.5809 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.5786 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.6071 | 20.6348 | 59.9638 | 24 | 126.6197 | 20.0551 | 59.9787 | 24 | 126.5782 | 20.7463 | 59.987 | 24 | 126.5892 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.5872 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.6154 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.6281 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.5867 | 20.7463 | 59.9859 | 24 | 126.5975 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.5955 | 20.5309 | 59.9818 | 24
126.6237 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.6364 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.595 | 20.7463 | 59.9859 | 24 | 126.6061 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.6038 | 20.5314 | 59.9821 | 24
126.6321 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.6447 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6033 | 20.7463 | 59.9859 | 24 | 126.6144 | 20.6443 | 60.0096 | 24 | 126.6121 | 20.5314 | 59.9821 | 24
126.6404 | 20.6345 | 59.9638 | 24 | 126.6531 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6117 | 20.7463 | 59.9859 | 24 | 126.6227 | 20.6443 | 60.0104 | 24 | 126.6204 | 20.5314 | 59.9821 | 24
126.6487 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.6614 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.62 | 20.7484 | 59.9859 | 24 | 126.631 | 20.6443 | 60.0104 | 24 | 126.6287 | 20.5314 | 59.9821 | 24
126.6571 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.6697 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6283 | 20.7484 | 59.9859 | 24 | 126.6393 | 20.6443 | 60.0104 | 24 | 126.637 | 20.5352 | 59.9821 | 24
126.6654 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.678 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6366 | 20.7484 | 59.9859 | 24 | 126.6476 | 20.6443 | 60.0104 | 24 | 126.6455 | 20.5352 | 59.9821 | 24
126.6738 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.6864 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.645 | 20.7484 | 59.9859 | 24 | 126.6559 | 20.6443 | 60.0104 | 24 | 126.6538 | 20.5352 | 59.9821 | 24
126.6821 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.6947 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6533 | 20.7487 | 59.9859 | 24 | 126.6642 | 20.6443 | 60.0104 | 24 | 126.6621 | 20.5352 | 59.9821 | 24
126.6904 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.7031 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6616 | 20.7487 | 59.9859 | 24 | 126.6727 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.6704 | 20.5352 | 59.9821 | 24
126.6988 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.7114 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.67 | 20.7487 | 59.9859 | 24 | 126.681 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.6787 | 20.5352 | 59.9821 | 24
126.7071 | 20.6332 | 59.9638 | 24 | 126.7197 | 20.0553 | 59.9787 | 24 | 126.6783 | 20.7487 | 59.9859 | 24 | 126.6893 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.687 | 20.6219 | 59.9821 | 24
126.7155 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7281 | 20.0553 | 59.9795 | 24 | 126.6866 | 20.7487 | 59.9859 | 24 | 126.6976 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.6953 | 20.6219 | 59.9821 | 24
126.7238 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7364 | 20.0553 | 59.9795 | 24 | 126.6949 | 20.7487 | 59.9859 | 24 | 126.7059 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7039 | 20.6219 | 59.9821 | 24
126.7321 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7448 | 20.0553 | 59.9795 | 24 | 126.7034 | 20.7473 | 59.9859 | 24 | 126.7142 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7122 | 20.6219 | 59.9821 | 24
126.7405 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7531 | 20.0553 | 59.9795 | 24 | 126.7117 | 20.7473 | 59.9859 | 24 | 126.7225 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7205 | 20.6226 | 59.9821 | 24
126.7488 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7614 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.72 | 20.7473 | 59.9859 | 24 | 126.7308 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7288 | 20.6226 | 59.9821 | 24
126.7571 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7698 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.7284 | 20.7473 | 59.9859 | 24 | 126.7394 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7371 | 20.6221 | 59.9821 | 24
126.7655 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7781 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.7367 | 20.7469 | 59.9859 | 24 | 126.7477 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7454 | 20.6221 | 59.9821 | 24
126.7738 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7864 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.745 | 20.7469 | 59.9859 | 24 | 126.756 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7537 | 20.6221 | 59.9821 | 24
126.7822 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.7947 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.7533 | 20.7472 | 59.9859 | 24 | 126.7643 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7622 | 20.6221 | 59.9821 | 24
126.7905 | 20.6332 | 59.9642 | 24 | 126.8031 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.7617 | 20.7472 | 59.9859 | 24 | 126.7726 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7705 | 20.6232 | 59.9821 | 24
126.7988 | 20.6458 | 59.9642 | 24 | 126.8115 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.77 | 20.7458 | 59.9859 | 24 | 126.7809 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7788 | 20.6232 | 59.9821 | 24
126.8072 | 20.6458 | 59.9642 | 24 | 126.8198 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.7783 | 20.7458 | 59.9859 | 24 | 126.7892 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7871 | 20.6232 | 59.9821 | 24
126.8155 | 20.6458 | 59.9642 | 24 | 126.8281 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.7867 | 20.7458 | 59.9847 | 24 | 126.7977 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.7954 | 20.6232 | 59.9821 | 24
126.8239 | 20.6458 | 59.9642 | 24 | 126.8364 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.795 | 20.7458 | 59.9847 | 24 | 126.806 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.8037 | 20.6232 | 59.9833 | 24
126.8322 | 20.6458 | 59.9642 | 24 | 126.8448 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8033 | 20.7709 | 59.9847 | 24 | 126.8143 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 126.812 | 20.6232 | 59.9833 | 24
126.8405 | 20.6458 | 59.9642 | 24 | 126.8531 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8116 | 20.7709 | 59.9847 | 24 | 126.8226 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8206 | 20.6232 | 59.9833 | 24
126.8489 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.8615 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8201 | 20.7709 | 59.9847 | 24 | 126.8309 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8289 | 20.6232 | 59.9833 | 24
126.8572 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.8698 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8284 | 20.7709 | 59.9847 | 24 | 126.8392 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8372 | 20.6232 | 59.9833 | 24
126.8655 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.8781 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8367 | 20.7652 | 59.9847 | 24 | 126.8475 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8455 | 20.6232 | 59.9833 | 24
126.8739 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.8865 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8451 | 20.7652 | 59.9847 | 24 | 126.8558 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8538 | 20.6286 | 59.9833 | 24
126.8822 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.8948 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8534 | 20.8433 | 59.9847 | 24 | 126.8644 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8621 | 20.6286 | 59.9833 | 24
126.8906 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.9031 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8617 | 20.8433 | 59.9847 | 24 | 126.8727 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8704 | 20.6286 | 59.9833 | 24
126.8989 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.9114 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.87 | 20.8478 | 59.9847 | 24 | 126.881 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8789 | 20.6286 | 59.9833 | 24
126.9072 | 20.6537 | 59.9642 | 24 | 126.9198 | 20.0521 | 59.9795 | 24 | 126.8784 | 20.8478 | 59.9847 | 24 | 126.8893 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8872 | 20.6241 | 59.9833 | 24
126.9156 | 20.6534 | 59.965 | 24 | 126.9282 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.8867 | 20.8475 | 59.9847 | 24 | 126.8976 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.8955 | 20.6241 | 59.9833 | 24
126.9239 | 20.6534 | 59.965 | 24 | 126.9365 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.895 | 20.8475 | 59.9847 | 24 | 126.9059 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9038 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9323 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9448 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9034 | 20.8119 | 59.9847 | 24 | 126.9142 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9121 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9406 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9531 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9117 | 20.8119 | 59.9847 | 24 | 126.9225 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9204 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9489 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9615 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.92 | 20.8124 | 59.9847 | 24 | 126.931 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9287 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9573 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9698 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9283 | 20.8124 | 59.9847 | 24 | 126.9393 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9373 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9656 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9781 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9368 | 20.8109 | 59.9847 | 24 | 126.9476 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9456 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9739 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9865 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9451 | 20.8109 | 59.9847 | 24 | 126.9559 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9539 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9823 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 126.9948 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9534 | 20.8109 | 59.9847 | 24 | 126.9642 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9622 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.9906 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 127.0032 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9618 | 20.8109 | 59.9847 | 24 | 126.9725 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9705 | 20.6245 | 59.9833 | 24
126.999 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 127.0115 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9701 | 20.8109 | 59.9847 | 24 | 126.9808 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9788 | 20.6245 | 59.9833 | 24
127.0073 | 20.6466 | 59.965 | 24 | 127.0198 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9784 | 20.8109 | 59.9847 | 24 | 126.9891 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9871 | 20.624 | 59.9833 | 24
127.0156 | 20.727 | 59.965 | 24 | 127.0282 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9867 | 20.8114 | 59.9824 | 24 | 126.9977 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 126.9956 | 20.624 | 59.9833 | 24
127.024 | 20.727 | 59.965 | 24 | 127.0365 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 126.9951 | 20.8114 | 59.9824 | 24 | 127.006 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 127.0039 | 20.624 | 59.9845 | 24
127.0323 | 20.7349 | 59.965 | 24 | 127.0449 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 127.0034 | 20.8114 | 59.9824 | 24 | 127.0143 | 20.6476 | 60.0108 | 24 | 127.0122 | 20.624 | 59.9845 | 24
127.0406 | 20.7349 | 59.965 | 24 | 127.0532 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 127.0117 | 20.8114 | 59.9824 | 24 | 127.0226 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 127.0205 | 20.6258 | 59.9845 | 24
127.049 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.0615 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 127.0201 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0309 | 20.6476 | 60.0104 | 24 | 127.0288 | 20.6258 | 59.9845 | 24
127.0573 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.0699 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 127.0284 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0392 | 20.7575 | 60.0104 | 24 | 127.0371 | 20.6258 | 59.9845 | 24
127.0657 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.0782 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 127.0367 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0475 | 20.7575 | 60.0104 | 24 | 127.0454 | 20.6258 | 59.9845 | 24
127.074 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.0865 | 20.0498 | 59.9799 | 24 | 127.045 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0558 | 20.7575 | 60.0104 | 24 | 127.054 | 20.6715 | 59.9845 | 24
127.0823 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.0948 | 20.0523 | 59.9799 | 24 | 127.0535 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0643 | 20.7575 | 60.0104 | 24 | 127.0623 | 20.6715 | 59.9845 | 24
127.0907 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.1032 | 20.0523 | 59.9799 | 24 | 127.0618 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0726 | 20.7575 | 60.0104 | 24 | 127.0706 | 20.7462 | 59.9845 | 24
127.099 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.1115 | 20.0523 | 59.9799 | 24 | 127.0701 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0809 | 20.7575 | 60.0104 | 24 | 127.0789 | 20.7462 | 59.9845 | 24
127.1074 | 20.7352 | 59.965 | 24 | 127.1199 | 20.0523 | 59.9799 | 24 | 127.0785 | 20.8099 | 59.9824 | 24 | 127.0892 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.0872 | 20.7462 | 59.9845 | 24
127.1157 | 20.7352 | 59.9665 | 24 | 127.1282 | 20.0523 | 59.9803 | 24 | 127.0868 | 20.8101 | 59.9824 | 24 | 127.0975 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.0955 | 20.7462 | 59.9845 | 24
127.124 | 20.7352 | 59.9665 | 24 | 127.1365 | 20.0523 | 59.9803 | 24 | 127.0951 | 20.8101 | 59.9824 | 24 | 127.1058 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1038 | 20.7462 | 59.9845 | 24
127.1324 | 20.7352 | 59.9665 | 24 | 127.1449 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1034 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1141 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1123 | 20.7462 | 59.9845 | 24
127.1407 | 20.7352 | 59.9665 | 24 | 127.1532 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1118 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1224 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1206 | 20.7469 | 59.9845 | 24
127.149 | 20.7341 | 59.9665 | 24 | 127.1616 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1201 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.131 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1289 | 20.7469 | 59.9845 | 24
127.1574 | 20.7341 | 59.9665 | 24 | 127.1699 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1284 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1393 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1372 | 20.7465 | 59.9845 | 24
127.1657 | 20.7341 | 59.9665 | 24 | 127.1782 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1368 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1476 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1455 | 20.7465 | 59.9845 | 24
127.174 | 20.7341 | 59.9665 | 24 | 127.1866 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1451 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1559 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1538 | 20.7465 | 59.9845 | 24
127.1824 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.1949 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1534 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1642 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1621 | 20.7465 | 59.9845 | 24
127.1907 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2032 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1617 | 20.8089 | 59.9824 | 24 | 127.1725 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1707 | 20.7478 | 59.9845 | 24
127.1991 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2115 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1702 | 20.8091 | 59.9824 | 24 | 127.1808 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.179 | 20.7478 | 59.9845 | 24
127.2074 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2199 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1785 | 20.8091 | 59.9824 | 24 | 127.1891 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1873 | 20.7478 | 59.9845 | 24
127.2157 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2282 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1868 | 20.8079 | 59.9804 | 24 | 127.1976 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.1956 | 20.7478 | 59.9845 | 24
127.2241 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2366 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.1952 | 20.8079 | 59.9804 | 24 | 127.2059 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2039 | 20.7485 | 59.9856 | 24
127.2324 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2449 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2035 | 20.8079 | 59.9804 | 24 | 127.2142 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2122 | 20.7485 | 59.9856 | 24
127.2408 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2532 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2118 | 20.8079 | 59.9804 | 24 | 127.2225 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2205 | 20.7485 | 59.9856 | 24
127.2491 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2616 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2201 | 20.8079 | 59.9804 | 24 | 127.2308 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.229 | 20.7485 | 59.9856 | 24
127.2574 | 20.7647 | 59.9665 | 24 | 127.2699 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2285 | 20.8079 | 59.9804 | 24 | 127.2391 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2373 | 20.7512 | 59.9856 | 24
127.2658 | 20.7716 | 59.9665 | 24 | 127.2783 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2368 | 20.8076 | 59.9804 | 24 | 127.2474 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2456 | 20.7512 | 59.9856 | 24
127.2741 | 20.7716 | 59.9665 | 24 | 127.2866 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2451 | 20.8076 | 59.9804 | 24 | 127.256 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2539 | 20.7512 | 59.9856 | 24
127.2824 | 20.7409 | 59.9665 | 24 | 127.2949 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2535 | 20.8076 | 59.9804 | 24 | 127.2643 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2622 | 20.7512 | 59.9856 | 24
127.2908 | 20.7409 | 59.9665 | 24 | 127.3033 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2618 | 20.8076 | 59.9804 | 24 | 127.2726 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2705 | 20.7525 | 59.9856 | 24
127.2991 | 20.7409 | 59.9665 | 24 | 127.3116 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2701 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.2809 | 20.8409 | 60.0104 | 24 | 127.2788 | 20.7525 | 59.9856 | 24
127.3075 | 20.7409 | 59.9665 | 24 | 127.3199 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2784 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.2892 | 20.8394 | 60.0104 | 24 | 127.2874 | 20.7525 | 59.9856 | 24
127.3158 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3282 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2869 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.2975 | 20.8394 | 60.0104 | 24 | 127.2957 | 20.7525 | 59.9856 | 24
127.3241 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3366 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.2952 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.3058 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.304 | 20.7525 | 59.9856 | 24
127.3325 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.345 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3035 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.3141 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3123 | 20.7525 | 59.9856 | 24
127.3408 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3533 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3119 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.3226 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3206 | 20.7521 | 59.9856 | 24
127.3492 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3616 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3202 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.3309 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3289 | 20.7521 | 59.9856 | 24
127.3575 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3699 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3285 | 20.807 | 59.9804 | 24 | 127.3392 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3372 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.3658 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3783 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3368 | 20.8066 | 59.9804 | 24 | 127.3475 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3457 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.3742 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.3866 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3452 | 20.8066 | 59.9804 | 24 | 127.3558 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.354 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.3825 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.395 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3535 | 20.8013 | 59.9804 | 24 | 127.3641 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3623 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.3908 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.4033 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3618 | 20.8013 | 59.9804 | 24 | 127.3724 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3706 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.3992 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.4116 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3702 | 20.8309 | 59.9804 | 24 | 127.3807 | 20.9565 | 60.0104 | 24 | 127.3789 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.4075 | 20.7372 | 59.9681 | 24 | 127.42 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3785 | 20.8309 | 59.9804 | 24 | 127.3893 | 20.9543 | 60.0104 | 24 | 127.3872 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.4159 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.4283 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3868 | 20.8309 | 59.9785 | 24 | 127.3976 | 20.9543 | 60.0104 | 24 | 127.3955 | 20.7528 | 59.9856 | 24
127.4242 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.4366 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.3951 | 20.8309 | 59.9785 | 24 | 127.4059 | 20.9543 | 60.0104 | 24 | 127.4041 | 20.7528 | 59.9872 | 24
127.4325 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.445 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4036 | 20.8309 | 59.9785 | 24 | 127.4142 | 20.9543 | 60.0104 | 24 | 127.4124 | 20.7528 | 59.9872 | 24
127.4409 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.4533 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4119 | 20.8309 | 59.9785 | 24 | 127.4225 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4207 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4492 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.4617 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4202 | 20.8297 | 59.9785 | 24 | 127.4308 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.429 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4576 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.47 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4286 | 20.8297 | 59.9785 | 24 | 127.4391 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4373 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4659 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.4783 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4369 | 20.869 | 59.9785 | 24 | 127.4474 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4456 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4742 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.4866 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4452 | 20.869 | 59.9785 | 24 | 127.4559 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4539 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4825 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.495 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4536 | 20.8697 | 59.9785 | 24 | 127.4642 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4624 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4909 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.5034 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4619 | 20.8697 | 59.9785 | 24 | 127.4725 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4707 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.4992 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.5117 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4702 | 20.8697 | 59.9785 | 24 | 127.4808 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.479 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.5076 | 20.7377 | 59.9681 | 24 | 127.52 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4785 | 20.8697 | 59.9785 | 24 | 127.4891 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4873 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.5159 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.5283 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4869 | 20.8697 | 59.9785 | 24 | 127.4974 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.4956 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.5242 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.5367 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.4952 | 20.8697 | 59.9785 | 24 | 127.5057 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5039 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.5326 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.545 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5035 | 20.8693 | 59.9785 | 24 | 127.514 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5122 | 20.7541 | 59.9872 | 24
127.5409 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.5533 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.512 | 20.8693 | 59.9785 | 24 | 127.5226 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5208 | 20.7537 | 59.9872 | 24
127.5493 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.5617 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5203 | 20.8693 | 59.9785 | 24 | 127.5309 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5291 | 20.7537 | 59.9872 | 24
127.5576 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.57 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5286 | 20.8693 | 59.9785 | 24 | 127.5392 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5374 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.5659 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.5784 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5369 | 20.8693 | 59.9785 | 24 | 127.5475 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5457 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.5743 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.5867 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5453 | 20.8693 | 59.9785 | 24 | 127.5558 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.554 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.5826 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.595 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5536 | 20.8684 | 59.9785 | 24 | 127.5641 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5623 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.5909 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.6034 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5619 | 20.8684 | 59.9785 | 24 | 127.5724 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5706 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.5993 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.6117 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5703 | 20.8691 | 59.9785 | 24 | 127.5807 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5789 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.6076 | 20.7424 | 59.9689 | 24 | 127.6201 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5786 | 20.8691 | 59.9785 | 24 | 127.5892 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5874 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.616 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.6284 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5869 | 20.8691 | 59.9769 | 24 | 127.5975 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.5957 | 20.7544 | 59.9872 | 24
127.6243 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.6367 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.5952 | 20.8691 | 59.9769 | 24 | 127.6058 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.604 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.6326 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.645 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6036 | 20.8691 | 59.9769 | 24 | 127.6141 | 20.9543 | 60.01 | 24 | 127.6123 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.641 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.6534 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6119 | 20.8691 | 59.9769 | 24 | 127.6224 | 20.9543 | 60.0096 | 24 | 127.6206 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.6493 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.6617 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6202 | 20.8691 | 59.9769 | 24 | 127.6307 | 20.9543 | 60.0096 | 24 | 127.6289 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.6577 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.67 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6287 | 20.8691 | 59.9769 | 24 | 127.639 | 20.9543 | 60.0096 | 24 | 127.6372 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.666 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.6784 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.637 | 20.8687 | 59.9769 | 24 | 127.6476 | 20.9543 | 60.0096 | 24 | 127.6458 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.6743 | 20.7429 | 59.9689 | 24 | 127.6867 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6453 | 20.8687 | 59.9769 | 24 | 127.6559 | 20.9535 | 60.0096 | 24 | 127.6541 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.6826 | 20.736 | 59.9689 | 24 | 127.6951 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6537 | 20.8687 | 59.9769 | 24 | 127.6642 | 20.9535 | 60.0096 | 24 | 127.6624 | 20.7544 | 59.9879 | 24
127.691 | 20.736 | 59.9689 | 24 | 127.7034 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.662 | 20.8687 | 59.9769 | 24 | 127.6725 | 20.9535 | 60.0096 | 24 | 127.6707 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.6993 | 20.736 | 59.9689 | 24 | 127.7117 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6703 | 20.8687 | 59.9769 | 24 | 127.6808 | 20.9535 | 60.0096 | 24 | 127.679 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.7077 | 20.736 | 59.9689 | 24 | 127.7201 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6786 | 20.8687 | 59.9769 | 24 | 127.6891 | 20.9535 | 60.0096 | 24 | 127.6873 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.716 | 20.736 | 59.9697 | 24 | 127.7284 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.687 | 20.8678 | 59.9769 | 24 | 127.6974 | 20.9535 | 60.0096 | 24 | 127.6956 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.7243 | 20.736 | 59.9697 | 24 | 127.7368 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.6953 | 20.8678 | 59.9769 | 24 | 127.7057 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7041 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.7327 | 20.736 | 59.9697 | 24 | 127.7451 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7036 | 20.8678 | 59.9769 | 24 | 127.7142 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7124 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.741 | 20.736 | 59.9697 | 24 | 127.7534 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.712 | 20.8678 | 59.9769 | 24 | 127.7225 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7207 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.7494 | 20.7361 | 59.9697 | 24 | 127.7617 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7203 | 20.8685 | 59.9769 | 24 | 127.7308 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.729 | 20.7522 | 59.9879 | 24
127.7577 | 20.7361 | 59.9697 | 24 | 127.7701 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7286 | 20.8685 | 59.9769 | 24 | 127.7391 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7373 | 20.7491 | 59.9879 | 24
127.766 | 20.7366 | 59.9697 | 24 | 127.7784 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7369 | 20.8682 | 59.9769 | 24 | 127.7474 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7456 | 20.7491 | 59.9879 | 24
127.7744 | 20.7366 | 59.9697 | 24 | 127.7867 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7454 | 20.8682 | 59.9769 | 24 | 127.7557 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7539 | 20.7494 | 59.9879 | 24
127.7827 | 20.7366 | 59.9697 | 24 | 127.7951 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7537 | 20.8682 | 59.9769 | 24 | 127.764 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7625 | 20.7494 | 59.9879 | 24
127.791 | 20.7366 | 59.9697 | 24 | 127.8034 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.762 | 20.8682 | 59.9769 | 24 | 127.7723 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7708 | 20.7494 | 59.9879 | 24
127.7994 | 20.7366 | 59.9697 | 24 | 127.8118 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7704 | 20.8682 | 59.9769 | 24 | 127.7809 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7791 | 20.7494 | 59.9879 | 24
127.8077 | 20.7366 | 59.9697 | 24 | 127.8201 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7787 | 20.8682 | 59.9769 | 24 | 127.7892 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7874 | 20.7494 | 59.9879 | 24
127.8161 | 20.7447 | 59.9697 | 24 | 127.8284 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.787 | 20.8672 | 59.9754 | 24 | 127.7975 | 20.9502 | 60.0096 | 24 | 127.7957 | 20.7494 | 59.9879 | 24
127.8244 | 20.7447 | 59.9697 | 24 | 127.8368 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.7953 | 20.8672 | 59.9754 | 24 | 127.8058 | 20.9487 | 60.0096 | 24 | 127.804 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8327 | 20.7447 | 59.9697 | 24 | 127.8451 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8037 | 20.8672 | 59.9754 | 24 | 127.8141 | 20.9487 | 60.0096 | 24 | 127.8123 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8411 | 20.7447 | 59.9697 | 24 | 127.8535 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.812 | 20.8672 | 59.9754 | 24 | 127.8224 | 20.9487 | 60.0092 | 24 | 127.8208 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8494 | 20.7447 | 59.9697 | 24 | 127.8618 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8203 | 20.8672 | 59.9754 | 24 | 127.8307 | 20.9487 | 60.0092 | 24 | 127.8291 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8578 | 20.7447 | 59.9697 | 24 | 127.8701 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8287 | 20.8672 | 59.9754 | 24 | 127.839 | 20.9465 | 60.0092 | 24 | 127.8374 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8661 | 20.7453 | 59.9697 | 24 | 127.8785 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.837 | 20.8679 | 59.9754 | 24 | 127.8475 | 20.9465 | 60.0092 | 24 | 127.8457 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8744 | 20.7453 | 59.9697 | 24 | 127.8868 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8453 | 20.8679 | 59.9754 | 24 | 127.8558 | 20.9465 | 60.0092 | 24 | 127.854 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8828 | 20.7453 | 59.9697 | 24 | 127.8951 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8538 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.8641 | 20.9465 | 60.0092 | 24 | 127.8623 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8911 | 20.7453 | 59.9697 | 24 | 127.9034 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8621 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.8724 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.8706 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.8994 | 20.7442 | 59.9697 | 24 | 127.9118 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8704 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.8807 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.8792 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9078 | 20.7442 | 59.9697 | 24 | 127.9201 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8787 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.889 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.8875 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9161 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9285 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8871 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.8973 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.8958 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9244 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9368 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.8954 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.9056 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9041 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9328 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9451 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.9037 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.9142 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9124 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9411 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9535 | 20.0555 | 59.9803 | 24 | 127.9121 | 20.8676 | 59.9754 | 24 | 127.9225 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9207 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9495 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9618 | 20.0622 | 59.9803 | 24 | 127.9204 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9308 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.929 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9578 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9702 | 20.0622 | 59.9803 | 24 | 127.9287 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9391 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9375 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9661 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9785 | 20.0622 | 59.9803 | 24 | 127.9371 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9474 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9458 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9745 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9868 | 20.0622 | 59.9803 | 24 | 127.9454 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9557 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9541 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9828 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 127.9952 | 20.0622 | 59.9803 | 24 | 127.9537 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.964 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9624 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9911 | 20.7442 | 59.9712 | 24 | 128.0035 | 20.0622 | 59.9803 | 24 | 127.962 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9725 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9707 | 20.7528 | 59.9887 | 24
127.9995 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0118 | 20.0646 | 59.9803 | 24 | 127.9705 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9808 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.979 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0078 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0201 | 20.0646 | 59.9803 | 24 | 127.9788 | 20.8667 | 59.9754 | 24 | 127.9891 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9873 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0161 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0285 | 20.0646 | 59.9803 | 24 | 127.9871 | 20.8673 | 59.9742 | 24 | 127.9974 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 127.9956 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0245 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0369 | 20.0646 | 59.9803 | 24 | 127.9955 | 20.8673 | 59.9742 | 24 | 128.0057 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 128.0042 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0328 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0452 | 20.0646 | 59.9803 | 24 | 128.0038 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.014 | 20.946 | 60.0092 | 24 | 128.0125 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0412 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0535 | 20.0646 | 59.9803 | 24 | 128.0121 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0223 | 20.946 | 60.0084 | 24 | 128.0208 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0495 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0618 | 20.0654 | 59.9803 | 24 | 128.0204 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0306 | 20.946 | 60.0084 | 24 | 128.0291 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0578 | 20.7447 | 59.9712 | 24 | 128.0702 | 20.0654 | 59.9803 | 24 | 128.0288 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0392 | 20.9452 | 60.0084 | 24 | 128.0374 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0662 | 20.786 | 59.9712 | 24 | 128.0785 | 20.0654 | 59.9803 | 24 | 128.0371 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0475 | 20.9452 | 60.0084 | 24 | 128.0457 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0745 | 20.786 | 59.9712 | 24 | 128.0869 | 20.0654 | 59.9803 | 24 | 128.0454 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0558 | 20.943 | 60.0084 | 24 | 128.054 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0829 | 20.786 | 59.9712 | 24 | 128.0952 | 20.0656 | 59.9803 | 24 | 128.0538 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0641 | 20.943 | 60.0084 | 24 | 128.0625 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0912 | 20.786 | 59.9712 | 24 | 128.1035 | 20.0656 | 59.9803 | 24 | 128.0621 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0724 | 20.943 | 60.0084 | 24 | 128.0708 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.0995 | 20.786 | 59.9712 | 24 | 128.1119 | 20.0656 | 59.9803 | 24 | 128.0704 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.0807 | 20.943 | 60.0084 | 24 | 128.0791 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1079 | 20.786 | 59.9712 | 24 | 128.1202 | 20.0656 | 59.9803 | 24 | 128.0789 | 20.95 | 59.9742 | 24 | 128.089 | 20.9425 | 60.0084 | 24 | 128.0874 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1162 | 20.786 | 59.9724 | 24 | 128.1285 | 20.0656 | 59.9807 | 24 | 128.0872 | 20.9491 | 59.9742 | 24 | 128.0973 | 20.9425 | 60.0084 | 24 | 128.0957 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1245 | 20.786 | 59.9724 | 24 | 128.1369 | 20.0656 | 59.9807 | 24 | 128.0955 | 20.9491 | 59.9742 | 24 | 128.1058 | 20.9425 | 60.0084 | 24 | 128.104 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1329 | 20.786 | 59.9724 | 24 | 128.1452 | 20.0656 | 59.9807 | 24 | 128.1038 | 20.9491 | 59.9742 | 24 | 128.1141 | 20.9425 | 60.0084 | 24 | 128.1123 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1412 | 20.786 | 59.9724 | 24 | 128.1536 | 20.0656 | 59.9807 | 24 | 128.1122 | 20.9491 | 59.9742 | 24 | 128.1224 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1208 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1496 | 20.786 | 59.9724 | 24 | 128.1619 | 20.0592 | 59.9807 | 24 | 128.1205 | 20.9465 | 59.9742 | 24 | 128.1307 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1292 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1579 | 20.786 | 59.9724 | 24 | 128.1702 | 20.0592 | 59.9807 | 24 | 128.1288 | 20.9465 | 59.9742 | 24 | 128.139 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1375 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1662 | 20.8187 | 59.9724 | 24 | 128.1785 | 20.0592 | 59.9807 | 24 | 128.1372 | 20.9865 | 59.9741 | 24 | 128.1473 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1458 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1746 | 20.8187 | 59.9724 | 24 | 128.1869 | 20.0592 | 59.9807 | 24 | 128.1455 | 20.9865 | 59.9741 | 24 | 128.1556 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1541 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1829 | 20.8187 | 59.9724 | 24 | 128.1953 | 20.0592 | 59.9807 | 24 | 128.1538 | 20.9865 | 59.9741 | 24 | 128.1639 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1624 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1913 | 20.8187 | 59.9724 | 24 | 128.2036 | 20.0592 | 59.9807 | 24 | 128.1621 | 20.9865 | 59.9741 | 24 | 128.1725 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1707 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.1996 | 20.8187 | 59.9724 | 24 | 128.2119 | 20.06 | 59.9807 | 24 | 128.1705 | 20.9865 | 59.9741 | 24 | 128.1808 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1792 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2079 | 20.8187 | 59.9724 | 24 | 128.2202 | 20.06 | 59.9807 | 24 | 128.1788 | 20.9865 | 59.9741 | 24 | 128.1891 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1875 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2162 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2286 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.1871 | 20.9865 | 59.9729 | 24 | 128.1974 | 20.9417 | 60.0084 | 24 | 128.1958 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2246 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2369 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.1956 | 20.9865 | 59.9729 | 24 | 128.2057 | 20.9488 | 60.0084 | 24 | 128.2041 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2329 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2452 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.2039 | 20.9865 | 59.9729 | 24 | 128.214 | 20.9488 | 60.0084 | 24 | 128.2124 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2413 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2536 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.2122 | 20.9865 | 59.9729 | 24 | 128.2223 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2207 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2496 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2619 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.2206 | 20.9865 | 59.9729 | 24 | 128.2306 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.229 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2579 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2703 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.2289 | 20.9865 | 59.9729 | 24 | 128.2391 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2375 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2663 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2786 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.2372 | 20.9864 | 59.9729 | 24 | 128.2474 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2458 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2746 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2869 | 20.0602 | 59.9807 | 24 | 128.2455 | 20.9864 | 59.9729 | 24 | 128.2557 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2542 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.283 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.2952 | 20.0651 | 59.9807 | 24 | 128.2539 | 20.9864 | 59.9729 | 24 | 128.264 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2625 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2913 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.3036 | 20.0651 | 59.9807 | 24 | 128.2622 | 20.9864 | 59.9729 | 24 | 128.2723 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2708 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.2996 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.312 | 20.0651 | 59.9807 | 24 | 128.2705 | 20.9864 | 59.9729 | 24 | 128.2806 | 20.9541 | 60.0076 | 24 | 128.2791 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.308 | 20.8179 | 59.9724 | 24 | 128.3203 | 20.0651 | 59.9807 | 24 | 128.2789 | 20.9864 | 59.9729 | 24 | 128.2889 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.2874 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.3163 | 20.8179 | 59.9736 | 24 | 128.3286 | 20.1092 | 59.9819 | 24 | 128.2872 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.2975 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.2959 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.3246 | 20.8179 | 59.9736 | 24 | 128.3369 | 20.1092 | 59.9819 | 24 | 128.2955 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.3058 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3042 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.333 | 20.8179 | 59.9736 | 24 | 128.3453 | 20.2151 | 59.9819 | 24 | 128.304 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.3141 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3125 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.3413 | 20.8179 | 59.9736 | 24 | 128.3536 | 20.2151 | 59.9819 | 24 | 128.3123 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.3224 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3208 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.3496 | 20.8179 | 59.9736 | 24 | 128.3619 | 20.3003 | 59.9819 | 24 | 128.3206 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.3307 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3291 | 20.7528 | 59.9887 | 24
128.358 | 20.8179 | 59.9736 | 24 | 128.3703 | 20.3003 | 59.9819 | 24 | 128.3289 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.339 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3374 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.3663 | 20.8186 | 59.9736 | 24 | 128.3786 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3373 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.3473 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3457 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.3747 | 20.8186 | 59.9736 | 24 | 128.387 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3456 | 21.0154 | 59.9729 | 24 | 128.3556 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.354 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.383 | 20.8186 | 59.9736 | 24 | 128.3953 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3539 | 21.0156 | 59.9729 | 24 | 128.3641 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3625 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.3913 | 20.8186 | 59.9736 | 24 | 128.4036 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3623 | 21.0156 | 59.9729 | 24 | 128.3724 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3708 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.3997 | 20.8186 | 59.9736 | 24 | 128.412 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3706 | 21.0156 | 59.9729 | 24 | 128.3807 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3792 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.408 | 20.8186 | 59.9736 | 24 | 128.4203 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3789 | 21.0156 | 59.9729 | 24 | 128.389 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3875 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.4164 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.4286 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3873 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.3973 | 20.9536 | 60.0076 | 24 | 128.3958 | 20.746 | 59.9887 | 24
128.4247 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.437 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.3956 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4056 | 20.9499 | 60.0076 | 24 | 128.4041 | 20.746 | 59.9883 | 24
128.433 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.4453 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.4039 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4139 | 20.9499 | 60.0076 | 24 | 128.4124 | 20.746 | 59.9883 | 24
128.4413 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.4536 | 20.3006 | 59.9819 | 24 | 128.4122 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4222 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4209 | 20.7385 | 59.9883 | 24
128.4497 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.462 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.4207 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4308 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4292 | 20.7385 | 59.9883 | 24
128.458 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.4703 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.429 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4391 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4375 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.4664 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.4786 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.4373 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4474 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4458 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.4747 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.487 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.4457 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4557 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4541 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.483 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.4953 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.454 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.464 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4624 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.4914 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.5037 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.4623 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4723 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4707 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.4997 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.512 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.4707 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4806 | 20.9499 | 60.0069 | 24 | 128.4792 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5081 | 20.8211 | 59.9736 | 24 | 128.5203 | 20.2952 | 59.9819 | 24 | 128.479 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4889 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.4875 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5164 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.5287 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.4873 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.4974 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.4958 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5247 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.537 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.4956 | 21.0154 | 59.9717 | 24 | 128.5057 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.5042 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5331 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.5453 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.504 | 21.0129 | 59.9717 | 24 | 128.514 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.5125 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5414 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.5536 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5123 | 21.0129 | 59.9717 | 24 | 128.5223 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.5208 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5497 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.562 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5206 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5306 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.5291 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5581 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.5703 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5291 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5389 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.5376 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5664 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.5787 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5374 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5472 | 20.9493 | 60.0069 | 24 | 128.5459 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5747 | 20.8211 | 59.974 | 24 | 128.587 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5457 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5558 | 20.9471 | 60.0069 | 24 | 128.5542 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5831 | 20.8216 | 59.974 | 24 | 128.5953 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.554 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5641 | 20.9471 | 60.0069 | 24 | 128.5625 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5914 | 20.8216 | 59.974 | 24 | 128.6037 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5624 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5724 | 20.9456 | 60.0069 | 24 | 128.5708 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.5998 | 20.8207 | 59.974 | 24 | 128.612 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5707 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.5807 | 20.9456 | 60.0069 | 24 | 128.5791 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.6081 | 20.8207 | 59.974 | 24 | 128.6204 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.579 | 21.0051 | 59.9717 | 24 | 128.589 | 21.0145 | 60.0069 | 24 | 128.5874 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.6164 | 20.8207 | 59.974 | 24 | 128.6287 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5874 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.5973 | 21.0145 | 60.0069 | 24 | 128.5959 | 20.7389 | 59.9883 | 24
128.6248 | 20.8207 | 59.974 | 24 | 128.637 | 20.2952 | 59.983 | 24 | 128.5957 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.6056 | 21.0145 | 60.0069 | 24 | 128.6042 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6331 | 20.8207 | 59.974 | 24 | 128.6454 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.604 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.6139 | 21.0145 | 60.0069 | 24 | 128.6125 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6414 | 20.8207 | 59.974 | 24 | 128.6537 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.6124 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.6224 | 21.0145 | 60.0057 | 24 | 128.6208 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6498 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.662 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.6207 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.6307 | 21.0145 | 60.0057 | 24 | 128.6292 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6581 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.6703 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.629 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.639 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6375 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6664 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.6787 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.6373 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.6473 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6458 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6748 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.687 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.6458 | 21.0051 | 59.9706 | 24 | 128.6556 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6543 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6831 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.6954 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.6541 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.6639 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6626 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6915 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.7037 | 20.2888 | 59.983 | 24 | 128.6624 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.6722 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6709 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.6998 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.712 | 20.2949 | 59.983 | 24 | 128.6708 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.6805 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6792 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.7081 | 20.8181 | 59.974 | 24 | 128.7204 | 20.2949 | 59.983 | 24 | 128.6791 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.6891 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6875 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.7165 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.7287 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.6874 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.6974 | 21.0201 | 60.0057 | 24 | 128.6958 | 20.7389 | 59.9879 | 24
128.7248 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.7371 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.6958 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.7057 | 21.019 | 60.0057 | 24 | 128.7041 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7332 | 20.8183 | 59.9748 | 24 | 128.7454 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7041 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.714 | 21.019 | 60.0057 | 24 | 128.7126 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7415 | 20.8183 | 59.9748 | 24 | 128.7537 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7124 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.7223 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7209 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7498 | 20.8183 | 59.9748 | 24 | 128.7621 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7207 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.7306 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7292 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7581 | 20.8183 | 59.9748 | 24 | 128.7704 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7291 | 21.006 | 59.9706 | 24 | 128.7389 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7375 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7665 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.7787 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7374 | 21.0211 | 59.9706 | 24 | 128.7474 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7458 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7748 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.787 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7457 | 21.0211 | 59.9706 | 24 | 128.7557 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7542 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7832 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.7954 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7542 | 21.0211 | 59.9706 | 24 | 128.764 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7625 | 20.7851 | 59.9879 | 24
128.7915 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8037 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7625 | 21.0211 | 59.9706 | 24 | 128.7723 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7708 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.7998 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8121 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7708 | 21.0211 | 59.9706 | 24 | 128.7806 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7793 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8082 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8204 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7792 | 21.0211 | 59.9706 | 24 | 128.7889 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7876 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8165 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8287 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7875 | 21.0155 | 59.9698 | 24 | 128.7972 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.7959 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8249 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8371 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.7958 | 21.0155 | 59.9698 | 24 | 128.8055 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.8042 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8332 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8454 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.8041 | 21.0155 | 59.9698 | 24 | 128.8141 | 21.0134 | 60.0057 | 24 | 128.8125 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8415 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8538 | 20.2949 | 59.9834 | 24 | 128.8125 | 21.0155 | 59.9698 | 24 | 128.8224 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8208 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8499 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8621 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8208 | 21.0155 | 59.9698 | 24 | 128.8307 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8291 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8582 | 20.819 | 59.9748 | 24 | 128.8704 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8291 | 21.0155 | 59.9698 | 24 | 128.839 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8376 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8665 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.8788 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8375 | 21.0092 | 59.9698 | 24 | 128.8473 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8459 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8749 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.8871 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8458 | 21.0092 | 59.9698 | 24 | 128.8556 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8542 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8832 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.8954 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8541 | 21.0092 | 59.9698 | 24 | 128.8639 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8625 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8915 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.9037 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8625 | 21.0092 | 59.9698 | 24 | 128.8722 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8708 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.8999 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.9121 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8708 | 21.0092 | 59.9698 | 24 | 128.8807 | 21.0318 | 60.0046 | 24 | 128.8792 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9082 | 20.8181 | 59.9748 | 24 | 128.9204 | 20.2926 | 59.9834 | 24 | 128.8792 | 21.0092 | 59.9698 | 24 | 128.889 | 21.0312 | 60.0046 | 24 | 128.8875 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9166 | 20.8181 | 59.9756 | 24 | 128.9288 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.8876 | 21.0085 | 59.9698 | 24 | 128.8973 | 21.0312 | 60.0046 | 24 | 128.896 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9249 | 20.8181 | 59.9756 | 24 | 128.9371 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.8959 | 21.0085 | 59.9698 | 24 | 128.9056 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9043 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9332 | 20.8181 | 59.9756 | 24 | 128.9454 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9042 | 21.0035 | 59.9698 | 24 | 128.9139 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9126 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9416 | 20.8181 | 59.9756 | 24 | 128.9538 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9125 | 21.0035 | 59.9698 | 24 | 128.9222 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9209 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9499 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 128.9621 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9209 | 21.0037 | 59.9698 | 24 | 128.9305 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9292 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9583 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 128.9705 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9292 | 21.0037 | 59.9698 | 24 | 128.9391 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9375 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9666 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 128.9788 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9375 | 21.0135 | 59.9698 | 24 | 128.9474 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9458 | 20.7851 | 59.988 | 24
128.9749 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 128.9871 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9459 | 21.0135 | 59.9698 | 24 | 128.9557 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9543 | 20.7816 | 59.988 | 24
128.9832 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 128.9955 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9542 | 21.0129 | 59.9698 | 24 | 128.964 | 21.0293 | 60.0046 | 24 | 128.9626 | 20.7816 | 59.988 | 24
128.9916 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0038 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9625 | 21.0129 | 59.9698 | 24 | 128.9723 | 21.0637 | 60.0046 | 24 | 128.9709 | 20.7816 | 59.988 | 24
128.9999 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0121 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9709 | 21.013 | 59.9698 | 24 | 128.9806 | 21.0637 | 60.0046 | 24 | 128.9792 | 20.7816 | 59.988 | 24
129.0083 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0204 | 20.2927 | 59.9838 | 24 | 128.9792 | 21.013 | 59.9698 | 24 | 128.9889 | 21.0637 | 60.0046 | 24 | 128.9875 | 20.7816 | 59.988 | 24
129.0166 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0288 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 128.9875 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 128.9972 | 21.0637 | 60.0046 | 24 | 128.9958 | 20.7816 | 59.988 | 24
129.0249 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0371 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 128.9958 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0057 | 21.0637 | 60.0046 | 24 | 129.0042 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.0333 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0455 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0043 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.014 | 21.0637 | 60.0046 | 24 | 129.0127 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.0416 | 20.8183 | 59.9756 | 24 | 129.0538 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0126 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0223 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.021 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.05 | 20.819 | 59.9756 | 24 | 129.0621 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0209 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0306 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0293 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.0583 | 20.819 | 59.9756 | 24 | 129.0705 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0293 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0389 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0376 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.0666 | 20.819 | 59.9756 | 24 | 129.0788 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0376 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0472 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0459 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.075 | 20.819 | 59.9756 | 24 | 129.0872 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0459 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0555 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0542 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.0833 | 20.819 | 59.9756 | 24 | 129.0955 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0543 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0638 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0625 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.0916 | 20.819 | 59.9756 | 24 | 129.1038 | 20.2954 | 59.9838 | 24 | 129.0626 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0724 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.071 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1 | 20.8181 | 59.9756 | 24 | 129.1122 | 20.2956 | 59.9838 | 24 | 129.0709 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.0807 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0793 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1083 | 20.8181 | 59.9756 | 24 | 129.1205 | 20.2956 | 59.9838 | 24 | 129.0792 | 21.0143 | 59.9678 | 24 | 129.089 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0876 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1166 | 20.8181 | 59.9763 | 24 | 129.1288 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.0876 | 21.0136 | 59.9678 | 24 | 129.0973 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.0959 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.125 | 20.8181 | 59.9763 | 24 | 129.1371 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.0959 | 21.0136 | 59.9678 | 24 | 129.1056 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.1042 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1333 | 20.8181 | 59.9763 | 24 | 129.1455 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1042 | 21.0137 | 59.9678 | 24 | 129.1139 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.1125 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1417 | 20.8181 | 59.9763 | 24 | 129.1538 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1127 | 21.0137 | 59.9678 | 24 | 129.1222 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.1208 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.15 | 20.8944 | 59.9763 | 24 | 129.1622 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.121 | 21.015 | 59.9678 | 24 | 129.1307 | 21.0637 | 60.0038 | 24 | 129.1294 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1583 | 20.8944 | 59.9763 | 24 | 129.1705 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1293 | 21.015 | 59.9678 | 24 | 129.139 | 21.0625 | 60.0038 | 24 | 129.1377 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1667 | 20.8944 | 59.9763 | 24 | 129.1788 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1377 | 21.015 | 59.9678 | 24 | 129.1473 | 21.0625 | 60.0038 | 24 | 129.146 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.175 | 20.8944 | 59.9763 | 24 | 129.1872 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.146 | 21.015 | 59.9678 | 24 | 129.1556 | 21.0625 | 60.0038 | 24 | 129.1543 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1833 | 20.8946 | 59.9763 | 24 | 129.1955 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1543 | 21.015 | 59.9678 | 24 | 129.1639 | 21.0625 | 60.0038 | 24 | 129.1626 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.1917 | 20.8946 | 59.9763 | 24 | 129.2039 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1626 | 21.015 | 59.9678 | 24 | 129.1722 | 21.0643 | 60.0038 | 24 | 129.1709 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2 | 20.8946 | 59.9763 | 24 | 129.2122 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.171 | 21.0149 | 59.9678 | 24 | 129.1805 | 21.0643 | 60.0038 | 24 | 129.1792 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2083 | 20.8946 | 59.9763 | 24 | 129.2205 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1793 | 21.0149 | 59.9678 | 24 | 129.1888 | 21.0643 | 60.0038 | 24 | 129.1877 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2167 | 20.8946 | 59.9763 | 24 | 129.2289 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.1876 | 21.0149 | 59.9663 | 24 | 129.1974 | 21.0643 | 60.0038 | 24 | 129.196 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.225 | 20.8946 | 59.9763 | 24 | 129.2372 | 20.2956 | 59.9842 | 24 | 129.196 | 21.0149 | 59.9663 | 24 | 129.2057 | 21.0643 | 60.0038 | 24 | 129.2043 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2333 | 20.8954 | 59.9763 | 24 | 129.2455 | 20.2933 | 59.9842 | 24 | 129.2043 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.214 | 21.0643 | 60.0038 | 24 | 129.2126 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2417 | 20.8954 | 59.9763 | 24 | 129.2538 | 20.2933 | 59.9842 | 24 | 129.2126 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.2223 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2209 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.25 | 20.8954 | 59.9763 | 24 | 129.2622 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2211 | 21.0144 | 59.9663 | 24 | 129.2306 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2292 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2584 | 20.8954 | 59.9763 | 24 | 129.2705 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2294 | 21.0144 | 59.9663 | 24 | 129.2389 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2375 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2667 | 20.8954 | 59.9763 | 24 | 129.2789 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2377 | 21.0144 | 59.9663 | 24 | 129.2472 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2458 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.275 | 20.8954 | 59.9763 | 24 | 129.2872 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2461 | 21.0144 | 59.9663 | 24 | 129.2555 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2544 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2834 | 20.8948 | 59.9763 | 24 | 129.2955 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2544 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.264 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2627 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.2917 | 20.8948 | 59.9763 | 24 | 129.3039 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2627 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.2723 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.271 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3 | 20.8948 | 59.9763 | 24 | 129.3122 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.271 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.2806 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2793 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3084 | 20.8948 | 59.9763 | 24 | 129.3206 | 20.2902 | 59.9842 | 24 | 129.2794 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.2889 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2876 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3167 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3289 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.2877 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.2972 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.2959 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.325 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3372 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.296 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.3055 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3042 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3334 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3455 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3044 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.3138 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3127 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3417 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3539 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3127 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.3224 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.321 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3501 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3622 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.321 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.3307 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3293 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3584 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3705 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3295 | 21.0156 | 59.9663 | 24 | 129.339 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3376 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3667 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3789 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3378 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.3473 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3459 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3751 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3872 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3461 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.3556 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3542 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3834 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.3956 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3544 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.3639 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3625 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.3918 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4039 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3628 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.3722 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3711 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4001 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4122 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3711 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.3805 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3794 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4084 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4206 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3794 | 21.0151 | 59.9663 | 24 | 129.389 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.3877 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4167 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4289 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3878 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.3973 | 21.064 | 60.0034 | 24 | 129.396 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4251 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4373 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.3961 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4056 | 21.0657 | 60.0034 | 24 | 129.4043 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4334 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4456 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4044 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4139 | 21.0657 | 60.0034 | 24 | 129.4126 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4418 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4539 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4128 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4222 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4209 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4501 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4622 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4211 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4305 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4294 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4584 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4706 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4294 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4388 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4377 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4668 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4789 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4379 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4474 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.446 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4751 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4872 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4462 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4557 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4543 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4835 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.4956 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4545 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.464 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4626 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.4918 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5039 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4628 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4723 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4709 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5001 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5123 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4712 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4806 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4792 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5085 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5206 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4795 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4889 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4878 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5168 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5289 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4878 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.4972 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.4961 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5251 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5373 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.4962 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5055 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5044 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5335 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5456 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5045 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.514 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5127 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5418 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.554 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5128 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5223 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.521 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5501 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5623 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5212 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5306 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5293 | 20.7816 | 59.9876 | 24
129.5585 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5706 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5295 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5389 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5376 | 20.783 | 59.9876 | 24
129.5668 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5789 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5378 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5472 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5461 | 20.783 | 59.9876 | 24
129.5752 | 20.8948 | 59.9771 | 24 | 129.5873 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5463 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5555 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5544 | 20.9329 | 59.9876 | 24
129.5835 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.5956 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5546 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5638 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5627 | 20.9329 | 59.9876 | 24
129.5918 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6039 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5629 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5721 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.571 | 20.9329 | 59.9876 | 24
129.6002 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6123 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5712 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.5807 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5793 | 20.9329 | 59.9876 | 24
129.6085 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6206 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5796 | 21.0128 | 59.9651 | 24 | 129.589 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5876 | 20.9329 | 59.9876 | 24
129.6168 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.629 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5879 | 21.0128 | 59.9647 | 24 | 129.5973 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.5959 | 20.9329 | 59.9876 | 24
129.6252 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6373 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.5962 | 21.0128 | 59.9647 | 24 | 129.6056 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.6045 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6335 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6456 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.6046 | 21.0128 | 59.9647 | 24 | 129.6139 | 21.0651 | 60.003 | 24 | 129.6128 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6418 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.654 | 20.2904 | 59.9846 | 24 | 129.6129 | 21.0128 | 59.9647 | 24 | 129.6222 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6211 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6502 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6623 | 20.2927 | 59.9846 | 24 | 129.6212 | 21.0128 | 59.9647 | 24 | 129.6305 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6294 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6585 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6707 | 20.2927 | 59.9846 | 24 | 129.6296 | 21.0128 | 59.9647 | 24 | 129.639 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6377 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6668 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.679 | 20.2927 | 59.9846 | 24 | 129.6379 | 21.0441 | 59.9647 | 24 | 129.6473 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.646 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6752 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6873 | 20.2927 | 59.9846 | 24 | 129.6462 | 21.0441 | 59.9647 | 24 | 129.6556 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6543 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6835 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.6956 | 20.2923 | 59.9846 | 24 | 129.6547 | 21.0441 | 59.9647 | 24 | 129.6639 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6628 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.6919 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.704 | 20.2923 | 59.9846 | 24 | 129.663 | 21.0441 | 59.9647 | 24 | 129.6722 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6711 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7002 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.7123 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.6713 | 21.0468 | 59.9647 | 24 | 129.6805 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6794 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7085 | 20.895 | 59.9771 | 24 | 129.7206 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.6796 | 21.0468 | 59.9647 | 24 | 129.6888 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.6877 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7169 | 20.895 | 59.9775 | 24 | 129.729 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.688 | 21.047 | 59.9647 | 24 | 129.6971 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.696 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7252 | 20.895 | 59.9775 | 24 | 129.7373 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.6963 | 21.047 | 59.9647 | 24 | 129.7057 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.7043 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7336 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.7457 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7046 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.714 | 21.0651 | 60.0026 | 24 | 129.7126 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7419 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.754 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.713 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7223 | 21.0648 | 60.0026 | 24 | 129.7209 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7502 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.7623 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7213 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7306 | 21.0648 | 60.0026 | 24 | 129.7295 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7585 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.7706 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7296 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7389 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7378 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7669 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.779 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.738 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7472 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7461 | 20.9329 | 59.9883 | 24
129.7752 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.7874 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7463 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7555 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7544 | 20.9336 | 59.9883 | 24
129.7836 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.7957 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7546 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.764 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7627 | 20.9336 | 59.9883 | 24
129.7919 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.804 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7631 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7723 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.771 | 20.9336 | 59.9883 | 24
129.8002 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8123 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7714 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7806 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7793 | 20.9336 | 59.9883 | 24
129.8086 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8207 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7797 | 21.0482 | 59.9647 | 24 | 129.7889 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7878 | 20.9336 | 59.9883 | 24
129.8169 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.829 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.788 | 21.0538 | 59.9643 | 24 | 129.7972 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.7961 | 20.9336 | 59.9883 | 24
129.8253 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8373 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.7964 | 21.0538 | 59.9643 | 24 | 129.8055 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.8044 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8336 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8457 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.8047 | 21.0538 | 59.9643 | 24 | 129.8138 | 21.0636 | 60.0026 | 24 | 129.8127 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8419 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.854 | 20.2896 | 59.9846 | 24 | 129.813 | 21.0538 | 59.9643 | 24 | 129.8221 | 21.0636 | 60.0022 | 24 | 129.821 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8503 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8624 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.8214 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8307 | 21.0636 | 60.0022 | 24 | 129.8293 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8586 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8707 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.8297 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.839 | 21.0636 | 60.0022 | 24 | 129.8376 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8669 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.879 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.838 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8473 | 21.0636 | 60.0022 | 24 | 129.8462 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8753 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8873 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.8464 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8556 | 21.0636 | 60.0022 | 24 | 129.8545 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8836 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.8957 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.8547 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8639 | 21.0636 | 60.0022 | 24 | 129.8628 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.8919 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.9041 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.863 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8722 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.8711 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.9003 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.9124 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.8715 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8805 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.8794 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.9086 | 20.8925 | 59.9775 | 24 | 129.9207 | 20.2831 | 59.9846 | 24 | 129.8798 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.889 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.8877 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.9169 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.929 | 20.2836 | 59.9838 | 24 | 129.8881 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.8973 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.896 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.9253 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9374 | 20.2836 | 59.9838 | 24 | 129.8964 | 21.0551 | 59.9643 | 24 | 129.9056 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9045 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.9336 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9457 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9048 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9139 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9128 | 20.9336 | 59.9887 | 24
129.942 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.954 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9131 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9222 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9211 | 20.9305 | 59.9887 | 24
129.9503 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9624 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9214 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9305 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9294 | 20.9305 | 59.9887 | 24
129.9586 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9707 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9298 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9388 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9377 | 20.9305 | 59.9887 | 24
129.9669 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9791 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9381 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9471 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.946 | 20.9305 | 59.9887 | 24
129.9753 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9874 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9464 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9557 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9543 | 20.9319 | 59.9887 | 24
129.9836 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 129.9957 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9548 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.964 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9629 | 20.9319 | 59.9887 | 24
129.992 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.004 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9631 | 21.0489 | 59.9643 | 24 | 129.9723 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9712 | 20.9319 | 59.9887 | 24
130.0003 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.0124 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9714 | 21.0444 | 59.9643 | 24 | 129.9806 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9795 | 20.9319 | 59.9887 | 24
130.0086 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.0208 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9799 | 21.0444 | 59.9643 | 24 | 129.9889 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9878 | 20.9319 | 59.9887 | 24
130.017 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.0291 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9882 | 21.0444 | 59.9628 | 24 | 129.9972 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 129.9961 | 20.9319 | 59.9887 | 24
130.0253 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.0374 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 129.9965 | 21.0444 | 59.9628 | 24 | 130.0055 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 130.0044 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.0337 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.0457 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 130.0048 | 21.0444 | 59.9628 | 24 | 130.0138 | 21.0617 | 60.0022 | 24 | 130.0127 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.042 | 20.8952 | 59.9779 | 24 | 130.0541 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 130.0132 | 21.0444 | 59.9628 | 24 | 130.0223 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0212 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.0503 | 20.8985 | 59.9779 | 24 | 130.0624 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 130.0215 | 21.0445 | 59.9628 | 24 | 130.0306 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0295 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.0587 | 20.8985 | 59.9779 | 24 | 130.0707 | 20.2832 | 59.9838 | 24 | 130.0298 | 21.0445 | 59.9628 | 24 | 130.0389 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0378 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.067 | 20.8985 | 59.9779 | 24 | 130.0791 | 20.2823 | 59.9838 | 24 | 130.0382 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.0472 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0461 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.0753 | 20.8985 | 59.9779 | 24 | 130.0874 | 20.2823 | 59.9838 | 24 | 130.0465 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.0555 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0544 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.0837 | 20.8985 | 59.9779 | 24 | 130.0958 | 20.2823 | 59.9838 | 24 | 130.0548 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.0638 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0627 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.092 | 20.8985 | 59.9779 | 24 | 130.1041 | 20.2823 | 59.9838 | 24 | 130.0632 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.0721 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.071 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.1003 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1124 | 20.2854 | 59.9838 | 24 | 130.0715 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.0807 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0796 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.1087 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1207 | 20.2854 | 59.9838 | 24 | 130.0798 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.089 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0879 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.117 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1291 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.0883 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.0973 | 21.0617 | 60.0018 | 24 | 130.0962 | 20.9319 | 59.9891 | 24
130.1254 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1375 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.0966 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1056 | 21.0605 | 60.0018 | 24 | 130.1045 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.1337 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1458 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1049 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1139 | 21.0605 | 60.0018 | 24 | 130.1128 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.142 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1541 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1132 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1222 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1211 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.1504 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1624 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1216 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1305 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1294 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.1587 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1708 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1299 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1388 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1377 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.167 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1791 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1382 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1473 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1462 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.1754 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1874 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1466 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1556 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1545 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.1837 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.1958 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1549 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1639 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1628 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.192 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.2041 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1632 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1722 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1711 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.2004 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.2125 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1716 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1805 | 21.0601 | 60.0018 | 24 | 130.1794 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.2087 | 20.8987 | 59.9779 | 24 | 130.2208 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1799 | 21.0473 | 59.9628 | 24 | 130.1888 | 21.0674 | 60.0018 | 24 | 130.1877 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.217 | 20.898 | 59.9779 | 24 | 130.2291 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1882 | 21.0473 | 59.962 | 24 | 130.1971 | 21.0674 | 60.0018 | 24 | 130.196 | 20.9323 | 59.9891 | 24
130.2254 | 20.898 | 59.9779 | 24 | 130.2374 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.1967 | 21.0473 | 59.962 | 24 | 130.2057 | 21.0674 | 60.0018 | 24 | 130.2046 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2337 | 20.898 | 59.9779 | 24 | 130.2458 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.205 | 21.0468 | 59.962 | 24 | 130.214 | 21.0674 | 60.0018 | 24 | 130.2129 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2421 | 20.898 | 59.9779 | 24 | 130.2542 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.2133 | 21.0468 | 59.962 | 24 | 130.2223 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2212 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2504 | 20.898 | 59.9779 | 24 | 130.2625 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.2216 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2306 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2295 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2587 | 20.898 | 59.9779 | 24 | 130.2708 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.23 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2389 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2378 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2671 | 20.8989 | 59.9779 | 24 | 130.2791 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.2383 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2472 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2461 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2754 | 20.8989 | 59.9779 | 24 | 130.2875 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.2466 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2555 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2544 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2838 | 20.8989 | 59.9779 | 24 | 130.2958 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.255 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2638 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2629 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.2921 | 20.8989 | 59.9779 | 24 | 130.3041 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.2633 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2723 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2712 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3004 | 20.8989 | 59.9779 | 24 | 130.3125 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.2716 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2806 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2795 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3087 | 20.8989 | 59.9779 | 24 | 130.3208 | 20.2852 | 59.983 | 24 | 130.28 | 21.0539 | 59.962 | 24 | 130.2889 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2878 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3171 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3292 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.2883 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.2972 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.2961 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3254 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3375 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.2966 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3055 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.3044 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3338 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3458 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3051 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3138 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.3127 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3421 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3541 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3134 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3221 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.3213 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3504 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3625 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3217 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3307 | 21.0674 | 60.0014 | 24 | 130.3296 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3588 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3708 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.33 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.339 | 21.0596 | 60.0014 | 24 | 130.3379 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3671 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3792 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3384 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3473 | 21.0596 | 60.0014 | 24 | 130.3462 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3755 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3875 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3467 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3556 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.3545 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3838 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.3958 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.355 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3639 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.3628 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.3921 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4042 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3634 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3722 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.3711 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.4005 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4125 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3717 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3805 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.3796 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.4088 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4208 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.38 | 21.054 | 59.962 | 24 | 130.3888 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.3879 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.4171 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4292 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3884 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.3973 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.3962 | 20.9323 | 59.9895 | 24
130.4255 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4375 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.3967 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4056 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.4045 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4338 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4459 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.405 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4139 | 21.0584 | 60.0014 | 24 | 130.4128 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4421 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4542 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.4135 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4222 | 21.1273 | 60.0007 | 24 | 130.4211 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4505 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4625 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.4218 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4305 | 21.1273 | 60.0007 | 24 | 130.4294 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4588 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4708 | 20.2852 | 59.9827 | 24 | 130.4301 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4388 | 21.1273 | 60.0007 | 24 | 130.4377 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4671 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4792 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4385 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4471 | 21.1273 | 60.0007 | 24 | 130.4463 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4755 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4875 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4468 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4554 | 21.1273 | 60.0007 | 24 | 130.4546 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4838 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.4958 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4551 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.464 | 21.1273 | 60.0007 | 24 | 130.4629 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.4922 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5042 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4634 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4723 | 21.1261 | 60.0007 | 24 | 130.4712 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5005 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5125 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4718 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4806 | 21.1261 | 60.0007 | 24 | 130.4795 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5088 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5209 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4801 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4889 | 21.1261 | 60.0007 | 24 | 130.4878 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5172 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5292 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4884 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.4972 | 21.1261 | 60.0007 | 24 | 130.4961 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5255 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5375 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.4968 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5055 | 21.1298 | 60.0007 | 24 | 130.5046 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5338 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5459 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.5051 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5138 | 21.1298 | 60.0007 | 24 | 130.5129 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5422 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5542 | 20.2908 | 59.9827 | 24 | 130.5134 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5223 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5212 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5505 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5626 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5219 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5306 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5295 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5588 | 20.8989 | 59.9787 | 24 | 130.5709 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5302 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5389 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5378 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5672 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.5792 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5385 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5472 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5461 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5755 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.5875 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5469 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5555 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5544 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5839 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.5959 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5552 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5638 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.563 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.5922 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6042 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5635 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5721 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5713 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.6005 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6125 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5719 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5804 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5796 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.6089 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6209 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5802 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.589 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5879 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.6172 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6292 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5885 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.5973 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.5962 | 20.9358 | 59.9899 | 24
130.6255 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6376 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.5968 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6056 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.6045 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6339 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6459 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6052 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6139 | 21.1295 | 60.0007 | 24 | 130.6128 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6422 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6542 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6135 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6222 | 21.1295 | 59.9995 | 24 | 130.6213 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6505 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6626 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6218 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6305 | 21.1295 | 59.9995 | 24 | 130.6296 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6589 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6709 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6302 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6388 | 21.2405 | 59.9995 | 24 | 130.6379 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6672 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6793 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6385 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6473 | 21.2405 | 59.9995 | 24 | 130.6462 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6756 | 20.899 | 59.9787 | 24 | 130.6876 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6469 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6556 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.6545 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6839 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 130.6959 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6553 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6639 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.6628 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.6922 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 130.7042 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6636 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6722 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.6711 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7006 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 130.7126 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6719 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6805 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.6797 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7089 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 130.7209 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6803 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6888 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.688 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7172 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7292 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6886 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.6971 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.6963 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7256 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7376 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.6969 | 21.054 | 59.9612 | 24 | 130.7054 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.7046 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7339 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7459 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7052 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.714 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.7129 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7422 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7543 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7136 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7223 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.7212 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7506 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7626 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7219 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7306 | 21.2399 | 59.9995 | 24 | 130.7295 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7589 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7709 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7302 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7389 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.738 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7672 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7793 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7386 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7472 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7463 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7756 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.7876 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7469 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7555 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7546 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7839 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.796 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7552 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7638 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7629 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.7923 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8043 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7637 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7723 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7712 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.8006 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8126 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.772 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7806 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7795 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.8089 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8209 | 20.2906 | 59.9827 | 24 | 130.7803 | 21.0603 | 59.9612 | 24 | 130.7889 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7878 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.8173 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8293 | 20.291 | 59.9827 | 24 | 130.7887 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.7972 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.7961 | 21.0238 | 59.9899 | 24
130.8256 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8376 | 20.291 | 59.9827 | 24 | 130.797 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8055 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.8047 | 21.023 | 59.9895 | 24
130.834 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8459 | 20.291 | 59.9827 | 24 | 130.8053 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8138 | 21.2418 | 59.9995 | 24 | 130.813 | 21.023 | 59.9895 | 24
130.8423 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8543 | 20.291 | 59.9827 | 24 | 130.8137 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8221 | 21.2418 | 59.9991 | 24 | 130.8213 | 21.016 | 59.9895 | 24
130.8506 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8626 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.822 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8304 | 21.2418 | 59.9991 | 24 | 130.8296 | 21.016 | 59.9895 | 24
130.8589 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.871 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.8303 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.839 | 21.2418 | 59.9991 | 24 | 130.8379 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.8673 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8793 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.8386 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8473 | 21.2418 | 59.9991 | 24 | 130.8462 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.8756 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.8876 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.847 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8556 | 21.2406 | 59.9991 | 24 | 130.8545 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.884 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.896 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.8553 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8639 | 21.2406 | 59.9991 | 24 | 130.863 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.8923 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9043 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.8636 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8722 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.8713 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9006 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9127 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.8721 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8805 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.8796 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.909 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.921 | 20.2919 | 59.9827 | 24 | 130.8804 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8888 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.8879 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9173 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9293 | 20.2919 | 59.983 | 24 | 130.8887 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.8973 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.8962 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9256 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9377 | 20.2919 | 59.983 | 24 | 130.8971 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9056 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9045 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.934 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.946 | 20.2919 | 59.983 | 24 | 130.9054 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9139 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9128 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9423 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9543 | 20.2919 | 59.983 | 24 | 130.9137 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9222 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9214 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9507 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9626 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.9221 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9305 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9297 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.959 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.971 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.9304 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9388 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.938 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9673 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9793 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.9387 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9471 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9463 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9756 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.9877 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.947 | 21.0589 | 59.9616 | 24 | 130.9557 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9546 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.984 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 130.996 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.9554 | 21.0562 | 59.9616 | 24 | 130.964 | 21.2404 | 59.9991 | 24 | 130.9629 | 21.0162 | 59.9895 | 24
130.9923 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0043 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.9637 | 21.0562 | 59.9616 | 24 | 130.9723 | 21.2329 | 59.9991 | 24 | 130.9712 | 21.0239 | 59.9895 | 24
131.0007 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0127 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.972 | 21.0562 | 59.9616 | 24 | 130.9806 | 21.2329 | 59.9991 | 24 | 130.9797 | 21.0239 | 59.9895 | 24
131.009 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.021 | 20.2915 | 59.983 | 24 | 130.9805 | 21.0562 | 59.9616 | 24 | 130.9889 | 21.2329 | 59.9991 | 24 | 130.988 | 21.0239 | 59.9895 | 24
131.0173 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0294 | 20.2985 | 59.983 | 24 | 130.9888 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 130.9972 | 21.2329 | 59.9991 | 24 | 130.9963 | 21.0239 | 59.9895 | 24
131.0257 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0377 | 20.2985 | 59.983 | 24 | 130.9971 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0055 | 21.2329 | 59.9991 | 24 | 131.0046 | 21.0239 | 59.9887 | 24
131.034 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.046 | 20.2985 | 59.983 | 24 | 131.0055 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0138 | 21.2329 | 59.9991 | 24 | 131.0129 | 21.0239 | 59.9887 | 24
131.0424 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0544 | 20.2985 | 59.983 | 24 | 131.0138 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0223 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0212 | 21.0239 | 59.9887 | 24
131.0507 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0627 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0221 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0306 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0295 | 21.0239 | 59.9887 | 24
131.059 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.071 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0305 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0389 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0381 | 21.023 | 59.9887 | 24
131.0674 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0793 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0388 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0472 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0464 | 21.023 | 59.9887 | 24
131.0757 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.0877 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0471 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0555 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0547 | 21.023 | 59.9887 | 24
131.084 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.096 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0555 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0638 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.063 | 21.023 | 59.9887 | 24
131.0924 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.1044 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0638 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0721 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0713 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1007 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.1127 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0721 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.0807 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0796 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.109 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.121 | 20.2995 | 59.983 | 24 | 131.0804 | 21.0562 | 59.9624 | 24 | 131.089 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0879 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1174 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1294 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.0889 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.0973 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.0962 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1257 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1377 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.0972 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1056 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1047 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.134 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1461 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1055 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1139 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.113 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1424 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1544 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1139 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1222 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1213 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1507 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1627 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1222 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1305 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1296 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1591 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.171 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1305 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1388 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1379 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1674 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1794 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1389 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1473 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1462 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1757 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.1877 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1472 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1556 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1545 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1841 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.196 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1555 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1639 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1631 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.1924 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2044 | 20.2994 | 59.9842 | 24 | 131.1639 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1722 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1714 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.2007 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2127 | 20.3003 | 59.9842 | 24 | 131.1722 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1805 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1797 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.2091 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2211 | 20.3003 | 59.9842 | 24 | 131.1805 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1888 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.188 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.2174 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2294 | 20.3003 | 59.9842 | 24 | 131.1888 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.1971 | 21.2329 | 59.9987 | 24 | 131.1963 | 21.0293 | 59.9887 | 24
131.2257 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2377 | 20.3003 | 59.9842 | 24 | 131.1973 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2057 | 21.2383 | 59.9987 | 24 | 131.2046 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2341 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2461 | 20.3007 | 59.9842 | 24 | 131.2056 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.214 | 21.2383 | 59.9987 | 24 | 131.2129 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2424 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2544 | 20.3007 | 59.9842 | 24 | 131.2139 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2223 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2214 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2508 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2628 | 20.306 | 59.9842 | 24 | 131.2223 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2306 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2297 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2591 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2711 | 20.306 | 59.9842 | 24 | 131.2306 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2389 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.238 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2674 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2794 | 20.306 | 59.9842 | 24 | 131.2389 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2472 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2463 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2758 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2877 | 20.306 | 59.9842 | 24 | 131.2473 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2555 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2546 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2841 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.2961 | 20.3967 | 59.9842 | 24 | 131.2556 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2638 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2629 | 21.0293 | 59.988 | 24
131.2924 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.3044 | 20.3967 | 59.9842 | 24 | 131.2639 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2723 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2712 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3008 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.3127 | 20.3967 | 59.9842 | 24 | 131.2723 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2806 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2798 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3091 | 20.9834 | 59.9787 | 24 | 131.3211 | 20.3967 | 59.9842 | 24 | 131.2806 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2889 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2881 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3174 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.3294 | 20.397 | 59.9854 | 24 | 131.2889 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.2972 | 21.2383 | 59.9983 | 24 | 131.2964 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3258 | 20.9834 | 59.9791 | 24 | 131.3378 | 20.397 | 59.9854 | 24 | 131.2972 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3055 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3047 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3341 | 20.9835 | 59.9791 | 24 | 131.3461 | 20.3966 | 59.9854 | 24 | 131.3057 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3138 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.313 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3425 | 20.9835 | 59.9791 | 24 | 131.3544 | 20.3966 | 59.9854 | 24 | 131.314 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3221 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3213 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3508 | 20.9835 | 59.9791 | 24 | 131.3628 | 20.3966 | 59.9854 | 24 | 131.3223 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3307 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3296 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3591 | 20.9835 | 59.9791 | 24 | 131.3711 | 20.3966 | 59.9854 | 24 | 131.3307 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.339 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3381 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3675 | 20.9835 | 59.9791 | 24 | 131.3795 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.339 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3473 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3464 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3758 | 20.9835 | 59.9791 | 24 | 131.3878 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.3473 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3556 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3547 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3841 | 20.9862 | 59.9791 | 24 | 131.3961 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.3557 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3639 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.363 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.3925 | 20.9862 | 59.9791 | 24 | 131.4044 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.364 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3722 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3713 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.4008 | 20.9862 | 59.9791 | 24 | 131.4128 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.3723 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3805 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3796 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.4091 | 20.9862 | 59.9791 | 24 | 131.4211 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.3807 | 21.0561 | 59.9624 | 24 | 131.3888 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3879 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.4175 | 20.987 | 59.9791 | 24 | 131.4294 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.389 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.3973 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.3965 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.4258 | 20.987 | 59.9791 | 24 | 131.4378 | 20.3972 | 59.9854 | 24 | 131.3973 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4056 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.4048 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.4341 | 20.987 | 59.9791 | 24 | 131.4461 | 20.3975 | 59.9854 | 24 | 131.4058 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4139 | 21.2402 | 59.9983 | 24 | 131.4131 | 21.0314 | 59.988 | 24
131.4425 | 20.987 | 59.9791 | 24 | 131.4545 | 20.3975 | 59.9854 | 24 | 131.4141 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4222 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4214 | 21.0306 | 59.988 | 24
131.4508 | 20.987 | 59.9791 | 24 | 131.4628 | 20.3988 | 59.9854 | 24 | 131.4224 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4305 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4297 | 21.0306 | 59.988 | 24
131.4592 | 20.987 | 59.9791 | 24 | 131.4711 | 20.3988 | 59.9854 | 24 | 131.4307 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4388 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.438 | 21.0306 | 59.988 | 24
131.4675 | 21.0381 | 59.9791 | 24 | 131.4795 | 20.3983 | 59.9854 | 24 | 131.4391 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4471 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4463 | 21.0306 | 59.988 | 24
131.4758 | 21.0381 | 59.9791 | 24 | 131.4878 | 20.3983 | 59.9854 | 24 | 131.4474 | 21.0561 | 59.9628 | 24 | 131.4557 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4548 | 21.0306 | 59.988 | 24
131.4842 | 21.0381 | 59.9791 | 24 | 131.4962 | 20.3983 | 59.9854 | 24 | 131.4557 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.464 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4631 | 21.0306 | 59.988 | 24
131.4925 | 21.0381 | 59.9791 | 24 | 131.5045 | 20.3983 | 59.9854 | 24 | 131.4641 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.4723 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4714 | 21.0308 | 59.988 | 24
131.5009 | 21.0381 | 59.9791 | 24 | 131.5128 | 20.3983 | 59.9854 | 24 | 131.4724 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.4806 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4797 | 21.0308 | 59.988 | 24
131.5092 | 21.0381 | 59.9791 | 24 | 131.5211 | 20.3983 | 59.9854 | 24 | 131.4807 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.4889 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.488 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5175 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5295 | 20.3983 | 59.9869 | 24 | 131.4891 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.4972 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.4963 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5258 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5378 | 20.3983 | 59.9869 | 24 | 131.4974 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.5055 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5046 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5342 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5461 | 20.3996 | 59.9869 | 24 | 131.5057 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.5138 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5129 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5425 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5545 | 20.3996 | 59.9869 | 24 | 131.5142 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.5223 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5215 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5509 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5628 | 20.3996 | 59.9869 | 24 | 131.5225 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.5306 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5298 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5592 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5712 | 20.3996 | 59.9869 | 24 | 131.5308 | 21.0583 | 59.9628 | 24 | 131.5389 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5381 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5675 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5795 | 20.3996 | 59.9869 | 24 | 131.5391 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.5472 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5464 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5759 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5878 | 20.3996 | 59.9869 | 24 | 131.5475 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.5555 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5547 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5842 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.5961 | 20.4068 | 59.9869 | 24 | 131.5558 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.5638 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.563 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.5925 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.6045 | 20.4068 | 59.9869 | 24 | 131.5641 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.5721 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5713 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.6009 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.6129 | 20.4064 | 59.9869 | 24 | 131.5725 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.5807 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5798 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.6092 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.6212 | 20.4064 | 59.9869 | 24 | 131.5808 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.589 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5881 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.6176 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.6295 | 20.4064 | 59.9869 | 24 | 131.5891 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.5973 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.5964 | 21.0238 | 59.988 | 24
131.6259 | 21.0375 | 59.9799 | 24 | 131.6378 | 20.4064 | 59.9869 | 24 | 131.5975 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.6056 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6047 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6342 | 21.0385 | 59.9799 | 24 | 131.6462 | 20.4064 | 59.9869 | 24 | 131.6058 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.6139 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.613 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6425 | 21.0385 | 59.9799 | 24 | 131.6545 | 20.4064 | 59.9869 | 24 | 131.6141 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.6222 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6213 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6509 | 21.0388 | 59.9799 | 24 | 131.6628 | 20.4076 | 59.9869 | 24 | 131.6226 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.6305 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6296 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6592 | 21.0388 | 59.9799 | 24 | 131.6711 | 20.4076 | 59.9869 | 24 | 131.6309 | 21.0615 | 59.9628 | 24 | 131.639 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6382 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6676 | 21.0388 | 59.9799 | 24 | 131.6795 | 20.4082 | 59.9869 | 24 | 131.6392 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6473 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6465 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6759 | 21.0388 | 59.9799 | 24 | 131.6879 | 20.4082 | 59.9869 | 24 | 131.6475 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6556 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6548 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6842 | 21.0388 | 59.9799 | 24 | 131.6962 | 20.4082 | 59.9869 | 24 | 131.6559 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6639 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6631 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.6926 | 21.0388 | 59.9799 | 24 | 131.7045 | 20.4082 | 59.9869 | 24 | 131.6642 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6722 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6714 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.7009 | 21.0382 | 59.9799 | 24 | 131.7128 | 20.4166 | 59.9869 | 24 | 131.6725 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6805 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6797 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.7093 | 21.0382 | 59.9799 | 24 | 131.7212 | 20.4166 | 59.9869 | 24 | 131.6809 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6888 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.688 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.7176 | 21.0382 | 59.9806 | 24 | 131.7295 | 20.4166 | 59.9885 | 24 | 131.6892 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.6971 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.6965 | 21.0238 | 59.9876 | 24
131.7259 | 21.0382 | 59.9806 | 24 | 131.7379 | 20.4166 | 59.9885 | 24 | 131.6975 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7057 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7048 | 21.1403 | 59.9876 | 24
131.7343 | 21.0382 | 59.9806 | 24 | 131.7462 | 20.4166 | 59.9885 | 24 | 131.7059 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.714 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7131 | 21.1403 | 59.9876 | 24
131.7426 | 21.0382 | 59.9806 | 24 | 131.7545 | 20.4166 | 59.9885 | 24 | 131.7142 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7223 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7214 | 21.1468 | 59.9876 | 24
131.7509 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.7629 | 20.4166 | 59.9885 | 24 | 131.7225 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7306 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7297 | 21.1468 | 59.9876 | 24
131.7592 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.7712 | 20.4166 | 59.9885 | 24 | 131.731 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7389 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.738 | 21.1468 | 59.9876 | 24
131.7676 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.7795 | 20.4184 | 59.9885 | 24 | 131.7393 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7472 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7463 | 21.1468 | 59.9876 | 24
131.7759 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.7878 | 20.4184 | 59.9885 | 24 | 131.7476 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7555 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7549 | 21.1495 | 59.9876 | 24
131.7843 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.7962 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.7559 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.764 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7632 | 21.1495 | 59.9876 | 24
131.7926 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.8045 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.7643 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7723 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7715 | 21.1495 | 59.9876 | 24
131.8009 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.8129 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.7726 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7806 | 21.2402 | 59.998 | 24 | 131.7798 | 21.1495 | 59.9876 | 24
131.8093 | 21.0395 | 59.9806 | 24 | 131.8212 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.7809 | 21.0614 | 59.9628 | 24 | 131.7889 | 21.2396 | 59.998 | 24 | 131.7881 | 21.1495 | 59.9876 | 24
131.8176 | 21.0389 | 59.9806 | 24 | 131.8295 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.7893 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.7972 | 21.2396 | 59.998 | 24 | 131.7964 | 21.1495 | 59.9876 | 24
131.826 | 21.0389 | 59.9806 | 24 | 131.8379 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.7976 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8055 | 21.2396 | 59.998 | 24 | 131.8047 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.8343 | 21.0389 | 59.9806 | 24 | 131.8462 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.8059 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8138 | 21.2396 | 59.998 | 24 | 131.8132 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.8426 | 21.0389 | 59.9806 | 24 | 131.8546 | 20.418 | 59.9885 | 24 | 131.8143 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8221 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8215 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.851 | 21.0389 | 59.9806 | 24 | 131.8629 | 20.4142 | 59.9885 | 24 | 131.8226 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8307 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8298 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.8593 | 21.0389 | 59.9806 | 24 | 131.8712 | 20.4142 | 59.9885 | 24 | 131.8309 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.839 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8381 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.8676 | 21.0344 | 59.9806 | 24 | 131.8795 | 20.4137 | 59.9885 | 24 | 131.8394 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8473 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8464 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.876 | 21.0344 | 59.9806 | 24 | 131.8879 | 20.4137 | 59.9885 | 24 | 131.8477 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8556 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8547 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.8843 | 21.0344 | 59.9806 | 24 | 131.8962 | 20.4137 | 59.9885 | 24 | 131.856 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8639 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.863 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.8926 | 21.0344 | 59.9806 | 24 | 131.9045 | 20.4137 | 59.9885 | 24 | 131.8643 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8722 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8716 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.901 | 21.0344 | 59.9806 | 24 | 131.9129 | 20.4137 | 59.9885 | 24 | 131.8727 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8805 | 21.2396 | 59.9976 | 24 | 131.8799 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9093 | 21.0344 | 59.9806 | 24 | 131.9212 | 20.4137 | 59.9885 | 24 | 131.881 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.889 | 21.2452 | 59.9976 | 24 | 131.8882 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9176 | 21.0398 | 59.9822 | 24 | 131.9296 | 20.4137 | 59.9901 | 24 | 131.8893 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.8973 | 21.2452 | 59.9976 | 24 | 131.8965 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.926 | 21.0398 | 59.9822 | 24 | 131.9379 | 20.4137 | 59.9901 | 24 | 131.8977 | 21.0614 | 59.9632 | 24 | 131.9056 | 21.2452 | 59.9976 | 24 | 131.9048 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9343 | 21.0401 | 59.9822 | 24 | 131.9462 | 20.4142 | 59.9901 | 24 | 131.906 | 21.0616 | 59.9632 | 24 | 131.9139 | 21.2452 | 59.9976 | 24 | 131.9131 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9427 | 21.0401 | 59.9822 | 24 | 131.9546 | 20.4142 | 59.9901 | 24 | 131.9143 | 21.0616 | 59.9632 | 24 | 131.9222 | 21.2482 | 59.9976 | 24 | 131.9214 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.951 | 21.0401 | 59.9822 | 24 | 131.9629 | 20.4155 | 59.9901 | 24 | 131.9227 | 21.0611 | 59.9632 | 24 | 131.9305 | 21.2482 | 59.9976 | 24 | 131.9299 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9593 | 21.0401 | 59.9822 | 24 | 131.9713 | 20.4155 | 59.9901 | 24 | 131.931 | 21.0611 | 59.9632 | 24 | 131.9388 | 21.2482 | 59.9976 | 24 | 131.9382 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9677 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 131.9796 | 20.4151 | 59.9901 | 24 | 131.9393 | 21.0624 | 59.9632 | 24 | 131.9471 | 21.2482 | 59.9976 | 24 | 131.9465 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.976 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 131.9879 | 20.4151 | 59.9901 | 24 | 131.9478 | 21.0624 | 59.9632 | 24 | 131.9557 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 131.9548 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9843 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 131.9962 | 20.4151 | 59.9901 | 24 | 131.9561 | 21.0624 | 59.9632 | 24 | 131.964 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 131.9631 | 21.1495 | 59.9868 | 24
131.9927 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 132.0046 | 20.4151 | 59.9901 | 24 | 131.9644 | 21.0624 | 59.9632 | 24 | 131.9723 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 131.9714 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.001 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 132.0129 | 20.4225 | 59.9901 | 24 | 131.9728 | 21.0624 | 59.9632 | 24 | 131.9806 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 131.9797 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0093 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 132.0212 | 20.4225 | 59.9901 | 24 | 131.9811 | 21.0624 | 59.9632 | 24 | 131.9889 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 131.9883 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0177 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 132.0296 | 20.4234 | 59.9901 | 24 | 131.9894 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 131.9972 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 131.9966 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.026 | 21.0761 | 59.9822 | 24 | 132.0379 | 20.4234 | 59.9901 | 24 | 131.9977 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.0055 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 132.0049 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0344 | 21.0757 | 59.9822 | 24 | 132.0463 | 20.4249 | 59.9901 | 24 | 132.0061 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.014 | 21.3319 | 59.9976 | 24 | 132.0132 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0427 | 21.0757 | 59.9822 | 24 | 132.0546 | 20.4249 | 59.9901 | 24 | 132.0144 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.0223 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0215 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.051 | 21.076 | 59.9822 | 24 | 132.0629 | 20.4249 | 59.9901 | 24 | 132.0227 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.0306 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0298 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0594 | 21.076 | 59.9822 | 24 | 132.0712 | 20.4249 | 59.9901 | 24 | 132.0311 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.0389 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0381 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0677 | 21.0819 | 59.9822 | 24 | 132.0796 | 20.4249 | 59.9901 | 24 | 132.0394 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.0472 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0464 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.076 | 21.0819 | 59.9822 | 24 | 132.0879 | 20.4249 | 59.9901 | 24 | 132.0477 | 21.0624 | 59.9624 | 24 | 132.0555 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0549 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0844 | 21.0819 | 59.9822 | 24 | 132.0963 | 20.4258 | 59.9901 | 24 | 132.0562 | 21.0625 | 59.9624 | 24 | 132.0638 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0632 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.0927 | 21.0819 | 59.9822 | 24 | 132.1046 | 20.4258 | 59.9901 | 24 | 132.0645 | 21.0625 | 59.9624 | 24 | 132.0724 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0715 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.101 | 21.0822 | 59.9822 | 24 | 132.1129 | 20.427 | 59.9901 | 24 | 132.0728 | 21.0625 | 59.9624 | 24 | 132.0807 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0798 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1094 | 21.0822 | 59.9822 | 24 | 132.1213 | 20.427 | 59.9901 | 24 | 132.0812 | 21.0625 | 59.9624 | 24 | 132.089 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0881 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1177 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1296 | 20.427 | 59.992 | 24 | 132.0895 | 21.0603 | 59.9624 | 24 | 132.0973 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.0964 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.126 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1379 | 20.427 | 59.992 | 24 | 132.0978 | 21.0603 | 59.9624 | 24 | 132.1056 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.1047 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1344 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1462 | 20.427 | 59.992 | 24 | 132.1061 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1139 | 21.3319 | 59.9972 | 24 | 132.1133 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1427 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1546 | 20.427 | 59.992 | 24 | 132.1145 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1222 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1216 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1511 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1629 | 20.4278 | 59.992 | 24 | 132.1228 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1305 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1299 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1594 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1713 | 20.4278 | 59.992 | 24 | 132.1311 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.139 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1382 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1677 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1796 | 20.4278 | 59.992 | 24 | 132.1395 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1473 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1465 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1761 | 21.0575 | 59.9842 | 24 | 132.1879 | 20.4278 | 59.992 | 24 | 132.1478 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1556 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1548 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1844 | 21.0581 | 59.9842 | 24 | 132.1963 | 20.4278 | 59.992 | 24 | 132.1561 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1639 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1631 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.1927 | 21.0581 | 59.9842 | 24 | 132.2046 | 20.4278 | 59.992 | 24 | 132.1646 | 21.0599 | 59.9624 | 24 | 132.1722 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1716 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.201 | 21.0578 | 59.9842 | 24 | 132.213 | 20.4291 | 59.992 | 24 | 132.1729 | 21.06 | 59.9624 | 24 | 132.1805 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1799 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2094 | 21.0578 | 59.9842 | 24 | 132.2213 | 20.4291 | 59.992 | 24 | 132.1812 | 21.06 | 59.9624 | 24 | 132.1888 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1882 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2177 | 21.059 | 59.9842 | 24 | 132.2296 | 20.4299 | 59.992 | 24 | 132.1896 | 21.0555 | 59.9612 | 24 | 132.1974 | 21.4012 | 59.9972 | 24 | 132.1965 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2261 | 21.059 | 59.9842 | 24 | 132.2379 | 20.4299 | 59.992 | 24 | 132.1979 | 21.0555 | 59.9612 | 24 | 132.2057 | 21.3982 | 59.9972 | 24 | 132.2048 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2344 | 21.059 | 59.9842 | 24 | 132.2463 | 20.4299 | 59.992 | 24 | 132.2062 | 21.0555 | 59.9612 | 24 | 132.214 | 21.3982 | 59.9972 | 24 | 132.2131 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2427 | 21.059 | 59.9842 | 24 | 132.2546 | 20.4299 | 59.992 | 24 | 132.2145 | 21.0555 | 59.9612 | 24 | 132.2223 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2214 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2511 | 21.0596 | 59.9842 | 24 | 132.2629 | 20.4299 | 59.992 | 24 | 132.2229 | 21.0555 | 59.9612 | 24 | 132.2306 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.23 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2594 | 21.0596 | 59.9842 | 24 | 132.2713 | 20.4299 | 59.992 | 24 | 132.2312 | 21.0555 | 59.9612 | 24 | 132.2389 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2383 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2677 | 21.0593 | 59.9842 | 24 | 132.2796 | 20.4255 | 59.992 | 24 | 132.2395 | 21.0492 | 59.9612 | 24 | 132.2472 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2466 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2761 | 21.0593 | 59.9842 | 24 | 132.288 | 20.4255 | 59.992 | 24 | 132.2479 | 21.0492 | 59.9612 | 24 | 132.2555 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2549 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2844 | 21.0605 | 59.9842 | 24 | 132.2963 | 20.4264 | 59.992 | 24 | 132.2562 | 21.1224 | 59.9612 | 24 | 132.264 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2632 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.2928 | 21.0605 | 59.9842 | 24 | 132.3046 | 20.4264 | 59.992 | 24 | 132.2645 | 21.1224 | 59.9612 | 24 | 132.2723 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2715 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3011 | 21.0605 | 59.9842 | 24 | 132.3129 | 20.45 | 59.992 | 24 | 132.2729 | 21.1224 | 59.9612 | 24 | 132.2806 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2798 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3094 | 21.0605 | 59.9842 | 24 | 132.3213 | 20.45 | 59.992 | 24 | 132.2812 | 21.1224 | 59.9612 | 24 | 132.2889 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2883 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3177 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.3296 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.2896 | 21.1224 | 59.9612 | 24 | 132.2972 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.2966 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3261 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.338 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.298 | 21.1224 | 59.9612 | 24 | 132.3055 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.3049 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3344 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.3463 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3063 | 21.1225 | 59.9612 | 24 | 132.3138 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.3132 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3428 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.3546 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3146 | 21.1225 | 59.9612 | 24 | 132.3224 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.3215 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3511 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.363 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.323 | 21.1225 | 59.9612 | 24 | 132.3307 | 21.3982 | 59.9976 | 24 | 132.3298 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3594 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.3713 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3313 | 21.1225 | 59.9612 | 24 | 132.339 | 21.3993 | 59.9976 | 24 | 132.3381 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3678 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.3796 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3396 | 21.1238 | 59.9612 | 24 | 132.3473 | 21.3993 | 59.9976 | 24 | 132.3467 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3761 | 21.0605 | 59.9861 | 24 | 132.3879 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3479 | 21.1238 | 59.9612 | 24 | 132.3556 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.355 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3844 | 21.056 | 59.9861 | 24 | 132.3963 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3563 | 21.1234 | 59.9612 | 24 | 132.3639 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.3633 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.3928 | 21.056 | 59.9861 | 24 | 132.4046 | 20.4525 | 59.9944 | 24 | 132.3646 | 21.1234 | 59.9612 | 24 | 132.3722 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.3716 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.4011 | 21.056 | 59.9861 | 24 | 132.413 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.3729 | 21.2376 | 59.9612 | 24 | 132.3807 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.3799 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.4095 | 21.056 | 59.9861 | 24 | 132.4213 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.3813 | 21.2376 | 59.9612 | 24 | 132.389 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.3882 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.4178 | 21.056 | 59.9861 | 24 | 132.4296 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.3896 | 21.3235 | 59.9597 | 24 | 132.3973 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.3965 | 21.1495 | 59.9868 | 24
132.4261 | 21.056 | 59.9861 | 24 | 132.438 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.3979 | 21.3235 | 59.9597 | 24 | 132.4056 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.405 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4344 | 21.0563 | 59.9861 | 24 | 132.4463 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.4064 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4139 | 21.3974 | 59.9976 | 24 | 132.4133 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4428 | 21.0563 | 59.9861 | 24 | 132.4547 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.4147 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4222 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4216 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4511 | 21.0563 | 59.9861 | 24 | 132.463 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.423 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4305 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4299 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4595 | 21.0563 | 59.9861 | 24 | 132.4713 | 20.455 | 59.9944 | 24 | 132.4314 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4388 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4382 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4678 | 21.0575 | 59.9861 | 24 | 132.4796 | 20.4558 | 59.9944 | 24 | 132.4397 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4474 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4465 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4761 | 21.0575 | 59.9861 | 24 | 132.488 | 20.4558 | 59.9944 | 24 | 132.448 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4557 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4548 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4845 | 21.0576 | 59.9861 | 24 | 132.4963 | 20.4574 | 59.9944 | 24 | 132.4564 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.464 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4634 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.4928 | 21.0576 | 59.9861 | 24 | 132.5046 | 20.4574 | 59.9944 | 24 | 132.4647 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4723 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4717 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5011 | 21.0583 | 59.9861 | 24 | 132.5129 | 20.4574 | 59.9944 | 24 | 132.473 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4806 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.48 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5095 | 21.0583 | 59.9861 | 24 | 132.5213 | 20.4574 | 59.9944 | 24 | 132.4813 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4889 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4883 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5178 | 21.0579 | 59.9881 | 24 | 132.5297 | 20.4574 | 59.9971 | 24 | 132.4897 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.4972 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.4966 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5262 | 21.0579 | 59.9881 | 24 | 132.538 | 20.4574 | 59.9971 | 24 | 132.498 | 21.3238 | 59.9597 | 24 | 132.5057 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5049 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5345 | 21.0579 | 59.9881 | 24 | 132.5463 | 20.4574 | 59.9971 | 24 | 132.5063 | 21.3248 | 59.9597 | 24 | 132.514 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5132 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5428 | 21.0579 | 59.9881 | 24 | 132.5546 | 20.4574 | 59.9971 | 24 | 132.5148 | 21.3248 | 59.9597 | 24 | 132.5223 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5217 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5511 | 21.0591 | 59.9881 | 24 | 132.563 | 20.4583 | 59.9971 | 24 | 132.5231 | 21.3248 | 59.9597 | 24 | 132.5306 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.53 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5595 | 21.0591 | 59.9881 | 24 | 132.5713 | 20.4583 | 59.9971 | 24 | 132.5314 | 21.3248 | 59.9597 | 24 | 132.5389 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5383 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5678 | 21.0591 | 59.9881 | 24 | 132.5797 | 20.4583 | 59.9971 | 24 | 132.5398 | 21.3248 | 59.9597 | 24 | 132.5472 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5466 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5761 | 21.0591 | 59.9881 | 24 | 132.588 | 20.4583 | 59.9971 | 24 | 132.5481 | 21.3248 | 59.9597 | 24 | 132.5555 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5549 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5845 | 21.0598 | 59.9881 | 24 | 132.5963 | 20.4544 | 59.9971 | 24 | 132.5564 | 21.3181 | 59.9597 | 24 | 132.5638 | 21.3974 | 59.998 | 24 | 132.5632 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.5928 | 21.0598 | 59.9881 | 24 | 132.6046 | 20.4544 | 59.9971 | 24 | 132.5648 | 21.3181 | 59.9597 | 24 | 132.5724 | 21.3977 | 59.998 | 24 | 132.5715 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.6012 | 21.0687 | 59.9881 | 24 | 132.613 | 20.4544 | 59.9971 | 24 | 132.5731 | 21.3181 | 59.9597 | 24 | 132.5807 | 21.3977 | 59.998 | 24 | 132.5801 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.6095 | 21.0687 | 59.9881 | 24 | 132.6213 | 20.4544 | 59.9971 | 24 | 132.5814 | 21.3181 | 59.9597 | 24 | 132.589 | 21.3977 | 59.998 | 24 | 132.5884 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.6178 | 21.1596 | 59.9881 | 24 | 132.6296 | 20.4544 | 59.9971 | 24 | 132.5898 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.5973 | 21.3977 | 59.998 | 24 | 132.5967 | 21.1495 | 59.9872 | 24
132.6262 | 21.1596 | 59.9881 | 24 | 132.638 | 20.4544 | 59.9971 | 24 | 132.5981 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.6056 | 21.3977 | 59.998 | 24 | 132.605 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6345 | 21.1612 | 59.9881 | 24 | 132.6463 | 20.4552 | 59.9971 | 24 | 132.6064 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.6139 | 21.3977 | 59.998 | 24 | 132.6133 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6428 | 21.1612 | 59.9881 | 24 | 132.6547 | 20.4552 | 59.9971 | 24 | 132.6147 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.6222 | 21.3977 | 59.9983 | 24 | 132.6216 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6512 | 21.1554 | 59.9881 | 24 | 132.663 | 20.4552 | 59.9971 | 24 | 132.6232 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.6307 | 21.3977 | 59.9983 | 24 | 132.6299 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6595 | 21.1554 | 59.9881 | 24 | 132.6713 | 20.4552 | 59.9971 | 24 | 132.6315 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.639 | 21.3977 | 59.9983 | 24 | 132.6382 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6678 | 21.1554 | 59.9881 | 24 | 132.6796 | 20.4569 | 59.9971 | 24 | 132.6398 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.6473 | 21.3977 | 59.9983 | 24 | 132.6467 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6762 | 21.1554 | 59.9881 | 24 | 132.688 | 20.4569 | 59.9971 | 24 | 132.6482 | 21.3181 | 59.9589 | 24 | 132.6556 | 21.3958 | 59.9983 | 24 | 132.655 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6845 | 21.157 | 59.9881 | 24 | 132.6963 | 20.4569 | 59.9971 | 24 | 132.6565 | 21.3155 | 59.9589 | 24 | 132.6639 | 21.3958 | 59.9983 | 24 | 132.6633 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.6928 | 21.157 | 59.9881 | 24 | 132.7047 | 20.4569 | 59.9971 | 24 | 132.6648 | 21.3155 | 59.9589 | 24 | 132.6722 | 21.3958 | 59.9983 | 24 | 132.6716 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7012 | 21.2687 | 59.9881 | 24 | 132.713 | 20.4577 | 59.9971 | 24 | 132.6732 | 21.3155 | 59.9589 | 24 | 132.6805 | 21.3958 | 59.9983 | 24 | 132.6799 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7095 | 21.2687 | 59.9881 | 24 | 132.7213 | 20.4577 | 59.9971 | 24 | 132.6815 | 21.3155 | 59.9589 | 24 | 132.6888 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.6882 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7178 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.7297 | 20.4577 | 59.9991 | 24 | 132.6898 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.6974 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.6965 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7262 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.738 | 20.4577 | 59.9991 | 24 | 132.6982 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7057 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7051 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7345 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.7463 | 20.4577 | 59.9991 | 24 | 132.7065 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.714 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7134 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7429 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.7546 | 20.4577 | 59.9991 | 24 | 132.7148 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7223 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7217 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7512 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.763 | 20.4577 | 59.9991 | 24 | 132.7233 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7306 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.73 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7595 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.7713 | 20.4577 | 59.9991 | 24 | 132.7316 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7389 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7383 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7679 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.7797 | 20.4593 | 59.9991 | 24 | 132.7399 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7472 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7466 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7762 | 21.2687 | 59.99 | 24 | 132.788 | 20.4593 | 59.9991 | 24 | 132.7482 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7557 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7549 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7845 | 21.2703 | 59.99 | 24 | 132.7963 | 20.4602 | 59.9991 | 24 | 132.7566 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.764 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7634 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.7928 | 21.2703 | 59.99 | 24 | 132.8046 | 20.4602 | 59.9991 | 24 | 132.7649 | 21.3158 | 59.9589 | 24 | 132.7723 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7717 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8012 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.813 | 20.4602 | 59.9991 | 24 | 132.7732 | 21.3136 | 59.9589 | 24 | 132.7806 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.78 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8095 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.8213 | 20.4602 | 59.9991 | 24 | 132.7816 | 21.3136 | 59.9589 | 24 | 132.7889 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7883 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8179 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.8297 | 20.4602 | 59.9991 | 24 | 132.7899 | 21.3136 | 59.9577 | 24 | 132.7972 | 21.3963 | 59.9983 | 24 | 132.7966 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8262 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.838 | 20.4602 | 59.9991 | 24 | 132.7982 | 21.3136 | 59.9577 | 24 | 132.8055 | 21.3975 | 59.9983 | 24 | 132.8049 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8345 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.8463 | 20.4715 | 59.9991 | 24 | 132.8066 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8138 | 21.3975 | 59.9983 | 24 | 132.8132 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8429 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.8547 | 20.4715 | 59.9991 | 24 | 132.8149 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8224 | 21.3975 | 59.9987 | 24 | 132.8218 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8512 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.863 | 20.4696 | 59.9991 | 24 | 132.8232 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8307 | 21.3975 | 59.9987 | 24 | 132.8301 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8595 | 21.2708 | 59.99 | 24 | 132.8713 | 20.4696 | 59.9991 | 24 | 132.8317 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.839 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8384 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8679 | 21.3566 | 59.99 | 24 | 132.8796 | 20.4708 | 59.9991 | 24 | 132.84 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8473 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8467 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8762 | 21.3566 | 59.99 | 24 | 132.888 | 20.4708 | 59.9991 | 24 | 132.8483 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8556 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.855 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8846 | 21.3565 | 59.99 | 24 | 132.8963 | 20.4708 | 59.9991 | 24 | 132.8567 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8639 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8633 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.8929 | 21.3565 | 59.99 | 24 | 132.9047 | 20.4708 | 59.9991 | 24 | 132.865 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8722 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8716 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9012 | 21.3581 | 59.99 | 24 | 132.913 | 20.4724 | 59.9991 | 24 | 132.8733 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8807 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8801 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9095 | 21.3581 | 59.99 | 24 | 132.9213 | 20.4724 | 59.9991 | 24 | 132.8816 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.889 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8884 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9179 | 21.3581 | 59.9924 | 24 | 132.9296 | 20.4724 | 60.001 | 24 | 132.89 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.8973 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.8967 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9262 | 21.3581 | 59.9924 | 24 | 132.938 | 20.4724 | 60.001 | 24 | 132.8983 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9056 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.905 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9345 | 21.3581 | 59.9924 | 24 | 132.9463 | 20.4735 | 60.001 | 24 | 132.9066 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9139 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9133 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9429 | 21.3581 | 59.9924 | 24 | 132.9547 | 20.4735 | 60.001 | 24 | 132.915 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9222 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9216 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9512 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 132.963 | 20.4735 | 60.001 | 24 | 132.9233 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9305 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9299 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9596 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 132.9713 | 20.4735 | 60.001 | 24 | 132.9316 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9391 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9385 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9679 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 132.9797 | 20.4735 | 60.001 | 24 | 132.9401 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9474 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9468 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9762 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 132.988 | 20.4735 | 60.001 | 24 | 132.9484 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9557 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9551 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9846 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 132.9963 | 20.4752 | 60.001 | 24 | 132.9567 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.964 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9634 | 21.1491 | 59.9868 | 24
132.9929 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 133.0046 | 20.4752 | 60.001 | 24 | 132.9651 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9723 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9717 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0012 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 133.013 | 20.5168 | 60.001 | 24 | 132.9734 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9806 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.98 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0096 | 21.3589 | 59.9924 | 24 | 133.0213 | 20.5168 | 60.001 | 24 | 132.9817 | 21.3164 | 59.9577 | 24 | 132.9889 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9883 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0179 | 21.3682 | 59.9924 | 24 | 133.0297 | 20.5168 | 60.001 | 24 | 132.9901 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 132.9972 | 21.3995 | 59.9987 | 24 | 132.9968 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0262 | 21.3682 | 59.9924 | 24 | 133.038 | 20.5168 | 60.001 | 24 | 132.9984 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0057 | 21.4007 | 59.9987 | 24 | 133.0051 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0345 | 21.3697 | 59.9924 | 24 | 133.0463 | 20.5168 | 60.001 | 24 | 133.0067 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.014 | 21.4007 | 59.9987 | 24 | 133.0134 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0429 | 21.3697 | 59.9924 | 24 | 133.0546 | 20.5168 | 60.001 | 24 | 133.0151 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0223 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0217 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0512 | 21.3697 | 59.9924 | 24 | 133.063 | 20.5184 | 60.001 | 24 | 133.0234 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0306 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.03 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0596 | 21.3697 | 59.9924 | 24 | 133.0713 | 20.5184 | 60.001 | 24 | 133.0317 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0389 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0383 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0679 | 21.3643 | 59.9924 | 24 | 133.0797 | 20.5287 | 60.001 | 24 | 133.04 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0472 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0466 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0762 | 21.3643 | 59.9924 | 24 | 133.088 | 20.5287 | 60.001 | 24 | 133.0485 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0555 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0552 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0846 | 21.3643 | 59.9924 | 24 | 133.0963 | 20.5287 | 60.001 | 24 | 133.0568 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0641 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0635 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.0929 | 21.3643 | 59.9924 | 24 | 133.1047 | 20.5287 | 60.001 | 24 | 133.0651 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0724 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0718 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1012 | 21.3643 | 59.9924 | 24 | 133.113 | 20.5287 | 60.001 | 24 | 133.0735 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0807 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0801 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1096 | 21.3643 | 59.9924 | 24 | 133.1213 | 20.5287 | 60.001 | 24 | 133.0818 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.089 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0884 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1179 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.1296 | 20.5191 | 60.0033 | 24 | 133.0901 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.0973 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.0967 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1263 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.138 | 20.5191 | 60.0033 | 24 | 133.0985 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1056 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.105 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1346 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.1463 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1068 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1139 | 21.4028 | 59.9995 | 24 | 133.1135 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1429 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.1547 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1151 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1222 | 21.4039 | 59.9995 | 24 | 133.1218 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1512 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.163 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1235 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1307 | 21.4039 | 59.9995 | 24 | 133.1301 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1596 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.1713 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1318 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.139 | 21.4039 | 59.9995 | 24 | 133.1384 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1679 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.1796 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1401 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1473 | 21.4039 | 59.9995 | 24 | 133.1467 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1762 | 21.3643 | 59.9939 | 24 | 133.188 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1486 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1556 | 21.4039 | 59.9995 | 24 | 133.155 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1846 | 21.3622 | 59.9939 | 24 | 133.1963 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1569 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1639 | 21.4039 | 59.9995 | 24 | 133.1633 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.1929 | 21.3622 | 59.9939 | 24 | 133.2047 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1652 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1722 | 21.4042 | 59.9995 | 24 | 133.1719 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2012 | 21.3622 | 59.9939 | 24 | 133.213 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1736 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1805 | 21.4042 | 59.9995 | 24 | 133.1802 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2096 | 21.3622 | 59.9939 | 24 | 133.2213 | 20.5135 | 60.0033 | 24 | 133.1819 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1891 | 21.4003 | 59.9995 | 24 | 133.1885 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2179 | 21.363 | 59.9939 | 24 | 133.2296 | 20.5149 | 60.0033 | 24 | 133.1902 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.1974 | 21.4003 | 59.9995 | 24 | 133.1968 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2263 | 21.363 | 59.9939 | 24 | 133.238 | 20.5149 | 60.0033 | 24 | 133.1985 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2057 | 21.4003 | 59.9995 | 24 | 133.2051 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2346 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.2463 | 20.5165 | 60.0033 | 24 | 133.2069 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.214 | 21.4003 | 59.9995 | 24 | 133.2134 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2429 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.2546 | 20.5165 | 60.0033 | 24 | 133.2152 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2223 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2217 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2513 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.2629 | 20.5165 | 60.0033 | 24 | 133.2235 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2306 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.23 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2596 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.2713 | 20.5165 | 60.0033 | 24 | 133.2319 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2389 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2385 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2679 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.2797 | 20.5165 | 60.0033 | 24 | 133.2402 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2472 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2468 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2762 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.288 | 20.5165 | 60.0033 | 24 | 133.2485 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2557 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2551 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2846 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.2963 | 20.5464 | 60.0033 | 24 | 133.257 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.264 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2634 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.2929 | 21.3629 | 59.9939 | 24 | 133.3046 | 20.5464 | 60.0033 | 24 | 133.2653 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2723 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2717 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3013 | 21.3645 | 59.9939 | 24 | 133.313 | 20.5484 | 60.0033 | 24 | 133.2736 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2806 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.28 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3096 | 21.3645 | 59.9939 | 24 | 133.3213 | 20.5484 | 60.0033 | 24 | 133.282 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2889 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2883 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3179 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3297 | 20.5484 | 60.0053 | 24 | 133.2903 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.2972 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.2969 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3263 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.338 | 20.5484 | 60.0053 | 24 | 133.2986 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3055 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.3052 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3346 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3463 | 20.5484 | 60.0053 | 24 | 133.307 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3141 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.3135 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3429 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3546 | 20.5484 | 60.0053 | 24 | 133.3153 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3224 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.3218 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3513 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.363 | 20.5496 | 60.0053 | 24 | 133.3236 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3307 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.3301 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3596 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3713 | 20.5496 | 60.0053 | 24 | 133.332 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.339 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.3384 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3679 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3796 | 20.5498 | 60.0053 | 24 | 133.3403 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3473 | 21.4003 | 60.001 | 24 | 133.3467 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3763 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3879 | 20.5498 | 60.0053 | 24 | 133.3486 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3556 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.3552 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3846 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.3963 | 20.5464 | 60.0053 | 24 | 133.3569 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3639 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.3635 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.3929 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.4046 | 20.5464 | 60.0053 | 24 | 133.3654 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3722 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.3718 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4013 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.413 | 20.5464 | 60.0053 | 24 | 133.3737 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3807 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.3801 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4096 | 21.3645 | 59.9947 | 24 | 133.4213 | 20.5464 | 60.0053 | 24 | 133.382 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.389 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.3884 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4179 | 21.3653 | 59.9947 | 24 | 133.4296 | 20.5476 | 60.0053 | 24 | 133.3904 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.3973 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.3967 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4263 | 21.3653 | 59.9947 | 24 | 133.4379 | 20.5476 | 60.0053 | 24 | 133.3987 | 21.3164 | 59.9574 | 24 | 133.4056 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.405 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4346 | 21.3653 | 59.9947 | 24 | 133.4463 | 20.5478 | 60.0053 | 24 | 133.407 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4139 | 21.3945 | 60.001 | 24 | 133.4136 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4429 | 21.3653 | 59.9947 | 24 | 133.4547 | 20.5478 | 60.0053 | 24 | 133.4154 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4222 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4219 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4513 | 21.3653 | 59.9947 | 24 | 133.463 | 20.5499 | 60.0053 | 24 | 133.4237 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4305 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4302 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4596 | 21.3653 | 59.9947 | 24 | 133.4713 | 20.5499 | 60.0053 | 24 | 133.432 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4391 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4385 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4679 | 21.3652 | 59.9947 | 24 | 133.4796 | 20.5499 | 60.0053 | 24 | 133.4404 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4474 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4468 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4763 | 21.3652 | 59.9947 | 24 | 133.488 | 20.5499 | 60.0053 | 24 | 133.4487 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4557 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4551 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.4846 | 21.3652 | 59.9947 | 24 | 133.4963 | 20.5512 | 60.0053 | 24 | 133.457 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.464 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4634 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.493 | 21.3652 | 59.9947 | 24 | 133.5046 | 20.5512 | 60.0053 | 24 | 133.4655 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4723 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4719 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.5013 | 21.3652 | 59.9947 | 24 | 133.5129 | 20.5595 | 60.0053 | 24 | 133.4738 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4806 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4802 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.5096 | 21.3652 | 59.9947 | 24 | 133.5213 | 20.5595 | 60.0053 | 24 | 133.4821 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4889 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4885 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.5179 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5296 | 20.5615 | 60.0076 | 24 | 133.4905 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.4972 | 21.3945 | 60.0014 | 24 | 133.4968 | 21.1491 | 59.9868 | 24
133.5263 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.538 | 20.5615 | 60.0076 | 24 | 133.4988 | 21.3195 | 59.9574 | 24 | 133.5057 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5051 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5346 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5463 | 20.5627 | 60.0076 | 24 | 133.5071 | 21.3264 | 59.9574 | 24 | 133.514 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5134 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5429 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5546 | 20.5627 | 60.0076 | 24 | 133.5154 | 21.3264 | 59.9574 | 24 | 133.5223 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5217 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5513 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5629 | 20.5633 | 60.0076 | 24 | 133.5238 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5306 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5303 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5596 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5713 | 20.5633 | 60.0076 | 24 | 133.5321 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5389 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5386 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5679 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5796 | 20.5633 | 60.0076 | 24 | 133.5404 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5472 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5469 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5763 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.588 | 20.5633 | 60.0076 | 24 | 133.5488 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5555 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5552 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.5846 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.5963 | 20.5666 | 60.0076 | 24 | 133.5571 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5638 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5635 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.593 | 21.3652 | 59.9955 | 24 | 133.6046 | 20.5666 | 60.0076 | 24 | 133.5654 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5724 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5718 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.6013 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6129 | 20.6649 | 60.0076 | 24 | 133.5739 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.5807 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5801 | 21.1499 | 59.9868 | 24
133.6096 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6213 | 20.6649 | 60.0076 | 24 | 133.5822 | 21.3346 | 59.9574 | 24 | 133.589 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5886 | 21.1497 | 59.9868 | 24
133.618 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6296 | 20.6655 | 60.0076 | 24 | 133.5905 | 21.3349 | 59.9577 | 24 | 133.5973 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.5969 | 21.1497 | 59.9868 | 24
133.6263 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6379 | 20.6655 | 60.0076 | 24 | 133.5989 | 21.3349 | 59.9577 | 24 | 133.6056 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.6052 | 21.2337 | 59.9872 | 24
133.6346 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6462 | 20.6584 | 60.0076 | 24 | 133.6072 | 21.3349 | 59.9577 | 24 | 133.6139 | 21.3995 | 60.0014 | 24 | 133.6135 | 21.2337 | 59.9872 | 24
133.6429 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6546 | 20.6584 | 60.0076 | 24 | 133.6155 | 21.3349 | 59.9577 | 24 | 133.6222 | 21.3995 | 60.0018 | 24 | 133.6218 | 21.2337 | 59.9872 | 24
133.6513 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6629 | 20.6531 | 60.0076 | 24 | 133.6239 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6307 | 21.3995 | 60.0018 | 24 | 133.6301 | 21.2337 | 59.9872 | 24
133.6596 | 21.3632 | 59.9955 | 24 | 133.6713 | 20.6531 | 60.0076 | 24 | 133.6322 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.639 | 21.3995 | 60.0018 | 24 | 133.6384 | 21.2337 | 59.9872 | 24
133.6679 | 21.364 | 59.9955 | 24 | 133.6796 | 20.6537 | 60.0076 | 24 | 133.6405 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6473 | 21.3995 | 60.0018 | 24 | 133.647 | 21.2337 | 59.9872 | 24
133.6763 | 21.364 | 59.9955 | 24 | 133.6879 | 20.6537 | 60.0076 | 24 | 133.6488 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6556 | 21.3995 | 60.0018 | 24 | 133.6553 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.6846 | 21.3689 | 59.9955 | 24 | 133.6963 | 20.6612 | 60.0076 | 24 | 133.6572 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6639 | 21.3995 | 60.0018 | 24 | 133.6636 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.693 | 21.3689 | 59.9955 | 24 | 133.7046 | 20.6612 | 60.0076 | 24 | 133.6655 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6722 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.6719 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.7013 | 21.3704 | 59.9955 | 24 | 133.713 | 20.6627 | 60.0076 | 24 | 133.6738 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6805 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.6802 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.7096 | 21.3704 | 59.9955 | 24 | 133.7213 | 20.6627 | 60.0076 | 24 | 133.6823 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6888 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.6885 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.718 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7296 | 20.6627 | 60.0108 | 24 | 133.6906 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.6974 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.6968 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.7263 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7379 | 20.6627 | 60.0108 | 24 | 133.6989 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.7057 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7053 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.7346 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7463 | 20.6599 | 60.0108 | 24 | 133.7073 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.714 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7136 | 21.2351 | 59.9872 | 24
133.743 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7546 | 20.6599 | 60.0108 | 24 | 133.7156 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.7223 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7219 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.7513 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7629 | 20.6614 | 60.0108 | 24 | 133.7239 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.7306 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7302 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.7596 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7712 | 20.6614 | 60.0108 | 24 | 133.7323 | 21.3346 | 59.9577 | 24 | 133.7389 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7385 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.768 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7796 | 20.6614 | 60.0108 | 24 | 133.7406 | 21.3332 | 59.9577 | 24 | 133.7472 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7468 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.7763 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7879 | 20.6614 | 60.0108 | 24 | 133.7489 | 21.3332 | 59.9577 | 24 | 133.7557 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7551 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.7846 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.7963 | 20.6614 | 60.0108 | 24 | 133.7573 | 21.3332 | 59.9577 | 24 | 133.764 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7634 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.793 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8046 | 20.6614 | 60.0108 | 24 | 133.7656 | 21.3332 | 59.9577 | 24 | 133.7723 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.772 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.8013 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8129 | 20.6635 | 60.0108 | 24 | 133.7739 | 21.3332 | 59.9577 | 24 | 133.7806 | 21.3972 | 60.0018 | 24 | 133.7803 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.8096 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8212 | 20.6635 | 60.0108 | 24 | 133.7823 | 21.3332 | 59.9577 | 24 | 133.7889 | 21.4456 | 60.0018 | 24 | 133.7886 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.818 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8296 | 20.6656 | 60.0108 | 24 | 133.7906 | 21.3332 | 59.9589 | 24 | 133.7972 | 21.4456 | 60.0018 | 24 | 133.7969 | 21.236 | 59.9872 | 24
133.8263 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8379 | 20.6656 | 60.0108 | 24 | 133.799 | 21.3332 | 59.9589 | 24 | 133.8055 | 21.4456 | 60.0018 | 24 | 133.8052 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.8346 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8463 | 20.6656 | 60.0108 | 24 | 133.8073 | 21.3364 | 59.9589 | 24 | 133.8138 | 21.4456 | 60.0018 | 24 | 133.8135 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.843 | 21.3704 | 59.9963 | 24 | 133.8546 | 20.6656 | 60.0108 | 24 | 133.8157 | 21.3364 | 59.9589 | 24 | 133.8224 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8218 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.8513 | 21.3709 | 59.9963 | 24 | 133.8629 | 20.6662 | 60.0108 | 24 | 133.824 | 21.3364 | 59.9589 | 24 | 133.8307 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8303 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.8596 | 21.3709 | 59.9963 | 24 | 133.8712 | 20.6662 | 60.0108 | 24 | 133.8323 | 21.3364 | 59.9589 | 24 | 133.839 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8386 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.868 | 21.3709 | 59.9963 | 24 | 133.8796 | 20.6677 | 60.0108 | 24 | 133.8407 | 21.3364 | 59.9589 | 24 | 133.8473 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8469 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.8763 | 21.3709 | 59.9963 | 24 | 133.8879 | 20.6677 | 60.0108 | 24 | 133.849 | 21.3364 | 59.9589 | 24 | 133.8556 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8552 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.8846 | 21.3709 | 59.9963 | 24 | 133.8962 | 20.6643 | 60.0108 | 24 | 133.8573 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.8639 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8635 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.893 | 21.3709 | 59.9963 | 24 | 133.9045 | 20.6643 | 60.0108 | 24 | 133.8657 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.8722 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8718 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.9013 | 21.3352 | 59.9963 | 24 | 133.9129 | 20.6643 | 60.0108 | 24 | 133.874 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.8807 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8801 | 21.2389 | 59.988 | 24
133.9096 | 21.3352 | 59.9963 | 24 | 133.9212 | 20.6643 | 60.0108 | 24 | 133.8823 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.889 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.8887 | 21.2404 | 59.988 | 24
133.918 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9296 | 20.6643 | 60.0135 | 24 | 133.8907 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.8973 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.897 | 21.2404 | 59.988 | 24
133.9263 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9379 | 20.6643 | 60.0135 | 24 | 133.899 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9056 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9053 | 21.2404 | 59.988 | 24
133.9346 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9462 | 20.6643 | 60.0135 | 24 | 133.9073 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9139 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9136 | 21.2404 | 59.988 | 24
133.943 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9545 | 20.6643 | 60.0135 | 24 | 133.9158 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9222 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9219 | 21.2404 | 59.988 | 24
133.9513 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9629 | 20.6664 | 60.0135 | 24 | 133.9241 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9305 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9302 | 21.2404 | 59.988 | 24
133.9596 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9712 | 20.6664 | 60.0135 | 24 | 133.9324 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9388 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9385 | 21.2402 | 59.988 | 24
133.968 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9796 | 20.6664 | 60.0135 | 24 | 133.9407 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9474 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.947 | 21.2402 | 59.988 | 24
133.9763 | 21.3352 | 59.9967 | 24 | 133.9879 | 20.6664 | 60.0135 | 24 | 133.9491 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9557 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9553 | 21.241 | 59.988 | 24
133.9846 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 133.9962 | 20.6664 | 60.0135 | 24 | 133.9574 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.964 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9636 | 21.241 | 59.988 | 24
133.993 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0045 | 20.6664 | 60.0135 | 24 | 133.9657 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9723 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9719 | 21.241 | 59.988 | 24
134.0013 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0129 | 20.6685 | 60.0135 | 24 | 133.9741 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9806 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9802 | 21.241 | 59.988 | 24
134.0096 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0212 | 20.6685 | 60.0135 | 24 | 133.9824 | 21.3362 | 59.9589 | 24 | 133.9889 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9885 | 21.241 | 59.988 | 24
134.018 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0295 | 20.6685 | 60.0135 | 24 | 133.9907 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 133.9972 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 133.9968 | 21.241 | 59.988 | 24
134.0263 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0378 | 20.6685 | 60.0135 | 24 | 133.9991 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0057 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0054 | 21.241 | 59.9887 | 24
134.0346 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0462 | 20.6467 | 60.0135 | 24 | 134.0074 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.014 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0137 | 21.241 | 59.9887 | 24
134.043 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0545 | 20.6467 | 60.0135 | 24 | 134.0157 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0223 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.022 | 21.241 | 59.9887 | 24
134.0513 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0629 | 20.6467 | 60.0135 | 24 | 134.0242 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0306 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0303 | 21.241 | 59.9887 | 24
134.0596 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0712 | 20.6467 | 60.0135 | 24 | 134.0325 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0389 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0386 | 21.241 | 59.9887 | 24
134.068 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0795 | 20.6467 | 60.0135 | 24 | 134.0408 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0472 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0469 | 21.241 | 59.9887 | 24
134.0763 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0878 | 20.6467 | 60.0135 | 24 | 134.0492 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0555 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0552 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.0847 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.0962 | 20.649 | 60.0135 | 24 | 134.0492 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0638 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0637 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.093 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.1045 | 20.649 | 60.0135 | 24 | 134.0575 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0724 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.072 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.1013 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.1129 | 20.6496 | 60.0135 | 24 | 134.0658 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0807 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0803 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.1096 | 21.3307 | 59.9967 | 24 | 134.1212 | 20.6496 | 60.0135 | 24 | 134.0742 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.089 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0886 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.118 | 21.3307 | 59.9975 | 24 | 134.1295 | 20.6511 | 60.0155 | 24 | 134.0825 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.0973 | 21.4456 | 60.0022 | 24 | 134.0969 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.1263 | 21.3307 | 59.9975 | 24 | 134.1378 | 20.6511 | 60.0155 | 24 | 134.0908 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1056 | 21.4445 | 60.0022 | 24 | 134.1052 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.1346 | 21.3307 | 59.9975 | 24 | 134.1462 | 20.6511 | 60.0155 | 24 | 134.0991 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1139 | 21.4445 | 60.0022 | 24 | 134.1135 | 21.2425 | 59.9887 | 24
134.143 | 21.3307 | 59.9975 | 24 | 134.1545 | 20.6511 | 60.0155 | 24 | 134.1075 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1222 | 21.4425 | 60.0022 | 24 | 134.1221 | 21.2433 | 59.9887 | 24
134.1513 | 21.3307 | 59.9975 | 24 | 134.1628 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1158 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1305 | 21.4425 | 60.0022 | 24 | 134.1304 | 21.2433 | 59.9887 | 24
134.1596 | 21.3307 | 59.9975 | 24 | 134.1711 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1241 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.139 | 21.4425 | 60.0022 | 24 | 134.1387 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.168 | 21.3367 | 59.9975 | 24 | 134.1795 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1326 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1473 | 21.4425 | 60.0022 | 24 | 134.147 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.1763 | 21.3367 | 59.9975 | 24 | 134.1878 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1409 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1556 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.1553 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.1847 | 21.3368 | 59.9975 | 24 | 134.1962 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1492 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1639 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.1636 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.193 | 21.3368 | 59.9975 | 24 | 134.2045 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1576 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1722 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.1719 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.2013 | 21.315 | 59.9975 | 24 | 134.2128 | 20.6497 | 60.0155 | 24 | 134.1659 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1805 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.1802 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.2097 | 21.315 | 59.9975 | 24 | 134.2211 | 20.6497 | 60.0155 | 24 | 134.1742 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1888 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.1887 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.218 | 21.315 | 59.9975 | 24 | 134.2295 | 20.6497 | 60.0155 | 24 | 134.1826 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.1974 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.197 | 21.2462 | 59.9887 | 24
134.2263 | 21.315 | 59.9975 | 24 | 134.2378 | 20.6497 | 60.0155 | 24 | 134.1909 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2057 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.2053 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.2346 | 21.315 | 59.9975 | 24 | 134.2462 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.1992 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.214 | 21.4455 | 60.0022 | 24 | 134.2136 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.243 | 21.315 | 59.9975 | 24 | 134.2545 | 20.6512 | 60.0155 | 24 | 134.2076 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2223 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2219 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.2513 | 21.3168 | 59.9975 | 24 | 134.2628 | 20.6457 | 60.0155 | 24 | 134.2159 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2306 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2302 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.2596 | 21.3168 | 59.9975 | 24 | 134.2711 | 20.6457 | 60.0155 | 24 | 134.2242 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2389 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2385 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.268 | 21.3178 | 59.9975 | 24 | 134.2795 | 20.6457 | 60.0155 | 24 | 134.2325 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2472 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2471 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.2763 | 21.3178 | 59.9975 | 24 | 134.2878 | 20.6457 | 60.0155 | 24 | 134.241 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2555 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2554 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.2847 | 21.3178 | 59.9975 | 24 | 134.2961 | 20.648 | 60.0155 | 24 | 134.2493 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.264 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2637 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.293 | 21.3178 | 59.9975 | 24 | 134.3044 | 20.648 | 60.0155 | 24 | 134.2576 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2723 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.272 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3013 | 21.3241 | 59.9975 | 24 | 134.3128 | 20.648 | 60.0155 | 24 | 134.266 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2806 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2803 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3097 | 21.3241 | 59.9975 | 24 | 134.3211 | 20.648 | 60.0155 | 24 | 134.2743 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2889 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2886 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.318 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3295 | 20.648 | 60.0167 | 24 | 134.2826 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.2972 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.2969 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3263 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3378 | 20.648 | 60.0167 | 24 | 134.291 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3055 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3054 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3347 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3461 | 20.6495 | 60.0167 | 24 | 134.2993 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3138 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3137 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.343 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3544 | 20.6495 | 60.0167 | 24 | 134.3076 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3224 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.322 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3513 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3628 | 20.6495 | 60.0167 | 24 | 134.316 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3307 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3303 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3596 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3711 | 20.6495 | 60.0167 | 24 | 134.3243 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.339 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3386 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.368 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3795 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3326 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3473 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3469 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3763 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3878 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3411 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3556 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3552 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.3846 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.3961 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3494 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3639 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3638 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.393 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4044 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3577 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3722 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3721 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.4013 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4128 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.366 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3805 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3804 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.4097 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4211 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3744 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.389 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.3887 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.418 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4294 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3827 | 21.3362 | 59.9593 | 24 | 134.3973 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.397 | 21.2462 | 59.9895 | 24
134.4263 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4377 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.391 | 21.3376 | 59.9589 | 24 | 134.4056 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.4053 | 21.2462 | 59.9899 | 24
134.4347 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4461 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.3994 | 21.3376 | 59.9589 | 24 | 134.4139 | 21.4455 | 60.0014 | 24 | 134.4136 | 21.2462 | 59.9899 | 24
134.443 | 21.3241 | 59.999 | 24 | 134.4544 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.4077 | 21.3379 | 59.9589 | 24 | 134.4222 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4221 | 21.2462 | 59.9899 | 24
134.4513 | 21.3202 | 59.999 | 24 | 134.4628 | 20.6501 | 60.0167 | 24 | 134.416 | 21.3379 | 59.9589 | 24 | 134.4305 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4304 | 21.2462 | 59.9899 | 24
134.4597 | 21.3202 | 59.999 | 24 | 134.4711 | 20.6501 | 60.0167 | 24 | 134.4244 | 21.3379 | 59.9589 | 24 | 134.4388 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4387 | 21.2491 | 59.9899 | 24
134.468 | 21.3212 | 59.999 | 24 | 134.4794 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.4327 | 21.3379 | 59.9589 | 24 | 134.4474 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.447 | 21.2491 | 59.9899 | 24
134.4763 | 21.3212 | 59.999 | 24 | 134.4877 | 20.6486 | 60.0167 | 24 | 134.441 | 21.3379 | 59.9589 | 24 | 134.4557 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4553 | 21.2491 | 59.9899 | 24
134.4846 | 21.3212 | 59.999 | 24 | 134.4961 | 20.6492 | 60.0167 | 24 | 134.4495 | 21.3379 | 59.9589 | 24 | 134.464 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4636 | 21.2491 | 59.9899 | 24
134.493 | 21.3212 | 59.999 | 24 | 134.5044 | 20.6492 | 60.0167 | 24 | 134.4578 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.4723 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4719 | 21.2495 | 59.9899 | 24
134.5013 | 21.3212 | 59.999 | 24 | 134.5128 | 20.6492 | 60.0167 | 24 | 134.4661 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.4806 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4805 | 21.2495 | 59.9899 | 24
134.5096 | 21.3212 | 59.999 | 24 | 134.5211 | 20.6492 | 60.0167 | 24 | 134.4745 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.4889 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4888 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.518 | 21.3212 | 59.9998 | 24 | 134.5294 | 20.694 | 60.0182 | 24 | 134.4828 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.4972 | 21.4455 | 60.001 | 24 | 134.4971 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.5263 | 21.3212 | 59.9998 | 24 | 134.5377 | 20.694 | 60.0182 | 24 | 134.4911 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5055 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5054 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.5347 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.5461 | 20.694 | 60.0182 | 24 | 134.4994 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.514 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5137 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.543 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.5544 | 20.694 | 60.0182 | 24 | 134.5078 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5223 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.522 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.5513 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.5627 | 20.6963 | 60.0182 | 24 | 134.5161 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5306 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5303 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.5597 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.571 | 20.6963 | 60.0182 | 24 | 134.5244 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5389 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5386 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.568 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.5794 | 20.6978 | 60.0182 | 24 | 134.5328 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5472 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5471 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.5763 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.5877 | 20.6978 | 60.0182 | 24 | 134.5411 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5555 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5554 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.5847 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.5961 | 20.6978 | 60.0182 | 24 | 134.5494 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5638 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5637 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.593 | 21.3151 | 59.9998 | 24 | 134.6044 | 20.6978 | 60.0182 | 24 | 134.5579 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5724 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.572 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.6013 | 21.3161 | 59.9998 | 24 | 134.6127 | 20.6987 | 60.0182 | 24 | 134.5662 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5807 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5803 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.6096 | 21.3161 | 59.9998 | 24 | 134.621 | 20.6987 | 60.0182 | 24 | 134.5745 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.589 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5886 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.618 | 21.3179 | 59.9998 | 24 | 134.6294 | 20.6987 | 60.0182 | 24 | 134.5829 | 21.3316 | 59.9589 | 24 | 134.5973 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.5969 | 21.2474 | 59.9899 | 24
134.6263 | 21.3179 | 59.9998 | 24 | 134.6377 | 20.6987 | 60.0182 | 24 | 134.5912 | 21.3316 | 59.9585 | 24 | 134.6056 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.6055 | 21.2474 | 59.9903 | 24
134.6346 | 21.3179 | 59.9998 | 24 | 134.6461 | 20.7178 | 60.0182 | 24 | 134.5995 | 21.3316 | 59.9585 | 24 | 134.6139 | 21.5355 | 60.001 | 24 | 134.6138 | 21.2474 | 59.9903 | 24
134.643 | 21.3179 | 59.9998 | 24 | 134.6544 | 20.7178 | 60.0182 | 24 | 134.6079 | 21.3316 | 59.9585 | 24 | 134.6222 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6221 | 21.2474 | 59.9903 | 24
134.6513 | 21.3272 | 59.9998 | 24 | 134.6627 | 20.7178 | 60.0182 | 24 | 134.6162 | 21.3316 | 59.9585 | 24 | 134.6305 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6304 | 21.2474 | 59.9903 | 24
134.6597 | 21.3272 | 59.9998 | 24 | 134.671 | 20.7178 | 60.0182 | 24 | 134.6245 | 21.3316 | 59.9585 | 24 | 134.639 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6387 | 21.2474 | 59.9903 | 24
134.668 | 21.3331 | 59.9998 | 24 | 134.6794 | 20.7166 | 60.0182 | 24 | 134.6328 | 21.3316 | 59.9585 | 24 | 134.6473 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.647 | 21.2474 | 59.9903 | 24
134.6763 | 21.3331 | 59.9998 | 24 | 134.6877 | 20.7166 | 60.0182 | 24 | 134.6412 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.6556 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6553 | 21.2443 | 59.9903 | 24
134.6847 | 21.3331 | 59.9998 | 24 | 134.696 | 20.7166 | 60.0182 | 24 | 134.6495 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.6639 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6638 | 21.2443 | 59.9903 | 24
134.693 | 21.3331 | 59.9998 | 24 | 134.7043 | 20.7166 | 60.0182 | 24 | 134.6578 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.6722 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6721 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7013 | 21.3331 | 59.9998 | 24 | 134.7127 | 20.7166 | 60.0182 | 24 | 134.6663 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.6805 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6804 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7097 | 21.3331 | 59.9998 | 24 | 134.721 | 20.7166 | 60.0182 | 24 | 134.6746 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.6888 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.6887 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.718 | 21.3281 | 60.001 | 24 | 134.7294 | 20.7166 | 60.0198 | 24 | 134.6829 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.6971 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.697 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7263 | 21.3281 | 60.001 | 24 | 134.7377 | 20.7166 | 60.0198 | 24 | 134.6913 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7057 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7053 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7346 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.746 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.6996 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.714 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7136 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.743 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.7543 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7079 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7223 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7222 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7513 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.7626 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7163 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7306 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7305 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7596 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.771 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7246 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7389 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7388 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.768 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.7793 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7329 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7472 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7471 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7763 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.7877 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7413 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7555 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7554 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.7847 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.796 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7496 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.764 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7637 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.793 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.8043 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7579 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7723 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.772 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.8013 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.8126 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7664 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7806 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7805 | 21.3195 | 59.9903 | 24
134.8097 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.821 | 20.7175 | 60.0198 | 24 | 134.7747 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7889 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7888 | 21.3203 | 59.9903 | 24
134.818 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.8293 | 20.7148 | 60.0198 | 24 | 134.783 | 21.4051 | 59.9585 | 24 | 134.7972 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.7971 | 21.3203 | 59.9903 | 24
134.8263 | 21.3299 | 60.001 | 24 | 134.8376 | 20.7148 | 60.0198 | 24 | 134.7913 | 21.4051 | 59.9581 | 24 | 134.8055 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8054 | 21.3203 | 59.9903 | 24
134.8347 | 21.324 | 60.001 | 24 | 134.8459 | 20.7148 | 60.0198 | 24 | 134.7997 | 21.4051 | 59.9581 | 24 | 134.8138 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8137 | 21.3203 | 59.9903 | 24
134.843 | 21.324 | 60.001 | 24 | 134.8543 | 20.7148 | 60.0198 | 24 | 134.808 | 21.4051 | 59.9581 | 24 | 134.8221 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.822 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.8513 | 21.324 | 60.001 | 24 | 134.8626 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.8163 | 21.4051 | 59.9581 | 24 | 134.8307 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8303 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.8596 | 21.324 | 60.001 | 24 | 134.871 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.8247 | 21.4051 | 59.9581 | 24 | 134.839 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8386 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.868 | 21.3241 | 60.001 | 24 | 134.8793 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.833 | 21.4051 | 59.9581 | 24 | 134.8473 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8472 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.8763 | 21.3241 | 60.001 | 24 | 134.8876 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.8413 | 21.4052 | 59.9581 | 24 | 134.8556 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8555 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.8846 | 21.3259 | 60.001 | 24 | 134.8959 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.8497 | 21.4052 | 59.9581 | 24 | 134.8639 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8638 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.893 | 21.3259 | 60.001 | 24 | 134.9043 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.858 | 21.4052 | 59.9581 | 24 | 134.8722 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8721 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9013 | 21.3259 | 60.001 | 24 | 134.9126 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.8663 | 21.4052 | 59.9581 | 24 | 134.8805 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8804 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9097 | 21.3259 | 60.001 | 24 | 134.921 | 20.7156 | 60.0198 | 24 | 134.8748 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.889 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.8887 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.918 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9293 | 20.7174 | 60.021 | 24 | 134.8831 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.8973 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.897 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9263 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9376 | 20.7174 | 60.021 | 24 | 134.8914 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9056 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9055 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9347 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9459 | 20.7174 | 60.021 | 24 | 134.8998 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9139 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9138 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.943 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9543 | 20.7174 | 60.021 | 24 | 134.9081 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9222 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9221 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9513 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9626 | 20.7159 | 60.021 | 24 | 134.9164 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9305 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9304 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9597 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9709 | 20.7159 | 60.021 | 24 | 134.9247 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9388 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9387 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.968 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9792 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9331 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9471 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.947 | 21.3183 | 59.9903 | 24
134.9763 | 21.3664 | 60.0022 | 24 | 134.9876 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9414 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9557 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9553 | 21.3151 | 59.9903 | 24
134.9846 | 21.4143 | 60.0022 | 24 | 134.9959 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9497 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.964 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9639 | 21.3151 | 59.9903 | 24
134.993 | 21.4143 | 60.0022 | 24 | 135.0043 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9581 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9723 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9722 | 21.3151 | 59.9903 | 24
135.0013 | 21.4143 | 60.0022 | 24 | 135.0126 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9664 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9806 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9805 | 21.3151 | 59.9903 | 24
135.0096 | 21.4143 | 60.0022 | 24 | 135.0209 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9747 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9889 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9888 | 21.3151 | 59.9903 | 24
135.018 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0292 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9832 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 134.9972 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 134.9971 | 21.3151 | 59.9903 | 24
135.0263 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0376 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9915 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0055 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 135.0054 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.0346 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0459 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 134.9998 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.014 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 135.0137 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.043 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0543 | 20.7704 | 60.021 | 24 | 135.0082 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0223 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 135.0222 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.0513 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0626 | 20.7623 | 60.021 | 24 | 135.0165 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0306 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 135.0305 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.0597 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0709 | 20.7623 | 60.021 | 24 | 135.0248 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0389 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 135.0388 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.068 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0792 | 20.7641 | 60.021 | 24 | 135.0332 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0472 | 21.5355 | 60.0014 | 24 | 135.0471 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.0763 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0875 | 20.7641 | 60.021 | 24 | 135.0415 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0555 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.0554 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.0847 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.0959 | 20.7641 | 60.021 | 24 | 135.0498 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0638 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.0637 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.093 | 21.4154 | 60.0022 | 24 | 135.1042 | 20.7641 | 60.021 | 24 | 135.0582 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0721 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.072 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1013 | 21.4157 | 60.0022 | 24 | 135.1125 | 20.7641 | 60.021 | 24 | 135.0665 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0807 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.0806 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1096 | 21.4157 | 60.0022 | 24 | 135.1208 | 20.7641 | 60.021 | 24 | 135.0748 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.089 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.0889 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.118 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1292 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.0831 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.0973 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.0972 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1263 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1375 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.0916 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.1056 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.1055 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1346 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1459 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.0999 | 21.4113 | 59.9581 | 24 | 135.1139 | 21.6875 | 60.0014 | 24 | 135.1138 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.143 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1542 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1082 | 21.4109 | 59.9581 | 24 | 135.1222 | 21.6889 | 60.0014 | 24 | 135.1221 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1513 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1625 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1166 | 21.4109 | 59.9581 | 24 | 135.1305 | 21.6889 | 60.0014 | 24 | 135.1304 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1596 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1708 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1249 | 21.4109 | 59.9581 | 24 | 135.139 | 21.6889 | 60.0014 | 24 | 135.1387 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.168 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1792 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1332 | 21.4109 | 59.9581 | 24 | 135.1473 | 21.6889 | 60.0014 | 24 | 135.1472 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1763 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1875 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1416 | 21.4112 | 59.9581 | 24 | 135.1556 | 21.6889 | 60.0014 | 24 | 135.1555 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.1846 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.1959 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1499 | 21.4112 | 59.9581 | 24 | 135.1639 | 21.6889 | 60.0014 | 24 | 135.1638 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.193 | 21.4177 | 60.0029 | 24 | 135.2042 | 20.7641 | 60.0221 | 24 | 135.1582 | 21.4112 | 59.9581 | 24 | 135.1722 | 21.6908 | 60.0014 | 24 | 135.1721 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2013 | 21.4188 | 60.0029 | 24 | 135.2125 | 20.7659 | 60.0221 | 24 | 135.1666 | 21.4112 | 59.9581 | 24 | 135.1805 | 21.6908 | 60.0014 | 24 | 135.1804 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2097 | 21.4188 | 60.0029 | 24 | 135.2208 | 20.7659 | 60.0221 | 24 | 135.1749 | 21.4112 | 59.9581 | 24 | 135.1888 | 21.6908 | 60.0014 | 24 | 135.1887 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.218 | 21.4188 | 60.0029 | 24 | 135.2292 | 20.7659 | 60.0221 | 24 | 135.1832 | 21.4112 | 59.9581 | 24 | 135.1971 | 21.6908 | 60.0014 | 24 | 135.197 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2263 | 21.4188 | 60.0029 | 24 | 135.2375 | 20.7659 | 60.0221 | 24 | 135.1917 | 21.4099 | 59.9585 | 24 | 135.2057 | 21.6908 | 60.0014 | 24 | 135.2056 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2346 | 21.4188 | 60.0029 | 24 | 135.2458 | 20.7667 | 60.0221 | 24 | 135.2 | 21.4099 | 59.9585 | 24 | 135.214 | 21.6908 | 60.0014 | 24 | 135.2139 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.243 | 21.4188 | 60.0029 | 24 | 135.2542 | 20.7667 | 60.0221 | 24 | 135.2083 | 21.4099 | 59.9585 | 24 | 135.2223 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2222 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2513 | 21.4192 | 60.0029 | 24 | 135.2625 | 20.7692 | 60.0221 | 24 | 135.2166 | 21.4099 | 59.9585 | 24 | 135.2306 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2305 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2596 | 21.4192 | 60.0029 | 24 | 135.2708 | 20.7692 | 60.0221 | 24 | 135.225 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2389 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2388 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.268 | 21.4192 | 60.0029 | 24 | 135.2792 | 20.7692 | 60.0221 | 24 | 135.2333 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2472 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2471 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2763 | 21.4192 | 60.0029 | 24 | 135.2875 | 20.7692 | 60.0221 | 24 | 135.2416 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2555 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2554 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.2846 | 21.4173 | 60.0029 | 24 | 135.2958 | 20.7692 | 60.0221 | 24 | 135.25 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.264 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2639 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.293 | 21.4173 | 60.0029 | 24 | 135.3041 | 20.7692 | 60.0221 | 24 | 135.2583 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2723 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2722 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.3013 | 21.4173 | 60.0029 | 24 | 135.3125 | 20.771 | 60.0221 | 24 | 135.2666 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2806 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2805 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.3096 | 21.4173 | 60.0029 | 24 | 135.3208 | 20.771 | 60.0221 | 24 | 135.275 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2889 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2888 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.318 | 21.4173 | 60.0041 | 24 | 135.3291 | 20.771 | 60.0233 | 24 | 135.2833 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.2972 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.2971 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.3263 | 21.4173 | 60.0041 | 24 | 135.3375 | 20.771 | 60.0233 | 24 | 135.2916 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.3055 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.3054 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.3346 | 21.4173 | 60.0041 | 24 | 135.3458 | 20.771 | 60.0233 | 24 | 135.3 | 21.4095 | 59.9585 | 24 | 135.3138 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.3137 | 21.3151 | 59.9907 | 24
135.343 | 21.4173 | 60.0041 | 24 | 135.3541 | 20.771 | 60.0233 | 24 | 135.3083 | 21.4098 | 59.9585 | 24 | 135.3221 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.3223 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.3513 | 21.4173 | 60.0041 | 24 | 135.3624 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3167 | 21.4098 | 59.9585 | 24 | 135.3307 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.3306 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.3596 | 21.4173 | 60.0041 | 24 | 135.3708 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3251 | 21.4098 | 59.9585 | 24 | 135.339 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.3389 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.368 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.3791 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3334 | 21.4098 | 59.9585 | 24 | 135.3473 | 21.6912 | 60.0018 | 24 | 135.3472 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.3763 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.3875 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3417 | 21.4098 | 59.9585 | 24 | 135.3556 | 21.6925 | 60.0018 | 24 | 135.3555 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.3846 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.3958 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3501 | 21.4098 | 59.9585 | 24 | 135.3639 | 21.6925 | 60.0018 | 24 | 135.3638 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.393 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.4041 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3584 | 21.4179 | 59.9585 | 24 | 135.3722 | 21.6925 | 60.0018 | 24 | 135.3721 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.4013 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.4124 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3667 | 21.4179 | 59.9585 | 24 | 135.3805 | 21.6925 | 60.0018 | 24 | 135.3806 | 21.3147 | 59.9907 | 24
135.4096 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.4208 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.375 | 21.4179 | 59.9585 | 24 | 135.3888 | 21.6945 | 60.0018 | 24 | 135.3889 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.418 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.4291 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3834 | 21.4179 | 59.9585 | 24 | 135.3973 | 21.6945 | 60.0018 | 24 | 135.3972 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.4263 | 21.4185 | 60.0041 | 24 | 135.4374 | 20.7731 | 60.0233 | 24 | 135.3917 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4056 | 21.6945 | 60.0018 | 24 | 135.4055 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.4346 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4457 | 20.7739 | 60.0233 | 24 | 135.4 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4139 | 21.6945 | 60.0018 | 24 | 135.4138 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.443 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4541 | 20.7739 | 60.0233 | 24 | 135.4084 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4222 | 21.6945 | 60.0026 | 24 | 135.4221 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.4513 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4624 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4167 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4305 | 21.6945 | 60.0026 | 24 | 135.4304 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.4596 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4708 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.425 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4388 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4387 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.468 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4791 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4335 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4471 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4473 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.4763 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4874 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4418 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4557 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4556 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.4846 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.4957 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4501 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.464 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4639 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.493 | 21.4148 | 60.0041 | 24 | 135.5041 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4585 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4723 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4722 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5013 | 21.4151 | 60.0041 | 24 | 135.5124 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4668 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4806 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4805 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5096 | 21.4151 | 60.0041 | 24 | 135.5208 | 20.7714 | 60.0233 | 24 | 135.4751 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4889 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4888 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5179 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5291 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.4835 | 21.4246 | 59.9597 | 24 | 135.4972 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.4971 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5263 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5374 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.4918 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5055 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5056 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5346 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5457 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5001 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5138 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5139 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.543 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.554 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5084 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5223 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5222 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5513 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5624 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5168 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5306 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5305 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5596 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5707 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5251 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5389 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5388 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.568 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.579 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5334 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5472 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5471 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5763 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5873 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5419 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5555 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5554 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.5846 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.5957 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5502 | 21.4177 | 59.9597 | 24 | 135.5638 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.564 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.593 | 21.4151 | 60.0048 | 24 | 135.604 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5585 | 21.4174 | 59.9597 | 24 | 135.5721 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5723 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.6013 | 21.4163 | 60.0048 | 24 | 135.6124 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5669 | 21.4174 | 59.9597 | 24 | 135.5807 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5806 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.6096 | 21.4163 | 60.0048 | 24 | 135.6207 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5752 | 21.4174 | 59.9597 | 24 | 135.589 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5889 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.618 | 21.4163 | 60.0048 | 24 | 135.629 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5835 | 21.4174 | 59.9597 | 24 | 135.5973 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.5972 | 21.3178 | 59.9903 | 24
135.6263 | 21.4163 | 60.0048 | 24 | 135.6373 | 20.8179 | 60.0245 | 24 | 135.5919 | 21.4174 | 59.9605 | 24 | 135.6056 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.6055 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6346 | 21.4182 | 60.0048 | 24 | 135.6457 | 20.8146 | 60.0245 | 24 | 135.6002 | 21.4174 | 59.9605 | 24 | 135.6139 | 21.6949 | 60.0026 | 24 | 135.6138 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6429 | 21.4182 | 60.0048 | 24 | 135.654 | 20.8146 | 60.0245 | 24 | 135.6085 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6222 | 21.6962 | 60.003 | 24 | 135.6223 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6513 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.6624 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6169 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6305 | 21.6962 | 60.003 | 24 | 135.6306 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6596 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.6707 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6252 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6388 | 21.6962 | 60.003 | 24 | 135.6389 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6679 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.679 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6335 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6473 | 21.6962 | 60.003 | 24 | 135.6472 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6763 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.6873 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6418 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6556 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.6555 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6846 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.6957 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6503 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6639 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.6638 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.6929 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.704 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6586 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6722 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.6721 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7013 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.7123 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6669 | 21.4258 | 59.9605 | 24 | 135.6805 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.6807 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7096 | 21.4385 | 60.0048 | 24 | 135.7206 | 20.8131 | 60.0245 | 24 | 135.6753 | 21.4254 | 59.9605 | 24 | 135.6888 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.689 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.718 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7289 | 20.8131 | 60.0253 | 24 | 135.6836 | 21.4254 | 59.9605 | 24 | 135.6971 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.6973 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7263 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7373 | 20.8131 | 60.0253 | 24 | 135.6919 | 21.4254 | 59.9605 | 24 | 135.7054 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.7056 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7346 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7456 | 20.8167 | 60.0253 | 24 | 135.7003 | 21.4254 | 59.9605 | 24 | 135.714 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.7139 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.743 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.754 | 20.8167 | 60.0253 | 24 | 135.7086 | 21.4241 | 59.9605 | 24 | 135.7223 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.7222 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7513 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7623 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7169 | 21.4241 | 59.9605 | 24 | 135.7306 | 21.6982 | 60.003 | 24 | 135.7305 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7596 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7706 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7253 | 21.4244 | 59.9605 | 24 | 135.7389 | 21.6986 | 60.003 | 24 | 135.7388 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7679 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7789 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7336 | 21.4244 | 59.9605 | 24 | 135.7472 | 21.6986 | 60.003 | 24 | 135.7473 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7763 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7873 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7419 | 21.4244 | 59.9605 | 24 | 135.7555 | 21.6986 | 60.003 | 24 | 135.7556 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7846 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.7956 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7502 | 21.4244 | 59.9605 | 24 | 135.7638 | 21.6986 | 60.003 | 24 | 135.7639 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.7929 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.804 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7587 | 21.4242 | 59.9605 | 24 | 135.7723 | 21.6986 | 60.003 | 24 | 135.7722 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8013 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.8123 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.767 | 21.4242 | 59.9605 | 24 | 135.7806 | 21.6986 | 60.003 | 24 | 135.7805 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8096 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.8206 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7753 | 21.5824 | 59.9605 | 24 | 135.7889 | 21.6999 | 60.003 | 24 | 135.7888 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8179 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.8289 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.7837 | 21.5824 | 59.9605 | 24 | 135.7972 | 21.6999 | 60.003 | 24 | 135.7971 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8263 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.8373 | 20.8185 | 60.0253 | 24 | 135.792 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8055 | 21.6999 | 60.003 | 24 | 135.8057 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8346 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.8456 | 20.8033 | 60.0253 | 24 | 135.8003 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8138 | 21.6999 | 60.003 | 24 | 135.814 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8429 | 21.44 | 60.0056 | 24 | 135.8539 | 20.8033 | 60.0253 | 24 | 135.8087 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8221 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8223 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8513 | 21.4419 | 60.0056 | 24 | 135.8622 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.817 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8304 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8306 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8596 | 21.4419 | 60.0056 | 24 | 135.8706 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.8253 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.839 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8389 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8679 | 21.4419 | 60.0056 | 24 | 135.8789 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.8337 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8473 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8472 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8763 | 21.4419 | 60.0056 | 24 | 135.8873 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.842 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8556 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8555 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8846 | 21.4423 | 60.0056 | 24 | 135.8956 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.8503 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8639 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.864 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.8929 | 21.4423 | 60.0056 | 24 | 135.9039 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.8588 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8722 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8723 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9012 | 21.4437 | 60.0056 | 24 | 135.9122 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.8671 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8805 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8806 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9096 | 21.4437 | 60.0056 | 24 | 135.9205 | 20.7983 | 60.0253 | 24 | 135.8754 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8888 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8889 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9179 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9289 | 20.7983 | 60.0268 | 24 | 135.8837 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.8973 | 21.6981 | 60.0038 | 24 | 135.8972 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9263 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9372 | 20.7983 | 60.0268 | 24 | 135.8921 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.9056 | 21.6921 | 60.0038 | 24 | 135.9055 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9346 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9456 | 20.7983 | 60.0268 | 24 | 135.9004 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.9139 | 21.6921 | 60.0038 | 24 | 135.9138 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9429 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9539 | 20.7983 | 60.0268 | 24 | 135.9087 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.9222 | 21.6921 | 60.0038 | 24 | 135.9224 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9513 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9622 | 20.7983 | 60.0268 | 24 | 135.9171 | 21.5824 | 59.962 | 24 | 135.9305 | 21.6921 | 60.0038 | 24 | 135.9307 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9596 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9705 | 20.7983 | 60.0268 | 24 | 135.9254 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9388 | 21.6921 | 60.0038 | 24 | 135.939 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9679 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9789 | 20.8012 | 60.0268 | 24 | 135.9337 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9471 | 21.6921 | 60.0038 | 24 | 135.9473 | 21.3178 | 59.9907 | 24
135.9763 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9872 | 20.8012 | 60.0268 | 24 | 135.9421 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9554 | 21.6934 | 60.0038 | 24 | 135.9556 | 21.3214 | 59.9907 | 24
135.9846 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 135.9955 | 20.8012 | 60.0268 | 24 | 135.9504 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.964 | 21.6934 | 60.0038 | 24 | 135.9639 | 21.3214 | 59.9907 | 24
135.9929 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0038 | 20.8012 | 60.0268 | 24 | 135.9587 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9723 | 21.6934 | 60.0038 | 24 | 135.9722 | 21.3214 | 59.9907 | 24
136.0013 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0122 | 20.8039 | 60.0268 | 24 | 135.9672 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9806 | 21.6934 | 60.0038 | 24 | 135.9805 | 21.3214 | 59.9907 | 24
136.0096 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0205 | 20.8039 | 60.0268 | 24 | 135.9755 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9889 | 21.6897 | 60.0038 | 24 | 135.989 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0179 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0289 | 20.8039 | 60.0268 | 24 | 135.9838 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 135.9972 | 21.6897 | 60.0038 | 24 | 135.9973 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0262 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0372 | 20.8039 | 60.0268 | 24 | 135.9922 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 136.0055 | 21.7878 | 60.0038 | 24 | 136.0056 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0346 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0455 | 20.8039 | 60.0268 | 24 | 136.0005 | 21.5724 | 59.962 | 24 | 136.0138 | 21.7878 | 60.0038 | 24 | 136.0139 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0429 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0538 | 20.8039 | 60.0268 | 24 | 136.0088 | 21.5728 | 59.962 | 24 | 136.0221 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0222 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0512 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0621 | 20.8153 | 60.0268 | 24 | 136.0171 | 21.5728 | 59.962 | 24 | 136.0306 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0305 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0596 | 21.4437 | 60.0064 | 24 | 136.0705 | 20.8153 | 60.0268 | 24 | 136.0255 | 21.5728 | 59.962 | 24 | 136.0389 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0388 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0679 | 21.4419 | 60.0064 | 24 | 136.0788 | 20.8153 | 60.0268 | 24 | 136.0338 | 21.5728 | 59.962 | 24 | 136.0472 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0474 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0762 | 21.4419 | 60.0064 | 24 | 136.0872 | 20.8153 | 60.0268 | 24 | 136.0421 | 21.5726 | 59.962 | 24 | 136.0555 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0557 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0846 | 21.4905 | 60.0064 | 24 | 136.0955 | 20.8183 | 60.0268 | 24 | 136.0505 | 21.5726 | 59.962 | 24 | 136.0638 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.064 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.0929 | 21.4905 | 60.0064 | 24 | 136.1038 | 20.8183 | 60.0268 | 24 | 136.0588 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.0721 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0723 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1012 | 21.486 | 60.0064 | 24 | 136.1121 | 20.8183 | 60.0268 | 24 | 136.0671 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.0804 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0806 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1096 | 21.486 | 60.0064 | 24 | 136.1205 | 20.8183 | 60.0268 | 24 | 136.0756 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.089 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0889 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1179 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1288 | 20.8158 | 60.028 | 24 | 136.0839 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.0973 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.0972 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1262 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1371 | 20.8158 | 60.028 | 24 | 136.0922 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.1056 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.1057 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1346 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1454 | 20.8158 | 60.028 | 24 | 136.1006 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.1139 | 21.7878 | 60.0049 | 24 | 136.114 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1429 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1538 | 20.8158 | 60.028 | 24 | 136.1089 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.1222 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1223 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1512 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1621 | 20.8158 | 60.028 | 24 | 136.1172 | 21.5775 | 59.962 | 24 | 136.1305 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1306 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1596 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1705 | 20.8158 | 60.028 | 24 | 136.1255 | 21.5779 | 59.962 | 24 | 136.1388 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1389 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1679 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1788 | 20.8168 | 60.028 | 24 | 136.1339 | 21.5779 | 59.962 | 24 | 136.1471 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1472 | 21.3221 | 59.9907 | 24
136.1762 | 21.486 | 60.0072 | 24 | 136.1871 | 20.8168 | 60.028 | 24 | 136.1422 | 21.5779 | 59.962 | 24 | 136.1556 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1555 | 21.3236 | 59.9907 | 24
136.1846 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.1954 | 20.8168 | 60.028 | 24 | 136.1505 | 21.5779 | 59.962 | 24 | 136.1639 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1641 | 21.3236 | 59.9907 | 24
136.1929 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2037 | 20.8168 | 60.028 | 24 | 136.1589 | 21.5848 | 59.962 | 24 | 136.1722 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1724 | 21.3236 | 59.9907 | 24
136.2012 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2121 | 20.8168 | 60.028 | 24 | 136.1672 | 21.5848 | 59.962 | 24 | 136.1805 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1807 | 21.3236 | 59.9907 | 24
136.2096 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2204 | 20.8168 | 60.028 | 24 | 136.1755 | 21.5848 | 59.9633 | 24 | 136.1888 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.189 | 21.3236 | 59.9907 | 24
136.2179 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2288 | 20.8116 | 60.028 | 24 | 136.184 | 21.5848 | 59.9633 | 24 | 136.1971 | 21.7912 | 60.0049 | 24 | 136.1973 | 21.3236 | 59.9907 | 24
136.2262 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2371 | 20.8116 | 60.028 | 24 | 136.1923 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2054 | 21.7918 | 60.0049 | 24 | 136.2056 | 21.3236 | 59.9915 | 24
136.2346 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2454 | 20.8116 | 60.028 | 24 | 136.2006 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2137 | 21.7918 | 60.0049 | 24 | 136.2139 | 21.3236 | 59.9915 | 24
136.2429 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2537 | 20.8116 | 60.028 | 24 | 136.209 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2223 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2224 | 21.3236 | 59.9915 | 24
136.2512 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2621 | 20.8136 | 60.028 | 24 | 136.2173 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2306 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2307 | 21.3236 | 59.9915 | 24
136.2596 | 21.4881 | 60.0072 | 24 | 136.2704 | 20.8136 | 60.028 | 24 | 136.2256 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2389 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.239 | 21.324 | 59.9915 | 24
136.2679 | 21.5316 | 60.0072 | 24 | 136.2787 | 20.8163 | 60.028 | 24 | 136.2339 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2472 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2473 | 21.324 | 59.9915 | 24
136.2762 | 21.5316 | 60.0072 | 24 | 136.287 | 20.8163 | 60.028 | 24 | 136.2423 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2555 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2556 | 21.324 | 59.9915 | 24
136.2845 | 21.5316 | 60.0072 | 24 | 136.2954 | 20.8163 | 60.028 | 24 | 136.2506 | 21.5837 | 59.9633 | 24 | 136.2638 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2639 | 21.324 | 59.9915 | 24
136.2929 | 21.5316 | 60.0072 | 24 | 136.3037 | 20.8163 | 60.028 | 24 | 136.2589 | 21.5836 | 59.9633 | 24 | 136.2721 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2722 | 21.3239 | 59.9915 | 24
136.3012 | 21.5321 | 60.0072 | 24 | 136.3121 | 20.8163 | 60.028 | 24 | 136.2673 | 21.5836 | 59.9633 | 24 | 136.2806 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2805 | 21.3239 | 59.9915 | 24
136.3095 | 21.5321 | 60.0072 | 24 | 136.3204 | 20.8163 | 60.028 | 24 | 136.2756 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.2889 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2891 | 21.3239 | 59.9915 | 24
136.3179 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.3287 | 20.8163 | 60.0296 | 24 | 136.2839 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.2972 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.2974 | 21.3239 | 59.9915 | 24
136.3262 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.337 | 20.8163 | 60.0296 | 24 | 136.2924 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3055 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.3057 | 21.4408 | 59.9915 | 24
136.3345 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.3453 | 20.8641 | 60.0296 | 24 | 136.3007 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3138 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.314 | 21.4408 | 59.9915 | 24
136.3429 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.3537 | 20.8641 | 60.0296 | 24 | 136.309 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3221 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.3223 | 21.4408 | 59.9915 | 24
136.3512 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.362 | 20.8641 | 60.0296 | 24 | 136.3174 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3304 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.3306 | 21.4408 | 59.9915 | 24
136.3595 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.3704 | 20.8641 | 60.0296 | 24 | 136.3257 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3387 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.3389 | 21.4408 | 59.9915 | 24
136.3679 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.3787 | 20.8641 | 60.0296 | 24 | 136.334 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3473 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.3474 | 21.4408 | 59.9915 | 24
136.3762 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.387 | 20.8641 | 60.0296 | 24 | 136.3423 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3556 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.3557 | 21.4417 | 59.9915 | 24
136.3845 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.3953 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.3507 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3639 | 21.7918 | 60.0053 | 24 | 136.364 | 21.4417 | 59.9915 | 24
136.3929 | 21.5321 | 60.0084 | 24 | 136.4037 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.359 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3722 | 21.7958 | 60.0053 | 24 | 136.3723 | 21.4432 | 59.9915 | 24
136.4012 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.412 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.3673 | 21.584 | 59.9633 | 24 | 136.3805 | 21.7958 | 60.0053 | 24 | 136.3806 | 21.4432 | 59.9915 | 24
136.4095 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4203 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.3757 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.3888 | 21.7958 | 60.0053 | 24 | 136.3889 | 21.4432 | 59.9915 | 24
136.4179 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4286 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.384 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.3971 | 21.7958 | 60.0053 | 24 | 136.3972 | 21.4432 | 59.9915 | 24
136.4262 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.437 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.3923 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.4054 | 21.7958 | 60.0053 | 24 | 136.4058 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4345 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4453 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4008 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.4139 | 21.7958 | 60.0053 | 24 | 136.4141 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4429 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4537 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4091 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.4222 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4224 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4512 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.462 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4174 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.4305 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4307 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4595 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4703 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4258 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.4388 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.439 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4679 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4786 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4341 | 21.584 | 59.9644 | 24 | 136.4471 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4473 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4762 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4869 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4424 | 21.5829 | 59.9644 | 24 | 136.4554 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4556 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4845 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.4953 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4507 | 21.5829 | 59.9644 | 24 | 136.4637 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4641 | 21.4432 | 59.9922 | 24
136.4929 | 21.5343 | 60.0084 | 24 | 136.5036 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4591 | 21.5829 | 59.9644 | 24 | 136.4723 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4724 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5012 | 21.5363 | 60.0084 | 24 | 136.512 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4674 | 21.5829 | 59.9644 | 24 | 136.4806 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4807 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5095 | 21.5363 | 60.0084 | 24 | 136.5203 | 20.8679 | 60.0296 | 24 | 136.4757 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.4889 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.489 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5179 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5286 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.4841 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.4972 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.4973 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5262 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5369 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.4924 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5055 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5056 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5345 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5453 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5007 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5138 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5139 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5428 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5536 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5092 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5221 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5222 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5512 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.562 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5175 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5304 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5308 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5595 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5703 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5258 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5389 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5391 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5678 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5786 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5342 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5472 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5474 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5762 | 21.5363 | 60.0087 | 24 | 136.5869 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5425 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5555 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5557 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5845 | 21.5327 | 60.0087 | 24 | 136.5952 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5508 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5638 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.564 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.5928 | 21.5327 | 60.0087 | 24 | 136.6036 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5591 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5721 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5723 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.6012 | 21.5327 | 60.0087 | 24 | 136.6119 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5675 | 21.5829 | 59.9645 | 24 | 136.5804 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5806 | 21.4462 | 59.9922 | 24
136.6095 | 21.5327 | 60.0087 | 24 | 136.6202 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5758 | 21.5829 | 59.9649 | 24 | 136.5887 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5891 | 21.5358 | 59.9922 | 24
136.6178 | 21.5342 | 60.0087 | 24 | 136.6285 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5841 | 21.5829 | 59.9649 | 24 | 136.597 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.5974 | 21.5358 | 59.9922 | 24
136.6262 | 21.5342 | 60.0087 | 24 | 136.6369 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.5925 | 21.5801 | 59.9649 | 24 | 136.6056 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.6057 | 21.5358 | 59.9926 | 24
136.6345 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6452 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6008 | 21.5801 | 59.9649 | 24 | 136.6139 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.614 | 21.5358 | 59.9926 | 24
136.6428 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6536 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6091 | 21.5801 | 59.9649 | 24 | 136.6222 | 21.7962 | 60.0057 | 24 | 136.6223 | 21.5358 | 59.9926 | 24
136.6512 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6619 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6176 | 21.5801 | 59.9649 | 24 | 136.6305 | 21.7962 | 60.0057 | 24 | 136.6306 | 21.5358 | 59.9926 | 24
136.6595 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6702 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6259 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6388 | 21.7962 | 60.0057 | 24 | 136.6389 | 21.5327 | 59.9926 | 24
136.6678 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6785 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6342 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6471 | 21.7962 | 60.0057 | 24 | 136.6475 | 21.5327 | 59.9926 | 24
136.6761 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6869 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6426 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6554 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.6558 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.6845 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.6952 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6509 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6639 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.6641 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.6928 | 21.5348 | 60.0087 | 24 | 136.7035 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6592 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6722 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.6724 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7012 | 21.5369 | 60.0087 | 24 | 136.7119 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6675 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6805 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.6807 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7095 | 21.5369 | 60.0087 | 24 | 136.7202 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6759 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6888 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.689 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7178 | 21.5384 | 60.0103 | 24 | 136.7285 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6842 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.6971 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.6973 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7262 | 21.5384 | 60.0103 | 24 | 136.7368 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.6925 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7054 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.7058 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7345 | 21.5384 | 60.0103 | 24 | 136.7452 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.7009 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7137 | 21.7975 | 60.0057 | 24 | 136.7141 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7428 | 21.5384 | 60.0103 | 24 | 136.7535 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.7092 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.722 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7224 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7512 | 21.5384 | 60.0103 | 24 | 136.7618 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.7175 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7306 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7307 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7595 | 21.5384 | 60.0103 | 24 | 136.7701 | 20.8679 | 60.03 | 24 | 136.726 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7389 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.739 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7678 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.7785 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7343 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7472 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7473 | 21.5342 | 59.9926 | 24
136.7762 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.7868 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7426 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7555 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7556 | 21.5402 | 59.9926 | 24
136.7845 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.7952 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.751 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7638 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7639 | 21.5402 | 59.9926 | 24
136.7928 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.8035 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7593 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7721 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7725 | 21.5402 | 59.9926 | 24
136.8011 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.8118 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7676 | 21.5799 | 59.9649 | 24 | 136.7804 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7808 | 21.5402 | 59.9926 | 24
136.8095 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.8201 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7759 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.7887 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7891 | 21.5412 | 59.9926 | 24
136.8178 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.8284 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7843 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.7972 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.7974 | 21.5412 | 59.9926 | 24
136.8261 | 21.539 | 60.0103 | 24 | 136.8368 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.7926 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8055 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.8057 | 21.5412 | 59.9934 | 24
136.8345 | 21.5405 | 60.0103 | 24 | 136.8451 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8009 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8138 | 21.7958 | 60.0057 | 24 | 136.814 | 21.5412 | 59.9934 | 24
136.8428 | 21.5405 | 60.0103 | 24 | 136.8535 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8093 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8221 | 21.8051 | 60.0065 | 24 | 136.8223 | 21.5412 | 59.9934 | 24
136.8511 | 21.5247 | 60.0103 | 24 | 136.8618 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8176 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8304 | 21.8051 | 60.0065 | 24 | 136.8308 | 21.5412 | 59.9934 | 24
136.8595 | 21.5247 | 60.0103 | 24 | 136.8701 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8259 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8387 | 21.8148 | 60.0065 | 24 | 136.8391 | 21.5412 | 59.9934 | 24
136.8678 | 21.5346 | 60.0103 | 24 | 136.8784 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8344 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.847 | 21.8148 | 60.0065 | 24 | 136.8474 | 21.5412 | 59.9934 | 24
136.8761 | 21.5346 | 60.0103 | 24 | 136.8868 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8427 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8556 | 21.8148 | 60.0065 | 24 | 136.8557 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.8845 | 21.5346 | 60.0103 | 24 | 136.8951 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.851 | 21.5799 | 59.9653 | 24 | 136.8639 | 21.8148 | 60.0065 | 24 | 136.864 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.8928 | 21.5346 | 60.0103 | 24 | 136.9034 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8594 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.8722 | 21.8148 | 60.0065 | 24 | 136.8723 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9011 | 21.5326 | 60.0103 | 24 | 136.9117 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8677 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.8805 | 21.8148 | 60.0065 | 24 | 136.8806 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9095 | 21.5326 | 60.0103 | 24 | 136.9201 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.876 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.8888 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.8892 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9178 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9284 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8843 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.8971 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.8975 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9261 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9367 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.8927 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9054 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.9058 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9344 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9451 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.901 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9137 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.9141 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9428 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9534 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9093 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9222 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.9224 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9511 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9617 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9177 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9305 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.9307 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9594 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.97 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.926 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9388 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.939 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9678 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9784 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9343 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9471 | 21.9137 | 60.0065 | 24 | 136.9473 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9761 | 21.5326 | 60.0119 | 24 | 136.9867 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9427 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9554 | 21.9004 | 60.0065 | 24 | 136.9558 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9844 | 21.5341 | 60.0119 | 24 | 136.9951 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.951 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9637 | 21.9004 | 60.0065 | 24 | 136.9641 | 21.5391 | 59.9934 | 24
136.9928 | 21.5341 | 60.0119 | 24 | 137.0034 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9594 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.972 | 21.9004 | 60.0065 | 24 | 136.9724 | 21.5333 | 59.9934 | 24
137.0011 | 21.5341 | 60.0119 | 24 | 137.0117 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9677 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9803 | 21.9004 | 60.0065 | 24 | 136.9807 | 21.5333 | 59.9934 | 24
137.0094 | 21.5341 | 60.0119 | 24 | 137.02 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9761 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9889 | 21.902 | 60.0065 | 24 | 136.989 | 21.5333 | 59.9934 | 24
137.0178 | 21.537 | 60.0119 | 24 | 137.0284 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9844 | 21.5831 | 59.9653 | 24 | 136.9972 | 21.902 | 60.0065 | 24 | 136.9973 | 21.5333 | 59.9934 | 24
137.0261 | 21.537 | 60.0119 | 24 | 137.0367 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 136.9927 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0055 | 21.902 | 60.0065 | 24 | 137.0056 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0344 | 21.537 | 60.0119 | 24 | 137.045 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 137.0011 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0138 | 21.902 | 60.0065 | 24 | 137.0142 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0428 | 21.537 | 60.0119 | 24 | 137.0533 | 20.8689 | 60.03 | 24 | 137.0094 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0221 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0225 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0511 | 21.5806 | 60.0119 | 24 | 137.0616 | 20.8702 | 60.03 | 24 | 137.0177 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0304 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0308 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0594 | 21.5806 | 60.0119 | 24 | 137.07 | 20.8702 | 60.03 | 24 | 137.0261 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0387 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0391 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0677 | 21.5821 | 60.0119 | 24 | 137.0783 | 20.8677 | 60.03 | 24 | 137.0344 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.047 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0474 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0761 | 21.5821 | 60.0119 | 24 | 137.0867 | 20.8677 | 60.03 | 24 | 137.0427 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0555 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0557 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0844 | 21.5796 | 60.0119 | 24 | 137.095 | 20.8677 | 60.03 | 24 | 137.0511 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0638 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.064 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.0927 | 21.5796 | 60.0119 | 24 | 137.1033 | 20.8677 | 60.03 | 24 | 137.0594 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0721 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0725 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1011 | 21.5796 | 60.0119 | 24 | 137.1116 | 20.8696 | 60.03 | 24 | 137.0677 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0804 | 21.902 | 60.0072 | 24 | 137.0808 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1094 | 21.5796 | 60.0119 | 24 | 137.12 | 20.8696 | 60.03 | 24 | 137.076 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.0887 | 21.9449 | 60.0072 | 24 | 137.0891 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1177 | 21.5796 | 60.0138 | 24 | 137.1283 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.0845 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.097 | 21.9449 | 60.0072 | 24 | 137.0974 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1261 | 21.5796 | 60.0138 | 24 | 137.1367 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.0928 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.1053 | 21.9449 | 60.0072 | 24 | 137.1057 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1344 | 21.5811 | 60.0138 | 24 | 137.145 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1011 | 21.5855 | 59.9653 | 24 | 137.1139 | 21.9449 | 60.0072 | 24 | 137.114 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1427 | 21.5811 | 60.0138 | 24 | 137.1533 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1095 | 21.5545 | 59.9653 | 24 | 137.1222 | 21.9471 | 60.0072 | 24 | 137.1223 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1511 | 21.5987 | 60.0138 | 24 | 137.1616 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1178 | 21.5545 | 59.9653 | 24 | 137.1305 | 21.9471 | 60.0072 | 24 | 137.1309 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1594 | 21.5987 | 60.0138 | 24 | 137.17 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1261 | 21.5545 | 59.9653 | 24 | 137.1388 | 21.9471 | 60.0072 | 24 | 137.1392 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1677 | 21.5987 | 60.0138 | 24 | 137.1783 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1345 | 21.5545 | 59.9653 | 24 | 137.1471 | 21.9471 | 60.0072 | 24 | 137.1475 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1761 | 21.5987 | 60.0138 | 24 | 137.1866 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1428 | 21.5519 | 59.9653 | 24 | 137.1554 | 21.9478 | 60.0072 | 24 | 137.1558 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1844 | 21.6083 | 60.0138 | 24 | 137.1949 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1511 | 21.5519 | 59.9653 | 24 | 137.1637 | 21.9478 | 60.0072 | 24 | 137.1641 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.1927 | 21.6083 | 60.0138 | 24 | 137.2032 | 20.8696 | 60.0304 | 24 | 137.1595 | 21.5519 | 59.9653 | 24 | 137.172 | 21.9478 | 60.0072 | 24 | 137.1724 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.201 | 21.6083 | 60.0138 | 24 | 137.2116 | 20.9236 | 60.0304 | 24 | 137.1678 | 21.5519 | 59.9653 | 24 | 137.1805 | 21.9478 | 60.0072 | 24 | 137.1807 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.2094 | 21.6083 | 60.0138 | 24 | 137.2199 | 20.9236 | 60.0304 | 24 | 137.1761 | 21.5519 | 59.9661 | 24 | 137.1888 | 21.9494 | 60.0072 | 24 | 137.189 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.2177 | 21.603 | 60.0138 | 24 | 137.2283 | 20.9216 | 60.0304 | 24 | 137.1844 | 21.5519 | 59.9661 | 24 | 137.1971 | 21.9494 | 60.0072 | 24 | 137.1975 | 21.5313 | 59.9942 | 24
137.226 | 21.603 | 60.0138 | 24 | 137.2366 | 20.9216 | 60.0304 | 24 | 137.1929 | 21.5519 | 59.9661 | 24 | 137.2054 | 21.9494 | 60.0072 | 24 | 137.2058 | 21.5313 | 59.9946 | 24
137.2344 | 21.603 | 60.0138 | 24 | 137.2449 | 20.9216 | 60.0304 | 24 | 137.2012 | 21.5519 | 59.9661 | 24 | 137.2137 | 21.9494 | 60.0072 | 24 | 137.2141 | 21.5313 | 59.9946 | 24
137.2427 | 21.603 | 60.0138 | 24 | 137.2532 | 20.9216 | 60.0304 | 24 | 137.2095 | 21.5519 | 59.9661 | 24 | 137.222 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2224 | 21.5322 | 59.9946 | 24
137.251 | 21.5974 | 60.0138 | 24 | 137.2616 | 20.9216 | 60.0304 | 24 | 137.2179 | 21.5519 | 59.9661 | 24 | 137.2303 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2307 | 21.5322 | 59.9946 | 24
137.2594 | 21.5974 | 60.0138 | 24 | 137.2699 | 20.9216 | 60.0304 | 24 | 137.2262 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2386 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.239 | 21.6078 | 59.9946 | 24
137.2677 | 21.5998 | 60.0138 | 24 | 137.2783 | 20.9338 | 60.0304 | 24 | 137.2345 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2472 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2473 | 21.6078 | 59.9946 | 24
137.276 | 21.5998 | 60.0138 | 24 | 137.2866 | 20.9338 | 60.0304 | 24 | 137.2429 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2555 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2559 | 21.6078 | 59.9946 | 24
137.2844 | 21.6016 | 60.0138 | 24 | 137.2949 | 20.9338 | 60.0304 | 24 | 137.2512 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2638 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2642 | 21.6078 | 59.9946 | 24
137.2927 | 21.6016 | 60.0138 | 24 | 137.3032 | 20.9338 | 60.0304 | 24 | 137.2595 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2721 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2725 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.301 | 21.6016 | 60.0138 | 24 | 137.3115 | 20.9338 | 60.0304 | 24 | 137.2679 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2804 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2808 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3094 | 21.6016 | 60.0138 | 24 | 137.3199 | 20.9338 | 60.0304 | 24 | 137.2762 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.2887 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2891 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3177 | 21.6024 | 60.0158 | 24 | 137.3282 | 20.9313 | 60.0316 | 24 | 137.2845 | 21.5508 | 59.9661 | 24 | 137.297 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.2974 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.326 | 21.6024 | 60.0158 | 24 | 137.3365 | 20.9313 | 60.0316 | 24 | 137.2928 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3053 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.3057 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3344 | 21.5992 | 60.0158 | 24 | 137.3448 | 20.9313 | 60.0316 | 24 | 137.3013 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3138 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.3142 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3427 | 21.5992 | 60.0158 | 24 | 137.3532 | 20.9313 | 60.0316 | 24 | 137.3096 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3221 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.3225 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.351 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.3615 | 20.9334 | 60.0316 | 24 | 137.3179 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3304 | 21.9494 | 60.008 | 24 | 137.3308 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3593 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.3699 | 20.9334 | 60.0316 | 24 | 137.3263 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3387 | 21.9517 | 60.008 | 24 | 137.3391 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3677 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.3782 | 20.9334 | 60.0316 | 24 | 137.3346 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.347 | 21.9517 | 60.008 | 24 | 137.3474 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.376 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.3865 | 20.9334 | 60.0316 | 24 | 137.3429 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3553 | 21.9517 | 60.008 | 24 | 137.3557 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3843 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.3948 | 20.9322 | 60.0316 | 24 | 137.3513 | 21.55 | 59.9661 | 24 | 137.3636 | 21.9517 | 60.008 | 24 | 137.364 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.3927 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.4031 | 20.9322 | 60.0316 | 24 | 137.3596 | 21.5507 | 59.9661 | 24 | 137.3722 | 21.954 | 60.008 | 24 | 137.3723 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.401 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.4115 | 20.9322 | 60.0316 | 24 | 137.3679 | 21.5507 | 59.9661 | 24 | 137.3805 | 21.954 | 60.008 | 24 | 137.3809 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.4093 | 21.601 | 60.0158 | 24 | 137.4198 | 20.9322 | 60.0316 | 24 | 137.3762 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.3888 | 21.954 | 60.008 | 24 | 137.3892 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.4177 | 21.61 | 60.0158 | 24 | 137.4282 | 20.9322 | 60.0316 | 24 | 137.3846 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.3971 | 21.954 | 60.008 | 24 | 137.3975 | 21.6057 | 59.9946 | 24
137.426 | 21.61 | 60.0158 | 24 | 137.4365 | 20.9322 | 60.0316 | 24 | 137.3929 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4054 | 21.954 | 60.008 | 24 | 137.4058 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.4343 | 21.6124 | 60.0158 | 24 | 137.4448 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4012 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4137 | 21.954 | 60.008 | 24 | 137.4141 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.4427 | 21.6124 | 60.0158 | 24 | 137.4531 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4097 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.422 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4224 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.451 | 21.6311 | 60.0158 | 24 | 137.4615 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.418 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4303 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4307 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.4593 | 21.6311 | 60.0158 | 24 | 137.4698 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4263 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4388 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4392 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.4677 | 21.6311 | 60.0158 | 24 | 137.4781 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4347 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4471 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4475 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.476 | 21.6311 | 60.0158 | 24 | 137.4865 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.443 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4554 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4558 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.4843 | 21.6339 | 60.0158 | 24 | 137.4948 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4513 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4637 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4641 | 21.6057 | 59.995 | 24
137.4926 | 21.6339 | 60.0158 | 24 | 137.5031 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4597 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.472 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4724 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.501 | 21.6309 | 60.0158 | 24 | 137.5114 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.468 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4803 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4807 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5093 | 21.6309 | 60.0158 | 24 | 137.5198 | 20.9336 | 60.0316 | 24 | 137.4763 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4886 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.489 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5176 | 21.6309 | 60.0181 | 24 | 137.5281 | 20.9357 | 60.0327 | 24 | 137.4846 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.4969 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.4973 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.526 | 21.6309 | 60.0181 | 24 | 137.5364 | 20.9357 | 60.0327 | 24 | 137.493 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5055 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5059 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5343 | 21.6327 | 60.0181 | 24 | 137.5447 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5013 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5138 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5142 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5426 | 21.6327 | 60.0181 | 24 | 137.5531 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5096 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5221 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5225 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.551 | 21.6272 | 60.0181 | 24 | 137.5614 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5181 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5304 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5308 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5593 | 21.6272 | 60.0181 | 24 | 137.5698 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5264 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5387 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5391 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5676 | 21.6272 | 60.0181 | 24 | 137.5781 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5347 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.547 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5474 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.576 | 21.6272 | 60.0181 | 24 | 137.5864 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5431 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5553 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5557 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5843 | 21.6297 | 60.0181 | 24 | 137.5947 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5514 | 21.5507 | 59.9665 | 24 | 137.5636 | 21.954 | 60.0092 | 24 | 137.5642 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.5926 | 21.6297 | 60.0181 | 24 | 137.6031 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5597 | 21.6281 | 59.9665 | 24 | 137.5721 | 21.9548 | 60.0092 | 24 | 137.5725 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.601 | 21.6297 | 60.0181 | 24 | 137.6114 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.568 | 21.6281 | 59.9665 | 24 | 137.5804 | 21.9548 | 60.0092 | 24 | 137.5808 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.6093 | 21.6297 | 60.0181 | 24 | 137.6197 | 20.9386 | 60.0327 | 24 | 137.5764 | 21.6281 | 59.9672 | 24 | 137.5887 | 21.9548 | 60.0092 | 24 | 137.5891 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.6176 | 21.6325 | 60.0181 | 24 | 137.6281 | 20.9399 | 60.0327 | 24 | 137.5847 | 21.6281 | 59.9672 | 24 | 137.597 | 21.9548 | 60.0092 | 24 | 137.5974 | 21.6088 | 59.995 | 24
137.6259 | 21.6325 | 60.0181 | 24 | 137.6364 | 20.9399 | 60.0327 | 24 | 137.593 | 21.6281 | 59.9672 | 24 | 137.6053 | 21.9577 | 60.0092 | 24 | 137.6057 | 21.6088 | 59.9953 | 24
137.6343 | 21.6325 | 60.0181 | 24 | 137.6447 | 20.9399 | 60.0327 | 24 | 137.6014 | 21.6281 | 59.9672 | 24 | 137.6136 | 21.9577 | 60.0092 | 24 | 137.614 | 21.6088 | 59.9953 | 24
137.6426 | 21.6325 | 60.0181 | 24 | 137.653 | 20.9399 | 60.0327 | 24 | 137.6097 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6219 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6226 | 21.6088 | 59.9953 | 24
137.6509 | 21.635 | 60.0181 | 24 | 137.6614 | 20.9387 | 60.0327 | 24 | 137.618 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6305 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6309 | 21.6088 | 59.9953 | 24
137.6593 | 21.635 | 60.0181 | 24 | 137.6697 | 20.9387 | 60.0327 | 24 | 137.6265 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6388 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6392 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.6676 | 21.635 | 60.0181 | 24 | 137.678 | 20.9387 | 60.0327 | 24 | 137.6348 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6471 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6475 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.6759 | 21.635 | 60.0181 | 24 | 137.6863 | 20.9387 | 60.0327 | 24 | 137.6431 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6554 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6558 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.6843 | 21.6378 | 60.0181 | 24 | 137.6947 | 20.9408 | 60.0327 | 24 | 137.6515 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6637 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6641 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.6926 | 21.6378 | 60.0181 | 24 | 137.703 | 20.9408 | 60.0327 | 24 | 137.6598 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.672 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6724 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7009 | 21.6378 | 60.0181 | 24 | 137.7113 | 20.9408 | 60.0327 | 24 | 137.6681 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6803 | 21.9577 | 60.0099 | 24 | 137.6807 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7093 | 21.6378 | 60.0181 | 24 | 137.7197 | 20.9408 | 60.0327 | 24 | 137.6764 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6886 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.6892 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7176 | 21.6347 | 60.0205 | 24 | 137.728 | 20.9408 | 60.0335 | 24 | 137.6848 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.6971 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.6975 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7259 | 21.6347 | 60.0205 | 24 | 137.7363 | 20.9408 | 60.0335 | 24 | 137.6931 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.7054 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7058 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7343 | 21.6294 | 60.0205 | 24 | 137.7446 | 20.9408 | 60.0335 | 24 | 137.7014 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.7137 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7141 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7426 | 21.6294 | 60.0205 | 24 | 137.753 | 20.9408 | 60.0335 | 24 | 137.7098 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.722 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7224 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7509 | 21.6304 | 60.0205 | 24 | 137.7613 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7181 | 21.6348 | 59.9672 | 24 | 137.7303 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7307 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7592 | 21.6304 | 60.0205 | 24 | 137.7697 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7264 | 21.6295 | 59.9672 | 24 | 137.7386 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.739 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7676 | 21.6304 | 60.0205 | 24 | 137.778 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7349 | 21.6295 | 59.9672 | 24 | 137.7469 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7476 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7759 | 21.6304 | 60.0205 | 24 | 137.7863 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7432 | 21.6284 | 59.9672 | 24 | 137.7552 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7559 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7842 | 21.6304 | 60.0205 | 24 | 137.7946 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7515 | 21.6284 | 59.9672 | 24 | 137.7638 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7642 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.7926 | 21.6304 | 60.0205 | 24 | 137.803 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7598 | 21.6356 | 59.9672 | 24 | 137.7721 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7725 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.8009 | 21.6156 | 60.0205 | 24 | 137.8113 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7682 | 21.6356 | 59.9672 | 24 | 137.7804 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7808 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.8092 | 21.6156 | 60.0205 | 24 | 137.8196 | 20.945 | 60.0335 | 24 | 137.7765 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.7887 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7891 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.8176 | 21.6201 | 60.0205 | 24 | 137.8279 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.7848 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.797 | 21.9522 | 60.0099 | 24 | 137.7974 | 21.6563 | 59.9953 | 24
137.8259 | 21.6201 | 60.0205 | 24 | 137.8362 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.7932 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8053 | 21.9505 | 60.0099 | 24 | 137.8059 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8342 | 21.6305 | 60.0205 | 24 | 137.8446 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8015 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8136 | 21.9505 | 60.0099 | 24 | 137.8142 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8426 | 21.6305 | 60.0205 | 24 | 137.8529 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8098 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8219 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8225 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8509 | 21.6315 | 60.0205 | 24 | 137.8613 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8182 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8304 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8308 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8592 | 21.6315 | 60.0205 | 24 | 137.8696 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8265 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8387 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8391 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8675 | 21.6315 | 60.0205 | 24 | 137.8779 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8348 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.847 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8474 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8759 | 21.6315 | 60.0205 | 24 | 137.8862 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8433 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8553 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8557 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8842 | 21.6335 | 60.0205 | 24 | 137.8946 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8516 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8636 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.864 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.8925 | 21.6335 | 60.0205 | 24 | 137.9029 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8599 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8719 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8726 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.9008 | 21.6824 | 60.0205 | 24 | 137.9112 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8682 | 21.6356 | 59.968 | 24 | 137.8802 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8809 | 21.6563 | 59.995 | 24
137.9092 | 21.6824 | 60.0205 | 24 | 137.9196 | 20.9404 | 60.0335 | 24 | 137.8766 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.8885 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8892 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9175 | 21.6837 | 60.0228 | 24 | 137.9279 | 20.9404 | 60.0347 | 24 | 137.8849 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.8971 | 21.9512 | 60.0104 | 24 | 137.8975 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9258 | 21.6837 | 60.0228 | 24 | 137.9362 | 20.9404 | 60.0347 | 24 | 137.8932 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9054 | 21.9528 | 60.0104 | 24 | 137.9058 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9342 | 21.6837 | 60.0228 | 24 | 137.9445 | 20.9404 | 60.0347 | 24 | 137.9016 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9137 | 21.9528 | 60.0104 | 24 | 137.9141 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9425 | 21.6837 | 60.0228 | 24 | 137.9529 | 20.9404 | 60.0347 | 24 | 137.9099 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.922 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9224 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9508 | 21.6837 | 60.0228 | 24 | 137.9612 | 20.9404 | 60.0347 | 24 | 137.9182 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9303 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9309 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9592 | 21.6837 | 60.0228 | 24 | 137.9695 | 20.9404 | 60.0347 | 24 | 137.9266 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9386 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9392 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9675 | 21.6856 | 60.0228 | 24 | 137.9778 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.9349 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9469 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9475 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9758 | 21.6856 | 60.0228 | 24 | 137.9862 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.9432 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9552 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9558 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9842 | 21.6856 | 60.0228 | 24 | 137.9945 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.9515 | 21.6448 | 59.968 | 24 | 137.9637 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9641 | 21.6553 | 59.995 | 24
137.9925 | 21.6856 | 60.0228 | 24 | 138.0028 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.96 | 21.6377 | 59.968 | 24 | 137.972 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9724 | 21.6553 | 59.995 | 24
138.0008 | 21.6843 | 60.0228 | 24 | 138.0112 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.9683 | 21.6377 | 59.968 | 24 | 137.9803 | 21.9551 | 60.0104 | 24 | 137.9807 | 21.6553 | 59.995 | 24
138.0092 | 21.6843 | 60.0228 | 24 | 138.0195 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.9766 | 21.6377 | 59.9692 | 24 | 137.9886 | 21.9558 | 60.0104 | 24 | 137.9893 | 21.6553 | 59.995 | 24
138.0175 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0278 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.985 | 21.6377 | 59.9692 | 24 | 137.9969 | 21.9558 | 60.0104 | 24 | 137.9976 | 21.6553 | 59.995 | 24
138.0258 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0361 | 20.9339 | 60.0347 | 24 | 137.9933 | 21.6377 | 59.9692 | 24 | 138.0052 | 21.9558 | 60.0104 | 24 | 138.0059 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0341 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0445 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0016 | 21.6377 | 59.9692 | 24 | 138.0135 | 21.9558 | 60.0104 | 24 | 138.0142 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0425 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0528 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.01 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0219 | 21.9574 | 60.0115 | 24 | 138.0225 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0508 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0612 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0183 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0304 | 21.9574 | 60.0115 | 24 | 138.0308 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0591 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0695 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0266 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0387 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0391 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0675 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0778 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0349 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.047 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0474 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0758 | 21.6855 | 60.0228 | 24 | 138.0861 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0433 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0553 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0559 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0841 | 21.6874 | 60.0228 | 24 | 138.0944 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0516 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0636 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0642 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.0925 | 21.6874 | 60.0228 | 24 | 138.1028 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0599 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0719 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0725 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1008 | 21.6902 | 60.0228 | 24 | 138.1111 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0684 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0802 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0808 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1091 | 21.6902 | 60.0228 | 24 | 138.1194 | 20.9289 | 60.0347 | 24 | 138.0767 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.0887 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0891 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1174 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1277 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.085 | 21.6383 | 59.9692 | 24 | 138.097 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.0974 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1258 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1361 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.0934 | 21.6811 | 59.9692 | 24 | 138.1053 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.1057 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1341 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1444 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1017 | 21.6811 | 59.9692 | 24 | 138.1136 | 21.9557 | 60.0115 | 24 | 138.1143 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1424 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1528 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.11 | 21.6801 | 59.9692 | 24 | 138.1219 | 21.9564 | 60.0115 | 24 | 138.1226 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1508 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1611 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1183 | 21.6801 | 59.9692 | 24 | 138.1302 | 21.9564 | 60.0115 | 24 | 138.1309 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1591 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1694 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1267 | 21.6801 | 59.9692 | 24 | 138.1385 | 21.9564 | 60.0115 | 24 | 138.1392 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1674 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.1777 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.135 | 21.6801 | 59.9692 | 24 | 138.1469 | 21.9564 | 60.0115 | 24 | 138.1475 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1758 | 21.6902 | 60.0244 | 24 | 138.186 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1433 | 21.764 | 59.9692 | 24 | 138.1554 | 21.9586 | 60.0115 | 24 | 138.1558 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1841 | 21.6914 | 60.0244 | 24 | 138.1944 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1517 | 21.764 | 59.9692 | 24 | 138.1637 | 21.9586 | 60.0115 | 24 | 138.1641 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.1924 | 21.6914 | 60.0244 | 24 | 138.2027 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.16 | 21.764 | 59.9692 | 24 | 138.172 | 21.9602 | 60.0115 | 24 | 138.1726 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.2007 | 21.6914 | 60.0244 | 24 | 138.2111 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1683 | 21.764 | 59.9692 | 24 | 138.1803 | 21.9602 | 60.0115 | 24 | 138.1809 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.2091 | 21.6914 | 60.0244 | 24 | 138.2194 | 20.931 | 60.0351 | 24 | 138.1768 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.1886 | 21.9602 | 60.0115 | 24 | 138.1892 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.2174 | 21.6845 | 60.0244 | 24 | 138.2277 | 20.9335 | 60.0351 | 24 | 138.1851 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.1969 | 21.9602 | 60.0115 | 24 | 138.1975 | 21.6536 | 59.9946 | 24
138.2257 | 21.6845 | 60.0244 | 24 | 138.236 | 20.9335 | 60.0351 | 24 | 138.1934 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2052 | 21.9935 | 60.0115 | 24 | 138.2058 | 21.6526 | 59.9942 | 24
138.2341 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 138.2444 | 21.0256 | 60.0351 | 24 | 138.2018 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2135 | 21.9935 | 60.0115 | 24 | 138.2141 | 21.6526 | 59.9942 | 24
138.2424 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 138.2527 | 21.0256 | 60.0351 | 24 | 138.2101 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.222 | 21.9935 | 60.0127 | 24 | 138.2224 | 21.6526 | 59.9942 | 24
138.2507 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 138.261 | 21.0209 | 60.0351 | 24 | 138.2184 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2303 | 21.9935 | 60.0127 | 24 | 138.2307 | 21.6526 | 59.9942 | 24
138.2591 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 138.2693 | 21.0209 | 60.0351 | 24 | 138.2267 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2386 | 21.9935 | 60.0127 | 24 | 138.2393 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.2674 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 138.2776 | 21.0209 | 60.0351 | 24 | 138.2351 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2469 | 21.9935 | 60.0127 | 24 | 138.2476 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.2757 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 138.286 | 21.0209 | 60.0351 | 24 | 138.2434 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2552 | 22.0078 | 60.0127 | 24 | 138.2559 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.2841 | 21.6807 | 60.0244 | 24 | 138.2943 | 21.0473 | 60.0351 | 24 | 138.2517 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2635 | 22.0078 | 60.0127 | 24 | 138.2642 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.2924 | 21.6807 | 60.0244 | 24 | 138.3027 | 21.0473 | 60.0351 | 24 | 138.2601 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2719 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.2725 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.3007 | 21.6854 | 60.0244 | 24 | 138.311 | 21.0515 | 60.0351 | 24 | 138.2684 | 21.7708 | 59.9703 | 24 | 138.2802 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.2808 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.309 | 21.6854 | 60.0244 | 24 | 138.3193 | 21.0515 | 60.0351 | 24 | 138.2767 | 21.7733 | 59.9703 | 24 | 138.2887 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.2891 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.3174 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.3276 | 21.0515 | 60.0363 | 24 | 138.2852 | 21.7733 | 59.9703 | 24 | 138.297 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.2976 | 21.6496 | 59.9942 | 24
138.3257 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.336 | 21.0515 | 60.0363 | 24 | 138.2935 | 21.7733 | 59.9703 | 24 | 138.3053 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3059 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.334 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.3443 | 21.0515 | 60.0363 | 24 | 138.3018 | 21.7733 | 59.9703 | 24 | 138.3136 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3142 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.3423 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.3527 | 21.0515 | 60.0363 | 24 | 138.3101 | 21.7735 | 59.9703 | 24 | 138.3219 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3225 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.3507 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.361 | 21.0515 | 60.0363 | 24 | 138.3185 | 21.7735 | 59.9703 | 24 | 138.3302 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3308 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.359 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.3693 | 21.0515 | 60.0363 | 24 | 138.3268 | 21.7743 | 59.9703 | 24 | 138.3385 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3391 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.3673 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.3776 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3351 | 21.7743 | 59.9703 | 24 | 138.3468 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3474 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.3757 | 21.6854 | 60.0256 | 24 | 138.3859 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3435 | 21.7743 | 59.9703 | 24 | 138.3553 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.356 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.384 | 21.6866 | 60.0256 | 24 | 138.3943 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3518 | 21.7743 | 59.9703 | 24 | 138.3636 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3643 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.3923 | 21.6866 | 60.0256 | 24 | 138.4026 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3601 | 21.7743 | 59.9703 | 24 | 138.3719 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3726 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.4007 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4109 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3685 | 21.7743 | 59.9703 | 24 | 138.3802 | 22.0105 | 60.0127 | 24 | 138.3809 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.409 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4193 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3768 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.3885 | 22.0132 | 60.0127 | 24 | 138.3892 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.4173 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4276 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3851 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.3969 | 22.0132 | 60.0127 | 24 | 138.3975 | 21.6516 | 59.9942 | 24
138.4257 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4359 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.3934 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.4052 | 22.0103 | 60.0127 | 24 | 138.4058 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.434 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4442 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4019 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.4135 | 22.0103 | 60.0127 | 24 | 138.4141 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.4423 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4526 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4102 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.422 | 22.0103 | 60.0139 | 24 | 138.4226 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.4507 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4609 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4185 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.4303 | 22.0103 | 60.0139 | 24 | 138.4309 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.459 | 21.6913 | 60.0256 | 24 | 138.4692 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4269 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.4386 | 22.0103 | 60.0139 | 24 | 138.4392 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.4673 | 21.7088 | 60.0256 | 24 | 138.4775 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4352 | 21.7733 | 59.9715 | 24 | 138.4469 | 22.0103 | 60.0139 | 24 | 138.4475 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.4756 | 21.7088 | 60.0256 | 24 | 138.4859 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4435 | 21.8061 | 59.9715 | 24 | 138.4552 | 22.0195 | 60.0139 | 24 | 138.4558 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.4839 | 21.7111 | 60.0256 | 24 | 138.4942 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4519 | 21.8061 | 59.9715 | 24 | 138.4635 | 22.0195 | 60.0139 | 24 | 138.4641 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.4923 | 21.7111 | 60.0256 | 24 | 138.5026 | 21.0531 | 60.0363 | 24 | 138.4602 | 21.8061 | 59.9715 | 24 | 138.4718 | 22.0223 | 60.0139 | 24 | 138.4724 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5006 | 21.7083 | 60.0256 | 24 | 138.5109 | 21.0521 | 60.0363 | 24 | 138.4685 | 21.8061 | 59.9715 | 24 | 138.4801 | 22.0223 | 60.0139 | 24 | 138.481 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5089 | 21.7083 | 60.0256 | 24 | 138.5192 | 21.0521 | 60.0363 | 24 | 138.4768 | 21.8035 | 59.9715 | 24 | 138.4886 | 22.0223 | 60.0139 | 24 | 138.4893 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5173 | 21.7083 | 60.0275 | 24 | 138.5275 | 21.0521 | 60.0367 | 24 | 138.4852 | 21.8035 | 59.9715 | 24 | 138.4969 | 22.0223 | 60.0139 | 24 | 138.4976 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5256 | 21.7083 | 60.0275 | 24 | 138.5358 | 21.0521 | 60.0367 | 24 | 138.4935 | 21.8037 | 59.9715 | 24 | 138.5052 | 22.0223 | 60.0139 | 24 | 138.5059 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5339 | 21.7083 | 60.0275 | 24 | 138.5442 | 21.0521 | 60.0367 | 24 | 138.5018 | 21.8037 | 59.9715 | 24 | 138.5135 | 22.0223 | 60.0139 | 24 | 138.5142 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5423 | 21.7083 | 60.0275 | 24 | 138.5525 | 21.0521 | 60.0367 | 24 | 138.5103 | 21.8037 | 59.9715 | 24 | 138.5219 | 22.025 | 60.0139 | 24 | 138.5225 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5506 | 21.6785 | 60.0275 | 24 | 138.5609 | 21.0521 | 60.0367 | 24 | 138.5186 | 21.8037 | 59.9715 | 24 | 138.5302 | 22.025 | 60.0139 | 24 | 138.5308 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5589 | 21.6785 | 60.0275 | 24 | 138.5692 | 21.0521 | 60.0367 | 24 | 138.5269 | 21.8125 | 59.9715 | 24 | 138.5385 | 22.025 | 60.0139 | 24 | 138.5393 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5673 | 21.6751 | 60.0275 | 24 | 138.5775 | 21.0614 | 60.0367 | 24 | 138.5352 | 21.8125 | 59.9715 | 24 | 138.5468 | 22.025 | 60.0139 | 24 | 138.5476 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5756 | 21.6751 | 60.0275 | 24 | 138.5858 | 21.0614 | 60.0367 | 24 | 138.5436 | 21.8133 | 59.9715 | 24 | 138.5553 | 22.025 | 60.0139 | 24 | 138.5559 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5839 | 21.7144 | 60.0275 | 24 | 138.5942 | 21.0614 | 60.0367 | 24 | 138.5519 | 21.8133 | 59.9715 | 24 | 138.5636 | 22.025 | 60.0139 | 24 | 138.5642 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.5923 | 21.7144 | 60.0275 | 24 | 138.6025 | 21.0614 | 60.0367 | 24 | 138.5602 | 21.8133 | 59.9715 | 24 | 138.5719 | 22.0279 | 60.0139 | 24 | 138.5725 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.6006 | 21.7144 | 60.0275 | 24 | 138.6108 | 21.0566 | 60.0367 | 24 | 138.5686 | 21.8133 | 59.9715 | 24 | 138.5802 | 22.0279 | 60.0139 | 24 | 138.5808 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.6089 | 21.7144 | 60.0275 | 24 | 138.6191 | 21.0566 | 60.0367 | 24 | 138.5769 | 21.8133 | 59.9727 | 24 | 138.5885 | 22.0279 | 60.0139 | 24 | 138.5891 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.6172 | 21.7144 | 60.0275 | 24 | 138.6274 | 21.0566 | 60.0367 | 24 | 138.5852 | 21.8133 | 59.9727 | 24 | 138.5968 | 22.0279 | 60.0139 | 24 | 138.5977 | 21.6516 | 59.9938 | 24
138.6255 | 21.7144 | 60.0275 | 24 | 138.6358 | 21.0566 | 60.0367 | 24 | 138.5936 | 21.8064 | 59.9727 | 24 | 138.6051 | 22.0264 | 60.0139 | 24 | 138.606 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6339 | 21.7175 | 60.0275 | 24 | 138.6441 | 21.0599 | 60.0367 | 24 | 138.6019 | 21.8064 | 59.9727 | 24 | 138.6134 | 22.0264 | 60.0139 | 24 | 138.6143 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6422 | 21.7175 | 60.0275 | 24 | 138.6525 | 21.0599 | 60.0367 | 24 | 138.6102 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6219 | 22.0264 | 60.0158 | 24 | 138.6226 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6505 | 21.7189 | 60.0275 | 24 | 138.6608 | 21.0599 | 60.0367 | 24 | 138.6185 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6302 | 22.0264 | 60.0158 | 24 | 138.6309 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6589 | 21.7189 | 60.0275 | 24 | 138.6691 | 21.0599 | 60.0367 | 24 | 138.627 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6385 | 22.0264 | 60.0158 | 24 | 138.6392 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6672 | 21.7212 | 60.0275 | 24 | 138.6774 | 21.0599 | 60.0367 | 24 | 138.6353 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6469 | 22.0264 | 60.0158 | 24 | 138.6475 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6755 | 21.7212 | 60.0275 | 24 | 138.6858 | 21.0599 | 60.0367 | 24 | 138.6436 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6552 | 22.0211 | 60.0158 | 24 | 138.6558 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6839 | 21.7212 | 60.0275 | 24 | 138.6941 | 21.0555 | 60.0367 | 24 | 138.652 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6635 | 22.0211 | 60.0158 | 24 | 138.6643 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.6922 | 21.7212 | 60.0275 | 24 | 138.7024 | 21.0555 | 60.0367 | 24 | 138.6603 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6718 | 22.0211 | 60.0158 | 24 | 138.6726 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.7005 | 21.7189 | 60.0275 | 24 | 138.7108 | 21.0555 | 60.0367 | 24 | 138.6686 | 21.8065 | 59.9727 | 24 | 138.6801 | 22.0211 | 60.0158 | 24 | 138.6809 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.7089 | 21.7189 | 60.0275 | 24 | 138.7191 | 21.0555 | 60.0367 | 24 | 138.677 | 21.8074 | 59.9727 | 24 | 138.6886 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.6892 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.7172 | 21.7189 | 60.0295 | 24 | 138.7274 | 21.0555 | 60.0374 | 24 | 138.6853 | 21.8074 | 59.9727 | 24 | 138.6969 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.6975 | 21.6485 | 59.9934 | 24
138.7255 | 21.7189 | 60.0295 | 24 | 138.7357 | 21.0555 | 60.0374 | 24 | 138.6936 | 21.8074 | 59.9727 | 24 | 138.7052 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.7058 | 21.648 | 59.9934 | 24
138.7339 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.7441 | 21.0555 | 60.0374 | 24 | 138.7019 | 21.8074 | 59.9727 | 24 | 138.7135 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.7141 | 21.648 | 59.9934 | 24
138.7422 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.7524 | 21.0555 | 60.0374 | 24 | 138.7103 | 21.8074 | 59.9727 | 24 | 138.7218 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.7227 | 21.648 | 59.9934 | 24
138.7505 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.7607 | 21.0615 | 60.0374 | 24 | 138.7186 | 21.8074 | 59.9727 | 24 | 138.7301 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.731 | 21.648 | 59.9934 | 24
138.7588 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.769 | 21.0615 | 60.0374 | 24 | 138.7269 | 21.8066 | 59.9727 | 24 | 138.7384 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.7393 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.7672 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.7773 | 21.0615 | 60.0374 | 24 | 138.7354 | 21.8066 | 59.9727 | 24 | 138.7467 | 22.0248 | 60.0158 | 24 | 138.7476 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.7755 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.7857 | 21.0615 | 60.0374 | 24 | 138.7437 | 21.8067 | 59.9727 | 24 | 138.7552 | 22.0266 | 60.0158 | 24 | 138.7559 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.7838 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.794 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.752 | 21.8067 | 59.9727 | 24 | 138.7635 | 22.0266 | 60.0158 | 24 | 138.7642 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.7921 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.8024 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.7604 | 21.8067 | 59.9727 | 24 | 138.7719 | 22.0262 | 60.0158 | 24 | 138.7725 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8005 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.8107 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.7687 | 21.8067 | 59.9727 | 24 | 138.7802 | 22.0262 | 60.0158 | 24 | 138.781 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8088 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.819 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.777 | 21.8067 | 59.9738 | 24 | 138.7885 | 22.0262 | 60.0158 | 24 | 138.7893 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8171 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.8273 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.7853 | 21.8067 | 59.9738 | 24 | 138.7968 | 22.0262 | 60.0158 | 24 | 138.7976 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8255 | 21.7226 | 60.0295 | 24 | 138.8357 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.7937 | 21.8067 | 59.9738 | 24 | 138.8051 | 22.0262 | 60.0158 | 24 | 138.8059 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8338 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.844 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.802 | 21.8067 | 59.9738 | 24 | 138.8134 | 22.0262 | 60.0158 | 24 | 138.8142 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8421 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.8524 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.8103 | 21.8067 | 59.9738 | 24 | 138.8219 | 22.028 | 60.0173 | 24 | 138.8225 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8505 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.8607 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.8187 | 21.8067 | 59.9738 | 24 | 138.8302 | 22.028 | 60.0173 | 24 | 138.8308 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8588 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.869 | 21.064 | 60.0374 | 24 | 138.827 | 21.8511 | 59.9738 | 24 | 138.8385 | 22.0251 | 60.0173 | 24 | 138.8391 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8671 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.8773 | 21.0592 | 60.0374 | 24 | 138.8353 | 21.8511 | 59.9738 | 24 | 138.8468 | 22.0251 | 60.0173 | 24 | 138.8477 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8754 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.8856 | 21.0592 | 60.0374 | 24 | 138.8438 | 21.8521 | 59.9738 | 24 | 138.8551 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.856 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8838 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.894 | 21.0592 | 60.0374 | 24 | 138.8521 | 21.8521 | 59.9738 | 24 | 138.8634 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.8643 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.8921 | 21.7294 | 60.0295 | 24 | 138.9023 | 21.0592 | 60.0374 | 24 | 138.8604 | 21.8524 | 59.9738 | 24 | 138.8717 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.8726 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9004 | 21.7283 | 60.0295 | 24 | 138.9106 | 21.0592 | 60.0374 | 24 | 138.8687 | 21.8524 | 59.9738 | 24 | 138.88 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.8809 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9088 | 21.7283 | 60.0295 | 24 | 138.9189 | 21.0592 | 60.0374 | 24 | 138.8771 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.8885 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.8892 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9171 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9273 | 21.0581 | 60.039 | 24 | 138.8854 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.8969 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.8975 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9254 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9356 | 21.0581 | 60.039 | 24 | 138.8937 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.9052 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.906 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9337 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9439 | 21.0581 | 60.039 | 24 | 138.9021 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.9135 | 22.0196 | 60.0173 | 24 | 138.9143 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9421 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9523 | 21.0581 | 60.039 | 24 | 138.9104 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.9218 | 22.0214 | 60.0173 | 24 | 138.9226 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9504 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9606 | 21.0581 | 60.039 | 24 | 138.9187 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.9301 | 22.0214 | 60.0173 | 24 | 138.9309 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9587 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9689 | 21.0581 | 60.039 | 24 | 138.927 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.9384 | 22.0214 | 60.0173 | 24 | 138.9392 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9671 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9772 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9354 | 21.8612 | 59.9738 | 24 | 138.9467 | 22.0214 | 60.0173 | 24 | 138.9475 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9754 | 21.7183 | 60.0311 | 24 | 138.9856 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9437 | 21.8518 | 59.9738 | 24 | 138.9552 | 22.0214 | 60.0173 | 24 | 138.9558 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.9837 | 21.7215 | 60.0311 | 24 | 138.9939 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.952 | 21.8518 | 59.9738 | 24 | 138.9635 | 22.0214 | 60.0173 | 24 | 138.9644 | 21.65 | 59.9934 | 24
138.992 | 21.7215 | 60.0311 | 24 | 139.0023 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9604 | 21.8518 | 59.9738 | 24 | 138.9718 | 22.0317 | 60.0173 | 24 | 138.9727 | 21.65 | 59.9934 | 24
139.0004 | 21.7215 | 60.0311 | 24 | 139.0106 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9688 | 21.8518 | 59.9738 | 24 | 138.9801 | 22.0317 | 60.0173 | 24 | 138.981 | 21.65 | 59.9934 | 24
139.0087 | 21.7215 | 60.0311 | 24 | 139.0189 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9771 | 21.8521 | 59.9754 | 24 | 138.9884 | 22.0317 | 60.0173 | 24 | 138.9893 | 21.65 | 59.9934 | 24
139.017 | 21.7252 | 60.0311 | 24 | 139.0272 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9855 | 21.8521 | 59.9754 | 24 | 138.9967 | 22.0317 | 60.0173 | 24 | 138.9976 | 21.65 | 59.9934 | 24
139.0254 | 21.7252 | 60.0311 | 24 | 139.0355 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 138.9938 | 21.8521 | 59.9754 | 24 | 139.005 | 22.0317 | 60.0173 | 24 | 139.0059 | 21.65 | 59.993 | 24
139.0337 | 21.7252 | 60.0311 | 24 | 139.0439 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 139.0021 | 21.8521 | 59.9754 | 24 | 139.0133 | 22.0317 | 60.0173 | 24 | 139.0142 | 21.65 | 59.993 | 24
139.042 | 21.7252 | 60.0311 | 24 | 139.0522 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 139.0104 | 21.8521 | 59.9754 | 24 | 139.0219 | 22.052 | 60.0189 | 24 | 139.0225 | 21.65 | 59.993 | 24
139.0504 | 21.7252 | 60.0311 | 24 | 139.0605 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 139.0188 | 21.8521 | 59.9754 | 24 | 139.0302 | 22.052 | 60.0189 | 24 | 139.031 | 21.65 | 59.993 | 24
139.0587 | 21.7252 | 60.0311 | 24 | 139.0688 | 21.0621 | 60.039 | 24 | 139.0271 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0385 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0393 | 21.65 | 59.993 | 24
139.067 | 21.7186 | 60.0311 | 24 | 139.0772 | 21.0559 | 60.039 | 24 | 139.0354 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0468 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0476 | 21.65 | 59.993 | 24
139.0753 | 21.7186 | 60.0311 | 24 | 139.0855 | 21.0559 | 60.039 | 24 | 139.0438 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0551 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0559 | 21.65 | 59.993 | 24
139.0837 | 21.7186 | 60.0311 | 24 | 139.0938 | 21.0584 | 60.039 | 24 | 139.0521 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0634 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0642 | 21.65 | 59.993 | 24
139.092 | 21.7186 | 60.0311 | 24 | 139.1022 | 21.0584 | 60.039 | 24 | 139.0604 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0717 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0725 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1003 | 21.7209 | 60.0311 | 24 | 139.1105 | 21.0535 | 60.039 | 24 | 139.0687 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.08 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0808 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1086 | 21.7209 | 60.0311 | 24 | 139.1188 | 21.0535 | 60.039 | 24 | 139.0771 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0885 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0894 | 21.65 | 59.993 | 24
139.117 | 21.7209 | 60.0331 | 24 | 139.1271 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.0854 | 21.8531 | 59.9754 | 24 | 139.0968 | 22.0541 | 60.0189 | 24 | 139.0977 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1253 | 21.7209 | 60.0331 | 24 | 139.1355 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.0938 | 21.8523 | 59.9754 | 24 | 139.1051 | 22.0568 | 60.0189 | 24 | 139.106 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1336 | 21.7223 | 60.0331 | 24 | 139.1438 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1022 | 21.8523 | 59.9754 | 24 | 139.1134 | 22.0568 | 60.0189 | 24 | 139.1143 | 21.65 | 59.993 | 24
139.142 | 21.7223 | 60.0331 | 24 | 139.1522 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1105 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1217 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1226 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1503 | 21.7223 | 60.0331 | 24 | 139.1605 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1188 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.13 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1309 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1586 | 21.7223 | 60.0331 | 24 | 139.1688 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1272 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1383 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1392 | 21.65 | 59.993 | 24
139.167 | 21.7255 | 60.0331 | 24 | 139.1771 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1355 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1466 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1477 | 21.65 | 59.993 | 24
139.1753 | 21.7255 | 60.0331 | 24 | 139.1854 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1438 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1549 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.156 | 21.646 | 59.993 | 24
139.1836 | 21.7255 | 60.0331 | 24 | 139.1938 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1521 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1635 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1643 | 21.646 | 59.993 | 24
139.192 | 21.7255 | 60.0331 | 24 | 139.2021 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1605 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1718 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1726 | 21.647 | 59.993 | 24
139.2003 | 21.7459 | 60.0331 | 24 | 139.2104 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1688 | 21.8526 | 59.9754 | 24 | 139.1801 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1809 | 21.647 | 59.993 | 24
139.2086 | 21.7459 | 60.0331 | 24 | 139.2188 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1771 | 21.8526 | 59.9766 | 24 | 139.1884 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1892 | 21.647 | 59.993 | 24
139.2169 | 21.7459 | 60.0331 | 24 | 139.2271 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1855 | 21.8526 | 59.9766 | 24 | 139.1967 | 22.0514 | 60.0189 | 24 | 139.1975 | 21.647 | 59.993 | 24
139.2253 | 21.7459 | 60.0331 | 24 | 139.2354 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.1938 | 21.8526 | 59.9766 | 24 | 139.205 | 22.0535 | 60.0189 | 24 | 139.2061 | 21.647 | 59.9934 | 24
139.2336 | 21.7482 | 60.0331 | 24 | 139.2437 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2021 | 21.8526 | 59.9766 | 24 | 139.2133 | 22.0535 | 60.0189 | 24 | 139.2144 | 21.647 | 59.9934 | 24
139.2419 | 21.7482 | 60.0331 | 24 | 139.2521 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2104 | 21.8526 | 59.9766 | 24 | 139.2216 | 22.0535 | 60.0201 | 24 | 139.2227 | 21.647 | 59.9934 | 24
139.2502 | 21.7482 | 60.0331 | 24 | 139.2604 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2189 | 21.8526 | 59.9766 | 24 | 139.2301 | 22.0535 | 60.0201 | 24 | 139.231 | 21.647 | 59.9934 | 24
139.2586 | 21.7482 | 60.0331 | 24 | 139.2687 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2272 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2384 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2393 | 21.647 | 59.9934 | 24
139.2669 | 21.75 | 60.0331 | 24 | 139.277 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2355 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2467 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2476 | 21.647 | 59.9934 | 24
139.2752 | 21.75 | 60.0331 | 24 | 139.2854 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2439 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.255 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2559 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.2836 | 21.75 | 60.0331 | 24 | 139.2937 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2522 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2633 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2642 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.2919 | 21.75 | 60.0331 | 24 | 139.3021 | 21.0535 | 60.0399 | 24 | 139.2605 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2716 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2727 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3002 | 21.7531 | 60.0331 | 24 | 139.3104 | 21.0578 | 60.0399 | 24 | 139.2689 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2799 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.281 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3085 | 21.7531 | 60.0331 | 24 | 139.3187 | 21.0578 | 60.0399 | 24 | 139.2772 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2882 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2893 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3169 | 21.7554 | 60.0342 | 24 | 139.327 | 21.0578 | 60.0406 | 24 | 139.2855 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.2968 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.2976 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3252 | 21.7554 | 60.0342 | 24 | 139.3353 | 21.0578 | 60.0406 | 24 | 139.2938 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.3051 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3059 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3335 | 21.7554 | 60.0342 | 24 | 139.3437 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3022 | 21.8536 | 59.9766 | 24 | 139.3134 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3142 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3419 | 21.7554 | 60.0342 | 24 | 139.352 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3105 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.3217 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3225 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3502 | 21.7554 | 60.0342 | 24 | 139.3604 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3188 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.33 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3311 | 21.6563 | 59.9934 | 24
139.3585 | 21.7554 | 60.0342 | 24 | 139.3687 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3273 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.3383 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3394 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.3669 | 21.7572 | 60.0342 | 24 | 139.377 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3356 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.3466 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3477 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.3752 | 21.7572 | 60.0342 | 24 | 139.3853 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3439 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.3549 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.356 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.3835 | 21.7572 | 60.0342 | 24 | 139.3936 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3522 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.3634 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3643 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.3918 | 21.7572 | 60.0342 | 24 | 139.402 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3606 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.3717 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3726 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.4001 | 21.7561 | 60.0342 | 24 | 139.4103 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3689 | 21.8531 | 59.9766 | 24 | 139.38 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3809 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.4085 | 21.7561 | 60.0342 | 24 | 139.4186 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3772 | 21.8531 | 59.9773 | 24 | 139.3883 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3894 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.4168 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4269 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3856 | 21.8531 | 59.9773 | 24 | 139.3966 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.3977 | 21.6659 | 59.9934 | 24
139.4251 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4353 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.3939 | 21.8541 | 59.9773 | 24 | 139.4049 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.406 | 21.6659 | 59.9946 | 24
139.4335 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4436 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.4022 | 21.8541 | 59.9773 | 24 | 139.4132 | 22.052 | 60.0201 | 24 | 139.4143 | 21.6659 | 59.9946 | 24
139.4418 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4519 | 21.0591 | 60.0406 | 24 | 139.4106 | 21.8541 | 59.9773 | 24 | 139.4215 | 22.052 | 60.0204 | 24 | 139.4226 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.4501 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4603 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.4189 | 21.8541 | 59.9773 | 24 | 139.4301 | 22.052 | 60.0204 | 24 | 139.4309 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.4585 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4686 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.4272 | 21.8568 | 59.9773 | 24 | 139.4384 | 22.052 | 60.0204 | 24 | 139.4392 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.4668 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4769 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.4355 | 21.8568 | 59.9773 | 24 | 139.4467 | 22.052 | 60.0204 | 24 | 139.4475 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.4751 | 21.7513 | 60.0342 | 24 | 139.4852 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.444 | 21.8568 | 59.9773 | 24 | 139.455 | 22.052 | 60.0204 | 24 | 139.4561 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.4835 | 21.7563 | 60.0342 | 24 | 139.4936 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.4523 | 21.8568 | 59.9773 | 24 | 139.4633 | 22.052 | 60.0204 | 24 | 139.4644 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.4918 | 21.7563 | 60.0342 | 24 | 139.5019 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.4606 | 21.8571 | 59.9773 | 24 | 139.4716 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.4727 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5001 | 21.7563 | 60.0342 | 24 | 139.5103 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.469 | 21.8571 | 59.9773 | 24 | 139.4799 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.481 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5084 | 21.7563 | 60.0342 | 24 | 139.5186 | 21.0631 | 60.0406 | 24 | 139.4773 | 21.8571 | 59.9773 | 24 | 139.4882 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.4893 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5168 | 21.7719 | 60.0362 | 24 | 139.5269 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.4856 | 21.8571 | 59.9773 | 24 | 139.4965 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.4976 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5251 | 21.7719 | 60.0362 | 24 | 139.5352 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.4939 | 21.8571 | 59.9773 | 24 | 139.505 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.5059 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5334 | 21.7719 | 60.0362 | 24 | 139.5435 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5023 | 21.8571 | 59.9773 | 24 | 139.5133 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.5144 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5417 | 21.7719 | 60.0362 | 24 | 139.5519 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5106 | 21.8916 | 59.9773 | 24 | 139.5216 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.5227 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5501 | 21.7719 | 60.0362 | 24 | 139.5602 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5189 | 21.8916 | 59.9773 | 24 | 139.5299 | 22.0531 | 60.0204 | 24 | 139.531 | 21.6664 | 59.9946 | 24
139.5584 | 21.7719 | 60.0362 | 24 | 139.5685 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5273 | 21.8916 | 59.9773 | 24 | 139.5382 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5393 | 21.6702 | 59.9946 | 24
139.5667 | 21.7659 | 60.0362 | 24 | 139.5768 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5356 | 21.8916 | 59.9773 | 24 | 139.5465 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5476 | 21.6702 | 59.9946 | 24
139.575 | 21.7659 | 60.0362 | 24 | 139.5852 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5439 | 21.892 | 59.9773 | 24 | 139.5548 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5559 | 21.6639 | 59.9946 | 24
139.5834 | 21.7659 | 60.0362 | 24 | 139.5935 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5524 | 21.892 | 59.9773 | 24 | 139.5631 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5642 | 21.6639 | 59.9946 | 24
139.5917 | 21.7659 | 60.0362 | 24 | 139.6018 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5607 | 21.892 | 59.9773 | 24 | 139.5717 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5728 | 21.6639 | 59.9946 | 24
139.6 | 21.7683 | 60.0362 | 24 | 139.6102 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.569 | 21.892 | 59.9773 | 24 | 139.58 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5811 | 21.6639 | 59.9946 | 24
139.6084 | 21.7683 | 60.0362 | 24 | 139.6185 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5773 | 21.892 | 59.9785 | 24 | 139.5883 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5894 | 21.7396 | 59.9946 | 24
139.6167 | 21.7683 | 60.0362 | 24 | 139.6268 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.5857 | 21.892 | 59.9785 | 24 | 139.5966 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.5977 | 21.7396 | 59.9946 | 24
139.625 | 21.7683 | 60.0362 | 24 | 139.6351 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.594 | 21.892 | 59.9785 | 24 | 139.6049 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.606 | 21.733 | 59.9953 | 24
139.6334 | 21.7661 | 60.0362 | 24 | 139.6435 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.6023 | 21.892 | 59.9785 | 24 | 139.6132 | 22.0541 | 60.0204 | 24 | 139.6143 | 21.733 | 59.9953 | 24
139.6417 | 21.7661 | 60.0362 | 24 | 139.6518 | 21.0631 | 60.041 | 24 | 139.6107 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6215 | 22.0541 | 60.0212 | 24 | 139.6226 | 21.733 | 59.9953 | 24
139.65 | 21.8182 | 60.0362 | 24 | 139.6601 | 21.0591 | 60.041 | 24 | 139.619 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6298 | 22.0541 | 60.0212 | 24 | 139.6309 | 21.733 | 59.9953 | 24
139.6584 | 21.8182 | 60.0362 | 24 | 139.6685 | 21.0591 | 60.041 | 24 | 139.6273 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6383 | 22.0541 | 60.0212 | 24 | 139.6394 | 21.4732 | 59.9953 | 24
139.6667 | 21.8206 | 60.0362 | 24 | 139.6768 | 21.0591 | 60.041 | 24 | 139.6356 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6466 | 22.0541 | 60.0212 | 24 | 139.6477 | 21.4732 | 59.9953 | 24
139.675 | 21.8206 | 60.0362 | 24 | 139.6851 | 21.0591 | 60.041 | 24 | 139.644 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6549 | 22.0541 | 60.0212 | 24 | 139.656 | 21.473 | 59.9953 | 24
139.6833 | 21.8242 | 60.0362 | 24 | 139.6934 | 21.0579 | 60.041 | 24 | 139.6523 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6632 | 22.0541 | 60.0212 | 24 | 139.6643 | 21.473 | 59.9953 | 24
139.6917 | 21.8242 | 60.0362 | 24 | 139.7018 | 21.0579 | 60.041 | 24 | 139.6606 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6715 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.6726 | 21.6368 | 59.9953 | 24
139.7 | 21.8193 | 60.0362 | 24 | 139.7101 | 21.0579 | 60.041 | 24 | 139.6691 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6798 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.6809 | 21.6368 | 59.9953 | 24
139.7083 | 21.8193 | 60.0362 | 24 | 139.7184 | 21.0579 | 60.041 | 24 | 139.6774 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6881 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.6892 | 21.6374 | 59.9953 | 24
139.7166 | 21.8218 | 60.0382 | 24 | 139.7267 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.6857 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.6964 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.6978 | 21.6374 | 59.9953 | 24
139.725 | 21.8218 | 60.0382 | 24 | 139.735 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.694 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.705 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.7061 | 21.6374 | 59.9953 | 24
139.7333 | 21.8218 | 60.0382 | 24 | 139.7434 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.7024 | 21.8922 | 59.9785 | 24 | 139.7133 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.7144 | 21.6374 | 59.9953 | 24
139.7416 | 21.8218 | 60.0382 | 24 | 139.7517 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.7107 | 21.8726 | 59.9785 | 24 | 139.7216 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.7227 | 21.7887 | 59.9953 | 24
139.7499 | 21.8218 | 60.0382 | 24 | 139.7601 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.719 | 21.8726 | 59.9785 | 24 | 139.7299 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.731 | 21.7887 | 59.9953 | 24
139.7583 | 21.8218 | 60.0382 | 24 | 139.7684 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.7274 | 21.8726 | 59.9785 | 24 | 139.7382 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.7393 | 21.7889 | 59.9953 | 24
139.7666 | 21.8227 | 60.0382 | 24 | 139.7767 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.7357 | 21.8726 | 59.9785 | 24 | 139.7465 | 22.0568 | 60.0212 | 24 | 139.7476 | 21.7889 | 59.9953 | 24
139.7749 | 21.8227 | 60.0382 | 24 | 139.785 | 21.0579 | 60.0406 | 24 | 139.744 | 21.8739 | 59.9785 | 24 | 139.7548 | 22.0518 | 60.0212 | 24 | 139.7561 | 21.7892 | 59.9953 | 24
139.7833 | 21.8181 | 60.0382 | 24 | 139.7934 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.7523 | 21.8739 | 59.9785 | 24 | 139.7631 | 22.0518 | 60.0212 | 24 | 139.7644 | 21.7892 | 59.9953 | 24
139.7916 | 21.8181 | 60.0382 | 24 | 139.8017 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.7607 | 21.8739 | 59.9785 | 24 | 139.7714 | 22.0518 | 60.0212 | 24 | 139.7727 | 21.7892 | 59.9953 | 24
139.7999 | 21.8162 | 60.0382 | 24 | 139.81 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.769 | 21.8739 | 59.9785 | 24 | 139.7799 | 22.0518 | 60.0212 | 24 | 139.781 | 21.7892 | 59.9953 | 24
139.8083 | 21.8162 | 60.0382 | 24 | 139.8184 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.7773 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.7882 | 22.0518 | 60.0212 | 24 | 139.7893 | 21.7892 | 59.9953 | 24
139.8166 | 21.8459 | 60.0382 | 24 | 139.8267 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.7858 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.7965 | 22.0518 | 60.0212 | 24 | 139.7976 | 21.7892 | 59.9953 | 24
139.8249 | 21.8459 | 60.0382 | 24 | 139.835 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.7941 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8048 | 22.0528 | 60.0212 | 24 | 139.8059 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8332 | 21.8487 | 60.0382 | 24 | 139.8433 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.8024 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8131 | 22.0528 | 60.0212 | 24 | 139.8142 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8416 | 21.8487 | 60.0382 | 24 | 139.8517 | 21.0546 | 60.0406 | 24 | 139.8108 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8214 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8228 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8499 | 21.8523 | 60.0382 | 24 | 139.86 | 21.057 | 60.0406 | 24 | 139.8191 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8297 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8311 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8582 | 21.8523 | 60.0382 | 24 | 139.8683 | 21.057 | 60.0406 | 24 | 139.8274 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.838 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8394 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8665 | 21.8568 | 60.0382 | 24 | 139.8766 | 21.057 | 60.0406 | 24 | 139.8357 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8466 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8477 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8749 | 21.8568 | 60.0382 | 24 | 139.8849 | 21.057 | 60.0406 | 24 | 139.8441 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8549 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.856 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8832 | 21.8568 | 60.0382 | 24 | 139.8933 | 21.057 | 60.0406 | 24 | 139.8524 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8632 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8643 | 21.7903 | 59.9961 | 24
139.8915 | 21.8568 | 60.0382 | 24 | 139.9016 | 21.057 | 60.0406 | 24 | 139.8607 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8715 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8726 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.8998 | 21.8556 | 60.0382 | 24 | 139.91 | 21.0558 | 60.0406 | 24 | 139.8691 | 21.8816 | 59.9793 | 24 | 139.8798 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8811 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9082 | 21.8556 | 60.0382 | 24 | 139.9183 | 21.0558 | 60.0406 | 24 | 139.8774 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.8881 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8894 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9165 | 21.8583 | 60.0413 | 24 | 139.9266 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.8857 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.8964 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.8977 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9248 | 21.8583 | 60.0413 | 24 | 139.9349 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.894 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9047 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.906 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9332 | 21.8583 | 60.0413 | 24 | 139.9432 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9025 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9132 | 22.0528 | 60.0216 | 24 | 139.9143 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9415 | 21.8583 | 60.0413 | 24 | 139.9516 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9108 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9215 | 22.0514 | 60.0216 | 24 | 139.9226 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9498 | 21.8574 | 60.0413 | 24 | 139.9599 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9191 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9298 | 22.0514 | 60.0216 | 24 | 139.9309 | 21.7921 | 59.9961 | 24
139.9582 | 21.8574 | 60.0413 | 24 | 139.9683 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9275 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9381 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9395 | 21.7966 | 59.9961 | 24
139.9665 | 21.8549 | 60.0413 | 24 | 139.9766 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9358 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9464 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9478 | 21.7966 | 59.9961 | 24
139.9748 | 21.8549 | 60.0413 | 24 | 139.9849 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9441 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.9547 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9561 | 21.7966 | 59.9961 | 24
139.9831 | 21.8549 | 60.0413 | 24 | 139.9932 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9524 | 21.882 | 59.9793 | 24 | 139.963 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9644 | 21.7966 | 59.9961 | 24
139.9915 | 21.8549 | 60.0413 | 24 | 140.0016 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9608 | 21.8833 | 59.9793 | 24 | 139.9713 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9727 | 21.7966 | 59.9961 | 24
139.9998 | 21.8531 | 60.0413 | 24 | 140.0099 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9691 | 21.8833 | 59.9793 | 24 | 139.9799 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.981 | 21.7966 | 59.9961 | 24
140.0081 | 21.8531 | 60.0413 | 24 | 140.0182 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9774 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 139.9882 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9893 | 21.7966 | 59.9961 | 24
140.0164 | 21.8577 | 60.0413 | 24 | 140.0266 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9858 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 139.9965 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 139.9976 | 21.7966 | 59.9961 | 24
140.0248 | 21.8577 | 60.0413 | 24 | 140.0349 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 139.9941 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0048 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 140.0061 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0331 | 21.8828 | 60.0413 | 24 | 140.0432 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0024 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0131 | 22.0535 | 60.0216 | 24 | 140.0144 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0414 | 21.8828 | 60.0413 | 24 | 140.0515 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0107 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0214 | 22.0431 | 60.0224 | 24 | 140.0227 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0497 | 21.8819 | 60.0413 | 24 | 140.0599 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0192 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0297 | 22.0431 | 60.0224 | 24 | 140.031 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0581 | 21.8819 | 60.0413 | 24 | 140.0682 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0275 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.038 | 22.0431 | 60.0224 | 24 | 140.0393 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0664 | 21.8869 | 60.0413 | 24 | 140.0765 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0358 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0463 | 22.0431 | 60.0224 | 24 | 140.0476 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0747 | 21.8869 | 60.0413 | 24 | 140.0848 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0442 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0548 | 22.0431 | 60.0224 | 24 | 140.0559 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0831 | 21.8851 | 60.0413 | 24 | 140.0931 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0525 | 21.8799 | 59.9801 | 24 | 140.0631 | 22.0431 | 60.0224 | 24 | 140.0645 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0914 | 21.8851 | 60.0413 | 24 | 140.1015 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0608 | 21.8804 | 59.9801 | 24 | 140.0714 | 22.0442 | 60.0224 | 24 | 140.0728 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.0997 | 21.8901 | 60.0413 | 24 | 140.1098 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0692 | 21.8804 | 59.9801 | 24 | 140.0797 | 22.0442 | 60.0224 | 24 | 140.0811 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.108 | 21.8901 | 60.0413 | 24 | 140.1182 | 21.0558 | 60.0402 | 24 | 140.0775 | 21.8804 | 59.9801 | 24 | 140.088 | 22.0442 | 60.0224 | 24 | 140.0894 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.1164 | 21.8901 | 60.0445 | 24 | 140.1265 | 21.0558 | 60.0398 | 24 | 140.0858 | 21.8804 | 59.9801 | 24 | 140.0963 | 22.0442 | 60.0224 | 24 | 140.0977 | 21.7966 | 59.9973 | 24
140.1247 | 21.8901 | 60.0445 | 24 | 140.1348 | 21.0558 | 60.0398 | 24 | 140.0941 | 21.886 | 59.9801 | 24 | 140.1046 | 22.0442 | 60.0224 | 24 | 140.106 | 21.7986 | 59.9973 | 24
140.133 | 21.8893 | 60.0445 | 24 | 140.1431 | 21.0558 | 60.0398 | 24 | 140.1025 | 21.886 | 59.9801 | 24 | 140.1129 | 22.0442 | 60.0224 | 24 | 140.1143 | 21.7986 | 59.9973 | 24
140.1414 | 21.8893 | 60.0445 | 24 | 140.1515 | 21.0558 | 60.0398 | 24 | 140.1108 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1215 | 22.0913 | 60.0224 | 24 | 140.1226 | 21.7986 | 59.9973 | 24
140.1497 | 21.8915 | 60.0445 | 24 | 140.1598 | 21.0558 | 60.0398 | 24 | 140.1191 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1298 | 22.0913 | 60.0224 | 24 | 140.1311 | 21.7986 | 59.9973 | 24
140.158 | 21.8915 | 60.0445 | 24 | 140.1681 | 21.0558 | 60.0398 | 24 | 140.1276 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1381 | 22.0845 | 60.0224 | 24 | 140.1394 | 21.7986 | 59.9973 | 24
140.1664 | 21.8979 | 60.0445 | 24 | 140.1765 | 21.059 | 60.0398 | 24 | 140.1359 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1464 | 22.0845 | 60.0224 | 24 | 140.1477 | 21.7986 | 59.9973 | 24
140.1747 | 21.8979 | 60.0445 | 24 | 140.1848 | 21.059 | 60.0398 | 24 | 140.1442 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1547 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.156 | 21.7997 | 59.9973 | 24
140.183 | 21.8933 | 60.0445 | 24 | 140.1931 | 21.059 | 60.0398 | 24 | 140.1525 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.163 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.1643 | 21.7997 | 59.9973 | 24
140.1913 | 21.8933 | 60.0445 | 24 | 140.2014 | 21.059 | 60.0398 | 24 | 140.1609 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1713 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.1726 | 21.7997 | 59.9973 | 24
140.1996 | 21.8871 | 60.0445 | 24 | 140.2098 | 21.0615 | 60.0398 | 24 | 140.1692 | 21.8837 | 59.9801 | 24 | 140.1796 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.1809 | 21.7997 | 59.9973 | 24
140.208 | 21.8871 | 60.0445 | 24 | 140.2181 | 21.0615 | 60.0398 | 24 | 140.1775 | 21.8842 | 59.9812 | 24 | 140.1881 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.1895 | 21.7997 | 59.9973 | 24
140.2163 | 21.8223 | 60.0445 | 24 | 140.2264 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.1859 | 21.8842 | 59.9812 | 24 | 140.1964 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.1978 | 21.7997 | 59.9973 | 24
140.2246 | 21.8223 | 60.0445 | 24 | 140.2347 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.1942 | 21.8818 | 59.9812 | 24 | 140.2047 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.2061 | 21.7997 | 59.998 | 24
140.2329 | 21.8223 | 60.0445 | 24 | 140.243 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.2025 | 21.8818 | 59.9812 | 24 | 140.213 | 22.0879 | 60.0224 | 24 | 140.2144 | 21.7997 | 59.998 | 24
140.2413 | 21.8223 | 60.0445 | 24 | 140.2514 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.2108 | 21.8818 | 59.9812 | 24 | 140.2213 | 22.0879 | 60.0236 | 24 | 140.2227 | 21.7997 | 59.998 | 24
140.2496 | 21.8291 | 60.0445 | 24 | 140.2597 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.2192 | 21.8818 | 59.9812 | 24 | 140.2296 | 22.0879 | 60.0236 | 24 | 140.231 | 21.7997 | 59.998 | 24
140.2579 | 21.8291 | 60.0445 | 24 | 140.2681 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.2275 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2379 | 22.0879 | 60.0236 | 24 | 140.2393 | 21.7997 | 59.998 | 24
140.2663 | 21.8313 | 60.0445 | 24 | 140.2764 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.2358 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2462 | 22.0879 | 60.0236 | 24 | 140.2478 | 21.7997 | 59.998 | 24
140.2746 | 21.8313 | 60.0445 | 24 | 140.2847 | 21.0567 | 60.0397 | 24 | 140.2443 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2548 | 22.0879 | 60.0236 | 24 | 140.2561 | 21.917 | 59.998 | 24
140.2829 | 21.8257 | 60.0445 | 24 | 140.293 | 21.0557 | 60.0397 | 24 | 140.2526 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2631 | 22.0879 | 60.0236 | 24 | 140.2644 | 21.917 | 59.998 | 24
140.2912 | 21.8257 | 60.0445 | 24 | 140.3013 | 21.0557 | 60.0397 | 24 | 140.2609 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2714 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.2727 | 21.917 | 59.998 | 24
140.2996 | 21.8306 | 60.0445 | 24 | 140.3097 | 21.0557 | 60.0397 | 24 | 140.2692 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2797 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.281 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3079 | 21.8306 | 60.0445 | 24 | 140.318 | 21.0557 | 60.0397 | 24 | 140.2776 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.288 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.2893 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3162 | 21.7811 | 60.0488 | 24 | 140.3264 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.2859 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.2963 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.2976 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3246 | 21.7811 | 60.0488 | 24 | 140.3347 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.2942 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.3046 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3059 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3329 | 21.7872 | 60.0488 | 24 | 140.343 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.3026 | 21.8751 | 59.9812 | 24 | 140.3129 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3145 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3412 | 21.7872 | 60.0488 | 24 | 140.3513 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.3109 | 21.8763 | 59.9812 | 24 | 140.3212 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3228 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3495 | 21.7903 | 60.0488 | 24 | 140.3597 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.3192 | 21.8763 | 59.9812 | 24 | 140.3297 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3311 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3578 | 21.7903 | 60.0488 | 24 | 140.368 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.3275 | 21.8763 | 59.9812 | 24 | 140.338 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3394 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3662 | 21.7851 | 60.0488 | 24 | 140.3763 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.3359 | 21.8763 | 59.9812 | 24 | 140.3463 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3477 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3745 | 21.7851 | 60.0488 | 24 | 140.3846 | 21.0685 | 60.041 | 24 | 140.3442 | 21.8768 | 59.9812 | 24 | 140.3546 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.356 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3828 | 21.7852 | 60.0488 | 24 | 140.3929 | 21.1196 | 60.041 | 24 | 140.3525 | 21.8768 | 59.9812 | 24 | 140.3629 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3643 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3912 | 21.7852 | 60.0488 | 24 | 140.4013 | 21.1196 | 60.041 | 24 | 140.361 | 21.8768 | 59.9812 | 24 | 140.3712 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3728 | 21.917 | 59.998 | 24
140.3995 | 21.7874 | 60.0488 | 24 | 140.4096 | 21.1229 | 60.041 | 24 | 140.3693 | 21.8768 | 59.9812 | 24 | 140.3795 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3811 | 21.917 | 59.998 | 24
140.4078 | 21.7874 | 60.0488 | 24 | 140.418 | 21.1229 | 60.041 | 24 | 140.3776 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.3878 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3894 | 21.917 | 59.998 | 24
140.4161 | 21.7898 | 60.0488 | 24 | 140.4263 | 21.1182 | 60.041 | 24 | 140.3859 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.3964 | 22.0942 | 60.0236 | 24 | 140.3977 | 21.917 | 59.998 | 24
140.4245 | 21.7898 | 60.0488 | 24 | 140.4346 | 21.1182 | 60.041 | 24 | 140.3943 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4047 | 22.0882 | 60.0236 | 24 | 140.406 | 21.917 | 59.998 | 24
140.4328 | 21.792 | 60.0488 | 24 | 140.4429 | 21.1182 | 60.041 | 24 | 140.4026 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.413 | 22.0882 | 60.0236 | 24 | 140.4143 | 21.917 | 59.998 | 24
140.4411 | 21.792 | 60.0488 | 24 | 140.4512 | 21.1182 | 60.041 | 24 | 140.4109 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4213 | 22.0868 | 60.0247 | 24 | 140.4226 | 21.9151 | 59.998 | 24
140.4495 | 21.744 | 60.0488 | 24 | 140.4596 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4193 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4296 | 22.0868 | 60.0247 | 24 | 140.4309 | 21.9151 | 59.998 | 24
140.4578 | 21.744 | 60.0488 | 24 | 140.4679 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4276 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4379 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4395 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.4661 | 21.7465 | 60.0488 | 24 | 140.4763 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4359 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4462 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4478 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.4744 | 21.7465 | 60.0488 | 24 | 140.4846 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4442 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4545 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4561 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.4828 | 21.7482 | 60.0488 | 24 | 140.4929 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4526 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4628 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4644 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.4911 | 21.7482 | 60.0488 | 24 | 140.5012 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4609 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4713 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4727 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.4994 | 21.7401 | 60.0488 | 24 | 140.5095 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4692 | 21.8762 | 59.982 | 24 | 140.4796 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.481 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.5078 | 21.7401 | 60.0488 | 24 | 140.5179 | 21.1207 | 60.041 | 24 | 140.4777 | 21.8775 | 59.982 | 24 | 140.4879 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4893 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.5161 | 21.7401 | 60.0535 | 24 | 140.5262 | 21.1207 | 60.0421 | 24 | 140.486 | 21.8775 | 59.982 | 24 | 140.4962 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.4978 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.5244 | 21.7401 | 60.0535 | 24 | 140.5345 | 21.1207 | 60.0421 | 24 | 140.4943 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5045 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.5061 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.5327 | 21.7486 | 60.0535 | 24 | 140.5428 | 21.1187 | 60.0421 | 24 | 140.5027 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5128 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.5144 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.541 | 21.7486 | 60.0535 | 24 | 140.5512 | 21.1187 | 60.0421 | 24 | 140.511 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5211 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.5227 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.5494 | 21.7517 | 60.0535 | 24 | 140.5595 | 21.1205 | 60.0421 | 24 | 140.5193 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5294 | 22.0815 | 60.0247 | 24 | 140.531 | 21.9154 | 59.998 | 24
140.5577 | 21.7517 | 60.0535 | 24 | 140.5679 | 21.1205 | 60.0421 | 24 | 140.5276 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.538 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5393 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.566 | 21.7448 | 60.0535 | 24 | 140.5762 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.536 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5463 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5476 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.5743 | 21.7448 | 60.0535 | 24 | 140.5845 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.5443 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5546 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5559 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.5827 | 21.7409 | 60.0535 | 24 | 140.5928 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.5526 | 21.8779 | 59.982 | 24 | 140.5629 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5645 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.591 | 21.7409 | 60.0535 | 24 | 140.6011 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.561 | 21.8836 | 59.982 | 24 | 140.5712 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5728 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.5993 | 21.7919 | 60.0535 | 24 | 140.6095 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.5693 | 21.8836 | 59.982 | 24 | 140.5795 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5811 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.6076 | 21.7919 | 60.0535 | 24 | 140.6178 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.5776 | 21.8836 | 59.9832 | 24 | 140.5878 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5894 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.616 | 21.7975 | 60.0535 | 24 | 140.6262 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.5859 | 21.8836 | 59.9832 | 24 | 140.5961 | 22.0836 | 60.0247 | 24 | 140.5977 | 21.9165 | 59.998 | 24
140.6243 | 21.7975 | 60.0535 | 24 | 140.6345 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.5944 | 21.8864 | 59.9832 | 24 | 140.6046 | 22.0866 | 60.0247 | 24 | 140.606 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6326 | 21.7975 | 60.0535 | 24 | 140.6428 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.6027 | 21.8864 | 59.9832 | 24 | 140.6129 | 22.0866 | 60.0247 | 24 | 140.6143 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.641 | 21.7975 | 60.0535 | 24 | 140.6511 | 21.123 | 60.0421 | 24 | 140.611 | 21.8864 | 59.9832 | 24 | 140.6212 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6228 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6493 | 21.8005 | 60.0535 | 24 | 140.6594 | 21.1263 | 60.0421 | 24 | 140.6194 | 21.8864 | 59.9832 | 24 | 140.6295 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6311 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6576 | 21.8005 | 60.0535 | 24 | 140.6678 | 21.1263 | 60.0421 | 24 | 140.6277 | 21.8864 | 59.9832 | 24 | 140.6378 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6394 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6659 | 21.8005 | 60.0535 | 24 | 140.6761 | 21.1281 | 60.0421 | 24 | 140.636 | 21.8864 | 59.9832 | 24 | 140.6461 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6477 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6743 | 21.8005 | 60.0535 | 24 | 140.6844 | 21.1281 | 60.0421 | 24 | 140.6443 | 21.888 | 59.9832 | 24 | 140.6544 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.656 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6826 | 21.7954 | 60.0535 | 24 | 140.6927 | 21.1305 | 60.0421 | 24 | 140.6527 | 21.888 | 59.9832 | 24 | 140.6627 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6643 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6909 | 21.7954 | 60.0535 | 24 | 140.7011 | 21.1305 | 60.0421 | 24 | 140.661 | 21.888 | 59.9832 | 24 | 140.671 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6726 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.6992 | 21.836 | 60.0535 | 24 | 140.7094 | 21.1305 | 60.0421 | 24 | 140.6693 | 21.888 | 59.9832 | 24 | 140.6796 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6809 | 21.9165 | 59.9988 | 24
140.7076 | 21.836 | 60.0535 | 24 | 140.7177 | 21.1305 | 60.0421 | 24 | 140.6777 | 21.9785 | 59.9832 | 24 | 140.6879 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6895 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7159 | 21.8386 | 60.0583 | 24 | 140.7261 | 21.1305 | 60.0433 | 24 | 140.686 | 21.9785 | 59.9832 | 24 | 140.6962 | 22.0866 | 60.0255 | 24 | 140.6978 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7242 | 21.8386 | 60.0583 | 24 | 140.7344 | 21.1305 | 60.0433 | 24 | 140.6943 | 21.9785 | 59.9832 | 24 | 140.7045 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7061 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7325 | 21.8377 | 60.0583 | 24 | 140.7427 | 21.1852 | 60.0433 | 24 | 140.7026 | 21.9785 | 59.9832 | 24 | 140.7128 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7144 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7409 | 21.8377 | 60.0583 | 24 | 140.751 | 21.1852 | 60.0433 | 24 | 140.7111 | 22.0146 | 59.9832 | 24 | 140.7211 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7227 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7492 | 21.8341 | 60.0583 | 24 | 140.7594 | 21.1852 | 60.0433 | 24 | 140.7194 | 22.0146 | 59.9832 | 24 | 140.7294 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.731 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7575 | 21.8341 | 60.0583 | 24 | 140.7677 | 21.1852 | 60.0433 | 24 | 140.7277 | 22.0143 | 59.9832 | 24 | 140.7377 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7393 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7658 | 21.8367 | 60.0583 | 24 | 140.776 | 21.1809 | 60.0433 | 24 | 140.7361 | 22.0143 | 59.9832 | 24 | 140.7462 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7478 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7742 | 21.8367 | 60.0583 | 24 | 140.7844 | 21.1809 | 60.0433 | 24 | 140.7444 | 22.0143 | 59.9832 | 24 | 140.7545 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7561 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7825 | 21.8367 | 60.0583 | 24 | 140.7927 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.7527 | 22.0143 | 59.9832 | 24 | 140.7628 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7644 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7908 | 21.8367 | 60.0583 | 24 | 140.801 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.761 | 22.0143 | 59.9832 | 24 | 140.7711 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7727 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.7991 | 21.8367 | 60.0583 | 24 | 140.8093 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.7694 | 22.0143 | 59.9832 | 24 | 140.7794 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.781 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8075 | 21.8367 | 60.0583 | 24 | 140.8177 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.7777 | 22.0143 | 59.9839 | 24 | 140.7877 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7893 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8158 | 21.8393 | 60.0583 | 24 | 140.826 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.786 | 22.0143 | 59.9839 | 24 | 140.796 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.7976 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8241 | 21.8393 | 60.0583 | 24 | 140.8344 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.7944 | 22.0143 | 59.9839 | 24 | 140.8043 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.8062 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8324 | 21.8397 | 60.0583 | 24 | 140.8427 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.8027 | 22.0143 | 59.9839 | 24 | 140.8126 | 22.0905 | 60.0255 | 24 | 140.8145 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8408 | 21.8397 | 60.0583 | 24 | 140.851 | 21.1861 | 60.0433 | 24 | 140.811 | 22.0143 | 59.9839 | 24 | 140.8212 | 22.0905 | 60.0259 | 24 | 140.8228 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8491 | 21.8431 | 60.0583 | 24 | 140.8593 | 21.201 | 60.0433 | 24 | 140.8193 | 22.0143 | 59.9839 | 24 | 140.8295 | 22.0905 | 60.0259 | 24 | 140.8311 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8574 | 21.8431 | 60.0583 | 24 | 140.8676 | 21.201 | 60.0433 | 24 | 140.8278 | 22.0099 | 59.9839 | 24 | 140.8378 | 22.0905 | 60.0259 | 24 | 140.8394 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8658 | 21.8423 | 60.0583 | 24 | 140.876 | 21.201 | 60.0433 | 24 | 140.8361 | 22.0099 | 59.9839 | 24 | 140.8461 | 22.0905 | 60.0259 | 24 | 140.8477 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8741 | 21.8423 | 60.0583 | 24 | 140.8843 | 21.201 | 60.0433 | 24 | 140.8444 | 22.0099 | 59.9839 | 24 | 140.8544 | 22.0905 | 60.0259 | 24 | 140.856 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8824 | 21.8448 | 60.0583 | 24 | 140.8926 | 21.1949 | 60.0433 | 24 | 140.8528 | 22.0099 | 59.9839 | 24 | 140.8627 | 22.0905 | 60.0259 | 24 | 140.8643 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.8907 | 21.8448 | 60.0583 | 24 | 140.9009 | 21.1949 | 60.0433 | 24 | 140.8611 | 22.0106 | 59.9839 | 24 | 140.871 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.8728 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.899 | 21.8412 | 60.0583 | 24 | 140.9092 | 21.186 | 60.0433 | 24 | 140.8694 | 22.0106 | 59.9839 | 24 | 140.8793 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.8811 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9074 | 21.8412 | 60.0583 | 24 | 140.9176 | 21.186 | 60.0433 | 24 | 140.8777 | 22.0106 | 59.9839 | 24 | 140.8878 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.8894 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9157 | 21.8455 | 60.0619 | 24 | 140.9259 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.8861 | 22.0106 | 59.9839 | 24 | 140.8961 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.8977 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.924 | 21.8455 | 60.0619 | 24 | 140.9343 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.8944 | 22.0106 | 59.9839 | 24 | 140.9044 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.906 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9323 | 21.8754 | 60.0619 | 24 | 140.9426 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9027 | 22.0106 | 59.9839 | 24 | 140.9127 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9143 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9407 | 21.8754 | 60.0619 | 24 | 140.9509 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.911 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.921 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9226 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.949 | 21.8788 | 60.0619 | 24 | 140.9592 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9194 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9293 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9312 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9573 | 21.8788 | 60.0619 | 24 | 140.9675 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9277 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9376 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9395 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9656 | 21.8788 | 60.0619 | 24 | 140.9759 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.936 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9459 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9478 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.974 | 21.8788 | 60.0619 | 24 | 140.9842 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9445 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9545 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9561 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9823 | 21.8733 | 60.0619 | 24 | 140.9926 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9528 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9628 | 22.0916 | 60.0259 | 24 | 140.9644 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9906 | 21.8733 | 60.0619 | 24 | 141.0009 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9611 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9711 | 22.0863 | 60.0259 | 24 | 140.9727 | 21.9146 | 59.9988 | 24
140.9989 | 21.8726 | 60.0619 | 24 | 141.0092 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9694 | 22.0073 | 59.9839 | 24 | 140.9794 | 22.0863 | 60.0259 | 24 | 140.981 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0073 | 21.8726 | 60.0619 | 24 | 141.0175 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9778 | 22.0181 | 59.9847 | 24 | 140.9877 | 22.0863 | 60.0259 | 24 | 140.9893 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0156 | 21.8726 | 60.0619 | 24 | 141.0258 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9861 | 22.0181 | 59.9847 | 24 | 140.996 | 22.0863 | 60.0259 | 24 | 140.9978 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0239 | 21.8726 | 60.0619 | 24 | 141.0342 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 140.9944 | 22.0181 | 59.9847 | 24 | 141.0043 | 22.085 | 60.0259 | 24 | 141.0061 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0322 | 21.8726 | 60.0619 | 24 | 141.0425 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0028 | 22.0181 | 59.9847 | 24 | 141.0126 | 22.085 | 60.0259 | 24 | 141.0144 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0406 | 21.8726 | 60.0619 | 24 | 141.0508 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0111 | 22.0187 | 59.9847 | 24 | 141.0209 | 22.085 | 60.0263 | 24 | 141.0227 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0489 | 21.873 | 60.0619 | 24 | 141.0591 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0194 | 22.0187 | 59.9847 | 24 | 141.0294 | 22.085 | 60.0263 | 24 | 141.031 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0572 | 21.873 | 60.0619 | 24 | 141.0675 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0277 | 22.0187 | 59.9847 | 24 | 141.0377 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0393 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0656 | 21.8765 | 60.0619 | 24 | 141.0758 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0361 | 22.0187 | 59.9847 | 24 | 141.046 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0476 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0739 | 21.8765 | 60.0619 | 24 | 141.0841 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0444 | 22.0187 | 59.9847 | 24 | 141.0543 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0562 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0822 | 21.8765 | 60.0619 | 24 | 141.0925 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0527 | 22.0187 | 59.9847 | 24 | 141.0626 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0645 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0905 | 21.8765 | 60.0619 | 24 | 141.1008 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0612 | 22.0121 | 59.9847 | 24 | 141.0709 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0728 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.0988 | 21.8709 | 60.0619 | 24 | 141.1091 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0695 | 22.0121 | 59.9847 | 24 | 141.0792 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0811 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1071 | 21.8709 | 60.0619 | 24 | 141.1174 | 21.186 | 60.0449 | 24 | 141.0778 | 22.0121 | 59.9847 | 24 | 141.0875 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0894 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1155 | 21.8744 | 60.0647 | 24 | 141.1258 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.0861 | 22.0121 | 59.9847 | 24 | 141.0961 | 22.086 | 60.0263 | 24 | 141.0977 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1238 | 21.8744 | 60.0647 | 24 | 141.1341 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.0945 | 22.0121 | 59.9847 | 24 | 141.1044 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.106 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1321 | 21.8773 | 60.0647 | 24 | 141.1425 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1028 | 22.0121 | 59.9847 | 24 | 141.1127 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1143 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1405 | 21.8773 | 60.0647 | 24 | 141.1508 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1111 | 22.0137 | 59.9847 | 24 | 141.121 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1228 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1488 | 21.8773 | 60.0647 | 24 | 141.1591 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1195 | 22.0137 | 59.9847 | 24 | 141.1293 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1311 | 21.9146 | 59.9988 | 24
141.1571 | 21.8773 | 60.0647 | 24 | 141.1674 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1278 | 22.0143 | 59.9847 | 24 | 141.1376 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1394 | 21.9148 | 59.9988 | 24
141.1654 | 21.8773 | 60.0647 | 24 | 141.1757 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1361 | 22.0143 | 59.9847 | 24 | 141.1459 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1477 | 21.9148 | 59.9988 | 24
141.1738 | 21.8773 | 60.0647 | 24 | 141.1841 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1444 | 22.0143 | 59.9847 | 24 | 141.1542 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.156 | 21.915 | 59.9988 | 24
141.1821 | 21.8816 | 60.0647 | 24 | 141.1924 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1528 | 22.0143 | 59.9847 | 24 | 141.1625 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1643 | 21.915 | 59.9988 | 24
141.1904 | 21.8816 | 60.0647 | 24 | 141.2007 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1611 | 22.0143 | 59.9847 | 24 | 141.171 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1726 | 21.9188 | 59.9988 | 24
141.1987 | 21.8816 | 60.0647 | 24 | 141.209 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1694 | 22.0143 | 59.9847 | 24 | 141.1793 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1812 | 21.9188 | 59.9988 | 24
141.2071 | 21.8816 | 60.0647 | 24 | 141.2173 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1779 | 22.0143 | 59.9863 | 24 | 141.1876 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1895 | 21.92 | 59.9988 | 24
141.2154 | 21.8816 | 60.0647 | 24 | 141.2257 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1862 | 22.0143 | 59.9863 | 24 | 141.1959 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.1978 | 21.92 | 59.9988 | 24
141.2237 | 21.8816 | 60.0647 | 24 | 141.234 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.1945 | 22.0143 | 59.9863 | 24 | 141.2042 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.2061 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.232 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.2424 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2028 | 22.0143 | 59.9863 | 24 | 141.2125 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.2144 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.2404 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.2507 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2112 | 22.0143 | 59.9863 | 24 | 141.2208 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2227 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.2487 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.259 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2195 | 22.0143 | 59.9863 | 24 | 141.2291 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.231 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.257 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.2673 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2278 | 22.014 | 59.9863 | 24 | 141.2377 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2393 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.2653 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.2756 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2362 | 22.014 | 59.9863 | 24 | 141.246 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2478 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.2737 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.284 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2445 | 22.014 | 59.9863 | 24 | 141.2543 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2561 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.282 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.2923 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2528 | 22.014 | 59.9863 | 24 | 141.2626 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2644 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.2903 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.3007 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2611 | 22.014 | 59.9863 | 24 | 141.2709 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2727 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.2986 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.309 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2695 | 22.014 | 59.9863 | 24 | 141.2792 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.281 | 21.92 | 59.9992 | 24
141.3069 | 21.8809 | 60.0647 | 24 | 141.3173 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2778 | 22.0147 | 59.9863 | 24 | 141.2875 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2893 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3153 | 21.8835 | 60.0662 | 24 | 141.3256 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2861 | 22.0147 | 59.9863 | 24 | 141.2958 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.2976 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3236 | 21.8835 | 60.0662 | 24 | 141.3339 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.2946 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3041 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3062 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3319 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3423 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3029 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3126 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3145 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3402 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3506 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3112 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3209 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3228 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3486 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3589 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3195 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3292 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3311 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3569 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3672 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3279 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3375 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3394 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3652 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3756 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3362 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3458 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3477 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3735 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3839 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3445 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3541 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.356 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3819 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.3922 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3529 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3624 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3643 | 21.9218 | 59.9992 | 24
141.3902 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.4006 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3612 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3707 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3728 | 21.9221 | 59.9992 | 24
141.3985 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.4089 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3695 | 22.0162 | 59.9863 | 24 | 141.3793 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3811 | 21.9221 | 59.9992 | 24
141.4068 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.4172 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3778 | 22.0198 | 59.987 | 24 | 141.3876 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3894 | 21.9232 | 59.9992 | 24
141.4152 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.4255 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3862 | 22.0198 | 59.987 | 24 | 141.3959 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.3977 | 21.9232 | 59.9992 | 24
141.4235 | 21.8796 | 60.0662 | 24 | 141.4339 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.3945 | 22.0198 | 59.987 | 24 | 141.4042 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.406 | 21.9232 | 60 | 24
141.4318 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4422 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.4028 | 22.0198 | 59.987 | 24 | 141.4125 | 22.1386 | 60.0267 | 24 | 141.4143 | 21.9232 | 60 | 24
141.4401 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4505 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.4111 | 22.0198 | 59.987 | 24 | 141.4208 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4226 | 21.9232 | 60 | 24
141.4485 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4589 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.4196 | 22.0198 | 59.987 | 24 | 141.4291 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4312 | 21.9232 | 60 | 24
141.4568 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4672 | 21.186 | 60.0457 | 24 | 141.4279 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4374 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4395 | 21.9232 | 60 | 24
141.4651 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4755 | 21.1825 | 60.0457 | 24 | 141.4362 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4457 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4478 | 21.9232 | 60 | 24
141.4734 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4838 | 21.1825 | 60.0457 | 24 | 141.4446 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4542 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4561 | 21.9232 | 60 | 24
141.4818 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.4922 | 21.1825 | 60.0457 | 24 | 141.4529 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4625 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4644 | 21.9232 | 60 | 24
141.4901 | 21.8782 | 60.0662 | 24 | 141.5005 | 21.1825 | 60.0457 | 24 | 141.4612 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4708 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4727 | 21.9232 | 60 | 24
141.4984 | 21.8708 | 60.0662 | 24 | 141.5088 | 21.1812 | 60.0457 | 24 | 141.4695 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4791 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.481 | 21.9232 | 60 | 24
141.5067 | 21.8708 | 60.0662 | 24 | 141.5172 | 21.1812 | 60.0457 | 24 | 141.4779 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4874 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4893 | 21.9232 | 60 | 24
141.515 | 21.8708 | 60.0675 | 24 | 141.5255 | 21.1812 | 60.0453 | 24 | 141.4862 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.4957 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.4978 | 21.9232 | 60 | 24
141.5234 | 21.8708 | 60.0675 | 24 | 141.5338 | 21.1812 | 60.0453 | 24 | 141.4945 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.504 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5061 | 21.9251 | 60 | 24
141.5317 | 21.8708 | 60.0675 | 24 | 141.5421 | 21.1812 | 60.0453 | 24 | 141.5029 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.5123 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5144 | 21.9251 | 60 | 24
141.54 | 21.8708 | 60.0675 | 24 | 141.5505 | 21.1812 | 60.0453 | 24 | 141.5112 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.5209 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5227 | 21.9251 | 60 | 24
141.5483 | 21.8708 | 60.0675 | 24 | 141.5588 | 21.1794 | 60.0453 | 24 | 141.5195 | 22.0195 | 59.987 | 24 | 141.5292 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.531 | 21.9251 | 60 | 24
141.5567 | 21.8708 | 60.0675 | 24 | 141.5671 | 21.1794 | 60.0453 | 24 | 141.5278 | 22.0203 | 59.987 | 24 | 141.5375 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5393 | 21.9251 | 60 | 24
141.565 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.5754 | 21.1794 | 60.0453 | 24 | 141.5363 | 22.0203 | 59.987 | 24 | 141.5458 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5476 | 21.9251 | 60 | 24
141.5733 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.5837 | 21.1794 | 60.0453 | 24 | 141.5446 | 22.0203 | 59.987 | 24 | 141.5541 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5562 | 21.9262 | 60 | 24
141.5816 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.5921 | 21.1794 | 60.0453 | 24 | 141.5529 | 22.0203 | 59.987 | 24 | 141.5624 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5645 | 21.9262 | 60 | 24
141.59 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6004 | 21.1794 | 60.0453 | 24 | 141.5613 | 22.0218 | 59.987 | 24 | 141.5707 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5728 | 21.9329 | 60 | 24
141.5983 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6088 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.5696 | 22.0218 | 59.987 | 24 | 141.579 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5811 | 21.9329 | 60 | 24
141.6066 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6171 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.5779 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.5875 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5894 | 21.9329 | 60 | 24
141.6149 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6254 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.5862 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.5958 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.5977 | 21.9329 | 60 | 24
141.6233 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6337 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.5946 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6041 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.606 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6316 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.642 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6029 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6124 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6143 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6399 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6504 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6112 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6207 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6228 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6482 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6587 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6196 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.629 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6311 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6566 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6671 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6279 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6373 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6394 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6649 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6754 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6362 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6456 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6477 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6732 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.6837 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6445 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6539 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.656 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6815 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.692 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.653 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6625 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6643 | 21.9329 | 60.0011 | 24
141.6898 | 21.8705 | 60.0675 | 24 | 141.7003 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6613 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6708 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6726 | 22.0299 | 60.0011 | 24
141.6982 | 21.8903 | 60.0675 | 24 | 141.7087 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6696 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6791 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6812 | 22.0299 | 60.0011 | 24
141.7065 | 21.8903 | 60.0675 | 24 | 141.717 | 21.1768 | 60.0453 | 24 | 141.6779 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6874 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6895 | 22.0318 | 60.0011 | 24
141.7148 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7253 | 21.1734 | 60.0445 | 24 | 141.6863 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.6957 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.6978 | 22.0318 | 60.0011 | 24
141.7231 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7336 | 21.1734 | 60.0445 | 24 | 141.6946 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.704 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.7061 | 22.0805 | 60.0011 | 24
141.7315 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7419 | 21.1734 | 60.0445 | 24 | 141.7029 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7123 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.7144 | 22.0805 | 60.0011 | 24
141.7398 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7503 | 21.1734 | 60.0445 | 24 | 141.7113 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7206 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.7227 | 22.082 | 60.0011 | 24
141.7481 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7586 | 21.1715 | 60.0445 | 24 | 141.7196 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7291 | 22.1386 | 60.0263 | 24 | 141.731 | 22.082 | 60.0011 | 24
141.7564 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.767 | 21.1715 | 60.0445 | 24 | 141.7279 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7374 | 22.1352 | 60.0263 | 24 | 141.7393 | 22.082 | 60.0011 | 24
141.7648 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7753 | 21.1715 | 60.0445 | 24 | 141.7362 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7457 | 22.1352 | 60.0263 | 24 | 141.7478 | 22.082 | 60.0011 | 24
141.7731 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7836 | 21.1715 | 60.0445 | 24 | 141.7446 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.754 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.7561 | 22.0822 | 60.0011 | 24
141.7814 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.7919 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.7529 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7623 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.7644 | 22.0822 | 60.0011 | 24
141.7897 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8002 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.7612 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7706 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.7727 | 22.0822 | 60.0011 | 24
141.7981 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8086 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.7697 | 22.0218 | 59.9878 | 24 | 141.7789 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.781 | 22.0822 | 60.0011 | 24
141.8064 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8169 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.778 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.7872 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.7893 | 22.0822 | 60.0011 | 24
141.8147 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8253 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.7863 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.7955 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.7976 | 22.0822 | 60.0011 | 24
141.823 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8336 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.7946 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8041 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.8062 | 22.0822 | 60.0019 | 24
141.8314 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8419 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.803 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8124 | 22.1364 | 60.0263 | 24 | 141.8145 | 22.0822 | 60.0019 | 24
141.8397 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8502 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.8113 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8207 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8228 | 22.0822 | 60.0019 | 24
141.848 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8586 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.8196 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.829 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8311 | 22.0822 | 60.0019 | 24
141.8563 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8669 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.828 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8373 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8394 | 22.0822 | 60.0019 | 24
141.8647 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8752 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.8363 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8456 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8477 | 22.0822 | 60.0019 | 24
141.873 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8835 | 21.1757 | 60.0445 | 24 | 141.8446 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8539 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.856 | 22.0785 | 60.0019 | 24
141.8813 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.8918 | 21.1819 | 60.0445 | 24 | 141.8529 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8622 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8643 | 22.0785 | 60.0019 | 24
141.8896 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.9002 | 21.1819 | 60.0445 | 24 | 141.8613 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.8707 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8728 | 22.08 | 60.0019 | 24
141.8979 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.9085 | 21.18 | 60.0445 | 24 | 141.8696 | 22.0218 | 59.9882 | 24 | 141.879 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8811 | 22.08 | 60.0019 | 24
141.9063 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 141.9169 | 21.18 | 60.0445 | 24 | 141.8779 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.8873 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8894 | 22.08 | 60.0019 | 24
141.9146 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9252 | 21.18 | 60.0433 | 24 | 141.8864 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.8956 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.8977 | 22.08 | 60.0019 | 24
141.9229 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9335 | 21.18 | 60.0433 | 24 | 141.8947 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9039 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.906 | 22.0802 | 60.0019 | 24
141.9312 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9418 | 21.18 | 60.0433 | 24 | 141.903 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9122 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9143 | 22.0802 | 60.0019 | 24
141.9396 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9501 | 21.18 | 60.0433 | 24 | 141.9113 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9205 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9226 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9479 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9585 | 21.18 | 60.0433 | 24 | 141.9197 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9288 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9312 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9562 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9668 | 21.18 | 60.0433 | 24 | 141.928 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9371 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9395 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9645 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9752 | 21.1774 | 60.0433 | 24 | 141.9363 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9457 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9478 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9729 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9835 | 21.1774 | 60.0433 | 24 | 141.9446 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.954 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9561 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9812 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 141.9918 | 21.1774 | 60.0433 | 24 | 141.953 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9623 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9644 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9895 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0001 | 21.1774 | 60.0433 | 24 | 141.9613 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9706 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9727 | 22.0801 | 60.0019 | 24
141.9978 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0084 | 21.1774 | 60.0433 | 24 | 141.9696 | 22.0248 | 59.9882 | 24 | 141.9789 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.981 | 22.0801 | 60.0019 | 24
142.0062 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0168 | 21.1774 | 60.0433 | 24 | 141.978 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 141.9872 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9893 | 22.0836 | 60.0019 | 24
142.0145 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0251 | 21.174 | 60.0433 | 24 | 141.9863 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 141.9955 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 141.9978 | 22.0836 | 60.0019 | 24
142.0228 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0334 | 21.174 | 60.0433 | 24 | 141.9946 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 142.0038 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0061 | 22.0836 | 60.0031 | 24
142.0311 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0417 | 21.174 | 60.0433 | 24 | 142.0029 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 142.0123 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0144 | 22.0836 | 60.0031 | 24
142.0395 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0501 | 21.174 | 60.0433 | 24 | 142.0114 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 142.0206 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0227 | 22.0839 | 60.0031 | 24
142.0478 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0584 | 21.174 | 60.0433 | 24 | 142.0197 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 142.0289 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.031 | 22.0839 | 60.0031 | 24
142.0561 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0667 | 21.174 | 60.0433 | 24 | 142.028 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 142.0372 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0393 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.0644 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0751 | 21.1786 | 60.0433 | 24 | 142.0364 | 22.0252 | 59.9882 | 24 | 142.0455 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0476 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.0728 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0834 | 21.1786 | 60.0433 | 24 | 142.0447 | 22.0268 | 59.9882 | 24 | 142.0538 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0559 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.0811 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.0917 | 21.1786 | 60.0433 | 24 | 142.053 | 22.0268 | 59.9882 | 24 | 142.0621 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0645 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.0894 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.1 | 21.1786 | 60.0433 | 24 | 142.0613 | 22.0268 | 59.9882 | 24 | 142.0704 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0728 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.0977 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.1084 | 21.1829 | 60.0433 | 24 | 142.0697 | 22.0268 | 59.9882 | 24 | 142.0787 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0811 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.106 | 21.8903 | 60.0683 | 24 | 142.1167 | 21.1829 | 60.0433 | 24 | 142.078 | 22.0298 | 59.9882 | 24 | 142.0873 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0894 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.1144 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.125 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.0863 | 22.0298 | 59.9882 | 24 | 142.0956 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.0977 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.1227 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.1334 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.0947 | 22.0298 | 59.9882 | 24 | 142.1039 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.106 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.131 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.1417 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.103 | 22.0298 | 59.9882 | 24 | 142.1122 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1143 | 22.126 | 60.0031 | 24
142.1393 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.15 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.1113 | 22.0298 | 59.9882 | 24 | 142.1205 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1228 | 22.1275 | 60.0031 | 24
142.1477 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.1583 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.1196 | 22.0298 | 59.9882 | 24 | 142.1288 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1311 | 22.1275 | 60.0031 | 24
142.156 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.1667 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.1281 | 22.0305 | 59.9882 | 24 | 142.1371 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1394 | 22.1275 | 60.0031 | 24
142.1643 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.175 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.1364 | 22.0305 | 59.9882 | 24 | 142.1454 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1477 | 22.1275 | 60.0031 | 24
142.1726 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.1833 | 21.1829 | 60.0425 | 24 | 142.1447 | 22.0305 | 59.9882 | 24 | 142.1539 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.156 | 22.1275 | 60.0031 | 24
142.181 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.1917 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.153 | 22.0305 | 59.9882 | 24 | 142.1622 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1643 | 22.1275 | 60.0031 | 24
142.1893 | 21.8903 | 60.0679 | 24 | 142.2 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.1614 | 22.0305 | 59.9882 | 24 | 142.1705 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1726 | 22.1295 | 60.0031 | 24
142.1976 | 21.8867 | 60.0679 | 24 | 142.2083 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.1697 | 22.0305 | 59.9882 | 24 | 142.1788 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1809 | 22.1295 | 60.0031 | 24
142.2059 | 21.8867 | 60.0679 | 24 | 142.2166 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.178 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.1871 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1895 | 22.13 | 60.0031 | 24
142.2143 | 21.8867 | 60.0679 | 24 | 142.225 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.1864 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.1954 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.1978 | 22.13 | 60.0031 | 24
142.2226 | 21.8867 | 60.0679 | 24 | 142.2333 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.1947 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2037 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2061 | 22.13 | 60.0042 | 24
142.2309 | 21.8905 | 60.0679 | 24 | 142.2416 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.203 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.212 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2144 | 22.13 | 60.0042 | 24
142.2392 | 21.8905 | 60.0679 | 24 | 142.2499 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.2113 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2206 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2227 | 22.13 | 60.0042 | 24
142.2476 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.2582 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.2197 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2289 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.231 | 22.13 | 60.0042 | 24
142.2559 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.2666 | 21.1802 | 60.0425 | 24 | 142.228 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2372 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2393 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.2642 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.2749 | 21.1723 | 60.0425 | 24 | 142.2363 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2455 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2478 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.2725 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.2833 | 21.1723 | 60.0425 | 24 | 142.2448 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2538 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2561 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.2809 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.2916 | 21.1723 | 60.0425 | 24 | 142.2531 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2621 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2644 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.2892 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.2999 | 21.1723 | 60.0425 | 24 | 142.2614 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2704 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2727 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.2975 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.3082 | 21.1723 | 60.0425 | 24 | 142.2697 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2787 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.281 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3058 | 21.886 | 60.0679 | 24 | 142.3165 | 21.1723 | 60.0425 | 24 | 142.2781 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.287 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2893 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3141 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3249 | 21.2405 | 60.0406 | 24 | 142.2864 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.2955 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.2976 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3225 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3332 | 21.2405 | 60.0406 | 24 | 142.2947 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.3038 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.3059 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3308 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3416 | 21.2405 | 60.0406 | 24 | 142.303 | 22.0305 | 59.989 | 24 | 142.3121 | 22.1364 | 60.0259 | 24 | 142.3145 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3391 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3499 | 21.2405 | 60.0406 | 24 | 142.3114 | 22.024 | 59.989 | 24 | 142.3204 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3228 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3474 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3582 | 21.2405 | 60.0406 | 24 | 142.3197 | 22.024 | 59.989 | 24 | 142.3287 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3311 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3558 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3665 | 21.2405 | 60.0406 | 24 | 142.328 | 22.024 | 59.989 | 24 | 142.337 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3394 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3641 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3749 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3364 | 22.024 | 59.989 | 24 | 142.3453 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3477 | 22.1308 | 60.0042 | 24
142.3724 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3832 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3447 | 22.0596 | 59.989 | 24 | 142.3536 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.356 | 22.1328 | 60.0042 | 24
142.3807 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3915 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.353 | 22.0596 | 59.989 | 24 | 142.3622 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3643 | 22.1328 | 60.0042 | 24
142.3891 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.3998 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3613 | 22.0596 | 59.989 | 24 | 142.3705 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3726 | 22.1328 | 60.0042 | 24
142.3974 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4081 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3698 | 22.0596 | 59.989 | 24 | 142.3788 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3811 | 22.1328 | 60.0042 | 24
142.4057 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4165 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3781 | 22.0596 | 59.9894 | 24 | 142.3871 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3894 | 22.1335 | 60.0042 | 24
142.414 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4248 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3864 | 22.0596 | 59.9894 | 24 | 142.3954 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.3977 | 22.1335 | 60.0042 | 24
142.4224 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4332 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.3948 | 22.0596 | 59.9894 | 24 | 142.4037 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.406 | 22.134 | 60.005 | 24
142.4307 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4415 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.4031 | 22.0596 | 59.9894 | 24 | 142.412 | 22.1321 | 60.0259 | 24 | 142.4143 | 22.134 | 60.005 | 24
142.439 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4498 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.4114 | 22.0596 | 59.9894 | 24 | 142.4203 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4226 | 22.134 | 60.005 | 24
142.4473 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4581 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.4197 | 22.0596 | 59.9894 | 24 | 142.4286 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4309 | 22.134 | 60.005 | 24
142.4557 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4664 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.4281 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4371 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4395 | 22.134 | 60.005 | 24
142.464 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4748 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.4364 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4454 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4478 | 22.134 | 60.005 | 24
142.4723 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4831 | 21.2435 | 60.0406 | 24 | 142.4447 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4537 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4561 | 22.134 | 60.005 | 24
142.4806 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4915 | 21.248 | 60.0406 | 24 | 142.4531 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.462 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4644 | 22.134 | 60.005 | 24
142.489 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.4998 | 21.248 | 60.0406 | 24 | 142.4614 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4703 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4727 | 22.134 | 60.005 | 24
142.4973 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.5081 | 21.248 | 60.0406 | 24 | 142.4697 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4786 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.481 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5056 | 21.886 | 60.0675 | 24 | 142.5164 | 21.248 | 60.0406 | 24 | 142.478 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4869 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4893 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5139 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5247 | 21.248 | 60.0394 | 24 | 142.4865 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.4952 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.4976 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5222 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5331 | 21.248 | 60.0394 | 24 | 142.4948 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.5038 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5061 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5306 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5414 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5031 | 22.06 | 59.9894 | 24 | 142.5121 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5144 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5389 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5497 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5114 | 22.0647 | 59.9894 | 24 | 142.5204 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5227 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5472 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.558 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5198 | 22.0647 | 59.9894 | 24 | 142.5287 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.531 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5555 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5664 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5281 | 22.0655 | 59.9894 | 24 | 142.537 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5393 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5639 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5747 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5364 | 22.0655 | 59.9894 | 24 | 142.5453 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5476 | 22.134 | 60.005 | 24
142.5722 | 21.8894 | 60.0671 | 24 | 142.5831 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5448 | 22.0655 | 59.9894 | 24 | 142.5536 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5559 | 22.1275 | 60.005 | 24
142.5805 | 21.8865 | 60.0671 | 24 | 142.5914 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5531 | 22.0655 | 59.9894 | 24 | 142.5619 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5642 | 22.1275 | 60.005 | 24
142.5888 | 21.8865 | 60.0671 | 24 | 142.5997 | 21.3118 | 60.0394 | 24 | 142.5614 | 22.0655 | 59.9894 | 24 | 142.5702 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5728 | 22.1275 | 60.005 | 24
142.5972 | 21.8865 | 60.0671 | 24 | 142.608 | 21.3397 | 60.0394 | 24 | 142.5697 | 22.0655 | 59.9894 | 24 | 142.5787 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5811 | 22.1275 | 60.005 | 24
142.6055 | 21.8865 | 60.0671 | 24 | 142.6163 | 21.3397 | 60.0394 | 24 | 142.5781 | 22.0655 | 59.9902 | 24 | 142.587 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5894 | 22.1275 | 60.005 | 24
142.6138 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.6247 | 21.3397 | 60.0394 | 24 | 142.5864 | 22.0655 | 59.9902 | 24 | 142.5953 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.5977 | 22.1275 | 60.005 | 24
142.6221 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.633 | 21.3397 | 60.0394 | 24 | 142.5947 | 22.0655 | 59.9902 | 24 | 142.6036 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.606 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6305 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.6414 | 21.3356 | 60.0394 | 24 | 142.6031 | 22.0655 | 59.9902 | 24 | 142.6119 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.6143 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6388 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.6497 | 21.3356 | 60.0394 | 24 | 142.6115 | 22.0655 | 59.9902 | 24 | 142.6202 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.6226 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6471 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.658 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6198 | 22.0655 | 59.9902 | 24 | 142.6285 | 22.1321 | 60.0255 | 24 | 142.6311 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6554 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.6663 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6281 | 22.0654 | 59.9902 | 24 | 142.6368 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6394 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6638 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.6746 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6365 | 22.0654 | 59.9902 | 24 | 142.6454 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6477 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6721 | 21.887 | 60.0671 | 24 | 142.683 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6448 | 22.0654 | 59.9902 | 24 | 142.6537 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.656 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6804 | 21.8834 | 60.0671 | 24 | 142.6913 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6531 | 22.0654 | 59.9902 | 24 | 142.662 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6643 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6887 | 21.8834 | 60.0671 | 24 | 142.6996 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6614 | 22.0654 | 59.9902 | 24 | 142.6703 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6726 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.6971 | 21.8834 | 60.0671 | 24 | 142.7079 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6698 | 22.0654 | 59.9902 | 24 | 142.6786 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6809 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7054 | 21.8834 | 60.0671 | 24 | 142.7163 | 21.3323 | 60.0394 | 24 | 142.6781 | 22.0662 | 59.9902 | 24 | 142.6869 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6892 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7137 | 21.8834 | 60.0663 | 24 | 142.7246 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.6864 | 22.0662 | 59.9902 | 24 | 142.6952 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.6978 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.722 | 21.8834 | 60.0663 | 24 | 142.733 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.6948 | 22.0662 | 59.9902 | 24 | 142.7035 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7061 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7303 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7413 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7031 | 22.0662 | 59.9902 | 24 | 142.712 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7144 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7387 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7496 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7114 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7203 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7227 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.747 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7579 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7197 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7286 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.731 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7553 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7662 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7281 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7369 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7393 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7636 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7746 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7365 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7452 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7476 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.772 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7829 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7448 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7535 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7559 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7803 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7913 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7532 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7618 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7644 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7886 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.7996 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7615 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7701 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7727 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.7969 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8079 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7698 | 22.0678 | 59.9902 | 24 | 142.7784 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.781 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.8053 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8162 | 21.3323 | 60.0382 | 24 | 142.7781 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.787 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7893 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.8136 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8245 | 21.3281 | 60.0382 | 24 | 142.7865 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.7953 | 22.1348 | 60.0255 | 24 | 142.7976 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.8219 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8329 | 21.3281 | 60.0382 | 24 | 142.7948 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8036 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8059 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.8302 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8412 | 21.3281 | 60.0382 | 24 | 142.8031 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8119 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8142 | 22.1218 | 60.0058 | 24
142.8386 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8495 | 21.3281 | 60.0382 | 24 | 142.8114 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8202 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8228 | 22.1711 | 60.0058 | 24
142.8469 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8578 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8198 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8285 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8311 | 22.1711 | 60.0058 | 24
142.8552 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8662 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8281 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8368 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8394 | 22.1711 | 60.0058 | 24
142.8635 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8745 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8364 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8451 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8477 | 22.1711 | 60.0058 | 24
142.8719 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8829 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8448 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8536 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.856 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.8802 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8912 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8531 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8619 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8643 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.8885 | 21.8805 | 60.0663 | 24 | 142.8995 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8615 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8702 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8726 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.8968 | 21.8858 | 60.0663 | 24 | 142.9078 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8698 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8785 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8809 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9052 | 21.8858 | 60.0663 | 24 | 142.9161 | 21.3291 | 60.0382 | 24 | 142.8782 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8868 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8894 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9135 | 21.8858 | 60.0656 | 24 | 142.9245 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.8865 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.8951 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.8977 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9218 | 21.8858 | 60.0656 | 24 | 142.9328 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.8948 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9034 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.906 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9301 | 21.8822 | 60.0656 | 24 | 142.9412 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9032 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9117 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9143 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9384 | 21.8822 | 60.0656 | 24 | 142.9495 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9115 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.92 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9226 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9468 | 21.8822 | 60.0656 | 24 | 142.9578 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9198 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9286 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9309 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9551 | 21.8822 | 60.0656 | 24 | 142.9661 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9281 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9369 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9392 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9634 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 142.9745 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9365 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9452 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9475 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9717 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 142.9828 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9448 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9535 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9561 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9801 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 142.9911 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9531 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9618 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9644 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9884 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 142.9995 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9614 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9701 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9727 | 22.1718 | 60.0058 | 24
142.9967 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0078 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9698 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9784 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.981 | 22.1718 | 60.0058 | 24
143.005 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0161 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9781 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9867 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9893 | 22.1718 | 60.0058 | 24
143.0134 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0244 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9865 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 142.9952 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 142.9976 | 22.1718 | 60.0058 | 24
143.0217 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0328 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 142.9949 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 143.0035 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 143.0059 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.03 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0411 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0032 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 143.0118 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 143.0144 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.0383 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0494 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0115 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 143.0201 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 143.0227 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.0467 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.0577 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0198 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 143.0284 | 22.1337 | 60.0255 | 24 | 143.031 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.055 | 21.8793 | 60.0656 | 24 | 143.066 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0282 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 143.0367 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0393 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.0633 | 21.8747 | 60.0656 | 24 | 143.0744 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0365 | 22.0678 | 59.9909 | 24 | 143.045 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0476 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.0716 | 21.8747 | 60.0656 | 24 | 143.0827 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0448 | 22.0677 | 59.9909 | 24 | 143.0533 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0559 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.08 | 21.8747 | 60.0656 | 24 | 143.0911 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0532 | 22.0677 | 59.9909 | 24 | 143.0619 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0642 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.0883 | 21.8747 | 60.0656 | 24 | 143.0994 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0615 | 22.0677 | 59.9909 | 24 | 143.0702 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0725 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.0966 | 21.8747 | 60.0656 | 24 | 143.1077 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0698 | 22.0677 | 59.9909 | 24 | 143.0785 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0811 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1049 | 21.8747 | 60.0656 | 24 | 143.116 | 21.3291 | 60.0374 | 24 | 143.0781 | 22.0677 | 59.9909 | 24 | 143.0868 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0894 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1133 | 21.8747 | 60.0647 | 24 | 143.1244 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.0865 | 22.0677 | 59.9909 | 24 | 143.0951 | 22.1372 | 60.0255 | 24 | 143.0977 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1216 | 21.8747 | 60.0647 | 24 | 143.1327 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.0948 | 22.0685 | 59.9909 | 24 | 143.1034 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.106 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1299 | 21.8747 | 60.0647 | 24 | 143.1411 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1031 | 22.0685 | 59.9909 | 24 | 143.1117 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1143 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1382 | 21.8747 | 60.0647 | 24 | 143.1494 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1115 | 22.0663 | 59.9909 | 24 | 143.12 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1226 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1465 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.1577 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1199 | 22.0663 | 59.9909 | 24 | 143.1283 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1309 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1549 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.166 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1282 | 22.1545 | 59.9909 | 24 | 143.1368 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1392 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1632 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.1743 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1365 | 22.1545 | 59.9909 | 24 | 143.1451 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1477 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1715 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.1827 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1449 | 22.2012 | 59.9909 | 24 | 143.1534 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.156 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1798 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.191 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1532 | 22.2012 | 59.9909 | 24 | 143.1617 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1643 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1882 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.1993 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1615 | 22.2012 | 59.9909 | 24 | 143.17 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1726 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.1965 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.2076 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1698 | 22.2012 | 59.9909 | 24 | 143.1783 | 22.1402 | 60.0255 | 24 | 143.1809 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.2048 | 21.8782 | 60.0647 | 24 | 143.216 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1782 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.1866 | 22.2386 | 60.0255 | 24 | 143.1892 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.2131 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2243 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1865 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.1949 | 22.2386 | 60.0255 | 24 | 143.1975 | 22.1711 | 60.0058 | 24
143.2215 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2326 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.1948 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2035 | 22.2386 | 60.0255 | 24 | 143.2061 | 22.1711 | 60.0054 | 24
143.2298 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.241 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2031 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2118 | 22.2386 | 60.0255 | 24 | 143.2144 | 22.1711 | 60.0054 | 24
143.2381 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2493 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2115 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2201 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.2227 | 22.1711 | 60.0054 | 24
143.2465 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2576 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2198 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2284 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.231 | 22.1711 | 60.0054 | 24
143.2548 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2659 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2281 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2367 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.2393 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.2631 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2743 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2366 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.245 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.2476 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.2714 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2826 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2449 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2533 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.2559 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.2798 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.291 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2532 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2616 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.2642 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.2881 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.2993 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2615 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2699 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.2727 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.2964 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.3076 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2699 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2784 | 22.2386 | 60.0263 | 24 | 143.281 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3047 | 21.882 | 60.0647 | 24 | 143.3159 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2782 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.2867 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.2893 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.313 | 21.882 | 60.0643 | 24 | 143.3242 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2865 | 22.2012 | 59.9917 | 24 | 143.295 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.2976 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3214 | 21.882 | 60.0643 | 24 | 143.3326 | 21.3291 | 60.037 | 24 | 143.2949 | 22.2044 | 59.9917 | 24 | 143.3033 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3059 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3297 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3409 | 21.3258 | 60.037 | 24 | 143.3032 | 22.2044 | 59.9917 | 24 | 143.3116 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3142 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.338 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3492 | 21.3258 | 60.037 | 24 | 143.3115 | 22.206 | 59.9917 | 24 | 143.3199 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3225 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3463 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3575 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3198 | 22.206 | 59.9917 | 24 | 143.3282 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3308 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3547 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3659 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3282 | 22.206 | 59.9917 | 24 | 143.3365 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3394 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.363 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3742 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3365 | 22.206 | 59.9917 | 24 | 143.3451 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3477 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3713 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3826 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3448 | 22.206 | 59.9917 | 24 | 143.3534 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.356 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3796 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3909 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3531 | 22.206 | 59.9917 | 24 | 143.3617 | 22.2373 | 60.0263 | 24 | 143.3643 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.388 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.3992 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3616 | 22.1997 | 59.9917 | 24 | 143.37 | 22.2324 | 60.0263 | 24 | 143.3726 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.3963 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.4075 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3699 | 22.1997 | 59.9917 | 24 | 143.3783 | 22.2324 | 60.0263 | 24 | 143.3809 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.4046 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.4158 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3782 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.3866 | 22.2324 | 60.0263 | 24 | 143.3892 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.4129 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.4242 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3866 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.3949 | 22.2324 | 60.0263 | 24 | 143.3975 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.4213 | 21.8823 | 60.0643 | 24 | 143.4325 | 21.3233 | 60.037 | 24 | 143.3949 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4032 | 22.2337 | 60.0263 | 24 | 143.406 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.4296 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4409 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4032 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4115 | 22.2337 | 60.0263 | 24 | 143.4143 | 22.1694 | 60.0054 | 24
143.4379 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4492 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4115 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.42 | 22.2337 | 60.0274 | 24 | 143.4226 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4462 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4575 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4199 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4283 | 22.2337 | 60.0274 | 24 | 143.4309 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4546 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4658 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4282 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4366 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4392 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4629 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4741 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4365 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4449 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4475 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4712 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4825 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4448 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4532 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4558 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4795 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4908 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4532 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4615 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4644 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4879 | 21.9426 | 60.0643 | 24 | 143.4991 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4615 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4698 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4727 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.4962 | 21.939 | 60.0644 | 24 | 143.5074 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4698 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4781 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.481 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5045 | 21.939 | 60.0644 | 24 | 143.5158 | 21.3217 | 60.037 | 24 | 143.4783 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.4867 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4893 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5128 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5241 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.4866 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.495 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.4976 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5211 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5325 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.4949 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5033 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5059 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5295 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5408 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5032 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5116 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5142 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5378 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5491 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5116 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5199 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5225 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5461 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5574 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5199 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5282 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.531 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5544 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5657 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5282 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5365 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5393 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5628 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5741 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5366 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5448 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5476 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5711 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5824 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5449 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5531 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5559 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5794 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5908 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5532 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5616 | 22.2312 | 60.0274 | 24 | 143.5642 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5877 | 21.939 | 60.064 | 24 | 143.5991 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5615 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5699 | 22.2324 | 60.0274 | 24 | 143.5725 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.5961 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6074 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5699 | 22.1997 | 59.9921 | 24 | 143.5782 | 22.2324 | 60.0274 | 24 | 143.5808 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.6044 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6157 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5782 | 22.1954 | 59.9929 | 24 | 143.5865 | 22.2324 | 60.0274 | 24 | 143.5891 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.6127 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6241 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5865 | 22.1954 | 59.9929 | 24 | 143.5948 | 22.2324 | 60.0274 | 24 | 143.5977 | 22.1687 | 60.0054 | 24
143.621 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6324 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.5948 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6031 | 22.2324 | 60.0274 | 24 | 143.606 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.6294 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6407 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6033 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6115 | 22.2324 | 60.0274 | 24 | 143.6143 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.6377 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.649 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6116 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6198 | 22.2324 | 60.0282 | 24 | 143.6226 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.646 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6573 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6199 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6283 | 22.2324 | 60.0282 | 24 | 143.6309 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.6544 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6657 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6283 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6366 | 22.2324 | 60.0282 | 24 | 143.6392 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.6627 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.674 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6366 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6449 | 22.2324 | 60.0282 | 24 | 143.6475 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.671 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6824 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6449 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6532 | 22.2324 | 60.0282 | 24 | 143.656 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.6793 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.6907 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6532 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6615 | 22.2324 | 60.0282 | 24 | 143.6643 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.6877 | 21.9316 | 60.064 | 24 | 143.699 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6616 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6698 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.6726 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.696 | 21.928 | 60.064 | 24 | 143.7073 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6699 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6781 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.6809 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.7043 | 21.928 | 60.064 | 24 | 143.7157 | 21.3217 | 60.0367 | 24 | 143.6782 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6864 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.6892 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.7126 | 21.928 | 60.0632 | 24 | 143.724 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.6865 | 22.2037 | 59.9929 | 24 | 143.6947 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.6975 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.7209 | 21.928 | 60.0632 | 24 | 143.7323 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.6949 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7032 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7058 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.7293 | 21.928 | 60.0632 | 24 | 143.7407 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7032 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7115 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7141 | 22.1687 | 60.005 | 24
143.7376 | 21.928 | 60.0632 | 24 | 143.749 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7115 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7198 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7227 | 22.168 | 60.005 | 24
143.7459 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.7573 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.72 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7281 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.731 | 22.168 | 60.005 | 24
143.7542 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.7656 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7283 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7365 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7393 | 22.168 | 60.005 | 24
143.7626 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.774 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7366 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7448 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7476 | 22.168 | 60.005 | 24
143.7709 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.7823 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7449 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7531 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7559 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.7792 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.7906 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7533 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7614 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7642 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.7875 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.799 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7616 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7699 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7725 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.7959 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.8073 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7699 | 22.2036 | 59.9929 | 24 | 143.7782 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7808 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.8042 | 22.0281 | 60.0632 | 24 | 143.8156 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7782 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.7865 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7893 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.8125 | 22.0245 | 60.0632 | 24 | 143.8239 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7866 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.7948 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.7976 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.8208 | 22.0245 | 60.0632 | 24 | 143.8323 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.7949 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8031 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.8059 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.8292 | 22.02 | 60.0632 | 24 | 143.8406 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8032 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8114 | 22.2297 | 60.0282 | 24 | 143.8142 | 22.1698 | 60.005 | 24
143.8375 | 22.02 | 60.0632 | 24 | 143.8489 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8116 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8197 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8225 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8458 | 22.02 | 60.0632 | 24 | 143.8572 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8199 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.828 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8308 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8541 | 22.02 | 60.0632 | 24 | 143.8656 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8282 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8363 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8391 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8625 | 22.0172 | 60.0632 | 24 | 143.8739 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8365 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8448 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8477 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8708 | 22.0172 | 60.0632 | 24 | 143.8823 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.845 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8531 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.856 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8791 | 22.0172 | 60.0632 | 24 | 143.8906 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8533 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8615 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8643 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8874 | 22.0172 | 60.0632 | 24 | 143.8989 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8616 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8698 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8726 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.8958 | 22.0172 | 60.0632 | 24 | 143.9072 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.87 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8781 | 22.2284 | 60.0282 | 24 | 143.8809 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.9041 | 22.0172 | 60.0632 | 24 | 143.9155 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8783 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8864 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.8892 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.9124 | 22.0652 | 60.0616 | 24 | 143.9239 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8866 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.8947 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.8975 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.9207 | 22.0652 | 60.0616 | 24 | 143.9322 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.8949 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.903 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9058 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.929 | 22.0707 | 60.0616 | 24 | 143.9406 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9033 | 22.1968 | 59.9936 | 24 | 143.9115 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9143 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.9374 | 22.0707 | 60.0616 | 24 | 143.9489 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9116 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9198 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9226 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.9457 | 22.0747 | 60.0616 | 24 | 143.9572 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9199 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9281 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9309 | 22.1663 | 60.005 | 24
143.954 | 22.0747 | 60.0616 | 24 | 143.9655 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9282 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9364 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9392 | 22.1655 | 60.005 | 24
143.9623 | 22.0747 | 60.0616 | 24 | 143.9738 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9366 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9447 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9475 | 22.1655 | 60.005 | 24
143.9707 | 22.0747 | 60.0616 | 24 | 143.9822 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9449 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.953 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9558 | 22.1655 | 60.005 | 24
143.979 | 22.0747 | 60.0616 | 24 | 143.9905 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9532 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9613 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9641 | 22.1655 | 60.005 | 24
143.9873 | 22.0747 | 60.0616 | 24 | 143.9988 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9617 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9696 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9724 | 22.1655 | 60.005 | 24
143.9957 | 22.067 | 60.0616 | 24 | 144.0071 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.97 | 22.2006 | 59.9936 | 24 | 143.9779 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.981 | 22.1655 | 60.005 | 24
144.004 | 22.067 | 60.0616 | 24 | 144.0155 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9783 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 143.9865 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9893 | 22.1685 | 60.005 | 24
144.0123 | 22.067 | 60.0616 | 24 | 144.0238 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.9866 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 143.9948 | 22.2274 | 60.0282 | 24 | 143.9976 | 22.1685 | 60.005 | 24
144.0206 | 22.067 | 60.0616 | 24 | 144.0322 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 143.995 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0031 | 22.2243 | 60.0282 | 24 | 144.0059 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.029 | 22.0641 | 60.0616 | 24 | 144.0405 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0033 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0114 | 22.2243 | 60.0282 | 24 | 144.0142 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0373 | 22.0641 | 60.0616 | 24 | 144.0488 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0116 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0197 | 22.2231 | 60.027 | 24 | 144.0225 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0456 | 22.0641 | 60.0616 | 24 | 144.0571 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0199 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.028 | 22.2231 | 60.027 | 24 | 144.0308 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0539 | 22.0641 | 60.0616 | 24 | 144.0654 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0283 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0363 | 22.2192 | 60.027 | 24 | 144.0393 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0623 | 22.0641 | 60.0616 | 24 | 144.0738 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0366 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0446 | 22.2192 | 60.027 | 24 | 144.0476 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0706 | 22.0641 | 60.0616 | 24 | 144.0821 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0449 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0531 | 22.2192 | 60.027 | 24 | 144.0559 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0789 | 22.0651 | 60.0616 | 24 | 144.0905 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0533 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0614 | 22.2192 | 60.027 | 24 | 144.0642 | 22.1685 | 60.0042 | 24
144.0872 | 22.0651 | 60.0616 | 24 | 144.0988 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0616 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0697 | 22.2192 | 60.027 | 24 | 144.0725 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.0956 | 22.0697 | 60.0616 | 24 | 144.1071 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0699 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.078 | 22.2192 | 60.027 | 24 | 144.0808 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1039 | 22.0697 | 60.0616 | 24 | 144.1154 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0782 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0863 | 22.2972 | 60.027 | 24 | 144.0891 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1122 | 22.0697 | 60.06 | 24 | 144.1238 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.0867 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.0946 | 22.2972 | 60.027 | 24 | 144.0974 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1205 | 22.0697 | 60.06 | 24 | 144.1321 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.095 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.1029 | 22.2972 | 60.027 | 24 | 144.106 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1288 | 22.0664 | 60.06 | 24 | 144.1404 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1033 | 22.2006 | 59.994 | 24 | 144.1112 | 22.2972 | 60.027 | 24 | 144.1143 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1372 | 22.0664 | 60.06 | 24 | 144.1487 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1116 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1195 | 22.2972 | 60.027 | 24 | 144.1226 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1455 | 22.0664 | 60.06 | 24 | 144.157 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.12 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1281 | 22.2972 | 60.027 | 24 | 144.1309 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1538 | 22.0664 | 60.06 | 24 | 144.1654 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1283 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1364 | 22.3002 | 60.027 | 24 | 144.1392 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1621 | 22.114 | 60.06 | 24 | 144.1737 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1366 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1447 | 22.3002 | 60.027 | 24 | 144.1475 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1705 | 22.114 | 60.06 | 24 | 144.1821 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.145 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.153 | 22.3002 | 60.027 | 24 | 144.1558 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1788 | 22.114 | 60.06 | 24 | 144.1904 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1533 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1613 | 22.3002 | 60.027 | 24 | 144.1643 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1871 | 22.114 | 60.06 | 24 | 144.1987 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1616 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1696 | 22.307 | 60.027 | 24 | 144.1726 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.1954 | 22.1107 | 60.06 | 24 | 144.207 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1699 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1779 | 22.307 | 60.027 | 24 | 144.1809 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2038 | 22.1107 | 60.06 | 24 | 144.2154 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1783 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1862 | 22.307 | 60.027 | 24 | 144.1892 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2121 | 22.1139 | 60.06 | 24 | 144.2237 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1866 | 22.2011 | 59.994 | 24 | 144.1947 | 22.307 | 60.027 | 24 | 144.1975 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2204 | 22.1139 | 60.06 | 24 | 144.232 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.1949 | 22.2028 | 59.994 | 24 | 144.203 | 22.307 | 60.027 | 24 | 144.2058 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2288 | 22.1178 | 60.06 | 24 | 144.2404 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2032 | 22.2028 | 59.994 | 24 | 144.2113 | 22.307 | 60.027 | 24 | 144.2141 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2371 | 22.1178 | 60.06 | 24 | 144.2487 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2117 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2196 | 22.307 | 60.0263 | 24 | 144.2224 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2454 | 22.111 | 60.06 | 24 | 144.257 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.22 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2279 | 22.307 | 60.0263 | 24 | 144.231 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2537 | 22.111 | 60.06 | 24 | 144.2653 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2283 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2362 | 22.3106 | 60.0263 | 24 | 144.2393 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2621 | 22.111 | 60.06 | 24 | 144.2737 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2367 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2445 | 22.3106 | 60.0263 | 24 | 144.2476 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2704 | 22.111 | 60.06 | 24 | 144.282 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.245 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2528 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.2559 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2787 | 22.1078 | 60.06 | 24 | 144.2903 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2533 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2611 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.2642 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.287 | 22.1078 | 60.06 | 24 | 144.2986 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2616 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.2697 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.2725 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.2953 | 22.1079 | 60.06 | 24 | 144.307 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.27 | 22.2027 | 59.994 | 24 | 144.278 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.2808 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3037 | 22.1079 | 60.06 | 24 | 144.3153 | 21.327 | 60.0362 | 24 | 144.2783 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.2863 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.2891 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.312 | 22.1047 | 60.0568 | 24 | 144.3236 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.2866 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.2946 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.2976 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3203 | 22.1047 | 60.0568 | 24 | 144.332 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.2949 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3029 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.3059 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3286 | 22.1047 | 60.0568 | 24 | 144.3403 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3033 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3112 | 22.3075 | 60.0263 | 24 | 144.3142 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.337 | 22.1047 | 60.0568 | 24 | 144.3486 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3116 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3195 | 22.3052 | 60.0263 | 24 | 144.3225 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3453 | 22.1032 | 60.0568 | 24 | 144.3569 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3199 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3278 | 22.3052 | 60.0263 | 24 | 144.3308 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3536 | 22.1032 | 60.0568 | 24 | 144.3653 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3284 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3363 | 22.3039 | 60.0263 | 24 | 144.3391 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3619 | 22.107 | 60.0568 | 24 | 144.3736 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3367 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3446 | 22.3039 | 60.0263 | 24 | 144.3474 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3703 | 22.107 | 60.0568 | 24 | 144.382 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.345 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3529 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.356 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3786 | 22.107 | 60.0568 | 24 | 144.3903 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3533 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3612 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.3643 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3869 | 22.107 | 60.0568 | 24 | 144.3986 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3617 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3695 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.3726 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.3953 | 22.1045 | 60.0568 | 24 | 144.4069 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.37 | 22.2037 | 59.994 | 24 | 144.3778 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.3809 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.4036 | 22.1045 | 60.0568 | 24 | 144.4152 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3783 | 22.2037 | 59.9948 | 24 | 144.3861 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.3892 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.4119 | 22.1022 | 60.0568 | 24 | 144.4236 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.3866 | 22.2037 | 59.9948 | 24 | 144.3944 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.3975 | 22.1645 | 60.0042 | 24
144.4202 | 22.1022 | 60.0568 | 24 | 144.4319 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.395 | 22.2037 | 59.9948 | 24 | 144.4027 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.4058 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4286 | 22.1694 | 60.0568 | 24 | 144.4402 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4033 | 22.2037 | 59.9948 | 24 | 144.4113 | 22.4326 | 60.0263 | 24 | 144.4141 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4369 | 22.1694 | 60.0568 | 24 | 144.4485 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4116 | 22.2037 | 59.9948 | 24 | 144.4196 | 22.429 | 60.0243 | 24 | 144.4226 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4452 | 22.1705 | 60.0568 | 24 | 144.4569 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.42 | 22.2037 | 59.9948 | 24 | 144.4279 | 22.429 | 60.0243 | 24 | 144.4309 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4535 | 22.1705 | 60.0568 | 24 | 144.4652 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4283 | 22.2016 | 59.9948 | 24 | 144.4362 | 22.429 | 60.0243 | 24 | 144.4392 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4619 | 22.1667 | 60.0568 | 24 | 144.4736 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4366 | 22.2016 | 59.9948 | 24 | 144.4445 | 22.429 | 60.0243 | 24 | 144.4475 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4702 | 22.1667 | 60.0568 | 24 | 144.4819 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4449 | 22.2016 | 59.9948 | 24 | 144.4528 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.4558 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4785 | 22.2258 | 60.0568 | 24 | 144.4902 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4534 | 22.2016 | 59.9948 | 24 | 144.4611 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.4641 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4868 | 22.2258 | 60.0568 | 24 | 144.4985 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4617 | 22.2068 | 59.9948 | 24 | 144.4694 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.4724 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.4951 | 22.2273 | 60.0568 | 24 | 144.5068 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.47 | 22.2068 | 59.9948 | 24 | 144.4779 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.4807 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5035 | 22.2273 | 60.0568 | 24 | 144.5152 | 21.327 | 60.0366 | 24 | 144.4783 | 22.2078 | 59.9948 | 24 | 144.4862 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.4893 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5118 | 22.2248 | 60.0529 | 24 | 144.5235 | 21.3314 | 60.0362 | 24 | 144.4867 | 22.2078 | 59.9948 | 24 | 144.4945 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.4976 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5201 | 22.2248 | 60.0529 | 24 | 144.5319 | 21.3314 | 60.0362 | 24 | 144.495 | 22.2078 | 59.9948 | 24 | 144.5028 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.5059 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5285 | 22.2289 | 60.0529 | 24 | 144.5402 | 21.3363 | 60.0362 | 24 | 144.5033 | 22.2078 | 59.9948 | 24 | 144.5111 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.5142 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5368 | 22.2289 | 60.0529 | 24 | 144.5485 | 21.3363 | 60.0362 | 24 | 144.5117 | 22.2474 | 59.9948 | 24 | 144.5194 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.5225 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5451 | 22.225 | 60.0529 | 24 | 144.5568 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.52 | 22.2474 | 59.9948 | 24 | 144.5277 | 22.4261 | 60.0243 | 24 | 144.5308 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5534 | 22.225 | 60.0529 | 24 | 144.5651 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5283 | 22.2453 | 59.9948 | 24 | 144.536 | 22.431 | 60.0243 | 24 | 144.5391 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5618 | 22.2194 | 60.0529 | 24 | 144.5735 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5366 | 22.2453 | 59.9948 | 24 | 144.5446 | 22.431 | 60.0243 | 24 | 144.5476 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5701 | 22.2194 | 60.0529 | 24 | 144.5818 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.545 | 22.2453 | 59.9948 | 24 | 144.5529 | 22.4363 | 60.0243 | 24 | 144.5559 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5784 | 22.2194 | 60.0529 | 24 | 144.5901 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5533 | 22.2453 | 59.9948 | 24 | 144.5612 | 22.4363 | 60.0243 | 24 | 144.5642 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5867 | 22.2194 | 60.0529 | 24 | 144.5984 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5616 | 22.2453 | 59.9948 | 24 | 144.5695 | 22.4434 | 60.0243 | 24 | 144.5725 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.5951 | 22.2299 | 60.0529 | 24 | 144.6068 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5699 | 22.2453 | 59.9948 | 24 | 144.5778 | 22.4434 | 60.0243 | 24 | 144.5808 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6034 | 22.2299 | 60.0529 | 24 | 144.6151 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5784 | 22.2453 | 59.9956 | 24 | 144.5861 | 22.4434 | 60.0243 | 24 | 144.5891 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6117 | 22.2268 | 60.0529 | 24 | 144.6235 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.5867 | 22.2453 | 59.9956 | 24 | 144.5944 | 22.4434 | 60.0243 | 24 | 144.5974 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6201 | 22.2268 | 60.0529 | 24 | 144.6318 | 21.3329 | 60.0362 | 24 | 144.595 | 22.3401 | 59.9956 | 24 | 144.6027 | 22.4434 | 60.0243 | 24 | 144.6057 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6284 | 22.2739 | 60.0529 | 24 | 144.6401 | 21.3305 | 60.0362 | 24 | 144.6034 | 22.3401 | 59.9956 | 24 | 144.611 | 22.4434 | 60.0243 | 24 | 144.6143 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6367 | 22.2739 | 60.0529 | 24 | 144.6484 | 21.3305 | 60.0362 | 24 | 144.6117 | 22.3402 | 59.9956 | 24 | 144.6195 | 22.4434 | 60.0231 | 24 | 144.6226 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.645 | 22.2758 | 60.0529 | 24 | 144.6567 | 21.3288 | 60.0362 | 24 | 144.62 | 22.3402 | 59.9956 | 24 | 144.6278 | 22.4434 | 60.0231 | 24 | 144.6309 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6534 | 22.2758 | 60.0529 | 24 | 144.6651 | 21.3288 | 60.0362 | 24 | 144.6283 | 22.3402 | 59.9956 | 24 | 144.6361 | 22.4434 | 60.0231 | 24 | 144.6392 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6617 | 22.2758 | 60.0529 | 24 | 144.6734 | 21.3351 | 60.0362 | 24 | 144.6367 | 22.3402 | 59.9956 | 24 | 144.6444 | 22.4434 | 60.0231 | 24 | 144.6475 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.67 | 22.2758 | 60.0529 | 24 | 144.6818 | 21.3351 | 60.0362 | 24 | 144.645 | 22.3414 | 59.9956 | 24 | 144.6527 | 22.4434 | 60.0231 | 24 | 144.6558 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6783 | 22.272 | 60.0529 | 24 | 144.6901 | 21.3351 | 60.0362 | 24 | 144.6533 | 22.3414 | 59.9956 | 24 | 144.661 | 22.4434 | 60.0231 | 24 | 144.6641 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.6866 | 22.272 | 60.0529 | 24 | 144.6984 | 21.3351 | 60.0362 | 24 | 144.6616 | 22.3414 | 59.9956 | 24 | 144.6693 | 22.4412 | 60.0231 | 24 | 144.6724 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.695 | 22.272 | 60.0529 | 24 | 144.7067 | 21.4045 | 60.0362 | 24 | 144.67 | 22.3414 | 59.9956 | 24 | 144.6776 | 22.4412 | 60.0231 | 24 | 144.6809 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7033 | 22.272 | 60.0529 | 24 | 144.7151 | 21.4045 | 60.0362 | 24 | 144.6783 | 22.3414 | 59.9956 | 24 | 144.6862 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.6892 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7116 | 22.2667 | 60.0489 | 24 | 144.7234 | 21.4802 | 60.0351 | 24 | 144.6866 | 22.3414 | 59.9956 | 24 | 144.6945 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.6975 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.72 | 22.2667 | 60.0489 | 24 | 144.7318 | 21.4802 | 60.0351 | 24 | 144.6951 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7028 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7058 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7283 | 22.2628 | 60.0489 | 24 | 144.7401 | 21.4749 | 60.0351 | 24 | 144.7034 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7111 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7141 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7366 | 22.2628 | 60.0489 | 24 | 144.7484 | 21.4749 | 60.0351 | 24 | 144.7117 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7194 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7224 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7449 | 22.2628 | 60.0489 | 24 | 144.7567 | 21.4732 | 60.0351 | 24 | 144.72 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7277 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7307 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7533 | 22.2628 | 60.0489 | 24 | 144.765 | 21.4732 | 60.0351 | 24 | 144.7284 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.736 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7393 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7616 | 22.2575 | 60.0489 | 24 | 144.7734 | 21.4732 | 60.0351 | 24 | 144.7367 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7443 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7476 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7699 | 22.2575 | 60.0489 | 24 | 144.7817 | 21.4732 | 60.0351 | 24 | 144.745 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7528 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7559 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7783 | 22.259 | 60.0489 | 24 | 144.79 | 21.4732 | 60.0351 | 24 | 144.7533 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7611 | 22.4385 | 60.0231 | 24 | 144.7642 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7866 | 22.259 | 60.0489 | 24 | 144.7983 | 21.4732 | 60.0351 | 24 | 144.7617 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7694 | 22.4285 | 60.0231 | 24 | 144.7725 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.7949 | 22.3144 | 60.0489 | 24 | 144.8067 | 21.5799 | 60.0351 | 24 | 144.77 | 22.3434 | 59.9956 | 24 | 144.7777 | 22.4285 | 60.0231 | 24 | 144.7808 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8032 | 22.3144 | 60.0489 | 24 | 144.815 | 21.5799 | 60.0351 | 24 | 144.7783 | 22.3434 | 59.9968 | 24 | 144.786 | 22.4988 | 60.0231 | 24 | 144.7891 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8116 | 22.3191 | 60.0489 | 24 | 144.8234 | 21.5846 | 60.0351 | 24 | 144.7867 | 22.3434 | 59.9968 | 24 | 144.7943 | 22.4988 | 60.0231 | 24 | 144.7974 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8199 | 22.3191 | 60.0489 | 24 | 144.8317 | 21.5846 | 60.0351 | 24 | 144.795 | 22.3434 | 59.9968 | 24 | 144.8026 | 22.4988 | 60.0231 | 24 | 144.8059 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8282 | 22.3152 | 60.0489 | 24 | 144.84 | 21.5801 | 60.0351 | 24 | 144.8033 | 22.3434 | 59.9968 | 24 | 144.8109 | 22.4988 | 60.0231 | 24 | 144.8142 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8365 | 22.3152 | 60.0489 | 24 | 144.8483 | 21.5801 | 60.0351 | 24 | 144.8116 | 22.3434 | 59.9967 | 24 | 144.8192 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8225 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8448 | 22.3117 | 60.0489 | 24 | 144.8566 | 21.5801 | 60.0351 | 24 | 144.8201 | 22.3434 | 59.9967 | 24 | 144.8278 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8308 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8532 | 22.3117 | 60.0489 | 24 | 144.865 | 21.5801 | 60.0351 | 24 | 144.8284 | 22.3434 | 59.9967 | 24 | 144.8361 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8391 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8615 | 22.309 | 60.0489 | 24 | 144.8733 | 21.5801 | 60.0351 | 24 | 144.8367 | 22.3434 | 59.9967 | 24 | 144.8444 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8474 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8698 | 22.309 | 60.0489 | 24 | 144.8817 | 21.5801 | 60.0351 | 24 | 144.845 | 22.344 | 59.9967 | 24 | 144.8527 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8557 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8782 | 22.3068 | 60.0489 | 24 | 144.89 | 21.5778 | 60.0351 | 24 | 144.8534 | 22.344 | 59.9967 | 24 | 144.861 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8643 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8865 | 22.3068 | 60.0489 | 24 | 144.8983 | 21.5778 | 60.0351 | 24 | 144.8617 | 22.344 | 59.9967 | 24 | 144.8693 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8726 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.8948 | 22.3068 | 60.0489 | 24 | 144.9066 | 21.5778 | 60.0351 | 24 | 144.87 | 22.344 | 59.9967 | 24 | 144.8776 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8809 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9031 | 22.3068 | 60.0489 | 24 | 144.9149 | 21.5778 | 60.0351 | 24 | 144.8784 | 22.344 | 59.9967 | 24 | 144.8859 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8892 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9115 | 22.3074 | 60.0446 | 24 | 144.9233 | 21.5778 | 60.0331 | 24 | 144.8867 | 22.344 | 59.9967 | 24 | 144.8944 | 22.4988 | 60.022 | 24 | 144.8975 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9198 | 22.3074 | 60.0446 | 24 | 144.9316 | 21.5778 | 60.0331 | 24 | 144.895 | 22.3441 | 59.9967 | 24 | 144.9027 | 22.5045 | 60.022 | 24 | 144.9058 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9281 | 22.3137 | 60.0446 | 24 | 144.9399 | 21.5778 | 60.0331 | 24 | 144.9033 | 22.3441 | 59.9967 | 24 | 144.911 | 22.5045 | 60.022 | 24 | 144.9141 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9365 | 22.3137 | 60.0446 | 24 | 144.9482 | 21.5778 | 60.0331 | 24 | 144.9117 | 22.3441 | 59.9967 | 24 | 144.9193 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9224 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9448 | 22.311 | 60.0446 | 24 | 144.9566 | 21.5748 | 60.0331 | 24 | 144.92 | 22.3441 | 59.9967 | 24 | 144.9276 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9309 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9531 | 22.311 | 60.0446 | 24 | 144.9649 | 21.5748 | 60.0331 | 24 | 144.9283 | 22.3441 | 59.9967 | 24 | 144.9359 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9392 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9614 | 22.3106 | 60.0446 | 24 | 144.9733 | 21.5732 | 60.0331 | 24 | 144.9366 | 22.3441 | 59.9967 | 24 | 144.9442 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9475 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9698 | 22.3106 | 60.0446 | 24 | 144.9816 | 21.5732 | 60.0331 | 24 | 144.9451 | 22.3461 | 59.9967 | 24 | 144.9525 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9558 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9781 | 22.3106 | 60.0446 | 24 | 144.9899 | 21.5732 | 60.0331 | 24 | 144.9534 | 22.3461 | 59.9967 | 24 | 144.9611 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9641 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9864 | 22.3106 | 60.0446 | 24 | 144.9982 | 21.5732 | 60.0331 | 24 | 144.9617 | 22.3461 | 59.9967 | 24 | 144.9694 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9724 | 22.1638 | 60.0042 | 24
144.9948 | 22.3078 | 60.0446 | 24 | 145.0066 | 21.5709 | 60.0331 | 24 | 144.97 | 22.3461 | 59.9967 | 24 | 144.9777 | 22.5024 | 60.022 | 24 | 144.9807 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0031 | 22.3078 | 60.0446 | 24 | 145.0149 | 21.5709 | 60.0331 | 24 | 144.9784 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 144.986 | 22.5335 | 60.022 | 24 | 144.989 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0114 | 22.3056 | 60.0446 | 24 | 145.0232 | 21.5709 | 60.0331 | 24 | 144.9867 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 144.9943 | 22.5335 | 60.022 | 24 | 144.9976 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0197 | 22.3056 | 60.0446 | 24 | 145.0316 | 21.5709 | 60.0331 | 24 | 144.995 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0026 | 22.5335 | 60.022 | 24 | 145.0059 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.028 | 22.3047 | 60.0446 | 24 | 145.0399 | 21.5709 | 60.0331 | 24 | 145.0034 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0109 | 22.5335 | 60.022 | 24 | 145.0142 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0364 | 22.3047 | 60.0446 | 24 | 145.0482 | 21.5709 | 60.0331 | 24 | 145.0117 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0192 | 22.5335 | 60.0204 | 24 | 145.0225 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0447 | 22.3047 | 60.0446 | 24 | 145.0565 | 21.5718 | 60.0331 | 24 | 145.02 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0277 | 22.5335 | 60.0204 | 24 | 145.0308 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.053 | 22.3047 | 60.0446 | 24 | 145.0649 | 21.5718 | 60.0331 | 24 | 145.0283 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.036 | 22.5335 | 60.0204 | 24 | 145.0391 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0614 | 22.2857 | 60.0446 | 24 | 145.0732 | 21.5718 | 60.0331 | 24 | 145.0367 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0443 | 22.5335 | 60.0204 | 24 | 145.0474 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0697 | 22.2857 | 60.0446 | 24 | 145.0815 | 21.5718 | 60.0331 | 24 | 145.045 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0526 | 22.5306 | 60.0204 | 24 | 145.0559 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.078 | 22.2848 | 60.0446 | 24 | 145.0898 | 21.5695 | 60.0331 | 24 | 145.0533 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0609 | 22.5306 | 60.0204 | 24 | 145.0642 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0863 | 22.2848 | 60.0446 | 24 | 145.0982 | 21.5695 | 60.0331 | 24 | 145.0616 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0692 | 22.5306 | 60.0204 | 24 | 145.0725 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.0947 | 22.283 | 60.0446 | 24 | 145.1065 | 21.5695 | 60.0331 | 24 | 145.0701 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0775 | 22.5306 | 60.0204 | 24 | 145.0808 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.103 | 22.283 | 60.0446 | 24 | 145.1148 | 21.5695 | 60.0331 | 24 | 145.0784 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0858 | 22.5306 | 60.0204 | 24 | 145.0891 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1113 | 22.2875 | 60.0411 | 24 | 145.1232 | 21.568 | 60.0315 | 24 | 145.0867 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.0941 | 22.5306 | 60.0204 | 24 | 145.0974 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1197 | 22.2875 | 60.0411 | 24 | 145.1315 | 21.568 | 60.0315 | 24 | 145.0951 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.1027 | 22.5333 | 60.0204 | 24 | 145.1057 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.128 | 22.2839 | 60.0411 | 24 | 145.1398 | 21.568 | 60.0315 | 24 | 145.1034 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.111 | 22.5333 | 60.0204 | 24 | 145.114 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1363 | 22.2839 | 60.0411 | 24 | 145.1481 | 21.568 | 60.0315 | 24 | 145.1117 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.1193 | 22.5333 | 60.0204 | 24 | 145.1226 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1446 | 22.2821 | 60.0411 | 24 | 145.1565 | 21.5649 | 60.0315 | 24 | 145.12 | 22.3473 | 59.9971 | 24 | 145.1276 | 22.5333 | 60.0204 | 24 | 145.1309 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.153 | 22.2821 | 60.0411 | 24 | 145.1648 | 21.5649 | 60.0315 | 24 | 145.1284 | 22.3474 | 59.9971 | 24 | 145.1359 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1392 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1613 | 22.2793 | 60.0411 | 24 | 145.1732 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.1367 | 22.3474 | 59.9971 | 24 | 145.1442 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1475 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1696 | 22.2793 | 60.0411 | 24 | 145.1815 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.145 | 22.3474 | 59.9971 | 24 | 145.1525 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1558 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1779 | 22.2793 | 60.0411 | 24 | 145.1898 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.1533 | 22.3474 | 59.9971 | 24 | 145.1608 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1641 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1863 | 22.2793 | 60.0411 | 24 | 145.1981 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.1617 | 22.3494 | 59.9971 | 24 | 145.1693 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1724 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.1946 | 22.2793 | 60.0411 | 24 | 145.2065 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.17 | 22.3494 | 59.9971 | 24 | 145.1776 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1807 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2029 | 22.2793 | 60.0411 | 24 | 145.2148 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.1783 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.1859 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1892 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2112 | 22.2766 | 60.0411 | 24 | 145.2231 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.1866 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.1942 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.1975 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2196 | 22.2766 | 60.0411 | 24 | 145.2314 | 21.5626 | 60.0315 | 24 | 145.1951 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2025 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.2058 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2279 | 22.2494 | 60.0411 | 24 | 145.2397 | 21.5676 | 60.0315 | 24 | 145.2034 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2108 | 22.5323 | 60.0204 | 24 | 145.2141 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2362 | 22.2494 | 60.0411 | 24 | 145.2481 | 21.5676 | 60.0315 | 24 | 145.2117 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2191 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2224 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2446 | 22.2416 | 60.0411 | 24 | 145.2564 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.2201 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2274 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2307 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2529 | 22.2416 | 60.0411 | 24 | 145.2648 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.2284 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.236 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.239 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2612 | 22.2416 | 60.0411 | 24 | 145.2731 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.2367 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2443 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2476 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2696 | 22.2416 | 60.0411 | 24 | 145.2814 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.245 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2526 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2559 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2779 | 22.2434 | 60.0411 | 24 | 145.2897 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.2534 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2609 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2642 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2862 | 22.2434 | 60.0411 | 24 | 145.2981 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.2617 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2692 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2725 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.2945 | 22.2532 | 60.0411 | 24 | 145.3064 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.27 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2775 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2808 | 22.1638 | 60.0042 | 24
145.3029 | 22.2532 | 60.0411 | 24 | 145.3148 | 21.579 | 60.0315 | 24 | 145.2783 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2858 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2891 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3112 | 22.3278 | 60.0375 | 24 | 145.3231 | 21.5706 | 60.0295 | 24 | 145.2867 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.2941 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.2974 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3195 | 22.3278 | 60.0375 | 24 | 145.3314 | 21.5706 | 60.0295 | 24 | 145.295 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.3026 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3057 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3279 | 22.3236 | 60.0375 | 24 | 145.3397 | 21.5512 | 60.0295 | 24 | 145.3033 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.3109 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3142 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3362 | 22.3236 | 60.0375 | 24 | 145.348 | 21.5512 | 60.0295 | 24 | 145.3118 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.3192 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3225 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3445 | 22.3203 | 60.0375 | 24 | 145.3564 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3201 | 22.35 | 59.9979 | 24 | 145.3275 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3308 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3528 | 22.3203 | 60.0375 | 24 | 145.3647 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3284 | 22.3511 | 59.9979 | 24 | 145.3358 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3391 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3611 | 22.3203 | 60.0375 | 24 | 145.373 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3367 | 22.3511 | 59.9979 | 24 | 145.3441 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3474 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3695 | 22.3203 | 60.0375 | 24 | 145.3813 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3451 | 22.3511 | 59.9979 | 24 | 145.3524 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3557 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3778 | 22.3203 | 60.0375 | 24 | 145.3897 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3534 | 22.3511 | 59.9979 | 24 | 145.3607 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.364 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3861 | 22.3203 | 60.0375 | 24 | 145.398 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3617 | 22.3511 | 59.9979 | 24 | 145.3693 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3723 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.3945 | 22.3179 | 60.0375 | 24 | 145.4064 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.37 | 22.3511 | 59.9979 | 24 | 145.3776 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3809 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4028 | 22.3179 | 60.0375 | 24 | 145.4147 | 21.5489 | 60.0295 | 24 | 145.3784 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.3859 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3892 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4111 | 22.3228 | 60.0375 | 24 | 145.423 | 21.5503 | 60.0295 | 24 | 145.3867 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.3942 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.3975 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4195 | 22.3228 | 60.0375 | 24 | 145.4313 | 21.5503 | 60.0295 | 24 | 145.395 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4025 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4058 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4278 | 22.3228 | 60.0375 | 24 | 145.4397 | 21.6097 | 60.0295 | 24 | 145.4033 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4108 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4141 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4361 | 22.3228 | 60.0375 | 24 | 145.448 | 21.6097 | 60.0295 | 24 | 145.4117 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4191 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4224 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4444 | 22.3115 | 60.0375 | 24 | 145.4563 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.42 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4274 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4307 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4528 | 22.3115 | 60.0375 | 24 | 145.4647 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4283 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4357 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4392 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4611 | 22.3097 | 60.0375 | 24 | 145.473 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4368 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4442 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4475 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4694 | 22.3097 | 60.0375 | 24 | 145.4813 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4451 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4525 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4558 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4778 | 22.3165 | 60.0375 | 24 | 145.4896 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4534 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4608 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4641 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4861 | 22.3165 | 60.0375 | 24 | 145.498 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4617 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4691 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4724 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.4944 | 22.3263 | 60.0375 | 24 | 145.5063 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4701 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4774 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4807 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5027 | 22.3263 | 60.0375 | 24 | 145.5146 | 21.6077 | 60.0295 | 24 | 145.4784 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.4857 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.489 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.511 | 22.3263 | 60.0343 | 24 | 145.5229 | 21.6077 | 60.028 | 24 | 145.4867 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.494 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.4973 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5194 | 22.3263 | 60.0343 | 24 | 145.5313 | 21.6077 | 60.028 | 24 | 145.495 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.5023 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5059 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5277 | 22.3263 | 60.0343 | 24 | 145.5396 | 21.6066 | 60.028 | 24 | 145.5034 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.5109 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5142 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.536 | 22.3263 | 60.0343 | 24 | 145.548 | 21.6066 | 60.028 | 24 | 145.5117 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.5192 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5225 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5444 | 22.323 | 60.0343 | 24 | 145.5563 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.52 | 22.3511 | 59.9987 | 24 | 145.5275 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5308 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5527 | 22.323 | 60.0343 | 24 | 145.5646 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5284 | 22.3513 | 59.9987 | 24 | 145.5358 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5391 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.561 | 22.3206 | 60.0343 | 24 | 145.5729 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5367 | 22.3513 | 59.9987 | 24 | 145.5441 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5474 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5694 | 22.3206 | 60.0343 | 24 | 145.5812 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.545 | 22.3513 | 59.9987 | 24 | 145.5524 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5557 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5777 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.5896 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5533 | 22.3513 | 59.9987 | 24 | 145.5607 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5642 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.586 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.5979 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5618 | 22.3533 | 59.9987 | 24 | 145.569 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5725 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.5944 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.6063 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5701 | 22.3533 | 59.9987 | 24 | 145.5775 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5808 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.6027 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.6146 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5784 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.5858 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5891 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.611 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.6229 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5867 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.5941 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.5974 | 22.1718 | 60.0042 | 24
145.6193 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.6312 | 21.6071 | 60.028 | 24 | 145.5951 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6024 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6057 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.6277 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.6396 | 21.6039 | 60.028 | 24 | 145.6034 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6107 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.614 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.636 | 22.3256 | 60.0343 | 24 | 145.6479 | 21.6039 | 60.028 | 24 | 145.6117 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.619 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6223 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.6443 | 22.3241 | 60.0343 | 24 | 145.6562 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.62 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6273 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6309 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.6526 | 22.3241 | 60.0343 | 24 | 145.6646 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.6284 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6356 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6392 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.661 | 22.3048 | 60.0343 | 24 | 145.6729 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.6367 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6442 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6475 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.6693 | 22.3048 | 60.0343 | 24 | 145.6812 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.645 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6525 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6558 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.6776 | 22.3048 | 60.0343 | 24 | 145.6896 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.6534 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6608 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6641 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.686 | 22.3048 | 60.0343 | 24 | 145.6979 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.6617 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6691 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6724 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.6943 | 22.3023 | 60.0343 | 24 | 145.7062 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.67 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6774 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6807 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7026 | 22.3023 | 60.0343 | 24 | 145.7145 | 21.6052 | 60.028 | 24 | 145.6783 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.6857 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.689 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7109 | 22.3009 | 60.0319 | 24 | 145.7228 | 21.6052 | 60.0264 | 24 | 145.6868 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.694 | 22.5323 | 60.0201 | 24 | 145.6975 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7193 | 22.3009 | 60.0319 | 24 | 145.7312 | 21.6052 | 60.0264 | 24 | 145.6951 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.7023 | 22.5352 | 60.0201 | 24 | 145.7058 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7276 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7395 | 21.6052 | 60.0264 | 24 | 145.7034 | 22.3533 | 59.9991 | 24 | 145.7108 | 22.5352 | 60.0201 | 24 | 145.7141 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7359 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7479 | 21.6052 | 60.0264 | 24 | 145.7117 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7191 | 22.5352 | 60.0201 | 24 | 145.7224 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7443 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7562 | 21.6052 | 60.0264 | 24 | 145.7201 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7274 | 22.5352 | 60.0201 | 24 | 145.7307 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7526 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7645 | 21.6052 | 60.0264 | 24 | 145.7284 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7357 | 22.5352 | 60.0201 | 24 | 145.739 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7609 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7728 | 21.6075 | 60.0264 | 24 | 145.7367 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.744 | 22.5352 | 60.0201 | 24 | 145.7473 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7693 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7812 | 21.6075 | 60.0264 | 24 | 145.745 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7523 | 22.5373 | 60.0201 | 24 | 145.7559 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7776 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7895 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.7534 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7606 | 22.5373 | 60.0201 | 24 | 145.7642 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7859 | 22.2976 | 60.0319 | 24 | 145.7979 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.7617 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7689 | 22.5385 | 60.0201 | 24 | 145.7725 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.7942 | 22.2952 | 60.0319 | 24 | 145.8062 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.77 | 22.4442 | 59.9991 | 24 | 145.7772 | 22.5385 | 60.0201 | 24 | 145.7808 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.8026 | 22.2952 | 60.0319 | 24 | 145.8145 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.7784 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.7858 | 22.5385 | 60.0201 | 24 | 145.7891 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.8109 | 22.2938 | 60.0319 | 24 | 145.8228 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.7867 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.7941 | 22.5385 | 60.0201 | 24 | 145.7974 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.8192 | 22.2938 | 60.0319 | 24 | 145.8312 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.795 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8024 | 22.5385 | 60.0201 | 24 | 145.8057 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.8275 | 22.2961 | 60.0319 | 24 | 145.8395 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8033 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8107 | 22.5385 | 60.0201 | 24 | 145.814 | 22.1718 | 60.0046 | 24
145.8359 | 22.2961 | 60.0319 | 24 | 145.8478 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8118 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.819 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8225 | 22.1775 | 60.0046 | 24
145.8442 | 22.2937 | 60.0319 | 24 | 145.8561 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8201 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8273 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8308 | 22.1775 | 60.0046 | 24
145.8525 | 22.2937 | 60.0319 | 24 | 145.8645 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8284 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8356 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8391 | 22.1775 | 60.0046 | 24
145.8609 | 22.299 | 60.0319 | 24 | 145.8728 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8367 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8439 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8474 | 22.1775 | 60.0046 | 24
145.8692 | 22.299 | 60.0319 | 24 | 145.8811 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8451 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8524 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8557 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.8775 | 22.2957 | 60.0319 | 24 | 145.8895 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8534 | 22.4442 | 59.9995 | 24 | 145.8607 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.864 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.8859 | 22.2957 | 60.0319 | 24 | 145.8978 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8617 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.869 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8723 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.8942 | 22.2957 | 60.0319 | 24 | 145.9061 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.87 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.8773 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8806 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.9025 | 22.2957 | 60.0319 | 24 | 145.9144 | 21.6126 | 60.0264 | 24 | 145.8784 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.8856 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8892 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.9108 | 22.3133 | 60.0296 | 24 | 145.9228 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.8867 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.8939 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.8975 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.9192 | 22.3133 | 60.0296 | 24 | 145.9311 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.895 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9022 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.9058 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.9275 | 22.3724 | 60.0296 | 24 | 145.9395 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9034 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9105 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.9141 | 22.1768 | 60.0046 | 24
145.9358 | 22.3724 | 60.0296 | 24 | 145.9478 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9117 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9191 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.9224 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9442 | 22.3711 | 60.0296 | 24 | 145.9561 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.92 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9274 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.9307 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9525 | 22.3711 | 60.0296 | 24 | 145.9644 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9283 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9357 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.939 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9608 | 22.3711 | 60.0296 | 24 | 145.9728 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9368 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.944 | 22.5385 | 60.0208 | 24 | 145.9475 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9691 | 22.3711 | 60.0296 | 24 | 145.9811 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9451 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9523 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 145.9558 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9775 | 22.3659 | 60.0296 | 24 | 145.9894 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9534 | 22.4424 | 59.9995 | 24 | 145.9606 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 145.9641 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9858 | 22.3659 | 60.0296 | 24 | 145.9977 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9617 | 22.443 | 59.9995 | 24 | 145.9689 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 145.9724 | 22.1798 | 60.0046 | 24
145.9941 | 22.3659 | 60.0296 | 24 | 146.0061 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9701 | 22.443 | 59.9995 | 24 | 145.9772 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 145.9807 | 22.1798 | 60.0046 | 24
146.0025 | 22.3659 | 60.0296 | 24 | 146.0144 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9784 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 145.9857 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 145.989 | 22.1798 | 60.0046 | 24
146.0108 | 22.3659 | 60.0296 | 24 | 146.0228 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.9867 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 145.994 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 145.9973 | 22.1798 | 60.0046 | 24
146.0191 | 22.3659 | 60.0296 | 24 | 146.0311 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 145.995 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0023 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 146.0056 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0274 | 22.3645 | 60.0296 | 24 | 146.0394 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0034 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0106 | 22.5371 | 60.0208 | 24 | 146.0142 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0358 | 22.3645 | 60.0296 | 24 | 146.0477 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0117 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0189 | 22.5371 | 60.0213 | 24 | 146.0225 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0441 | 22.3715 | 60.0296 | 24 | 146.056 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.02 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0272 | 22.5371 | 60.0213 | 24 | 146.0308 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0524 | 22.3715 | 60.0296 | 24 | 146.0644 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0284 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0355 | 22.5371 | 60.0213 | 24 | 146.0391 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0608 | 22.3694 | 60.0296 | 24 | 146.0727 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0367 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0438 | 22.5371 | 60.0213 | 24 | 146.0474 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0691 | 22.3694 | 60.0296 | 24 | 146.0811 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.045 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0521 | 22.5371 | 60.0213 | 24 | 146.0557 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0774 | 22.3694 | 60.0296 | 24 | 146.0894 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0533 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0607 | 22.5371 | 60.0213 | 24 | 146.064 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0858 | 22.3694 | 60.0296 | 24 | 146.0977 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0618 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.069 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.0723 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.0941 | 22.368 | 60.0296 | 24 | 146.106 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0701 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0773 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.0808 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1024 | 22.368 | 60.0296 | 24 | 146.1144 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0784 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0856 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.0891 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1107 | 22.365 | 60.0272 | 24 | 146.1227 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0867 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.0939 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.0974 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1191 | 22.365 | 60.0272 | 24 | 146.131 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.0951 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1022 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1057 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1274 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.1393 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1034 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1105 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.114 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1357 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.1477 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1117 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1188 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1223 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1441 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.156 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.12 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1273 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1306 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1524 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.1644 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1284 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1356 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1392 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1607 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.1727 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1367 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1439 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1475 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.169 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.181 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.145 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1522 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1558 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1774 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.1893 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1534 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1605 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1641 | 22.1798 | 60.0041 | 24
146.1857 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.1977 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1617 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1688 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1724 | 22.1833 | 60.0041 | 24
146.194 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.206 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.17 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1771 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1807 | 22.1833 | 60.0041 | 24
146.2024 | 22.3629 | 60.0272 | 24 | 146.2143 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1783 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.1854 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.189 | 22.1833 | 60.0041 | 24
146.2107 | 22.3615 | 60.0272 | 24 | 146.2227 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1868 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.194 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.1973 | 22.1833 | 60.0041 | 24
146.219 | 22.3615 | 60.0272 | 24 | 146.231 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.1951 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2023 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.2058 | 22.1833 | 60.0046 | 24
146.2274 | 22.3563 | 60.0272 | 24 | 146.2393 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2034 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2106 | 22.5382 | 60.0213 | 24 | 146.2141 | 22.1833 | 60.0046 | 24
146.2357 | 22.3563 | 60.0272 | 24 | 146.2476 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2117 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2189 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2224 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.244 | 22.3563 | 60.0272 | 24 | 146.256 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2201 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2272 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2307 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.2523 | 22.3563 | 60.0272 | 24 | 146.2643 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2284 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2355 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.239 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.2607 | 22.3563 | 60.0272 | 24 | 146.2726 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2367 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2438 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2473 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.269 | 22.3563 | 60.0272 | 24 | 146.2809 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.245 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2521 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2556 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.2773 | 22.3549 | 60.0272 | 24 | 146.2893 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2534 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2606 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2639 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.2857 | 22.3549 | 60.0272 | 24 | 146.2976 | 21.6126 | 60.0252 | 24 | 146.2617 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2689 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2725 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.294 | 22.3541 | 60.0272 | 24 | 146.306 | 21.6194 | 60.0252 | 24 | 146.27 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2772 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2808 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.3023 | 22.3541 | 60.0272 | 24 | 146.3143 | 21.6194 | 60.0252 | 24 | 146.2784 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2855 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2891 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.3106 | 22.3541 | 60.0253 | 24 | 146.3226 | 21.6194 | 60.0256 | 24 | 146.2867 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.2938 | 22.5382 | 60.0216 | 24 | 146.2974 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.319 | 22.3541 | 60.0253 | 24 | 146.3309 | 21.6194 | 60.0256 | 24 | 146.295 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3021 | 22.5371 | 60.0216 | 24 | 146.3057 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.3273 | 22.3541 | 60.0253 | 24 | 146.3393 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3033 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3104 | 22.5371 | 60.0216 | 24 | 146.314 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.3356 | 22.3541 | 60.0253 | 24 | 146.3476 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3118 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3187 | 22.5371 | 60.0216 | 24 | 146.3223 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.344 | 22.3568 | 60.0253 | 24 | 146.356 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3201 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.327 | 22.5371 | 60.0216 | 24 | 146.3308 | 22.184 | 60.0046 | 24
146.3523 | 22.3568 | 60.0253 | 24 | 146.3643 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3284 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3356 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3391 | 22.1822 | 60.0046 | 24
146.3606 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.3726 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3367 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3439 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3474 | 22.1822 | 60.0046 | 24
146.369 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.3809 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3451 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3522 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3557 | 22.1829 | 60.0046 | 24
146.3773 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.3892 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3534 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3605 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.364 | 22.1829 | 60.0046 | 24
146.3856 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.3976 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3617 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3688 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3723 | 22.1829 | 60.0046 | 24
146.394 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.4059 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3701 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3771 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3806 | 22.1829 | 60.0046 | 24
146.4023 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.4142 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3784 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3854 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3889 | 22.1829 | 60.0046 | 24
146.4106 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.4225 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.3867 | 22.443 | 59.9998 | 24 | 146.3937 | 22.5342 | 60.0216 | 24 | 146.3975 | 22.1829 | 60.0046 | 24
146.4189 | 22.3533 | 60.0253 | 24 | 146.4309 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.395 | 22.4416 | 59.9998 | 24 | 146.4022 | 22.533 | 60.0216 | 24 | 146.4058 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4273 | 22.354 | 60.0253 | 24 | 146.4392 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.4034 | 22.4416 | 59.9998 | 24 | 146.4105 | 22.533 | 60.0216 | 24 | 146.4141 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4356 | 22.354 | 60.0253 | 24 | 146.4476 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.4117 | 22.4416 | 59.9998 | 24 | 146.4188 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4224 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4439 | 22.354 | 60.0253 | 24 | 146.4559 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.42 | 22.4416 | 59.9998 | 24 | 146.4271 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4307 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4523 | 22.354 | 60.0253 | 24 | 146.4642 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.4283 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4354 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.439 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4606 | 22.3173 | 60.0253 | 24 | 146.4725 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.4368 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4437 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4473 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4689 | 22.3173 | 60.0253 | 24 | 146.4809 | 21.6204 | 60.0256 | 24 | 146.4451 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.452 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4556 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4772 | 22.3112 | 60.0253 | 24 | 146.4892 | 21.617 | 60.0256 | 24 | 146.4534 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4603 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4641 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4856 | 22.3112 | 60.0253 | 24 | 146.4976 | 21.617 | 60.0256 | 24 | 146.4617 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4689 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4724 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.4939 | 22.373 | 60.0253 | 24 | 146.5059 | 21.617 | 60.0256 | 24 | 146.4701 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4772 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4807 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.5022 | 22.373 | 60.0253 | 24 | 146.5142 | 21.617 | 60.0256 | 24 | 146.4784 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4855 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.489 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.5106 | 22.373 | 60.0229 | 24 | 146.5225 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.4867 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.4938 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.4973 | 22.1834 | 60.0046 | 24
146.5189 | 22.373 | 60.0229 | 24 | 146.5309 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.4951 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5021 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5056 | 22.1849 | 60.0046 | 24
146.5272 | 22.3709 | 60.0229 | 24 | 146.5392 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5034 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5104 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5139 | 22.1849 | 60.0046 | 24
146.5356 | 22.3709 | 60.0229 | 24 | 146.5475 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5117 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5187 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5225 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5439 | 22.3697 | 60.0229 | 24 | 146.5558 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.52 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.527 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5308 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5522 | 22.3697 | 60.0229 | 24 | 146.5641 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5284 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5355 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5391 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5605 | 22.3671 | 60.0229 | 24 | 146.5725 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5367 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5438 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5474 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5689 | 22.3671 | 60.0229 | 24 | 146.5808 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.545 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5521 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.5557 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5772 | 22.3671 | 60.0229 | 24 | 146.5892 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5533 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5604 | 22.5309 | 60.0209 | 24 | 146.564 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5855 | 22.3671 | 60.0229 | 24 | 146.5975 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5618 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.5687 | 22.5259 | 60.0209 | 24 | 146.5723 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.5939 | 22.3671 | 60.0229 | 24 | 146.6058 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5701 | 22.4435 | 59.9998 | 24 | 146.577 | 22.5259 | 60.0209 | 24 | 146.5806 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.6022 | 22.3671 | 60.0229 | 24 | 146.6141 | 21.617 | 60.026 | 24 | 146.5784 | 22.4435 | 59.9991 | 24 | 146.5853 | 22.5259 | 60.0209 | 24 | 146.5891 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.6105 | 22.365 | 60.0229 | 24 | 146.6225 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.5867 | 22.4435 | 59.9991 | 24 | 146.5936 | 22.5259 | 60.0209 | 24 | 146.5974 | 22.1871 | 60.0046 | 24
146.6189 | 22.365 | 60.0229 | 24 | 146.6308 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.5951 | 22.4356 | 59.9991 | 24 | 146.6019 | 22.5247 | 60.0209 | 24 | 146.6057 | 22.1871 | 60.0055 | 24
146.6272 | 22.367 | 60.0229 | 24 | 146.6392 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6034 | 22.4356 | 59.9991 | 24 | 146.6105 | 22.5247 | 60.0209 | 24 | 146.614 | 22.1871 | 60.0055 | 24
146.6355 | 22.367 | 60.0229 | 24 | 146.6475 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6117 | 22.4356 | 59.9991 | 24 | 146.6188 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6223 | 22.2637 | 60.0055 | 24
146.6439 | 22.367 | 60.0229 | 24 | 146.6558 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6201 | 22.4356 | 59.9991 | 24 | 146.6271 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6306 | 22.2637 | 60.0055 | 24
146.6522 | 22.367 | 60.0229 | 24 | 146.6641 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6284 | 22.4343 | 59.9991 | 24 | 146.6354 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6389 | 22.2643 | 60.0055 | 24
146.6605 | 22.3649 | 60.0229 | 24 | 146.6725 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6367 | 22.4343 | 59.9991 | 24 | 146.6437 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6472 | 22.2643 | 60.0055 | 24
146.6689 | 22.3649 | 60.0229 | 24 | 146.6808 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.645 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.652 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6558 | 22.2643 | 60.0055 | 24
146.6772 | 22.3639 | 60.0229 | 24 | 146.6891 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6534 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.6603 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6641 | 22.2643 | 60.0055 | 24
146.6855 | 22.3639 | 60.0229 | 24 | 146.6974 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6617 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.6686 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6724 | 22.2657 | 60.0055 | 24
146.6938 | 22.3591 | 60.0229 | 24 | 146.7058 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.67 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.6771 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6807 | 22.2657 | 60.0055 | 24
146.7021 | 22.3591 | 60.0229 | 24 | 146.7141 | 21.6158 | 60.026 | 24 | 146.6783 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.6854 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.689 | 22.2657 | 60.0055 | 24
146.7105 | 22.3591 | 60.0202 | 24 | 146.7224 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.6868 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.6937 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.6973 | 22.2657 | 60.0055 | 24
146.7188 | 22.3591 | 60.0202 | 24 | 146.7308 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.6951 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.702 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.7056 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7271 | 22.3398 | 60.0202 | 24 | 146.7391 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7034 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7103 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.7141 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7355 | 22.3398 | 60.0202 | 24 | 146.7474 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7117 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7186 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.7224 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7438 | 22.3387 | 60.0202 | 24 | 146.7557 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7201 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7269 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.7307 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7521 | 22.3387 | 60.0202 | 24 | 146.7641 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7284 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7352 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.739 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7605 | 22.3387 | 60.0202 | 24 | 146.7724 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7367 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7438 | 22.5247 | 60.0197 | 24 | 146.7473 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7688 | 22.3387 | 60.0202 | 24 | 146.7808 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7451 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7521 | 22.5317 | 60.0197 | 24 | 146.7556 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7771 | 22.3474 | 60.0202 | 24 | 146.7891 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7534 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7604 | 22.5317 | 60.0197 | 24 | 146.7639 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7855 | 22.3474 | 60.0202 | 24 | 146.7974 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7617 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.7687 | 22.5297 | 60.0197 | 24 | 146.7722 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.7938 | 22.3474 | 60.0202 | 24 | 146.8057 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.77 | 22.4341 | 59.9991 | 24 | 146.777 | 22.5297 | 60.0197 | 24 | 146.7808 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.8021 | 22.3474 | 60.0202 | 24 | 146.8141 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7784 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.7853 | 22.5297 | 60.0197 | 24 | 146.7891 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.8105 | 22.353 | 60.0202 | 24 | 146.8224 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.7867 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.7936 | 22.5297 | 60.0197 | 24 | 146.7974 | 22.2679 | 60.0055 | 24
146.8188 | 22.353 | 60.0202 | 24 | 146.8307 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 146.795 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8019 | 22.5297 | 60.0197 | 24 | 146.8057 | 22.2679 | 60.0065 | 24
146.8271 | 22.3512 | 60.0202 | 24 | 146.8391 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8033 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8104 | 22.5297 | 60.0197 | 24 | 146.814 | 22.2679 | 60.0065 | 24
146.8354 | 22.3512 | 60.0202 | 24 | 146.8474 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8118 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8187 | 22.5297 | 60.0189 | 24 | 146.8223 | 22.2679 | 60.0065 | 24
146.8438 | 22.3486 | 60.0202 | 24 | 146.8557 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8201 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.827 | 22.5297 | 60.0189 | 24 | 146.8306 | 22.2679 | 60.0065 | 24
146.8521 | 22.3486 | 60.0202 | 24 | 146.864 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8284 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8353 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8389 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.8604 | 22.3486 | 60.0202 | 24 | 146.8724 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8367 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8436 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8474 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.8688 | 22.3486 | 60.0202 | 24 | 146.8807 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8451 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8519 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8557 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.8771 | 22.3475 | 60.0202 | 24 | 146.889 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8534 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8602 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.864 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.8854 | 22.3475 | 60.0202 | 24 | 146.8973 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8617 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8685 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8723 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.8938 | 22.3457 | 60.0202 | 24 | 146.9057 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8701 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8771 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8806 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.9021 | 22.3457 | 60.0202 | 24 | 146.914 | 21.6168 | 60.0268 | 24 | 146.8784 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8854 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8889 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.9104 | 22.3431 | 60.0174 | 24 | 146.9224 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.8867 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.8937 | 22.5257 | 60.0189 | 24 | 146.8972 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.9188 | 22.3431 | 60.0174 | 24 | 146.9307 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.895 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.902 | 22.5171 | 60.0189 | 24 | 146.9058 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.9271 | 22.342 | 60.0174 | 24 | 146.939 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9034 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9103 | 22.5171 | 60.0189 | 24 | 146.9141 | 22.2692 | 60.0065 | 24
146.9354 | 22.342 | 60.0174 | 24 | 146.9473 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9117 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9186 | 22.5159 | 60.0189 | 24 | 146.9224 | 22.3153 | 60.0065 | 24
146.9438 | 22.342 | 60.0174 | 24 | 146.9557 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.92 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9269 | 22.5159 | 60.0189 | 24 | 146.9307 | 22.3153 | 60.0065 | 24
146.9521 | 22.342 | 60.0174 | 24 | 146.964 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9283 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9352 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.939 | 22.3153 | 60.0065 | 24
146.9604 | 22.3402 | 60.0174 | 24 | 146.9724 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9368 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9437 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.9473 | 22.3153 | 60.0065 | 24
146.9688 | 22.3402 | 60.0174 | 24 | 146.9807 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9451 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.952 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.9556 | 22.3096 | 60.0065 | 24
146.9771 | 22.3476 | 60.0174 | 24 | 146.989 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9534 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9603 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.9639 | 22.3096 | 60.0065 | 24
146.9854 | 22.3476 | 60.0174 | 24 | 146.9973 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9617 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9686 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.9724 | 22.3096 | 60.0065 | 24
146.9937 | 22.3476 | 60.0174 | 24 | 147.0057 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9701 | 22.4341 | 59.9987 | 24 | 146.9769 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.9807 | 22.3096 | 60.0065 | 24
147.0021 | 22.3476 | 60.0174 | 24 | 147.014 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9784 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 146.9852 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.989 | 22.3096 | 60.0065 | 24
147.0104 | 22.3465 | 60.0174 | 24 | 147.0223 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9867 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 146.9935 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 146.9973 | 22.3096 | 60.0065 | 24
147.0187 | 22.3465 | 60.0174 | 24 | 147.0306 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 146.9951 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0018 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 147.0056 | 22.3096 | 60.0073 | 24
147.0271 | 22.3421 | 60.0174 | 24 | 147.0389 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0034 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0101 | 22.5138 | 60.0189 | 24 | 147.0139 | 22.3096 | 60.0073 | 24
147.0354 | 22.3421 | 60.0174 | 24 | 147.0473 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0117 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0187 | 22.5208 | 60.0182 | 24 | 147.0222 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.0437 | 22.3421 | 60.0174 | 24 | 147.0556 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.02 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.027 | 22.5208 | 60.0182 | 24 | 147.0305 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.0521 | 22.3421 | 60.0174 | 24 | 147.064 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0284 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0353 | 22.5208 | 60.0182 | 24 | 147.0391 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.0604 | 22.3421 | 60.0174 | 24 | 147.0723 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0367 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0436 | 22.5208 | 60.0182 | 24 | 147.0474 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.0687 | 22.3421 | 60.0174 | 24 | 147.0806 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.045 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0519 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.0557 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.077 | 22.3392 | 60.0174 | 24 | 147.0889 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0533 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0602 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.064 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.0854 | 22.3392 | 60.0174 | 24 | 147.0973 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0618 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0685 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.0723 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.0937 | 22.3366 | 60.0174 | 24 | 147.1056 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0701 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0768 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.0806 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.102 | 22.3366 | 60.0174 | 24 | 147.114 | 21.6168 | 60.0272 | 24 | 147.0784 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0853 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.0889 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1104 | 22.3366 | 60.0151 | 24 | 147.1223 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.0868 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.0936 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.0974 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1187 | 22.3366 | 60.0151 | 24 | 147.1306 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.0951 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1019 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.1057 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.127 | 22.3366 | 60.0151 | 24 | 147.1389 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1034 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1102 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.114 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1353 | 22.3366 | 60.0151 | 24 | 147.1473 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1117 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1185 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.1223 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1437 | 22.3411 | 60.0151 | 24 | 147.1556 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1201 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1268 | 22.5248 | 60.0182 | 24 | 147.1306 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.152 | 22.3411 | 60.0151 | 24 | 147.1639 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1284 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1351 | 22.5163 | 60.0182 | 24 | 147.1389 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1603 | 22.3411 | 60.0151 | 24 | 147.1722 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1367 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1434 | 22.5163 | 60.0182 | 24 | 147.1472 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1687 | 22.3411 | 60.0151 | 24 | 147.1805 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.145 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.152 | 22.5163 | 60.0182 | 24 | 147.1555 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.177 | 22.3736 | 60.0151 | 24 | 147.1889 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1534 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1603 | 22.5163 | 60.0182 | 24 | 147.1641 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1853 | 22.3736 | 60.0151 | 24 | 147.1972 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1617 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1686 | 22.5163 | 60.0182 | 24 | 147.1724 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.1937 | 22.3767 | 60.0151 | 24 | 147.2056 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.17 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1769 | 22.5163 | 60.0182 | 24 | 147.1807 | 22.3101 | 60.0073 | 24
147.202 | 22.3767 | 60.0151 | 24 | 147.2139 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1783 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1852 | 22.548 | 60.0182 | 24 | 147.189 | 22.3116 | 60.0073 | 24
147.2103 | 22.3741 | 60.0151 | 24 | 147.2222 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1868 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.1935 | 22.548 | 60.0182 | 24 | 147.1973 | 22.3116 | 60.0073 | 24
147.2187 | 22.3741 | 60.0151 | 24 | 147.2305 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.1951 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.2018 | 22.5516 | 60.0182 | 24 | 147.2056 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.227 | 22.3741 | 60.0151 | 24 | 147.2389 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.2034 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.2101 | 22.5516 | 60.0182 | 24 | 147.2139 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.2353 | 22.3741 | 60.0151 | 24 | 147.2472 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.2118 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.2186 | 22.5516 | 60.017 | 24 | 147.2222 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.2437 | 22.3741 | 60.0151 | 24 | 147.2556 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.2201 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.2269 | 22.5516 | 60.017 | 24 | 147.2307 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.252 | 22.3741 | 60.0151 | 24 | 147.2639 | 21.6158 | 60.0268 | 24 | 147.2284 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.2352 | 22.5587 | 60.017 | 24 | 147.239 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.2603 | 22.3714 | 60.0151 | 24 | 147.2722 | 21.6138 | 60.0268 | 24 | 147.2367 | 22.4341 | 59.9983 | 24 | 147.2435 | 22.5587 | 60.017 | 24 | 147.2473 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.2686 | 22.3714 | 60.0151 | 24 | 147.2805 | 21.6138 | 60.0268 | 24 | 147.2451 | 22.4343 | 59.9983 | 24 | 147.2518 | 22.5587 | 60.017 | 24 | 147.2556 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.277 | 22.3687 | 60.0151 | 24 | 147.2889 | 21.6161 | 60.0268 | 24 | 147.2534 | 22.4343 | 59.9983 | 24 | 147.2601 | 22.5587 | 60.017 | 24 | 147.2639 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.2853 | 22.3687 | 60.0151 | 24 | 147.2972 | 21.6161 | 60.0268 | 24 | 147.2617 | 22.4343 | 59.9983 | 24 | 147.2684 | 22.6324 | 60.017 | 24 | 147.2722 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.2936 | 22.3687 | 60.0151 | 24 | 147.3055 | 21.6161 | 60.0268 | 24 | 147.27 | 22.4343 | 59.9983 | 24 | 147.2767 | 22.6324 | 60.017 | 24 | 147.2805 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.302 | 22.3687 | 60.0151 | 24 | 147.3138 | 21.6161 | 60.0268 | 24 | 147.2784 | 22.4343 | 59.9983 | 24 | 147.2853 | 22.6324 | 60.017 | 24 | 147.2888 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.3103 | 22.3687 | 60.0127 | 24 | 147.3221 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.2867 | 22.4343 | 59.9983 | 24 | 147.2936 | 22.6324 | 60.017 | 24 | 147.2974 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.3186 | 22.3687 | 60.0127 | 24 | 147.3305 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.295 | 22.4748 | 59.9983 | 24 | 147.3019 | 22.6324 | 60.017 | 24 | 147.3057 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.327 | 22.3687 | 60.0127 | 24 | 147.3388 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3035 | 22.4748 | 59.9983 | 24 | 147.3102 | 22.6324 | 60.017 | 24 | 147.314 | 22.3139 | 60.0078 | 24
147.3353 | 22.3687 | 60.0127 | 24 | 147.3472 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3118 | 22.4748 | 59.9983 | 24 | 147.3185 | 22.6294 | 60.017 | 24 | 147.3223 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.3436 | 22.3687 | 60.0127 | 24 | 147.3555 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3201 | 22.4748 | 59.9983 | 24 | 147.3268 | 22.6294 | 60.017 | 24 | 147.3306 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.352 | 22.3687 | 60.0127 | 24 | 147.3638 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3284 | 22.4761 | 59.9983 | 24 | 147.3351 | 22.6294 | 60.017 | 24 | 147.3389 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.3603 | 22.3643 | 60.0127 | 24 | 147.3721 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3368 | 22.4761 | 59.9983 | 24 | 147.3434 | 22.6294 | 60.017 | 24 | 147.3472 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.3686 | 22.3643 | 60.0127 | 24 | 147.3805 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3451 | 22.4841 | 59.9983 | 24 | 147.3519 | 22.6294 | 60.017 | 24 | 147.3557 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.377 | 22.3634 | 60.0127 | 24 | 147.3888 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3534 | 22.4841 | 59.9983 | 24 | 147.3602 | 22.6294 | 60.017 | 24 | 147.364 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.3853 | 22.3634 | 60.0127 | 24 | 147.3972 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3617 | 22.4841 | 59.9983 | 24 | 147.3685 | 22.6428 | 60.017 | 24 | 147.3723 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.3936 | 22.3634 | 60.0127 | 24 | 147.4055 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3701 | 22.4841 | 59.9983 | 24 | 147.3768 | 22.6428 | 60.017 | 24 | 147.3806 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.4019 | 22.3634 | 60.0127 | 24 | 147.4138 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3784 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.3851 | 22.6428 | 60.017 | 24 | 147.3889 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.4103 | 22.3634 | 60.0127 | 24 | 147.4221 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.3867 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.3934 | 22.6428 | 60.017 | 24 | 147.3972 | 22.4144 | 60.0078 | 24
147.4186 | 22.3634 | 60.0127 | 24 | 147.4305 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.395 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4017 | 22.6428 | 60.017 | 24 | 147.4055 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.427 | 22.3813 | 60.0127 | 24 | 147.4388 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.4034 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.41 | 22.6428 | 60.017 | 24 | 147.4138 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.4353 | 22.3813 | 60.0127 | 24 | 147.4471 | 21.6161 | 60.026 | 24 | 147.4117 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4186 | 22.6428 | 60.0158 | 24 | 147.4224 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.4436 | 22.3871 | 60.0127 | 24 | 147.4554 | 21.6817 | 60.026 | 24 | 147.42 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4269 | 22.6428 | 60.0158 | 24 | 147.4307 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.452 | 22.3871 | 60.0127 | 24 | 147.4638 | 21.6817 | 60.026 | 24 | 147.4285 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4352 | 22.6398 | 60.0158 | 24 | 147.439 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.4603 | 22.3862 | 60.0127 | 24 | 147.4721 | 21.6885 | 60.026 | 24 | 147.4368 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4435 | 22.6398 | 60.0158 | 24 | 147.4473 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.4686 | 22.3862 | 60.0127 | 24 | 147.4804 | 21.6885 | 60.026 | 24 | 147.4451 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4518 | 22.6398 | 60.0158 | 24 | 147.4556 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.477 | 22.4532 | 60.0127 | 24 | 147.4888 | 21.6885 | 60.026 | 24 | 147.4534 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4601 | 22.6398 | 60.0158 | 24 | 147.4639 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.4853 | 22.4532 | 60.0127 | 24 | 147.4971 | 21.6885 | 60.026 | 24 | 147.4618 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4684 | 22.6398 | 60.0158 | 24 | 147.4722 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.4936 | 22.4449 | 60.0127 | 24 | 147.5054 | 21.6885 | 60.026 | 24 | 147.4701 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4767 | 22.6398 | 60.0158 | 24 | 147.4805 | 22.4161 | 60.0085 | 24
147.502 | 22.4449 | 60.0127 | 24 | 147.5137 | 21.6885 | 60.026 | 24 | 147.4784 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4852 | 22.6372 | 60.0158 | 24 | 147.489 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5103 | 22.4449 | 60.0107 | 24 | 147.5221 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.4867 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.4935 | 22.6372 | 60.0158 | 24 | 147.4973 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5186 | 22.4449 | 60.0107 | 24 | 147.5304 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.4951 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.5018 | 22.6372 | 60.0158 | 24 | 147.5056 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5269 | 22.4435 | 60.0107 | 24 | 147.5388 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.5034 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.5101 | 22.6372 | 60.0158 | 24 | 147.5139 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5353 | 22.4435 | 60.0107 | 24 | 147.5471 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.5117 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.5184 | 22.6372 | 60.0158 | 24 | 147.5222 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5436 | 22.4435 | 60.0107 | 24 | 147.5554 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.52 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.5267 | 22.6372 | 60.0158 | 24 | 147.5305 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5519 | 22.4435 | 60.0107 | 24 | 147.5637 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.5284 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.535 | 22.6426 | 60.0158 | 24 | 147.5388 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5603 | 22.4435 | 60.0107 | 24 | 147.5721 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.5367 | 22.4841 | 59.9991 | 24 | 147.5433 | 22.6426 | 60.0158 | 24 | 147.5471 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5686 | 22.4435 | 60.0107 | 24 | 147.5804 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.545 | 22.4781 | 59.9991 | 24 | 147.5519 | 22.6426 | 60.0158 | 24 | 147.5557 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5769 | 22.4426 | 60.0107 | 24 | 147.5887 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.5535 | 22.4781 | 59.9991 | 24 | 147.5602 | 22.6426 | 60.0158 | 24 | 147.564 | 22.4144 | 60.0085 | 24
147.5853 | 22.4426 | 60.0107 | 24 | 147.597 | 21.6789 | 60.0256 | 24 | 147.5618 | 22.4781 | 59.9991 | 24 | 147.5685 | 22.6416 | 60.0158 | 24 | 147.5723 | 22.415 | 60.0085 | 24
147.5936 | 22.4426 | 60.0107 | 24 | 147.6054 | 21.676 | 60.0256 | 24 | 147.5701 | 22.4781 | 59.9991 | 24 | 147.5768 | 22.6416 | 60.0158 | 24 | 147.5806 | 22.415 | 60.0085 | 24
147.6019 | 22.4426 | 60.0107 | 24 | 147.6137 | 21.676 | 60.0256 | 24 | 147.5784 | 22.4781 | 59.9995 | 24 | 147.5851 | 22.6416 | 60.0158 | 24 | 147.5889 | 22.415 | 60.0085 | 24
147.6103 | 22.4426 | 60.0107 | 24 | 147.6221 | 21.676 | 60.0256 | 24 | 147.5868 | 22.4781 | 59.9995 | 24 | 147.5934 | 22.6416 | 60.0158 | 24 | 147.5972 | 22.415 | 60.0085 | 24
147.6186 | 22.4426 | 60.0107 | 24 | 147.6304 | 21.676 | 60.0256 | 24 | 147.5951 | 22.4788 | 59.9995 | 24 | 147.6017 | 22.6431 | 60.0158 | 24 | 147.6055 | 22.4174 | 60.0093 | 24
147.6269 | 22.4402 | 60.0107 | 24 | 147.6387 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6034 | 22.4788 | 59.9995 | 24 | 147.61 | 22.6431 | 60.0158 | 24 | 147.6138 | 22.4174 | 60.0093 | 24
147.6353 | 22.4402 | 60.0107 | 24 | 147.647 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6117 | 22.4788 | 59.9995 | 24 | 147.6185 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6223 | 22.4174 | 60.0093 | 24
147.6436 | 22.4461 | 60.0107 | 24 | 147.6553 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6201 | 22.4788 | 59.9995 | 24 | 147.6268 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6306 | 22.4174 | 60.0093 | 24
147.6519 | 22.4461 | 60.0107 | 24 | 147.6637 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6284 | 22.4823 | 59.9995 | 24 | 147.6351 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6389 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.6602 | 22.4461 | 60.0107 | 24 | 147.672 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6367 | 22.4823 | 59.9995 | 24 | 147.6434 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6472 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.6686 | 22.4461 | 60.0107 | 24 | 147.6804 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.645 | 22.4823 | 59.9995 | 24 | 147.6517 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6555 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.6769 | 22.4461 | 60.0107 | 24 | 147.6887 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6534 | 22.4823 | 59.9995 | 24 | 147.66 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6638 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.6852 | 22.4461 | 60.0107 | 24 | 147.697 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6617 | 22.4902 | 59.9995 | 24 | 147.6683 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6721 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.6936 | 22.4037 | 60.0107 | 24 | 147.7053 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.67 | 22.4902 | 59.9995 | 24 | 147.6766 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6807 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7019 | 22.4037 | 60.0107 | 24 | 147.7137 | 21.6794 | 60.0256 | 24 | 147.6785 | 22.4902 | 59.9995 | 24 | 147.6852 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.689 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7102 | 22.4096 | 60.0092 | 24 | 147.722 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 147.6868 | 22.4902 | 59.9995 | 24 | 147.6935 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.6973 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7186 | 22.4096 | 60.0092 | 24 | 147.7303 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 147.6951 | 22.4988 | 59.9995 | 24 | 147.7018 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7056 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7269 | 22.4172 | 60.0092 | 24 | 147.7386 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 147.7034 | 22.4988 | 59.9995 | 24 | 147.7101 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7139 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7352 | 22.4172 | 60.0092 | 24 | 147.747 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 147.7118 | 22.4988 | 59.9995 | 24 | 147.7184 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7222 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7436 | 22.4172 | 60.0092 | 24 | 147.7553 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 147.7201 | 22.4988 | 59.9995 | 24 | 147.7267 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7305 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7519 | 22.4172 | 60.0092 | 24 | 147.7637 | 21.6794 | 60.0244 | 24 | 147.7284 | 22.5088 | 59.9995 | 24 | 147.735 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7388 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7602 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.772 | 21.6764 | 60.0244 | 24 | 147.7367 | 22.5088 | 59.9995 | 24 | 147.7433 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7473 | 22.4191 | 60.0093 | 24
147.7686 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.7803 | 21.6764 | 60.0244 | 24 | 147.7451 | 22.5088 | 59.9995 | 24 | 147.7518 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7556 | 22.4197 | 60.0093 | 24
147.7769 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.7886 | 21.6745 | 60.0244 | 24 | 147.7534 | 22.5088 | 59.9995 | 24 | 147.7601 | 22.6431 | 60.0142 | 24 | 147.7639 | 22.4197 | 60.0093 | 24
147.7852 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.797 | 21.6745 | 60.0244 | 24 | 147.7617 | 22.5088 | 59.9995 | 24 | 147.7684 | 22.6422 | 60.0142 | 24 | 147.7722 | 22.4238 | 60.0093 | 24
147.7935 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8053 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.7701 | 22.5088 | 59.9995 | 24 | 147.7767 | 22.6422 | 60.0142 | 24 | 147.7805 | 22.4238 | 60.0093 | 24
147.8019 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8136 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.7784 | 22.5088 | 60.0002 | 24 | 147.785 | 22.6422 | 60.0142 | 24 | 147.7888 | 22.4238 | 60.0093 | 24
147.8102 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.822 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.7867 | 22.5088 | 60.0002 | 24 | 147.7933 | 22.6422 | 60.0142 | 24 | 147.7971 | 22.4238 | 60.0093 | 24
147.8185 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8303 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.795 | 22.5109 | 60.0002 | 24 | 147.8016 | 22.6422 | 60.0142 | 24 | 147.8054 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8269 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8386 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8035 | 22.5109 | 60.0002 | 24 | 147.8099 | 22.6422 | 60.0142 | 24 | 147.814 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8352 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8469 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8118 | 22.5109 | 60.0002 | 24 | 147.8185 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8223 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8435 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8553 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8201 | 22.5109 | 60.0002 | 24 | 147.8268 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8306 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8519 | 22.4165 | 60.0092 | 24 | 147.8636 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8284 | 22.5109 | 60.0002 | 24 | 147.8351 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8389 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8602 | 22.415 | 60.0092 | 24 | 147.8719 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8368 | 22.5109 | 60.0002 | 24 | 147.8434 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8472 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8686 | 22.415 | 60.0092 | 24 | 147.8802 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8451 | 22.5048 | 60.0002 | 24 | 147.8517 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8555 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8769 | 22.415 | 60.0092 | 24 | 147.8886 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8534 | 22.5048 | 60.0002 | 24 | 147.86 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8638 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8852 | 22.415 | 60.0092 | 24 | 147.8969 | 21.6707 | 60.0244 | 24 | 147.8617 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.8683 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8721 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.8936 | 22.412 | 60.0092 | 24 | 147.9053 | 21.6706 | 60.0244 | 24 | 147.8701 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.8766 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8806 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.9019 | 22.412 | 60.0092 | 24 | 147.9136 | 21.6706 | 60.0244 | 24 | 147.8784 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.8851 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8889 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.9102 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9219 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.8867 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.8934 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.8972 | 22.4238 | 60.0101 | 24
147.9185 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9302 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.8951 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.9017 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9055 | 22.4256 | 60.0101 | 24
147.9269 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9386 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.9034 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.91 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9138 | 22.4256 | 60.0101 | 24
147.9352 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9469 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.9117 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.9183 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9221 | 22.4262 | 60.0101 | 24
147.9435 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9553 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.92 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.9266 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9304 | 22.4262 | 60.0101 | 24
147.9519 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9636 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.9285 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.9349 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9387 | 22.4285 | 60.0101 | 24
147.9602 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9719 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.9368 | 22.506 | 60.0002 | 24 | 147.9432 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9473 | 22.4285 | 60.0101 | 24
147.9685 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9802 | 21.6706 | 60.0236 | 24 | 147.9451 | 22.4982 | 60.0002 | 24 | 147.9518 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9556 | 22.4285 | 60.0101 | 24
147.9769 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9886 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 147.9534 | 22.4982 | 60.0002 | 24 | 147.9601 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9639 | 22.4285 | 60.0101 | 24
147.9852 | 22.412 | 60.008 | 24 | 147.9969 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 147.9618 | 22.4982 | 60.0002 | 24 | 147.9684 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9722 | 22.4285 | 60.0101 | 24
147.9935 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0052 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 147.9701 | 22.4982 | 60.0002 | 24 | 147.9767 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9805 | 22.4285 | 60.0101 | 24
148.0019 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0135 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 147.9784 | 22.4982 | 60.0014 | 24 | 147.985 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9888 | 22.4112 | 60.0101 | 24
148.0102 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0219 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 147.9867 | 22.4982 | 60.0014 | 24 | 147.9933 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 147.9971 | 22.4112 | 60.0101 | 24
148.0185 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0302 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 147.9951 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0016 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0054 | 22.4572 | 60.0116 | 24
148.0269 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0385 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0034 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0099 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0139 | 22.4572 | 60.0116 | 24
148.0352 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0469 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0117 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0184 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0222 | 22.4572 | 60.0116 | 24
148.0435 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0552 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.02 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0267 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0305 | 22.4572 | 60.0116 | 24
148.0518 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0635 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0284 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.035 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0388 | 22.4556 | 60.0116 | 24
148.0602 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0718 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0367 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0433 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0471 | 22.4556 | 60.0116 | 24
148.0685 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0802 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.045 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0516 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0554 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.0768 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0885 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0535 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0599 | 22.6422 | 60.0135 | 24 | 148.0637 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.0852 | 22.412 | 60.008 | 24 | 148.0969 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0618 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0682 | 22.6441 | 60.0135 | 24 | 148.0723 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.0935 | 22.4099 | 60.008 | 24 | 148.1052 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0701 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0765 | 22.6441 | 60.0135 | 24 | 148.0806 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1018 | 22.4099 | 60.008 | 24 | 148.1135 | 21.6733 | 60.0236 | 24 | 148.0784 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0851 | 22.6441 | 60.0135 | 24 | 148.0889 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1102 | 22.4099 | 60.0076 | 24 | 148.1218 | 21.6733 | 60.0233 | 24 | 148.0868 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.0934 | 22.6441 | 60.0135 | 24 | 148.0972 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1185 | 22.4099 | 60.0076 | 24 | 148.1302 | 21.6733 | 60.0233 | 24 | 148.0951 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.1017 | 22.6441 | 60.0135 | 24 | 148.1055 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1268 | 22.4099 | 60.0076 | 24 | 148.1385 | 21.6733 | 60.0233 | 24 | 148.1034 | 22.4925 | 60.0014 | 24 | 148.11 | 22.6441 | 60.0135 | 24 | 148.1138 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1352 | 22.4099 | 60.0076 | 24 | 148.1469 | 21.6733 | 60.0233 | 24 | 148.1117 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1183 | 22.6452 | 60.0135 | 24 | 148.1221 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1435 | 22.4099 | 60.0076 | 24 | 148.1552 | 21.6801 | 60.0233 | 24 | 148.1201 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1266 | 22.6452 | 60.0135 | 24 | 148.1304 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1519 | 22.4099 | 60.0076 | 24 | 148.1635 | 21.6801 | 60.0233 | 24 | 148.1284 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1349 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1389 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1602 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.1718 | 21.6852 | 60.0233 | 24 | 148.1367 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1432 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1472 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1685 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.1802 | 21.6852 | 60.0233 | 24 | 148.145 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1517 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1555 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1768 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.1885 | 21.6852 | 60.0233 | 24 | 148.1534 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.16 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1638 | 22.4564 | 60.0116 | 24
148.1852 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.1968 | 21.6852 | 60.0233 | 24 | 148.1617 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1683 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1721 | 22.4551 | 60.0116 | 24
148.1935 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2051 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.17 | 22.4964 | 60.0014 | 24 | 148.1766 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1804 | 22.4551 | 60.0116 | 24
148.2018 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2134 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.1785 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.1849 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.1887 | 22.4559 | 60.0116 | 24
148.2102 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2218 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.1868 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.1932 | 22.6478 | 60.0135 | 24 | 148.197 | 22.4559 | 60.0116 | 24
148.2185 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2301 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.1951 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2015 | 22.6498 | 60.0135 | 24 | 148.2056 | 22.4559 | 60.0124 | 24
148.2268 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2385 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.2034 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2098 | 22.6498 | 60.0135 | 24 | 148.2139 | 22.4559 | 60.0124 | 24
148.2352 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2468 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.2118 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2184 | 22.6498 | 60.0146 | 24 | 148.2222 | 22.4559 | 60.0124 | 24
148.2435 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2551 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.2201 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2267 | 22.6498 | 60.0146 | 24 | 148.2305 | 22.4559 | 60.0124 | 24
148.2518 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2634 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.2284 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.235 | 22.6498 | 60.0146 | 24 | 148.2388 | 22.4559 | 60.0124 | 24
148.2602 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2718 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.2367 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2433 | 22.6498 | 60.0146 | 24 | 148.2471 | 22.4559 | 60.0124 | 24
148.2685 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2801 | 21.6814 | 60.0233 | 24 | 148.2451 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2516 | 22.6498 | 60.0146 | 24 | 148.2554 | 22.4577 | 60.0124 | 24
148.2768 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2885 | 21.6771 | 60.0233 | 24 | 148.2534 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2599 | 22.6498 | 60.0146 | 24 | 148.2637 | 22.4577 | 60.0124 | 24
148.2852 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.2968 | 21.6771 | 60.0233 | 24 | 148.2617 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2682 | 22.6524 | 60.0146 | 24 | 148.2722 | 22.4577 | 60.0124 | 24
148.2935 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.3051 | 21.6771 | 60.0233 | 24 | 148.27 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2765 | 22.6524 | 60.0146 | 24 | 148.2805 | 22.4577 | 60.0124 | 24
148.3018 | 22.4075 | 60.0076 | 24 | 148.3134 | 21.6771 | 60.0233 | 24 | 148.2784 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.285 | 22.6535 | 60.0146 | 24 | 148.2888 | 22.4603 | 60.0124 | 24
148.3102 | 22.4054 | 60.0068 | 24 | 148.3218 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.2867 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.2933 | 22.6535 | 60.0146 | 24 | 148.2971 | 22.4603 | 60.0124 | 24
148.3185 | 22.4054 | 60.0068 | 24 | 148.3301 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.295 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.3016 | 22.6535 | 60.0146 | 24 | 148.3054 | 22.4611 | 60.0124 | 24
148.3268 | 22.4054 | 60.0068 | 24 | 148.3384 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3033 | 22.4964 | 60.0022 | 24 | 148.3099 | 22.6535 | 60.0146 | 24 | 148.3137 | 22.4611 | 60.0124 | 24
148.3351 | 22.4054 | 60.0068 | 24 | 148.3467 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3118 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3182 | 22.6535 | 60.0146 | 24 | 148.322 | 22.4611 | 60.0124 | 24
148.3435 | 22.4054 | 60.0068 | 24 | 148.3551 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3201 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3265 | 22.6535 | 60.0146 | 24 | 148.3303 | 22.4611 | 60.0124 | 24
148.3518 | 22.4054 | 60.0068 | 24 | 148.3634 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3284 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3348 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3389 | 22.4611 | 60.0124 | 24
148.3601 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.3718 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3368 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3431 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3472 | 22.4611 | 60.0124 | 24
148.3685 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.3801 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3451 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3517 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3555 | 22.4629 | 60.0124 | 24
148.3768 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.3884 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3534 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.36 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3638 | 22.4629 | 60.0124 | 24
148.3851 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.3967 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3617 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3683 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3721 | 22.4655 | 60.0124 | 24
148.3935 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4051 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3701 | 22.4934 | 60.0022 | 24 | 148.3766 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3804 | 22.4655 | 60.0124 | 24
148.4018 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4134 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3784 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.3849 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.3887 | 22.4663 | 60.0124 | 24
148.4102 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4218 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.3867 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.3932 | 22.648 | 60.0146 | 24 | 148.397 | 22.4663 | 60.0124 | 24
148.4185 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4301 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.395 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4015 | 22.6465 | 60.0146 | 24 | 148.4055 | 22.4663 | 60.0143 | 24
148.4268 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4384 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4034 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4098 | 22.6465 | 60.0146 | 24 | 148.4138 | 22.4663 | 60.0143 | 24
148.4352 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4467 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4117 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4183 | 22.6465 | 60.0158 | 24 | 148.4221 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4435 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.455 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.42 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4266 | 22.6465 | 60.0158 | 24 | 148.4304 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4518 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4634 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4283 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4349 | 22.6475 | 60.0158 | 24 | 148.4387 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4601 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4717 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4368 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4432 | 22.6475 | 60.0158 | 24 | 148.447 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4685 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.48 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4451 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4515 | 22.6475 | 60.0158 | 24 | 148.4553 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4768 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4883 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4534 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4598 | 22.6475 | 60.0158 | 24 | 148.4636 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4851 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.4967 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4618 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4681 | 22.6475 | 60.0158 | 24 | 148.4722 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.4935 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.505 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4701 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4764 | 22.6475 | 60.0158 | 24 | 148.4805 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.5018 | 22.4129 | 60.0068 | 24 | 148.5134 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4784 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.485 | 22.6495 | 60.0158 | 24 | 148.4888 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.5101 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5217 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4867 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.4933 | 22.6495 | 60.0158 | 24 | 148.4971 | 22.4681 | 60.0143 | 24
148.5185 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.53 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.4951 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5016 | 22.6495 | 60.0158 | 24 | 148.5054 | 22.4707 | 60.0143 | 24
148.5268 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5383 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.5034 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5099 | 22.6495 | 60.0158 | 24 | 148.5137 | 22.4707 | 60.0143 | 24
148.5351 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5467 | 21.6771 | 60.0225 | 24 | 148.5117 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5182 | 22.6495 | 60.0158 | 24 | 148.522 | 22.4715 | 60.0143 | 24
148.5435 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.555 | 21.6771 | 60.0224 | 24 | 148.52 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5265 | 22.6495 | 60.0158 | 24 | 148.5303 | 22.4715 | 60.0143 | 24
148.5518 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5634 | 21.6771 | 60.0224 | 24 | 148.5284 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5348 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5388 | 22.4715 | 60.0143 | 24
148.5601 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5717 | 21.6771 | 60.0224 | 24 | 148.5367 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5431 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5471 | 22.4715 | 60.0143 | 24
148.5685 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.58 | 21.6771 | 60.0224 | 24 | 148.545 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5516 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5554 | 22.4659 | 60.0143 | 24
148.5768 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5883 | 21.6771 | 60.0224 | 24 | 148.5533 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5599 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5637 | 22.4659 | 60.0143 | 24
148.5851 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.5967 | 21.6771 | 60.0224 | 24 | 148.5618 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5682 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.572 | 22.4659 | 60.0143 | 24
148.5934 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.605 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.5701 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5765 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5803 | 22.4659 | 60.0143 | 24
148.6018 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6133 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.5784 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5848 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5886 | 22.4659 | 60.0143 | 24
148.6101 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6216 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.5867 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.5931 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.5969 | 22.4659 | 60.0143 | 24
148.6184 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.63 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.5951 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.6014 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.6055 | 22.4756 | 60.0159 | 24
148.6268 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6383 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6034 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.6097 | 22.6521 | 60.0158 | 24 | 148.6138 | 22.4756 | 60.0159 | 24
148.6351 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6467 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6117 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.6183 | 22.6521 | 60.0169 | 24 | 148.6221 | 22.4684 | 60.0159 | 24
148.6435 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.655 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6201 | 22.5418 | 60.0022 | 24 | 148.6266 | 22.6521 | 60.0169 | 24 | 148.6304 | 22.4684 | 60.0159 | 24
148.6518 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6633 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6284 | 22.5414 | 60.0022 | 24 | 148.6349 | 22.6521 | 60.0169 | 24 | 148.6387 | 22.5707 | 60.0159 | 24
148.6601 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6716 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6367 | 22.5414 | 60.0022 | 24 | 148.6432 | 22.6521 | 60.0169 | 24 | 148.647 | 22.5707 | 60.0159 | 24
148.6685 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6799 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.645 | 22.5414 | 60.0022 | 24 | 148.6515 | 22.6521 | 60.0169 | 24 | 148.6553 | 22.5707 | 60.0159 | 24
148.6768 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6883 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6534 | 22.5414 | 60.0022 | 24 | 148.6598 | 22.6521 | 60.0169 | 24 | 148.6636 | 22.5707 | 60.0159 | 24
148.6851 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.6966 | 21.6801 | 60.0224 | 24 | 148.6617 | 22.5393 | 60.0022 | 24 | 148.6681 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.6721 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.6935 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.705 | 21.682 | 60.0224 | 24 | 148.67 | 22.5393 | 60.0022 | 24 | 148.6764 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.6804 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7018 | 22.4129 | 60.006 | 24 | 148.7133 | 21.682 | 60.0224 | 24 | 148.6783 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.6849 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.6887 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7101 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7216 | 21.682 | 60.0228 | 24 | 148.6868 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.6932 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.697 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7184 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7299 | 21.682 | 60.0228 | 24 | 148.6951 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7015 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7053 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7268 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7383 | 21.682 | 60.0228 | 24 | 148.7034 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7098 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7136 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7351 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7466 | 21.682 | 60.0228 | 24 | 148.7117 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7181 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7219 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7434 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7549 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7201 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7264 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7302 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7518 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7632 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7284 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7347 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7388 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7601 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7716 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7367 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.743 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7471 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7684 | 22.4809 | 60.006 | 24 | 148.7799 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.745 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7516 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7554 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7768 | 22.4827 | 60.006 | 24 | 148.7883 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7534 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7599 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7637 | 22.5715 | 60.0159 | 24
148.7851 | 22.4827 | 60.006 | 24 | 148.7966 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7617 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7682 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.772 | 22.6172 | 60.0159 | 24
148.7934 | 22.4827 | 60.006 | 24 | 148.8049 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.77 | 22.538 | 60.0022 | 24 | 148.7765 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7803 | 22.6172 | 60.0159 | 24
148.8018 | 22.4827 | 60.006 | 24 | 148.8132 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7784 | 22.538 | 60.0014 | 24 | 148.7848 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7886 | 22.6172 | 60.0159 | 24
148.8101 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8216 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.7867 | 22.538 | 60.0014 | 24 | 148.7931 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.7969 | 22.6172 | 60.0159 | 24
148.8184 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8299 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.795 | 22.5376 | 60.0014 | 24 | 148.8014 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.8054 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8268 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8383 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.8033 | 22.5376 | 60.0014 | 24 | 148.8097 | 22.6551 | 60.0169 | 24 | 148.8137 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8351 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8466 | 21.6923 | 60.0228 | 24 | 148.8118 | 22.5376 | 60.0014 | 24 | 148.8182 | 22.6551 | 60.0173 | 24 | 148.822 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8434 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8549 | 21.6952 | 60.0228 | 24 | 148.8201 | 22.5376 | 60.0014 | 24 | 148.8265 | 22.6551 | 60.0173 | 24 | 148.8303 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8518 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8632 | 21.6952 | 60.0228 | 24 | 148.8284 | 22.5363 | 60.0014 | 24 | 148.8348 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8386 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8601 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8716 | 21.6899 | 60.0228 | 24 | 148.8367 | 22.5363 | 60.0014 | 24 | 148.8431 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8469 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8684 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8799 | 21.6899 | 60.0228 | 24 | 148.8451 | 22.5363 | 60.0014 | 24 | 148.8514 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8552 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8768 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8882 | 21.6919 | 60.0228 | 24 | 148.8534 | 22.5363 | 60.0014 | 24 | 148.8597 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8635 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8851 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.8965 | 21.6919 | 60.0228 | 24 | 148.8617 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.868 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8721 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.8934 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.9048 | 21.6919 | 60.0228 | 24 | 148.87 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.8763 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8804 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.9018 | 22.4857 | 60.006 | 24 | 148.9132 | 21.6919 | 60.0228 | 24 | 148.8784 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.8846 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.8887 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.9101 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9215 | 21.6919 | 60.0236 | 24 | 148.8867 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.8932 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.897 | 22.6191 | 60.0163 | 24
148.9184 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9299 | 21.6919 | 60.0236 | 24 | 148.895 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9015 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9053 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9268 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9382 | 21.6919 | 60.0236 | 24 | 148.9034 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9098 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9136 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9351 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9465 | 21.6919 | 60.0236 | 24 | 148.9117 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9181 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9219 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9434 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9548 | 21.6919 | 60.0236 | 24 | 148.92 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9264 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9302 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9518 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9632 | 21.6919 | 60.0236 | 24 | 148.9283 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9347 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9387 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9601 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9715 | 21.769 | 60.0236 | 24 | 148.9368 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.943 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.947 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9684 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9799 | 21.769 | 60.0236 | 24 | 148.9451 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9513 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9553 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9767 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9882 | 21.769 | 60.0236 | 24 | 148.9534 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9598 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9636 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9851 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 148.9965 | 21.769 | 60.0236 | 24 | 148.9617 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9681 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9719 | 22.6178 | 60.0163 | 24
148.9934 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0048 | 21.769 | 60.0236 | 24 | 148.9701 | 22.5341 | 60.0014 | 24 | 148.9764 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9802 | 22.6178 | 60.0163 | 24
149.0017 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0132 | 21.769 | 60.0236 | 24 | 148.9784 | 22.5307 | 60.0006 | 24 | 148.9847 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9885 | 22.6149 | 60.0163 | 24
149.0101 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0215 | 21.7677 | 60.0236 | 24 | 148.9867 | 22.5307 | 60.0006 | 24 | 148.993 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 148.9968 | 22.6149 | 60.0163 | 24
149.0184 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0298 | 21.7677 | 60.0236 | 24 | 148.995 | 22.5307 | 60.0006 | 24 | 149.0013 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 149.0054 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0267 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0381 | 21.7626 | 60.0236 | 24 | 149.0034 | 22.5307 | 60.0006 | 24 | 149.0096 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 149.0137 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0351 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0465 | 21.7626 | 60.0236 | 24 | 149.0117 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0179 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 149.022 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0434 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0548 | 21.7639 | 60.0236 | 24 | 149.02 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0265 | 22.6535 | 60.0173 | 24 | 149.0303 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0518 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0632 | 21.7639 | 60.0236 | 24 | 149.0284 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0348 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0386 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0601 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0715 | 21.7639 | 60.0236 | 24 | 149.0367 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0431 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0469 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0684 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0798 | 21.7639 | 60.0236 | 24 | 149.045 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0514 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0552 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0768 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0881 | 21.7668 | 60.0236 | 24 | 149.0533 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0597 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0635 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0851 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.0965 | 21.7668 | 60.0236 | 24 | 149.0618 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.068 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.072 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.0934 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.1048 | 21.7668 | 60.0236 | 24 | 149.0701 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0763 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0803 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.1017 | 22.4857 | 60.0056 | 24 | 149.1131 | 21.7668 | 60.0236 | 24 | 149.0784 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0846 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0886 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.1101 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1215 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.0867 | 22.5294 | 60.0006 | 24 | 149.0931 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.0969 | 22.6149 | 60.017 | 24
149.1184 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1298 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.0951 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1014 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1052 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1267 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1381 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.1034 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1097 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1135 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1351 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1464 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.1117 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.118 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1218 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1434 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1548 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.12 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1263 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1301 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1517 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1631 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.1284 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1346 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1387 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1601 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1714 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.1367 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1429 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.147 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1684 | 22.4875 | 60.0056 | 24 | 149.1797 | 21.7668 | 60.0248 | 24 | 149.145 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1512 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1553 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1767 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.1881 | 21.7688 | 60.0248 | 24 | 149.1533 | 22.5272 | 60.0006 | 24 | 149.1598 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1636 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1851 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.1964 | 21.7688 | 60.0248 | 24 | 149.1617 | 22.5333 | 60.0006 | 24 | 149.1681 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1719 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.1934 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2048 | 21.7688 | 60.0248 | 24 | 149.17 | 22.5333 | 60.0006 | 24 | 149.1764 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1802 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2017 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2131 | 21.7688 | 60.0248 | 24 | 149.1783 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.1847 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1885 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2101 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2214 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.1868 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.193 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.1968 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2184 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2297 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.1951 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2013 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2053 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2267 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2381 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2034 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2096 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2136 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.235 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2464 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2117 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2179 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2219 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2434 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2548 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2201 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2264 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2302 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2517 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2631 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2284 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2347 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2385 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2601 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2714 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2367 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.243 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2468 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2684 | 22.4868 | 60.0056 | 24 | 149.2797 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.245 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2513 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2551 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2767 | 22.5966 | 60.0056 | 24 | 149.288 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2534 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2596 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2634 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2851 | 22.5966 | 60.0056 | 24 | 149.2964 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2617 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2679 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2717 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.2934 | 22.5966 | 60.0056 | 24 | 149.3047 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.27 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2762 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2803 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3017 | 22.5966 | 60.0056 | 24 | 149.313 | 21.77 | 60.0248 | 24 | 149.2783 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2845 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2886 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3101 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3214 | 21.77 | 60.0256 | 24 | 149.2867 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.2931 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.2969 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3184 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3297 | 21.77 | 60.0256 | 24 | 149.295 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3014 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3052 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3267 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.338 | 21.7687 | 60.0256 | 24 | 149.3033 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3097 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3135 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3351 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3464 | 21.7687 | 60.0256 | 24 | 149.3118 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.318 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3218 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3434 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3547 | 21.7687 | 60.0256 | 24 | 149.3201 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3263 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3301 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3517 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.363 | 21.7687 | 60.0256 | 24 | 149.3284 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3346 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3384 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.36 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3713 | 21.7687 | 60.0256 | 24 | 149.3367 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3429 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3469 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3684 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3797 | 21.7687 | 60.0256 | 24 | 149.3451 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3512 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3552 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3767 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.388 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.3534 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3597 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3635 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.385 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.3964 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.3617 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.368 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3718 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.3934 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4047 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.37 | 22.5333 | 59.9998 | 24 | 149.3763 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3801 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4017 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.413 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.3784 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.3846 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3884 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.41 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4213 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.3867 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.3929 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.3967 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4184 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4297 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.395 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4012 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.405 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4267 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.438 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4034 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4095 | 22.7047 | 60.0173 | 24 | 149.4136 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.435 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4464 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4117 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4178 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4219 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4434 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4547 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.42 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4264 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4302 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4517 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.463 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4283 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4347 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4385 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4601 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4713 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4368 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.443 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4468 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4684 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4796 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4451 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4513 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4551 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4767 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.488 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4534 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4596 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4634 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.485 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.4963 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4617 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4679 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4717 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.4934 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.5046 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4701 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4762 | 22.7037 | 60.0173 | 24 | 149.4802 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5017 | 22.5959 | 60.0052 | 24 | 149.5129 | 21.7697 | 60.0256 | 24 | 149.4784 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.4845 | 22.7052 | 60.0173 | 24 | 149.4885 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.51 | 22.5959 | 60.0048 | 24 | 149.5213 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.4867 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.493 | 22.7052 | 60.0173 | 24 | 149.4968 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5184 | 22.5959 | 60.0048 | 24 | 149.5296 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.495 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5013 | 22.7052 | 60.0173 | 24 | 149.5051 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5267 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.538 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5034 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5096 | 22.7052 | 60.0173 | 24 | 149.5134 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.535 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.5463 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5117 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5179 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5217 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5434 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.5546 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.52 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5262 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.53 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5517 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.5629 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5284 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5345 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5383 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.56 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.5713 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5367 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5428 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5469 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5684 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.5796 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.545 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5511 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5552 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5767 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.588 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5533 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5594 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5635 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.585 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.5963 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5618 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.568 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5718 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.5934 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.6046 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5701 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5763 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5801 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6017 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.6129 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5784 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5846 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5884 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.61 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.6212 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5867 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.5929 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.5967 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6183 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.6296 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.5951 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6012 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.605 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6267 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.6379 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6034 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6095 | 22.708 | 60.0173 | 24 | 149.6135 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.635 | 22.5977 | 60.0048 | 24 | 149.6462 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6117 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6178 | 22.708 | 60.0169 | 24 | 149.6218 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6434 | 22.597 | 60.0048 | 24 | 149.6545 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.62 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6261 | 22.708 | 60.0169 | 24 | 149.6301 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6517 | 22.597 | 60.0048 | 24 | 149.6629 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6284 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6346 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6384 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.66 | 22.597 | 60.0048 | 24 | 149.6712 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6367 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6429 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6467 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6684 | 22.597 | 60.0048 | 24 | 149.6796 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.645 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6512 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.655 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6767 | 22.597 | 60.0048 | 24 | 149.6879 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6534 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6595 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6633 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.685 | 22.597 | 60.0048 | 24 | 149.6962 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6617 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6678 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6716 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.6934 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7045 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.67 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6761 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6802 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7017 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7129 | 21.7697 | 60.0264 | 24 | 149.6783 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6844 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6885 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.71 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7212 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.6868 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.6927 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.6968 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7184 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7296 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.6951 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7013 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.7051 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7267 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7379 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7034 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7096 | 22.707 | 60.0169 | 24 | 149.7134 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.735 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7462 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7117 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7179 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7217 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7433 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7545 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7201 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7262 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.73 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7517 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7629 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7284 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7345 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7383 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.76 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7712 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7367 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7428 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7468 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7683 | 22.5971 | 60.0048 | 24 | 149.7795 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.745 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7511 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7551 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7767 | 22.5965 | 60.0048 | 24 | 149.7878 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7534 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7594 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7634 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.785 | 22.5965 | 60.0048 | 24 | 149.7961 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7617 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7679 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7717 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.7933 | 22.5965 | 60.0048 | 24 | 149.8045 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.77 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7762 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.78 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.8017 | 22.5965 | 60.0048 | 24 | 149.8128 | 21.7687 | 60.026 | 24 | 149.7784 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7845 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7883 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.81 | 22.5965 | 60.0048 | 24 | 149.8212 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.7867 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.7928 | 22.7032 | 60.0169 | 24 | 149.7966 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.8184 | 22.5965 | 60.0048 | 24 | 149.8295 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.795 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.8011 | 22.7086 | 60.0169 | 24 | 149.8049 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.8267 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8378 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8033 | 22.5333 | 59.9994 | 24 | 149.8094 | 22.7086 | 60.0169 | 24 | 149.8135 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.835 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8461 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8118 | 22.6091 | 59.9994 | 24 | 149.8177 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8218 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.8434 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8545 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8201 | 22.6091 | 59.9994 | 24 | 149.826 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8301 | 22.6086 | 60.017 | 24
149.8517 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8628 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8284 | 22.6172 | 59.9994 | 24 | 149.8346 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8384 | 22.6192 | 60.017 | 24
149.86 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8712 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8367 | 22.6172 | 59.9994 | 24 | 149.8429 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8467 | 22.6192 | 60.017 | 24
149.8683 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8795 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8451 | 22.6172 | 59.9994 | 24 | 149.8512 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.855 | 22.6211 | 60.017 | 24
149.8767 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8878 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8534 | 22.6172 | 59.9994 | 24 | 149.8595 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8633 | 22.6211 | 60.017 | 24
149.885 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.8961 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8617 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.8678 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8716 | 22.6211 | 60.017 | 24
149.8933 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.9045 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.87 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.8761 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8801 | 22.6211 | 60.017 | 24
149.9017 | 22.5927 | 60.0048 | 24 | 149.9128 | 21.7684 | 60.026 | 24 | 149.8784 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.8844 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8884 | 22.624 | 60.017 | 24
149.91 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9211 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.8867 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.8927 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.8967 | 22.624 | 60.017 | 24
149.9183 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9294 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.895 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9012 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.905 | 22.624 | 60.017 | 24
149.9267 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9377 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9034 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9095 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9133 | 22.624 | 60.017 | 24
149.935 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9461 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9117 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9178 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9216 | 22.624 | 60.017 | 24
149.9433 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9544 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.92 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9261 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9299 | 22.624 | 60.017 | 24
149.9517 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9628 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9283 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9344 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9382 | 22.624 | 60.017 | 24
149.96 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9711 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9368 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9427 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9468 | 22.624 | 60.017 | 24
149.9683 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9794 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9451 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.951 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9551 | 22.6184 | 60.017 | 24
149.9767 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9877 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9534 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9594 | 22.7086 | 60.0165 | 24 | 149.9634 | 22.6184 | 60.017 | 24
149.985 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 149.9961 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9617 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9679 | 22.7076 | 60.0165 | 24 | 149.9717 | 22.6184 | 60.017 | 24
149.9933 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0044 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9701 | 22.6177 | 59.9994 | 24 | 149.9762 | 22.7076 | 60.0165 | 24 | 149.98 | 22.6184 | 60.017 | 24
150.0017 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0128 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9784 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 149.9845 | 22.7076 | 60.0165 | 24 | 149.9883 | 22.6203 | 60.017 | 24
150.01 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0211 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.9867 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 149.9928 | 22.7076 | 60.0165 | 24 | 149.9966 | 22.6203 | 60.017 | 24
150.0183 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0294 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 149.995 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0011 | 22.7048 | 60.0165 | 24 | 150.0049 | 22.6203 | 60.0182 | 24
150.0267 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0377 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 150.0034 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0094 | 22.7048 | 60.0165 | 24 | 150.0132 | 22.6203 | 60.0182 | 24
150.035 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0461 | 21.7684 | 60.0256 | 24 | 150.0117 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0177 | 22.7048 | 60.0157 | 24 | 150.0217 | 22.6203 | 60.0182 | 24
150.0433 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0544 | 21.7674 | 60.0256 | 24 | 150.02 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.026 | 22.7048 | 60.0157 | 24 | 150.03 | 22.6203 | 60.0182 | 24
150.0517 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0627 | 21.7674 | 60.0256 | 24 | 150.0284 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0345 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0383 | 22.6203 | 60.0182 | 24
150.06 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.071 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0367 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0428 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0466 | 22.6203 | 60.0182 | 24
150.0683 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0794 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.045 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0511 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0549 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.0767 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0877 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0533 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0594 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0632 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.085 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.0961 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0618 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0677 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0715 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.0933 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1044 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0701 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.076 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0798 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.1017 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1127 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0784 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0844 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0884 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.11 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.121 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0867 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.0927 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.0967 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.1183 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1293 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.0951 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.1012 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.105 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.1266 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1377 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.1034 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.1095 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1133 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.135 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.146 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.1117 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.1178 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1216 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.1433 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1544 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.12 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.1261 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1299 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.1516 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1627 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.1284 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.1344 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1382 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.16 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.171 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.1367 | 22.6257 | 59.9998 | 24 | 150.1427 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1465 | 22.6232 | 60.0182 | 24
150.1683 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1793 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.145 | 22.6264 | 59.9998 | 24 | 150.151 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.155 | 22.6243 | 60.0182 | 24
150.1767 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.1877 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.1534 | 22.6264 | 59.9998 | 24 | 150.1593 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1633 | 22.6243 | 60.0182 | 24
150.185 | 22.5927 | 60.0041 | 24 | 150.196 | 21.861 | 60.0256 | 24 | 150.1617 | 22.6264 | 59.9998 | 24 | 150.1678 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1716 | 22.6243 | 60.0182 | 24
150.1933 | 22.5922 | 60.0041 | 24 | 150.2043 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.17 | 22.6264 | 59.9998 | 24 | 150.1761 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1799 | 22.6243 | 60.0182 | 24
150.2017 | 22.5922 | 60.0041 | 24 | 150.2126 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.1783 | 22.6245 | 60.0002 | 24 | 150.1844 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1882 | 22.6262 | 60.0182 | 24
150.21 | 22.5922 | 60.0041 | 24 | 150.221 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.1868 | 22.6245 | 60.0002 | 24 | 150.1927 | 22.7028 | 60.0157 | 24 | 150.1965 | 22.6262 | 60.0182 | 24
150.2183 | 22.5922 | 60.0041 | 24 | 150.2293 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.1951 | 22.6245 | 60.0002 | 24 | 150.201 | 22.7043 | 60.0157 | 24 | 150.2048 | 22.6262 | 60.019 | 24
150.2267 | 22.5907 | 60.0041 | 24 | 150.2377 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2034 | 22.6245 | 60.0002 | 24 | 150.2094 | 22.7043 | 60.0157 | 24 | 150.2131 | 22.6262 | 60.019 | 24
150.235 | 22.5907 | 60.0041 | 24 | 150.246 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2117 | 22.6245 | 60.0002 | 24 | 150.2177 | 22.7043 | 60.015 | 24 | 150.2217 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.2433 | 22.5907 | 60.0041 | 24 | 150.2543 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2201 | 22.6245 | 60.0002 | 24 | 150.226 | 22.7043 | 60.015 | 24 | 150.23 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.2516 | 22.5907 | 60.0041 | 24 | 150.2626 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2284 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2345 | 22.7004 | 60.015 | 24 | 150.2383 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.26 | 22.5907 | 60.0041 | 24 | 150.271 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2367 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2428 | 22.7004 | 60.015 | 24 | 150.2466 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.2683 | 22.5907 | 60.0041 | 24 | 150.2793 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.245 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2511 | 22.7004 | 60.015 | 24 | 150.2549 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.2766 | 22.5943 | 60.0041 | 24 | 150.2876 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2534 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2594 | 22.7004 | 60.015 | 24 | 150.2632 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.285 | 22.5943 | 60.0041 | 24 | 150.296 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2617 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2677 | 22.7004 | 60.015 | 24 | 150.2715 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.2933 | 22.5943 | 60.0041 | 24 | 150.3043 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.27 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.276 | 22.7004 | 60.015 | 24 | 150.2798 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.3016 | 22.5943 | 60.0041 | 24 | 150.3126 | 21.8571 | 60.0256 | 24 | 150.2784 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2843 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.2883 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.31 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3209 | 21.8571 | 60.0252 | 24 | 150.2867 | 22.628 | 60.0002 | 24 | 150.2926 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.2966 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.3183 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3293 | 21.8571 | 60.0252 | 24 | 150.295 | 22.6293 | 60.0002 | 24 | 150.3011 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3049 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.3266 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3376 | 21.8571 | 60.0252 | 24 | 150.3033 | 22.6293 | 60.0002 | 24 | 150.3094 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3132 | 22.6291 | 60.019 | 24
150.335 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3459 | 21.8571 | 60.0252 | 24 | 150.3118 | 22.6293 | 60.0002 | 24 | 150.3177 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3215 | 22.6321 | 60.019 | 24
150.3433 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3542 | 21.8571 | 60.0252 | 24 | 150.3201 | 22.6293 | 60.0002 | 24 | 150.326 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3298 | 22.6321 | 60.019 | 24
150.3517 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3626 | 21.8571 | 60.0252 | 24 | 150.3284 | 22.6293 | 60.0002 | 24 | 150.3344 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3381 | 22.6307 | 60.019 | 24
150.36 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3709 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.3367 | 22.6293 | 60.0002 | 24 | 150.3427 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3464 | 22.6307 | 60.019 | 24
150.3683 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3793 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.3451 | 22.6315 | 60.0002 | 24 | 150.351 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.355 | 22.6307 | 60.019 | 24
150.3766 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3876 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.3534 | 22.6315 | 60.0002 | 24 | 150.3593 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3633 | 22.6307 | 60.019 | 24
150.385 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.3959 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.3617 | 22.632 | 60.0002 | 24 | 150.3678 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3716 | 22.6307 | 60.019 | 24
150.3933 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4042 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.37 | 22.632 | 60.0002 | 24 | 150.3761 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3799 | 22.6307 | 60.019 | 24
150.4016 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4126 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.3784 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.3844 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3882 | 22.6308 | 60.019 | 24
150.41 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4209 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.3867 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.3927 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.3965 | 22.6308 | 60.019 | 24
150.4183 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4293 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.395 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.401 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.4048 | 22.7248 | 60.0201 | 24
150.4266 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4376 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4034 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4093 | 22.6994 | 60.015 | 24 | 150.4131 | 22.7248 | 60.0201 | 24
150.435 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4459 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4117 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4176 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4216 | 22.7287 | 60.0201 | 24
150.4433 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4542 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.42 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4259 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4299 | 22.7287 | 60.0201 | 24
150.4516 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4625 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4283 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4344 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4382 | 22.7287 | 60.0201 | 24
150.46 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4709 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4368 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4427 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4465 | 22.7287 | 60.0201 | 24
150.4683 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4792 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4451 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.451 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4548 | 22.7287 | 60.0201 | 24
150.4766 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4875 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4534 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4594 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4631 | 22.7287 | 60.0201 | 24
150.485 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.4958 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4617 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4677 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4714 | 22.7337 | 60.0201 | 24
150.4933 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.5042 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4701 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.476 | 22.7023 | 60.0146 | 24 | 150.4797 | 22.7337 | 60.0201 | 24
150.5016 | 22.5942 | 60.0033 | 24 | 150.5125 | 21.8632 | 60.0252 | 24 | 150.4784 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4843 | 22.7013 | 60.0146 | 24 | 150.488 | 22.7337 | 60.0201 | 24
150.51 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5209 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.4867 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.4926 | 22.7013 | 60.0146 | 24 | 150.4966 | 22.7337 | 60.0201 | 24
150.5183 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5292 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.495 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.5011 | 22.7013 | 60.0146 | 24 | 150.5049 | 22.7337 | 60.0201 | 24
150.5266 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5375 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.5034 | 22.632 | 60.001 | 24 | 150.5094 | 22.7013 | 60.0146 | 24 | 150.5132 | 22.7337 | 60.0201 | 24
150.535 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5458 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.5117 | 22.6333 | 60.001 | 24 | 150.5177 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5215 | 22.7281 | 60.0201 | 24
150.5433 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5542 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.52 | 22.6333 | 60.001 | 24 | 150.526 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5298 | 22.7281 | 60.0201 | 24
150.5516 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5625 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.5284 | 22.6333 | 60.001 | 24 | 150.5343 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5381 | 22.7281 | 60.0201 | 24
150.56 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5709 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.5367 | 22.6333 | 60.001 | 24 | 150.5426 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5464 | 22.7281 | 60.0201 | 24
150.5683 | 22.5942 | 60.0029 | 24 | 150.5792 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.545 | 22.6333 | 60.001 | 24 | 150.5509 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5547 | 22.721 | 60.0201 | 24
150.5766 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.5875 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.5533 | 22.6333 | 60.001 | 24 | 150.5592 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5632 | 22.721 | 60.0201 | 24
150.585 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.5958 | 21.8632 | 60.0248 | 24 | 150.5618 | 22.6354 | 60.001 | 24 | 150.5677 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5715 | 22.721 | 60.0201 | 24
150.5933 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.6042 | 21.8594 | 60.0248 | 24 | 150.5701 | 22.6354 | 60.001 | 24 | 150.576 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5798 | 22.721 | 60.0201 | 24
150.6016 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.6125 | 21.8594 | 60.0248 | 24 | 150.5784 | 22.6354 | 60.0018 | 24 | 150.5844 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5881 | 22.7231 | 60.0201 | 24
150.61 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.6208 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.5867 | 22.6354 | 60.0018 | 24 | 150.5927 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.5964 | 22.7231 | 60.0201 | 24
150.6183 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.6292 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.5951 | 22.6359 | 60.0018 | 24 | 150.601 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6047 | 22.7231 | 60.0213 | 24
150.6266 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.6375 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6034 | 22.6359 | 60.0018 | 24 | 150.6093 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.613 | 22.7231 | 60.0213 | 24
150.6349 | 22.6626 | 60.0029 | 24 | 150.6458 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6117 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6176 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6213 | 22.7242 | 60.0213 | 24
150.6433 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.6541 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.62 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6259 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6299 | 22.7242 | 60.0213 | 24
150.6516 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.6625 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6284 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6344 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6382 | 22.7242 | 60.0213 | 24
150.66 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.6708 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6367 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6427 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6465 | 22.7242 | 60.0213 | 24
150.6683 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.6791 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.645 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.651 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6548 | 22.727 | 60.0213 | 24
150.6766 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.6874 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6534 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6593 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6631 | 22.727 | 60.0213 | 24
150.685 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.6958 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6617 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6676 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6714 | 22.727 | 60.0213 | 24
150.6933 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.7041 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.67 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6759 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6797 | 22.727 | 60.0213 | 24
150.7016 | 22.6649 | 60.0029 | 24 | 150.7125 | 21.8623 | 60.0248 | 24 | 150.6783 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6842 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.688 | 22.7292 | 60.0213 | 24
150.71 | 22.6663 | 60.0033 | 24 | 150.7208 | 21.8644 | 60.026 | 24 | 150.6868 | 22.7262 | 60.0018 | 24 | 150.6925 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.6965 | 22.7292 | 60.0213 | 24
150.7183 | 22.6663 | 60.0033 | 24 | 150.7291 | 21.8644 | 60.026 | 24 | 150.6951 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.701 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7048 | 22.7292 | 60.0213 | 24
150.7266 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7374 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7034 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.7094 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7131 | 22.7292 | 60.0213 | 24
150.735 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7458 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7117 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.7177 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7214 | 22.7763 | 60.0213 | 24
150.7433 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7541 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7201 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.726 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7297 | 22.7763 | 60.0213 | 24
150.7516 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7625 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7284 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.7343 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.738 | 22.7763 | 60.0213 | 24
150.7599 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7708 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7367 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.7426 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7463 | 22.7763 | 60.0213 | 24
150.7683 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7791 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.745 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.7509 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7546 | 22.7776 | 60.0213 | 24
150.7766 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7874 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7534 | 22.7201 | 60.0018 | 24 | 150.7592 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7629 | 22.7776 | 60.0213 | 24
150.7849 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.7957 | 21.8656 | 60.026 | 24 | 150.7617 | 22.7228 | 60.0018 | 24 | 150.7677 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7715 | 22.7776 | 60.0213 | 24
150.7933 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.8041 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.77 | 22.7228 | 60.0018 | 24 | 150.776 | 22.7071 | 60.0146 | 24 | 150.7798 | 22.7776 | 60.0213 | 24
150.8016 | 22.8322 | 60.0033 | 24 | 150.8124 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.7783 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.7843 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.7881 | 22.7806 | 60.0213 | 24
150.8099 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8207 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.7867 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.7926 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.7964 | 22.7806 | 60.0213 | 24
150.8183 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.829 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.795 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8009 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8047 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.8266 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8374 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.8033 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8092 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.813 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.835 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8457 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.8118 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8175 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8213 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.8433 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8541 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.8201 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8258 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8296 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.8516 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8624 | 21.8643 | 60.026 | 24 | 150.8284 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8344 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8381 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.86 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8707 | 21.8664 | 60.026 | 24 | 150.8367 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8427 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8464 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.8683 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.879 | 21.8664 | 60.026 | 24 | 150.8451 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.851 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8547 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.8766 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8874 | 21.8694 | 60.026 | 24 | 150.8534 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8593 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.863 | 22.7826 | 60.0228 | 24
150.8849 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.8957 | 21.8694 | 60.026 | 24 | 150.8617 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8676 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8713 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.8933 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.9041 | 21.8733 | 60.026 | 24 | 150.87 | 22.7228 | 60.0025 | 24 | 150.8759 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8796 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9016 | 22.8358 | 60.0033 | 24 | 150.9124 | 21.8733 | 60.026 | 24 | 150.8784 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.8842 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8879 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9099 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9207 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.8867 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.8925 | 22.708 | 60.0146 | 24 | 150.8962 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9183 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.929 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.895 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.901 | 22.7091 | 60.0146 | 24 | 150.9048 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9266 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9374 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9033 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9093 | 22.7091 | 60.0146 | 24 | 150.9131 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9349 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9457 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9117 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9176 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9214 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9433 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.954 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.92 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9259 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9297 | 22.7839 | 60.0228 | 24
150.9516 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9623 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9283 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9342 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.938 | 22.7787 | 60.0228 | 24
150.9599 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9706 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9366 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9425 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9463 | 22.7787 | 60.0228 | 24
150.9683 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.979 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9451 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9508 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9546 | 22.7787 | 60.0228 | 24
150.9766 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9873 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9534 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9591 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9629 | 22.7787 | 60.0228 | 24
150.985 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 150.9957 | 21.8733 | 60.0271 | 24 | 150.9617 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.9677 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9714 | 22.7815 | 60.0228 | 24
150.9933 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.004 | 21.8679 | 60.0271 | 24 | 150.9701 | 22.7242 | 60.0025 | 24 | 150.976 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9797 | 22.7815 | 60.0228 | 24
151.0016 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0123 | 21.8679 | 60.0271 | 24 | 150.9784 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 150.9843 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.988 | 22.7815 | 60.0228 | 24
151.0099 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0206 | 21.8679 | 60.0271 | 24 | 150.9867 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 150.9926 | 22.7076 | 60.0146 | 24 | 150.9963 | 22.7815 | 60.0228 | 24
151.0183 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.029 | 21.8679 | 60.0271 | 24 | 150.995 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0009 | 22.7086 | 60.0146 | 24 | 151.0046 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0266 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0373 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0034 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0092 | 22.7086 | 60.0146 | 24 | 151.0129 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0349 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0457 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0117 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0175 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0212 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0433 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.054 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.02 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0258 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0295 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0516 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0623 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0283 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0343 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0378 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0599 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0706 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0367 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0426 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0464 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0683 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.079 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.045 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0509 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0547 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0766 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0873 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0533 | 22.7242 | 60.0033 | 24 | 151.0592 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.063 | 22.7815 | 60.024 | 24
151.0849 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.0956 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0616 | 22.7224 | 60.0033 | 24 | 151.0675 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0713 | 22.776 | 60.024 | 24
151.0933 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.1039 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0701 | 22.7224 | 60.0033 | 24 | 151.0758 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0796 | 22.776 | 60.024 | 24
151.1016 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.1122 | 21.869 | 60.0271 | 24 | 151.0784 | 22.7224 | 60.0033 | 24 | 151.0841 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0879 | 22.8399 | 60.024 | 24
151.1099 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.1206 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.0867 | 22.7224 | 60.0033 | 24 | 151.0924 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.0962 | 22.8399 | 60.024 | 24
151.1183 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.1289 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.095 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.101 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1045 | 22.8399 | 60.024 | 24
151.1266 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.1373 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1034 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1093 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.113 | 22.8399 | 60.024 | 24
151.1349 | 22.8358 | 60.0037 | 24 | 151.1456 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1117 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1176 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1213 | 22.8399 | 60.024 | 24
151.1432 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.1539 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.12 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1259 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1296 | 22.8399 | 60.024 | 24
151.1516 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.1622 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1284 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1342 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1379 | 22.8411 | 60.024 | 24
151.1599 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.1706 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1367 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1425 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1462 | 22.8411 | 60.024 | 24
151.1683 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.1789 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.145 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1508 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1545 | 22.8398 | 60.024 | 24
151.1766 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.1873 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1533 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1591 | 22.7086 | 60.015 | 24 | 151.1628 | 22.8398 | 60.024 | 24
151.1849 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.1956 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1617 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1676 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.1711 | 22.8398 | 60.024 | 24
151.1933 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2039 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.17 | 22.7259 | 60.0033 | 24 | 151.1759 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.1797 | 22.8398 | 60.024 | 24
151.2016 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2122 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1783 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.1842 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.188 | 22.8398 | 60.024 | 24
151.2099 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2206 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1866 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.1925 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.1963 | 22.8398 | 60.024 | 24
151.2183 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2289 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.1951 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2008 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.2046 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2266 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2372 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.2034 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2091 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.2129 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2349 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2455 | 21.8719 | 60.0279 | 24 | 151.2117 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2174 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.2212 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2433 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2538 | 21.874 | 60.0279 | 24 | 151.22 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2257 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.2295 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2516 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2622 | 21.874 | 60.0279 | 24 | 151.2284 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2343 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.2378 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2599 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2705 | 21.874 | 60.0279 | 24 | 151.2367 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2426 | 22.818 | 60.015 | 24 | 151.2461 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2682 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2789 | 21.874 | 60.0279 | 24 | 151.245 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2509 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.2546 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2766 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2872 | 21.874 | 60.0279 | 24 | 151.2533 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2592 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.2629 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2849 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.2955 | 21.874 | 60.0279 | 24 | 151.2617 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2675 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.2712 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.2932 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.3038 | 22.1165 | 60.0279 | 24 | 151.27 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2758 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.2795 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3016 | 22.8345 | 60.0037 | 24 | 151.3122 | 22.1165 | 60.0279 | 24 | 151.2783 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2841 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.2878 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3099 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3205 | 22.1165 | 60.0283 | 24 | 151.2867 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.2924 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.2961 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3183 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3289 | 22.1165 | 60.0283 | 24 | 151.295 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3009 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3044 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3266 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3372 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3033 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3092 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3127 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3349 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3455 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3116 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3175 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3213 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3433 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3538 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3201 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3258 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3296 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3516 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3622 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3284 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3341 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3379 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3599 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3705 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3367 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3424 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3462 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3683 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3788 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.345 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3507 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3545 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3766 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3871 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3534 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.359 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3628 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3849 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.3954 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3617 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3676 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3711 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.3932 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.4038 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.37 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3759 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3794 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.4016 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.4121 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3783 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3842 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3877 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.4099 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.4205 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.3867 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.3925 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.3962 | 22.8398 | 60.0244 | 24
151.4182 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.4288 | 22.1207 | 60.0283 | 24 | 151.395 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4008 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.4045 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4266 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.4371 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4033 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4091 | 22.818 | 60.0149 | 24 | 151.4128 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4349 | 22.8345 | 60.0041 | 24 | 151.4454 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4116 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4174 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4211 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4432 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.4538 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.42 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4257 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4294 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4516 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.4621 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4283 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4342 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4377 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4599 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.4705 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4366 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4425 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.446 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4682 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.4788 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4451 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4508 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4543 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4766 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.4871 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4534 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4591 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4629 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4849 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.4954 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4617 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4674 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4712 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.4933 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5038 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.47 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4757 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4795 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5016 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5121 | 22.1151 | 60.0283 | 24 | 151.4784 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.484 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4878 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5099 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5204 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.4867 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.4923 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.4961 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5182 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5287 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.495 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5009 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5044 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5266 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.537 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5033 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5092 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5127 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5349 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5454 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5117 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5175 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.521 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5432 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5537 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.52 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5258 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5295 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5516 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5621 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5283 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5341 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5378 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5599 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5704 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5366 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5424 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5461 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5682 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5787 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.545 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5507 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5544 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5766 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.587 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5533 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.559 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5627 | 22.8398 | 60.0248 | 24
151.5849 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.5954 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5616 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5675 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.571 | 22.831 | 60.0248 | 24
151.5932 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.6037 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5699 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5758 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5793 | 22.831 | 60.0248 | 24
151.6016 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.6121 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5784 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5841 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5876 | 22.831 | 60.0248 | 24
151.6099 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.6204 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.5867 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.5924 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.5959 | 22.831 | 60.0248 | 24
151.6182 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.6287 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.595 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.6007 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.6045 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6266 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.637 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.6033 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.609 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.6128 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6349 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.6453 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.6117 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.6173 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.6211 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6432 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.6537 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.62 | 22.7259 | 60.0037 | 24 | 151.6256 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.6294 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6516 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 151.662 | 22.1151 | 60.0287 | 24 | 151.6283 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6342 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.6377 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6599 | 22.8389 | 60.0041 | 24 | 151.6703 | 22.1125 | 60.0287 | 24 | 151.6367 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6425 | 22.818 | 60.0153 | 24 | 151.646 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6682 | 22.8389 | 60.0041 | 24 | 151.6786 | 22.1125 | 60.0287 | 24 | 151.645 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6508 | 22.819 | 60.0153 | 24 | 151.6543 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6766 | 22.8389 | 60.0041 | 24 | 151.687 | 22.1125 | 60.0287 | 24 | 151.6533 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6591 | 22.819 | 60.0153 | 24 | 151.6626 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6849 | 22.8389 | 60.0041 | 24 | 151.6953 | 22.1125 | 60.0287 | 24 | 151.6616 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6674 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.6711 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.6932 | 22.8389 | 60.0041 | 24 | 151.7037 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.67 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6757 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.6794 | 22.831 | 60.0244 | 24
151.7016 | 22.8389 | 60.0041 | 24 | 151.712 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.6783 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.684 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.6877 | 22.8287 | 60.0244 | 24
151.7099 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.7203 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.6866 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.6923 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.696 | 22.8287 | 60.0244 | 24
151.7182 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.7286 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.6949 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7008 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7043 | 22.8287 | 60.0244 | 24
151.7266 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.737 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7034 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7091 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7126 | 22.8287 | 60.0244 | 24
151.7349 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.7453 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7117 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7174 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7209 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7432 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.7537 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.72 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7257 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7292 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7516 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.762 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7283 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.734 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7378 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7599 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.7703 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7367 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7423 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7461 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7682 | 22.8389 | 60.0048 | 24 | 151.7786 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.745 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7506 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7544 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7766 | 22.8425 | 60.0048 | 24 | 151.7869 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7533 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7589 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7627 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7849 | 22.8425 | 60.0048 | 24 | 151.7953 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7616 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7675 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.771 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.7932 | 22.8425 | 60.0048 | 24 | 151.8036 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.77 | 22.8235 | 60.0037 | 24 | 151.7758 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7793 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.8015 | 22.8425 | 60.0048 | 24 | 151.812 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7783 | 22.8235 | 60.0033 | 24 | 151.7841 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7876 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.8099 | 22.8425 | 60.0048 | 24 | 151.8203 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.7866 | 22.8235 | 60.0033 | 24 | 151.7924 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.7959 | 22.8274 | 60.0244 | 24
151.8182 | 22.8425 | 60.0048 | 24 | 151.8286 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.795 | 22.8235 | 60.0033 | 24 | 151.8007 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.8042 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8265 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8369 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8033 | 22.8235 | 60.0033 | 24 | 151.809 | 22.8218 | 60.0153 | 24 | 151.8127 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8349 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8453 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8116 | 22.8235 | 60.0033 | 24 | 151.8173 | 22.8218 | 60.0157 | 24 | 151.821 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8432 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8536 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8199 | 22.8235 | 60.0033 | 24 | 151.8256 | 22.8218 | 60.0157 | 24 | 151.8293 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8516 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8619 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8284 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8341 | 22.8257 | 60.0157 | 24 | 151.8376 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8599 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8702 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8367 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8424 | 22.8257 | 60.0157 | 24 | 151.8459 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8682 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8786 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.845 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8507 | 22.8257 | 60.0157 | 24 | 151.8542 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8766 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8869 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8533 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.859 | 22.8257 | 60.0157 | 24 | 151.8625 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8849 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.8953 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8617 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8673 | 22.8257 | 60.0157 | 24 | 151.8708 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.8932 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9036 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.87 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8756 | 22.8257 | 60.0157 | 24 | 151.8794 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9016 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9119 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8783 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8839 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.8877 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9099 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9202 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.8866 | 22.8997 | 60.0033 | 24 | 151.8922 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.896 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9182 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9285 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.895 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9005 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9043 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9265 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9369 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9033 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9091 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9126 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9349 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9452 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9116 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9174 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9209 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9432 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9536 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9199 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9257 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9292 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9515 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9619 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9283 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.934 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9375 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9599 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9702 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9366 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9423 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9458 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9682 | 22.8425 | 60.0049 | 24 | 151.9785 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9449 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9506 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9543 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9765 | 22.8402 | 60.0049 | 24 | 151.9869 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9534 | 22.9086 | 60.0033 | 24 | 151.9589 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9626 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9849 | 22.8402 | 60.0049 | 24 | 151.9952 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9617 | 22.9111 | 60.0033 | 24 | 151.9672 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9709 | 22.8274 | 60.024 | 24
151.9932 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0035 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.97 | 22.9111 | 60.0033 | 24 | 151.9757 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9792 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0015 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0118 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9783 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 151.984 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9875 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0099 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0202 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.9867 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 151.9923 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 151.9958 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0182 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0285 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 151.995 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0006 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0042 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0265 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0368 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0033 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0089 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0125 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0349 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0452 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0116 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0172 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.021 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0432 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0535 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.02 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0255 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0293 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0515 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0618 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0283 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0338 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0376 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0599 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0701 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0366 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0424 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0459 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0682 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0785 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0449 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.0507 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0542 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0765 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0868 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0533 | 22.9117 | 60.0041 | 24 | 152.059 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0625 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0849 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.0952 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0616 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.0673 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0708 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.0932 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.1035 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0699 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.0756 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0791 | 22.8274 | 60.024 | 24
152.1015 | 22.8383 | 60.0049 | 24 | 152.1118 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0782 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.0839 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0876 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1099 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1201 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.0867 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.0922 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.0959 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1182 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1285 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.095 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.1005 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1042 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1265 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1368 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1033 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.109 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1125 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1349 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1451 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1117 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.1173 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1208 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1432 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1534 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.12 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.1256 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1292 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1515 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1618 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1283 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.1339 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1375 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1599 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1701 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1366 | 22.9049 | 60.0041 | 24 | 152.1422 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1458 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1682 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1784 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.145 | 22.9013 | 60.0041 | 24 | 152.1505 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1541 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1765 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1868 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1533 | 22.9013 | 60.0041 | 24 | 152.1588 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1626 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1848 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.1951 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1616 | 22.9027 | 60.0041 | 24 | 152.1671 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1709 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.1932 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2034 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1699 | 22.9027 | 60.0041 | 24 | 152.1757 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1792 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.2015 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2117 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1783 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.184 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1875 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.2098 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2201 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1866 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.1923 | 22.8266 | 60.0157 | 24 | 152.1958 | 22.8288 | 60.024 | 24
152.2182 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2284 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.1949 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2006 | 22.9446 | 60.0157 | 24 | 152.2041 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2265 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2368 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2032 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2089 | 22.9446 | 60.0157 | 24 | 152.2124 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2349 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2451 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2117 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2172 | 22.9446 | 60.0157 | 24 | 152.2207 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2432 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2534 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.22 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2255 | 22.9446 | 60.0157 | 24 | 152.2292 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2515 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2617 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2283 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2338 | 22.9446 | 60.0157 | 24 | 152.2375 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2599 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2701 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2366 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2423 | 22.9446 | 60.0157 | 24 | 152.2458 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2682 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2784 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.245 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2506 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.2542 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2765 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.2867 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2533 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2589 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.2625 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2849 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.295 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2616 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2672 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.2708 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.2932 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3033 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2699 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2755 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.2791 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.3015 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3117 | 22.1122 | 60.0287 | 24 | 152.2783 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2838 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.2874 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.3098 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.32 | 22.1122 | 60.0291 | 24 | 152.2866 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.2921 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.2959 | 22.8288 | 60.0237 | 24
152.3182 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3284 | 22.1122 | 60.0291 | 24 | 152.2949 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3004 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3042 | 22.8276 | 60.0237 | 24
152.3265 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3367 | 22.2087 | 60.0291 | 24 | 152.3033 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.309 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3125 | 22.8276 | 60.0237 | 24
152.3348 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.345 | 22.2087 | 60.0291 | 24 | 152.3116 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3173 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3208 | 22.8276 | 60.0237 | 24
152.3432 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3533 | 22.2087 | 60.0291 | 24 | 152.3199 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3256 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3291 | 22.8276 | 60.0237 | 24
152.3515 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3617 | 22.2087 | 60.0291 | 24 | 152.3282 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3339 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3374 | 22.8276 | 60.0237 | 24
152.3598 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.37 | 22.2103 | 60.0291 | 24 | 152.3367 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3422 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3457 | 22.8276 | 60.0237 | 24
152.3682 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3784 | 22.2103 | 60.0291 | 24 | 152.345 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3505 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.354 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.3765 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.3867 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.3533 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3588 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3623 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.3848 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.395 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.3616 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3671 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3708 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.3932 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4033 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.37 | 22.9027 | 60.0049 | 24 | 152.3756 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3792 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4015 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4117 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.3783 | 22.9027 | 60.0056 | 24 | 152.3839 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3875 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4098 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.42 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.3866 | 22.9027 | 60.0056 | 24 | 152.3922 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.3958 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4182 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4283 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.3949 | 22.9027 | 60.0056 | 24 | 152.4005 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4041 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4265 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4366 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4033 | 22.9027 | 60.0056 | 24 | 152.4088 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4124 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4348 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4449 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4116 | 22.9027 | 60.0056 | 24 | 152.4171 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4207 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4432 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4533 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4199 | 22.9027 | 60.0056 | 24 | 152.4254 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.429 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4515 | 22.8383 | 60.0056 | 24 | 152.4616 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4282 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4337 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4375 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4598 | 22.8361 | 60.0056 | 24 | 152.47 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4366 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4423 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4458 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4682 | 22.8361 | 60.0056 | 24 | 152.4783 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4449 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4506 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4541 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4765 | 22.8346 | 60.0056 | 24 | 152.4866 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4532 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4589 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 152.4624 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4848 | 22.8346 | 60.0056 | 24 | 152.4949 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4615 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4672 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.4707 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.4932 | 22.8346 | 60.0056 | 24 | 152.5033 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.47 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4755 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.479 | 22.8304 | 60.0237 | 24
152.5015 | 22.8346 | 60.0056 | 24 | 152.5116 | 22.2133 | 60.0291 | 24 | 152.4783 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4838 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.4873 | 22.8374 | 60.0237 | 24
152.5098 | 22.8346 | 60.0052 | 24 | 152.52 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.4866 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.4921 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.4956 | 22.8374 | 60.0237 | 24
152.5182 | 22.8346 | 60.0052 | 24 | 152.5283 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.495 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5004 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5042 | 22.8351 | 60.0237 | 24
152.5265 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5366 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.5033 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5089 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5125 | 22.8351 | 60.0237 | 24
152.5348 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5449 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.5116 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5172 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5208 | 22.8351 | 60.0237 | 24
152.5432 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5532 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.5199 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5255 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5291 | 22.8351 | 60.0237 | 24
152.5515 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5616 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.5283 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5338 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5374 | 22.8351 | 60.0237 | 24
152.5598 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5699 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.5366 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5421 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5457 | 22.8351 | 60.0237 | 24
152.5681 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5782 | 22.2133 | 60.0295 | 24 | 152.5449 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5504 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.554 | 22.8338 | 60.0237 | 24
152.5765 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5865 | 22.2083 | 60.0295 | 24 | 152.5532 | 22.9131 | 60.0056 | 24 | 152.5587 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5623 | 22.8338 | 60.0237 | 24
152.5848 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.5949 | 22.2083 | 60.0295 | 24 | 152.5616 | 22.9138 | 60.0056 | 24 | 152.567 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5706 | 22.8338 | 60.0237 | 24
152.5931 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6032 | 22.2083 | 60.0295 | 24 | 152.5699 | 22.9138 | 60.0056 | 24 | 152.5756 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 152.5791 | 22.8338 | 60.0237 | 24
152.6015 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6116 | 22.2083 | 60.0295 | 24 | 152.5782 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.5839 | 23.0966 | 60.0157 | 24 | 152.5874 | 22.8338 | 60.0237 | 24
152.6098 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6199 | 22.2098 | 60.0295 | 24 | 152.5865 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.5922 | 23.0966 | 60.0157 | 24 | 152.5957 | 22.8338 | 60.0237 | 24
152.6181 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6282 | 22.2098 | 60.0295 | 24 | 152.595 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6005 | 23.0966 | 60.0157 | 24 | 152.604 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6265 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6365 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6033 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6088 | 23.0966 | 60.0157 | 24 | 152.6123 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6348 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6449 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6116 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6171 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6206 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6432 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6532 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6199 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6254 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6289 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6515 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6616 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6283 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6337 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6372 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6598 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6699 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6366 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6422 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6458 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6682 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6782 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6449 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6505 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6541 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6765 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6865 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6532 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6588 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6624 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6848 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.6948 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6616 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6671 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6707 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.6931 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.7032 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6699 | 23.0048 | 60.0056 | 24 | 152.6754 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.679 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7015 | 22.8341 | 60.0052 | 24 | 152.7115 | 22.2128 | 60.0295 | 24 | 152.6782 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.6837 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6873 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7098 | 22.8341 | 60.0045 | 24 | 152.7198 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.6866 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.692 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.6956 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7181 | 22.8341 | 60.0045 | 24 | 152.7281 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.6949 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7003 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7039 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7265 | 22.836 | 60.0045 | 24 | 152.7365 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7032 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7089 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7124 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7348 | 22.836 | 60.0045 | 24 | 152.7448 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7115 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7172 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7207 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7431 | 22.836 | 60.0045 | 24 | 152.7532 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.72 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7255 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.729 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7515 | 22.836 | 60.0045 | 24 | 152.7615 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7283 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7338 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7373 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7598 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.7698 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7366 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7421 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7456 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7681 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.7781 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7449 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7504 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7539 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7765 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.7865 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7533 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7587 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7622 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7848 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.7948 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7616 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.767 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7705 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.7931 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8031 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7699 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7755 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7788 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8015 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8115 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7782 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7838 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7874 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8098 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8198 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7866 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.7921 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.7957 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8181 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8281 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.7949 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8004 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.804 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8265 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8364 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8032 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8087 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8123 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8348 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8448 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8115 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.817 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8206 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8431 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8531 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8199 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8253 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8289 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8515 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8615 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8282 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8336 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8372 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8598 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8698 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8365 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8422 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8455 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8681 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8781 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8448 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8505 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.854 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8765 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8864 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8533 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8588 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8623 | 22.8338 | 60.0229 | 24
152.8848 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.8948 | 22.2128 | 60.0303 | 24 | 152.8616 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8671 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8706 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.8931 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9031 | 22.2151 | 60.0303 | 24 | 152.8699 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8754 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8789 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9015 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9114 | 22.2151 | 60.0303 | 24 | 152.8782 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.8837 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8872 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9098 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9197 | 22.2151 | 60.0307 | 24 | 152.8866 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.892 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.8955 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9181 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.928 | 22.2151 | 60.0307 | 24 | 152.8949 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9003 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9038 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9265 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9364 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9032 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9088 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9121 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9348 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9447 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9116 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9171 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9207 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9431 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9531 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9199 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9254 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.929 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9514 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9614 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9282 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9337 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9373 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9598 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9697 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9365 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.942 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9456 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9681 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.978 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9449 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9503 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9539 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9764 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9864 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9532 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9586 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9622 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9848 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 152.9947 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9615 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9669 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9705 | 22.8295 | 60.0229 | 24
152.9931 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0031 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9698 | 23.003 | 60.0056 | 24 | 152.9755 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9788 | 22.8295 | 60.0229 | 24
153.0015 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0114 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9783 | 23.003 | 60.006 | 24 | 152.9838 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9871 | 22.8295 | 60.0229 | 24
153.0098 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0197 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9866 | 23.003 | 60.006 | 24 | 152.9921 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 152.9956 | 22.8295 | 60.0229 | 24
153.0181 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.028 | 22.2192 | 60.0307 | 24 | 152.9949 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0004 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0039 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0265 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0363 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0032 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0087 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0122 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0348 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0447 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0116 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.017 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0205 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0431 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.053 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0199 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0253 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0288 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0515 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0613 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0282 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0336 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0371 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0598 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0696 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0365 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0421 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0454 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0681 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.078 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0449 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0504 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0537 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0764 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0863 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0532 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0587 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0623 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0848 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.0947 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0615 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.067 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0706 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.0931 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.103 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0698 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0753 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0789 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1014 | 22.8352 | 60.0045 | 24 | 153.1113 | 22.2179 | 60.0307 | 24 | 153.0782 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0836 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0872 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1098 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1196 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.0865 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.0919 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.0955 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1181 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.128 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.0948 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.1002 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1038 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1264 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1363 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1033 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.1088 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1121 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1348 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1446 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1116 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.1171 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1204 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1431 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.153 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1199 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.1254 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1289 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1514 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1613 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1282 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.1337 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1372 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1598 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1696 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1366 | 23.003 | 60.006 | 24 | 153.142 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1455 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1681 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1779 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1449 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.1503 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1538 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1765 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1863 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1532 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.1586 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1621 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1848 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.1946 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1615 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.1669 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1704 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.1931 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.2029 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1699 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.1754 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1787 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2014 | 22.8352 | 60.0041 | 24 | 153.2112 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1782 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.1837 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.187 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2098 | 22.836 | 60.0041 | 24 | 153.2196 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1865 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.192 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.1956 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2181 | 22.836 | 60.0041 | 24 | 153.2279 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.1948 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.2003 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2039 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2264 | 22.8322 | 60.0041 | 24 | 153.2363 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2032 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.2086 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2122 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2348 | 22.8322 | 60.0041 | 24 | 153.2446 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2115 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.2169 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2205 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2431 | 22.8322 | 60.0041 | 24 | 153.2529 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2198 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.2252 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2288 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2514 | 22.8322 | 60.0041 | 24 | 153.2612 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2281 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.2335 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2371 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2598 | 22.8328 | 60.0041 | 24 | 153.2695 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2366 | 23.003 | 60.0061 | 24 | 153.2421 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2454 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2681 | 22.8328 | 60.0041 | 24 | 153.2779 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2449 | 23.0046 | 60.0061 | 24 | 153.2504 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2537 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2764 | 22.8328 | 60.0041 | 24 | 153.2862 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2532 | 23.0046 | 60.0061 | 24 | 153.2587 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.262 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2848 | 22.8328 | 60.0041 | 24 | 153.2946 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2615 | 23.0046 | 60.0061 | 24 | 153.267 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2705 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.2931 | 22.8328 | 60.0041 | 24 | 153.3029 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2699 | 23.0046 | 60.0061 | 24 | 153.2753 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2788 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3014 | 22.8328 | 60.0041 | 24 | 153.3112 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2782 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.2836 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2871 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3098 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3195 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2865 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.2919 | 23.0966 | 60.0154 | 24 | 153.2954 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3181 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3279 | 22.2179 | 60.0311 | 24 | 153.2948 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3002 | 23.0986 | 60.0154 | 24 | 153.3037 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3264 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3362 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3032 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3087 | 23.0986 | 60.0154 | 24 | 153.312 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3347 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3445 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3115 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.317 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3203 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3431 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3528 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3198 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3253 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3286 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3514 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3611 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3282 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3336 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3372 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3598 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3695 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3365 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3419 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3455 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3681 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3778 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3448 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3502 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3538 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3764 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3862 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3531 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3585 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3621 | 22.8295 | 60.0225 | 24
153.3848 | 22.8328 | 60.0049 | 24 | 153.3945 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3616 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3668 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3704 | 22.8227 | 60.0225 | 24
153.3931 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4028 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3699 | 23.001 | 60.0061 | 24 | 153.3754 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3787 | 22.8227 | 60.0225 | 24
153.4014 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4111 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3782 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.3837 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.387 | 22.8227 | 60.0225 | 24
153.4098 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4195 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3865 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.392 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.3953 | 22.8227 | 60.0225 | 24
153.4181 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4278 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.3949 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4003 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4038 | 22.8227 | 60.0229 | 24
153.4264 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4362 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4032 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4086 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4121 | 22.8227 | 60.0229 | 24
153.4348 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4445 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4115 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4169 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4204 | 22.8227 | 60.0229 | 24
153.4431 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4528 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4198 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4252 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4287 | 22.8227 | 60.0229 | 24
153.4514 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4611 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4282 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4335 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.437 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.4597 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4694 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4365 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.442 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4453 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.4681 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4778 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4448 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4503 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4536 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.4764 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4861 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4531 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4586 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4619 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.4847 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.4944 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4615 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4669 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4702 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.4931 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.5027 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4698 | 23.001 | 60.0069 | 24 | 153.4752 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4788 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5014 | 22.8342 | 60.0049 | 24 | 153.5111 | 22.2583 | 60.0311 | 24 | 153.4781 | 23.0026 | 60.0069 | 24 | 153.4835 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4871 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5097 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5194 | 22.2583 | 60.0315 | 24 | 153.4865 | 23.0026 | 60.0069 | 24 | 153.4918 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.4954 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5181 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5278 | 22.2583 | 60.0315 | 24 | 153.4949 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5001 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5037 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5264 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5361 | 22.2628 | 60.0315 | 24 | 153.5032 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5087 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.512 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5347 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5444 | 22.2628 | 60.0315 | 24 | 153.5115 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.517 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5203 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5431 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5527 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5198 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5253 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5286 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5514 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5611 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5282 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5336 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5369 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5598 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5694 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5365 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5419 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5454 | 22.8249 | 60.0229 | 24
153.5681 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5778 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5448 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5502 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5537 | 22.828 | 60.0229 | 24
153.5764 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5861 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5532 | 23.0009 | 60.0069 | 24 | 153.5585 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.562 | 22.828 | 60.0229 | 24
153.5847 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.5944 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5615 | 23.0014 | 60.0069 | 24 | 153.5668 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5703 | 22.828 | 60.0229 | 24
153.5931 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.6027 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5698 | 23.0014 | 60.0069 | 24 | 153.5753 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5786 | 22.828 | 60.0229 | 24
153.6014 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.611 | 22.2666 | 60.0315 | 24 | 153.5781 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.5836 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5869 | 22.828 | 60.0229 | 24
153.6097 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.6194 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.5865 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.5919 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.5952 | 22.828 | 60.0229 | 24
153.6181 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.6277 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.5948 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6002 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6035 | 22.832 | 60.0237 | 24
153.6264 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.636 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6031 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6085 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6121 | 22.832 | 60.0237 | 24
153.6347 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.6443 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6115 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6168 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6204 | 22.832 | 60.0237 | 24
153.6431 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.6527 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6199 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6251 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6287 | 22.832 | 60.0237 | 24
153.6514 | 22.8342 | 60.0052 | 24 | 153.661 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6282 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6334 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.637 | 22.832 | 60.0237 | 24
153.6597 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.6694 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6365 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.642 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6453 | 22.832 | 60.0237 | 24
153.6681 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.6777 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6448 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6503 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6536 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.6764 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.686 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6532 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6586 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6619 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.6847 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.6943 | 22.2656 | 60.0315 | 24 | 153.6615 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6669 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6702 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.6931 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.7026 | 22.2671 | 60.0315 | 24 | 153.6698 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6752 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6785 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7014 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.711 | 22.2671 | 60.0315 | 24 | 153.6781 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6835 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.687 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7097 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.7193 | 22.2694 | 60.0323 | 24 | 153.6865 | 23.0014 | 60.0073 | 24 | 153.6918 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.6953 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.718 | 22.9098 | 60.0052 | 24 | 153.7277 | 22.2694 | 60.0323 | 24 | 153.6948 | 22.9997 | 60.0073 | 24 | 153.7001 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7036 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7264 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.736 | 22.2694 | 60.0323 | 24 | 153.7031 | 22.9997 | 60.0073 | 24 | 153.7086 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7119 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7347 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.7443 | 22.2694 | 60.0323 | 24 | 153.7114 | 22.9997 | 60.0073 | 24 | 153.7169 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7202 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7431 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.7526 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7198 | 22.9997 | 60.0073 | 24 | 153.7252 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7285 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7514 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.761 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7281 | 23.0005 | 60.0073 | 24 | 153.7335 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7368 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7597 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.7693 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7365 | 23.0005 | 60.0073 | 24 | 153.7418 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7451 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7681 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.7776 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7448 | 23.0072 | 60.0073 | 24 | 153.7501 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7537 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7764 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.7859 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7532 | 23.0072 | 60.0073 | 24 | 153.7584 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.762 | 22.8331 | 60.0237 | 24
153.7847 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.7943 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7615 | 23.0072 | 60.0073 | 24 | 153.7667 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7703 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.7931 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8026 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7698 | 23.0072 | 60.0073 | 24 | 153.7753 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7786 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8014 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8109 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7781 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.7836 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7869 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8097 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8193 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7865 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.7919 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.7952 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8181 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8276 | 22.2728 | 60.0323 | 24 | 153.7948 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8002 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8035 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8264 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8359 | 22.275 | 60.0323 | 24 | 153.8031 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8085 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8118 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8347 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8442 | 22.275 | 60.0323 | 24 | 153.8115 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8168 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8203 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.843 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8526 | 22.2766 | 60.0323 | 24 | 153.8198 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8251 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8286 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8514 | 22.9139 | 60.0052 | 24 | 153.8609 | 22.2766 | 60.0323 | 24 | 153.8281 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8334 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8369 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8597 | 22.9176 | 60.0052 | 24 | 153.8693 | 22.2766 | 60.0323 | 24 | 153.8364 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8419 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8452 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.868 | 22.9176 | 60.0052 | 24 | 153.8776 | 22.2766 | 60.0323 | 24 | 153.8448 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8502 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8535 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8764 | 22.9176 | 60.0052 | 24 | 153.8859 | 22.2744 | 60.0323 | 24 | 153.8531 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8585 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8618 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.8847 | 22.9176 | 60.0052 | 24 | 153.8942 | 22.2744 | 60.0323 | 24 | 153.8615 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8668 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8701 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.893 | 22.9176 | 60.0052 | 24 | 153.9025 | 22.2744 | 60.0323 | 24 | 153.8698 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8751 | 23.0995 | 60.0154 | 24 | 153.8784 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9014 | 22.9176 | 60.0052 | 24 | 153.9109 | 22.2744 | 60.0323 | 24 | 153.8782 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8834 | 23.0951 | 60.0154 | 24 | 153.8867 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9097 | 22.9176 | 60.0056 | 24 | 153.9192 | 22.2744 | 60.0334 | 24 | 153.8865 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.8917 | 23.0951 | 60.0154 | 24 | 153.8953 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.918 | 22.9176 | 60.0056 | 24 | 153.9276 | 22.2744 | 60.0334 | 24 | 153.8948 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9 | 23.0951 | 60.0154 | 24 | 153.9036 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9264 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9359 | 22.2767 | 60.0334 | 24 | 153.9031 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9086 | 23.0951 | 60.0154 | 24 | 153.9119 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9347 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9442 | 22.2767 | 60.0334 | 24 | 153.9115 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9169 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9202 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9431 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9525 | 22.2767 | 60.0334 | 24 | 153.9198 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9252 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9285 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9514 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9609 | 22.2767 | 60.0334 | 24 | 153.9281 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9335 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9368 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9597 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9692 | 22.291 | 60.0334 | 24 | 153.9364 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9418 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9451 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.968 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9775 | 22.291 | 60.0334 | 24 | 153.9448 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9501 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9534 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9764 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9858 | 22.291 | 60.0334 | 24 | 153.9531 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9584 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9619 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.9847 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 153.9942 | 22.291 | 60.0334 | 24 | 153.9614 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9667 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9702 | 22.8331 | 60.0235 | 24
153.993 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0025 | 22.2944 | 60.0334 | 24 | 153.9697 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9752 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9785 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.0014 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0108 | 22.2944 | 60.0334 | 24 | 153.9781 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9835 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9868 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.0097 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0192 | 22.2944 | 60.0334 | 24 | 153.9865 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 153.9918 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 153.9951 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.018 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0275 | 22.2944 | 60.0334 | 24 | 153.9948 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0001 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 154.0034 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.0264 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0358 | 22.2896 | 60.0334 | 24 | 154.0031 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0084 | 23.0961 | 60.0154 | 24 | 154.0117 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.0347 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0441 | 22.2896 | 60.0334 | 24 | 154.0115 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0167 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.02 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.043 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0525 | 22.2845 | 60.0334 | 24 | 154.0198 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.025 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0286 | 22.8331 | 60.0235 | 24
154.0514 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0608 | 22.2845 | 60.0334 | 24 | 154.0281 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0333 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0369 | 22.8244 | 60.0235 | 24
154.0597 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0692 | 22.2845 | 60.0334 | 24 | 154.0364 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0419 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0452 | 22.8244 | 60.0235 | 24
154.068 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0775 | 22.2845 | 60.0334 | 24 | 154.0448 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0502 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0535 | 22.8244 | 60.0235 | 24
154.0764 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0858 | 22.2845 | 60.0334 | 24 | 154.0531 | 23.0072 | 60.008 | 24 | 154.0585 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0618 | 22.8244 | 60.0235 | 24
154.0847 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.0941 | 22.2845 | 60.0334 | 24 | 154.0614 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.0668 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0701 | 22.8244 | 60.0235 | 24
154.093 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.1024 | 22.2834 | 60.0334 | 24 | 154.0698 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.0751 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0784 | 22.8244 | 60.0235 | 24
154.1013 | 22.9183 | 60.0056 | 24 | 154.1108 | 22.2834 | 60.0334 | 24 | 154.0781 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.0834 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.0867 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.1097 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1191 | 22.2834 | 60.035 | 24 | 154.0864 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.0917 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.095 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.118 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1274 | 22.2834 | 60.035 | 24 | 154.0947 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1035 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.1263 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1357 | 22.2834 | 60.035 | 24 | 154.1031 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1085 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1118 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.1347 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1441 | 22.2834 | 60.035 | 24 | 154.1115 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1168 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1201 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.143 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1524 | 22.2834 | 60.035 | 24 | 154.1198 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1251 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1284 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.1514 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1608 | 22.2834 | 60.035 | 24 | 154.1281 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1334 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1367 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.1597 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1691 | 22.2874 | 60.035 | 24 | 154.1365 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1417 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.145 | 22.8233 | 60.0235 | 24
154.168 | 22.9164 | 60.006 | 24 | 154.1774 | 22.2874 | 60.035 | 24 | 154.1448 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.15 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1533 | 22.822 | 60.0235 | 24
154.1764 | 22.9179 | 60.006 | 24 | 154.1857 | 22.2874 | 60.035 | 24 | 154.1531 | 23.0838 | 60.008 | 24 | 154.1583 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1616 | 22.822 | 60.0235 | 24
154.1847 | 22.9179 | 60.006 | 24 | 154.194 | 22.2874 | 60.035 | 24 | 154.1614 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.1666 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1702 | 22.822 | 60.0235 | 24
154.193 | 22.9179 | 60.006 | 24 | 154.2024 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.1698 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.1749 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1785 | 22.822 | 60.0235 | 24
154.2014 | 22.9179 | 60.006 | 24 | 154.2107 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.1781 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.1835 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1868 | 22.822 | 60.0235 | 24
154.2097 | 22.9185 | 60.006 | 24 | 154.2191 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.1864 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.1918 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.1951 | 22.822 | 60.0235 | 24
154.218 | 22.9185 | 60.006 | 24 | 154.2274 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.1947 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2001 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2034 | 22.822 | 60.0232 | 24
154.2263 | 22.9185 | 60.006 | 24 | 154.2357 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.2031 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2084 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2117 | 22.822 | 60.0232 | 24
154.2347 | 22.9185 | 60.006 | 24 | 154.244 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.2114 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2167 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.22 | 22.822 | 60.0232 | 24
154.243 | 22.9185 | 60.006 | 24 | 154.2524 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.2197 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.225 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2283 | 22.822 | 60.0232 | 24
154.2513 | 22.9185 | 60.006 | 24 | 154.2607 | 22.2852 | 60.035 | 24 | 154.228 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2333 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2368 | 22.8197 | 60.0232 | 24
154.2597 | 22.9207 | 60.006 | 24 | 154.269 | 22.2877 | 60.035 | 24 | 154.2365 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2416 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2451 | 22.8197 | 60.0232 | 24
154.268 | 22.9207 | 60.006 | 24 | 154.2773 | 22.2877 | 60.035 | 24 | 154.2448 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2501 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2534 | 22.8197 | 60.0232 | 24
154.2763 | 22.9207 | 60.006 | 24 | 154.2856 | 22.2892 | 60.035 | 24 | 154.2531 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2584 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2617 | 22.8197 | 60.0232 | 24
154.2847 | 22.9207 | 60.006 | 24 | 154.294 | 22.2892 | 60.035 | 24 | 154.2614 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2667 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.27 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.293 | 22.9207 | 60.006 | 24 | 154.3023 | 22.2892 | 60.035 | 24 | 154.2698 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.275 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2783 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.3013 | 22.9207 | 60.006 | 24 | 154.3107 | 22.2892 | 60.035 | 24 | 154.2781 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2833 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2866 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.3097 | 22.9207 | 60.0064 | 24 | 154.319 | 22.3381 | 60.0366 | 24 | 154.2864 | 23.0771 | 60.008 | 24 | 154.2916 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.2949 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.318 | 22.9207 | 60.0064 | 24 | 154.3273 | 22.3381 | 60.0366 | 24 | 154.2947 | 23.0746 | 60.008 | 24 | 154.2999 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3032 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.3263 | 22.9207 | 60.0064 | 24 | 154.3356 | 22.3381 | 60.0366 | 24 | 154.3031 | 23.0746 | 60.008 | 24 | 154.3082 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3118 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.3347 | 22.9207 | 60.0064 | 24 | 154.344 | 22.3381 | 60.0366 | 24 | 154.3114 | 23.073 | 60.008 | 24 | 154.3168 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3201 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.343 | 22.9222 | 60.0064 | 24 | 154.3523 | 22.3381 | 60.0366 | 24 | 154.3197 | 23.073 | 60.008 | 24 | 154.3251 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3284 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.3513 | 22.9222 | 60.0064 | 24 | 154.3607 | 22.3381 | 60.0366 | 24 | 154.328 | 23.073 | 60.008 | 24 | 154.3334 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3367 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.3597 | 22.9222 | 60.0064 | 24 | 154.369 | 22.3333 | 60.0366 | 24 | 154.3364 | 23.073 | 60.008 | 24 | 154.3417 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.345 | 22.8267 | 60.0232 | 24
154.368 | 22.9222 | 60.0064 | 24 | 154.3773 | 22.3333 | 60.0366 | 24 | 154.3447 | 23.073 | 60.008 | 24 | 154.35 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3533 | 22.8232 | 60.0232 | 24
154.3763 | 22.9222 | 60.0064 | 24 | 154.3856 | 22.3333 | 60.0366 | 24 | 154.353 | 23.073 | 60.008 | 24 | 154.3583 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3616 | 22.8232 | 60.0232 | 24
154.3847 | 22.9222 | 60.0064 | 24 | 154.3939 | 22.3333 | 60.0366 | 24 | 154.3615 | 23.0723 | 60.008 | 24 | 154.3666 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3699 | 22.8232 | 60.0232 | 24
154.393 | 22.9228 | 60.0064 | 24 | 154.4023 | 22.3333 | 60.0366 | 24 | 154.3698 | 23.0723 | 60.008 | 24 | 154.3749 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3784 | 22.8232 | 60.0232 | 24
154.4013 | 22.9228 | 60.0064 | 24 | 154.4106 | 22.3333 | 60.0366 | 24 | 154.3781 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.3834 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.3867 | 22.8232 | 60.0232 | 24
154.4097 | 23.0393 | 60.0064 | 24 | 154.4189 | 22.3351 | 60.0366 | 24 | 154.3864 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.3917 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.395 | 22.8232 | 60.0232 | 24
154.418 | 23.0393 | 60.0064 | 24 | 154.4272 | 22.3351 | 60.0366 | 24 | 154.3948 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4033 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.4263 | 23.0393 | 60.0064 | 24 | 154.4356 | 22.3385 | 60.0366 | 24 | 154.4031 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4083 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4116 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.4347 | 23.0393 | 60.0064 | 24 | 154.4439 | 22.3385 | 60.0366 | 24 | 154.4114 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4166 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4199 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.443 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.4522 | 22.3385 | 60.0366 | 24 | 154.4197 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4249 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4282 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.4513 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.4606 | 22.3385 | 60.0366 | 24 | 154.4281 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4332 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4365 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.4597 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.4689 | 22.3385 | 60.0366 | 24 | 154.4364 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4415 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4451 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.468 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.4772 | 22.3385 | 60.0366 | 24 | 154.4447 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4501 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4534 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.4763 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.4855 | 22.3519 | 60.0366 | 24 | 154.453 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4584 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4617 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.4846 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.4939 | 22.3519 | 60.0366 | 24 | 154.4614 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4667 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.47 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.493 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.5022 | 22.3545 | 60.0366 | 24 | 154.4697 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.475 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4783 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.5013 | 23.0417 | 60.0064 | 24 | 154.5106 | 22.3545 | 60.0366 | 24 | 154.478 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4833 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4866 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.5096 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5189 | 22.3495 | 60.0378 | 24 | 154.4863 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4916 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.4949 | 22.8201 | 60.022 | 24
154.518 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5272 | 22.3495 | 60.0378 | 24 | 154.4948 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.4999 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5032 | 22.8188 | 60.022 | 24
154.5263 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5355 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5031 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5082 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5115 | 22.8188 | 60.022 | 24
154.5346 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5438 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5114 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5167 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.52 | 22.8188 | 60.022 | 24
154.543 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5522 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5197 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.525 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5283 | 22.8188 | 60.022 | 24
154.5513 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5605 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5281 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5333 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5366 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.5596 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5688 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5364 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5416 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5449 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.568 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5771 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5447 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5499 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5532 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.5763 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5855 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.553 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5582 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5615 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.5847 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.5938 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5614 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5665 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5698 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.593 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.6022 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.5697 | 23.0723 | 60.0075 | 24 | 154.5748 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5781 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.6013 | 23.0417 | 60.0076 | 24 | 154.6105 | 22.3484 | 60.0378 | 24 | 154.578 | 23.0723 | 60.0072 | 24 | 154.5834 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.5867 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.6096 | 23.0431 | 60.0076 | 24 | 154.6188 | 22.3544 | 60.0378 | 24 | 154.5863 | 23.0723 | 60.0072 | 24 | 154.5917 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.595 | 22.8165 | 60.022 | 24
154.618 | 23.0431 | 60.0076 | 24 | 154.6271 | 22.3544 | 60.0378 | 24 | 154.5947 | 23.0723 | 60.0072 | 24 | 154.6 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.6033 | 22.8135 | 60.0212 | 24
154.6263 | 23.0431 | 60.0076 | 24 | 154.6354 | 22.3544 | 60.0378 | 24 | 154.603 | 23.0723 | 60.0072 | 24 | 154.6083 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 154.6116 | 22.8135 | 60.0212 | 24
154.6346 | 23.0431 | 60.0076 | 24 | 154.6438 | 22.3544 | 60.0378 | 24 | 154.6113 | 23.0715 | 60.0072 | 24 | 154.6166 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.6199 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.643 | 23.0431 | 60.0076 | 24 | 154.6521 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6198 | 23.0715 | 60.0072 | 24 | 154.6249 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.6282 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.6513 | 23.0431 | 60.0076 | 24 | 154.6605 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6281 | 23.0715 | 60.0072 | 24 | 154.6332 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6365 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.6596 | 23.0505 | 60.0076 | 24 | 154.6688 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6364 | 23.0715 | 60.0072 | 24 | 154.6415 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6448 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.668 | 23.0505 | 60.0076 | 24 | 154.6771 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6447 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.65 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6533 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.6763 | 23.0505 | 60.0076 | 24 | 154.6854 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6531 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.6583 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6616 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.6846 | 23.0505 | 60.0076 | 24 | 154.6937 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6614 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.6666 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6699 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.693 | 23.0542 | 60.0076 | 24 | 154.7021 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.6697 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.6749 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6782 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.7013 | 23.0542 | 60.0076 | 24 | 154.7104 | 22.3562 | 60.0378 | 24 | 154.678 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.6832 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6865 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.7096 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7188 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.6864 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.6915 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.6948 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.718 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7271 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.6947 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.6998 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7031 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.7263 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7354 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.703 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7081 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7114 | 22.88 | 60.0212 | 24
154.7346 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7437 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.7113 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7167 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.72 | 22.8855 | 60.0212 | 24
154.743 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7521 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.7197 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.725 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7283 | 22.8855 | 60.0212 | 24
154.7513 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7604 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.728 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7333 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7366 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.7596 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7687 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.7363 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7416 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7449 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.7679 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.777 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.7446 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7499 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7532 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.7763 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7853 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.7531 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7582 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7615 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.7846 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.7937 | 22.3575 | 60.0393 | 24 | 154.7614 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7665 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7698 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.7929 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.802 | 22.3509 | 60.0393 | 24 | 154.7697 | 23.0732 | 60.0072 | 24 | 154.7748 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7781 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.8013 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8104 | 22.3509 | 60.0393 | 24 | 154.778 | 23.0718 | 60.0067 | 24 | 154.7833 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7864 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.8096 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8187 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.7864 | 23.0718 | 60.0067 | 24 | 154.7916 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.7949 | 22.8906 | 60.0212 | 24
154.8179 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.827 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.7947 | 23.0718 | 60.0067 | 24 | 154.7999 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.8032 | 22.8906 | 60.0204 | 24
154.8263 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8353 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.803 | 23.0718 | 60.0067 | 24 | 154.8082 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.8115 | 22.8906 | 60.0204 | 24
154.8346 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8436 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.8113 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8165 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.8198 | 22.8906 | 60.0204 | 24
154.843 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.852 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.8197 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8248 | 23.102 | 60.0153 | 24 | 154.8281 | 22.8906 | 60.0204 | 24
154.8513 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8603 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.828 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8331 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8364 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.8596 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8687 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.8363 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8414 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8447 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.868 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.877 | 22.3552 | 60.0393 | 24 | 154.8447 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.85 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.853 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.8763 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8853 | 22.3505 | 60.0393 | 24 | 154.853 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8583 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8616 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.8846 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.8936 | 22.3505 | 60.0393 | 24 | 154.8613 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8666 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8699 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.8929 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.902 | 22.3505 | 60.0393 | 24 | 154.8696 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8749 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8782 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9013 | 23.0542 | 60.008 | 24 | 154.9103 | 22.3505 | 60.0393 | 24 | 154.8781 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8832 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8865 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9096 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9186 | 22.3505 | 60.0397 | 24 | 154.8864 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8915 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.8948 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9179 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9269 | 22.3505 | 60.0397 | 24 | 154.8947 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.8998 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9031 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9263 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9352 | 22.3505 | 60.0397 | 24 | 154.903 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9081 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9114 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9346 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9436 | 22.3505 | 60.0397 | 24 | 154.9114 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9166 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9197 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9429 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9519 | 22.3505 | 60.0397 | 24 | 154.9197 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9249 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9282 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9513 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9603 | 22.3505 | 60.0397 | 24 | 154.928 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9332 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9365 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9596 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9686 | 22.348 | 60.0397 | 24 | 154.9363 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9415 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9448 | 22.892 | 60.0204 | 24
154.9679 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9769 | 22.348 | 60.0397 | 24 | 154.9447 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9498 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9531 | 22.8934 | 60.0204 | 24
154.9763 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9852 | 22.348 | 60.0397 | 24 | 154.953 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9581 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9614 | 22.8934 | 60.0204 | 24
154.9846 | 23.0542 | 60.0084 | 24 | 154.9935 | 22.348 | 60.0397 | 24 | 154.9613 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9664 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9697 | 22.8899 | 60.0204 | 24
154.9929 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0019 | 22.348 | 60.0397 | 24 | 154.9696 | 23.0735 | 60.0067 | 24 | 154.9747 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.978 | 22.8899 | 60.0204 | 24
155.0013 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0102 | 22.348 | 60.0397 | 24 | 154.978 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 154.9833 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9863 | 22.8899 | 60.0204 | 24
155.0096 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0186 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 154.9863 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 154.9916 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 154.9949 | 22.8899 | 60.0204 | 24
155.0179 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0269 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 154.9946 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 154.9999 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 155.0032 | 22.8899 | 60.02 | 24
155.0262 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0352 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.0029 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0082 | 23.0961 | 60.0153 | 24 | 155.0115 | 22.8899 | 60.02 | 24
155.0346 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0435 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.0114 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0165 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0198 | 22.8899 | 60.02 | 24
155.0429 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0519 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.0197 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0248 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0281 | 22.8899 | 60.02 | 24
155.0512 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0602 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.028 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0331 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0364 | 22.8899 | 60.02 | 24
155.0596 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0685 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.0363 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0414 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0447 | 22.8899 | 60.02 | 24
155.0679 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0768 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.0447 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0499 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.053 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.0762 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0851 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.053 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0582 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0615 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.0846 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.0935 | 22.347 | 60.0397 | 24 | 155.0613 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0665 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0698 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.0929 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1018 | 22.3488 | 60.0397 | 24 | 155.0697 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0748 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0781 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1012 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1102 | 22.3488 | 60.0397 | 24 | 155.078 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0831 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0864 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1096 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1185 | 22.3514 | 60.0406 | 24 | 155.0863 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0914 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.0947 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1179 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1268 | 22.3514 | 60.0406 | 24 | 155.0946 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.0997 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.103 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1262 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1351 | 22.3514 | 60.0406 | 24 | 155.103 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.108 | 23.0961 | 60.0157 | 24 | 155.1113 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1346 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1434 | 22.3514 | 60.0406 | 24 | 155.1113 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1166 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1196 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1429 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1518 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1196 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1249 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1279 | 23.0304 | 60.02 | 24
155.1512 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1601 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1279 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1332 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1365 | 23.0376 | 60.02 | 24
155.1596 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1685 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1364 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1415 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1448 | 23.0376 | 60.02 | 24
155.1679 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1768 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1447 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1498 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1531 | 23.0427 | 60.02 | 24
155.1762 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1851 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.153 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1581 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1614 | 23.0427 | 60.02 | 24
155.1846 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.1934 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1613 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1664 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1697 | 23.116 | 60.02 | 24
155.1929 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2017 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1697 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.1747 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.178 | 23.116 | 60.02 | 24
155.2012 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2101 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.178 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.1832 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1863 | 23.1149 | 60.02 | 24
155.2096 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2184 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1863 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.1915 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.1946 | 23.1149 | 60.02 | 24
155.2179 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2267 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.1946 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.1998 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.2031 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2262 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.235 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.203 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2081 | 23.1001 | 60.0157 | 24 | 155.2114 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2346 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2434 | 22.3558 | 60.0406 | 24 | 155.2113 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2164 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2197 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2429 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2517 | 22.3464 | 60.0406 | 24 | 155.2196 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2247 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.228 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2512 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2601 | 22.3464 | 60.0406 | 24 | 155.2279 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.233 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2363 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2596 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2684 | 22.3464 | 60.0406 | 24 | 155.2363 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2413 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2446 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2679 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2767 | 22.3464 | 60.0406 | 24 | 155.2446 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2499 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2529 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2762 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.285 | 22.3464 | 60.0406 | 24 | 155.2529 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2582 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2612 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2845 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.2933 | 22.3464 | 60.0406 | 24 | 155.2612 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2665 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2698 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.2929 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.3017 | 22.35 | 60.0406 | 24 | 155.2697 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2748 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2781 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.3012 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.31 | 22.35 | 60.0406 | 24 | 155.278 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2831 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2864 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.3095 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.3184 | 22.35 | 60.0413 | 24 | 155.2863 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2914 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.2947 | 23.1149 | 60.0188 | 24
155.3179 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.3267 | 22.35 | 60.0413 | 24 | 155.2947 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.2997 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.303 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3262 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.335 | 22.35 | 60.0413 | 24 | 155.303 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.308 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.3113 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3345 | 23.0523 | 60.0084 | 24 | 155.3433 | 22.35 | 60.0413 | 24 | 155.3113 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3165 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.3196 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3429 | 23.0462 | 60.0084 | 24 | 155.3516 | 22.3475 | 60.0413 | 24 | 155.3196 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3248 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.3279 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3512 | 23.0462 | 60.0084 | 24 | 155.36 | 22.3475 | 60.0413 | 24 | 155.328 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3331 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.3364 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3595 | 23.0462 | 60.0084 | 24 | 155.3683 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3363 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3414 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.3447 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3679 | 23.0462 | 60.0084 | 24 | 155.3766 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3446 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3497 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.353 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3762 | 23.0477 | 60.0084 | 24 | 155.3849 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3529 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.358 | 23.1001 | 60.0161 | 24 | 155.3613 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3845 | 23.0477 | 60.0084 | 24 | 155.3933 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3613 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3663 | 23.0961 | 60.0161 | 24 | 155.3696 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.3929 | 23.0477 | 60.0084 | 24 | 155.4016 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3696 | 23.0735 | 60.006 | 24 | 155.3746 | 23.0961 | 60.0161 | 24 | 155.3779 | 23.1062 | 60.0188 | 24
155.4012 | 23.0477 | 60.0084 | 24 | 155.41 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3779 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.3832 | 23.0961 | 60.0161 | 24 | 155.3862 | 23.0966 | 60.0188 | 24
155.4095 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4183 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3862 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.3915 | 23.0961 | 60.0161 | 24 | 155.3945 | 23.0966 | 60.0188 | 24
155.4178 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4266 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.3947 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.3998 | 23.0961 | 60.0161 | 24 | 155.4031 | 23.0966 | 60.0185 | 24
155.4262 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4349 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.403 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4081 | 23.0961 | 60.0161 | 24 | 155.4114 | 23.0966 | 60.0185 | 24
155.4345 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4432 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4113 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4164 | 23.0942 | 60.0154 | 24 | 155.4197 | 23.0966 | 60.0185 | 24
155.4429 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4516 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4196 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4247 | 23.0942 | 60.0154 | 24 | 155.428 | 23.0966 | 60.0185 | 24
155.4512 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4599 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.428 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.433 | 23.0942 | 60.0154 | 24 | 155.4363 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.4595 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4683 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4363 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4413 | 23.0942 | 60.0154 | 24 | 155.4446 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.4679 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4766 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4446 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4498 | 23.0942 | 60.0154 | 24 | 155.4529 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.4762 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4849 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4529 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4581 | 23.0942 | 60.0154 | 24 | 155.4612 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.4845 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.4932 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4613 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4664 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.4697 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.4929 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.5015 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4696 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4747 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.478 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5012 | 23.0501 | 60.0084 | 24 | 155.5099 | 22.3488 | 60.0413 | 24 | 155.4779 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.483 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.4863 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5095 | 23.0501 | 60.0088 | 24 | 155.5182 | 22.3658 | 60.0417 | 24 | 155.4862 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4913 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.4946 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5179 | 23.0501 | 60.0088 | 24 | 155.5266 | 22.3658 | 60.0417 | 24 | 155.4946 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.4996 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.5029 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5262 | 23.0501 | 60.0088 | 24 | 155.5349 | 22.3701 | 60.0417 | 24 | 155.5029 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5079 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.5112 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5345 | 23.0501 | 60.0088 | 24 | 155.5432 | 22.3701 | 60.0417 | 24 | 155.5112 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5165 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.5195 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5428 | 23.0507 | 60.0088 | 24 | 155.5515 | 22.3701 | 60.0417 | 24 | 155.5197 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5248 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.5278 | 23.0995 | 60.0185 | 24
155.5512 | 23.0507 | 60.0088 | 24 | 155.5598 | 22.3701 | 60.0417 | 24 | 155.528 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5331 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.5361 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.5595 | 23.0523 | 60.0088 | 24 | 155.5682 | 22.4214 | 60.0417 | 24 | 155.5363 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5414 | 23.0913 | 60.0154 | 24 | 155.5447 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.5678 | 23.0523 | 60.0088 | 24 | 155.5765 | 22.4214 | 60.0417 | 24 | 155.5446 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5497 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.553 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.5762 | 23.0523 | 60.0088 | 24 | 155.5848 | 22.415 | 60.0417 | 24 | 155.553 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.558 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.5613 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.5845 | 23.0523 | 60.0088 | 24 | 155.5931 | 22.415 | 60.0417 | 24 | 155.5613 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5663 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.5696 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.5928 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6015 | 22.415 | 60.0417 | 24 | 155.5696 | 23.0735 | 60.0061 | 24 | 155.5746 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.5779 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.6012 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6098 | 22.415 | 60.0417 | 24 | 155.5779 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.5831 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.5862 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.6095 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6181 | 22.415 | 60.0417 | 24 | 155.5863 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.5914 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.5945 | 23.1053 | 60.0185 | 24
155.6178 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6265 | 22.415 | 60.0417 | 24 | 155.5946 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.5997 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.6028 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6262 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6348 | 22.4103 | 60.0417 | 24 | 155.6029 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.608 | 23.0903 | 60.0154 | 24 | 155.6113 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6345 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6431 | 22.4103 | 60.0417 | 24 | 155.6112 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6163 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6196 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6428 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6514 | 22.4103 | 60.0417 | 24 | 155.6196 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6246 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6279 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6512 | 23.0546 | 60.0088 | 24 | 155.6598 | 22.4103 | 60.0417 | 24 | 155.6279 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6329 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6362 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6595 | 23.2049 | 60.0088 | 24 | 155.6681 | 22.4103 | 60.0417 | 24 | 155.6362 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6412 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6445 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6678 | 23.2049 | 60.0088 | 24 | 155.6765 | 22.4103 | 60.0417 | 24 | 155.6445 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6498 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6528 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6761 | 23.2065 | 60.0088 | 24 | 155.6848 | 22.413 | 60.0417 | 24 | 155.653 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6581 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6611 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6845 | 23.2065 | 60.0088 | 24 | 155.6931 | 22.413 | 60.0417 | 24 | 155.6613 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6664 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6694 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.6928 | 23.2065 | 60.0088 | 24 | 155.7014 | 22.4221 | 60.0417 | 24 | 155.6696 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6747 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.678 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7011 | 23.2065 | 60.0088 | 24 | 155.7097 | 22.4221 | 60.0417 | 24 | 155.6779 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.683 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6863 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7095 | 23.2065 | 60.0099 | 24 | 155.7181 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.6863 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6913 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.6946 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7178 | 23.2065 | 60.0099 | 24 | 155.7264 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.6946 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.6996 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.7029 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7261 | 23.2065 | 60.0099 | 24 | 155.7347 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7029 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7079 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.7112 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7345 | 23.2065 | 60.0099 | 24 | 155.743 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7113 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7164 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.7195 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7428 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.7513 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7196 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7247 | 23.0903 | 60.0149 | 24 | 155.7278 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7512 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.7597 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7279 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.733 | 23.1574 | 60.0149 | 24 | 155.7361 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7595 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.768 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7362 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7413 | 23.1574 | 60.0149 | 24 | 155.7446 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7678 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.7764 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7446 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7496 | 23.1574 | 60.0149 | 24 | 155.7529 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7762 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.7847 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7529 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7579 | 23.1574 | 60.0149 | 24 | 155.7612 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7845 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.793 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7612 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7662 | 23.1574 | 60.0149 | 24 | 155.7695 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.7928 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.8013 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.7695 | 23.0735 | 60.0063 | 24 | 155.7745 | 23.1574 | 60.0149 | 24 | 155.7778 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.8011 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.8097 | 22.4221 | 60.0425 | 24 | 155.778 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.7831 | 23.1565 | 60.0149 | 24 | 155.7861 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.8095 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.818 | 22.431 | 60.0425 | 24 | 155.7863 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.7914 | 23.1565 | 60.0149 | 24 | 155.7944 | 23.1053 | 60.0181 | 24
155.8178 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.8263 | 22.431 | 60.0425 | 24 | 155.7946 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.7997 | 23.1565 | 60.0149 | 24 | 155.8027 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8261 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.8347 | 22.4265 | 60.0425 | 24 | 155.8029 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.808 | 23.1565 | 60.0149 | 24 | 155.8113 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8345 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.843 | 22.4265 | 60.0425 | 24 | 155.8113 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8163 | 23.1565 | 60.0147 | 24 | 155.8196 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8428 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.8513 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8196 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8246 | 23.1565 | 60.0147 | 24 | 155.8279 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8511 | 23.2048 | 60.0099 | 24 | 155.8596 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8279 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8329 | 23.1565 | 60.0147 | 24 | 155.8362 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8595 | 23.2956 | 60.0099 | 24 | 155.868 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8362 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8412 | 23.1565 | 60.0147 | 24 | 155.8445 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8678 | 23.2956 | 60.0099 | 24 | 155.8763 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8446 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8497 | 23.1565 | 60.0147 | 24 | 155.8528 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8761 | 23.2956 | 60.0099 | 24 | 155.8846 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8529 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.858 | 23.1565 | 60.0147 | 24 | 155.8611 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8845 | 23.2956 | 60.0099 | 24 | 155.8929 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8612 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8663 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.8694 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.8928 | 23.3013 | 60.0099 | 24 | 155.9012 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8695 | 23.0727 | 60.0061 | 24 | 155.8746 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.8779 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9011 | 23.3013 | 60.0099 | 24 | 155.9096 | 22.4247 | 60.0425 | 24 | 155.8779 | 23.0685 | 60.0061 | 24 | 155.8829 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.8862 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9095 | 23.3013 | 60.0107 | 24 | 155.9179 | 22.4247 | 60.0436 | 24 | 155.8862 | 23.0685 | 60.0061 | 24 | 155.8912 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.8945 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9178 | 23.3013 | 60.0107 | 24 | 155.9263 | 22.4247 | 60.0436 | 24 | 155.8945 | 23.0685 | 60.0061 | 24 | 155.8995 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9028 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9261 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9346 | 22.4247 | 60.0436 | 24 | 155.9028 | 23.0685 | 60.0061 | 24 | 155.9078 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9111 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9344 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9429 | 22.4247 | 60.0436 | 24 | 155.9113 | 23.1367 | 60.0061 | 24 | 155.9164 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9194 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9428 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9512 | 22.4247 | 60.0436 | 24 | 155.9196 | 23.1367 | 60.0061 | 24 | 155.9247 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9277 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9511 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9595 | 22.4247 | 60.0436 | 24 | 155.9279 | 23.1367 | 60.0061 | 24 | 155.933 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.936 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9594 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9679 | 22.4198 | 60.0436 | 24 | 155.9363 | 23.1367 | 60.0061 | 24 | 155.9413 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9446 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9678 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9762 | 22.4198 | 60.0436 | 24 | 155.9446 | 23.1367 | 60.0061 | 24 | 155.9496 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9529 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9761 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9846 | 22.4198 | 60.0436 | 24 | 155.9529 | 23.1367 | 60.0061 | 24 | 155.9579 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9612 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9844 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 155.9929 | 22.4198 | 60.0436 | 24 | 155.9612 | 23.1359 | 60.0061 | 24 | 155.9662 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9695 | 23.1053 | 60.0177 | 24
155.9928 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0012 | 22.4198 | 60.0436 | 24 | 155.9696 | 23.1359 | 60.0061 | 24 | 155.9745 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9778 | 23.1053 | 60.0177 | 24
156.0011 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0095 | 22.4198 | 60.0436 | 24 | 155.9779 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 155.983 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9861 | 23.1053 | 60.0177 | 24
156.0094 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0178 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 155.9862 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 155.9913 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 155.9944 | 23.1053 | 60.0177 | 24
156.0178 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0262 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 155.9945 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 155.9996 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 156.0027 | 23.1053 | 60.0181 | 24
156.0261 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0345 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0029 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0079 | 23.158 | 60.0147 | 24 | 156.0112 | 23.1053 | 60.0181 | 24
156.0344 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0428 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0112 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0162 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0195 | 23.1053 | 60.0181 | 24
156.0428 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0511 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0195 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0245 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0278 | 23.1053 | 60.0181 | 24
156.0511 | 23.304 | 60.0107 | 24 | 156.0595 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0278 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0328 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0361 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.0594 | 23.305 | 60.0107 | 24 | 156.0678 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0363 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0411 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0444 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.0677 | 23.305 | 60.0107 | 24 | 156.0761 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0446 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0497 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0527 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.0761 | 23.305 | 60.0107 | 24 | 156.0845 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0529 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.058 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.061 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.0844 | 23.305 | 60.0107 | 24 | 156.0928 | 22.4226 | 60.0436 | 24 | 156.0612 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0663 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0693 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.0927 | 23.2991 | 60.0107 | 24 | 156.1011 | 22.4208 | 60.0436 | 24 | 156.0696 | 23.1359 | 60.0058 | 24 | 156.0746 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0776 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1011 | 23.2991 | 60.0107 | 24 | 156.1094 | 22.4208 | 60.0436 | 24 | 156.0779 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.0829 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0862 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1094 | 23.2991 | 60.0115 | 24 | 156.1178 | 22.4208 | 60.0445 | 24 | 156.0862 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.0912 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.0945 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1177 | 23.2991 | 60.0115 | 24 | 156.1261 | 22.4208 | 60.0445 | 24 | 156.0945 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.0995 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1028 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1261 | 23.2991 | 60.0115 | 24 | 156.1344 | 22.4208 | 60.0445 | 24 | 156.1029 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.1078 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1111 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1344 | 23.2991 | 60.0115 | 24 | 156.1428 | 22.4208 | 60.0445 | 24 | 156.1112 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.1163 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1194 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1427 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.1511 | 22.4228 | 60.0445 | 24 | 156.1195 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.1246 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1277 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1511 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.1594 | 22.4228 | 60.0445 | 24 | 156.1278 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.1329 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.136 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1594 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.1677 | 22.4228 | 60.0445 | 24 | 156.1362 | 23.1353 | 60.0058 | 24 | 156.1412 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1443 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1677 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.1761 | 22.4228 | 60.0445 | 24 | 156.1445 | 23.1371 | 60.0058 | 24 | 156.1495 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1528 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1761 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.1844 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.1528 | 23.1371 | 60.0058 | 24 | 156.1578 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1611 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.1844 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.1927 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.1613 | 23.1371 | 60.0058 | 24 | 156.1661 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1694 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.1927 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.201 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.1696 | 23.1371 | 60.0058 | 24 | 156.1744 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1777 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.2011 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.2094 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.1779 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.183 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.186 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.2094 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.2177 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.1862 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.1913 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.1943 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.2177 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.226 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.1946 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.1996 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2026 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2261 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.2344 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.2029 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2079 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2109 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2344 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.2427 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.2112 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2162 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2195 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2427 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.251 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.2195 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2245 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2278 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2511 | 23.2958 | 60.0115 | 24 | 156.2593 | 22.4256 | 60.0445 | 24 | 156.2279 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2328 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2361 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2594 | 23.3061 | 60.0115 | 24 | 156.2676 | 22.4805 | 60.0445 | 24 | 156.2362 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2411 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2444 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2677 | 23.3061 | 60.0115 | 24 | 156.276 | 22.4805 | 60.0445 | 24 | 156.2445 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2496 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.2527 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2761 | 23.3061 | 60.0115 | 24 | 156.2843 | 22.4864 | 60.0445 | 24 | 156.2528 | 23.1371 | 60.0055 | 24 | 156.2579 | 23.2507 | 60.0145 | 24 | 156.261 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2844 | 23.3061 | 60.0115 | 24 | 156.2927 | 22.4864 | 60.0445 | 24 | 156.2612 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.2662 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.2693 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.2927 | 23.3061 | 60.0115 | 24 | 156.301 | 22.4877 | 60.0445 | 24 | 156.2695 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.2745 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.2776 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3011 | 23.3061 | 60.0115 | 24 | 156.3093 | 22.4877 | 60.0445 | 24 | 156.2778 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.2828 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.2861 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3094 | 23.3061 | 60.0127 | 24 | 156.3176 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.2861 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.2911 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.2944 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3177 | 23.3061 | 60.0127 | 24 | 156.3259 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.2946 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.2994 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3027 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.326 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3343 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3029 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3077 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.311 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3344 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3426 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3112 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3163 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3193 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3427 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.351 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3195 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3246 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3276 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.351 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3593 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3279 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3329 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3359 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3594 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3676 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3362 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3412 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3442 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3677 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3759 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3445 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3495 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3528 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.376 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3842 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3529 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3578 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3611 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3844 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.3926 | 22.5029 | 60.0456 | 24 | 156.3612 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3661 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3694 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.3927 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.4009 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.3695 | 23.1355 | 60.0055 | 24 | 156.3744 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3777 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.401 | 23.3089 | 60.0127 | 24 | 156.4092 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.3778 | 23.1355 | 60.0053 | 24 | 156.3829 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.386 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.4094 | 23.303 | 60.0127 | 24 | 156.4175 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.3862 | 23.1355 | 60.0053 | 24 | 156.3912 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.3943 | 23.1124 | 60.0185 | 24
156.4177 | 23.303 | 60.0127 | 24 | 156.4259 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.3945 | 23.1355 | 60.0053 | 24 | 156.3995 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.4026 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.426 | 23.303 | 60.0127 | 24 | 156.4342 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.4028 | 23.1355 | 60.0053 | 24 | 156.4078 | 23.255 | 60.0145 | 24 | 156.4109 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.4344 | 23.303 | 60.0127 | 24 | 156.4425 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.4111 | 23.1355 | 60.0053 | 24 | 156.4161 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4194 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.4427 | 23.303 | 60.0127 | 24 | 156.4509 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.4196 | 23.1355 | 60.0053 | 24 | 156.4244 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4277 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.451 | 23.303 | 60.0127 | 24 | 156.4592 | 22.4986 | 60.0456 | 24 | 156.4279 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4327 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.436 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.4594 | 23.3039 | 60.0127 | 24 | 156.4675 | 22.4937 | 60.0456 | 24 | 156.4362 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.441 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4443 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.4677 | 23.3039 | 60.0127 | 24 | 156.4758 | 22.4937 | 60.0456 | 24 | 156.4445 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4496 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4526 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.476 | 23.3039 | 60.0127 | 24 | 156.4842 | 22.4874 | 60.0456 | 24 | 156.4529 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4579 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4609 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.4843 | 23.3039 | 60.0127 | 24 | 156.4925 | 22.4874 | 60.0456 | 24 | 156.4612 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4662 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4692 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.4927 | 23.3039 | 60.0127 | 24 | 156.5008 | 22.4874 | 60.0456 | 24 | 156.4695 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4745 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4775 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.501 | 23.3039 | 60.0127 | 24 | 156.5092 | 22.4874 | 60.0456 | 24 | 156.4778 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4828 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4861 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.5093 | 23.3039 | 60.0135 | 24 | 156.5175 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.4862 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4911 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.4944 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.5177 | 23.3039 | 60.0135 | 24 | 156.5258 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.4945 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.4994 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5027 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.526 | 23.3039 | 60.0135 | 24 | 156.5341 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5028 | 23.1373 | 60.0053 | 24 | 156.5077 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.511 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.5343 | 23.3039 | 60.0135 | 24 | 156.5425 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5111 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5162 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5193 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.5427 | 23.3067 | 60.0135 | 24 | 156.5508 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5195 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5245 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5276 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.551 | 23.3067 | 60.0135 | 24 | 156.5591 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5278 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5328 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5359 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.5593 | 23.3076 | 60.0135 | 24 | 156.5674 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5361 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5411 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5442 | 23.1124 | 60.0181 | 24
156.5677 | 23.3076 | 60.0135 | 24 | 156.5757 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5446 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5494 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5527 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.576 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.5841 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5529 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5577 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.561 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.5843 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.5924 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5612 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.566 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5693 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.5927 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6008 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5695 | 23.1367 | 60.0053 | 24 | 156.5743 | 23.2636 | 60.0149 | 24 | 156.5776 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.601 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6091 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5779 | 23.1367 | 60.0046 | 24 | 156.5829 | 23.2705 | 60.0149 | 24 | 156.5859 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.6093 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6174 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5862 | 23.1367 | 60.0046 | 24 | 156.5912 | 23.2705 | 60.0149 | 24 | 156.5942 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.6176 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6257 | 22.4611 | 60.0464 | 24 | 156.5945 | 23.1325 | 60.0046 | 24 | 156.5995 | 23.2705 | 60.0149 | 24 | 156.6025 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.626 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.634 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6028 | 23.1325 | 60.0046 | 24 | 156.6078 | 23.2705 | 60.0149 | 24 | 156.6108 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.6343 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6424 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6112 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6161 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6191 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.6426 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6507 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6195 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6244 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6277 | 23.1138 | 60.0181 | 24
156.651 | 23.3094 | 60.0135 | 24 | 156.6591 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6278 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6327 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.636 | 23.1787 | 60.0181 | 24
156.6593 | 23.3121 | 60.0135 | 24 | 156.6674 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6361 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.641 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6443 | 23.1787 | 60.0181 | 24
156.6676 | 23.3121 | 60.0135 | 24 | 156.6757 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6445 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6495 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6526 | 23.1787 | 60.0181 | 24
156.676 | 23.3121 | 60.0135 | 24 | 156.684 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6528 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6578 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6609 | 23.1787 | 60.0181 | 24
156.6843 | 23.3121 | 60.0135 | 24 | 156.6923 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6611 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6661 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6692 | 23.1787 | 60.0181 | 24
156.6926 | 23.3138 | 60.0135 | 24 | 156.7007 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6694 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6744 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6775 | 23.1787 | 60.0181 | 24
156.701 | 23.3138 | 60.0135 | 24 | 156.709 | 22.4626 | 60.0464 | 24 | 156.6779 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.6827 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6858 | 23.1776 | 60.0181 | 24
156.7093 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7173 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.6862 | 23.1308 | 60.0046 | 24 | 156.691 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.6943 | 23.1776 | 60.0181 | 24
156.7176 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7256 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.6945 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.6993 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7026 | 23.1776 | 60.0181 | 24
156.726 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7339 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.7028 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7076 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7109 | 23.1776 | 60.0181 | 24
156.7343 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7423 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.7112 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7162 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7192 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7426 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7506 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.7195 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7245 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7275 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7509 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.759 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.7278 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7328 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7358 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7593 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7673 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.7362 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7411 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7441 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7676 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7756 | 22.4626 | 60.0472 | 24 | 156.7445 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7494 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7524 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7759 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7839 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.7528 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7577 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.761 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7843 | 23.3148 | 60.0146 | 24 | 156.7922 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.7611 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.766 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7693 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.7926 | 23.3325 | 60.0146 | 24 | 156.8006 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.7695 | 23.132 | 60.0046 | 24 | 156.7743 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7776 | 23.1747 | 60.0181 | 24
156.8009 | 23.3325 | 60.0146 | 24 | 156.8089 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.7778 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.7828 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7859 | 23.1726 | 60.0181 | 24
156.8093 | 23.3248 | 60.0146 | 24 | 156.8173 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.7861 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.7911 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.7942 | 23.1726 | 60.0181 | 24
156.8176 | 23.3248 | 60.0146 | 24 | 156.8256 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.7944 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.7994 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.8025 | 23.1726 | 60.0173 | 24
156.8259 | 23.3248 | 60.0146 | 24 | 156.8339 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.8029 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.8077 | 23.2705 | 60.0145 | 24 | 156.8108 | 23.1726 | 60.0173 | 24
156.8343 | 23.3248 | 60.0146 | 24 | 156.8422 | 22.4672 | 60.0472 | 24 | 156.8112 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.816 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8191 | 23.1647 | 60.0173 | 24
156.8426 | 23.3248 | 60.0146 | 24 | 156.8505 | 22.4671 | 60.0472 | 24 | 156.8195 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.8243 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8276 | 23.1647 | 60.0173 | 24
156.8509 | 23.3248 | 60.0146 | 24 | 156.8589 | 22.4671 | 60.0472 | 24 | 156.8278 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.8326 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8359 | 23.1647 | 60.0173 | 24
156.8593 | 23.3269 | 60.0146 | 24 | 156.8672 | 22.4671 | 60.0472 | 24 | 156.8362 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.8409 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8442 | 23.1647 | 60.0173 | 24
156.8676 | 23.3269 | 60.0146 | 24 | 156.8755 | 22.4671 | 60.0472 | 24 | 156.8445 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.8495 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8525 | 23.1618 | 60.0173 | 24
156.8759 | 23.3269 | 60.0146 | 24 | 156.8839 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.8528 | 23.1312 | 60.0037 | 24 | 156.8578 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8608 | 23.1618 | 60.0173 | 24
156.8842 | 23.3269 | 60.0146 | 24 | 156.8922 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.8611 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.8661 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8691 | 23.1618 | 60.0173 | 24
156.8926 | 23.3269 | 60.0146 | 24 | 156.9005 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.8695 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.8744 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8774 | 23.1618 | 60.0173 | 24
156.9009 | 23.3269 | 60.0146 | 24 | 156.9088 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.8778 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.8827 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8857 | 23.1597 | 60.0173 | 24
156.9092 | 23.3269 | 60.0158 | 24 | 156.9172 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.8861 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.891 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.8943 | 23.1597 | 60.0173 | 24
156.9176 | 23.3269 | 60.0158 | 24 | 156.9255 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.8944 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.8993 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9026 | 23.1597 | 60.0173 | 24
156.9259 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9338 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9028 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.9076 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9109 | 23.1597 | 60.0173 | 24
156.9342 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9421 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9111 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.9161 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9192 | 23.1597 | 60.0173 | 24
156.9426 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9505 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9194 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.9244 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9275 | 23.1597 | 60.0173 | 24
156.9509 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9588 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9279 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.9327 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9358 | 23.1587 | 60.0173 | 24
156.9592 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9671 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9362 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.941 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9441 | 23.1587 | 60.0173 | 24
156.9676 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9755 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9445 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.9493 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9524 | 23.166 | 60.0173 | 24
156.9759 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9838 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9528 | 23.133 | 60.0037 | 24 | 156.9576 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9609 | 23.166 | 60.0173 | 24
156.9842 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 156.9921 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9612 | 23.1322 | 60.0037 | 24 | 156.9659 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9692 | 23.166 | 60.0173 | 24
156.9926 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 157.0004 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9695 | 23.1322 | 60.0037 | 24 | 156.9742 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9775 | 23.166 | 60.0173 | 24
157.0009 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 157.0087 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9778 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 156.9828 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9858 | 23.164 | 60.0173 | 24
157.0092 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 157.0171 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9861 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 156.9911 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 156.9941 | 23.164 | 60.0173 | 24
157.0175 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 157.0254 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 156.9945 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 156.9994 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 157.0024 | 23.164 | 60.0158 | 24
157.0259 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 157.0338 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0028 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0077 | 23.2705 | 60.015 | 24 | 157.0107 | 23.164 | 60.0158 | 24
157.0342 | 23.3279 | 60.0158 | 24 | 157.0421 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0111 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.016 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.019 | 23.164 | 60.0158 | 24
157.0425 | 23.328 | 60.0158 | 24 | 157.0504 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0194 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0243 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0276 | 23.164 | 60.0158 | 24
157.0509 | 23.328 | 60.0158 | 24 | 157.0587 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0278 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0326 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0359 | 23.1552 | 60.0158 | 24
157.0592 | 23.3307 | 60.0158 | 24 | 157.067 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0361 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0409 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0442 | 23.1552 | 60.0158 | 24
157.0675 | 23.3307 | 60.0158 | 24 | 157.0754 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0444 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0494 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0525 | 23.1552 | 60.0158 | 24
157.0759 | 23.3317 | 60.0158 | 24 | 157.0837 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0527 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0577 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0608 | 23.1552 | 60.0158 | 24
157.0842 | 23.3317 | 60.0158 | 24 | 157.092 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0612 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.066 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0691 | 23.1552 | 60.0158 | 24
157.0925 | 23.3317 | 60.0158 | 24 | 157.1003 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0695 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0743 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0774 | 23.1552 | 60.0158 | 24
157.1009 | 23.3317 | 60.0158 | 24 | 157.1087 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0778 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0826 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0857 | 23.161 | 60.0158 | 24
157.1092 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.117 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0862 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0909 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.0942 | 23.161 | 60.0158 | 24
157.1175 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.1253 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.0945 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.0992 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.1025 | 23.161 | 60.0158 | 24
157.1259 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.1337 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1028 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1075 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.1108 | 23.161 | 60.0158 | 24
157.1342 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.142 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1111 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1161 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.1191 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1425 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.1503 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1195 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1244 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.1274 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1508 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.1586 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1278 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1327 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.1357 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1592 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.167 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1361 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.141 | 23.2705 | 60.0147 | 24 | 157.144 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1675 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.1753 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1444 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1493 | 23.2743 | 60.0147 | 24 | 157.1523 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1758 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.1836 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1528 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1576 | 23.2743 | 60.0147 | 24 | 157.1609 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1842 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.192 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1611 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1659 | 23.2764 | 60.0147 | 24 | 157.1692 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.1925 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2003 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1694 | 23.1322 | 60.0034 | 24 | 157.1742 | 23.2764 | 60.0147 | 24 | 157.1775 | 23.1589 | 60.0158 | 24
157.2008 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2086 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1777 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.1827 | 23.2764 | 60.0147 | 24 | 157.1858 | 23.156 | 60.0158 | 24
157.2092 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2169 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1862 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.191 | 23.2764 | 60.0147 | 24 | 157.1941 | 23.156 | 60.0158 | 24
157.2175 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2253 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.1945 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.1993 | 23.2764 | 60.0147 | 24 | 157.2024 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2258 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2336 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2028 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2076 | 23.2764 | 60.0147 | 24 | 157.2107 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2342 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2419 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2111 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2159 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.219 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2425 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2502 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2195 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2242 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2275 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2508 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2585 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2278 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2325 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2358 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2592 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2669 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2361 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2408 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2441 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2675 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2752 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2445 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2494 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2524 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2758 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2836 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2528 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2577 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2607 | 23.1521 | 60.0146 | 24
157.2841 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.2919 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2611 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.266 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.269 | 23.149 | 60.0146 | 24
157.2925 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.3002 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2694 | 23.1322 | 60.0032 | 24 | 157.2743 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2773 | 23.149 | 60.0146 | 24
157.3008 | 23.3317 | 60.0162 | 24 | 157.3085 | 22.4671 | 60.0473 | 24 | 157.2778 | 23.1338 | 60.0032 | 24 | 157.2826 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2856 | 23.1563 | 60.0146 | 24
157.3091 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3168 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.2861 | 23.1338 | 60.0032 | 24 | 157.2909 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.2942 | 23.1563 | 60.0146 | 24
157.3175 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3252 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.2944 | 23.1338 | 60.0032 | 24 | 157.2992 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.3025 | 23.1563 | 60.0146 | 24
157.3258 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3335 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3027 | 23.1338 | 60.0032 | 24 | 157.3075 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.3108 | 23.1563 | 60.0146 | 24
157.3341 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3419 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3112 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.316 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.3191 | 23.2307 | 60.0146 | 24
157.3425 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3502 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3195 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3243 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.3274 | 23.2307 | 60.0146 | 24
157.3508 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3585 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3278 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3326 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.3357 | 23.2307 | 60.0146 | 24
157.3591 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3668 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3361 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3409 | 23.2764 | 60.0154 | 24 | 157.344 | 23.2307 | 60.0146 | 24
157.3675 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3751 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3445 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3492 | 23.2792 | 60.0154 | 24 | 157.3523 | 23.2287 | 60.0146 | 24
157.3758 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3835 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3528 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3575 | 23.2792 | 60.0154 | 24 | 157.3608 | 23.2287 | 60.0146 | 24
157.3841 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.3918 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3611 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3658 | 23.2748 | 60.0154 | 24 | 157.3691 | 23.2287 | 60.0146 | 24
157.3925 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.4001 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3694 | 23.1369 | 60.0032 | 24 | 157.3741 | 23.2748 | 60.0154 | 24 | 157.3774 | 23.2287 | 60.0146 | 24
157.4008 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.4084 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3778 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.3827 | 23.2748 | 60.0154 | 24 | 157.3857 | 23.2258 | 60.0146 | 24
157.4091 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.4167 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3861 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.391 | 23.2748 | 60.0154 | 24 | 157.394 | 23.2258 | 60.0146 | 24
157.4174 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.4251 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.3944 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.3993 | 23.2748 | 60.0154 | 24 | 157.4023 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4258 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.4334 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4028 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4076 | 23.2748 | 60.0154 | 24 | 157.4106 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4341 | 23.3317 | 60.0166 | 24 | 157.4418 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4111 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4159 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4189 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4424 | 23.3328 | 60.0166 | 24 | 157.4501 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4194 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4242 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4275 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4508 | 23.3328 | 60.0166 | 24 | 157.4584 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4277 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4325 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4358 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4591 | 23.3328 | 60.0166 | 24 | 157.4667 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4362 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4408 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4441 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4674 | 23.3328 | 60.0166 | 24 | 157.475 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4445 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4493 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4524 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4758 | 23.3337 | 60.0166 | 24 | 157.4834 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4528 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4576 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4607 | 23.2248 | 60.0131 | 24
157.4841 | 23.3337 | 60.0166 | 24 | 157.4917 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4611 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4659 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.469 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.4924 | 23.3337 | 60.0166 | 24 | 157.5001 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4695 | 23.1369 | 60.0041 | 24 | 157.4742 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4773 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5008 | 23.3337 | 60.0166 | 24 | 157.5084 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4778 | 23.146 | 60.0041 | 24 | 157.4825 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4856 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5091 | 23.3337 | 60.0166 | 24 | 157.5167 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4861 | 23.146 | 60.0041 | 24 | 157.4908 | 23.2748 | 60.0161 | 24 | 157.4941 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5174 | 23.3337 | 60.0166 | 24 | 157.525 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.4944 | 23.146 | 60.0041 | 24 | 157.4991 | 23.2753 | 60.0161 | 24 | 157.5024 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5258 | 23.3364 | 60.0166 | 24 | 157.5333 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5028 | 23.146 | 60.0041 | 24 | 157.5074 | 23.2753 | 60.0161 | 24 | 157.5107 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5341 | 23.3364 | 60.0166 | 24 | 157.5417 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5111 | 23.1497 | 60.0041 | 24 | 157.516 | 23.2753 | 60.0161 | 24 | 157.519 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5424 | 23.3385 | 60.0166 | 24 | 157.55 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5194 | 23.1497 | 60.0041 | 24 | 157.5243 | 23.2753 | 60.0161 | 24 | 157.5273 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5508 | 23.3385 | 60.0166 | 24 | 157.5583 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5277 | 23.1479 | 60.0041 | 24 | 157.5326 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5356 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5591 | 23.3385 | 60.0166 | 24 | 157.5667 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5361 | 23.1479 | 60.0041 | 24 | 157.5409 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5439 | 23.2229 | 60.0131 | 24
157.5674 | 23.3385 | 60.0166 | 24 | 157.575 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5444 | 23.1479 | 60.0041 | 24 | 157.5492 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5522 | 23.22 | 60.0131 | 24
157.5757 | 23.3385 | 60.0166 | 24 | 157.5833 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5527 | 23.1479 | 60.0041 | 24 | 157.5575 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5608 | 23.22 | 60.0131 | 24
157.5841 | 23.3385 | 60.0166 | 24 | 157.5916 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5612 | 23.1479 | 60.0041 | 24 | 157.5658 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5691 | 23.2189 | 60.0131 | 24
157.5924 | 23.3395 | 60.0166 | 24 | 157.6 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5695 | 23.1479 | 60.0041 | 24 | 157.5741 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5774 | 23.2189 | 60.0131 | 24
157.6007 | 23.3395 | 60.0166 | 24 | 157.6083 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5778 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.5824 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.5857 | 23.2189 | 60.0131 | 24
157.609 | 23.3395 | 60.0166 | 24 | 157.6166 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5861 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.5909 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.594 | 23.2189 | 60.0131 | 24
157.6174 | 23.3395 | 60.0166 | 24 | 157.6249 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.5945 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.5992 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.6023 | 23.2189 | 60.0123 | 24
157.6257 | 23.3395 | 60.0166 | 24 | 157.6332 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6028 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6075 | 23.2764 | 60.0161 | 24 | 157.6106 | 23.2189 | 60.0123 | 24
157.634 | 23.3395 | 60.0166 | 24 | 157.6416 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6111 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6158 | 23.2732 | 60.0173 | 24 | 157.6189 | 23.2419 | 60.0123 | 24
157.6424 | 23.3865 | 60.0166 | 24 | 157.6499 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6194 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6241 | 23.2732 | 60.0173 | 24 | 157.6274 | 23.2419 | 60.0123 | 24
157.6507 | 23.3865 | 60.0166 | 24 | 157.6583 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6278 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6324 | 23.2732 | 60.0173 | 24 | 157.6357 | 23.2419 | 60.0123 | 24
157.659 | 23.3892 | 60.0166 | 24 | 157.6666 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6361 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6407 | 23.2732 | 60.0173 | 24 | 157.644 | 23.2419 | 60.0123 | 24
157.6674 | 23.3892 | 60.0166 | 24 | 157.6749 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6444 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.649 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.6523 | 23.2419 | 60.0123 | 24
157.6757 | 23.3892 | 60.0166 | 24 | 157.6832 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6527 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6576 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.6606 | 23.2419 | 60.0123 | 24
157.684 | 23.3892 | 60.0166 | 24 | 157.6915 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6611 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6659 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.6689 | 23.2747 | 60.0123 | 24
157.6924 | 23.3904 | 60.0166 | 24 | 157.6999 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6694 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6742 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.6772 | 23.2747 | 60.0123 | 24
157.7007 | 23.3904 | 60.0166 | 24 | 157.7082 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6777 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6825 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.6855 | 23.2747 | 60.0123 | 24
157.709 | 23.3904 | 60.0181 | 24 | 157.7166 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.686 | 23.1479 | 60.0049 | 24 | 157.6908 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.6941 | 23.2747 | 60.0123 | 24
157.7173 | 23.3904 | 60.0181 | 24 | 157.7249 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.6945 | 23.1487 | 60.0049 | 24 | 157.6991 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.7024 | 23.2712 | 60.0123 | 24
157.7257 | 23.3744 | 60.0181 | 24 | 157.7332 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.7028 | 23.1487 | 60.0049 | 24 | 157.7074 | 23.2753 | 60.0173 | 24 | 157.7107 | 23.2712 | 60.0123 | 24
157.734 | 23.3744 | 60.0181 | 24 | 157.7415 | 22.4671 | 60.0469 | 24 | 157.7111 | 23.1511 | 60.0049 | 24 | 157.7157 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.719 | 23.2712 | 60.0123 | 24
157.7423 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7498 | 22.4679 | 60.0469 | 24 | 157.7194 | 23.1511 | 60.0049 | 24 | 157.7242 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7273 | 23.2712 | 60.0123 | 24
157.7507 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7582 | 22.4679 | 60.0469 | 24 | 157.7278 | 23.1518 | 60.0049 | 24 | 157.7325 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7356 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.759 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7665 | 22.4679 | 60.0469 | 24 | 157.7361 | 23.1518 | 60.0049 | 24 | 157.7408 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7439 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.7673 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7748 | 22.4679 | 60.0469 | 24 | 157.7444 | 23.1458 | 60.0049 | 24 | 157.7491 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7522 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.7757 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7831 | 22.4679 | 60.0469 | 24 | 157.7528 | 23.1458 | 60.0049 | 24 | 157.7574 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7607 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.784 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7915 | 22.4679 | 60.0469 | 24 | 157.7611 | 23.1458 | 60.0049 | 24 | 157.7657 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.769 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.7923 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.7998 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.7694 | 23.1458 | 60.0049 | 24 | 157.774 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7773 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.8007 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.8081 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.7777 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.7823 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7856 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.809 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.8165 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.7861 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.7909 | 23.2764 | 60.0173 | 24 | 157.7939 | 23.2693 | 60.0123 | 24
157.8173 | 23.375 | 60.0181 | 24 | 157.8248 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.7944 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.7992 | 23.2748 | 60.0173 | 24 | 157.8022 | 23.2684 | 60.0107 | 24
157.8257 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8331 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8027 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8075 | 23.2748 | 60.0173 | 24 | 157.8105 | 23.2684 | 60.0107 | 24
157.834 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8414 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.811 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8158 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8188 | 23.2717 | 60.0107 | 24
157.8423 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8498 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8195 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8241 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8274 | 23.2717 | 60.0107 | 24
157.8506 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8581 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8278 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8324 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8357 | 23.2717 | 60.0107 | 24
157.859 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8664 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8361 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8407 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.844 | 23.2717 | 60.0107 | 24
157.8673 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8748 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8444 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.849 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8523 | 23.2717 | 60.0107 | 24
157.8756 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8831 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8528 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8575 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8606 | 23.2717 | 60.0107 | 24
157.884 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8914 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8611 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8658 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8689 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.8923 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.8997 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8694 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8741 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8772 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.9006 | 23.3812 | 60.0181 | 24 | 157.9081 | 22.4665 | 60.0469 | 24 | 157.8777 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8824 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.8855 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.909 | 23.3812 | 60.0197 | 24 | 157.9164 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.8861 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.8907 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.894 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.9173 | 23.3812 | 60.0197 | 24 | 157.9247 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.8944 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.899 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9023 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.9256 | 23.3833 | 60.0197 | 24 | 157.933 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9027 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9073 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9106 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.934 | 23.3833 | 60.0197 | 24 | 157.9413 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.911 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9156 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9189 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.9423 | 23.3833 | 60.0197 | 24 | 157.9497 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9194 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9242 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9272 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.9506 | 23.3833 | 60.0197 | 24 | 157.958 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9277 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9325 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9355 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.959 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 157.9664 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.936 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9408 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9438 | 23.2698 | 60.0107 | 24
157.9673 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 157.9747 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9443 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9491 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9521 | 23.2689 | 60.0107 | 24
157.9756 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 157.983 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9528 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9574 | 23.2769 | 60.0181 | 24 | 157.9607 | 23.2689 | 60.0107 | 24
157.9839 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 157.9913 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9611 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.9657 | 23.274 | 60.0181 | 24 | 157.969 | 23.267 | 60.0107 | 24
157.9923 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 157.9996 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9694 | 23.1458 | 60.0056 | 24 | 157.974 | 23.274 | 60.0181 | 24 | 157.9773 | 23.267 | 60.0107 | 24
158.0006 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.008 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9778 | 23.1458 | 60.006 | 24 | 157.9823 | 23.274 | 60.0181 | 24 | 157.9856 | 23.2643 | 60.0107 | 24
158.0089 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0163 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9861 | 23.1458 | 60.006 | 24 | 157.9908 | 23.274 | 60.0181 | 24 | 157.9939 | 23.2643 | 60.0107 | 24
158.0173 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0247 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 157.9944 | 23.1458 | 60.006 | 24 | 157.9991 | 23.274 | 60.0181 | 24 | 158.0022 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0256 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.033 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 158.0027 | 23.1458 | 60.006 | 24 | 158.0074 | 23.274 | 60.0181 | 24 | 158.0105 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0339 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0413 | 22.4665 | 60.0465 | 24 | 158.0111 | 23.1458 | 60.006 | 24 | 158.0157 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.019 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0423 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0496 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0194 | 23.1458 | 60.006 | 24 | 158.024 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0273 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0506 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0579 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0277 | 23.144 | 60.006 | 24 | 158.0323 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0356 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0589 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0663 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.036 | 23.144 | 60.006 | 24 | 158.0406 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0439 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0673 | 23.3815 | 60.0197 | 24 | 158.0746 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0444 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.049 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0522 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0756 | 23.376 | 60.0197 | 24 | 158.0829 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0527 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.0575 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0605 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0839 | 23.376 | 60.0197 | 24 | 158.0912 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.061 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.0658 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0688 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.0922 | 23.376 | 60.0197 | 24 | 158.0995 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0693 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.0741 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0771 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.1006 | 23.376 | 60.0197 | 24 | 158.1079 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0778 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.0824 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.0857 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.1089 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1162 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0861 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.0907 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.094 | 23.2643 | 60.0096 | 24
158.1172 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1246 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.0944 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.099 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1023 | 23.3375 | 60.0096 | 24
158.1255 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1329 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1027 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.1073 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1106 | 23.3375 | 60.0096 | 24
158.1339 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1412 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1111 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.1156 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1189 | 23.3375 | 60.0096 | 24
158.1422 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1495 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1194 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.1241 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1272 | 23.3375 | 60.0096 | 24
158.1505 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1578 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1277 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.1324 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1355 | 23.3375 | 60.0096 | 24
158.1589 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1662 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.136 | 23.1446 | 60.006 | 24 | 158.1407 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1438 | 23.3375 | 60.0096 | 24
158.1672 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1745 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1444 | 23.1454 | 60.006 | 24 | 158.149 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1523 | 23.3333 | 60.0096 | 24
158.1755 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1829 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1527 | 23.1454 | 60.006 | 24 | 158.1573 | 23.274 | 60.0185 | 24 | 158.1606 | 23.3333 | 60.0096 | 24
158.1839 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1912 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.161 | 23.1454 | 60.006 | 24 | 158.1656 | 23.2708 | 60.0185 | 24 | 158.1689 | 23.3333 | 60.0096 | 24
158.1922 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.1995 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1694 | 23.1454 | 60.006 | 24 | 158.174 | 23.2708 | 60.0185 | 24 | 158.1772 | 23.3333 | 60.0096 | 24
158.2005 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.2078 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1777 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.1823 | 23.2708 | 60.0185 | 24 | 158.1855 | 23.3333 | 60.0096 | 24
158.2089 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.2161 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.186 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.1906 | 23.2708 | 60.0185 | 24 | 158.1938 | 23.3333 | 60.0096 | 24
158.2172 | 23.3801 | 60.0209 | 24 | 158.2245 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.1943 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.1991 | 23.2708 | 60.0185 | 24 | 158.2021 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2255 | 23.3822 | 60.0209 | 24 | 158.2328 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.2028 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2074 | 23.2708 | 60.0185 | 24 | 158.2104 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2339 | 23.3822 | 60.0209 | 24 | 158.2411 | 22.4688 | 60.0465 | 24 | 158.2111 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2157 | 23.2708 | 60.0181 | 24 | 158.219 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2422 | 23.3822 | 60.0209 | 24 | 158.2495 | 22.4659 | 60.0465 | 24 | 158.2194 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.224 | 23.2708 | 60.0181 | 24 | 158.2273 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2505 | 23.3822 | 60.0209 | 24 | 158.2578 | 22.4659 | 60.0465 | 24 | 158.2277 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2323 | 23.2708 | 60.0181 | 24 | 158.2356 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2589 | 23.3834 | 60.0209 | 24 | 158.2661 | 22.4622 | 60.0465 | 24 | 158.2361 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2406 | 23.2708 | 60.0181 | 24 | 158.2439 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2672 | 23.3834 | 60.0209 | 24 | 158.2744 | 22.4622 | 60.0465 | 24 | 158.2444 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2489 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.2522 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2755 | 23.3834 | 60.0209 | 24 | 158.2828 | 22.4622 | 60.0465 | 24 | 158.2527 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2572 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.2605 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2838 | 23.3834 | 60.0209 | 24 | 158.2911 | 22.4622 | 60.0465 | 24 | 158.261 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2657 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.2688 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.2922 | 23.3863 | 60.0209 | 24 | 158.2994 | 22.4622 | 60.0465 | 24 | 158.2694 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.274 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.2771 | 23.3333 | 60.0084 | 24
158.3005 | 23.3863 | 60.0209 | 24 | 158.3077 | 22.4622 | 60.0465 | 24 | 158.2777 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2823 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.2856 | 23.3294 | 60.0084 | 24
158.3088 | 23.3863 | 60.0221 | 24 | 158.316 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.286 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.2906 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.2939 | 23.3294 | 60.0084 | 24
158.3172 | 23.3863 | 60.0221 | 24 | 158.3244 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.2943 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.299 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.3022 | 23.3294 | 60.0084 | 24
158.3255 | 23.3863 | 60.0221 | 24 | 158.3327 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3027 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.3073 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.3105 | 23.3294 | 60.0084 | 24
158.3338 | 23.3863 | 60.0221 | 24 | 158.3411 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.311 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.3156 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.3188 | 23.3294 | 60.0084 | 24
158.3422 | 23.3554 | 60.0221 | 24 | 158.3494 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3193 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.3239 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.3271 | 23.3294 | 60.0084 | 24
158.3505 | 23.3554 | 60.0221 | 24 | 158.3577 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3276 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.3324 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.3354 | 23.3278 | 60.0084 | 24
158.3588 | 23.3574 | 60.0221 | 24 | 158.366 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3361 | 23.1454 | 60.0063 | 24 | 158.3407 | 23.2681 | 60.0181 | 24 | 158.344 | 23.3278 | 60.0084 | 24
158.3672 | 23.3574 | 60.0221 | 24 | 158.3743 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3444 | 23.1478 | 60.0063 | 24 | 158.349 | 23.266 | 60.0181 | 24 | 158.3523 | 23.3278 | 60.0084 | 24
158.3755 | 23.3574 | 60.0221 | 24 | 158.3827 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3527 | 23.1478 | 60.0063 | 24 | 158.3573 | 23.266 | 60.0181 | 24 | 158.3606 | 23.3278 | 60.0084 | 24
158.3838 | 23.3574 | 60.0221 | 24 | 158.391 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.361 | 23.1478 | 60.0063 | 24 | 158.3656 | 23.266 | 60.0181 | 24 | 158.3689 | 23.3631 | 60.0084 | 24
158.3921 | 23.3588 | 60.0221 | 24 | 158.3994 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3694 | 23.1478 | 60.0063 | 24 | 158.3739 | 23.266 | 60.0181 | 24 | 158.3772 | 23.3631 | 60.0084 | 24
158.4005 | 23.3588 | 60.0221 | 24 | 158.4077 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3777 | 23.1478 | 60.0063 | 24 | 158.3822 | 23.2649 | 60.0181 | 24 | 158.3855 | 23.3631 | 60.0084 | 24
158.4088 | 23.3588 | 60.0221 | 24 | 158.416 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.386 | 23.1478 | 60.0063 | 24 | 158.3905 | 23.2649 | 60.0181 | 24 | 158.3938 | 23.3631 | 60.0084 | 24
158.4171 | 23.3588 | 60.0221 | 24 | 158.4243 | 22.4622 | 60.0461 | 24 | 158.3944 | 23.1494 | 60.0063 | 24 | 158.399 | 23.2649 | 60.0181 | 24 | 158.4021 | 23.3631 | 60.0076 | 24
158.4254 | 23.3573 | 60.0221 | 24 | 158.4326 | 22.4529 | 60.0461 | 24 | 158.4027 | 23.1494 | 60.0063 | 24 | 158.4073 | 23.2649 | 60.0181 | 24 | 158.4106 | 23.3631 | 60.0076 | 24
158.4338 | 23.3573 | 60.0221 | 24 | 158.441 | 22.4529 | 60.0461 | 24 | 158.411 | 23.1501 | 60.0063 | 24 | 158.4156 | 23.2649 | 60.0173 | 24 | 158.4189 | 23.3631 | 60.0076 | 24
158.4421 | 23.3573 | 60.0221 | 24 | 158.4493 | 22.4508 | 60.0461 | 24 | 158.4193 | 23.1501 | 60.0063 | 24 | 158.424 | 23.2649 | 60.0173 | 24 | 158.4272 | 23.3631 | 60.0076 | 24
158.4504 | 23.3573 | 60.0221 | 24 | 158.4576 | 22.4508 | 60.0461 | 24 | 158.4277 | 23.1501 | 60.0063 | 24 | 158.4323 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4355 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.4588 | 23.3573 | 60.0221 | 24 | 158.4659 | 22.4508 | 60.0461 | 24 | 158.436 | 23.1501 | 60.0063 | 24 | 158.4406 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4438 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.4671 | 23.3573 | 60.0221 | 24 | 158.4743 | 22.4508 | 60.0461 | 24 | 158.4443 | 23.1525 | 60.0063 | 24 | 158.4489 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4521 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.4754 | 23.3594 | 60.0221 | 24 | 158.4826 | 22.4478 | 60.0461 | 24 | 158.4526 | 23.1525 | 60.0063 | 24 | 158.4572 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4604 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.4838 | 23.3594 | 60.0221 | 24 | 158.4909 | 22.4478 | 60.0461 | 24 | 158.4611 | 23.2036 | 60.0063 | 24 | 158.4657 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4688 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.4921 | 23.3684 | 60.0221 | 24 | 158.4993 | 22.4478 | 60.0461 | 24 | 158.4694 | 23.2036 | 60.0063 | 24 | 158.474 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4773 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5004 | 23.3684 | 60.0221 | 24 | 158.5076 | 22.4478 | 60.0461 | 24 | 158.4777 | 23.323 | 60.0063 | 24 | 158.4823 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4856 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5088 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5159 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.486 | 23.323 | 60.0063 | 24 | 158.4906 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.4939 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5171 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5242 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.4944 | 23.323 | 60.0063 | 24 | 158.4989 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5022 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5254 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5326 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.5027 | 23.323 | 60.0063 | 24 | 158.5072 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5105 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5338 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5409 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.511 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5155 | 23.2644 | 60.0173 | 24 | 158.5188 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5421 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5492 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.5193 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5238 | 23.2644 | 60.0173 | 24 | 158.5271 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5504 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5576 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.5277 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5323 | 23.2675 | 60.0173 | 24 | 158.5354 | 23.3609 | 60.0076 | 24
158.5587 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5659 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.536 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5406 | 23.2675 | 60.0173 | 24 | 158.5439 | 23.3609 | 60.0076 | 24
158.5671 | 23.3684 | 60.0232 | 24 | 158.5742 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.5443 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.549 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5522 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5754 | 23.363 | 60.0232 | 24 | 158.5825 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.5526 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5573 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5605 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5837 | 23.363 | 60.0232 | 24 | 158.5909 | 22.4478 | 60.0457 | 24 | 158.561 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5656 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5688 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.5921 | 23.363 | 60.0232 | 24 | 158.5992 | 22.4495 | 60.0457 | 24 | 158.5693 | 23.3239 | 60.0063 | 24 | 158.5739 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5771 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.6004 | 23.363 | 60.0232 | 24 | 158.6075 | 22.4495 | 60.0457 | 24 | 158.5776 | 23.3239 | 60.008 | 24 | 158.5822 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5854 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.6087 | 23.3946 | 60.0232 | 24 | 158.6158 | 22.4495 | 60.0457 | 24 | 158.5859 | 23.3239 | 60.008 | 24 | 158.5905 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.5938 | 23.3593 | 60.0076 | 24
158.617 | 23.3946 | 60.0232 | 24 | 158.6241 | 22.4495 | 60.0457 | 24 | 158.5944 | 23.3255 | 60.008 | 24 | 158.599 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.6021 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.6254 | 23.398 | 60.0232 | 24 | 158.6325 | 22.4495 | 60.0457 | 24 | 158.6027 | 23.3255 | 60.008 | 24 | 158.6073 | 23.2665 | 60.0173 | 24 | 158.6106 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.6337 | 23.398 | 60.0232 | 24 | 158.6408 | 22.4495 | 60.0457 | 24 | 158.611 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6156 | 23.2665 | 60.0162 | 24 | 158.6189 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.642 | 23.398 | 60.0232 | 24 | 158.6492 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.6194 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6239 | 23.2665 | 60.0162 | 24 | 158.6272 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.6504 | 23.398 | 60.0232 | 24 | 158.6575 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.6277 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6322 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6355 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.6587 | 23.398 | 60.0232 | 24 | 158.6658 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.636 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6405 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6438 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.667 | 23.398 | 60.0232 | 24 | 158.6741 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.6443 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6488 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6521 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.6754 | 23.4002 | 60.0232 | 24 | 158.6824 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.6527 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6571 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6604 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.6837 | 23.4002 | 60.0232 | 24 | 158.6908 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.661 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.6656 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6689 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.692 | 23.4002 | 60.0232 | 24 | 158.6991 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.6693 | 23.3221 | 60.008 | 24 | 158.674 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6772 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.7003 | 23.4002 | 60.0232 | 24 | 158.7075 | 22.4444 | 60.0457 | 24 | 158.6776 | 23.4136 | 60.008 | 24 | 158.6823 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6855 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.7087 | 23.4016 | 60.0248 | 24 | 158.7158 | 22.4444 | 60.0446 | 24 | 158.686 | 23.4136 | 60.008 | 24 | 158.6906 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.6938 | 23.3586 | 60.0069 | 24
158.717 | 23.4016 | 60.0248 | 24 | 158.7241 | 22.4444 | 60.0446 | 24 | 158.6943 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.6989 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7021 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.7253 | 23.4003 | 60.0248 | 24 | 158.7324 | 22.4406 | 60.0446 | 24 | 158.7026 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7072 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7104 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.7337 | 23.4003 | 60.0248 | 24 | 158.7407 | 22.4406 | 60.0446 | 24 | 158.7109 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7155 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7188 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.742 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.7491 | 22.4449 | 60.0446 | 24 | 158.7194 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7238 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7271 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.7503 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.7574 | 22.4449 | 60.0446 | 24 | 158.7277 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7323 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7356 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.7587 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.7657 | 22.4496 | 60.0446 | 24 | 158.736 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7406 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7439 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.767 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.774 | 22.4496 | 60.0446 | 24 | 158.7443 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7489 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7522 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.7753 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.7824 | 22.4496 | 60.0446 | 24 | 158.7527 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7572 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7605 | 23.356 | 60.0069 | 24
158.7837 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.7907 | 22.4496 | 60.0446 | 24 | 158.761 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7655 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7688 | 23.3544 | 60.0069 | 24
158.792 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.799 | 22.4496 | 60.0446 | 24 | 158.7693 | 23.4175 | 60.008 | 24 | 158.7738 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7771 | 23.3544 | 60.0069 | 24
158.8003 | 23.4025 | 60.0248 | 24 | 158.8074 | 22.4496 | 60.0446 | 24 | 158.7776 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.7821 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7854 | 23.3544 | 60.0069 | 24
158.8086 | 23.4 | 60.0248 | 24 | 158.8157 | 22.5552 | 60.0446 | 24 | 158.786 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.7904 | 23.2654 | 60.0162 | 24 | 158.7937 | 23.3544 | 60.0069 | 24
158.817 | 23.4 | 60.0248 | 24 | 158.824 | 22.5552 | 60.0446 | 24 | 158.7943 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.799 | 23.272 | 60.0162 | 24 | 158.8022 | 23.3733 | 60.0065 | 24
158.8253 | 23.4014 | 60.0248 | 24 | 158.8323 | 22.556 | 60.0446 | 24 | 158.8026 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8073 | 23.272 | 60.0162 | 24 | 158.8105 | 23.3733 | 60.0065 | 24
158.8336 | 23.4014 | 60.0248 | 24 | 158.8407 | 22.556 | 60.0446 | 24 | 158.8109 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8156 | 23.2676 | 60.0158 | 24 | 158.8188 | 23.3733 | 60.0065 | 24
158.8419 | 23.4014 | 60.0248 | 24 | 158.849 | 22.5531 | 60.0446 | 24 | 158.8193 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8239 | 23.2676 | 60.0158 | 24 | 158.8271 | 23.3733 | 60.0065 | 24
158.8503 | 23.4014 | 60.0248 | 24 | 158.8573 | 22.5531 | 60.0446 | 24 | 158.8276 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8322 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8354 | 23.3726 | 60.0065 | 24
158.8586 | 23.4036 | 60.0248 | 24 | 158.8657 | 22.551 | 60.0446 | 24 | 158.8359 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8405 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8438 | 23.3726 | 60.0065 | 24
158.8669 | 23.4036 | 60.0248 | 24 | 158.874 | 22.551 | 60.0446 | 24 | 158.8442 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8488 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8521 | 23.3726 | 60.0065 | 24
158.8753 | 23.4036 | 60.0248 | 24 | 158.8823 | 22.551 | 60.0446 | 24 | 158.8527 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8571 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8606 | 23.3726 | 60.0065 | 24
158.8836 | 23.4036 | 60.0248 | 24 | 158.8906 | 22.551 | 60.0446 | 24 | 158.861 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8656 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8689 | 23.3726 | 60.0065 | 24
158.8919 | 23.3735 | 60.0248 | 24 | 158.899 | 22.5472 | 60.0446 | 24 | 158.8693 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8739 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8772 | 23.3726 | 60.0065 | 24
158.9003 | 23.3735 | 60.0248 | 24 | 158.9073 | 22.5472 | 60.0446 | 24 | 158.8776 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8822 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8855 | 23.3702 | 60.0065 | 24
158.9086 | 23.3784 | 60.0268 | 24 | 158.9156 | 22.5443 | 60.043 | 24 | 158.886 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8905 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.8938 | 23.3702 | 60.0065 | 24
158.9169 | 23.3784 | 60.0268 | 24 | 158.924 | 22.5443 | 60.043 | 24 | 158.8943 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.8988 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9021 | 23.3702 | 60.0065 | 24
158.9253 | 23.3784 | 60.0268 | 24 | 158.9323 | 22.5422 | 60.043 | 24 | 158.9026 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9071 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9104 | 23.3702 | 60.0065 | 24
158.9336 | 23.3784 | 60.0268 | 24 | 158.9406 | 22.5422 | 60.043 | 24 | 158.911 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9154 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9187 | 23.3702 | 60.0065 | 24
158.9419 | 23.3784 | 60.0268 | 24 | 158.9489 | 22.5422 | 60.043 | 24 | 158.9193 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9237 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9272 | 23.3702 | 60.0065 | 24
158.9503 | 23.3784 | 60.0268 | 24 | 158.9573 | 22.5422 | 60.043 | 24 | 158.9276 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.932 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9355 | 23.3686 | 60.0065 | 24
158.9586 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 158.9656 | 22.6056 | 60.043 | 24 | 158.9359 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9406 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9438 | 23.3686 | 60.0065 | 24
158.9669 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 158.9739 | 22.6056 | 60.043 | 24 | 158.9443 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9489 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9521 | 23.3686 | 60.0065 | 24
158.9752 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 158.9822 | 22.6056 | 60.043 | 24 | 158.9526 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9572 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9604 | 23.3686 | 60.0065 | 24
158.9836 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 158.9905 | 22.6056 | 60.043 | 24 | 158.9609 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9655 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9688 | 23.3686 | 60.0065 | 24
158.9919 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 158.9989 | 22.6121 | 60.043 | 24 | 158.9692 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9738 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9771 | 23.3686 | 60.0065 | 24
159.0002 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0072 | 22.6121 | 60.043 | 24 | 158.9777 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9821 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9854 | 23.3679 | 60.0065 | 24
159.0085 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0156 | 22.6092 | 60.043 | 24 | 158.986 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9904 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 158.9939 | 23.3679 | 60.0065 | 24
159.0169 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0239 | 22.6092 | 60.043 | 24 | 158.9943 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 158.9987 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 159.0022 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0252 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0322 | 22.6071 | 60.043 | 24 | 159.0026 | 23.4175 | 60.0089 | 24 | 159.0072 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 159.0105 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0335 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0405 | 22.6071 | 60.043 | 24 | 159.011 | 23.4116 | 60.0089 | 24 | 159.0155 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0188 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0419 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0488 | 22.6033 | 60.043 | 24 | 159.0193 | 23.4116 | 60.0089 | 24 | 159.0238 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0271 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0502 | 23.3806 | 60.0268 | 24 | 159.0572 | 22.6033 | 60.043 | 24 | 159.0276 | 23.4133 | 60.0089 | 24 | 159.0321 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0354 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0585 | 23.3917 | 60.0268 | 24 | 159.0655 | 22.6572 | 60.043 | 24 | 159.0359 | 23.4133 | 60.0089 | 24 | 159.0404 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0437 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0669 | 23.3917 | 60.0268 | 24 | 159.0739 | 22.6572 | 60.043 | 24 | 159.0443 | 23.4133 | 60.0089 | 24 | 159.0487 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.052 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0752 | 23.3917 | 60.0268 | 24 | 159.0822 | 22.6619 | 60.043 | 24 | 159.0526 | 23.4133 | 60.0089 | 24 | 159.057 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0605 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0835 | 23.3917 | 60.0268 | 24 | 159.0905 | 22.6619 | 60.043 | 24 | 159.0609 | 23.4133 | 60.0089 | 24 | 159.0653 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0688 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.0919 | 23.3917 | 60.0268 | 24 | 159.0988 | 22.6598 | 60.043 | 24 | 159.0692 | 23.4133 | 60.0089 | 24 | 159.0739 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0771 | 23.3679 | 60.0053 | 24
159.1002 | 23.3917 | 60.0268 | 24 | 159.1071 | 22.6598 | 60.043 | 24 | 159.0776 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.0822 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0854 | 23.3715 | 60.0053 | 24
159.1085 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1155 | 22.6598 | 60.041 | 24 | 159.0859 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.0905 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.0938 | 23.3715 | 60.0053 | 24
159.1169 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1238 | 22.6598 | 60.041 | 24 | 159.0942 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.0988 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1021 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1252 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1321 | 22.6598 | 60.041 | 24 | 159.1025 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.1071 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1104 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1335 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1404 | 22.6598 | 60.041 | 24 | 159.111 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.1154 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1189 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1418 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1488 | 22.6561 | 60.041 | 24 | 159.1193 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.1237 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1272 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1501 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1571 | 22.6561 | 60.041 | 24 | 159.1276 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.132 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1355 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1585 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1655 | 22.6561 | 60.041 | 24 | 159.1359 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.1405 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1438 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1668 | 23.3917 | 60.0283 | 24 | 159.1738 | 22.6561 | 60.041 | 24 | 159.1443 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.1488 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1521 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1751 | 23.3905 | 60.0283 | 24 | 159.1821 | 22.6535 | 60.041 | 24 | 159.1526 | 23.4099 | 60.0089 | 24 | 159.1571 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1604 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1835 | 23.3905 | 60.0283 | 24 | 159.1904 | 22.6535 | 60.041 | 24 | 159.1609 | 23.4116 | 60.0089 | 24 | 159.1654 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1687 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.1918 | 23.392 | 60.0283 | 24 | 159.1987 | 22.6514 | 60.041 | 24 | 159.1692 | 23.4116 | 60.0089 | 24 | 159.1737 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.177 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.2001 | 23.392 | 60.0283 | 24 | 159.2071 | 22.6514 | 60.041 | 24 | 159.1776 | 23.4126 | 60.0098 | 24 | 159.182 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1855 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.2085 | 23.392 | 60.0283 | 24 | 159.2154 | 22.6514 | 60.041 | 24 | 159.1859 | 23.4126 | 60.0098 | 24 | 159.1903 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.1938 | 23.3699 | 60.0053 | 24
159.2168 | 23.392 | 60.0283 | 24 | 159.2238 | 22.6514 | 60.041 | 24 | 159.1942 | 23.4126 | 60.0098 | 24 | 159.1986 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.2021 | 23.3692 | 60.0046 | 24
159.2251 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2321 | 22.6578 | 60.041 | 24 | 159.2025 | 23.4126 | 60.0098 | 24 | 159.2072 | 23.2705 | 60.0154 | 24 | 159.2104 | 23.3692 | 60.0046 | 24
159.2335 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2404 | 22.6578 | 60.041 | 24 | 159.2109 | 23.4126 | 60.0098 | 24 | 159.2155 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 159.2188 | 23.3692 | 60.0046 | 24
159.2418 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2487 | 22.6552 | 60.041 | 24 | 159.2192 | 23.4126 | 60.0098 | 24 | 159.2238 | 23.2705 | 60.0158 | 24 | 159.2271 | 23.3692 | 60.0046 | 24
159.2501 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.257 | 22.6552 | 60.041 | 24 | 159.2275 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2321 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2354 | 23.3692 | 60.0046 | 24
159.2584 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2654 | 22.6552 | 60.041 | 24 | 159.236 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2404 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2437 | 23.3692 | 60.0046 | 24
159.2668 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2737 | 22.6552 | 60.041 | 24 | 159.2443 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2487 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2522 | 23.3676 | 60.0046 | 24
159.2751 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.282 | 22.6552 | 60.041 | 24 | 159.2526 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.257 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2605 | 23.3676 | 60.0046 | 24
159.2834 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2903 | 22.6552 | 60.041 | 24 | 159.2609 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2653 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2688 | 23.3652 | 60.0046 | 24
159.2917 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.2987 | 22.6508 | 60.041 | 24 | 159.2693 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2738 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2771 | 23.3652 | 60.0046 | 24
159.3001 | 23.3944 | 60.0283 | 24 | 159.307 | 22.6508 | 60.041 | 24 | 159.2776 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2821 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2854 | 23.3652 | 60.0046 | 24
159.3084 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.3153 | 22.6508 | 60.0391 | 24 | 159.2859 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2904 | 23.2715 | 60.0158 | 24 | 159.2937 | 23.3652 | 60.0046 | 24
159.3167 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.3237 | 22.6508 | 60.0391 | 24 | 159.2942 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.2987 | 23.2803 | 60.0158 | 24 | 159.302 | 23.3652 | 60.0046 | 24
159.3251 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.332 | 22.7067 | 60.0391 | 24 | 159.3026 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.307 | 23.2803 | 60.0158 | 24 | 159.3105 | 23.3652 | 60.0046 | 24
159.3334 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.3403 | 22.7067 | 60.0391 | 24 | 159.3109 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3153 | 23.2803 | 60.0158 | 24 | 159.3188 | 23.3645 | 60.0046 | 24
159.3417 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.3486 | 22.7067 | 60.0391 | 24 | 159.3192 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3236 | 23.2803 | 60.0158 | 24 | 159.3271 | 23.3645 | 60.0046 | 24
159.3501 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.357 | 22.7067 | 60.0391 | 24 | 159.3275 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3319 | 23.2803 | 60.0158 | 24 | 159.3354 | 23.3645 | 60.0046 | 24
159.3584 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.3653 | 22.7041 | 60.0391 | 24 | 159.3359 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3405 | 23.2803 | 60.0158 | 24 | 159.3438 | 23.3645 | 60.0046 | 24
159.3667 | 23.3931 | 60.0291 | 24 | 159.3737 | 22.7041 | 60.0391 | 24 | 159.3442 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3488 | 23.2813 | 60.0158 | 24 | 159.3521 | 23.3645 | 60.0046 | 24
159.3751 | 23.3901 | 60.0291 | 24 | 159.382 | 22.7041 | 60.0391 | 24 | 159.3525 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3571 | 23.2813 | 60.0158 | 24 | 159.3604 | 23.3645 | 60.0046 | 24
159.3834 | 23.3901 | 60.0291 | 24 | 159.3903 | 22.7041 | 60.0391 | 24 | 159.3608 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3654 | 23.2813 | 60.0158 | 24 | 159.3687 | 23.3629 | 60.0046 | 24
159.3917 | 23.3901 | 60.0291 | 24 | 159.3986 | 22.7024 | 60.0391 | 24 | 159.3693 | 23.4169 | 60.0098 | 24 | 159.3737 | 23.2813 | 60.0158 | 24 | 159.3772 | 23.3629 | 60.0046 | 24
159.4 | 23.3901 | 60.0291 | 24 | 159.4069 | 22.7024 | 60.0391 | 24 | 159.3776 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.382 | 23.2813 | 60.0158 | 24 | 159.3855 | 23.3605 | 60.0046 | 24
159.4084 | 23.3901 | 60.0291 | 24 | 159.4153 | 22.7088 | 60.0391 | 24 | 159.3859 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.3903 | 23.2813 | 60.0158 | 24 | 159.3938 | 23.3605 | 60.0046 | 24
159.4167 | 23.3901 | 60.0291 | 24 | 159.4236 | 22.7088 | 60.0391 | 24 | 159.3942 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.3986 | 23.2834 | 60.0158 | 24 | 159.4021 | 23.3605 | 60.0034 | 24
159.425 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4319 | 22.7088 | 60.0391 | 24 | 159.4026 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.4071 | 23.2834 | 60.0158 | 24 | 159.4104 | 23.3605 | 60.0034 | 24
159.4333 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4402 | 22.7088 | 60.0391 | 24 | 159.4109 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.4154 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4187 | 23.3604 | 60.0034 | 24
159.4417 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4486 | 22.7136 | 60.0391 | 24 | 159.4192 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.4237 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.427 | 23.3604 | 60.0034 | 24
159.45 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4569 | 22.7136 | 60.0391 | 24 | 159.4275 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.432 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4355 | 23.3604 | 60.0034 | 24
159.4583 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4652 | 22.7136 | 60.0391 | 24 | 159.4359 | 23.4177 | 60.0106 | 24 | 159.4403 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4438 | 23.3604 | 60.0034 | 24
159.4667 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4736 | 22.7136 | 60.0391 | 24 | 159.4442 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4486 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4521 | 23.3597 | 60.0034 | 24
159.475 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4819 | 22.7136 | 60.0391 | 24 | 159.4525 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4569 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4604 | 23.3597 | 60.0034 | 24
159.4833 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4902 | 22.7136 | 60.0391 | 24 | 159.4608 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4652 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4688 | 23.324 | 60.0034 | 24
159.4917 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.4985 | 22.7081 | 60.0391 | 24 | 159.4692 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4738 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4771 | 23.324 | 60.0034 | 24
159.5 | 23.3888 | 60.0291 | 24 | 159.5069 | 22.7081 | 60.0391 | 24 | 159.4775 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4821 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4854 | 23.324 | 60.0034 | 24
159.5083 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5152 | 22.7081 | 60.0374 | 24 | 159.4858 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4904 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.4937 | 23.324 | 60.0034 | 24
159.5166 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5236 | 22.7081 | 60.0374 | 24 | 159.4941 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.4987 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5022 | 23.324 | 60.0034 | 24
159.525 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5319 | 22.7081 | 60.0374 | 24 | 159.5026 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.507 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5105 | 23.324 | 60.0034 | 24
159.5333 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5402 | 22.7081 | 60.0374 | 24 | 159.5109 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5153 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5188 | 23.3216 | 60.0034 | 24
159.5416 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5485 | 22.7081 | 60.0374 | 24 | 159.5192 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5236 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5271 | 23.3216 | 60.0034 | 24
159.55 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5568 | 22.7081 | 60.0374 | 24 | 159.5275 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5319 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5354 | 23.3216 | 60.0034 | 24
159.5583 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5652 | 22.7187 | 60.0374 | 24 | 159.5359 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5404 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5437 | 23.3216 | 60.0034 | 24
159.5666 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5735 | 22.7187 | 60.0374 | 24 | 159.5442 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5487 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.552 | 23.3216 | 60.0034 | 24
159.575 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5818 | 22.7187 | 60.0374 | 24 | 159.5525 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.557 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5603 | 23.3216 | 60.0034 | 24
159.5833 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5901 | 22.7187 | 60.0374 | 24 | 159.5608 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5653 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5688 | 23.3196 | 60.0034 | 24
159.5916 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.5985 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.5692 | 23.4169 | 60.0106 | 24 | 159.5736 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5771 | 23.3196 | 60.0034 | 24
159.5999 | 23.3888 | 60.0299 | 24 | 159.6068 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.5775 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.5819 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5854 | 23.3196 | 60.0034 | 24
159.6083 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6152 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.5858 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.5902 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.5938 | 23.3196 | 60.0034 | 24
159.6166 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6235 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.5941 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.5985 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.6021 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6249 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6318 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.6025 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6071 | 23.2834 | 60.0161 | 24 | 159.6104 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6332 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6401 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.6108 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6154 | 23.2834 | 60.0165 | 24 | 159.6187 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6416 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6484 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.6191 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6237 | 23.2834 | 60.0165 | 24 | 159.6272 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6499 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6568 | 22.7161 | 60.0374 | 24 | 159.6276 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.632 | 23.2834 | 60.0165 | 24 | 159.6355 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6582 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6651 | 22.7109 | 60.0374 | 24 | 159.6359 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6403 | 23.2834 | 60.0165 | 24 | 159.6438 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6666 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6735 | 22.7109 | 60.0374 | 24 | 159.6442 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6486 | 23.2862 | 60.0165 | 24 | 159.6521 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6749 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6818 | 22.7109 | 60.0374 | 24 | 159.6525 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6569 | 23.2862 | 60.0165 | 24 | 159.6604 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6832 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6901 | 22.7109 | 60.0374 | 24 | 159.6609 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6652 | 23.2862 | 60.0165 | 24 | 159.6687 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6916 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.6984 | 22.7109 | 60.0374 | 24 | 159.6692 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6737 | 23.2862 | 60.0165 | 24 | 159.677 | 23.3274 | 60.0018 | 24
159.6999 | 23.3961 | 60.0299 | 24 | 159.7067 | 22.7109 | 60.0374 | 24 | 159.6775 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.682 | 23.2902 | 60.0165 | 24 | 159.6853 | 23.3253 | 60.0018 | 24
159.7082 | 23.3961 | 60.0307 | 24 | 159.7151 | 22.7109 | 60.0363 | 24 | 159.6858 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6903 | 23.2902 | 60.0165 | 24 | 159.6938 | 23.3253 | 60.0018 | 24
159.7166 | 23.3961 | 60.0307 | 24 | 159.7234 | 22.7109 | 60.0363 | 24 | 159.6942 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.6986 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7021 | 23.3253 | 60.0018 | 24
159.7249 | 23.3961 | 60.0307 | 24 | 159.7318 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7025 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7069 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7104 | 23.3253 | 60.0018 | 24
159.7332 | 23.3961 | 60.0307 | 24 | 159.7401 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7108 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7152 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7188 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7415 | 23.3908 | 60.0307 | 24 | 159.7484 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7191 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7235 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7271 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7498 | 23.3908 | 60.0307 | 24 | 159.7567 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7275 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7318 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7354 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7582 | 23.3908 | 60.0307 | 24 | 159.7651 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7358 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7404 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7437 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7665 | 23.3908 | 60.0307 | 24 | 159.7734 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7441 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7487 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7522 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7748 | 23.3911 | 60.0307 | 24 | 159.7817 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7524 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.757 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.7605 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7832 | 23.3911 | 60.0307 | 24 | 159.79 | 22.7083 | 60.0363 | 24 | 159.7609 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7653 | 23.2933 | 60.0165 | 24 | 159.7688 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7915 | 23.3911 | 60.0307 | 24 | 159.7983 | 22.7094 | 60.0363 | 24 | 159.7692 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7736 | 23.2933 | 60.0165 | 24 | 159.7771 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.7998 | 23.3911 | 60.0307 | 24 | 159.8067 | 22.7094 | 60.0363 | 24 | 159.7775 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7819 | 23.2901 | 60.0165 | 24 | 159.7854 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.8082 | 23.3911 | 60.0307 | 24 | 159.815 | 22.7076 | 60.0363 | 24 | 159.7858 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7902 | 23.2901 | 60.0165 | 24 | 159.7937 | 23.3229 | 60.0018 | 24
159.8165 | 23.3911 | 60.0307 | 24 | 159.8234 | 22.7076 | 60.0363 | 24 | 159.7942 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.7985 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.802 | 23.3229 | 60.0003 | 24
159.8248 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.8317 | 22.7076 | 60.0363 | 24 | 159.8025 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.807 | 23.2922 | 60.0165 | 24 | 159.8103 | 23.3229 | 60.0003 | 24
159.8332 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.84 | 22.7076 | 60.0363 | 24 | 159.8108 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8153 | 23.338 | 60.0177 | 24 | 159.8188 | 23.3213 | 60.0003 | 24
159.8415 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.8483 | 22.7076 | 60.0363 | 24 | 159.8191 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8236 | 23.338 | 60.0177 | 24 | 159.8271 | 23.3213 | 60.0003 | 24
159.8498 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.8567 | 22.7076 | 60.0363 | 24 | 159.8275 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8319 | 23.338 | 60.0177 | 24 | 159.8354 | 23.315 | 60.0003 | 24
159.8582 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.865 | 22.705 | 60.0363 | 24 | 159.8358 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8402 | 23.338 | 60.0177 | 24 | 159.8438 | 23.315 | 60.0003 | 24
159.8665 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.8733 | 22.705 | 60.0363 | 24 | 159.8441 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8485 | 23.338 | 60.0177 | 24 | 159.8521 | 23.315 | 60.0003 | 24
159.8748 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.8817 | 22.705 | 60.0363 | 24 | 159.8524 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8568 | 23.338 | 60.0177 | 24 | 159.8604 | 23.315 | 60.0003 | 24
159.8831 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.89 | 22.705 | 60.0363 | 24 | 159.8608 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8651 | 23.3393 | 60.0177 | 24 | 159.8687 | 23.3146 | 60.0003 | 24
159.8914 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.8983 | 22.705 | 60.0363 | 24 | 159.8691 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8737 | 23.3393 | 60.0177 | 24 | 159.8772 | 23.3146 | 60.0003 | 24
159.8998 | 23.4397 | 60.0307 | 24 | 159.9066 | 22.705 | 60.0363 | 24 | 159.8774 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.882 | 23.3393 | 60.0177 | 24 | 159.8855 | 23.3146 | 60.0003 | 24
159.9081 | 23.4372 | 60.0319 | 24 | 159.915 | 22.7117 | 60.0351 | 24 | 159.8857 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8903 | 23.3393 | 60.0177 | 24 | 159.8938 | 23.3146 | 60.0003 | 24
159.9164 | 23.4372 | 60.0319 | 24 | 159.9233 | 22.7117 | 60.0351 | 24 | 159.8942 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.8986 | 23.3906 | 60.0177 | 24 | 159.9021 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9248 | 23.4372 | 60.0319 | 24 | 159.9316 | 22.7117 | 60.0351 | 24 | 159.9025 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.9069 | 23.3906 | 60.0177 | 24 | 159.9104 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9331 | 23.4372 | 60.0319 | 24 | 159.9399 | 22.7117 | 60.0351 | 24 | 159.9108 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.9152 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9187 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9414 | 23.4396 | 60.0319 | 24 | 159.9483 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9191 | 23.4169 | 60.0101 | 24 | 159.9235 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.927 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9498 | 23.4396 | 60.0319 | 24 | 159.9566 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9275 | 23.4228 | 60.0101 | 24 | 159.9318 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9353 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9581 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 159.9649 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9358 | 23.4228 | 60.0101 | 24 | 159.9403 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9438 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9664 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 159.9733 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9441 | 23.4228 | 60.0101 | 24 | 159.9486 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9521 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9747 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 159.9816 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9524 | 23.4228 | 60.0101 | 24 | 159.9569 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9604 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9831 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 159.9899 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9608 | 23.4228 | 60.0101 | 24 | 159.9652 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9688 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9914 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 159.9982 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9691 | 23.4228 | 60.0101 | 24 | 159.9735 | 23.3881 | 60.0177 | 24 | 159.9771 | 23.3122 | 60.0003 | 24
159.9997 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0066 | 22.7143 | 60.0351 | 24 | 159.9774 | 23.4228 | 60.0098 | 24 | 159.9818 | 23.3893 | 60.0177 | 24 | 159.9854 | 23.3122 | 60.0003 | 24
160.0081 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0149 | 22.719 | 60.0351 | 24 | 159.9857 | 23.4228 | 60.0098 | 24 | 159.9901 | 23.3893 | 60.0177 | 24 | 159.9937 | 23.3122 | 60.0003 | 24
160.0164 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0233 | 22.719 | 60.0351 | 24 | 159.9941 | 23.4228 | 60.0098 | 24 | 159.9984 | 23.3893 | 60.0177 | 24 | 160.0022 | 23.3331 | 59.9999 | 24
160.0247 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0316 | 22.7156 | 60.0351 | 24 | 160.0024 | 23.4228 | 60.0098 | 24 | 160.007 | 23.3893 | 60.0177 | 24 | 160.0105 | 23.3331 | 59.9999 | 24
160.0331 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0399 | 22.7156 | 60.0351 | 24 | 160.0107 | 23.4228 | 60.0098 | 24 | 160.0153 | 23.3904 | 60.0192 | 24 | 160.0188 | 23.3331 | 59.9999 | 24
160.0414 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0482 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.019 | 23.4228 | 60.0098 | 24 | 160.0236 | 23.3904 | 60.0192 | 24 | 160.0271 | 23.3331 | 59.9999 | 24
160.0497 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0565 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0275 | 23.4246 | 60.0098 | 24 | 160.0319 | 23.3904 | 60.0192 | 24 | 160.0354 | 23.3331 | 59.9999 | 24
160.058 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0649 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0358 | 23.4246 | 60.0098 | 24 | 160.0402 | 23.3904 | 60.0192 | 24 | 160.0437 | 23.3331 | 59.9999 | 24
160.0664 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0732 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0441 | 23.4246 | 60.0098 | 24 | 160.0485 | 23.3904 | 60.0192 | 24 | 160.052 | 23.3324 | 59.9999 | 24
160.0747 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0815 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0525 | 23.4246 | 60.0098 | 24 | 160.0568 | 23.3904 | 60.0192 | 24 | 160.0603 | 23.3324 | 59.9999 | 24
160.083 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0898 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0608 | 23.4246 | 60.0098 | 24 | 160.0651 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.0688 | 23.3324 | 59.9999 | 24
160.0913 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.0982 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0691 | 23.4246 | 60.0098 | 24 | 160.0734 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.0771 | 23.3324 | 59.9999 | 24
160.0997 | 23.3715 | 60.0319 | 24 | 160.1065 | 22.7138 | 60.0351 | 24 | 160.0774 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.0819 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.0854 | 23.3324 | 59.9999 | 24
160.108 | 23.3715 | 60.0327 | 24 | 160.1149 | 22.7138 | 60.0339 | 24 | 160.0858 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.0902 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.0938 | 23.3324 | 59.9999 | 24
160.1163 | 23.3715 | 60.0327 | 24 | 160.1232 | 22.7138 | 60.0339 | 24 | 160.0941 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.0985 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1021 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1247 | 23.3715 | 60.0327 | 24 | 160.1315 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1024 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1068 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1104 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.133 | 23.3715 | 60.0327 | 24 | 160.1398 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1107 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1151 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1187 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1413 | 23.3715 | 60.0327 | 24 | 160.1481 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1191 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1234 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1272 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1497 | 23.3715 | 60.0327 | 24 | 160.1565 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1274 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1317 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1355 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.158 | 23.3749 | 60.0327 | 24 | 160.1648 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1357 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.14 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1438 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1663 | 23.3749 | 60.0327 | 24 | 160.1732 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.144 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1486 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1521 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1747 | 23.3774 | 60.0327 | 24 | 160.1815 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1525 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1569 | 23.3889 | 60.0192 | 24 | 160.1604 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.183 | 23.3774 | 60.0327 | 24 | 160.1898 | 22.7039 | 60.0339 | 24 | 160.1608 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1652 | 23.3899 | 60.0192 | 24 | 160.1687 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1913 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.1981 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.1691 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.1735 | 23.3899 | 60.0192 | 24 | 160.177 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.1996 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2065 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.1774 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.1818 | 23.3899 | 60.0192 | 24 | 160.1853 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.2079 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2148 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.1858 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.1901 | 23.3899 | 60.0192 | 24 | 160.1938 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.2163 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2231 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.1941 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.1984 | 23.3899 | 60.0192 | 24 | 160.2021 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2246 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2314 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2024 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2067 | 23.3899 | 60.0192 | 24 | 160.2104 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2329 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2397 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2107 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2152 | 23.3843 | 60.02 | 24 | 160.2188 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2413 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2481 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2191 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2235 | 23.3843 | 60.02 | 24 | 160.2271 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2496 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2564 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2274 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2318 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2354 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2579 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2648 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2357 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2401 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2437 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2663 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2731 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.244 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2484 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2522 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2746 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2814 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2524 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2567 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2605 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2829 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2897 | 22.6986 | 60.0339 | 24 | 160.2607 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.265 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2688 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2912 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.2981 | 22.7034 | 60.0339 | 24 | 160.269 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2733 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2771 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.2996 | 23.3792 | 60.0327 | 24 | 160.3064 | 22.7034 | 60.0339 | 24 | 160.2773 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2819 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2854 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3079 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3148 | 22.7034 | 60.0331 | 24 | 160.2858 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2902 | 23.3828 | 60.02 | 24 | 160.2937 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3162 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3231 | 22.7034 | 60.0331 | 24 | 160.2941 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.2985 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.302 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3246 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3314 | 22.8558 | 60.0331 | 24 | 160.3024 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3068 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3103 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3329 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3397 | 22.8558 | 60.0331 | 24 | 160.3107 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3151 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3188 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3412 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.348 | 22.8541 | 60.0331 | 24 | 160.3191 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3234 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3271 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3495 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3564 | 22.8541 | 60.0331 | 24 | 160.3274 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3317 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3354 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3579 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3647 | 22.8541 | 60.0331 | 24 | 160.3357 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.34 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3438 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3662 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.373 | 22.8541 | 60.0331 | 24 | 160.344 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3485 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3521 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3745 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3813 | 22.8541 | 60.0331 | 24 | 160.3524 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3568 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3604 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3828 | 23.3792 | 60.0331 | 24 | 160.3897 | 22.8541 | 60.0331 | 24 | 160.3607 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3651 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3687 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3912 | 23.3805 | 60.0331 | 24 | 160.398 | 22.8506 | 60.0331 | 24 | 160.369 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3734 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3772 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.3995 | 23.3805 | 60.0331 | 24 | 160.4064 | 22.8506 | 60.0331 | 24 | 160.3773 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3817 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3855 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.4078 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4147 | 22.9154 | 60.0331 | 24 | 160.3857 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.39 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.3938 | 23.3355 | 59.9991 | 24
160.4162 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.423 | 22.9154 | 60.0331 | 24 | 160.394 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.3983 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.4021 | 23.3355 | 59.9995 | 24
160.4245 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4313 | 22.9154 | 60.0331 | 24 | 160.4023 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4066 | 23.3849 | 60.02 | 24 | 160.4104 | 23.3355 | 59.9995 | 24
160.4328 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4396 | 22.9154 | 60.0331 | 24 | 160.4108 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4149 | 23.3849 | 60.0204 | 24 | 160.4187 | 23.3355 | 59.9995 | 24
160.4412 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.448 | 22.9154 | 60.0331 | 24 | 160.4191 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4235 | 23.3849 | 60.0204 | 24 | 160.427 | 23.3355 | 59.9995 | 24
160.4495 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4563 | 22.9154 | 60.0331 | 24 | 160.4274 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4318 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4353 | 23.3355 | 59.9995 | 24
160.4578 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4647 | 22.9129 | 60.0331 | 24 | 160.4357 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4401 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4438 | 23.3355 | 59.9995 | 24
160.4662 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.473 | 22.9129 | 60.0331 | 24 | 160.4441 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4484 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4521 | 23.3363 | 59.9995 | 24
160.4745 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4813 | 22.9129 | 60.0331 | 24 | 160.4524 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4567 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4604 | 23.3363 | 59.9995 | 24
160.4828 | 23.3823 | 60.0331 | 24 | 160.4896 | 22.9129 | 60.0331 | 24 | 160.4607 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.465 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4688 | 23.3367 | 59.9995 | 24
160.4911 | 23.3857 | 60.0331 | 24 | 160.498 | 22.9155 | 60.0331 | 24 | 160.469 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4733 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4771 | 23.3367 | 59.9995 | 24
160.4995 | 23.3857 | 60.0331 | 24 | 160.5063 | 22.9155 | 60.0331 | 24 | 160.4774 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4816 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4854 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5078 | 23.3807 | 60.0342 | 24 | 160.5146 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.4857 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4901 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.4937 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5161 | 23.3807 | 60.0342 | 24 | 160.5229 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.494 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.4984 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.5022 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5244 | 23.3807 | 60.0342 | 24 | 160.5312 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5023 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5067 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.5105 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5328 | 23.3807 | 60.0342 | 24 | 160.5396 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5107 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.515 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.5188 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5411 | 23.3807 | 60.0342 | 24 | 160.5479 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.519 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5233 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.5271 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5494 | 23.3807 | 60.0342 | 24 | 160.5563 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5273 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5316 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.5354 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5578 | 23.3824 | 60.0342 | 24 | 160.5646 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5356 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5399 | 23.3834 | 60.0204 | 24 | 160.5437 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5661 | 23.3824 | 60.0342 | 24 | 160.5729 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5441 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5482 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.552 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5744 | 23.3824 | 60.0342 | 24 | 160.5812 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5524 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5568 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.5603 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5827 | 23.3824 | 60.0342 | 24 | 160.5896 | 22.9224 | 60.032 | 24 | 160.5607 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5651 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.5688 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5911 | 23.3712 | 60.0342 | 24 | 160.5979 | 22.925 | 60.032 | 24 | 160.569 | 23.4237 | 60.0094 | 24 | 160.5734 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.5771 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.5994 | 23.3712 | 60.0342 | 24 | 160.6063 | 22.925 | 60.032 | 24 | 160.5774 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.5817 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.5854 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.6077 | 23.3712 | 60.0342 | 24 | 160.6146 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.5857 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.59 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.5938 | 23.3348 | 59.9995 | 24
160.6161 | 23.3712 | 60.0342 | 24 | 160.6229 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.594 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.5983 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.6021 | 23.3348 | 59.9999 | 24
160.6244 | 23.3701 | 60.0342 | 24 | 160.6312 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.6023 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6066 | 23.3875 | 60.0204 | 24 | 160.6104 | 23.3348 | 59.9999 | 24
160.6327 | 23.3701 | 60.0342 | 24 | 160.6395 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.6107 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6149 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6187 | 23.3348 | 59.9999 | 24
160.6411 | 23.3727 | 60.0342 | 24 | 160.6479 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.619 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6234 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6272 | 23.3348 | 59.9999 | 24
160.6494 | 23.3727 | 60.0342 | 24 | 160.6562 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.6273 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6317 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6355 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.6577 | 23.3727 | 60.0342 | 24 | 160.6646 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.6356 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.64 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6438 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.666 | 23.3727 | 60.0342 | 24 | 160.6729 | 22.9226 | 60.032 | 24 | 160.644 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6483 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6521 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.6743 | 23.3673 | 60.0342 | 24 | 160.6812 | 22.9174 | 60.032 | 24 | 160.6523 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6566 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6604 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.6827 | 23.3673 | 60.0342 | 24 | 160.6895 | 22.9174 | 60.032 | 24 | 160.6606 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6649 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.6687 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.691 | 23.3673 | 60.0342 | 24 | 160.6979 | 22.9174 | 60.032 | 24 | 160.6689 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6732 | 23.3875 | 60.0208 | 24 | 160.677 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.6993 | 23.3673 | 60.0342 | 24 | 160.7062 | 22.9174 | 60.032 | 24 | 160.6774 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6815 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.6853 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7077 | 23.3673 | 60.0354 | 24 | 160.7145 | 22.9174 | 60.0312 | 24 | 160.6857 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6901 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.6938 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.716 | 23.3673 | 60.0354 | 24 | 160.7228 | 22.9174 | 60.0312 | 24 | 160.694 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.6984 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7021 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7243 | 23.3652 | 60.0354 | 24 | 160.7312 | 22.9174 | 60.0312 | 24 | 160.7023 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.7067 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7104 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7327 | 23.3652 | 60.0354 | 24 | 160.7395 | 22.9174 | 60.0312 | 24 | 160.7107 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.715 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7188 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.741 | 23.3652 | 60.0354 | 24 | 160.7478 | 22.9225 | 60.0312 | 24 | 160.719 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.7233 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7271 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7493 | 23.3652 | 60.0354 | 24 | 160.7562 | 22.9225 | 60.0312 | 24 | 160.7273 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.7316 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7354 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7577 | 23.3677 | 60.0354 | 24 | 160.7645 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.7356 | 23.4237 | 60.0098 | 24 | 160.7399 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7437 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.766 | 23.3677 | 60.0354 | 24 | 160.7728 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.744 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.7482 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7522 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7743 | 23.3677 | 60.0354 | 24 | 160.7811 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.7523 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.7565 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7605 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7826 | 23.3677 | 60.0354 | 24 | 160.7895 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.7606 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.765 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7688 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.791 | 23.3394 | 60.0354 | 24 | 160.7978 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.769 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.7733 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7771 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.7993 | 23.3394 | 60.0354 | 24 | 160.8062 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.7773 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.7816 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7854 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8076 | 23.3526 | 60.0354 | 24 | 160.8145 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.7856 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.7899 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.7937 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8159 | 23.3526 | 60.0354 | 24 | 160.8228 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.7939 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.7982 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.802 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8243 | 23.3526 | 60.0354 | 24 | 160.8311 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.8024 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.8065 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8103 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8326 | 23.3526 | 60.0354 | 24 | 160.8395 | 22.952 | 60.0312 | 24 | 160.8107 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.8148 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8188 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8409 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8478 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.819 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.8231 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8271 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8492 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8561 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.8273 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.8317 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8354 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8576 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8644 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.8357 | 23.416 | 60.0098 | 24 | 160.84 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8438 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8659 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8727 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.844 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8483 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8521 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8742 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8811 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.8523 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8566 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8604 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8826 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8894 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.8606 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8649 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8687 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8909 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.8978 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.869 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8732 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8772 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.8992 | 23.3546 | 60.0354 | 24 | 160.9061 | 22.947 | 60.0312 | 24 | 160.8773 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8815 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8855 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.9076 | 23.3546 | 60.0366 | 24 | 160.9144 | 22.947 | 60.03 | 24 | 160.8856 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8898 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.8938 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.9159 | 23.3546 | 60.0366 | 24 | 160.9227 | 22.947 | 60.03 | 24 | 160.8939 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.8983 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9021 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.9242 | 23.3546 | 60.0366 | 24 | 160.9311 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9023 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9066 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9104 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.9326 | 23.3546 | 60.0366 | 24 | 160.9394 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9106 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9149 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9187 | 23.3341 | 59.9999 | 24
160.9409 | 23.3581 | 60.0366 | 24 | 160.9478 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9189 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9232 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.927 | 23.3341 | 59.9999 | 24
160.9492 | 23.3581 | 60.0366 | 24 | 160.9561 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9272 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9315 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9353 | 23.3336 | 59.9999 | 24
160.9575 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 160.9644 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9357 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9398 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9438 | 23.3336 | 59.9999 | 24
160.9659 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 160.9727 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.944 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9481 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9521 | 23.3336 | 59.9999 | 24
160.9742 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 160.981 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9523 | 23.4177 | 60.0098 | 24 | 160.9564 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9604 | 23.3336 | 59.9999 | 24
160.9825 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 160.9894 | 22.9458 | 60.03 | 24 | 160.9606 | 23.4203 | 60.0098 | 24 | 160.965 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9688 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.9908 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 160.9977 | 22.9459 | 60.03 | 24 | 160.969 | 23.4203 | 60.0098 | 24 | 160.9733 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9771 | 23.3355 | 59.9999 | 24
160.9992 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 161.006 | 22.9459 | 60.03 | 24 | 160.9773 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 160.9816 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9854 | 23.3355 | 59.9999 | 24
161.0075 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 161.0143 | 22.9459 | 60.03 | 24 | 160.9856 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 160.9899 | 23.4814 | 60.0208 | 24 | 160.9937 | 23.3355 | 59.9999 | 24
161.0158 | 23.3533 | 60.0366 | 24 | 161.0227 | 22.9459 | 60.03 | 24 | 160.9939 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 160.9982 | 23.4801 | 60.0208 | 24 | 161.0022 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0241 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.031 | 22.9434 | 60.03 | 24 | 161.0023 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0065 | 23.4801 | 60.0208 | 24 | 161.0105 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0325 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.0394 | 22.9434 | 60.03 | 24 | 161.0106 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0148 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0188 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0408 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.0477 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0189 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0231 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0271 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0491 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.056 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0272 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0314 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0354 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0575 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.0643 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0356 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0399 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0437 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0658 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.0727 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0439 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0482 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.052 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0741 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.081 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0522 | 23.4212 | 60.0106 | 24 | 161.0565 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0603 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0825 | 23.3552 | 60.0366 | 24 | 161.0893 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0605 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.0648 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0688 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0908 | 23.3542 | 60.0366 | 24 | 161.0977 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.069 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.0731 | 23.4801 | 60.0204 | 24 | 161.0771 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.0991 | 23.3542 | 60.0366 | 24 | 161.106 | 22.9442 | 60.03 | 24 | 161.0773 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.0814 | 23.4816 | 60.0204 | 24 | 161.0854 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.1074 | 23.3569 | 60.0374 | 24 | 161.1143 | 22.9442 | 60.0292 | 24 | 161.0856 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.0897 | 23.4816 | 60.0204 | 24 | 161.0938 | 23.3355 | 59.9995 | 24
161.1158 | 23.3569 | 60.0374 | 24 | 161.1226 | 22.9442 | 60.0292 | 24 | 161.0939 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.098 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1021 | 23.3348 | 59.9995 | 24
161.1241 | 23.3569 | 60.0374 | 24 | 161.131 | 22.9442 | 60.0292 | 24 | 161.1023 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1066 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1104 | 23.3348 | 59.9995 | 24
161.1324 | 23.3569 | 60.0374 | 24 | 161.1393 | 22.9442 | 60.0292 | 24 | 161.1106 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1149 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1187 | 23.3348 | 59.9995 | 24
161.1407 | 23.3569 | 60.0374 | 24 | 161.1476 | 22.9417 | 60.0292 | 24 | 161.1189 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1232 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1272 | 23.3348 | 59.9995 | 24
161.1491 | 23.3569 | 60.0374 | 24 | 161.1559 | 22.9417 | 60.0292 | 24 | 161.1272 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1315 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1355 | 23.3348 | 59.9995 | 24
161.1574 | 23.3588 | 60.0374 | 24 | 161.1643 | 22.9401 | 60.0292 | 24 | 161.1356 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1398 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1438 | 23.3348 | 59.9995 | 24
161.1657 | 23.3588 | 60.0374 | 24 | 161.1726 | 22.9401 | 60.0292 | 24 | 161.1439 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1481 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1521 | 23.3327 | 59.9995 | 24
161.1741 | 23.3588 | 60.0374 | 24 | 161.181 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.1522 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1564 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1604 | 23.3327 | 59.9995 | 24
161.1824 | 23.3588 | 60.0374 | 24 | 161.1893 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.1606 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1647 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1687 | 23.3327 | 59.9995 | 24
161.1907 | 23.3588 | 60.0374 | 24 | 161.1976 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.1689 | 23.4154 | 60.0106 | 24 | 161.1732 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.177 | 23.3327 | 59.9995 | 24
161.199 | 23.3588 | 60.0374 | 24 | 161.2059 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.1772 | 23.4154 | 60.0111 | 24 | 161.1815 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1853 | 23.3327 | 59.9995 | 24
161.2074 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2142 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.1855 | 23.4154 | 60.0111 | 24 | 161.1898 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.1938 | 23.3327 | 59.9995 | 24
161.2157 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2226 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.194 | 23.4154 | 60.0111 | 24 | 161.1981 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.2021 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.224 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2309 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2023 | 23.4154 | 60.0111 | 24 | 161.2064 | 23.4805 | 60.0204 | 24 | 161.2104 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.2324 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2393 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2106 | 23.4154 | 60.0111 | 24 | 161.2147 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2188 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.2407 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2476 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2189 | 23.4154 | 60.0111 | 24 | 161.223 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2271 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.249 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2559 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2273 | 23.4654 | 60.0111 | 24 | 161.2313 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2354 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.2574 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2642 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2356 | 23.4654 | 60.0111 | 24 | 161.2399 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2437 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.2657 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2726 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2439 | 23.4638 | 60.0111 | 24 | 161.2482 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2522 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.274 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2809 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2522 | 23.4638 | 60.0111 | 24 | 161.2565 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2605 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.2823 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2892 | 22.9413 | 60.0292 | 24 | 161.2606 | 23.4638 | 60.0111 | 24 | 161.2648 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2688 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.2906 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.2975 | 22.94 | 60.0292 | 24 | 161.2689 | 23.4638 | 60.0111 | 24 | 161.2731 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2771 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.299 | 23.3577 | 60.0374 | 24 | 161.3059 | 22.94 | 60.0292 | 24 | 161.2772 | 23.4647 | 60.0111 | 24 | 161.2814 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2854 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.3073 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3142 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.2855 | 23.4647 | 60.0111 | 24 | 161.2897 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.2937 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.3156 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3226 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.2939 | 23.4647 | 60.0111 | 24 | 161.298 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.302 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.324 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3309 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.3022 | 23.4647 | 60.0111 | 24 | 161.3065 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 161.3103 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.3323 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3392 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.3105 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3148 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3188 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.3406 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3475 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.3188 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3231 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3271 | 23.3322 | 59.9987 | 24
161.3489 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3558 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.3273 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3314 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3354 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.3573 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3642 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.3356 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3397 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3438 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.3656 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3725 | 22.94 | 60.0281 | 24 | 161.3439 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.348 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3521 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.3739 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3809 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.3522 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3563 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3604 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.3823 | 23.3605 | 60.0382 | 24 | 161.3892 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.3606 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3646 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3687 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.3906 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.3975 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.3689 | 23.4665 | 60.0111 | 24 | 161.3729 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3772 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.3989 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4058 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.3772 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.3815 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3855 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.4073 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4142 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.3855 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.3898 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.3938 | 23.3315 | 59.9987 | 24
161.4156 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4225 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.3939 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.3981 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.4021 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4239 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4308 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4022 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4064 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 161.4104 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4322 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4391 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4105 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4147 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4187 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4406 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4475 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4188 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.423 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.427 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4489 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4558 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4272 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4313 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4353 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4572 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4641 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4355 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4396 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4438 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4655 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4725 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4438 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4481 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4521 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4739 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4808 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4521 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4564 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4604 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4822 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4891 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4606 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4647 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4688 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4905 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.4974 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4689 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.473 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4771 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.4988 | 23.3531 | 60.0382 | 24 | 161.5058 | 22.9454 | 60.0281 | 24 | 161.4772 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4813 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4854 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5072 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5141 | 22.9454 | 60.0272 | 24 | 161.4855 | 23.4692 | 60.012 | 24 | 161.4896 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.4937 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5155 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5225 | 22.9454 | 60.0272 | 24 | 161.4939 | 23.4731 | 60.012 | 24 | 161.4979 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5022 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5238 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5308 | 22.9465 | 60.0272 | 24 | 161.5022 | 23.4731 | 60.012 | 24 | 161.5062 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5105 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5322 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5391 | 22.9465 | 60.0272 | 24 | 161.5105 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5148 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5188 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5405 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5474 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5188 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5231 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5271 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5488 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5558 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5272 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5314 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5354 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5572 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5641 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5355 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5397 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5437 | 23.3315 | 59.9984 | 24
161.5655 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5724 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5438 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.548 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.552 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.5738 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5807 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5521 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5563 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5605 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.5821 | 23.3558 | 60.039 | 24 | 161.5891 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5605 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5646 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5688 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.5905 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.5974 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5688 | 23.474 | 60.012 | 24 | 161.5729 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5771 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.5988 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6058 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5771 | 23.474 | 60.0123 | 24 | 161.5814 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5854 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.6071 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6141 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5854 | 23.474 | 60.0123 | 24 | 161.5897 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 161.5938 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.6154 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6224 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.5939 | 23.474 | 60.0123 | 24 | 161.598 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6021 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.6238 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6307 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.6022 | 23.474 | 60.0123 | 24 | 161.6063 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6104 | 23.3688 | 59.9984 | 24
161.6321 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.639 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.6105 | 23.474 | 60.0123 | 24 | 161.6146 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6187 | 23.3674 | 59.9984 | 24
161.6404 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6474 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.6188 | 23.474 | 60.0123 | 24 | 161.6229 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6272 | 23.3674 | 59.9984 | 24
161.6487 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6557 | 22.9601 | 60.0272 | 24 | 161.6272 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6312 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6355 | 23.3674 | 59.9984 | 24
161.6571 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6641 | 22.9664 | 60.0272 | 24 | 161.6355 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6395 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6438 | 23.3674 | 59.9984 | 24
161.6654 | 23.3614 | 60.039 | 24 | 161.6724 | 22.9664 | 60.0272 | 24 | 161.6438 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6481 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6521 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.6737 | 23.4155 | 60.039 | 24 | 161.6807 | 22.9664 | 60.0272 | 24 | 161.6521 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6564 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6604 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.6821 | 23.4155 | 60.039 | 24 | 161.689 | 22.9664 | 60.0272 | 24 | 161.6605 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6647 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6687 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.6904 | 23.4155 | 60.039 | 24 | 161.6974 | 22.9664 | 60.0272 | 24 | 161.6688 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.673 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.677 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.6987 | 23.4155 | 60.039 | 24 | 161.7057 | 22.9664 | 60.0272 | 24 | 161.6771 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6813 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6855 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7071 | 23.4106 | 60.0397 | 24 | 161.7141 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.6854 | 23.4829 | 60.0123 | 24 | 161.6896 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.6938 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7154 | 23.4106 | 60.0397 | 24 | 161.7224 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.6938 | 23.4799 | 60.0123 | 24 | 161.6979 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7021 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7237 | 23.4106 | 60.0397 | 24 | 161.7307 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7021 | 23.4799 | 60.0123 | 24 | 161.7062 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7104 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.732 | 23.4106 | 60.0397 | 24 | 161.739 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7104 | 23.4799 | 60.0123 | 24 | 161.7145 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7188 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7404 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.7474 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7188 | 23.4799 | 60.0123 | 24 | 161.723 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7271 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7487 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.7557 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7272 | 23.4792 | 60.0123 | 24 | 161.7313 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7354 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.757 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.764 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7355 | 23.4792 | 60.0123 | 24 | 161.7396 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7437 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7654 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.7723 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7438 | 23.4792 | 60.0123 | 24 | 161.7479 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7522 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7737 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.7806 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7521 | 23.4792 | 60.0123 | 24 | 161.7562 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7605 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.782 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.789 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7605 | 23.4792 | 60.0123 | 24 | 161.7645 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7688 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7903 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.7973 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7688 | 23.4792 | 60.0123 | 24 | 161.7728 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7771 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.7986 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.8057 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7771 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.7811 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7854 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.807 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.814 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7855 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.7897 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.7937 | 23.3639 | 59.9984 | 24
161.8153 | 23.4247 | 60.0397 | 24 | 161.8223 | 22.969 | 60.0269 | 24 | 161.7938 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.798 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.802 | 23.3636 | 59.9976 | 24
161.8236 | 23.4266 | 60.0397 | 24 | 161.8306 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8021 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.8063 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8105 | 23.3636 | 59.9976 | 24
161.832 | 23.4266 | 60.0397 | 24 | 161.839 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8104 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.8146 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8188 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8403 | 23.4266 | 60.0397 | 24 | 161.8473 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8188 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.8229 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8271 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8486 | 23.4266 | 60.0397 | 24 | 161.8557 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8271 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.8312 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8354 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.857 | 23.4256 | 60.0397 | 24 | 161.864 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8354 | 23.4792 | 60.0132 | 24 | 161.8395 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8438 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8653 | 23.4256 | 60.0397 | 24 | 161.8723 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8438 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8478 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8521 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8736 | 23.4256 | 60.0397 | 24 | 161.8806 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8522 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8563 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8604 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8819 | 23.4256 | 60.0397 | 24 | 161.889 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8605 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8646 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8687 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8903 | 23.4254 | 60.0397 | 24 | 161.8973 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8688 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8729 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8772 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.8986 | 23.4254 | 60.0397 | 24 | 161.9056 | 22.9594 | 60.0269 | 24 | 161.8771 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8812 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8855 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.9069 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9139 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.8855 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8895 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.8938 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.9153 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9222 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.8938 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.8978 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9021 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.9236 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9306 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9021 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9061 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9104 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.9319 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9389 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9104 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9144 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9187 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.9402 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9473 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9188 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.923 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.927 | 23.3607 | 59.9976 | 24
161.9485 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9556 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9271 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9313 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9355 | 23.3593 | 59.9976 | 24
161.9569 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9639 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9354 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9396 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9438 | 23.3593 | 59.9976 | 24
161.9652 | 23.4254 | 60.0406 | 24 | 161.9722 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9437 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9479 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9521 | 23.3593 | 59.9976 | 24
161.9735 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 161.9806 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9521 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9562 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9604 | 23.3593 | 59.9976 | 24
161.9819 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 161.9889 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9604 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9645 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9688 | 23.3593 | 59.9976 | 24
161.9902 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 161.9973 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9688 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9728 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9771 | 23.3593 | 59.9976 | 24
161.9985 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0056 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9771 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9811 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9854 | 23.3593 | 59.9976 | 24
162.0069 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0139 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9855 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9896 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 161.9937 | 23.3593 | 59.9976 | 24
162.0152 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0222 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 161.9938 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 161.9979 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0022 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0235 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0306 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0021 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0062 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0105 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0318 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0389 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0104 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0145 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0188 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0402 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0472 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0188 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0228 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0271 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0485 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0555 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0271 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0311 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0354 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0568 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0638 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0354 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0394 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0437 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0652 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0722 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0437 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0477 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.052 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0735 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0805 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0521 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0563 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0605 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0818 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0889 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0604 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0646 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0688 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0901 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.0972 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0687 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0729 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0771 | 23.3593 | 59.9968 | 24
162.0984 | 23.4269 | 60.0406 | 24 | 162.1055 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.077 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0812 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0854 | 23.3571 | 59.9968 | 24
162.1068 | 23.4269 | 60.041 | 24 | 162.1138 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0854 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0895 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.0938 | 23.3571 | 59.9968 | 24
162.1151 | 23.4269 | 60.041 | 24 | 162.1222 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.0938 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.0978 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1021 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1234 | 23.4269 | 60.041 | 24 | 162.1305 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.1021 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.1061 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1104 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1318 | 23.4269 | 60.041 | 24 | 162.1389 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.1104 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.1144 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1189 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1401 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1472 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.1188 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.1227 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1272 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1484 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1555 | 22.9594 | 60.0272 | 24 | 162.1271 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.1312 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1355 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1567 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1638 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1354 | 23.4793 | 60.0132 | 24 | 162.1395 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1438 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1651 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1722 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1437 | 23.4783 | 60.0132 | 24 | 162.1478 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1521 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1734 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1805 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1521 | 23.4783 | 60.0132 | 24 | 162.1561 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1604 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1817 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1888 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1604 | 23.4756 | 60.0132 | 24 | 162.1644 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.1687 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1901 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.1971 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1687 | 23.4756 | 60.0132 | 24 | 162.1727 | 23.4808 | 60.0196 | 24 | 162.177 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.1984 | 23.4827 | 60.041 | 24 | 162.2054 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.177 | 23.4756 | 60.0127 | 24 | 162.181 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 162.1855 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.2067 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2138 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1854 | 23.4756 | 60.0127 | 24 | 162.1893 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 162.1938 | 23.3568 | 59.9969 | 24
162.2151 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2221 | 22.9509 | 60.0272 | 24 | 162.1937 | 23.4747 | 60.0127 | 24 | 162.1979 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 162.2021 | 23.3568 | 59.9965 | 24
162.2234 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2305 | 22.9464 | 60.0272 | 24 | 162.202 | 23.4747 | 60.0127 | 24 | 162.2062 | 23.4794 | 60.0196 | 24 | 162.2104 | 23.3568 | 59.9965 | 24
162.2317 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2388 | 22.9464 | 60.0272 | 24 | 162.2103 | 23.4747 | 60.0127 | 24 | 162.2145 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 162.2188 | 23.3568 | 59.9965 | 24
162.24 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2471 | 22.9464 | 60.0272 | 24 | 162.2188 | 23.4747 | 60.0127 | 24 | 162.2228 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 162.2271 | 23.3568 | 59.9965 | 24
162.2484 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2554 | 22.9464 | 60.0272 | 24 | 162.2271 | 23.4747 | 60.0127 | 24 | 162.2311 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 162.2354 | 23.3568 | 59.9965 | 24
162.2567 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2638 | 22.9442 | 60.0272 | 24 | 162.2354 | 23.4747 | 60.0127 | 24 | 162.2394 | 23.4794 | 60.02 | 24 | 162.2439 | 23.3568 | 59.9965 | 24
162.265 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2721 | 22.9442 | 60.0272 | 24 | 162.2437 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.2477 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.2522 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.2733 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2805 | 22.9442 | 60.0272 | 24 | 162.2521 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.256 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.2605 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.2817 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2888 | 22.9442 | 60.0272 | 24 | 162.2604 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.2645 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.2688 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.29 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.2971 | 22.9442 | 60.0272 | 24 | 162.2687 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.2728 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.2771 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.2983 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3054 | 22.9442 | 60.0272 | 24 | 162.277 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.2811 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.2854 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.3066 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3138 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.2854 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.2894 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.2937 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.315 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3221 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.2937 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.2977 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.302 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.3233 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3304 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.302 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.306 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3105 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.3316 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3387 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.3103 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.3143 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3188 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.34 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.347 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.3187 | 23.4727 | 60.0127 | 24 | 162.3226 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3271 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.3483 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3554 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.327 | 23.4804 | 60.0127 | 24 | 162.3312 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3354 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.3566 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3637 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.3353 | 23.4804 | 60.0127 | 24 | 162.3395 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3438 | 23.363 | 59.9965 | 24
162.3649 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3721 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.3436 | 23.4804 | 60.0127 | 24 | 162.3478 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3521 | 23.3711 | 59.9965 | 24
162.3733 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3804 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.3521 | 23.4804 | 60.0127 | 24 | 162.3561 | 23.4805 | 60.02 | 24 | 162.3604 | 23.3711 | 59.9965 | 24
162.3816 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.3887 | 22.9442 | 60.0265 | 24 | 162.3604 | 23.4775 | 60.0127 | 24 | 162.3644 | 23.4817 | 60.02 | 24 | 162.3689 | 23.3711 | 59.9965 | 24
162.3899 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.397 | 22.9799 | 60.0265 | 24 | 162.3687 | 23.4775 | 60.0127 | 24 | 162.3727 | 23.4817 | 60.02 | 24 | 162.3772 | 23.3711 | 59.9965 | 24
162.3983 | 23.4802 | 60.041 | 24 | 162.4054 | 22.9799 | 60.0265 | 24 | 162.377 | 23.4775 | 60.0118 | 24 | 162.381 | 23.4817 | 60.02 | 24 | 162.3855 | 23.3743 | 59.9965 | 24
162.4066 | 23.478 | 60.041 | 24 | 162.4137 | 22.9799 | 60.0265 | 24 | 162.3854 | 23.4775 | 60.0118 | 24 | 162.3893 | 23.4817 | 60.02 | 24 | 162.3938 | 23.3743 | 59.9965 | 24
162.4149 | 23.478 | 60.041 | 24 | 162.4221 | 22.9799 | 60.0265 | 24 | 162.3937 | 23.4775 | 60.0118 | 24 | 162.3978 | 23.4817 | 60.02 | 24 | 162.4021 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4232 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.4304 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.402 | 23.4775 | 60.0118 | 24 | 162.4061 | 23.4817 | 60.02 | 24 | 162.4104 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4315 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.4387 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4103 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4144 | 23.4829 | 60.0204 | 24 | 162.4187 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4399 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.447 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4187 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4227 | 23.4829 | 60.0204 | 24 | 162.4272 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4482 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.4554 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.427 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.431 | 23.4829 | 60.0204 | 24 | 162.4355 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4565 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.4637 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4353 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4393 | 23.4829 | 60.0204 | 24 | 162.4438 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4649 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.472 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4436 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4476 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.4521 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4732 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.4803 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.452 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4559 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.4604 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4815 | 23.4733 | 60.041 | 24 | 162.4887 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4603 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4642 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.4688 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4899 | 23.4704 | 60.041 | 24 | 162.497 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4686 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4728 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.4771 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.4982 | 23.4704 | 60.041 | 24 | 162.5053 | 22.987 | 60.0265 | 24 | 162.4769 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4811 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.4854 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5065 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5137 | 22.987 | 60.0261 | 24 | 162.4854 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4894 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.4939 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5148 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.522 | 22.987 | 60.0261 | 24 | 162.4937 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.4977 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.5022 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5232 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5303 | 22.987 | 60.0261 | 24 | 162.502 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.506 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.5105 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5315 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5386 | 22.987 | 60.0261 | 24 | 162.5103 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.5143 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.5188 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5398 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.547 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5187 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.5226 | 23.4858 | 60.0204 | 24 | 162.5271 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5482 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5553 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.527 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.5309 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5354 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5565 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5637 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5353 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.5394 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5437 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5648 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.572 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5436 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.5477 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5522 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5731 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5803 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.552 | 23.4688 | 60.0118 | 24 | 162.556 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5605 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5815 | 23.4704 | 60.0406 | 24 | 162.5886 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5603 | 23.4659 | 60.0118 | 24 | 162.5643 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5688 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5898 | 23.4666 | 60.0406 | 24 | 162.597 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5686 | 23.4659 | 60.0118 | 24 | 162.5726 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5771 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.5981 | 23.4666 | 60.0406 | 24 | 162.6053 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5769 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.5809 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5854 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6064 | 23.4666 | 60.0406 | 24 | 162.6136 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5853 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.5892 | 23.4881 | 60.0204 | 24 | 162.5938 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6148 | 23.4666 | 60.0406 | 24 | 162.6219 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.5936 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.5975 | 23.4894 | 60.0204 | 24 | 162.6021 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6231 | 23.4645 | 60.0406 | 24 | 162.6303 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.6019 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.6061 | 23.4894 | 60.0204 | 24 | 162.6106 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6314 | 23.4645 | 60.0406 | 24 | 162.6386 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.6102 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.6144 | 23.4894 | 60.0211 | 24 | 162.6189 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6398 | 23.4645 | 60.0406 | 24 | 162.647 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.6187 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.6227 | 23.4894 | 60.0211 | 24 | 162.6272 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6481 | 23.4645 | 60.0406 | 24 | 162.6553 | 22.9933 | 60.0261 | 24 | 162.627 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.631 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6355 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6564 | 23.4615 | 60.0406 | 24 | 162.6636 | 22.9892 | 60.0261 | 24 | 162.6353 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.6393 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6438 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6647 | 23.4615 | 60.0406 | 24 | 162.6719 | 22.9892 | 60.0261 | 24 | 162.6436 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.6476 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6521 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6731 | 23.4615 | 60.0406 | 24 | 162.6802 | 22.9892 | 60.0261 | 24 | 162.652 | 23.4659 | 60.011 | 24 | 162.6559 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6604 | 23.3743 | 59.9957 | 24
162.6814 | 23.4615 | 60.0406 | 24 | 162.6886 | 22.9892 | 60.0261 | 24 | 162.6603 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.6642 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6687 | 23.3728 | 59.9957 | 24
162.6897 | 23.4615 | 60.0406 | 24 | 162.6969 | 22.9892 | 60.0261 | 24 | 162.6686 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.6727 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6772 | 23.3728 | 59.9957 | 24
162.6981 | 23.4615 | 60.0406 | 24 | 162.7053 | 22.9892 | 60.0261 | 24 | 162.677 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.681 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6855 | 23.4512 | 59.9957 | 24
162.7064 | 23.4615 | 60.0394 | 24 | 162.7136 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.6853 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.6893 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.6938 | 23.4512 | 59.9957 | 24
162.7147 | 23.4615 | 60.0394 | 24 | 162.7219 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.6936 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.6976 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.7021 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.723 | 23.4615 | 60.0394 | 24 | 162.7302 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.7019 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7059 | 23.4864 | 60.0211 | 24 | 162.7104 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.7314 | 23.4615 | 60.0394 | 24 | 162.7386 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.7103 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7142 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7188 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.7397 | 23.4615 | 60.0394 | 24 | 162.7469 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.7186 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7225 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7271 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.748 | 23.4615 | 60.0394 | 24 | 162.7552 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.7269 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7308 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7356 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.7563 | 23.4683 | 60.0394 | 24 | 162.7635 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.7352 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7391 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7439 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.7647 | 23.4683 | 60.0394 | 24 | 162.7719 | 22.9892 | 60.0257 | 24 | 162.7437 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7477 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7522 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.773 | 23.4683 | 60.0394 | 24 | 162.7802 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.752 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.756 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7605 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.7813 | 23.4683 | 60.0394 | 24 | 162.7886 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.7603 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7643 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7688 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.7896 | 23.4662 | 60.0394 | 24 | 162.7969 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.7686 | 23.4632 | 60.011 | 24 | 162.7726 | 23.4886 | 60.0211 | 24 | 162.7771 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.798 | 23.4662 | 60.0394 | 24 | 162.8052 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.777 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.7809 | 23.4899 | 60.0211 | 24 | 162.7854 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.8063 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8135 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.7853 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.7892 | 23.4899 | 60.0211 | 24 | 162.7939 | 23.443 | 59.9957 | 24
162.8146 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8218 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.7936 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.7975 | 23.4899 | 60.0211 | 24 | 162.8022 | 23.443 | 59.995 | 24
162.823 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8302 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8019 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.8058 | 23.4899 | 60.0211 | 24 | 162.8105 | 23.443 | 59.995 | 24
162.8313 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8385 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8103 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.8143 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8188 | 23.443 | 59.995 | 24
162.8396 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8469 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8186 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.8226 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8271 | 23.443 | 59.995 | 24
162.848 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8552 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8269 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.8309 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8354 | 23.443 | 59.995 | 24
162.8563 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8635 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8352 | 23.4632 | 60.0106 | 24 | 162.8392 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8438 | 23.443 | 59.995 | 24
162.8646 | 23.4708 | 60.0394 | 24 | 162.8718 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8436 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.8475 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8521 | 23.434 | 59.995 | 24
162.8729 | 23.4671 | 60.0394 | 24 | 162.8802 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8519 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.8558 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8606 | 23.434 | 59.995 | 24
162.8813 | 23.4671 | 60.0394 | 24 | 162.8885 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8602 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.8641 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8689 | 23.434 | 59.995 | 24
162.8896 | 23.4671 | 60.0394 | 24 | 162.8969 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8685 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.8724 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8772 | 23.434 | 59.995 | 24
162.8979 | 23.4671 | 60.0394 | 24 | 162.9052 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.877 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.881 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8855 | 23.434 | 59.995 | 24
162.9062 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9135 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8853 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.8893 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.8938 | 23.434 | 59.995 | 24
162.9146 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9218 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.8936 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.8976 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.9021 | 23.4304 | 59.995 | 24
162.9229 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9302 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9019 | 23.4622 | 60.0106 | 24 | 162.9059 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.9104 | 23.4304 | 59.995 | 24
162.9312 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9385 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9103 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9142 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.9189 | 23.4304 | 59.995 | 24
162.9395 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9468 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9186 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9225 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.9272 | 23.4304 | 59.995 | 24
162.9479 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9551 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9269 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9308 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.9355 | 23.4304 | 59.995 | 24
162.9562 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9635 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9352 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9391 | 23.4899 | 60.0219 | 24 | 162.9438 | 23.4304 | 59.995 | 24
162.9645 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9718 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9436 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9476 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 162.9521 | 23.4283 | 59.995 | 24
162.9729 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9802 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9519 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9559 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 162.9604 | 23.4283 | 59.995 | 24
162.9812 | 23.4671 | 60.0386 | 24 | 162.9885 | 22.9847 | 60.0257 | 24 | 162.9602 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9642 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 162.9688 | 23.4283 | 59.995 | 24
162.9895 | 23.4721 | 60.0386 | 24 | 162.9968 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 162.9685 | 23.4583 | 60.0106 | 24 | 162.9725 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 162.9771 | 23.4283 | 59.995 | 24
162.9979 | 23.4721 | 60.0386 | 24 | 163.0051 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 162.9769 | 23.46 | 60.0098 | 24 | 162.9808 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 162.9856 | 23.4283 | 59.995 | 24
163.0062 | 23.4721 | 60.0386 | 24 | 163.0134 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 162.9852 | 23.46 | 60.0098 | 24 | 162.9891 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 162.9939 | 23.4283 | 59.995 | 24
163.0145 | 23.4721 | 60.0386 | 24 | 163.0218 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 162.9935 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 162.9974 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 163.0022 | 23.4283 | 59.9946 | 24
163.0228 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0301 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0018 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0057 | 23.4944 | 60.0219 | 24 | 163.0105 | 23.4283 | 59.9946 | 24
163.0312 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0385 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0103 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.014 | 23.4944 | 60.0223 | 24 | 163.0188 | 23.4508 | 59.9946 | 24
163.0395 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0468 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0186 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0226 | 23.4944 | 60.0223 | 24 | 163.0271 | 23.4508 | 59.9946 | 24
163.0478 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0551 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0269 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0309 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0354 | 23.4508 | 59.9946 | 24
163.0562 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0634 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0352 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0392 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0439 | 23.4508 | 59.9946 | 24
163.0645 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0718 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0436 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0475 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0522 | 23.4869 | 59.9946 | 24
163.0728 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0801 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0519 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0558 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0605 | 23.4869 | 59.9946 | 24
163.0811 | 23.4692 | 60.0386 | 24 | 163.0884 | 22.9824 | 60.0257 | 24 | 163.0602 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0641 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0688 | 23.4868 | 59.9946 | 24
163.0894 | 23.4702 | 60.0386 | 24 | 163.0967 | 22.9893 | 60.0257 | 24 | 163.0685 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0724 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0771 | 23.4868 | 59.9946 | 24
163.0978 | 23.4702 | 60.0386 | 24 | 163.1051 | 22.9893 | 60.0257 | 24 | 163.0769 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0807 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0854 | 23.4855 | 59.9946 | 24
163.1061 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1134 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.0852 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0892 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.0938 | 23.4855 | 59.9946 | 24
163.1144 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1218 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.0935 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.0975 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.1023 | 23.4855 | 59.9946 | 24
163.1228 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1301 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1019 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1058 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.1106 | 23.4855 | 59.9946 | 24
163.1311 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1384 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1102 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1141 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.1189 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1394 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1467 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1185 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1224 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.1272 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1478 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1551 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1268 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1307 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.1355 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1561 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1634 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1353 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.139 | 23.4966 | 60.0223 | 24 | 163.1438 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1644 | 23.4702 | 60.0378 | 24 | 163.1717 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1436 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1473 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.1521 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1727 | 23.468 | 60.0378 | 24 | 163.1801 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1519 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1559 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.1604 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1811 | 23.468 | 60.0378 | 24 | 163.1884 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1602 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1642 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.1689 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1894 | 23.4652 | 60.0378 | 24 | 163.1967 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1686 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1725 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.1772 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.1977 | 23.4652 | 60.0378 | 24 | 163.205 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1769 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1808 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.1855 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.2061 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2134 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1852 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1891 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.1938 | 23.4938 | 59.9946 | 24
163.2144 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2217 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.1935 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.1974 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.2021 | 23.4938 | 59.9938 | 24
163.2227 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.23 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2019 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2057 | 23.4996 | 60.0223 | 24 | 163.2104 | 23.4938 | 59.9938 | 24
163.231 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2383 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2102 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.214 | 23.4855 | 60.0227 | 24 | 163.2188 | 23.4938 | 59.9938 | 24
163.2394 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2467 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2185 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2225 | 23.4855 | 60.0227 | 24 | 163.2273 | 23.4938 | 59.9938 | 24
163.2477 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.255 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2268 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2308 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2356 | 23.4856 | 59.9938 | 24
163.256 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2634 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2352 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2391 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2439 | 23.4856 | 59.9938 | 24
163.2643 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2717 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2435 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2474 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2522 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.2727 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.28 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2518 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2557 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2605 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.281 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2883 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2601 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.264 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2688 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.2893 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.2967 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2686 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2723 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2771 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.2977 | 23.4614 | 60.0378 | 24 | 163.305 | 22.9893 | 60.0253 | 24 | 163.2769 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2806 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2856 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.306 | 23.4614 | 60.037 | 24 | 163.3134 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.2852 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2889 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.2939 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3143 | 23.4614 | 60.037 | 24 | 163.3217 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.2935 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.2975 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3022 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3227 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.33 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.3019 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3058 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3105 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.331 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3383 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.3102 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3141 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3188 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3393 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3466 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3185 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3224 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3271 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3476 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.355 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3268 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3307 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3354 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.356 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3633 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3352 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.339 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.344 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3643 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3716 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3435 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3473 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3523 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3726 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3799 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3518 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3556 | 23.4868 | 60.0227 | 24 | 163.3606 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.381 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3883 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3601 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3641 | 23.4814 | 60.0227 | 24 | 163.3689 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3893 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.3966 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3685 | 23.459 | 60.0098 | 24 | 163.3724 | 23.4814 | 60.0227 | 24 | 163.3772 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.3976 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.405 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3768 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.3807 | 23.4814 | 60.0227 | 24 | 163.3855 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.4059 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.4133 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3851 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.389 | 23.4814 | 60.0227 | 24 | 163.3938 | 23.492 | 59.9938 | 24
163.4142 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.4216 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.3934 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.3973 | 23.48 | 60.0227 | 24 | 163.4021 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4226 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.4299 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4019 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4056 | 23.48 | 60.0227 | 24 | 163.4106 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4309 | 23.4114 | 60.037 | 24 | 163.4383 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4102 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4139 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4189 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4392 | 23.4094 | 60.037 | 24 | 163.4466 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4185 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4222 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4272 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4476 | 23.4094 | 60.037 | 24 | 163.455 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4268 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4308 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4355 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4559 | 23.4141 | 60.037 | 24 | 163.4633 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4352 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4391 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4438 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4642 | 23.4141 | 60.037 | 24 | 163.4716 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4435 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4474 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4521 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4726 | 23.4141 | 60.037 | 24 | 163.4799 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4518 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4557 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4604 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4809 | 23.4141 | 60.037 | 24 | 163.4883 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4601 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.464 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.469 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4892 | 23.4141 | 60.037 | 24 | 163.4966 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4685 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4723 | 23.48 | 60.0235 | 24 | 163.4773 | 23.492 | 59.993 | 24
163.4975 | 23.4141 | 60.037 | 24 | 163.5049 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4768 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4806 | 23.4813 | 60.0235 | 24 | 163.4856 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5059 | 23.4141 | 60.0362 | 24 | 163.5132 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4851 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4889 | 23.4813 | 60.0235 | 24 | 163.4939 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5142 | 23.4141 | 60.0362 | 24 | 163.5215 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.4935 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.4972 | 23.4813 | 60.0235 | 24 | 163.5022 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5225 | 23.4141 | 60.0362 | 24 | 163.5299 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5018 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.5057 | 23.4813 | 60.0235 | 24 | 163.5105 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5309 | 23.4141 | 60.0362 | 24 | 163.5382 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5101 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.514 | 23.4912 | 60.0235 | 24 | 163.5188 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5392 | 23.4141 | 60.0362 | 24 | 163.5466 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5184 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.5223 | 23.4912 | 60.0235 | 24 | 163.5273 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5475 | 23.4141 | 60.0362 | 24 | 163.5549 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5269 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.5306 | 23.4912 | 60.0235 | 24 | 163.5356 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5558 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.5632 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5352 | 23.459 | 60.0102 | 24 | 163.5389 | 23.4912 | 60.0235 | 24 | 163.5439 | 23.492 | 59.993 | 24
163.5642 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.5715 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5435 | 23.4609 | 60.0102 | 24 | 163.5472 | 23.4886 | 60.0235 | 24 | 163.5522 | 23.4914 | 59.993 | 24
163.5725 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.5799 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5518 | 23.4609 | 60.0102 | 24 | 163.5555 | 23.4886 | 60.0235 | 24 | 163.5605 | 23.4914 | 59.993 | 24
163.5808 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.5882 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5602 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.5638 | 23.4886 | 60.0235 | 24 | 163.5688 | 23.4934 | 59.993 | 24
163.5891 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.5966 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5685 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.5724 | 23.4886 | 60.0235 | 24 | 163.5771 | 23.4934 | 59.993 | 24
163.5975 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6049 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5768 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.5807 | 23.4886 | 60.0235 | 24 | 163.5854 | 23.4934 | 59.993 | 24
163.6058 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6132 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5851 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.589 | 23.4886 | 60.0235 | 24 | 163.594 | 23.4934 | 59.993 | 24
163.6141 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6215 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.5935 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.5973 | 23.4898 | 60.0235 | 24 | 163.6023 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6225 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6299 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6018 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.6056 | 23.4898 | 60.0235 | 24 | 163.6106 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6308 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6382 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6101 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.6139 | 23.4844 | 60.0246 | 24 | 163.6189 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6391 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6465 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6184 | 23.4636 | 60.0102 | 24 | 163.6222 | 23.4844 | 60.0246 | 24 | 163.6272 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6475 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6548 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6268 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6305 | 23.4844 | 60.0246 | 24 | 163.6355 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6558 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6632 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6351 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.639 | 23.4844 | 60.0246 | 24 | 163.6438 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6641 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6715 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6434 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6473 | 23.4877 | 60.0246 | 24 | 163.6523 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6724 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6799 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6517 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6556 | 23.4877 | 60.0246 | 24 | 163.6606 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6808 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6882 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6602 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6639 | 23.505 | 60.0246 | 24 | 163.6689 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6891 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.6965 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6685 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6722 | 23.505 | 60.0246 | 24 | 163.6772 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.6974 | 23.4842 | 60.0362 | 24 | 163.7048 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6768 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6805 | 23.5089 | 60.0246 | 24 | 163.6855 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7057 | 23.4842 | 60.0358 | 24 | 163.7131 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6851 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6888 | 23.5089 | 60.0246 | 24 | 163.6938 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7141 | 23.4842 | 60.0358 | 24 | 163.7215 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.6935 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.6971 | 23.449 | 60.0246 | 24 | 163.7021 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7224 | 23.4842 | 60.0358 | 24 | 163.7298 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7018 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7054 | 23.449 | 60.0246 | 24 | 163.7107 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7307 | 23.4842 | 60.0358 | 24 | 163.7382 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7101 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.714 | 23.449 | 60.0246 | 24 | 163.719 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7391 | 23.4852 | 60.0358 | 24 | 163.7465 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7184 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7223 | 23.449 | 60.0246 | 24 | 163.7273 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7474 | 23.4852 | 60.0358 | 24 | 163.7548 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7268 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7306 | 23.4464 | 60.0246 | 24 | 163.7356 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7557 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.7631 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7351 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7389 | 23.4464 | 60.0246 | 24 | 163.7439 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.764 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.7715 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7434 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7472 | 23.4506 | 60.0246 | 24 | 163.7522 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7724 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.7798 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7517 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7555 | 23.4506 | 60.0246 | 24 | 163.7605 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7807 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.7881 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7601 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7638 | 23.4506 | 60.0246 | 24 | 163.769 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.789 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.7964 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7684 | 23.4676 | 60.0102 | 24 | 163.7721 | 23.4506 | 60.0246 | 24 | 163.7773 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.7974 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8048 | 22.9895 | 60.0249 | 24 | 163.7767 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.7806 | 23.4506 | 60.0246 | 24 | 163.7856 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.8057 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8131 | 22.9906 | 60.0249 | 24 | 163.785 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.7889 | 23.4506 | 60.0246 | 24 | 163.7939 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.814 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8215 | 22.9906 | 60.0249 | 24 | 163.7935 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.7972 | 23.4564 | 60.0246 | 24 | 163.8022 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.8224 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8298 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8018 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8055 | 23.4564 | 60.0246 | 24 | 163.8105 | 23.4934 | 59.9922 | 24
163.8307 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8381 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8101 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8138 | 23.4581 | 60.0266 | 24 | 163.8188 | 23.4927 | 59.9922 | 24
163.839 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8464 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8184 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8221 | 23.4581 | 60.0266 | 24 | 163.8271 | 23.4927 | 59.9922 | 24
163.8473 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8548 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8268 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8304 | 23.4581 | 60.0266 | 24 | 163.8357 | 23.4927 | 59.9922 | 24
163.8557 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8631 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8351 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8387 | 23.4581 | 60.0266 | 24 | 163.844 | 23.4927 | 59.9922 | 24
163.864 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8714 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8434 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.847 | 23.4581 | 60.0266 | 24 | 163.8523 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.8723 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8798 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8517 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8556 | 23.4581 | 60.0266 | 24 | 163.8606 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.8806 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8881 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8601 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8639 | 23.4585 | 60.0266 | 24 | 163.8689 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.889 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.8964 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8684 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8722 | 23.4585 | 60.0266 | 24 | 163.8772 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.8973 | 23.485 | 60.0358 | 24 | 163.9047 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8767 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8805 | 23.4585 | 60.0266 | 24 | 163.8855 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9056 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9131 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.885 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8888 | 23.4585 | 60.0266 | 24 | 163.894 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.914 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9214 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.8934 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.8971 | 23.4585 | 60.0266 | 24 | 163.9023 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9223 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9297 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.9017 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.9054 | 23.4585 | 60.0266 | 24 | 163.9106 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9306 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.938 | 22.9893 | 60.0249 | 24 | 163.91 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.9137 | 23.4611 | 60.0266 | 24 | 163.9189 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9389 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9464 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9183 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.9222 | 23.4611 | 60.0266 | 24 | 163.9272 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9473 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9547 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9268 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.9305 | 23.5081 | 60.0266 | 24 | 163.9355 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9556 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9631 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9351 | 23.4676 | 60.0109 | 24 | 163.9388 | 23.5081 | 60.0266 | 24 | 163.9438 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9639 | 23.4861 | 60.0354 | 24 | 163.9714 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9434 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.9471 | 23.5081 | 60.0266 | 24 | 163.9524 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9723 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 163.9797 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9518 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.9554 | 23.5081 | 60.0266 | 24 | 163.9607 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9806 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 163.988 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9601 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.9637 | 23.5031 | 60.0266 | 24 | 163.969 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9889 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 163.9964 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9684 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.972 | 23.5031 | 60.0266 | 24 | 163.9773 | 23.4989 | 59.9922 | 24
163.9973 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0047 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9767 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.9803 | 23.5014 | 60.0266 | 24 | 163.9856 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.0056 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0131 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9851 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.9889 | 23.5014 | 60.0266 | 24 | 163.9939 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.0139 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0214 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 163.9934 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 163.9972 | 23.5014 | 60.0266 | 24 | 164.0022 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0222 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0297 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0017 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0055 | 23.5014 | 60.0266 | 24 | 164.0107 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0305 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.038 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.01 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0138 | 23.5039 | 60.0297 | 24 | 164.019 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0389 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0464 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0184 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0221 | 23.5039 | 60.0297 | 24 | 164.0273 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0472 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0547 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0267 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0304 | 23.5056 | 60.0297 | 24 | 164.0356 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0555 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.063 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.035 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0387 | 23.5056 | 60.0297 | 24 | 164.0439 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0639 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0714 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0433 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.047 | 23.5035 | 60.0297 | 24 | 164.0522 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0722 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0797 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0518 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0553 | 23.5035 | 60.0297 | 24 | 164.0605 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0805 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.088 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0601 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0638 | 23.5035 | 60.0297 | 24 | 164.0688 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0889 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.0963 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0684 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0721 | 23.5035 | 60.0297 | 24 | 164.0774 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.0972 | 23.4815 | 60.0354 | 24 | 164.1047 | 22.9865 | 60.0249 | 24 | 164.0767 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0804 | 23.506 | 60.0297 | 24 | 164.0857 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1055 | 23.4815 | 60.035 | 24 | 164.113 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.0851 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.0887 | 23.506 | 60.0297 | 24 | 164.094 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1138 | 23.4815 | 60.035 | 24 | 164.1213 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.0934 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.097 | 23.5007 | 60.0297 | 24 | 164.1023 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1222 | 23.4788 | 60.035 | 24 | 164.1296 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1017 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1053 | 23.5007 | 60.0297 | 24 | 164.1106 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1305 | 23.4788 | 60.035 | 24 | 164.138 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.11 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1136 | 23.5007 | 60.0297 | 24 | 164.1189 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1388 | 23.4788 | 60.035 | 24 | 164.1463 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1184 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1219 | 23.5007 | 60.0297 | 24 | 164.1272 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1472 | 23.4788 | 60.035 | 24 | 164.1547 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1267 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1302 | 23.5043 | 60.0297 | 24 | 164.1357 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1555 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.163 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.135 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1388 | 23.5043 | 60.0297 | 24 | 164.144 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1638 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.1713 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1433 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1471 | 23.5069 | 60.0297 | 24 | 164.1523 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1721 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.1796 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1517 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1554 | 23.5069 | 60.0297 | 24 | 164.1606 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1805 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.188 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.16 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.1637 | 23.5156 | 60.0297 | 24 | 164.1689 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1888 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.1963 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1683 | 23.4685 | 60.0109 | 24 | 164.172 | 23.5156 | 60.0297 | 24 | 164.1772 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.1971 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2047 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1766 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.1803 | 23.5087 | 60.0297 | 24 | 164.1855 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.2054 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.213 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1851 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.1886 | 23.5087 | 60.0297 | 24 | 164.1941 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.2138 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2213 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.1934 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.1969 | 23.5037 | 60.0297 | 24 | 164.2024 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2221 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2296 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.2017 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2054 | 23.5037 | 60.0297 | 24 | 164.2107 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2304 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2379 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.21 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2137 | 23.5054 | 60.0324 | 24 | 164.219 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2388 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2463 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.2184 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.222 | 23.5054 | 60.0324 | 24 | 164.2273 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2471 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2546 | 22.9865 | 60.0253 | 24 | 164.2267 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2303 | 23.509 | 60.0324 | 24 | 164.2356 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2554 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2629 | 22.9819 | 60.0253 | 24 | 164.235 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2386 | 23.509 | 60.0324 | 24 | 164.2439 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2638 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2712 | 22.9819 | 60.0253 | 24 | 164.2433 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2469 | 23.509 | 60.0324 | 24 | 164.2524 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2721 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2796 | 23.0993 | 60.0253 | 24 | 164.2517 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2552 | 23.509 | 60.0324 | 24 | 164.2607 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2804 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2879 | 23.0993 | 60.0253 | 24 | 164.26 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2635 | 23.5116 | 60.0324 | 24 | 164.269 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2887 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.2963 | 23.097 | 60.0253 | 24 | 164.2683 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2719 | 23.5116 | 60.0324 | 24 | 164.2773 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.2971 | 23.4731 | 60.035 | 24 | 164.3046 | 23.097 | 60.0253 | 24 | 164.2766 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2804 | 23.5116 | 60.0324 | 24 | 164.2856 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3054 | 23.4731 | 60.0343 | 24 | 164.3129 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.285 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.2887 | 23.5116 | 60.0324 | 24 | 164.2939 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3137 | 23.4731 | 60.0343 | 24 | 164.3212 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.2933 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.297 | 23.5116 | 60.0324 | 24 | 164.3022 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3221 | 23.4731 | 60.0343 | 24 | 164.3296 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3016 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3053 | 23.5116 | 60.0324 | 24 | 164.3105 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3304 | 23.4731 | 60.0343 | 24 | 164.3379 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3099 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3136 | 23.5098 | 60.0324 | 24 | 164.3191 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3387 | 23.4731 | 60.0343 | 24 | 164.3463 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3184 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3219 | 23.5098 | 60.0324 | 24 | 164.3274 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.347 | 23.4731 | 60.0343 | 24 | 164.3546 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3267 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3302 | 23.5124 | 60.0324 | 24 | 164.3357 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3554 | 23.4704 | 60.0343 | 24 | 164.3629 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.335 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3385 | 23.5124 | 60.0324 | 24 | 164.344 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3637 | 23.4704 | 60.0343 | 24 | 164.3712 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3433 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3468 | 23.5124 | 60.0324 | 24 | 164.3523 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.372 | 23.4704 | 60.0343 | 24 | 164.3796 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3517 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3553 | 23.5124 | 60.0324 | 24 | 164.3606 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3803 | 23.4704 | 60.0343 | 24 | 164.3879 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.36 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3636 | 23.5895 | 60.0324 | 24 | 164.3689 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.3887 | 23.4756 | 60.0343 | 24 | 164.3962 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3683 | 23.4639 | 60.0109 | 24 | 164.3719 | 23.5895 | 60.0324 | 24 | 164.3774 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.397 | 23.4756 | 60.0343 | 24 | 164.4045 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3766 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.3802 | 23.5915 | 60.0324 | 24 | 164.3857 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.4053 | 23.4718 | 60.0343 | 24 | 164.4128 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.385 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.3885 | 23.5915 | 60.0324 | 24 | 164.394 | 23.4989 | 59.9922 | 24
164.4137 | 23.4718 | 60.0343 | 24 | 164.4212 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.3933 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.3969 | 23.5944 | 60.0324 | 24 | 164.4023 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.422 | 23.4718 | 60.0343 | 24 | 164.4295 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.4016 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4052 | 23.5944 | 60.0324 | 24 | 164.4106 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4303 | 23.4718 | 60.0343 | 24 | 164.4379 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.4099 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4135 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4189 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4387 | 23.4304 | 60.0343 | 24 | 164.4462 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.4183 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.422 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4272 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.447 | 23.4304 | 60.0343 | 24 | 164.4545 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.4266 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4303 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4358 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4553 | 23.4304 | 60.0343 | 24 | 164.4628 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.4349 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4386 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4441 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4636 | 23.4304 | 60.0343 | 24 | 164.4712 | 23.097 | 60.0249 | 24 | 164.4434 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4469 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4524 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.472 | 23.4304 | 60.0343 | 24 | 164.4795 | 23.1853 | 60.0249 | 24 | 164.4517 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4552 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4607 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4803 | 23.4304 | 60.0343 | 24 | 164.4879 | 23.1853 | 60.0249 | 24 | 164.46 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4635 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.469 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4886 | 23.4276 | 60.0343 | 24 | 164.4962 | 23.1855 | 60.0249 | 24 | 164.4683 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4718 | 23.5922 | 60.0344 | 24 | 164.4773 | 23.4989 | 59.9919 | 24
164.4969 | 23.4276 | 60.0343 | 24 | 164.5045 | 23.1855 | 60.0249 | 24 | 164.4767 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4801 | 23.5941 | 60.0344 | 24 | 164.4856 | 23.5024 | 59.9919 | 24
164.5053 | 23.4276 | 60.0335 | 24 | 164.5128 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.485 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4884 | 23.5941 | 60.0344 | 24 | 164.4941 | 23.5024 | 59.9919 | 24
164.5136 | 23.4276 | 60.0335 | 24 | 164.5212 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.4933 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.4969 | 23.5941 | 60.0344 | 24 | 164.5024 | 23.5024 | 59.9919 | 24
164.5219 | 23.4276 | 60.0335 | 24 | 164.5295 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5016 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5052 | 23.5941 | 60.0344 | 24 | 164.5107 | 23.5024 | 59.9919 | 24
164.5303 | 23.4276 | 60.0335 | 24 | 164.5378 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.51 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5135 | 23.5894 | 60.0344 | 24 | 164.519 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5386 | 23.4257 | 60.0335 | 24 | 164.5461 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5183 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5219 | 23.5894 | 60.0344 | 24 | 164.5273 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5469 | 23.4257 | 60.0335 | 24 | 164.5545 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5266 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5302 | 23.5894 | 60.0344 | 24 | 164.5356 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5552 | 23.4257 | 60.0335 | 24 | 164.5628 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5349 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5385 | 23.5894 | 60.0344 | 24 | 164.5439 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5636 | 23.4257 | 60.0335 | 24 | 164.5712 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5433 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5468 | 23.5894 | 60.0344 | 24 | 164.5522 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5719 | 23.4257 | 60.0335 | 24 | 164.5795 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5516 | 23.4639 | 60.0113 | 24 | 164.5551 | 23.5894 | 60.0344 | 24 | 164.5608 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5802 | 23.4257 | 60.0335 | 24 | 164.5878 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5599 | 23.4612 | 60.0113 | 24 | 164.5634 | 23.5884 | 60.0344 | 24 | 164.5691 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5886 | 23.4328 | 60.0335 | 24 | 164.5961 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5682 | 23.4612 | 60.0113 | 24 | 164.5719 | 23.5884 | 60.0344 | 24 | 164.5774 | 23.503 | 59.9919 | 24
164.5969 | 23.4328 | 60.0335 | 24 | 164.6044 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5767 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.5802 | 23.5884 | 60.0344 | 24 | 164.5857 | 23.5009 | 59.9919 | 24
164.6052 | 23.4328 | 60.0335 | 24 | 164.6128 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.585 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.5885 | 23.5884 | 60.0344 | 24 | 164.594 | 23.5009 | 59.9919 | 24
164.6136 | 23.4328 | 60.0335 | 24 | 164.6211 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.5933 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.5968 | 23.5832 | 60.0344 | 24 | 164.6023 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6219 | 23.4328 | 60.0335 | 24 | 164.6295 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6016 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6051 | 23.5832 | 60.0344 | 24 | 164.6106 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6302 | 23.4328 | 60.0335 | 24 | 164.6378 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.61 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6134 | 23.5832 | 60.0359 | 24 | 164.6191 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6385 | 23.4301 | 60.0335 | 24 | 164.6461 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6183 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6217 | 23.5832 | 60.0359 | 24 | 164.6274 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6469 | 23.4301 | 60.0335 | 24 | 164.6544 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6266 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.63 | 23.5897 | 60.0359 | 24 | 164.6357 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6552 | 23.4208 | 60.0335 | 24 | 164.6628 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6349 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6383 | 23.5897 | 60.0359 | 24 | 164.644 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6635 | 23.4208 | 60.0335 | 24 | 164.6711 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6433 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6469 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.6523 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6718 | 23.4498 | 60.0335 | 24 | 164.6794 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6516 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6552 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.6606 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6802 | 23.4498 | 60.0335 | 24 | 164.6877 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6599 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6635 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.6689 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6885 | 23.448 | 60.0335 | 24 | 164.6961 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6682 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6718 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.6775 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.6968 | 23.448 | 60.0335 | 24 | 164.7044 | 23.1855 | 60.0241 | 24 | 164.6766 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6801 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.6858 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7052 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7128 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.6849 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6884 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.6941 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7135 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7211 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.6932 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.6967 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.7024 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7218 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7294 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7015 | 23.4653 | 60.0109 | 24 | 164.705 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.7107 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7302 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7377 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.71 | 23.4544 | 60.0109 | 24 | 164.7133 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.719 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7385 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7461 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7183 | 23.4544 | 60.0109 | 24 | 164.7218 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.7273 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7468 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7544 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7266 | 23.4497 | 60.0109 | 24 | 164.7301 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.7358 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7551 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7628 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7349 | 23.4497 | 60.0109 | 24 | 164.7384 | 23.5797 | 60.0359 | 24 | 164.7441 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7635 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7711 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7433 | 23.4497 | 60.0109 | 24 | 164.7467 | 23.5887 | 60.0359 | 24 | 164.7524 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7718 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7794 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7516 | 23.4497 | 60.0109 | 24 | 164.755 | 23.5887 | 60.0359 | 24 | 164.7607 | 23.5009 | 59.9922 | 24
164.7801 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.7877 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7599 | 23.4497 | 60.0109 | 24 | 164.7633 | 23.5907 | 60.0359 | 24 | 164.769 | 23.5056 | 59.9922 | 24
164.7885 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.796 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7682 | 23.4497 | 60.0109 | 24 | 164.7716 | 23.5907 | 60.0359 | 24 | 164.7773 | 23.5056 | 59.9922 | 24
164.7968 | 23.448 | 60.0323 | 24 | 164.8044 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7766 | 23.4497 | 60.0098 | 24 | 164.7799 | 23.5907 | 60.0359 | 24 | 164.7856 | 23.5056 | 59.9922 | 24
164.8051 | 23.4453 | 60.0323 | 24 | 164.8127 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7849 | 23.4497 | 60.0098 | 24 | 164.7885 | 23.5907 | 60.0359 | 24 | 164.7939 | 23.5056 | 59.9922 | 24
164.8134 | 23.4453 | 60.0323 | 24 | 164.821 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.7932 | 23.4497 | 60.0098 | 24 | 164.7968 | 23.5907 | 60.0359 | 24 | 164.8025 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8218 | 23.428 | 60.0323 | 24 | 164.8293 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8015 | 23.4497 | 60.0098 | 24 | 164.8051 | 23.5907 | 60.0359 | 24 | 164.8108 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8301 | 23.428 | 60.0323 | 24 | 164.8377 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8099 | 23.4497 | 60.0098 | 24 | 164.8134 | 23.5907 | 60.0375 | 24 | 164.8191 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8384 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.846 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8182 | 23.4497 | 60.0098 | 24 | 164.8217 | 23.5907 | 60.0375 | 24 | 164.8274 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8468 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.8544 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8265 | 23.4557 | 60.0098 | 24 | 164.83 | 23.5907 | 60.0375 | 24 | 164.8357 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8551 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.8627 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8348 | 23.4557 | 60.0098 | 24 | 164.8383 | 23.5907 | 60.0375 | 24 | 164.844 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8634 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.871 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8433 | 23.4557 | 60.0098 | 24 | 164.8466 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.8523 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8717 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.8793 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8516 | 23.4557 | 60.0098 | 24 | 164.8549 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.8608 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8801 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.8877 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8599 | 23.4574 | 60.0098 | 24 | 164.8634 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.8691 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8884 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.896 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8682 | 23.4574 | 60.0098 | 24 | 164.8717 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.8774 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.8967 | 23.4236 | 60.0323 | 24 | 164.9044 | 23.1855 | 60.0237 | 24 | 164.8766 | 23.4574 | 60.0098 | 24 | 164.88 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.8857 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9051 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9127 | 23.1869 | 60.0241 | 24 | 164.8849 | 23.4574 | 60.0098 | 24 | 164.8883 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.894 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9134 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.921 | 23.1869 | 60.0241 | 24 | 164.8932 | 23.4554 | 60.0098 | 24 | 164.8966 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.9023 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9217 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9293 | 23.1901 | 60.0241 | 24 | 164.9016 | 23.4554 | 60.0098 | 24 | 164.9049 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.9106 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9301 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9377 | 23.1901 | 60.0241 | 24 | 164.9099 | 23.4554 | 60.0098 | 24 | 164.9132 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.9192 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9384 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.946 | 23.1901 | 60.0241 | 24 | 164.9182 | 23.4554 | 60.0098 | 24 | 164.9215 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.9275 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9467 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9543 | 23.1901 | 60.0241 | 24 | 164.9265 | 23.4554 | 60.0098 | 24 | 164.9298 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.9358 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.955 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9626 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9349 | 23.4554 | 60.0098 | 24 | 164.9384 | 23.5512 | 60.0375 | 24 | 164.9441 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9633 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.971 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9432 | 23.4862 | 60.0098 | 24 | 164.9467 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 164.9524 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9717 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9793 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9515 | 23.4862 | 60.0098 | 24 | 164.955 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 164.9607 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.98 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.9876 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9598 | 23.4854 | 60.0098 | 24 | 164.9633 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 164.969 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9883 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 164.996 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9683 | 23.4854 | 60.0098 | 24 | 164.9716 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 164.9775 | 23.456 | 59.9926 | 24
164.9967 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 165.0043 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9766 | 23.4854 | 60.009 | 24 | 164.9799 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 164.9858 | 23.456 | 59.9926 | 24
165.005 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 165.0126 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9849 | 23.4854 | 60.009 | 24 | 164.9882 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 164.9941 | 23.456 | 59.9926 | 24
165.0133 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 165.0209 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 164.9932 | 23.4835 | 60.009 | 24 | 164.9965 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 165.0024 | 23.456 | 59.9934 | 24
165.0217 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 165.0293 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0016 | 23.4835 | 60.009 | 24 | 165.0048 | 23.5601 | 60.0375 | 24 | 165.0107 | 23.456 | 59.9934 | 24
165.03 | 23.4178 | 60.0312 | 24 | 165.0376 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0099 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0133 | 23.5651 | 60.039 | 24 | 165.019 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.0383 | 23.4225 | 60.0312 | 24 | 165.046 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0182 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0216 | 23.5651 | 60.039 | 24 | 165.0273 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.0467 | 23.4225 | 60.0312 | 24 | 165.0543 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0265 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0299 | 23.5689 | 60.039 | 24 | 165.0356 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.055 | 23.4279 | 60.0312 | 24 | 165.0626 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0349 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0382 | 23.5689 | 60.039 | 24 | 165.0442 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.0633 | 23.4279 | 60.0312 | 24 | 165.0709 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0432 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0465 | 23.5689 | 60.039 | 24 | 165.0525 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.0717 | 23.4279 | 60.0312 | 24 | 165.0793 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0515 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0548 | 23.5689 | 60.039 | 24 | 165.0608 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.08 | 23.4279 | 60.0312 | 24 | 165.0876 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0598 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0631 | 23.5689 | 60.039 | 24 | 165.0691 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.0883 | 23.4279 | 60.0312 | 24 | 165.0959 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0682 | 23.559 | 60.009 | 24 | 165.0714 | 23.5689 | 60.039 | 24 | 165.0774 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.0966 | 23.4279 | 60.0312 | 24 | 165.1042 | 23.1924 | 60.0241 | 24 | 165.0765 | 23.5615 | 60.009 | 24 | 165.0797 | 23.5718 | 60.039 | 24 | 165.0857 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1049 | 23.4279 | 60.03 | 24 | 165.1126 | 23.1924 | 60.0245 | 24 | 165.0848 | 23.5615 | 60.009 | 24 | 165.0883 | 23.5718 | 60.039 | 24 | 165.094 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1133 | 23.4279 | 60.03 | 24 | 165.1209 | 23.1924 | 60.0245 | 24 | 165.0931 | 23.5675 | 60.009 | 24 | 165.0966 | 23.5739 | 60.039 | 24 | 165.1025 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1216 | 23.4279 | 60.03 | 24 | 165.1293 | 23.1924 | 60.0245 | 24 | 165.1016 | 23.5675 | 60.009 | 24 | 165.1049 | 23.5739 | 60.039 | 24 | 165.1108 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1299 | 23.4279 | 60.03 | 24 | 165.1376 | 23.1924 | 60.0245 | 24 | 165.1099 | 23.5675 | 60.009 | 24 | 165.1132 | 23.572 | 60.039 | 24 | 165.1191 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1383 | 23.4279 | 60.03 | 24 | 165.1459 | 23.1869 | 60.0245 | 24 | 165.1182 | 23.5675 | 60.009 | 24 | 165.1215 | 23.572 | 60.039 | 24 | 165.1274 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1466 | 23.4279 | 60.03 | 24 | 165.1542 | 23.1869 | 60.0245 | 24 | 165.1265 | 23.5675 | 60.009 | 24 | 165.1298 | 23.572 | 60.039 | 24 | 165.1357 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1549 | 23.4245 | 60.03 | 24 | 165.1626 | 23.1869 | 60.0245 | 24 | 165.1349 | 23.5675 | 60.009 | 24 | 165.1381 | 23.572 | 60.039 | 24 | 165.144 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1633 | 23.4245 | 60.03 | 24 | 165.1709 | 23.1869 | 60.0245 | 24 | 165.1432 | 23.5863 | 60.009 | 24 | 165.1464 | 23.572 | 60.039 | 24 | 165.1523 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1716 | 23.4221 | 60.03 | 24 | 165.1792 | 23.1891 | 60.0245 | 24 | 165.1515 | 23.5863 | 60.009 | 24 | 165.1547 | 23.572 | 60.039 | 24 | 165.1609 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1799 | 23.4221 | 60.03 | 24 | 165.1876 | 23.1891 | 60.0245 | 24 | 165.1598 | 23.5838 | 60.009 | 24 | 165.1632 | 23.5771 | 60.039 | 24 | 165.1692 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1883 | 23.4221 | 60.03 | 24 | 165.1959 | 23.1923 | 60.0245 | 24 | 165.1682 | 23.5838 | 60.009 | 24 | 165.1715 | 23.5771 | 60.039 | 24 | 165.1775 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.1966 | 23.4221 | 60.03 | 24 | 165.2042 | 23.1923 | 60.0245 | 24 | 165.1765 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.1798 | 23.5771 | 60.039 | 24 | 165.1858 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.2049 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2125 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.1848 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.1881 | 23.5771 | 60.039 | 24 | 165.1941 | 23.4601 | 59.9934 | 24
165.2132 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2209 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.1931 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.1964 | 23.5752 | 60.039 | 24 | 165.2024 | 23.4601 | 59.993 | 24
165.2216 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2292 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2015 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.2047 | 23.5752 | 60.039 | 24 | 165.2107 | 23.4601 | 59.993 | 24
165.2299 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2375 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2098 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.213 | 23.5705 | 60.0414 | 24 | 165.219 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2382 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2458 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2181 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.2213 | 23.5705 | 60.0414 | 24 | 165.2275 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2466 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2542 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2266 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.2296 | 23.5726 | 60.0414 | 24 | 165.2358 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2549 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2625 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2349 | 23.5813 | 60.007 | 24 | 165.2382 | 23.5726 | 60.0414 | 24 | 165.2441 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2632 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2709 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2432 | 23.5781 | 60.007 | 24 | 165.2465 | 23.5726 | 60.0414 | 24 | 165.2524 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2715 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2792 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2515 | 23.5781 | 60.007 | 24 | 165.2548 | 23.5726 | 60.0414 | 24 | 165.2607 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2799 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2875 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2599 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.2631 | 23.5726 | 60.0414 | 24 | 165.269 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2882 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.2958 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2682 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.2714 | 23.5726 | 60.0414 | 24 | 165.2773 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.2965 | 23.4204 | 60.03 | 24 | 165.3042 | 23.1923 | 60.0244 | 24 | 165.2765 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.2797 | 23.5712 | 60.0414 | 24 | 165.2859 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3049 | 23.4146 | 60.0288 | 24 | 165.3125 | 23.1965 | 60.0256 | 24 | 165.2848 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.288 | 23.5712 | 60.0414 | 24 | 165.2942 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3132 | 23.4146 | 60.0288 | 24 | 165.3209 | 23.1965 | 60.0256 | 24 | 165.2932 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.2963 | 23.5712 | 60.0414 | 24 | 165.3025 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3215 | 23.4146 | 60.0288 | 24 | 165.3292 | 23.1965 | 60.0256 | 24 | 165.3015 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.3046 | 23.5712 | 60.0414 | 24 | 165.3108 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3298 | 23.4146 | 60.0288 | 24 | 165.3375 | 23.1965 | 60.0256 | 24 | 165.3098 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.3131 | 23.5211 | 60.0414 | 24 | 165.3191 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3382 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3458 | 23.1976 | 60.0256 | 24 | 165.3181 | 23.5763 | 60.007 | 24 | 165.3214 | 23.5211 | 60.0414 | 24 | 165.3274 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3465 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3542 | 23.1976 | 60.0256 | 24 | 165.3265 | 23.5738 | 60.007 | 24 | 165.3297 | 23.5211 | 60.0414 | 24 | 165.3357 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3548 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3625 | 23.1976 | 60.0256 | 24 | 165.3348 | 23.5738 | 60.007 | 24 | 165.338 | 23.5211 | 60.0414 | 24 | 165.3442 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3632 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3708 | 23.1976 | 60.0256 | 24 | 165.3431 | 23.5738 | 60.007 | 24 | 165.3463 | 23.5471 | 60.0414 | 24 | 165.3525 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3715 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3792 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.3514 | 23.5738 | 60.007 | 24 | 165.3546 | 23.5471 | 60.0414 | 24 | 165.3608 | 23.4581 | 59.993 | 24
165.3798 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3875 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.3599 | 23.5774 | 60.007 | 24 | 165.3629 | 23.5544 | 60.0414 | 24 | 165.3691 | 23.4582 | 59.993 | 24
165.3882 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.3958 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.3682 | 23.5774 | 60.007 | 24 | 165.3712 | 23.5544 | 60.0414 | 24 | 165.3774 | 23.4582 | 59.993 | 24
165.3965 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.4041 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.3765 | 23.5774 | 60.0051 | 24 | 165.3795 | 23.5497 | 60.0414 | 24 | 165.3857 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4048 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.4125 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.3848 | 23.5774 | 60.0051 | 24 | 165.3881 | 23.5497 | 60.0414 | 24 | 165.394 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4131 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.4208 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.3932 | 23.5774 | 60.0051 | 24 | 165.3964 | 23.5497 | 60.0414 | 24 | 165.4023 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4215 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.4291 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4015 | 23.5774 | 60.0051 | 24 | 165.4047 | 23.5497 | 60.0414 | 24 | 165.4109 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4298 | 23.4128 | 60.0288 | 24 | 165.4374 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4098 | 23.5774 | 60.0051 | 24 | 165.413 | 23.5529 | 60.0437 | 24 | 165.4192 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4381 | 23.4104 | 60.0288 | 24 | 165.4458 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4181 | 23.5774 | 60.0051 | 24 | 165.4213 | 23.5529 | 60.0437 | 24 | 165.4275 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4464 | 23.4104 | 60.0288 | 24 | 165.4541 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4265 | 23.5686 | 60.0051 | 24 | 165.4296 | 23.5522 | 60.0437 | 24 | 165.4358 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4548 | 23.4175 | 60.0288 | 24 | 165.4625 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4348 | 23.5686 | 60.0051 | 24 | 165.4379 | 23.5522 | 60.0437 | 24 | 165.4441 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4631 | 23.4175 | 60.0288 | 24 | 165.4708 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4431 | 23.5679 | 60.0051 | 24 | 165.4462 | 23.5522 | 60.0437 | 24 | 165.4524 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4714 | 23.4175 | 60.0288 | 24 | 165.4791 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4515 | 23.5679 | 60.0051 | 24 | 165.4545 | 23.5522 | 60.0437 | 24 | 165.4607 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4798 | 23.4175 | 60.0288 | 24 | 165.4874 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4598 | 23.5998 | 60.0051 | 24 | 165.4628 | 23.5547 | 60.0437 | 24 | 165.4692 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4881 | 23.4772 | 60.0288 | 24 | 165.4958 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4681 | 23.5998 | 60.0051 | 24 | 165.4713 | 23.5547 | 60.0437 | 24 | 165.4775 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.4964 | 23.4772 | 60.0288 | 24 | 165.5041 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4764 | 23.5998 | 60.0051 | 24 | 165.4796 | 23.5504 | 60.0437 | 24 | 165.4858 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.5048 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5125 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4849 | 23.5998 | 60.0051 | 24 | 165.4879 | 23.5504 | 60.0437 | 24 | 165.4941 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.5131 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5208 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.4932 | 23.5998 | 60.0051 | 24 | 165.4962 | 23.5489 | 60.0437 | 24 | 165.5024 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.5214 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5291 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5015 | 23.5998 | 60.0051 | 24 | 165.5045 | 23.5489 | 60.0437 | 24 | 165.5107 | 23.4577 | 59.993 | 24
165.5298 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5374 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5098 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5128 | 23.5489 | 60.0437 | 24 | 165.519 | 23.4566 | 59.993 | 24
165.5381 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5457 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5182 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5211 | 23.5489 | 60.0437 | 24 | 165.5276 | 23.4566 | 59.993 | 24
165.5464 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5541 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5265 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5294 | 23.5514 | 60.0437 | 24 | 165.5359 | 23.4566 | 59.993 | 24
165.5547 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5624 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5348 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5377 | 23.5514 | 60.0437 | 24 | 165.5442 | 23.4566 | 59.993 | 24
165.5631 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5707 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5431 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5463 | 23.5514 | 60.0437 | 24 | 165.5525 | 23.4547 | 59.993 | 24
165.5714 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.579 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5515 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5546 | 23.5514 | 60.0437 | 24 | 165.5608 | 23.4547 | 59.993 | 24
165.5797 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5874 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5598 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5629 | 23.5546 | 60.0437 | 24 | 165.5691 | 23.4547 | 59.993 | 24
165.588 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.5957 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5681 | 23.5982 | 60.0051 | 24 | 165.5712 | 23.5546 | 60.0437 | 24 | 165.5774 | 23.4547 | 59.993 | 24
165.5964 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6041 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5764 | 23.5982 | 60.0035 | 24 | 165.5795 | 23.5531 | 60.0437 | 24 | 165.5859 | 23.4547 | 59.993 | 24
165.6047 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6124 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5848 | 23.5982 | 60.0035 | 24 | 165.5878 | 23.5531 | 60.0437 | 24 | 165.5942 | 23.4547 | 59.993 | 24
165.613 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6207 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.5931 | 23.5976 | 60.0035 | 24 | 165.5961 | 23.5556 | 60.0437 | 24 | 165.6025 | 23.4547 | 59.9922 | 24
165.6214 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.629 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6014 | 23.5976 | 60.0035 | 24 | 165.6044 | 23.5556 | 60.0437 | 24 | 165.6108 | 23.4547 | 59.9922 | 24
165.6297 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6374 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6097 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6127 | 23.5588 | 60.0461 | 24 | 165.6191 | 23.4547 | 59.9922 | 24
165.638 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6457 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6182 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6212 | 23.5588 | 60.0461 | 24 | 165.6274 | 23.4547 | 59.9922 | 24
165.6464 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6541 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6265 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6295 | 23.5588 | 60.0461 | 24 | 165.6357 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.6547 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6624 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6348 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6378 | 23.5588 | 60.0461 | 24 | 165.644 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.663 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6707 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6432 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6461 | 23.5588 | 60.0461 | 24 | 165.6526 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.6714 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.679 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6515 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6544 | 23.5588 | 60.0461 | 24 | 165.6609 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.6797 | 23.4729 | 60.0276 | 24 | 165.6874 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6598 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6627 | 23.5582 | 60.0461 | 24 | 165.6692 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.688 | 23.4851 | 60.0276 | 24 | 165.6957 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6681 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.671 | 23.5582 | 60.0461 | 24 | 165.6775 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.6964 | 23.4851 | 60.0276 | 24 | 165.704 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 165.6765 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6793 | 23.5582 | 60.0461 | 24 | 165.6858 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7047 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7123 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.6848 | 23.5951 | 60.0035 | 24 | 165.6876 | 23.5582 | 60.0461 | 24 | 165.6941 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.713 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7206 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.6931 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.6962 | 23.5614 | 60.0461 | 24 | 165.7024 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7213 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.729 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.7014 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7045 | 23.5614 | 60.0461 | 24 | 165.7109 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7296 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7373 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.7098 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7128 | 23.5614 | 60.0461 | 24 | 165.7192 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.738 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7457 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.7181 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7211 | 23.5614 | 60.0461 | 24 | 165.7275 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7463 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.754 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.7264 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7294 | 23.555 | 60.0461 | 24 | 165.7358 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7546 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7623 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.7347 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7377 | 23.555 | 60.0461 | 24 | 165.7441 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.763 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7706 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 165.7432 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.746 | 23.5575 | 60.0461 | 24 | 165.7524 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7713 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.779 | 23.195 | 60.026 | 24 | 165.7515 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7543 | 23.5575 | 60.0461 | 24 | 165.7607 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7796 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7873 | 23.195 | 60.026 | 24 | 165.7598 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7626 | 23.5532 | 60.0461 | 24 | 165.7693 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.788 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.7957 | 23.195 | 60.026 | 24 | 165.7681 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 165.7709 | 23.5532 | 60.0461 | 24 | 165.7776 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.7963 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.804 | 23.195 | 60.026 | 24 | 165.7765 | 23.5935 | 60.0028 | 24 | 165.7794 | 23.5532 | 60.0461 | 24 | 165.7859 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.8046 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8123 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.7848 | 23.5935 | 60.0028 | 24 | 165.7877 | 23.5532 | 60.0461 | 24 | 165.7942 | 23.4548 | 59.9922 | 24
165.813 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8206 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.7931 | 23.5935 | 60.0028 | 24 | 165.796 | 23.5573 | 60.0461 | 24 | 165.8025 | 23.4548 | 59.9919 | 24
165.8213 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.829 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8015 | 23.5935 | 60.0028 | 24 | 165.8043 | 23.5573 | 60.0461 | 24 | 165.8108 | 23.4548 | 59.9919 | 24
165.8296 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8373 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8098 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8126 | 23.5573 | 60.0484 | 24 | 165.8191 | 23.4548 | 59.9919 | 24
165.838 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8456 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8181 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8209 | 23.5573 | 60.0484 | 24 | 165.8276 | 23.4548 | 59.9919 | 24
165.8463 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8539 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8264 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8292 | 23.5598 | 60.0484 | 24 | 165.8359 | 23.4548 | 59.9919 | 24
165.8546 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8622 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8348 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8375 | 23.5598 | 60.0484 | 24 | 165.8442 | 23.4548 | 59.9919 | 24
165.8629 | 23.4817 | 60.0272 | 24 | 165.8706 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8431 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8458 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.8525 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.8712 | 23.4793 | 60.0272 | 24 | 165.8789 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8514 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8544 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.8608 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.8796 | 23.4793 | 60.0272 | 24 | 165.8873 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8597 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8627 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.8691 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.8879 | 23.4793 | 60.0272 | 24 | 165.8956 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8682 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.871 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.8774 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.8962 | 23.4793 | 60.0272 | 24 | 165.9039 | 23.1906 | 60.026 | 24 | 165.8765 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8793 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.8857 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9046 | 23.4793 | 60.0268 | 24 | 165.9122 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.8848 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8876 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.8943 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9129 | 23.4793 | 60.0268 | 24 | 165.9206 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.8931 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.8959 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.9026 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9212 | 23.4779 | 60.0268 | 24 | 165.9289 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9015 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9042 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.9109 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9296 | 23.4779 | 60.0268 | 24 | 165.9373 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9098 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9125 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.9192 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9379 | 23.4779 | 60.0268 | 24 | 165.9456 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9181 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9208 | 23.5567 | 60.0484 | 24 | 165.9275 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9462 | 23.4779 | 60.0268 | 24 | 165.9539 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9264 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9293 | 23.5508 | 60.0484 | 24 | 165.9358 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9546 | 23.4745 | 60.0268 | 24 | 165.9622 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9348 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9376 | 23.5508 | 60.0484 | 24 | 165.9441 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9629 | 23.4745 | 60.0268 | 24 | 165.9706 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9431 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9459 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 165.9526 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9712 | 23.4745 | 60.0268 | 24 | 165.9789 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9514 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9542 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 165.9609 | 23.4542 | 59.9919 | 24
165.9796 | 23.4745 | 60.0268 | 24 | 165.9872 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9598 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9625 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 165.9692 | 23.4512 | 59.9919 | 24
165.9879 | 23.4745 | 60.0268 | 24 | 165.9955 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9681 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9708 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 165.9775 | 23.4512 | 59.9919 | 24
165.9962 | 23.4745 | 60.0268 | 24 | 166.0039 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9764 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9791 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 165.9858 | 23.4479 | 59.9919 | 24
166.0045 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0122 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9847 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9874 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 165.9941 | 23.4479 | 59.9919 | 24
166.0128 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0205 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 165.9932 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 165.9957 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 166.0024 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0212 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0289 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0015 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.004 | 23.5465 | 60.0484 | 24 | 166.011 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0295 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0372 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0098 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0126 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0193 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0378 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0455 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0181 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0209 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0276 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0462 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0538 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0265 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0292 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0359 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0545 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0622 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0348 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0375 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0442 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0628 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0705 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0431 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0458 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0525 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0712 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0789 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0514 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0541 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0608 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0795 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0872 | 23.1906 | 60.0264 | 24 | 166.0598 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0624 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0693 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0878 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.0955 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.0681 | 23.5898 | 60.0028 | 24 | 166.0707 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0776 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.0962 | 23.4733 | 60.0268 | 24 | 166.1038 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.0764 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.079 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0859 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.1045 | 23.469 | 60.0256 | 24 | 166.1122 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.0847 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.0875 | 23.5566 | 60.0499 | 24 | 166.0942 | 23.4479 | 59.9915 | 24
166.1128 | 23.469 | 60.0256 | 24 | 166.1205 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.0931 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.0958 | 23.5591 | 60.0499 | 24 | 166.1025 | 23.448 | 59.9915 | 24
166.1212 | 23.4678 | 60.0256 | 24 | 166.1288 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1014 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.1041 | 23.5591 | 60.0499 | 24 | 166.1108 | 23.448 | 59.9915 | 24
166.1295 | 23.4678 | 60.0256 | 24 | 166.1371 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1097 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.1124 | 23.5562 | 60.0499 | 24 | 166.1191 | 23.448 | 59.9915 | 24
166.1378 | 23.4678 | 60.0256 | 24 | 166.1455 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1182 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.1207 | 23.5562 | 60.0499 | 24 | 166.1274 | 23.448 | 59.9915 | 24
166.1461 | 23.4678 | 60.0256 | 24 | 166.1538 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1265 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.129 | 23.5732 | 60.0499 | 24 | 166.136 | 23.448 | 59.9915 | 24
166.1545 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.1622 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1348 | 23.5912 | 60.0028 | 24 | 166.1373 | 23.5732 | 60.0499 | 24 | 166.1443 | 23.448 | 59.9915 | 24
166.1628 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.1705 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1431 | 23.5936 | 60.0028 | 24 | 166.1456 | 23.5229 | 60.0499 | 24 | 166.1526 | 23.4469 | 59.9915 | 24
166.1711 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.1788 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1515 | 23.5936 | 60.0028 | 24 | 166.1539 | 23.5229 | 60.0499 | 24 | 166.1609 | 23.4469 | 59.9915 | 24
166.1794 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.1871 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1598 | 23.5936 | 60.0028 | 24 | 166.1622 | 23.5216 | 60.0499 | 24 | 166.1692 | 23.4469 | 59.9915 | 24
166.1878 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.1954 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1681 | 23.5936 | 60.0028 | 24 | 166.1708 | 23.5216 | 60.0499 | 24 | 166.1775 | 23.4469 | 59.9915 | 24
166.1961 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2038 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1764 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.1791 | 23.526 | 60.0499 | 24 | 166.1858 | 23.449 | 59.9915 | 24
166.2044 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2121 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1848 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.1874 | 23.526 | 60.0499 | 24 | 166.1943 | 23.449 | 59.9915 | 24
166.2128 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2205 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.1931 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.1957 | 23.526 | 60.0499 | 24 | 166.2026 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2211 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2288 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2014 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.204 | 23.526 | 60.0499 | 24 | 166.2109 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2294 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2371 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2097 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.2123 | 23.526 | 60.0523 | 24 | 166.2192 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2378 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2454 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2181 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.2206 | 23.526 | 60.0523 | 24 | 166.2275 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2461 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2538 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2264 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.2289 | 23.5216 | 60.0523 | 24 | 166.2358 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2544 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2621 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2347 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.2372 | 23.5216 | 60.0523 | 24 | 166.2441 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2628 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2704 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.243 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.2455 | 23.525 | 60.0523 | 24 | 166.2527 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2711 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2787 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2515 | 23.5952 | 60.0032 | 24 | 166.254 | 23.525 | 60.0523 | 24 | 166.261 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2794 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2871 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2598 | 23.5959 | 60.0032 | 24 | 166.2623 | 23.5293 | 60.0523 | 24 | 166.2693 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2878 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.2954 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2681 | 23.5959 | 60.0032 | 24 | 166.2706 | 23.5293 | 60.0523 | 24 | 166.2776 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.2961 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3038 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2765 | 23.5959 | 60.0032 | 24 | 166.2789 | 23.5293 | 60.0523 | 24 | 166.2859 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3044 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3121 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2848 | 23.5959 | 60.0032 | 24 | 166.2872 | 23.5293 | 60.0523 | 24 | 166.2942 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3127 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3204 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.2931 | 23.5959 | 60.0032 | 24 | 166.2955 | 23.5293 | 60.0523 | 24 | 166.3025 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3211 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3287 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3014 | 23.5959 | 60.0032 | 24 | 166.3038 | 23.5293 | 60.0523 | 24 | 166.311 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3294 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.337 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3098 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3121 | 23.5355 | 60.0523 | 24 | 166.3193 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3377 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3454 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3181 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3204 | 23.5355 | 60.0523 | 24 | 166.3276 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.346 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3537 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3264 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.329 | 23.5355 | 60.0523 | 24 | 166.3359 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3544 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3621 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3347 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3373 | 23.5355 | 60.0523 | 24 | 166.3442 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3627 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3704 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3431 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3456 | 23.53 | 60.0523 | 24 | 166.3525 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.371 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3787 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3514 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3539 | 23.53 | 60.0523 | 24 | 166.3608 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3794 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.387 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3597 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3622 | 23.53 | 60.0523 | 24 | 166.3694 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.3877 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.3954 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.368 | 23.5999 | 60.0032 | 24 | 166.3705 | 23.53 | 60.0523 | 24 | 166.3777 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.396 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4037 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3765 | 23.6005 | 60.0043 | 24 | 166.3788 | 23.53 | 60.0523 | 24 | 166.386 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4044 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.412 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3848 | 23.6005 | 60.0043 | 24 | 166.3871 | 23.53 | 60.0523 | 24 | 166.3943 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4127 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4203 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.3931 | 23.6005 | 60.0043 | 24 | 166.3954 | 23.5291 | 60.0523 | 24 | 166.4026 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.421 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4287 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4014 | 23.6005 | 60.0043 | 24 | 166.4037 | 23.5291 | 60.0523 | 24 | 166.4109 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4294 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.437 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4098 | 23.6005 | 60.0043 | 24 | 166.4122 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4192 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4377 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4454 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4181 | 23.6005 | 60.0043 | 24 | 166.4205 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4275 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.446 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4537 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4264 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4288 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.436 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4543 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.462 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4348 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4371 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4443 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4627 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4703 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4431 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4454 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4526 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.471 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4786 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4514 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4537 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4609 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4793 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.487 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4597 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.462 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4692 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.4877 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.4953 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4681 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4703 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4775 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.496 | 23.4691 | 60.0256 | 24 | 166.5037 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4764 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4786 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4858 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.5043 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.512 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.4847 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4869 | 23.5279 | 60.0539 | 24 | 166.4944 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.5126 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.5203 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.493 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.4955 | 23.5313 | 60.0539 | 24 | 166.5027 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.521 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.5286 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.5015 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.5038 | 23.5313 | 60.0539 | 24 | 166.511 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.5293 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.537 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.5098 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.5121 | 23.5269 | 60.0539 | 24 | 166.5193 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.5376 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.5453 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.5181 | 23.6046 | 60.0043 | 24 | 166.5204 | 23.5269 | 60.0539 | 24 | 166.5276 | 23.449 | 59.9903 | 24
166.546 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.5536 | 23.1917 | 60.0264 | 24 | 166.5264 | 23.6104 | 60.0043 | 24 | 166.5287 | 23.526 | 60.0539 | 24 | 166.5359 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.5543 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.562 | 23.1895 | 60.0264 | 24 | 166.5348 | 23.6104 | 60.0043 | 24 | 166.537 | 23.526 | 60.0539 | 24 | 166.5442 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.5626 | 23.4691 | 60.0252 | 24 | 166.5703 | 23.1895 | 60.0264 | 24 | 166.5431 | 23.6119 | 60.0043 | 24 | 166.5453 | 23.526 | 60.0539 | 24 | 166.5527 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.571 | 23.4719 | 60.0252 | 24 | 166.5786 | 23.1895 | 60.0264 | 24 | 166.5514 | 23.6119 | 60.0043 | 24 | 166.5536 | 23.526 | 60.0539 | 24 | 166.561 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.5793 | 23.4719 | 60.0252 | 24 | 166.587 | 23.1895 | 60.0264 | 24 | 166.5597 | 23.6119 | 60.0043 | 24 | 166.5619 | 23.4616 | 60.0539 | 24 | 166.5693 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.5876 | 23.4719 | 60.0252 | 24 | 166.5953 | 23.1895 | 60.0264 | 24 | 166.5681 | 23.6119 | 60.0043 | 24 | 166.5704 | 23.4616 | 60.0539 | 24 | 166.5776 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.5959 | 23.4719 | 60.0252 | 24 | 166.6036 | 23.1895 | 60.0264 | 24 | 166.5764 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.5787 | 23.4616 | 60.0539 | 24 | 166.5859 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.6043 | 23.4719 | 60.0252 | 24 | 166.6119 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.5847 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.587 | 23.4616 | 60.0539 | 24 | 166.5942 | 23.445 | 59.9903 | 24
166.6126 | 23.4719 | 60.0252 | 24 | 166.6203 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.5931 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.5953 | 23.4577 | 60.0539 | 24 | 166.6025 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6209 | 23.4783 | 60.0252 | 24 | 166.6286 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6014 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6036 | 23.4577 | 60.0539 | 24 | 166.6111 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6293 | 23.4783 | 60.0252 | 24 | 166.6369 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6097 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6119 | 23.4606 | 60.0559 | 24 | 166.6194 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6376 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6453 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.618 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6202 | 23.4606 | 60.0559 | 24 | 166.6277 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6459 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6536 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6265 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6285 | 23.4606 | 60.0559 | 24 | 166.636 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6543 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6619 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6348 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6368 | 23.4606 | 60.0559 | 24 | 166.6443 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6626 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6702 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6431 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6451 | 23.4606 | 60.0559 | 24 | 166.6526 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6709 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6786 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6514 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6537 | 23.4606 | 60.0559 | 24 | 166.6609 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6792 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6869 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6598 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.662 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.6694 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6876 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.6953 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6681 | 23.6119 | 60.0055 | 24 | 166.6703 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.6777 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.6959 | 23.4923 | 60.0252 | 24 | 166.7036 | 23.1918 | 60.0264 | 24 | 166.6764 | 23.6144 | 60.0055 | 24 | 166.6786 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.686 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7042 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7119 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.6847 | 23.6144 | 60.0055 | 24 | 166.6869 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.6943 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7126 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7202 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.6931 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.6952 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7026 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7209 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7286 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7014 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7035 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7109 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7292 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7369 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7097 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7118 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7192 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7375 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7452 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.718 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7201 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7275 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7459 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7535 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7264 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7284 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7361 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7542 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7619 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7347 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7369 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7444 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7625 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7702 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.743 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7452 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7527 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7709 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7786 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7513 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7535 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.761 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7792 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7869 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7598 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7618 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7693 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7875 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.7952 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7681 | 23.6166 | 60.0055 | 24 | 166.7701 | 23.4652 | 60.0559 | 24 | 166.7776 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.7959 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8035 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7764 | 23.6148 | 60.0066 | 24 | 166.7784 | 23.4715 | 60.0559 | 24 | 166.7859 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8042 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8118 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7847 | 23.6148 | 60.0066 | 24 | 166.7867 | 23.4715 | 60.0559 | 24 | 166.7944 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8125 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8202 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.7931 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.795 | 23.4715 | 60.0559 | 24 | 166.8027 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8209 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8285 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8014 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8033 | 23.4715 | 60.0559 | 24 | 166.811 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8292 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8369 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8097 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8116 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8193 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8375 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8452 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8181 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8202 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8276 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8459 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8535 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8264 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8285 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8359 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8542 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8618 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8347 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8368 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8442 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8625 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8702 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.843 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8451 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8528 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8708 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8785 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8514 | 23.6101 | 60.0066 | 24 | 166.8534 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8611 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8792 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8868 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8597 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.8617 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8694 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8875 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.8951 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.868 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.87 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8777 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.8958 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9035 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 166.8763 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.8783 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.886 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.9041 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9118 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.8848 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.8866 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.8943 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.9125 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9202 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.8931 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.8949 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9026 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.9208 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9285 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9014 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.9034 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9111 | 23.445 | 59.9899 | 24
166.9291 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9368 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9097 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.9117 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9194 | 23.4531 | 59.9899 | 24
166.9375 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9451 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9181 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.92 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9277 | 23.4531 | 59.9899 | 24
166.9458 | 23.4923 | 60.0248 | 24 | 166.9535 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9264 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.9283 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.936 | 23.4531 | 59.9899 | 24
166.9541 | 23.4892 | 60.0248 | 24 | 166.9618 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9347 | 23.6126 | 60.0066 | 24 | 166.9366 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9443 | 23.4531 | 59.9899 | 24
166.9625 | 23.4892 | 60.0248 | 24 | 166.9701 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.943 | 23.6142 | 60.0066 | 24 | 166.9449 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9526 | 23.4542 | 59.9899 | 24
166.9708 | 23.4892 | 60.0248 | 24 | 166.9785 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9514 | 23.6142 | 60.0066 | 24 | 166.9532 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9609 | 23.4542 | 59.9899 | 24
166.9791 | 23.4892 | 60.0248 | 24 | 166.9868 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9597 | 23.6179 | 60.0066 | 24 | 166.9615 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9695 | 23.4541 | 59.9899 | 24
166.9875 | 23.4868 | 60.0248 | 24 | 166.9951 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.968 | 23.6179 | 60.0066 | 24 | 166.9698 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9778 | 23.4541 | 59.9899 | 24
166.9958 | 23.4868 | 60.0248 | 24 | 167.0034 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9763 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 166.9781 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9861 | 23.4541 | 59.9899 | 24
167.0041 | 23.4868 | 60.0248 | 24 | 167.0118 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.9847 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 166.9867 | 23.4711 | 60.0566 | 24 | 166.9944 | 23.4541 | 59.9899 | 24
167.0125 | 23.4868 | 60.0248 | 24 | 167.0201 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 166.993 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 166.995 | 23.4667 | 60.0566 | 24 | 167.0027 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0208 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0284 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0013 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0033 | 23.4667 | 60.0566 | 24 | 167.011 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0291 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0367 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0096 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0116 | 23.4663 | 60.0574 | 24 | 167.0193 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0374 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0451 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0181 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0199 | 23.4663 | 60.0574 | 24 | 167.0276 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0457 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0534 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0264 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0282 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0361 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0541 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0618 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0347 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0365 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0444 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0624 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0701 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0431 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0448 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0527 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0707 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0784 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0514 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0531 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.061 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0791 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0867 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0597 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0614 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0693 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0874 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.0951 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.068 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0699 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0776 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.0957 | 23.4854 | 60.0248 | 24 | 167.1034 | 23.1918 | 60.0256 | 24 | 167.0764 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0782 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0859 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1041 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1118 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.0847 | 23.6258 | 60.0078 | 24 | 167.0865 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.0945 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1124 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1201 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.093 | 23.624 | 60.0078 | 24 | 167.0948 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1028 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1207 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1284 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.1013 | 23.624 | 60.0078 | 24 | 167.1031 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1111 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1291 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1367 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.1097 | 23.624 | 60.0078 | 24 | 167.1115 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1194 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1374 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.145 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.118 | 23.624 | 60.0078 | 24 | 167.1198 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1277 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1457 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1534 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.1263 | 23.6287 | 60.0078 | 24 | 167.1281 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.136 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1541 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1617 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.1346 | 23.6287 | 60.0078 | 24 | 167.1364 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1443 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1624 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.17 | 23.1918 | 60.026 | 24 | 167.1431 | 23.6287 | 60.0078 | 24 | 167.1449 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1528 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1707 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1783 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.1514 | 23.6287 | 60.0078 | 24 | 167.1532 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1611 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.179 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.1867 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.1597 | 23.5952 | 60.0078 | 24 | 167.1615 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1694 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1874 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.195 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.168 | 23.5952 | 60.0078 | 24 | 167.1698 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1777 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.1957 | 23.4854 | 60.0244 | 24 | 167.2034 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.1764 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.1781 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.186 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.204 | 23.4927 | 60.0244 | 24 | 167.2117 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.1847 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.1864 | 23.4698 | 60.0574 | 24 | 167.1943 | 23.4541 | 59.9907 | 24
167.2124 | 23.4927 | 60.0244 | 24 | 167.22 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.193 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.1947 | 23.4694 | 60.0574 | 24 | 167.2026 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.2207 | 23.4903 | 60.0244 | 24 | 167.2283 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.2013 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.203 | 23.4694 | 60.0574 | 24 | 167.2112 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.229 | 23.4903 | 60.0244 | 24 | 167.2367 | 23.1963 | 60.026 | 24 | 167.2097 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2113 | 23.4655 | 60.0582 | 24 | 167.2195 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.2373 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.245 | 23.1977 | 60.026 | 24 | 167.218 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2196 | 23.4655 | 60.0582 | 24 | 167.2278 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.2457 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.2534 | 23.1977 | 60.026 | 24 | 167.2263 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2281 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2361 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.254 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.2617 | 23.1989 | 60.026 | 24 | 167.2346 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2365 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2444 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.2623 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.27 | 23.1989 | 60.026 | 24 | 167.243 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2448 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2527 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.2707 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.2783 | 23.1989 | 60.026 | 24 | 167.2513 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2531 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.261 | 23.4541 | 59.9911 | 24
167.279 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.2866 | 23.1989 | 60.026 | 24 | 167.2596 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2614 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2695 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.2873 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.295 | 23.1989 | 60.026 | 24 | 167.2679 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2697 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2778 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.2957 | 23.4889 | 60.0244 | 24 | 167.3033 | 23.1989 | 60.026 | 24 | 167.2764 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.278 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2861 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.304 | 23.4798 | 60.0237 | 24 | 167.3116 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.2847 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2863 | 23.4684 | 60.0582 | 24 | 167.2944 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.3123 | 23.4798 | 60.0237 | 24 | 167.3199 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.293 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.2946 | 23.4674 | 60.0582 | 24 | 167.3027 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.3206 | 23.4774 | 60.0237 | 24 | 167.3283 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.3013 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3029 | 23.4674 | 60.0582 | 24 | 167.311 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.329 | 23.4774 | 60.0237 | 24 | 167.3366 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.3097 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3114 | 23.4674 | 60.0582 | 24 | 167.3193 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.3373 | 23.467 | 60.0237 | 24 | 167.345 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.318 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3197 | 23.4674 | 60.0582 | 24 | 167.3276 | 23.4546 | 59.9911 | 24
167.3456 | 23.467 | 60.0237 | 24 | 167.3533 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.3263 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.328 | 23.4674 | 60.0582 | 24 | 167.3362 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.354 | 23.467 | 60.0237 | 24 | 167.3616 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.3347 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3363 | 23.4674 | 60.0582 | 24 | 167.3445 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.3623 | 23.467 | 60.0237 | 24 | 167.3699 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.343 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3446 | 23.471 | 60.0582 | 24 | 167.3528 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.3706 | 23.467 | 60.0237 | 24 | 167.3783 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.3513 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3529 | 23.471 | 60.0582 | 24 | 167.3611 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.379 | 23.467 | 60.0237 | 24 | 167.3866 | 23.1989 | 60.0264 | 24 | 167.3596 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3612 | 23.4739 | 60.0582 | 24 | 167.3694 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.3873 | 23.4627 | 60.0237 | 24 | 167.395 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.368 | 23.5952 | 60.009 | 24 | 167.3695 | 23.4739 | 60.0582 | 24 | 167.3777 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.3956 | 23.4627 | 60.0237 | 24 | 167.4033 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.3763 | 23.5952 | 60.0086 | 24 | 167.3778 | 23.4739 | 60.0582 | 24 | 167.386 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.404 | 23.4627 | 60.0237 | 24 | 167.4116 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.3846 | 23.5952 | 60.0086 | 24 | 167.3861 | 23.4739 | 60.0582 | 24 | 167.3945 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.4123 | 23.4627 | 60.0237 | 24 | 167.4199 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.3929 | 23.5952 | 60.0086 | 24 | 167.3947 | 23.4739 | 60.0582 | 24 | 167.4028 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4206 | 23.4463 | 60.0237 | 24 | 167.4283 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4014 | 23.5952 | 60.0086 | 24 | 167.403 | 23.4739 | 60.0582 | 24 | 167.4111 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4289 | 23.4463 | 60.0237 | 24 | 167.4366 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4097 | 23.5952 | 60.0086 | 24 | 167.4113 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4194 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4373 | 23.4463 | 60.0237 | 24 | 167.4449 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.418 | 23.5952 | 60.0086 | 24 | 167.4196 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4277 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4456 | 23.4463 | 60.0237 | 24 | 167.4532 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4263 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4279 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.436 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4539 | 23.4431 | 60.0237 | 24 | 167.4615 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4347 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4362 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4443 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4622 | 23.4431 | 60.0237 | 24 | 167.4699 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.443 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4445 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4529 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4706 | 23.4488 | 60.0237 | 24 | 167.4782 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4513 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4528 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4612 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4789 | 23.4488 | 60.0237 | 24 | 167.4866 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4596 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4611 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4695 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4872 | 23.4488 | 60.0237 | 24 | 167.4949 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.468 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4694 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4778 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.4956 | 23.4488 | 60.0237 | 24 | 167.5032 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4763 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4779 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4861 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5039 | 23.4488 | 60.0217 | 24 | 167.5115 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4846 | 23.5943 | 60.0086 | 24 | 167.4862 | 23.4739 | 60.0594 | 24 | 167.4944 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5122 | 23.4488 | 60.0217 | 24 | 167.5199 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.4929 | 23.5935 | 60.0086 | 24 | 167.4945 | 23.4641 | 60.0594 | 24 | 167.5027 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5206 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5282 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.5013 | 23.5935 | 60.0086 | 24 | 167.5028 | 23.4641 | 60.0594 | 24 | 167.5112 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5289 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5366 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.5096 | 23.591 | 60.0086 | 24 | 167.5111 | 23.403 | 60.0594 | 24 | 167.5195 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5372 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5449 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.5179 | 23.591 | 60.0086 | 24 | 167.5194 | 23.403 | 60.0594 | 24 | 167.5278 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5456 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5532 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.5262 | 23.5893 | 60.0086 | 24 | 167.5277 | 23.3986 | 60.0594 | 24 | 167.5361 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5539 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5615 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.5347 | 23.5893 | 60.0086 | 24 | 167.536 | 23.3986 | 60.0594 | 24 | 167.5444 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5622 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5699 | 23.2764 | 60.0264 | 24 | 167.543 | 23.5893 | 60.0086 | 24 | 167.5443 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.5527 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5706 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5782 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.5513 | 23.5893 | 60.0086 | 24 | 167.5526 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.561 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5789 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5865 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.5596 | 23.5893 | 60.0086 | 24 | 167.5612 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.5693 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5872 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.5948 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.568 | 23.5893 | 60.0086 | 24 | 167.5695 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.5779 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.5956 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6031 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.5763 | 23.5893 | 60.0078 | 24 | 167.5778 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.5862 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.6039 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6115 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.5846 | 23.5893 | 60.0078 | 24 | 167.5861 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.5945 | 23.4525 | 59.9915 | 24
167.6122 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6198 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.5929 | 23.5893 | 60.0078 | 24 | 167.5944 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.6028 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6205 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6282 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.6013 | 23.5893 | 60.0078 | 24 | 167.6027 | 23.4558 | 60.0594 | 24 | 167.6111 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6289 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6365 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.6096 | 23.5893 | 60.0078 | 24 | 167.611 | 23.4605 | 60.0602 | 24 | 167.6194 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6372 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6448 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.6179 | 23.5893 | 60.0078 | 24 | 167.6193 | 23.4605 | 60.0602 | 24 | 167.6277 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6455 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6531 | 23.275 | 60.0264 | 24 | 167.6263 | 23.5854 | 60.0078 | 24 | 167.6276 | 23.4605 | 60.0602 | 24 | 167.6362 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6538 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6615 | 23.2762 | 60.0264 | 24 | 167.6346 | 23.5854 | 60.0078 | 24 | 167.6359 | 23.4605 | 60.0602 | 24 | 167.6445 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6622 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6698 | 23.2762 | 60.0264 | 24 | 167.6429 | 23.583 | 60.0078 | 24 | 167.6444 | 23.4831 | 60.0602 | 24 | 167.6528 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6705 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6782 | 23.2762 | 60.0264 | 24 | 167.6512 | 23.583 | 60.0078 | 24 | 167.6527 | 23.4831 | 60.0602 | 24 | 167.6611 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6788 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6865 | 23.2762 | 60.0264 | 24 | 167.6597 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.661 | 23.4831 | 60.0602 | 24 | 167.6694 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6872 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.6948 | 23.2762 | 60.0264 | 24 | 167.668 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.6693 | 23.4831 | 60.0602 | 24 | 167.6777 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.6955 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.7031 | 23.2762 | 60.0264 | 24 | 167.6763 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.6776 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.686 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7038 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.7115 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.6846 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.6859 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.6946 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7122 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.7198 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.693 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.6942 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7029 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7205 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.7281 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7013 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.7025 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7112 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7288 | 23.4477 | 60.0217 | 24 | 167.7365 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7096 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.7108 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7195 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7372 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7448 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7179 | 23.5812 | 60.0078 | 24 | 167.7191 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7278 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7455 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7531 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7263 | 23.5804 | 60.0078 | 24 | 167.7274 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7361 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7538 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7614 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7346 | 23.5804 | 60.0078 | 24 | 167.736 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7444 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7621 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7698 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7429 | 23.5804 | 60.0078 | 24 | 167.7443 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7529 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7705 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7781 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7512 | 23.5804 | 60.0078 | 24 | 167.7526 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7612 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7788 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7864 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7596 | 23.5787 | 60.0078 | 24 | 167.7609 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7695 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7871 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.7947 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7679 | 23.5787 | 60.0078 | 24 | 167.7692 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7778 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.7955 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8031 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7762 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.7775 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7861 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.8038 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8114 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.7845 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.7858 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.7944 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.8121 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8198 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.793 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.7941 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.8027 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.8205 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8281 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.8013 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.8024 | 23.4861 | 60.0602 | 24 | 167.811 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.8288 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8364 | 23.2762 | 60.0268 | 24 | 167.8096 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.8107 | 23.4857 | 60.0614 | 24 | 167.8196 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.8371 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8447 | 23.2748 | 60.0268 | 24 | 167.8179 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.8192 | 23.4857 | 60.0614 | 24 | 167.8279 | 23.4525 | 59.9911 | 24
167.8455 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8531 | 23.2748 | 60.0268 | 24 | 167.8263 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.8275 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8362 | 23.4514 | 59.9911 | 24
167.8538 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8614 | 23.2721 | 60.0268 | 24 | 167.8346 | 23.5762 | 60.0066 | 24 | 167.8358 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8445 | 23.4514 | 59.9911 | 24
167.8621 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8698 | 23.2721 | 60.0268 | 24 | 167.8429 | 23.5754 | 60.0066 | 24 | 167.8441 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8528 | 23.4514 | 59.9911 | 24
167.8705 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8781 | 23.2721 | 60.0268 | 24 | 167.8512 | 23.5754 | 60.0066 | 24 | 167.8524 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8611 | 23.4514 | 59.9911 | 24
167.8788 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8864 | 23.2721 | 60.0268 | 24 | 167.8596 | 23.5736 | 60.0066 | 24 | 167.8607 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8694 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.8871 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.8947 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.8679 | 23.5736 | 60.0066 | 24 | 167.869 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8779 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.8954 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9031 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.8762 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.8773 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8862 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.9038 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9114 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.8846 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.8856 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.8945 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.9121 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9197 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.8929 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.8939 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9028 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.9204 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.928 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9012 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.9025 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9111 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.9287 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9363 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9095 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.9108 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9194 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.9371 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9447 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.918 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.9191 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9277 | 23.4495 | 59.9911 | 24
167.9454 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.953 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9263 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.9274 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9363 | 23.4496 | 59.9911 | 24
167.9537 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9614 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9346 | 23.5815 | 60.0066 | 24 | 167.9357 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9446 | 23.4496 | 59.9911 | 24
167.9621 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9697 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9429 | 23.5808 | 60.0066 | 24 | 167.944 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9529 | 23.4496 | 59.9911 | 24
167.9704 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.978 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9513 | 23.5808 | 60.0066 | 24 | 167.9523 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9612 | 23.4496 | 59.9911 | 24
167.9787 | 23.4636 | 60.0217 | 24 | 167.9863 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9596 | 23.5719 | 60.0066 | 24 | 167.9606 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9695 | 23.4496 | 59.9911 | 24
167.9871 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 167.9947 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9679 | 23.5719 | 60.0066 | 24 | 167.9689 | 23.4802 | 60.0614 | 24 | 167.9778 | 23.4496 | 59.9911 | 24
167.9954 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.003 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9762 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 167.9772 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 167.9861 | 23.4496 | 59.9911 | 24
168.0037 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0114 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9846 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 167.9857 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 167.9946 | 23.4496 | 59.9911 | 24
168.0121 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0197 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 167.9929 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 167.994 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0029 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.0204 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.028 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 168.0012 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 168.0023 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0112 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.0287 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0363 | 23.2732 | 60.0268 | 24 | 168.0095 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 168.0106 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0195 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.037 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0447 | 23.2743 | 60.0268 | 24 | 168.0179 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 168.0189 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0278 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.0454 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.053 | 23.2743 | 60.0268 | 24 | 168.0262 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 168.0272 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0361 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.0537 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0613 | 23.2743 | 60.0268 | 24 | 168.0345 | 23.5694 | 60.0051 | 24 | 168.0355 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0444 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.062 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0696 | 23.2743 | 60.0268 | 24 | 168.0428 | 23.5687 | 60.0051 | 24 | 168.0438 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.053 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.0704 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0779 | 23.2775 | 60.0268 | 24 | 168.0513 | 23.5687 | 60.0051 | 24 | 168.0521 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0613 | 23.4496 | 59.9907 | 24
168.0787 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0863 | 23.2775 | 60.0268 | 24 | 168.0596 | 23.5687 | 60.0051 | 24 | 168.0604 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0696 | 23.4485 | 59.9907 | 24
168.087 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.0946 | 23.2791 | 60.0268 | 24 | 168.0679 | 23.5687 | 60.0051 | 24 | 168.069 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0779 | 23.4485 | 59.9907 | 24
168.0954 | 23.465 | 60.0217 | 24 | 168.103 | 23.2791 | 60.0268 | 24 | 168.0762 | 23.5646 | 60.0051 | 24 | 168.0773 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0862 | 23.4485 | 59.9907 | 24
168.1037 | 23.465 | 60.0213 | 24 | 168.1113 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.0846 | 23.5646 | 60.0051 | 24 | 168.0856 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.0945 | 23.4485 | 59.9907 | 24
168.112 | 23.465 | 60.0213 | 24 | 168.1196 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.0929 | 23.599 | 60.0051 | 24 | 168.0939 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1028 | 23.4466 | 59.9907 | 24
168.1204 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1279 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1012 | 23.599 | 60.0051 | 24 | 168.1022 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1111 | 23.4466 | 59.9907 | 24
168.1287 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1363 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1096 | 23.599 | 60.0051 | 24 | 168.1105 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1196 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.137 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1446 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1179 | 23.599 | 60.0051 | 24 | 168.1188 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1279 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.1454 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.153 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1262 | 23.599 | 60.0051 | 24 | 168.1271 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1362 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.1537 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1613 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1345 | 23.599 | 60.0051 | 24 | 168.1354 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1445 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.162 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1696 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1429 | 23.5984 | 60.0051 | 24 | 168.1437 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1528 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.1703 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1779 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1512 | 23.5984 | 60.0051 | 24 | 168.1522 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1611 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.1786 | 23.4678 | 60.0213 | 24 | 168.1863 | 23.2791 | 60.0271 | 24 | 168.1595 | 23.5968 | 60.0051 | 24 | 168.1605 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1694 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.187 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.1946 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.1678 | 23.5968 | 60.0051 | 24 | 168.1688 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.178 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.1953 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2029 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.1763 | 23.5968 | 60.0035 | 24 | 168.1771 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1863 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.2036 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2112 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.1846 | 23.5968 | 60.0035 | 24 | 168.1854 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.1946 | 23.4467 | 59.9907 | 24
168.212 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2195 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.1929 | 23.5968 | 60.0035 | 24 | 168.1937 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.2029 | 23.4467 | 59.9895 | 24
168.2203 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2279 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2012 | 23.5968 | 60.0035 | 24 | 168.202 | 23.4781 | 60.0614 | 24 | 168.2112 | 23.4467 | 59.9895 | 24
168.2286 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2362 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2096 | 23.5968 | 60.0035 | 24 | 168.2103 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2195 | 23.4467 | 59.9895 | 24
168.237 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2446 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2179 | 23.5968 | 60.0035 | 24 | 168.2186 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2278 | 23.4467 | 59.9895 | 24
168.2453 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2529 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2262 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2269 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2363 | 23.4456 | 59.9895 | 24
168.2536 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2612 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2345 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2355 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2446 | 23.4456 | 59.9895 | 24
168.262 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2695 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2429 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2438 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2529 | 23.4539 | 59.9895 | 24
168.2703 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2779 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2512 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2521 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2612 | 23.4539 | 59.9895 | 24
168.2786 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2862 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2595 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2604 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2695 | 23.4539 | 59.9895 | 24
168.287 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.2946 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2679 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2687 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2778 | 23.4539 | 59.9895 | 24
168.2953 | 23.4732 | 60.0213 | 24 | 168.3029 | 23.2813 | 60.0271 | 24 | 168.2762 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.277 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2861 | 23.4539 | 59.9895 | 24
168.3036 | 23.4746 | 60.0209 | 24 | 168.3112 | 23.2813 | 60.0279 | 24 | 168.2845 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2853 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.2947 | 23.4539 | 59.9895 | 24
168.312 | 23.4746 | 60.0209 | 24 | 168.3195 | 23.2813 | 60.0279 | 24 | 168.2928 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.2936 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.303 | 23.454 | 59.9895 | 24
168.3203 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3279 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3013 | 23.5986 | 60.0035 | 24 | 168.3019 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3113 | 23.454 | 59.9895 | 24
168.3286 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3362 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3096 | 23.5943 | 60.0035 | 24 | 168.3102 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3196 | 23.454 | 59.9895 | 24
168.3369 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3445 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3179 | 23.5943 | 60.0035 | 24 | 168.3185 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3279 | 23.454 | 59.9895 | 24
168.3453 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3528 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3262 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 168.327 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3362 | 23.454 | 59.9895 | 24
168.3536 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3611 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3346 | 23.5935 | 60.0035 | 24 | 168.3353 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3445 | 23.454 | 59.9895 | 24
168.3619 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3695 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3429 | 23.5898 | 60.0035 | 24 | 168.3436 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.353 | 23.4448 | 59.9895 | 24
168.3703 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3778 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3512 | 23.5898 | 60.0035 | 24 | 168.3519 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3613 | 23.4448 | 59.9895 | 24
168.3786 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3862 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3595 | 23.5898 | 60.0035 | 24 | 168.3602 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3696 | 23.4448 | 59.9895 | 24
168.3869 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.3945 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3679 | 23.5898 | 60.0035 | 24 | 168.3685 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3779 | 23.4448 | 59.9895 | 24
168.3953 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4028 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3762 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.3768 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3862 | 23.4448 | 59.9895 | 24
168.4036 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4111 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3845 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.3851 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.3945 | 23.4448 | 59.9895 | 24
168.4119 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4195 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.3928 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.3934 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4028 | 23.4448 | 59.9884 | 24
168.4203 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4278 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.4012 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4017 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4111 | 23.4448 | 59.9884 | 24
168.4286 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4362 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.4095 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4103 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4197 | 23.4691 | 59.9884 | 24
168.4369 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4445 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.4178 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4186 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.428 | 23.4691 | 59.9884 | 24
168.4453 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4528 | 23.3755 | 60.0279 | 24 | 168.4263 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4269 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4363 | 23.4691 | 59.9884 | 24
168.4536 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4611 | 23.3802 | 60.0279 | 24 | 168.4346 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4352 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4446 | 23.4691 | 59.9884 | 24
168.4619 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4695 | 23.3802 | 60.0279 | 24 | 168.4429 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4435 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4529 | 23.4692 | 59.9884 | 24
168.4702 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4778 | 23.3802 | 60.0279 | 24 | 168.4512 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4518 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4612 | 23.4692 | 59.9884 | 24
168.4785 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4861 | 23.3802 | 60.0279 | 24 | 168.4596 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4601 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4695 | 23.4692 | 59.9884 | 24
168.4869 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.4944 | 23.3802 | 60.0279 | 24 | 168.4679 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4684 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.478 | 23.4692 | 59.9884 | 24
168.4952 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.5027 | 23.3802 | 60.0279 | 24 | 168.4762 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4767 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4863 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5035 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5111 | 23.3802 | 60.0283 | 24 | 168.4845 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.485 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.4946 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5119 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5194 | 23.3802 | 60.0283 | 24 | 168.4929 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.4935 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5029 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5202 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5278 | 23.3802 | 60.0283 | 24 | 168.5012 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5018 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5112 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5285 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5361 | 23.3802 | 60.0283 | 24 | 168.5095 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5101 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5195 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5369 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5444 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5178 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5184 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5278 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5452 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5527 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5262 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5267 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5364 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5535 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5611 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5345 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.535 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5447 | 23.4664 | 59.9884 | 24
168.5619 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5694 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5428 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5433 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.553 | 23.4631 | 59.9884 | 24
168.5702 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5778 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5511 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5516 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5613 | 23.4631 | 59.9884 | 24
168.5785 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5861 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5596 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5599 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5696 | 23.4585 | 59.9884 | 24
168.5869 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.5944 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5679 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5682 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5779 | 23.4585 | 59.9884 | 24
168.5952 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6027 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5762 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5768 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5862 | 23.4568 | 59.9884 | 24
168.6035 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6111 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5846 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5851 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.5947 | 23.4568 | 59.9884 | 24
168.6118 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6194 | 23.3749 | 60.0283 | 24 | 168.5929 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.5934 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.603 | 23.4568 | 59.9872 | 24
168.6202 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6277 | 23.3792 | 60.0283 | 24 | 168.6012 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6017 | 23.4781 | 60.0618 | 24 | 168.6113 | 23.4568 | 59.9872 | 24
168.6285 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.636 | 23.3792 | 60.0283 | 24 | 168.6095 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.61 | 23.4784 | 60.0614 | 24 | 168.6196 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6368 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6443 | 23.3792 | 60.0283 | 24 | 168.6179 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6183 | 23.4784 | 60.0614 | 24 | 168.6279 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6452 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6527 | 23.3792 | 60.0283 | 24 | 168.6262 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6266 | 23.484 | 60.0614 | 24 | 168.6362 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6535 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.661 | 23.3779 | 60.0283 | 24 | 168.6345 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6349 | 23.484 | 60.0614 | 24 | 168.6445 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6618 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6694 | 23.3779 | 60.0283 | 24 | 168.6428 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6432 | 23.484 | 60.0614 | 24 | 168.6531 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6702 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6777 | 23.3779 | 60.0283 | 24 | 168.6512 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6515 | 23.484 | 60.0614 | 24 | 168.6614 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6785 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.686 | 23.3779 | 60.0283 | 24 | 168.6595 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.66 | 23.484 | 60.0614 | 24 | 168.6697 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6868 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.6943 | 23.3779 | 60.0283 | 24 | 168.6678 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6683 | 23.484 | 60.0614 | 24 | 168.678 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.6952 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7027 | 23.3779 | 60.0283 | 24 | 168.6761 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6766 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.6863 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.7035 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.711 | 23.3779 | 60.0291 | 24 | 168.6846 | 23.5898 | 60.0024 | 24 | 168.6849 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.6946 | 23.4569 | 59.9872 | 24
168.7118 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7194 | 23.3779 | 60.0291 | 24 | 168.6929 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.6932 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7029 | 23.456 | 59.9872 | 24
168.7202 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7277 | 23.3779 | 60.0291 | 24 | 168.7012 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7015 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7114 | 23.456 | 59.9872 | 24
168.7285 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.736 | 23.3779 | 60.0291 | 24 | 168.7095 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7098 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7197 | 23.4543 | 59.9872 | 24
168.7368 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7443 | 23.3803 | 60.0291 | 24 | 168.7179 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7181 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.728 | 23.4543 | 59.9872 | 24
168.7451 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7526 | 23.3803 | 60.0291 | 24 | 168.7262 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7264 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7363 | 23.4543 | 59.9872 | 24
168.7535 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.761 | 23.3803 | 60.0291 | 24 | 168.7345 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7347 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7446 | 23.4543 | 59.9872 | 24
168.7618 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7693 | 23.3803 | 60.0291 | 24 | 168.7429 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.743 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7529 | 23.4543 | 59.9872 | 24
168.7701 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7776 | 23.3803 | 60.0291 | 24 | 168.7512 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7516 | 23.4809 | 60.0614 | 24 | 168.7612 | 23.4543 | 59.9872 | 24
168.7784 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7859 | 23.3803 | 60.0291 | 24 | 168.7595 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7599 | 23.4772 | 60.0614 | 24 | 168.7698 | 23.4544 | 59.9872 | 24
168.7868 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.7943 | 23.4327 | 60.0291 | 24 | 168.7678 | 23.6122 | 60.0024 | 24 | 168.7682 | 23.4772 | 60.0614 | 24 | 168.7781 | 23.4544 | 59.9872 | 24
168.7951 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8026 | 23.4327 | 60.0291 | 24 | 168.7762 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.7765 | 23.4725 | 60.0614 | 24 | 168.7864 | 23.4544 | 59.9872 | 24
168.8034 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.811 | 23.4272 | 60.0291 | 24 | 168.7845 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.7848 | 23.4725 | 60.0614 | 24 | 168.7947 | 23.4544 | 59.9872 | 24
168.8118 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8193 | 23.4272 | 60.0291 | 24 | 168.7928 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.7931 | 23.4725 | 60.0614 | 24 | 168.803 | 23.4544 | 59.9861 | 24
168.8201 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8276 | 23.4272 | 60.0291 | 24 | 168.8011 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.8014 | 23.4725 | 60.0614 | 24 | 168.8113 | 23.4544 | 59.9861 | 24
168.8284 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8359 | 23.4272 | 60.0291 | 24 | 168.8096 | 23.6059 | 60.0032 | 24 | 168.8097 | 23.4725 | 60.0607 | 24 | 168.8196 | 23.4535 | 59.9861 | 24
168.8368 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8443 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8179 | 23.6059 | 60.0032 | 24 | 168.818 | 23.4725 | 60.0607 | 24 | 168.8281 | 23.4535 | 59.9861 | 24
168.8451 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8526 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8262 | 23.6059 | 60.0032 | 24 | 168.8263 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8364 | 23.4535 | 59.9861 | 24
168.8534 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.861 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8345 | 23.6059 | 60.0032 | 24 | 168.8348 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8447 | 23.4535 | 59.9861 | 24
168.8618 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8693 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8429 | 23.6075 | 60.0032 | 24 | 168.8431 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.853 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.8701 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8776 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8512 | 23.6075 | 60.0032 | 24 | 168.8514 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8613 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.8784 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8859 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8595 | 23.6075 | 60.0032 | 24 | 168.8597 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8696 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.8867 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.8942 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8678 | 23.6075 | 60.0032 | 24 | 168.868 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8779 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.8951 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 168.9026 | 23.4305 | 60.0291 | 24 | 168.8762 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.8763 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8862 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9034 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.9109 | 23.4305 | 60.0299 | 24 | 168.8845 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.8846 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.8948 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9117 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.9193 | 23.4305 | 60.0299 | 24 | 168.8928 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.8929 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.9031 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9201 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.9276 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9012 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.9012 | 23.4695 | 60.0607 | 24 | 168.9114 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9284 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.9359 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9095 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.9095 | 23.4657 | 60.0607 | 24 | 168.9197 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9367 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.9442 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9178 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.9181 | 23.4657 | 60.0607 | 24 | 168.928 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9451 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 168.9526 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9261 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.9264 | 23.4657 | 60.0607 | 24 | 168.9363 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9534 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 168.9609 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9346 | 23.61 | 60.0032 | 24 | 168.9347 | 23.4657 | 60.0607 | 24 | 168.9446 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9617 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 168.9692 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9429 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.943 | 23.4611 | 60.0607 | 24 | 168.9531 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9701 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 168.9775 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9512 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.9513 | 23.4611 | 60.0607 | 24 | 168.9614 | 23.4557 | 59.9861 | 24
168.9784 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 168.9859 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9595 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.9596 | 23.4611 | 60.0607 | 24 | 168.9697 | 23.4591 | 59.9861 | 24
168.9867 | 23.4769 | 60.0209 | 24 | 168.9942 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9679 | 23.6122 | 60.0032 | 24 | 168.9679 | 23.4611 | 60.0607 | 24 | 168.978 | 23.4591 | 59.9861 | 24
168.9951 | 23.4769 | 60.0209 | 24 | 169.0025 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9762 | 23.6122 | 60.0043 | 24 | 168.9762 | 23.458 | 60.0607 | 24 | 168.9863 | 23.4591 | 59.9861 | 24
169.0034 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0109 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9845 | 23.6122 | 60.0043 | 24 | 168.9845 | 23.458 | 60.0607 | 24 | 168.9946 | 23.4591 | 59.9861 | 24
169.0117 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0192 | 23.4329 | 60.0299 | 24 | 168.9928 | 23.6122 | 60.0043 | 24 | 168.9928 | 23.458 | 60.0607 | 24 | 169.0029 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.0201 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0275 | 23.4345 | 60.0299 | 24 | 169.0012 | 23.6122 | 60.0043 | 24 | 169.0013 | 23.458 | 60.0607 | 24 | 169.0115 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.0284 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0358 | 23.4345 | 60.0299 | 24 | 169.0095 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0096 | 23.458 | 60.0599 | 24 | 169.0198 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.0367 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0442 | 23.4345 | 60.0299 | 24 | 169.0178 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0179 | 23.458 | 60.0599 | 24 | 169.0281 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.045 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0525 | 23.4345 | 60.0299 | 24 | 169.0261 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0262 | 23.4617 | 60.0599 | 24 | 169.0364 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.0534 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0609 | 23.4345 | 60.0299 | 24 | 169.0345 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0345 | 23.4617 | 60.0599 | 24 | 169.0447 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.0617 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0692 | 23.4345 | 60.0299 | 24 | 169.0428 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0428 | 23.4617 | 60.0599 | 24 | 169.053 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.07 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0775 | 23.4332 | 60.0299 | 24 | 169.0511 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0511 | 23.4617 | 60.0599 | 24 | 169.0613 | 23.4591 | 59.9853 | 24
169.0783 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0858 | 23.4332 | 60.0299 | 24 | 169.0596 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0594 | 23.4675 | 60.0599 | 24 | 169.0698 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.0867 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.0942 | 23.4332 | 60.0299 | 24 | 169.0679 | 23.6147 | 60.0043 | 24 | 169.0677 | 23.4675 | 60.0599 | 24 | 169.0781 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.095 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 169.1025 | 23.4332 | 60.0299 | 24 | 169.0762 | 23.6092 | 60.0043 | 24 | 169.076 | 23.4675 | 60.0599 | 24 | 169.0864 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1033 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1108 | 23.4332 | 60.0307 | 24 | 169.0845 | 23.6092 | 60.0043 | 24 | 169.0846 | 23.4675 | 60.0599 | 24 | 169.0947 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1117 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1191 | 23.4332 | 60.0307 | 24 | 169.0929 | 23.6092 | 60.0043 | 24 | 169.0929 | 23.4675 | 60.0599 | 24 | 169.103 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.12 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1274 | 23.4332 | 60.0307 | 24 | 169.1012 | 23.6092 | 60.0043 | 24 | 169.1012 | 23.4675 | 60.0599 | 24 | 169.1113 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1283 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1358 | 23.4332 | 60.0307 | 24 | 169.1095 | 23.6092 | 60.0043 | 24 | 169.1095 | 23.4717 | 60.0599 | 24 | 169.1196 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1367 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1441 | 23.4332 | 60.0307 | 24 | 169.1178 | 23.6092 | 60.0043 | 24 | 169.1178 | 23.4717 | 60.0599 | 24 | 169.1282 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.145 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1525 | 23.4332 | 60.0307 | 24 | 169.1262 | 23.6117 | 60.0043 | 24 | 169.1261 | 23.4717 | 60.0599 | 24 | 169.1365 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1533 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1608 | 23.4356 | 60.0307 | 24 | 169.1345 | 23.6117 | 60.0043 | 24 | 169.1344 | 23.4717 | 60.0599 | 24 | 169.1448 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1617 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1691 | 23.4356 | 60.0307 | 24 | 169.1428 | 23.6117 | 60.0043 | 24 | 169.1427 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.1531 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.17 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1774 | 23.4356 | 60.0307 | 24 | 169.1511 | 23.6117 | 60.0043 | 24 | 169.151 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.1614 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1783 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 169.1858 | 23.4356 | 60.0307 | 24 | 169.1595 | 23.6117 | 60.0043 | 24 | 169.1593 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.1697 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.1866 | 23.4769 | 60.0213 | 24 | 169.1941 | 23.4356 | 60.0307 | 24 | 169.1678 | 23.6117 | 60.0043 | 24 | 169.1678 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.178 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.195 | 23.4769 | 60.0213 | 24 | 169.2025 | 23.4356 | 60.0307 | 24 | 169.1761 | 23.6132 | 60.0059 | 24 | 169.1761 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.1865 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.2033 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2108 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.1844 | 23.6132 | 60.0059 | 24 | 169.1844 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.1948 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.2116 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2191 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.1929 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.1927 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.2031 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.22 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2274 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2012 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.201 | 23.4633 | 60.0599 | 24 | 169.2114 | 23.4971 | 59.9853 | 24
169.2283 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2357 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2095 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.2094 | 23.4602 | 60.0583 | 24 | 169.2197 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.2366 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2441 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2178 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.2177 | 23.4602 | 60.0583 | 24 | 169.228 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.245 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2524 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2262 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.226 | 23.4602 | 60.0583 | 24 | 169.2363 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.2533 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2607 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2345 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.2343 | 23.4602 | 60.0583 | 24 | 169.2449 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.2616 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.269 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2428 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.2426 | 23.4565 | 60.0583 | 24 | 169.2532 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.27 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2774 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2512 | 23.6139 | 60.0059 | 24 | 169.2511 | 23.4565 | 60.0583 | 24 | 169.2615 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.2783 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 169.2857 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2595 | 23.6121 | 60.0059 | 24 | 169.2594 | 23.4565 | 60.0583 | 24 | 169.2698 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.2866 | 23.4871 | 60.0213 | 24 | 169.2941 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2678 | 23.6121 | 60.0059 | 24 | 169.2677 | 23.4565 | 60.0583 | 24 | 169.2781 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.295 | 23.4871 | 60.0213 | 24 | 169.3024 | 23.4344 | 60.0307 | 24 | 169.2761 | 23.6121 | 60.0059 | 24 | 169.276 | 23.4565 | 60.0583 | 24 | 169.2864 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3033 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3107 | 23.4344 | 60.0311 | 24 | 169.2845 | 23.6121 | 60.0059 | 24 | 169.2843 | 23.4565 | 60.0583 | 24 | 169.2947 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3116 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.319 | 23.4344 | 60.0311 | 24 | 169.2928 | 23.6136 | 60.0059 | 24 | 169.2926 | 23.4623 | 60.0583 | 24 | 169.3032 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3199 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3274 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3011 | 23.6136 | 60.0059 | 24 | 169.3009 | 23.4623 | 60.0583 | 24 | 169.3115 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3283 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3357 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3094 | 23.6136 | 60.0059 | 24 | 169.3092 | 23.4623 | 60.0583 | 24 | 169.3198 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3366 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3441 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3179 | 23.6136 | 60.0059 | 24 | 169.3175 | 23.4623 | 60.0583 | 24 | 169.3281 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3449 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3524 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3262 | 23.6167 | 60.0059 | 24 | 169.3258 | 23.4592 | 60.0583 | 24 | 169.3364 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3532 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3607 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3345 | 23.6167 | 60.0059 | 24 | 169.3344 | 23.4592 | 60.0583 | 24 | 169.3447 | 23.5057 | 59.9853 | 24
169.3616 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.369 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3428 | 23.6167 | 60.0059 | 24 | 169.3427 | 23.4592 | 60.0583 | 24 | 169.353 | 23.5034 | 59.9853 | 24
169.3699 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3773 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3512 | 23.6167 | 60.0059 | 24 | 169.351 | 23.4592 | 60.0583 | 24 | 169.3616 | 23.5034 | 59.9853 | 24
169.3782 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.3857 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3595 | 23.6167 | 60.0059 | 24 | 169.3593 | 23.4257 | 60.0583 | 24 | 169.3699 | 23.5043 | 59.9853 | 24
169.3866 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.394 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3678 | 23.6167 | 60.0059 | 24 | 169.3676 | 23.4257 | 60.0583 | 24 | 169.3782 | 23.5043 | 59.9853 | 24
169.3949 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4023 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3761 | 23.6167 | 60.007 | 24 | 169.3759 | 23.4257 | 60.0583 | 24 | 169.3865 | 23.5043 | 59.9853 | 24
169.4032 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4106 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3845 | 23.6167 | 60.007 | 24 | 169.3842 | 23.4257 | 60.0583 | 24 | 169.3948 | 23.5043 | 59.9853 | 24
169.4116 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.419 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.3928 | 23.6167 | 60.007 | 24 | 169.3925 | 23.4257 | 60.0583 | 24 | 169.4031 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4199 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4273 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4011 | 23.6167 | 60.007 | 24 | 169.4008 | 23.4257 | 60.0583 | 24 | 169.4114 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4282 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4357 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4094 | 23.6183 | 60.007 | 24 | 169.4091 | 23.4257 | 60.0567 | 24 | 169.4199 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4366 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.444 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4178 | 23.6183 | 60.007 | 24 | 169.4176 | 23.4257 | 60.0567 | 24 | 169.4282 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4449 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4523 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4261 | 23.6165 | 60.007 | 24 | 169.4259 | 23.4257 | 60.0567 | 24 | 169.4365 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4532 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4606 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4344 | 23.6165 | 60.007 | 24 | 169.4342 | 23.4257 | 60.0567 | 24 | 169.4448 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4615 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4689 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4429 | 23.6165 | 60.007 | 24 | 169.4425 | 23.4211 | 60.0567 | 24 | 169.4531 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4699 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4773 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4512 | 23.6165 | 60.007 | 24 | 169.4508 | 23.4211 | 60.0567 | 24 | 169.4614 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4782 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.4856 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4595 | 23.6171 | 60.007 | 24 | 169.4591 | 23.4873 | 60.0567 | 24 | 169.4697 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4865 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.494 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4678 | 23.6171 | 60.007 | 24 | 169.4674 | 23.4873 | 60.0567 | 24 | 169.4783 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.4949 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.5023 | 23.4386 | 60.0311 | 24 | 169.4762 | 23.6171 | 60.007 | 24 | 169.4757 | 23.4835 | 60.0567 | 24 | 169.4866 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.5032 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5106 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.4845 | 23.6171 | 60.007 | 24 | 169.484 | 23.4835 | 60.0567 | 24 | 169.4949 | 23.5041 | 59.986 | 24
169.5115 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5189 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.4928 | 23.5835 | 60.007 | 24 | 169.4923 | 23.4835 | 60.0567 | 24 | 169.5032 | 23.4995 | 59.986 | 24
169.5199 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5273 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.5011 | 23.5835 | 60.007 | 24 | 169.5009 | 23.4835 | 60.0567 | 24 | 169.5115 | 23.4995 | 59.986 | 24
169.5282 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5356 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.5095 | 23.5835 | 60.007 | 24 | 169.5092 | 23.4835 | 60.0567 | 24 | 169.5198 | 23.5004 | 59.986 | 24
169.5365 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5439 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.5178 | 23.5835 | 60.007 | 24 | 169.5175 | 23.4835 | 60.0567 | 24 | 169.5281 | 23.5004 | 59.986 | 24
169.5449 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5522 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.5261 | 23.5851 | 60.007 | 24 | 169.5258 | 23.5479 | 60.0567 | 24 | 169.5366 | 23.5004 | 59.986 | 24
169.5532 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5606 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.5344 | 23.5851 | 60.007 | 24 | 169.5341 | 23.5479 | 60.0567 | 24 | 169.5449 | 23.5004 | 59.986 | 24
169.5615 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5689 | 23.4386 | 60.0314 | 24 | 169.5428 | 23.5876 | 60.007 | 24 | 169.5424 | 23.5479 | 60.0567 | 24 | 169.5532 | 23.5103 | 59.986 | 24
169.5699 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5772 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.5511 | 23.5876 | 60.007 | 24 | 169.5507 | 23.5479 | 60.0567 | 24 | 169.5615 | 23.5103 | 59.986 | 24
169.5782 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5856 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.5594 | 23.5876 | 60.007 | 24 | 169.559 | 23.5538 | 60.0567 | 24 | 169.5698 | 23.5103 | 59.986 | 24
169.5865 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.5939 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.5677 | 23.5876 | 60.007 | 24 | 169.5673 | 23.5538 | 60.0567 | 24 | 169.5781 | 23.5103 | 59.986 | 24
169.5948 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6022 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.5762 | 23.5884 | 60.0086 | 24 | 169.5756 | 23.5538 | 60.0567 | 24 | 169.5864 | 23.5108 | 59.986 | 24
169.6032 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6105 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.5845 | 23.5884 | 60.0086 | 24 | 169.5841 | 23.5538 | 60.0567 | 24 | 169.595 | 23.5108 | 59.986 | 24
169.6115 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6189 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.5928 | 23.5964 | 60.0086 | 24 | 169.5924 | 23.5493 | 60.0567 | 24 | 169.6033 | 23.5073 | 59.9876 | 24
169.6198 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6272 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6011 | 23.5964 | 60.0086 | 24 | 169.6007 | 23.5493 | 60.0567 | 24 | 169.6116 | 23.5073 | 59.9876 | 24
169.6281 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6356 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6095 | 23.5964 | 60.0086 | 24 | 169.609 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6199 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6365 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6439 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6178 | 23.5964 | 60.0086 | 24 | 169.6173 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6282 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6448 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6522 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6261 | 23.5946 | 60.0086 | 24 | 169.6256 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6365 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6531 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6605 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6344 | 23.5946 | 60.0086 | 24 | 169.6339 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6448 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6615 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6689 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6428 | 23.5946 | 60.0086 | 24 | 169.6422 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6533 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6698 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6772 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6511 | 23.5946 | 60.0086 | 24 | 169.6505 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6616 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6781 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6855 | 23.4359 | 60.0314 | 24 | 169.6594 | 23.5946 | 60.0086 | 24 | 169.6588 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6699 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6865 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.6938 | 23.4346 | 60.0314 | 24 | 169.6677 | 23.5946 | 60.0086 | 24 | 169.6674 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6782 | 23.509 | 59.9876 | 24
169.6948 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.7021 | 23.4346 | 60.0314 | 24 | 169.6761 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.6757 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6865 | 23.5099 | 59.9876 | 24
169.7031 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7105 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.6844 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.684 | 23.5493 | 60.0556 | 24 | 169.6948 | 23.5099 | 59.9876 | 24
169.7115 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7188 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.6927 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.6923 | 23.5458 | 60.0556 | 24 | 169.7031 | 23.5099 | 59.9876 | 24
169.7198 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7272 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.701 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7006 | 23.5458 | 60.0556 | 24 | 169.7114 | 23.5099 | 59.9876 | 24
169.7281 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7355 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7095 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7089 | 23.5458 | 60.0556 | 24 | 169.72 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7365 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7438 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7178 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7172 | 23.5458 | 60.0556 | 24 | 169.7283 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7448 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7521 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7261 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7255 | 23.5412 | 60.0556 | 24 | 169.7366 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7531 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7605 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7345 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7338 | 23.5412 | 60.0556 | 24 | 169.7449 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7614 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7688 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7428 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7421 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.7532 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7698 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7772 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7511 | 23.5963 | 60.0086 | 24 | 169.7506 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.7615 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7781 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7855 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7594 | 23.5971 | 60.0086 | 24 | 169.7589 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.7698 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7864 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.7938 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7678 | 23.5971 | 60.0086 | 24 | 169.7672 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.7783 | 23.5097 | 59.9876 | 24
169.7948 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8021 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7761 | 23.5971 | 60.0094 | 24 | 169.7755 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.7866 | 23.5113 | 59.9876 | 24
169.8031 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8104 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7844 | 23.5971 | 60.0094 | 24 | 169.7838 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.7949 | 23.5113 | 59.9876 | 24
169.8114 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8188 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.7927 | 23.5996 | 60.0094 | 24 | 169.7921 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.8032 | 23.5493 | 59.9884 | 24
169.8198 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8271 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8011 | 23.5996 | 60.0094 | 24 | 169.8004 | 23.5385 | 60.0556 | 24 | 169.8115 | 23.5493 | 59.9884 | 24
169.8281 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8354 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8094 | 23.5816 | 60.0092 | 24 | 169.8087 | 23.5425 | 60.0544 | 24 | 169.8198 | 23.5493 | 59.9884 | 24
169.8364 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8438 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8177 | 23.5816 | 60.0092 | 24 | 169.817 | 23.5425 | 60.0544 | 24 | 169.8281 | 23.5493 | 59.9884 | 24
169.8448 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8521 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.826 | 23.5816 | 60.0092 | 24 | 169.8256 | 23.5425 | 60.0544 | 24 | 169.8367 | 23.5493 | 59.9884 | 24
169.8531 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8604 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8345 | 23.5816 | 60.0092 | 24 | 169.8339 | 23.5425 | 60.0544 | 24 | 169.845 | 23.5493 | 59.9884 | 24
169.8614 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8688 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8428 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.8422 | 23.5425 | 60.0544 | 24 | 169.8533 | 23.5502 | 59.9884 | 24
169.8697 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8771 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8511 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.8505 | 23.5425 | 60.0544 | 24 | 169.8616 | 23.5502 | 59.9884 | 24
169.8781 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8854 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8594 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.8588 | 23.5484 | 60.0544 | 24 | 169.8699 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.8864 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.8937 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8678 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.8671 | 23.5484 | 60.0544 | 24 | 169.8782 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.8947 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 169.902 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8761 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.8754 | 23.5484 | 60.0544 | 24 | 169.8865 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.903 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9104 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8844 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.8837 | 23.5484 | 60.0544 | 24 | 169.895 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.9114 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9187 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.8927 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.892 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9033 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.9197 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9271 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9011 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9003 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9116 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.928 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9354 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9094 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9088 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9199 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.9364 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9437 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9177 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9171 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9282 | 23.5434 | 59.9884 | 24
169.9447 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.952 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.926 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9254 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9365 | 23.5451 | 59.9884 | 24
169.953 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9604 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9344 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9337 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9448 | 23.5451 | 59.9884 | 24
169.9614 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9687 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9427 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.942 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9534 | 23.5451 | 59.9884 | 24
169.9697 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9771 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.951 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9503 | 23.5529 | 60.0544 | 24 | 169.9617 | 23.5451 | 59.9884 | 24
169.978 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 169.9854 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9594 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9586 | 23.5494 | 60.0544 | 24 | 169.97 | 23.5455 | 59.9884 | 24
169.9864 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 169.9937 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9678 | 23.5834 | 60.0092 | 24 | 169.9669 | 23.5494 | 60.0544 | 24 | 169.9783 | 23.5455 | 59.9884 | 24
169.9947 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.002 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9761 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 169.9752 | 23.5448 | 60.0544 | 24 | 169.9866 | 23.5489 | 59.9884 | 24
170.003 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.0103 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9844 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 169.9835 | 23.5448 | 60.0544 | 24 | 169.9949 | 23.5489 | 59.9884 | 24
170.0114 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.0187 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 169.9927 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 169.9921 | 23.5448 | 60.0544 | 24 | 170.0032 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.0197 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.027 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0011 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.0004 | 23.5448 | 60.0544 | 24 | 170.0117 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.028 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.0353 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0094 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.0087 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.02 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.0363 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.0436 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0177 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.017 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0283 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.0447 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 170.052 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.026 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.0253 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0366 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.053 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 170.0603 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0344 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.0336 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0449 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.0613 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 170.0687 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0427 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0419 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0532 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.0697 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 170.077 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.051 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0502 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0615 | 23.5489 | 59.9895 | 24
170.078 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 170.0853 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0594 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0585 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0701 | 23.5499 | 59.9895 | 24
170.0863 | 23.4843 | 60.022 | 24 | 170.0936 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.0677 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0668 | 23.5421 | 60.0532 | 24 | 170.0784 | 23.5499 | 59.9895 | 24
170.0947 | 23.4843 | 60.022 | 24 | 170.102 | 23.4358 | 60.0314 | 24 | 170.076 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0753 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.0867 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.103 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1103 | 23.448 | 60.0318 | 24 | 170.0844 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0836 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.095 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1113 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1186 | 23.448 | 60.0318 | 24 | 170.0928 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.0919 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.1033 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1196 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.127 | 23.448 | 60.0318 | 24 | 170.1011 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1002 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.1116 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.128 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1353 | 23.448 | 60.0318 | 24 | 170.1094 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1085 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.1199 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1363 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1436 | 23.4529 | 60.0318 | 24 | 170.1177 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1168 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.1282 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1446 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1519 | 23.4529 | 60.0318 | 24 | 170.1261 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1251 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.1367 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.153 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1603 | 23.4529 | 60.0318 | 24 | 170.1344 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1334 | 23.5386 | 60.0532 | 24 | 170.145 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1613 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1686 | 23.4529 | 60.0318 | 24 | 170.1427 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1417 | 23.534 | 60.0532 | 24 | 170.1533 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1696 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1769 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.151 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1503 | 23.534 | 60.0532 | 24 | 170.1616 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1779 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1852 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.1594 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1586 | 23.5313 | 60.0532 | 24 | 170.1699 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1863 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.1936 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.1677 | 23.5812 | 60.01 | 24 | 170.1669 | 23.5313 | 60.0532 | 24 | 170.1782 | 23.5542 | 59.9895 | 24
170.1946 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2019 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.176 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.1752 | 23.5313 | 60.0532 | 24 | 170.1865 | 23.5496 | 59.9895 | 24
170.2029 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2103 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.1843 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.1835 | 23.5313 | 60.0532 | 24 | 170.1951 | 23.5496 | 59.9895 | 24
170.2113 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2186 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.1927 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.1918 | 23.5313 | 60.0532 | 24 | 170.2034 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2196 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2269 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.201 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2001 | 23.5313 | 60.0532 | 24 | 170.2117 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2279 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2352 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.2094 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2084 | 23.5353 | 60.052 | 24 | 170.22 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2363 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2435 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.2177 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2167 | 23.5353 | 60.052 | 24 | 170.2283 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2446 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 170.2519 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.2261 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.225 | 23.5353 | 60.052 | 24 | 170.2366 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2529 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 170.2602 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.2344 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2335 | 23.5353 | 60.052 | 24 | 170.2449 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2613 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 170.2686 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.2427 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2418 | 23.5412 | 60.052 | 24 | 170.2534 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2696 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 170.2769 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.251 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2501 | 23.5412 | 60.052 | 24 | 170.2617 | 23.5496 | 59.9903 | 24
170.2779 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 170.2852 | 23.4555 | 60.0318 | 24 | 170.2594 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2584 | 23.5386 | 60.052 | 24 | 170.27 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.2863 | 23.4851 | 60.0216 | 24 | 170.2935 | 23.5042 | 60.0318 | 24 | 170.2677 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2667 | 23.5386 | 60.052 | 24 | 170.2783 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.2946 | 23.4851 | 60.0216 | 24 | 170.3019 | 23.5042 | 60.0318 | 24 | 170.276 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.275 | 23.5216 | 60.052 | 24 | 170.2866 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3029 | 23.4851 | 60.022 | 24 | 170.3102 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.2843 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2833 | 23.5216 | 60.052 | 24 | 170.2949 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3112 | 23.4851 | 60.022 | 24 | 170.3185 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.2927 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2916 | 23.5216 | 60.052 | 24 | 170.3032 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3196 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3268 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.301 | 23.5812 | 60.0104 | 24 | 170.2999 | 23.5216 | 60.052 | 24 | 170.3118 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3279 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3351 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.3093 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3082 | 23.5182 | 60.052 | 24 | 170.3201 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3362 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3435 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.3176 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3168 | 23.5182 | 60.052 | 24 | 170.3284 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3446 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3518 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.326 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3251 | 23.5239 | 60.052 | 24 | 170.3367 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3529 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3602 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.3344 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3334 | 23.5239 | 60.052 | 24 | 170.345 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3612 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3685 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.3427 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3417 | 23.5196 | 60.052 | 24 | 170.3533 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3695 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3768 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.351 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.35 | 23.5196 | 60.052 | 24 | 170.3616 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3779 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3851 | 23.5042 | 60.0322 | 24 | 170.3594 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3583 | 23.5196 | 60.052 | 24 | 170.3701 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3862 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.3935 | 23.4992 | 60.0322 | 24 | 170.3677 | 23.5773 | 60.0104 | 24 | 170.3666 | 23.5196 | 60.052 | 24 | 170.3784 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.3945 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4018 | 23.4992 | 60.0322 | 24 | 170.376 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.3749 | 23.5169 | 60.052 | 24 | 170.3867 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.4029 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4102 | 23.4992 | 60.0322 | 24 | 170.3843 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.3832 | 23.5169 | 60.052 | 24 | 170.395 | 23.5501 | 59.9903 | 24
170.4112 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4185 | 23.4992 | 60.0322 | 24 | 170.3927 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.3917 | 23.5169 | 60.052 | 24 | 170.4033 | 23.5501 | 59.9911 | 24
170.4195 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4268 | 23.4979 | 60.0322 | 24 | 170.401 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4 | 23.5169 | 60.052 | 24 | 170.4116 | 23.5501 | 59.9911 | 24
170.4279 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4351 | 23.4979 | 60.0322 | 24 | 170.4093 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4083 | 23.5169 | 60.0505 | 24 | 170.4199 | 23.5501 | 59.9911 | 24
170.4362 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4434 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.4176 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4166 | 23.5169 | 60.0505 | 24 | 170.4282 | 23.5501 | 59.9911 | 24
170.4445 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4518 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.426 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4249 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4368 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.4529 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4601 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.4343 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4332 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4451 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.4612 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4684 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.4426 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4415 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4534 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.4695 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4767 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.4509 | 23.5773 | 60.01 | 24 | 170.4498 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4617 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.4778 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4851 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.4594 | 23.579 | 60.01 | 24 | 170.4581 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.47 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.4862 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.4934 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.4677 | 23.579 | 60.01 | 24 | 170.4664 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4783 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.4945 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5018 | 23.4997 | 60.0322 | 24 | 170.476 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.475 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4866 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5028 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5101 | 23.4997 | 60.033 | 24 | 170.4844 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.4833 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.4951 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5112 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5184 | 23.4997 | 60.033 | 24 | 170.4927 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.4916 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.5034 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5195 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5267 | 23.4997 | 60.033 | 24 | 170.501 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.4999 | 23.5135 | 60.0505 | 24 | 170.5117 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5278 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5351 | 23.4997 | 60.033 | 24 | 170.5093 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5082 | 23.5092 | 60.0505 | 24 | 170.52 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5362 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5434 | 23.503 | 60.033 | 24 | 170.5177 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5165 | 23.5092 | 60.0505 | 24 | 170.5283 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5445 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5517 | 23.503 | 60.033 | 24 | 170.526 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5248 | 23.5092 | 60.0505 | 24 | 170.5366 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5528 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5601 | 23.503 | 60.033 | 24 | 170.5343 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5331 | 23.5092 | 60.0505 | 24 | 170.5449 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5612 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5684 | 23.503 | 60.033 | 24 | 170.5426 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5414 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.5535 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5695 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5767 | 23.503 | 60.033 | 24 | 170.551 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5499 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.5618 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5778 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.585 | 23.503 | 60.033 | 24 | 170.5593 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5582 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.5701 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5862 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.5934 | 23.5056 | 60.033 | 24 | 170.5676 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5665 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.5784 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.5945 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6017 | 23.5056 | 60.033 | 24 | 170.5759 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5748 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.5867 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.6028 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.61 | 23.5056 | 60.033 | 24 | 170.5844 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5831 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.595 | 23.5501 | 59.9912 | 24
170.6111 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6183 | 23.5056 | 60.033 | 24 | 170.5927 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5914 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.6033 | 23.5501 | 59.9908 | 24
170.6194 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6267 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.601 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.5997 | 23.5137 | 60.0505 | 24 | 170.6118 | 23.5501 | 59.9908 | 24
170.6278 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.635 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6093 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.608 | 23.5137 | 60.0497 | 24 | 170.6201 | 23.5501 | 59.9908 | 24
170.6361 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6433 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6177 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6163 | 23.5137 | 60.0497 | 24 | 170.6284 | 23.5501 | 59.9908 | 24
170.6444 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6517 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.626 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6246 | 23.5103 | 60.0497 | 24 | 170.6367 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.6528 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.66 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6343 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6332 | 23.5103 | 60.0497 | 24 | 170.645 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.6611 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6683 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6426 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6415 | 23.5103 | 60.0497 | 24 | 170.6533 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.6694 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6766 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.651 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6498 | 23.5103 | 60.0497 | 24 | 170.6616 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.6778 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.685 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6593 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6581 | 23.5165 | 60.0497 | 24 | 170.6699 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.6861 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.6933 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6676 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6664 | 23.5165 | 60.0497 | 24 | 170.6785 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.6944 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7017 | 23.5074 | 60.033 | 24 | 170.6759 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6747 | 23.5165 | 60.0497 | 24 | 170.6868 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7028 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.71 | 23.5061 | 60.0342 | 24 | 170.6843 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.683 | 23.5165 | 60.0497 | 24 | 170.6951 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7111 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7183 | 23.5061 | 60.0342 | 24 | 170.6926 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6913 | 23.5165 | 60.0497 | 24 | 170.7034 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7194 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7266 | 23.5061 | 60.0342 | 24 | 170.7009 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.6996 | 23.5165 | 60.0497 | 24 | 170.7117 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7278 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7349 | 23.5061 | 60.0342 | 24 | 170.7092 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7081 | 23.5138 | 60.0497 | 24 | 170.72 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7361 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7433 | 23.5074 | 60.0342 | 24 | 170.7177 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7164 | 23.5138 | 60.0497 | 24 | 170.7283 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7444 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7516 | 23.5074 | 60.0342 | 24 | 170.726 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7247 | 23.518 | 60.0497 | 24 | 170.7368 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7527 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7599 | 23.5074 | 60.0342 | 24 | 170.7343 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.733 | 23.518 | 60.0497 | 24 | 170.7451 | 23.5267 | 59.9908 | 24
170.7611 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7682 | 23.5074 | 60.0342 | 24 | 170.7426 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7413 | 23.518 | 60.0497 | 24 | 170.7534 | 23.5261 | 59.9908 | 24
170.7694 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7766 | 23.496 | 60.0342 | 24 | 170.751 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7496 | 23.518 | 60.0497 | 24 | 170.7617 | 23.5261 | 59.9908 | 24
170.7777 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 170.7849 | 23.496 | 60.0342 | 24 | 170.7593 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7579 | 23.5136 | 60.0497 | 24 | 170.77 | 23.5261 | 59.9908 | 24
|  |  |  | 170.7933 | 23.496 | 60.0342 | 24 | 170.7676 | 23.5781 | 60.01 | 24 | 170.7662 | 23.5136 | 60.0497 | 24 | 170.7783 | 23.5261 | 59.9908 | 24
|  |  |  | 170.8016 | 23.496 | 60.0342 | 24 | 170.7759 | 23.5808 | 60.01 | 24 | 170.7745 | 23.565 | 60.0497 | 24 | 170.7866 | 23.5304 | 59.9908 | 24
|  |  |  | 170.8099 | 23.4907 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.7828 | 23.565 | 60.0497 | 24 | 170.7952 | 23.5304 | 59.9908 | 24
|  |  |  | 170.8182 | 23.4907 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.7914 | 23.5627 | 60.0497 | 24 | 170.8035 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8266 | 23.4907 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.7997 | 23.5627 | 60.0497 | 24 | 170.8118 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8349 | 23.4907 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.808 | 23.5593 | 60.0485 | 24 | 170.8201 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8432 | 23.4933 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8163 | 23.5593 | 60.0485 | 24 | 170.8284 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8516 | 23.4933 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8246 | 23.5593 | 60.0485 | 24 | 170.8367 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8599 | 23.4969 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8329 | 23.5593 | 60.0485 | 24 | 170.845 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8682 | 23.4969 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8412 | 23.5593 | 60.0485 | 24 | 170.8535 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8765 | 23.4969 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8495 | 23.5593 | 60.0485 | 24 | 170.8618 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8849 | 23.4969 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8578 | 23.555 | 60.0485 | 24 | 170.8701 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.8932 | 23.4969 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8663 | 23.555 | 60.0485 | 24 | 170.8784 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9016 | 23.4969 | 60.0342 | 24 |  |  |  |  | 170.8746 | 23.555 | 60.0485 | 24 | 170.8867 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9099 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.8829 | 23.555 | 60.0485 | 24 | 170.895 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9182 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.8912 | 23.5492 | 60.0485 | 24 | 170.9033 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9265 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.8995 | 23.5492 | 60.0485 | 24 | 170.9119 | 23.5304 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9348 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9078 | 23.6157 | 60.0485 | 24 | 170.9202 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9432 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9161 | 23.6157 | 60.0485 | 24 | 170.9285 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9515 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9244 | 23.6157 | 60.0485 | 24 | 170.9368 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9598 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9327 | 23.6157 | 60.0485 | 24 | 170.9451 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9681 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.941 | 23.6169 | 60.0485 | 24 | 170.9534 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9765 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9496 | 23.6169 | 60.0485 | 24 | 170.9617 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9848 | 23.4969 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9579 | 23.6137 | 60.0485 | 24 | 170.97 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 170.9932 | 23.5012 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9662 | 23.6137 | 60.0485 | 24 | 170.9785 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.0015 | 23.5012 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9745 | 23.6186 | 60.0485 | 24 | 170.9868 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.0098 | 23.5012 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9828 | 23.6186 | 60.0485 | 24 | 170.9951 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.0181 | 23.5012 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9911 | 23.6186 | 60.0485 | 24 | 171.0034 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0264 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 170.9994 | 23.6186 | 60.0485 | 24 | 171.0117 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0348 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0077 | 23.6186 | 60.0462 | 24 | 171.02 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0431 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.016 | 23.6186 | 60.0462 | 24 | 171.0283 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0515 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0245 | 23.6206 | 60.0462 | 24 | 171.0369 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0598 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0328 | 23.6206 | 60.0462 | 24 | 171.0452 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0681 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0411 | 23.6218 | 60.0462 | 24 | 171.0535 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0764 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0494 | 23.6218 | 60.0462 | 24 | 171.0618 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0848 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0577 | 23.6218 | 60.0462 | 24 | 171.0701 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.0931 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.066 | 23.6218 | 60.0462 | 24 | 171.0784 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1014 | 23.5048 | 60.035 | 24 |  |  |  |  | 171.0743 | 23.6218 | 60.0462 | 24 | 171.0867 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1097 | 23.5048 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.0826 | 23.6218 | 60.0462 | 24 | 171.0952 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.118 | 23.5048 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.0909 | 23.6294 | 60.0462 | 24 | 171.1035 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1264 | 23.5048 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.0992 | 23.6294 | 60.0462 | 24 | 171.1118 | 23.5212 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1347 | 23.5048 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1078 | 23.619 | 60.0462 | 24 | 171.1201 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1431 | 23.4997 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1161 | 23.619 | 60.0462 | 24 | 171.1284 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1514 | 23.4997 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1244 | 23.619 | 60.0462 | 24 | 171.1367 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1597 | 23.4997 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1327 | 23.619 | 60.0462 | 24 | 171.145 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.168 | 23.4997 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.141 | 23.619 | 60.0462 | 24 | 171.1536 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1764 | 23.5023 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1493 | 23.619 | 60.0462 | 24 | 171.1619 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.1847 | 23.5023 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1576 | 23.6205 | 60.0462 | 24 | 171.1702 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.193 | 23.5023 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1659 | 23.6205 | 60.0462 | 24 | 171.1785 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.2014 | 23.5023 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1742 | 23.6149 | 60.0462 | 24 | 171.1868 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.2097 | 23.4331 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1827 | 23.6149 | 60.0462 | 24 | 171.1951 | 23.5202 | 59.9901 | 24
|  |  |  | 171.218 | 23.4331 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.191 | 23.6149 | 60.0462 | 24 | 171.2034 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.2263 | 23.4331 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.1993 | 23.6149 | 60.0462 | 24 | 171.2119 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.2347 | 23.4331 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2076 | 23.6149 | 60.0442 | 24 | 171.2202 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.243 | 23.4331 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2159 | 23.6149 | 60.0442 | 24 | 171.2285 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.2513 | 23.4331 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2242 | 23.6149 | 60.0442 | 24 | 171.2368 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.2596 | 23.4047 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2325 | 23.6149 | 60.0442 | 24 | 171.2451 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.268 | 23.4047 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2408 | 23.6152 | 60.0442 | 24 | 171.2534 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.2763 | 23.4047 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2491 | 23.6152 | 60.0442 | 24 | 171.2617 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.2846 | 23.4047 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2577 | 23.6129 | 60.0442 | 24 | 171.27 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.293 | 23.4047 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.266 | 23.6129 | 60.0442 | 24 | 171.2786 | 23.5202 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3013 | 23.4047 | 60.0358 | 24 |  |  |  |  | 171.2743 | 23.6129 | 60.0442 | 24 | 171.2869 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3096 | 23.4111 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.2826 | 23.6129 | 60.0442 | 24 | 171.2952 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3179 | 23.4111 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.2909 | 23.6129 | 60.0442 | 24 | 171.3035 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3263 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.2992 | 23.6129 | 60.0442 | 24 | 171.3118 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3346 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3075 | 23.6096 | 60.0442 | 24 | 171.3201 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.343 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3158 | 23.6096 | 60.0442 | 24 | 171.3284 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3513 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3241 | 23.6161 | 60.0442 | 24 | 171.3369 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3596 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3324 | 23.6161 | 60.0442 | 24 | 171.3452 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3679 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3409 | 23.5861 | 60.0442 | 24 | 171.3535 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3762 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3492 | 23.5861 | 60.0442 | 24 | 171.3618 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3846 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3575 | 23.5832 | 60.0442 | 24 | 171.3701 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.3929 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3658 | 23.5832 | 60.0442 | 24 | 171.3784 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4012 | 23.413 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3741 | 23.5808 | 60.0442 | 24 | 171.3867 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4095 | 23.4146 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3824 | 23.5808 | 60.0442 | 24 | 171.3953 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4179 | 23.4146 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.3907 | 23.5824 | 60.0442 | 24 | 171.4036 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4262 | 23.4166 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.399 | 23.5824 | 60.0442 | 24 | 171.4119 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4346 | 23.4166 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4073 | 23.5824 | 60.0415 | 24 | 171.4202 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4429 | 23.4166 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4159 | 23.5824 | 60.0415 | 24 | 171.4285 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4512 | 23.4166 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4242 | 23.587 | 60.0415 | 24 | 171.4368 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4595 | 23.4144 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4325 | 23.587 | 60.0415 | 24 | 171.4451 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4678 | 23.4144 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4408 | 23.5847 | 60.0415 | 24 | 171.4536 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4762 | 23.4171 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4491 | 23.5847 | 60.0415 | 24 | 171.4619 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4845 | 23.4171 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4574 | 23.5847 | 60.0415 | 24 | 171.4702 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.4929 | 23.4171 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.4657 | 23.5847 | 60.0415 | 24 | 171.4785 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5012 | 23.4171 | 60.0369 | 24 |  |  |  |  | 171.474 | 23.5847 | 60.0415 | 24 | 171.4868 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5095 | 23.4171 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.4823 | 23.5847 | 60.0415 | 24 | 171.4951 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5178 | 23.4171 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.4908 | 23.5806 | 60.0415 | 24 | 171.5034 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5261 | 23.419 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.4991 | 23.5806 | 60.0415 | 24 | 171.512 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5345 | 23.419 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5074 | 23.5777 | 60.0415 | 24 | 171.5203 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5428 | 23.419 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5157 | 23.5777 | 60.0415 | 24 | 171.5286 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5511 | 23.419 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.524 | 23.5754 | 60.0415 | 24 | 171.5369 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5594 | 23.4081 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5323 | 23.5754 | 60.0415 | 24 | 171.5452 | 23.5223 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5678 | 23.4081 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5406 | 23.5754 | 60.0415 | 24 | 171.5535 | 23.5242 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5761 | 23.4081 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.549 | 23.5754 | 60.0415 | 24 | 171.5618 | 23.5242 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5845 | 23.4081 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5573 | 23.5818 | 60.0415 | 24 | 171.5703 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.5928 | 23.403 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5658 | 23.5818 | 60.0415 | 24 | 171.5786 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6011 | 23.403 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5741 | 23.5789 | 60.0415 | 24 | 171.5869 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6094 | 23.403 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5824 | 23.5789 | 60.0415 | 24 | 171.5952 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6177 | 23.403 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.5907 | 23.5789 | 60.0415 | 24 | 171.6035 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6261 | 23.399 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.599 | 23.5789 | 60.0415 | 24 | 171.6118 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6344 | 23.399 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6073 | 23.5655 | 60.0395 | 24 | 171.6201 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6428 | 23.399 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6156 | 23.5655 | 60.0395 | 24 | 171.6284 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6511 | 23.399 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6239 | 23.5655 | 60.0395 | 24 | 171.637 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6594 | 23.401 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6322 | 23.5655 | 60.0395 | 24 | 171.6453 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6677 | 23.401 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6407 | 23.5626 | 60.0395 | 24 | 171.6536 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.676 | 23.401 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.649 | 23.5626 | 60.0395 | 24 | 171.6619 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6844 | 23.401 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6573 | 23.5626 | 60.0395 | 24 | 171.6702 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.6927 | 23.4361 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.6656 | 23.5626 | 60.0395 | 24 | 171.6785 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.701 | 23.4361 | 60.0385 | 24 |  |  |  |  | 171.674 | 23.5607 | 60.0395 | 24 | 171.6868 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7094 | 23.4361 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.6823 | 23.5607 | 60.0395 | 24 | 171.6953 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7177 | 23.4361 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.6906 | 23.5607 | 60.0395 | 24 | 171.7036 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.726 | 23.4595 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.6989 | 23.5607 | 60.0395 | 24 | 171.7119 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7344 | 23.4595 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7072 | 23.5615 | 60.0395 | 24 | 171.7202 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7427 | 23.4618 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7157 | 23.5615 | 60.0395 | 24 | 171.7285 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.751 | 23.4618 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.724 | 23.5615 | 60.0395 | 24 | 171.7368 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7593 | 23.4618 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7323 | 23.5615 | 60.0395 | 24 | 171.7451 | 23.5253 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7676 | 23.4618 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7406 | 23.5596 | 60.0395 | 24 | 171.7537 | 23.5264 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.776 | 23.4573 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7489 | 23.5596 | 60.0395 | 24 | 171.762 | 23.5264 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7843 | 23.4573 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7572 | 23.5596 | 60.0395 | 24 | 171.7703 | 23.5283 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.7927 | 23.4612 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7655 | 23.5596 | 60.0395 | 24 | 171.7786 | 23.5283 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.801 | 23.4612 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7738 | 23.5585 | 60.0395 | 24 | 171.7869 | 23.5283 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.8093 | 23.4612 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7821 | 23.5585 | 60.0395 | 24 | 171.7952 | 23.5283 | 59.9893 | 24
|  |  |  | 171.8176 | 23.4612 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.7906 | 23.5585 | 60.0395 | 24 | 171.8035 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8259 | 23.4612 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.799 | 23.5585 | 60.0395 | 24 | 171.812 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8343 | 23.4612 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8073 | 23.5585 | 60.0372 | 24 | 171.8203 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8426 | 23.4635 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8156 | 23.5585 | 60.0372 | 24 | 171.8286 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.851 | 23.4635 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8239 | 23.5566 | 60.0372 | 24 | 171.8369 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8593 | 23.465 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8322 | 23.5566 | 60.0372 | 24 | 171.8452 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8676 | 23.465 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8405 | 23.5537 | 60.0372 | 24 | 171.8535 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8759 | 23.465 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8488 | 23.5537 | 60.0372 | 24 | 171.8618 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8843 | 23.465 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8571 | 23.5537 | 60.0372 | 24 | 171.8704 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.8926 | 23.465 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8656 | 23.5537 | 60.0372 | 24 | 171.8787 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9009 | 23.465 | 60.0408 | 24 |  |  |  |  | 171.8739 | 23.5537 | 60.0372 | 24 | 171.887 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9092 | 23.4641 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.8822 | 23.5537 | 60.0372 | 24 | 171.8953 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9175 | 23.4641 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.8905 | 23.5498 | 60.0372 | 24 | 171.9036 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9259 | 23.4672 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.8988 | 23.5498 | 60.0372 | 24 | 171.9119 | 23.5283 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9342 | 23.4672 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9071 | 23.5479 | 60.0372 | 24 | 171.9202 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9426 | 23.4672 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9154 | 23.5479 | 60.0372 | 24 | 171.9285 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9509 | 23.4672 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9237 | 23.545 | 60.0372 | 24 | 171.937 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9592 | 23.4672 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.932 | 23.545 | 60.0372 | 24 | 171.9453 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9675 | 23.4672 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9406 | 23.545 | 60.0372 | 24 | 171.9536 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9758 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9489 | 23.545 | 60.0372 | 24 | 171.9619 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9842 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9572 | 23.5517 | 60.0372 | 24 | 171.9702 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 171.9925 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9655 | 23.5517 | 60.0372 | 24 | 171.9785 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 172.0009 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9738 | 23.5569 | 60.0372 | 24 | 171.9868 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 172.0092 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9821 | 23.5569 | 60.0372 | 24 | 171.9954 | 23.5293 | 59.9904 | 24
|  |  |  | 172.0175 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9904 | 23.5539 | 60.0372 | 24 | 172.0037 | 23.5293 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0258 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 171.9987 | 23.5539 | 60.0372 | 24 | 172.012 | 23.5293 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0341 | 23.4695 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.007 | 23.5539 | 60.0353 | 24 | 172.0203 | 23.5293 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0425 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0155 | 23.5539 | 60.0353 | 24 | 172.0286 | 23.5293 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0508 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0238 | 23.5539 | 60.0353 | 24 | 172.0369 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0591 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0321 | 23.5539 | 60.0353 | 24 | 172.0452 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0674 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0404 | 23.5367 | 60.0353 | 24 | 172.0537 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0758 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0487 | 23.5367 | 60.0353 | 24 | 172.062 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0841 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.057 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.0703 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.0924 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0653 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.0786 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1008 | 23.4676 | 60.0428 | 24 |  |  |  |  | 172.0736 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.0869 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1091 | 23.4676 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.0819 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.0952 | 23.5313 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1174 | 23.4676 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.0905 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.1035 | 23.5312 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1257 | 23.4676 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.0988 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.1121 | 23.5312 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1341 | 23.4676 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1071 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.1204 | 23.5312 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1424 | 23.4676 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1154 | 23.5322 | 60.0353 | 24 | 172.1287 | 23.5312 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1507 | 23.4676 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1237 | 23.537 | 60.0353 | 24 | 172.137 | 23.5324 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1591 | 23.4707 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.132 | 23.537 | 60.0353 | 24 | 172.1453 | 23.5324 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1674 | 23.4707 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1403 | 23.4921 | 60.0353 | 24 | 172.1536 | 23.5324 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1757 | 23.4707 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1486 | 23.4921 | 60.0353 | 24 | 172.1619 | 23.5324 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.184 | 23.4707 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1569 | 23.4887 | 60.0353 | 24 | 172.1704 | 23.5324 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.1924 | 23.4707 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1654 | 23.4887 | 60.0353 | 24 | 172.1787 | 23.5324 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.2007 | 23.4707 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1737 | 23.4887 | 60.0353 | 24 | 172.187 | 23.5343 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.209 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.182 | 23.4887 | 60.0353 | 24 | 172.1953 | 23.5343 | 59.9912 | 24
|  |  |  | 172.2173 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1903 | 23.4859 | 60.0353 | 24 | 172.2036 | 23.5343 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2256 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.1986 | 23.4859 | 60.0353 | 24 | 172.2119 | 23.5343 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.234 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2069 | 23.4859 | 60.0333 | 24 | 172.2202 | 23.5444 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2423 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2152 | 23.4859 | 60.0333 | 24 | 172.2285 | 23.5444 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2507 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2235 | 23.484 | 60.0333 | 24 | 172.2371 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.259 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2321 | 23.484 | 60.0333 | 24 | 172.2454 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2673 | 23.4658 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2404 | 23.4806 | 60.0333 | 24 | 172.2537 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2756 | 23.4697 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2487 | 23.4806 | 60.0333 | 24 | 172.262 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2839 | 23.4697 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.257 | 23.4806 | 60.0333 | 24 | 172.2703 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.2923 | 23.4697 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2653 | 23.4806 | 60.0333 | 24 | 172.2786 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3006 | 23.4697 | 60.0436 | 24 |  |  |  |  | 172.2736 | 23.4806 | 60.0333 | 24 | 172.2869 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.309 | 23.4697 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.2819 | 23.4806 | 60.0333 | 24 | 172.2954 | 23.5455 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3173 | 23.4697 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.2902 | 23.4778 | 60.0333 | 24 | 172.3037 | 23.5345 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3256 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.2985 | 23.4778 | 60.0333 | 24 | 172.312 | 23.5345 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3339 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.307 | 23.4778 | 60.0333 | 24 | 172.3203 | 23.5345 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3422 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3153 | 23.4778 | 60.0333 | 24 | 172.3286 | 23.5345 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3506 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3236 | 23.4828 | 60.0333 | 24 | 172.3369 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3589 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3319 | 23.4828 | 60.0333 | 24 | 172.3452 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3672 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3402 | 23.4828 | 60.0333 | 24 | 172.3538 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3755 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3485 | 23.4828 | 60.0333 | 24 | 172.3621 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3839 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3568 | 23.4801 | 60.0333 | 24 | 172.3704 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.3922 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3651 | 23.4801 | 60.0333 | 24 | 172.3787 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.4005 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3734 | 23.4801 | 60.0333 | 24 | 172.387 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.4089 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.382 | 23.4801 | 60.0333 | 24 | 172.3953 | 23.5356 | 59.992 | 24
|  |  |  | 172.4172 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3903 | 23.4767 | 60.0333 | 24 | 172.4036 | 23.5356 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4255 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.3986 | 23.4767 | 60.0333 | 24 | 172.4121 | 23.5356 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4338 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4069 | 23.4818 | 60.0314 | 24 | 172.4204 | 23.5356 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4422 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4152 | 23.4818 | 60.0314 | 24 | 172.4287 | 23.5356 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4505 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4235 | 23.4818 | 60.0314 | 24 | 172.437 | 23.5355 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4589 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4318 | 23.4818 | 60.0314 | 24 | 172.4453 | 23.5355 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4672 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4401 | 23.4818 | 60.0314 | 24 | 172.4536 | 23.5355 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4755 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4486 | 23.4818 | 60.0314 | 24 | 172.4619 | 23.5355 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4838 | 23.4652 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4569 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.4702 | 23.5374 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.4921 | 23.4675 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4652 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.4788 | 23.5374 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5005 | 23.4675 | 60.0443 | 24 |  |  |  |  | 172.4735 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.4871 | 23.5386 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5088 | 23.4675 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.4818 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.4954 | 23.5386 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5172 | 23.4675 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.4901 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.5037 | 23.5386 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5255 | 23.4675 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.4984 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.512 | 23.5386 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5338 | 23.4675 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5067 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.5203 | 23.5386 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5421 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.515 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.5286 | 23.5386 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5504 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5236 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.5371 | 23.5416 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5588 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5319 | 23.4791 | 60.0314 | 24 | 172.5454 | 23.5416 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5671 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5402 | 23.4737 | 60.0314 | 24 | 172.5537 | 23.542 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5754 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5485 | 23.4737 | 60.0314 | 24 | 172.562 | 23.542 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.5837 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5568 | 23.4737 | 60.0314 | 24 | 172.5703 | 23.5431 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.592 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5651 | 23.4737 | 60.0314 | 24 | 172.5786 | 23.5431 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.6004 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5734 | 23.471 | 60.0314 | 24 | 172.5869 | 23.545 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.6087 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5817 | 23.471 | 60.0314 | 24 | 172.5955 | 23.545 | 59.9935 | 24
|  |  |  | 172.6171 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.59 | 23.4514 | 60.0314 | 24 | 172.6038 | 23.545 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.6254 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.5985 | 23.4514 | 60.0314 | 24 | 172.6121 | 23.545 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.6337 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6068 | 23.4514 | 60.0302 | 24 | 172.6204 | 23.545 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.642 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6151 | 23.4514 | 60.0302 | 24 | 172.6287 | 23.545 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.6503 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6234 | 23.5096 | 60.0302 | 24 | 172.637 | 23.5503 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.6587 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6317 | 23.5096 | 60.0302 | 24 | 172.6453 | 23.5503 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.667 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.64 | 23.5081 | 60.0302 | 24 | 172.6536 | 23.5503 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.6754 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6483 | 23.5081 | 60.0302 | 24 | 172.6621 | 23.5503 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.6837 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6566 | 23.515 | 60.0302 | 24 | 172.6704 | 23.5539 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.692 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6652 | 23.515 | 60.0302 | 24 | 172.6787 | 23.5539 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7003 | 23.4593 | 60.0448 | 24 |  |  |  |  | 172.6735 | 23.5202 | 60.0302 | 24 | 172.687 | 23.5552 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7086 | 23.4593 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.6818 | 23.5202 | 60.0302 | 24 | 172.6953 | 23.5552 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.717 | 23.4593 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.6901 | 23.5202 | 60.0302 | 24 | 172.7036 | 23.5571 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7253 | 23.4593 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.6984 | 23.5202 | 60.0302 | 24 | 172.7119 | 23.5571 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7336 | 23.4593 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7067 | 23.511 | 60.0302 | 24 | 172.7205 | 23.5571 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7419 | 23.4593 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.715 | 23.511 | 60.0302 | 24 | 172.7288 | 23.5571 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7503 | 23.4593 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7233 | 23.511 | 60.0302 | 24 | 172.7371 | 23.5575 | 59.9947 | 24
|  |  |  | 172.7586 | 23.4532 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7316 | 23.511 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.7669 | 23.4532 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7401 | 23.5095 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.7753 | 23.4532 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7484 | 23.5095 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.7836 | 23.4532 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7567 | 23.5071 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.7919 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.765 | 23.5071 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.8002 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7733 | 23.5071 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.8086 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7816 | 23.5071 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.8169 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7899 | 23.5071 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.8253 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.7982 | 23.5071 | 60.0302 | 24
|  |  |  | 172.8336 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8065 | 23.5082 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8419 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8151 | 23.5082 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8502 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8234 | 23.5082 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8585 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8317 | 23.5082 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8669 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.84 | 23.5067 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8752 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8483 | 23.5067 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8835 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8566 | 23.5067 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.8918 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8649 | 23.5067 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9001 | 23.4555 | 60.0452 | 24 |  |  |  |  | 172.8732 | 23.5043 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9085 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.8817 | 23.5043 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9168 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.89 | 23.5043 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9252 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.8983 | 23.5043 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9335 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9066 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9418 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9149 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9501 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9232 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9584 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9315 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9668 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9398 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9751 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9481 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9835 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9567 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 172.9918 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.965 | 23.5113 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 173.0001 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9733 | 23.502 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 173.0084 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9816 | 23.502 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 173.0167 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9899 | 23.5057 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 173.0251 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 172.9982 | 23.5057 | 60.0282 | 24
|  |  |  | 173.0334 | 23.4555 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0065 | 23.5057 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.0417 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0148 | 23.5057 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.05 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0233 | 23.5057 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.0584 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0316 | 23.5057 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.0667 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0399 | 23.5188 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.075 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0482 | 23.5188 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.0834 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0565 | 23.5188 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.0917 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0648 | 23.5188 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1 | 23.4571 | 60.046 | 24 |  |  |  |  | 173.0731 | 23.5188 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1083 | 23.4571 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.0814 | 23.5188 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1167 | 23.4571 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.0897 | 23.5173 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.125 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.0983 | 23.5173 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1333 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1066 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1417 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1149 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.15 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1232 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1583 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1315 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1666 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1398 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.175 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1481 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1833 | 23.4546 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1564 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.1916 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1649 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.2 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1732 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.2083 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1815 | 23.5175 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.2166 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1898 | 23.5206 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.2249 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.1981 | 23.5206 | 60.027 | 24
|  |  |  | 173.2333 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2064 | 23.5206 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2416 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2147 | 23.5206 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2499 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.223 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2582 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2313 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2665 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2399 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2749 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2482 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2832 | 23.4539 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2565 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2916 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2648 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.2999 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2731 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3082 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2814 | 23.5174 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3165 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.2897 | 23.5159 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3248 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.298 | 23.5159 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3332 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3065 | 23.5135 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3415 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3148 | 23.5135 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3499 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3231 | 23.5207 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3582 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3314 | 23.5207 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3665 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3397 | 23.5207 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3748 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.348 | 23.5207 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3831 | 23.457 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3563 | 23.5205 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3915 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3646 | 23.5205 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.3998 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3732 | 23.5181 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.4081 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3815 | 23.5181 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.4164 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3898 | 23.5075 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.4247 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.3981 | 23.5075 | 60.0255 | 24
|  |  |  | 173.4331 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4064 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4414 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4147 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4498 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.423 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4581 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4313 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4664 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4396 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4747 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4481 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.483 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4564 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4914 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.4647 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.4997 | 23.4593 | 60.0463 | 24 |  |  |  |  | 173.473 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5081 | 23.4593 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.4813 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5164 | 23.4593 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.4896 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5247 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.4979 | 23.5075 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.533 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5062 | 23.514 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5413 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5148 | 23.514 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5497 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5231 | 23.5211 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.558 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5314 | 23.5211 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5663 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5397 | 23.5211 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5746 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.548 | 23.5211 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5829 | 23.4634 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5563 | 23.5211 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5913 | 23.4664 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5646 | 23.5211 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.5996 | 23.4664 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5729 | 23.5196 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.608 | 23.4664 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5812 | 23.5196 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.6163 | 23.4664 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.5897 | 23.5196 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.6246 | 23.4664 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.598 | 23.5196 | 60.0239 | 24
|  |  |  | 173.6329 | 23.4664 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6063 | 23.5172 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6412 | 23.4688 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6146 | 23.5172 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6496 | 23.4688 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6229 | 23.5172 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6579 | 23.468 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6312 | 23.5172 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6663 | 23.468 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6395 | 23.5172 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6746 | 23.468 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6478 | 23.5172 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6829 | 23.468 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6564 | 23.514 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6912 | 23.468 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.6647 | 23.514 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.6995 | 23.468 | 60.0468 | 24 |  |  |  |  | 173.673 | 23.514 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7079 | 23.468 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.6813 | 23.514 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7162 | 23.468 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.6896 | 23.514 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7245 | 23.4711 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.6979 | 23.514 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7328 | 23.4711 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7062 | 23.5101 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7412 | 23.4711 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7145 | 23.5101 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7495 | 23.4711 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.723 | 23.5101 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7578 | 23.4711 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7313 | 23.5101 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7662 | 23.4711 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7396 | 23.5411 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7745 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7479 | 23.5411 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7828 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7562 | 23.5411 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7911 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7645 | 23.5411 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.7995 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7728 | 23.5379 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.8078 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7811 | 23.5379 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.8161 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.7897 | 23.5379 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.8245 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.798 | 23.5379 | 60.0228 | 24
|  |  |  | 173.8328 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8063 | 23.5366 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8411 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8146 | 23.5366 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8494 | 23.4703 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8229 | 23.5152 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8578 | 23.4816 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8312 | 23.5152 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8661 | 23.4816 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8395 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8744 | 23.4816 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8478 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8828 | 23.4816 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8561 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8911 | 23.4816 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8646 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.8994 | 23.4816 | 60.048 | 24 |  |  |  |  | 173.8729 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9077 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.8812 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.916 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.8895 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9244 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.8978 | 23.5131 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9327 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9061 | 23.5203 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.941 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9144 | 23.5203 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9493 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9227 | 23.5169 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9577 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9313 | 23.5169 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.966 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9396 | 23.5169 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9743 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9479 | 23.5169 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9827 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9562 | 23.5078 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.991 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9645 | 23.5078 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 173.9993 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9728 | 23.5078 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 174.0076 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9811 | 23.5078 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 174.016 | 23.476 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9894 | 23.5078 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 174.0243 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 173.9979 | 23.5078 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 174.0326 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0062 | 23.5078 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.041 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0145 | 23.5078 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0493 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0228 | 23.5057 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0576 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0311 | 23.5057 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0659 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0394 | 23.5044 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0743 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0477 | 23.5044 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0826 | 23.4783 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.056 | 23.5044 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0909 | 23.4776 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0646 | 23.5044 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.0992 | 23.4776 | 60.0492 | 24 |  |  |  |  | 174.0729 | 23.5044 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1075 | 23.4776 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.0812 | 23.5044 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1159 | 23.4776 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.0895 | 23.507 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1242 | 23.4776 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.0978 | 23.507 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1325 | 23.4776 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1061 | 23.5892 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1409 | 23.4776 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1144 | 23.5892 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1492 | 23.4776 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1227 | 23.5948 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1575 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.131 | 23.5948 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1658 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1395 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1742 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1478 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1825 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1561 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1908 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1644 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.1992 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1727 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.2075 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.181 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.2158 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1893 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.2241 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.1976 | 23.6005 | 60.02 | 24
|  |  |  | 174.2324 | 23.4792 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2062 | 23.5955 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2408 | 23.484 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2145 | 23.5955 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2491 | 23.484 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2228 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2574 | 23.484 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2311 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2657 | 23.484 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2394 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2741 | 23.488 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2477 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2824 | 23.488 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.256 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2907 | 23.4639 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2643 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.2991 | 23.4639 | 60.0496 | 24 |  |  |  |  | 174.2728 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3074 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.2811 | 23.5913 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3157 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.2894 | 23.5885 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.324 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.2977 | 23.5885 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3324 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.306 | 23.5871 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3407 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3143 | 23.5871 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.349 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3226 | 23.5774 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3574 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3309 | 23.5774 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3657 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3395 | 23.5774 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.374 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3478 | 23.5774 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3823 | 23.4639 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3561 | 23.5639 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.3906 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3644 | 23.5639 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.399 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3727 | 23.5639 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.4073 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.381 | 23.5639 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.4156 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3893 | 23.5639 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.424 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.3976 | 23.5639 | 60.0181 | 24
|  |  |  | 174.4323 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4061 | 23.563 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4406 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4144 | 23.563 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4489 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4227 | 23.5661 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4573 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.431 | 23.5661 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4656 | 23.4616 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4393 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4739 | 23.4648 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4476 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4822 | 23.4648 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4559 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4906 | 23.4648 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4642 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.4989 | 23.4648 | 60.05 | 24 |  |  |  |  | 174.4728 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5072 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.4811 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5156 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.4894 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5239 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.4977 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5322 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.506 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5405 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5143 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5488 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5226 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5572 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5309 | 23.5716 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5655 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5394 | 23.5686 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5739 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5477 | 23.5686 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5822 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.556 | 23.5657 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5905 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5643 | 23.5657 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.5988 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5726 | 23.5657 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.6071 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5809 | 23.5657 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.6155 | 23.4593 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5892 | 23.5657 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.6238 | 23.5102 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.5975 | 23.5657 | 60.0165 | 24
|  |  |  | 174.6321 | 23.5102 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6061 | 23.5627 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6404 | 23.5102 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6144 | 23.5627 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6487 | 23.5102 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6227 | 23.5627 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6571 | 23.5102 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.631 | 23.5627 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6654 | 23.5102 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6393 | 23.5703 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6738 | 23.5127 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6476 | 23.5703 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6821 | 23.5127 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6559 | 23.5703 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6904 | 23.5127 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6642 | 23.5703 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.6987 | 23.5127 | 60.0504 | 24 |  |  |  |  | 174.6727 | 23.5703 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.707 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.681 | 23.5703 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7154 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.6893 | 23.5614 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7237 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.6976 | 23.5614 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7321 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7059 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7404 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7142 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7487 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7225 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.757 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7308 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7653 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7391 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7737 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7477 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.782 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.756 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7903 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7643 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.7986 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7726 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.8069 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7809 | 23.5653 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.8153 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7892 | 23.5709 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.8236 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.7975 | 23.5709 | 60.0154 | 24
|  |  |  | 174.832 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8058 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8403 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8143 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8486 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8226 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8569 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8309 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8652 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8392 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8736 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8475 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8819 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8558 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8903 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8641 | 23.5601 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.8986 | 23.512 | 60.0516 | 24 |  |  |  |  | 174.8727 | 23.5512 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9069 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.881 | 23.5512 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9152 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.8893 | 23.5512 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9235 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.8976 | 23.5512 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9319 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9059 | 23.5512 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9402 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9142 | 23.5512 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9485 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9225 | 23.5528 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9568 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9308 | 23.5528 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9651 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9393 | 23.5509 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9735 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9476 | 23.5509 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9818 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9559 | 23.5509 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9902 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9642 | 23.5509 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 174.9985 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9725 | 23.5509 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 175.0068 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9808 | 23.5509 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 175.0151 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9891 | 23.5499 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 175.0234 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 174.9974 | 23.5499 | 60.0134 | 24
|  |  |  | 175.0318 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.006 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0401 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0143 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0484 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0226 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0568 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0309 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0651 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0392 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0734 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0475 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0817 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0558 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0901 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0641 | 23.5499 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.0984 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0726 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1067 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0809 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1151 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0892 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1234 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.0975 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1317 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1058 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.14 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1141 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1483 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1224 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1567 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1307 | 23.5515 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.165 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1393 | 23.5496 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1733 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1476 | 23.5496 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1816 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1559 | 23.5496 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.19 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1642 | 23.5496 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.1983 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1725 | 23.5496 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.2066 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1808 | 23.5496 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.215 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1891 | 23.5556 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.2233 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.1974 | 23.5556 | 60.0123 | 24
|  |  |  | 175.2316 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2059 | 23.5556 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2399 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2142 | 23.5556 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2482 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2225 | 23.5527 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2566 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2308 | 23.5527 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2649 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2391 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2733 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2474 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2816 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2557 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2899 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.264 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.2982 | 23.512 | 60.0519 | 24 |  |  |  |  | 175.2726 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3065 | 23.5095 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.2809 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3149 | 23.5095 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.2892 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3232 | 23.5052 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.2975 | 23.5204 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3315 | 23.5052 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3058 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3398 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3141 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3481 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3224 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3565 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3307 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3648 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3392 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3732 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3475 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3815 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3558 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3898 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3641 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.3981 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3724 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.4064 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3807 | 23.5185 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.4148 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.389 | 23.5176 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.4231 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.3973 | 23.5176 | 60.0115 | 24
|  |  |  | 175.4315 | 23.502 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4059 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4398 | 23.5067 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4142 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4481 | 23.5067 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4225 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4564 | 23.5067 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4308 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4647 | 23.5067 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4391 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4731 | 23.5049 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4474 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4814 | 23.5049 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4557 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.4897 | 23.5049 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.464 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.498 | 23.5049 | 60.0515 | 24 |  |  |  |  | 175.4725 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5063 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.4808 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5147 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.4891 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.523 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.4974 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5314 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5057 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5397 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.514 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.548 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5223 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5563 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5306 | 23.5194 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5646 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5392 | 23.5175 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.573 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5475 | 23.5175 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5813 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5558 | 23.5175 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.5896 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5641 | 23.5175 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.598 | 23.5049 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5724 | 23.5175 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.6063 | 23.5024 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5807 | 23.5175 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.6146 | 23.5024 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.589 | 23.5193 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.6229 | 23.5024 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.5975 | 23.5193 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 175.6313 | 23.5024 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6058 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6396 | 23.5067 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6141 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6479 | 23.5067 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6224 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6562 | 23.513 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6307 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6646 | 23.513 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.639 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6729 | 23.513 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6473 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6812 | 23.513 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6556 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6896 | 23.513 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6642 | 23.5193 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.6979 | 23.513 | 60.0507 | 24 |  |  |  |  | 175.6725 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7062 | 23.513 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.6808 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7145 | 23.513 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.6891 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7228 | 23.513 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.6974 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7312 | 23.513 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7057 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7395 | 23.5105 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.714 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7478 | 23.5105 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7223 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7562 | 23.5056 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7308 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7645 | 23.5056 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7391 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7728 | 23.5056 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7474 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7811 | 23.5056 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7557 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7895 | 23.5024 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.764 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.7978 | 23.5024 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7723 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.8061 | 23.5024 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7806 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.8145 | 23.5024 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7889 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.8228 | 23.5024 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.7975 | 23.5183 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 175.8311 | 23.5024 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8058 | 23.524 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8394 | 23.5031 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8141 | 23.524 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8478 | 23.5031 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8224 | 23.524 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8561 | 23.5031 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8307 | 23.524 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8644 | 23.5031 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.839 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8727 | 23.5031 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8473 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.881 | 23.5031 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8556 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8894 | 23.5006 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8641 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.8977 | 23.5006 | 60.0495 | 24 |  |  |  |  | 175.8724 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.906 | 23.4973 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.8807 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9144 | 23.4973 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.889 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9227 | 23.4973 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.8973 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.931 | 23.4973 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9056 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9393 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9139 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9477 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9222 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.956 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9308 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9643 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9391 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9727 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9474 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.981 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9557 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9893 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.964 | 23.5216 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 175.9976 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9723 | 23.5206 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 176.006 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9806 | 23.5206 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 176.0143 | 23.4931 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9891 | 23.5206 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 176.0226 | 23.5022 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 175.9974 | 23.5206 | 60.0095 | 24
|  |  |  | 176.0309 | 23.5022 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0057 | 23.5187 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0392 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.014 | 23.5187 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0476 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0223 | 23.6023 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0559 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0306 | 23.6023 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0643 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0389 | 23.6023 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0726 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0472 | 23.6023 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0809 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0558 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0892 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0641 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.0975 | 23.5085 | 60.0483 | 24 |  |  |  |  | 176.0724 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1059 | 23.5085 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.0807 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1142 | 23.5085 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.089 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1225 | 23.5085 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.0973 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1309 | 23.5085 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1056 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1392 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1139 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1475 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1224 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1558 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1307 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1642 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.139 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1725 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1473 | 23.6024 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1808 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1556 | 23.5929 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1891 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1639 | 23.5929 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.1974 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1722 | 23.5929 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.2058 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1805 | 23.5929 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.2141 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1891 | 23.5911 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.2225 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.1974 | 23.5911 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 176.2308 | 23.4985 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2057 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2391 | 23.4953 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.214 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2474 | 23.4953 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2223 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2557 | 23.5499 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2306 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2641 | 23.5499 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2389 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2724 | 23.5499 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2472 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2808 | 23.5499 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2557 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2891 | 23.5499 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.264 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.2974 | 23.5499 | 60.0471 | 24 |  |  |  |  | 176.2723 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3057 | 23.5499 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.2806 | 23.582 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.314 | 23.5499 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.2889 | 23.5838 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3224 | 23.5499 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.2972 | 23.5838 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3307 | 23.5499 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3055 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3391 | 23.5499 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3141 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3474 | 23.5499 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3224 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3557 | 23.5334 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3307 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.364 | 23.5334 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.339 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3723 | 23.5334 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3473 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3807 | 23.5334 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3556 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.389 | 23.5312 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3639 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.3973 | 23.5312 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3722 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.4056 | 23.5312 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3807 | 23.5747 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.4139 | 23.5312 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.389 | 23.5765 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.4223 | 23.5312 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.3973 | 23.5765 | 60.008 | 24
|  |  |  | 176.4306 | 23.5312 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4056 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.439 | 23.5329 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4139 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4473 | 23.5329 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4222 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4556 | 23.5298 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4305 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4639 | 23.5298 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4388 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4722 | 23.5298 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4474 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4806 | 23.5298 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4557 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4889 | 23.5298 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.464 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.4973 | 23.5298 | 60.0456 | 24 |  |  |  |  | 176.4723 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5056 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.4806 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5139 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.4889 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5222 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.4972 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5305 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5057 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5389 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.514 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5472 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5223 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5555 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5306 | 23.5824 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5638 | 23.5298 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5389 | 23.5819 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5722 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5472 | 23.5819 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5805 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5555 | 23.5794 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5888 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5638 | 23.5794 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.5972 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5724 | 23.5794 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.6055 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5807 | 23.5794 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.6138 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.589 | 23.5794 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.6221 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.5973 | 23.5794 | 60.0069 | 24
|  |  |  | 176.6305 | 23.5277 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6056 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6388 | 23.5322 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6139 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6472 | 23.5322 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6222 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6555 | 23.533 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6305 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6638 | 23.533 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.639 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6721 | 23.533 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6473 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6804 | 23.533 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6556 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6888 | 23.533 | 60.0444 | 24 |  |  |  |  | 176.6639 | 23.5794 | 60.0061 | 24
|  |  |  | 176.6971 | 23.533 | 60.0444 | 24
|  |  |  | 176.7054 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7137 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.722 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7304 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7387 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7471 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7554 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7637 | 23.533 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.772 | 23.529 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7803 | 23.529 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.7887 | 23.5269 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.797 | 23.5269 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8054 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8137 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.822 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8303 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8386 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.847 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8553 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8636 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8719 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8803 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.8886 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.897 | 23.5238 | 60.0436 | 24
|  |  |  | 176.9053 | 23.5238 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9136 | 23.5238 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9219 | 23.5207 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9302 | 23.5207 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9386 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9469 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9553 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9636 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9719 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9802 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9885 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 176.9969 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0052 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0135 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0219 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0302 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0385 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0468 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0552 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0635 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0718 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0801 | 23.5146 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0885 | 23.518 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.0968 | 23.518 | 60.0425 | 24
|  |  |  | 177.1051 | 23.518 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1135 | 23.518 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1218 | 23.518 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1301 | 23.518 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1384 | 23.518 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1468 | 23.518 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1551 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1635 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1718 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1801 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1884 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.1967 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2051 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2134 | 23.5231 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2217 | 23.516 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.23 | 23.516 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2383 | 23.516 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2467 | 23.516 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.255 | 23.5702 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2634 | 23.5702 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2717 | 23.568 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.28 | 23.568 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2883 | 23.568 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.2967 | 23.568 | 60.0417 | 24
|  |  |  | 177.305 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3133 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3217 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.33 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3383 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3466 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.355 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3633 | 23.568 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3716 | 23.573 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3799 | 23.573 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3882 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.3966 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4049 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4133 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4216 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4299 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4382 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4465 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4549 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4632 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4716 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4799 | 23.5797 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4882 | 23.5329 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.4965 | 23.5329 | 60.0405 | 24
|  |  |  | 177.5049 | 23.5307 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5132 | 23.5307 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5215 | 23.5307 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5298 | 23.5307 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5381 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5465 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5548 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5632 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5715 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5798 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5881 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.5964 | 23.5271 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6048 | 23.532 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6131 | 23.532 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6215 | 23.532 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6298 | 23.532 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6381 | 23.5299 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6464 | 23.5299 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6548 | 23.531 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6631 | 23.531 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6714 | 23.531 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6797 | 23.531 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.688 | 23.531 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.6964 | 23.531 | 60.0393 | 24
|  |  |  | 177.7047 | 23.5282 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7131 | 23.5282 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7214 | 23.5282 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7297 | 23.5282 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.738 | 23.5246 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7463 | 23.5246 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7547 | 23.5224 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.763 | 23.5224 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7714 | 23.5224 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7797 | 23.5224 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.788 | 23.4725 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.7963 | 23.4725 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8047 | 23.4725 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.813 | 23.4725 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8213 | 23.4698 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8297 | 23.4698 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.838 | 23.4698 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8463 | 23.4698 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8546 | 23.47 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.863 | 23.47 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8713 | 23.47 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8796 | 23.47 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8879 | 23.47 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.8963 | 23.47 | 60.0377 | 24
|  |  |  | 177.9046 | 23.4673 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9129 | 23.4673 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9213 | 23.4673 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9296 | 23.4673 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9379 | 23.4673 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9462 | 23.4673 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9546 | 23.4618 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9629 | 23.4618 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9713 | 23.4618 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9796 | 23.4618 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9879 | 23.4618 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 177.9962 | 23.4618 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0045 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0129 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0212 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0295 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0378 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0462 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0545 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0629 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0712 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0795 | 23.459 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0878 | 23.464 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.0961 | 23.464 | 60.0366 | 24
|  |  |  | 178.1045 | 23.464 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1128 | 23.464 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1212 | 23.4689 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1295 | 23.4689 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1378 | 23.4689 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1461 | 23.4689 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1544 | 23.4689 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1628 | 23.4689 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1711 | 23.4653 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1794 | 23.4653 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1877 | 23.4705 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.1961 | 23.4705 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2044 | 23.4705 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2128 | 23.4705 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2211 | 23.4677 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2294 | 23.4677 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2377 | 23.4677 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.246 | 23.4677 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2544 | 23.4677 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2627 | 23.4677 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2711 | 23.468 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2794 | 23.468 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.2877 | 23.4653 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.296 | 23.4653 | 60.035 | 24
|  |  |  | 178.3044 | 23.4653 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3127 | 23.4653 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.321 | 23.5235 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3293 | 23.5235 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3376 | 23.5218 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.346 | 23.5218 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3543 | 23.4935 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3627 | 23.4935 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.371 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3793 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.3876 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.396 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4043 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4127 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.421 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4293 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4376 | 23.4859 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4459 | 23.4859 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4543 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4626 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4709 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4792 | 23.4911 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4876 | 23.5036 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.4959 | 23.5036 | 60.033 | 24
|  |  |  | 178.5043 | 23.5036 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5126 | 23.5036 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5209 | 23.4996 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5292 | 23.4996 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5375 | 23.4996 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5459 | 23.4996 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5542 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5626 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5709 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5792 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5875 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.5959 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6042 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6125 | 23.5021 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6208 | 23.4981 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6292 | 23.4981 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6375 | 23.4981 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6459 | 23.4981 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6542 | 23.4947 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6625 | 23.4947 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6708 | 23.4947 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6791 | 23.4947 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6875 | 23.4947 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.6958 | 23.4947 | 60.0311 | 24
|  |  |  | 178.7042 | 23.4923 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7125 | 23.4923 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7208 | 23.4907 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7291 | 23.4907 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7375 | 23.4907 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7458 | 23.4907 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7542 | 23.4907 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7625 | 23.4907 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7708 | 23.4873 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7791 | 23.4873 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7874 | 23.4873 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.7958 | 23.4873 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8041 | 23.4833 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8124 | 23.4833 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8207 | 23.4833 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8291 | 23.4833 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8374 | 23.4833 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8458 | 23.4833 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8541 | 23.4904 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8624 | 23.4904 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8707 | 23.4904 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8791 | 23.4904 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8874 | 23.4957 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.8957 | 23.4957 | 60.0291 | 24
|  |  |  | 178.9041 | 23.5012 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9124 | 23.5012 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9207 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.929 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9374 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9457 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.954 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9623 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9707 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.979 | 23.4978 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9874 | 23.4954 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 178.9957 | 23.4954 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.004 | 23.4938 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0123 | 23.4938 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0207 | 23.4938 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.029 | 23.4938 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0373 | 23.4938 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0457 | 23.4938 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.054 | 23.4905 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0623 | 23.4905 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0706 | 23.4905 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.079 | 23.4905 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0873 | 23.4881 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.0956 | 23.4881 | 60.0275 | 24
|  |  |  | 179.1039 | 23.4881 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1123 | 23.4881 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1206 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.129 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1373 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1456 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1539 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1623 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1706 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.179 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1873 | 23.489 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.1956 | 23.489 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2039 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2122 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2206 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2289 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2372 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2455 | 23.4865 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2539 | 23.485 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2622 | 23.485 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2706 | 23.485 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2789 | 23.485 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2872 | 23.485 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.2955 | 23.485 | 60.026 | 24
|  |  |  | 179.3039 | 23.485 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3122 | 23.485 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3206 | 23.4992 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3289 | 23.4992 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3372 | 23.4968 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3455 | 23.4968 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3538 | 23.4968 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3622 | 23.4968 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3705 | 23.4937 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3788 | 23.4937 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3871 | 23.4937 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.3955 | 23.4937 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4038 | 23.4937 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4122 | 23.4937 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4205 | 23.4779 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4288 | 23.4779 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4371 | 23.4673 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4455 | 23.4673 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4538 | 23.4673 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4622 | 23.4673 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4705 | 23.4662 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4788 | 23.4662 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4871 | 23.4662 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.4955 | 23.4662 | 60.0248 | 24
|  |  |  | 179.5038 | 23.4662 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5121 | 23.4662 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5204 | 23.4662 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5288 | 23.4662 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5371 | 23.4662 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5454 | 23.4662 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5538 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5621 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5704 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5787 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5871 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.5954 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6038 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6121 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6204 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6287 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6371 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6454 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6537 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.662 | 23.4639 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6704 | 23.4608 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6787 | 23.4608 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6871 | 23.4608 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.6954 | 23.4608 | 60.0236 | 24
|  |  |  | 179.7037 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.712 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7204 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7287 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7371 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7454 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7537 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.762 | 23.4608 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7703 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7787 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.787 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.7953 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8036 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.812 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8203 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8287 | 23.4596 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.837 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8453 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8536 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.862 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8703 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8787 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.887 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.8953 | 23.4588 | 60.0233 | 24
|  |  |  | 179.9036 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.912 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9203 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9286 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.937 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9453 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9536 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9619 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9703 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9786 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9869 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 179.9952 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0036 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0119 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0203 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0286 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0369 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0452 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0536 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0619 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0703 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0786 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0869 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.0952 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1036 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1119 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1202 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1285 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1369 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1452 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1536 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1619 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1702 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1785 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1869 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.1952 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2035 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2119 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2202 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2285 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2368 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2452 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2535 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2618 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2701 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2785 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2868 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.2952 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3035 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3118 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3201 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3285 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3368 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3452 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3535 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3618 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3701 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3785 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3868 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.3951 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4034 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4118 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4201 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4284 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4368 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4451 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4534 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4617 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4701 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4784 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4868 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.4951 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5034 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5117 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5201 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5284 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5367 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.545 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5534 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5617 | 23.4588 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5701 | 23.4633 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5784 | 23.4633 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.5867 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.595 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6034 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6117 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6201 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6284 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6367 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.645 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6534 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6617 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.67 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6783 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.6866 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.695 | 23.4721 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 180.7033 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7117 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.72 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7283 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7366 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.745 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7533 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7617 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.77 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7783 | 23.4721 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.7866 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.795 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8033 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8116 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8199 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8283 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8366 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.845 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8533 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8616 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8699 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8783 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8866 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.8949 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9033 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9116 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9199 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9282 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9366 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9449 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9532 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9615 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9699 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9782 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9866 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 180.9949 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0032 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0115 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0199 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0282 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0366 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0449 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0532 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0615 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0699 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0782 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0865 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.0948 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1032 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1115 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1198 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1282 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1365 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1448 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1531 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1615 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1698 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1782 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1865 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.1948 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2031 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2115 | 23.4791 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2198 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2281 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2365 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2448 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2531 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2615 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2698 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2781 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2864 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.2948 | 23.4782 | 60.0229 | 24
|  |  |  | 181.3031 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3115 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3198 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3281 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3364 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3447 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3531 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3614 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3698 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3781 | 23.4782 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3864 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.3947 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4031 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4114 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4197 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.428 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4364 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4447 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4531 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4614 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4697 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.478 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4864 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.4947 | 23.4771 | 60.0225 | 24
|  |  |  | 181.5031 | 23.4771 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5114 | 23.4771 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5197 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.528 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5364 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5447 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.553 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5613 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5697 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.578 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5863 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.5947 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.603 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6113 | 23.477 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6196 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.628 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6363 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6447 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.653 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6613 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6696 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.678 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6863 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.6946 | 23.4741 | 60.0217 | 24
|  |  |  | 181.7029 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7113 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7196 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.728 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7363 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7446 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7529 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7613 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7696 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.778 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7863 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.7946 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8029 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8113 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8196 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8279 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8362 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8445 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8529 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8612 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8696 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8779 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8862 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.8945 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9029 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9112 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9196 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9279 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9362 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9445 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9529 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9612 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9695 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9778 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9862 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 181.9945 | 23.477 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0029 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0112 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0195 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0278 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0362 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0445 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0529 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0612 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0695 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0778 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0861 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.0945 | 23.4725 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.1028 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1111 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1194 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1278 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1361 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1445 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1528 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1611 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1694 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1778 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1861 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.1945 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2028 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2111 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2194 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2278 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2361 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2444 | 23.4725 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2527 | 23.4741 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2611 | 23.4741 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2694 | 23.4741 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2778 | 23.4741 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2861 | 23.4741 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.2944 | 23.4741 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 182.3027 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3111 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3194 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3278 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3361 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3444 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3527 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.361 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3694 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3777 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.386 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.3943 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4027 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.411 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4194 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4277 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.436 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4443 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4527 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.461 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4694 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4777 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.486 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.4943 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5027 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.511 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5193 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5276 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.536 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5443 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5527 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.561 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5693 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5776 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5859 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.5943 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6026 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.611 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6193 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6276 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6359 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6443 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6526 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6609 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6693 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6776 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6859 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.6943 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7026 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7109 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7192 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7276 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7359 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7443 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7526 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7609 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7692 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7776 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7859 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.7943 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8026 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8109 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8192 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8276 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8359 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8442 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8525 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8608 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8692 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8775 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8859 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.8942 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9025 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9108 | 23.4741 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9192 | 23.4729 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9275 | 23.4729 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9359 | 23.4729 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9442 | 23.4729 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9525 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9608 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9692 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9775 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9858 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 182.9941 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0025 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0108 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0192 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0275 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0358 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0441 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0525 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0608 | 23.4697 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0692 | 23.4675 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0775 | 23.4675 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0858 | 23.4675 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.0941 | 23.4675 | 60.022 | 24
|  |  |  | 183.1024 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1108 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1191 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1274 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1357 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1441 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1524 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1608 | 23.4675 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1691 | 23.4733 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1774 | 23.4733 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1857 | 23.4733 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.1941 | 23.4733 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2024 | 23.4702 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2108 | 23.4702 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2191 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2274 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2357 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2441 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2524 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2607 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.269 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2774 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2857 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.2941 | 23.468 | 60.0216 | 24
|  |  |  | 183.3024 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3107 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.319 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3274 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3357 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3441 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3524 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3607 | 23.468 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.369 | 23.4639 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3773 | 23.4639 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.3857 | 23.4639 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.394 | 23.4639 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4023 | 23.4653 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4106 | 23.4653 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.419 | 23.4653 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4273 | 23.4653 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4357 | 23.4653 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.444 | 23.4653 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4523 | 23.4718 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4606 | 23.4718 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.469 | 23.4718 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4773 | 23.4718 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.4857 | 23.4718 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.494 | 23.4718 | 60.0205 | 24
|  |  |  | 183.5023 | 23.4718 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5106 | 23.4718 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.519 | 23.4718 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5273 | 23.4718 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5356 | 23.4706 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5439 | 23.4706 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5523 | 23.4607 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5606 | 23.4607 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.569 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5773 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5856 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.5939 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6023 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6106 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.619 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6273 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6356 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6439 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6523 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6606 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6689 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6772 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6856 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.6939 | 23.4621 | 60.0197 | 24
|  |  |  | 183.7022 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7106 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7189 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7272 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7355 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7439 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7522 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7606 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7689 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7772 | 23.4621 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7855 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.7939 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8022 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8105 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8188 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8272 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8355 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8439 | 23.6019 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8522 | 23.6034 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8605 | 23.6034 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8688 | 23.6034 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8772 | 23.6034 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8855 | 23.6034 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.8939 | 23.6034 | 60.0193 | 24
|  |  |  | 183.9022 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9105 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9188 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9272 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9355 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9438 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9521 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9605 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9688 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9772 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9855 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 183.9938 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0021 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0105 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0188 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0272 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0355 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0438 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0521 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0605 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0688 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0771 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0854 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.0938 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1021 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1104 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1188 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1271 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1354 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1437 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1521 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1604 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1688 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1771 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1854 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.1937 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2021 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2104 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2188 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2271 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2354 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2437 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2521 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2604 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2687 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.277 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2854 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.2937 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3021 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3104 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3187 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.327 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3354 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3437 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3521 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3604 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3687 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.377 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3854 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.3937 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.402 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4103 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4187 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.427 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4354 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4437 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.452 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4603 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4687 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.477 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4854 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.4937 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.502 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5103 | 23.6034 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5187 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.527 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5353 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5436 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.552 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5603 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5686 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.577 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5853 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.5936 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6019 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6103 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6186 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.627 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6353 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6436 | 23.5731 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6519 | 23.5791 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6603 | 23.5791 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6686 | 23.5781 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6769 | 23.5781 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6852 | 23.5781 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.6936 | 23.5781 | 60.0189 | 24
|  |  |  | 184.7019 | 23.5781 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7103 | 23.5781 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7186 | 23.5781 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7269 | 23.5781 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7352 | 23.5752 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7436 | 23.5752 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7519 | 23.5752 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7603 | 23.5752 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7686 | 23.5752 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7769 | 23.5752 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7852 | 23.5733 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.7936 | 23.5733 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8019 | 23.5733 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8102 | 23.5733 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8185 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8269 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8352 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8436 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8519 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8602 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8685 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8769 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8852 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.8936 | 23.5693 | 60.0185 | 24
|  |  |  | 184.9019 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9102 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9185 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9269 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9352 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9435 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9518 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9602 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9685 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9769 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9852 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 184.9935 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0018 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0102 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0185 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0269 | 23.5693 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0352 | 23.5709 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0435 | 23.5709 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0518 | 23.5613 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0601 | 23.5613 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0685 | 23.5613 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0768 | 23.5613 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0851 | 23.5613 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.0934 | 23.5613 | 60.0177 | 24
|  |  |  | 185.1018 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1101 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1185 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1268 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1351 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1434 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1518 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1601 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1685 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1768 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1851 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.1934 | 23.5613 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2018 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2101 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2184 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2267 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2351 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2434 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2518 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2601 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2684 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2767 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2851 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.2934 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3018 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3101 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3184 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3267 | 23.5602 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3351 | 23.5573 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3434 | 23.5573 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3517 | 23.5573 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.36 | 23.5573 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3684 | 23.5573 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3767 | 23.5573 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3851 | 23.5632 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.3934 | 23.5632 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4017 | 23.5632 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.41 | 23.5632 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4184 | 23.5621 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4267 | 23.5621 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4351 | 23.5621 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4434 | 23.5621 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4517 | 23.5621 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.46 | 23.5621 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4684 | 23.5592 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4767 | 23.5592 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.485 | 23.5592 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.4933 | 23.5592 | 60.0169 | 24
|  |  |  | 185.5017 | 23.5592 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.51 | 23.5592 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5184 | 23.5592 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5267 | 23.5592 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.535 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5433 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5517 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.56 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5684 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5767 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.585 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.5933 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6017 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.61 | 23.5573 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6183 | 23.5563 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6266 | 23.5563 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.635 | 23.5534 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6433 | 23.5534 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6517 | 23.5534 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.66 | 23.5534 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6683 | 23.5515 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6766 | 23.5515 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.685 | 23.5475 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.6933 | 23.5475 | 60.0162 | 24
|  |  |  | 185.7017 | 23.5475 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.71 | 23.5475 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7183 | 23.5475 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7266 | 23.5475 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.735 | 23.5475 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7433 | 23.5475 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7516 | 23.5551 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7599 | 23.5551 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7683 | 23.5551 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7766 | 23.5551 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.785 | 23.5532 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.7933 | 23.5532 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8016 | 23.5532 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8099 | 23.5532 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8183 | 23.5522 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8266 | 23.5522 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.835 | 23.5522 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8433 | 23.5522 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8516 | 23.5432 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8599 | 23.5432 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8683 | 23.5432 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8766 | 23.5432 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8849 | 23.5432 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.8932 | 23.5432 | 60.015 | 24
|  |  |  | 185.9016 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9099 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9183 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9266 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9349 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9432 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9516 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9599 | 23.5413 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9683 | 23.5403 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9766 | 23.5403 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9849 | 23.5403 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 185.9932 | 23.5403 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0016 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0099 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0182 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0266 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0349 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0432 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0516 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0599 | 23.5479 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0682 | 23.546 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0765 | 23.546 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0849 | 23.546 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.0932 | 23.546 | 60.0135 | 24
|  |  |  | 186.1016 | 23.546 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1099 | 23.546 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1182 | 23.5628 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1265 | 23.5628 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1349 | 23.5602 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1432 | 23.5602 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1516 | 23.5602 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1599 | 23.5602 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1682 | 23.5582 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1765 | 23.5582 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1849 | 23.5582 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.1932 | 23.5582 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2015 | 23.5572 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2098 | 23.5572 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2182 | 23.5572 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2265 | 23.5572 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2349 | 23.5572 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2432 | 23.5572 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2515 | 23.5527 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2598 | 23.5527 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2682 | 23.5527 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2765 | 23.5527 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2849 | 23.5527 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.2932 | 23.5527 | 60.0127 | 24
|  |  |  | 186.3015 | 23.5527 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3098 | 23.5527 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3182 | 23.5527 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3265 | 23.5527 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3348 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3431 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3515 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3598 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3682 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3765 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3848 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.3931 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4015 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4098 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4182 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4265 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4348 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4431 | 23.5098 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4515 | 23.502 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4598 | 23.502 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4681 | 23.5013 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4764 | 23.5013 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4848 | 23.5013 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.4931 | 23.5013 | 60.0107 | 24
|  |  |  | 186.5015 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5098 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5181 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5265 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5348 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5432 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5515 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5598 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5681 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5765 | 23.5091 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5848 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.5931 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6014 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6098 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6181 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6265 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6348 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6431 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6514 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6598 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6681 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6765 | 23.515 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6848 | 23.5063 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.6931 | 23.5063 | 60.0103 | 24
|  |  |  | 186.7014 | 23.5125 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7098 | 23.5125 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7181 | 23.5125 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7264 | 23.5125 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7347 | 23.5125 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7431 | 23.5125 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7514 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7598 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7681 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7764 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7847 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.7931 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8014 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8098 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8181 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8264 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8347 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8431 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8514 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8597 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.868 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8764 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8847 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.8931 | 23.5107 | 60.0099 | 24
|  |  |  | 186.9014 | 23.5107 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9097 | 23.5107 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9181 | 23.5124 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9264 | 23.5124 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9348 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9431 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9514 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9597 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9681 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9764 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.9847 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 186.993 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0014 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0097 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0181 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0264 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0347 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.043 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0514 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0597 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0681 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0764 | 23.5086 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.0847 | 23.5077 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.093 | 23.5077 | 60.0092 | 24
|  |  |  | 187.1014 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1097 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.118 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1263 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1347 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.143 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1514 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1597 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.168 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1763 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.1847 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.193 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2014 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2097 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.218 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2263 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2347 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.243 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2513 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2597 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.268 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2764 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.2847 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.293 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.3013 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3097 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.318 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3264 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3347 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.343 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3513 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3597 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.368 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3763 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.3846 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.393 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4013 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4097 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.418 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4263 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4346 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.443 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4513 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4597 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.468 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4763 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.4846 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.493 | 23.5077 | 60.0084 | 24
|  |  |  | 187.5013 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5096 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5179 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5263 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5346 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.543 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5513 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5596 | 23.5077 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.568 | 23.5094 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5763 | 23.5094 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.5847 | 23.5087 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.593 | 23.5087 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6013 | 23.5087 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6096 | 23.5087 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.618 | 23.5087 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6263 | 23.5087 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6346 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6429 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6513 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6596 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.668 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6763 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6846 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.6929 | 23.5069 | 60.0088 | 24
|  |  |  | 187.7013 | 23.5069 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7096 | 23.5069 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.718 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7263 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7346 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7429 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7513 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7596 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7679 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7762 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7846 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.7929 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8013 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8096 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8179 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8262 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8346 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.843 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8513 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8596 | 23.5086 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8679 | 23.5069 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8763 | 23.5069 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8846 | 23.5078 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.8929 | 23.5078 | 60.008 | 24
|  |  |  | 187.9012 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9096 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9179 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9263 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9346 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9429 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9512 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9596 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9679 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9763 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9846 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 187.9929 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0012 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0096 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0179 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0262 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0345 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0429 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0512 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0596 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0679 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0762 | 23.5078 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0845 | 23.5052 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.0929 | 23.5052 | 60.0076 | 24
|  |  |  | 188.1013 | 23.5052 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1096 | 23.5052 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1179 | 23.5052 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1262 | 23.5052 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1346 | 23.5052 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1429 | 23.5052 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1512 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1595 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1679 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1762 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1846 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.1929 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2012 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2095 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2179 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2262 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2346 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2429 | 23.5027 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2512 | 23.4958 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2595 | 23.4958 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2679 | 23.5273 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2762 | 23.5273 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2845 | 23.5273 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.2928 | 23.5273 | 60.0068 | 24
|  |  |  | 188.3012 | 23.5257 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3095 | 23.5257 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3179 | 23.5456 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3262 | 23.5456 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3345 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3429 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3512 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3596 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3679 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3762 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3845 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.3929 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4012 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4095 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4178 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4262 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4345 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4429 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4512 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4595 | 23.5449 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4678 | 23.5417 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4762 | 23.5417 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4845 | 23.5417 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.4929 | 23.5417 | 60.006 | 24
|  |  |  | 188.5012 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5095 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5178 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5262 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5345 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5428 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5512 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5595 | 23.5417 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5679 | 23.5411 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5762 | 23.5411 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5845 | 23.5411 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.5928 | 23.5411 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6012 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6095 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6179 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6262 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6345 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6428 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6512 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6595 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6678 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6761 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6845 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.6928 | 23.5395 | 60.0052 | 24
|  |  |  | 188.7012 | 23.5475 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7095 | 23.5475 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7178 | 23.5475 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7262 | 23.5475 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7345 | 23.5475 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7429 | 23.5475 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7512 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7595 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7678 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7762 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7845 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.7928 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8011 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8095 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8178 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8262 | 23.5538 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8345 | 23.5515 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8428 | 23.5515 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8511 | 23.5515 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8595 | 23.5515 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8678 | 23.5499 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8762 | 23.5499 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8845 | 23.5499 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.8928 | 23.5499 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 188.9011 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9095 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9178 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9261 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9345 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9428 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9512 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9595 | 23.5499 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9678 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9761 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9845 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 188.9928 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0012 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0095 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0178 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0261 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0345 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0428 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0511 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0594 | 23.5562 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0678 | 23.5554 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0762 | 23.5554 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0845 | 23.5573 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.0928 | 23.5573 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.1011 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1095 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1178 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1262 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1345 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1428 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1511 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1595 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1678 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1761 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1844 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.1928 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2011 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2095 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2178 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2261 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2345 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2428 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2512 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2595 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2678 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2761 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2845 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.2928 | 23.5573 | 60.0029 | 24
|  |  |  | 189.3011 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3094 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3178 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3261 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3345 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3428 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3511 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3594 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3678 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3761 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3845 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.3928 | 23.5573 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4011 | 23.5491 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4095 | 23.5491 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4178 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4261 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4344 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4428 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4511 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4595 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4678 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4761 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4844 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.4928 | 23.5507 | 60.0025 | 24
|  |  |  | 189.5011 | 23.5507 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5095 | 23.5507 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5178 | 23.5507 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5261 | 23.5507 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5344 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5428 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5511 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5594 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5678 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5761 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5845 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.5928 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6011 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6094 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6178 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6261 | 23.5488 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6345 | 23.5496 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6428 | 23.5496 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6511 | 23.5496 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6594 | 23.5496 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6678 | 23.5514 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6761 | 23.5514 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6844 | 23.5514 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.6927 | 23.5514 | 60.0033 | 24
|  |  |  | 189.7011 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7095 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7178 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7261 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7344 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7428 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7511 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7595 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7678 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7761 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7844 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.7928 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8011 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8094 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8177 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8261 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8344 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8428 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8511 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8594 | 23.5514 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8678 | 23.553 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8761 | 23.553 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8845 | 23.553 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.8928 | 23.553 | 60.0037 | 24
|  |  |  | 189.9011 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9094 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9178 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9261 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9344 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9427 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9511 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9594 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9678 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9761 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9844 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 189.9927 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0011 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0094 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0178 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0261 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0344 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0428 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0511 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0594 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0677 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0761 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0844 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.0928 | 23.553 | 60.0041 | 24
|  |  |  | 190.1011 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1094 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1177 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1261 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1344 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1428 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1511 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1594 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1677 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1761 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1844 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.1927 | 23.5568 | 60.0045 | 24
|  |  |  | 190.201 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2094 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2178 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2261 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2344 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2427 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2511 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2594 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2678 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2761 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2844 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.2927 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3011 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3094 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3177 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.326 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3344 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3427 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3511 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3594 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3677 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.376 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3844 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.3928 | 23.5611 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4011 | 23.5649 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4094 | 23.5649 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4177 | 23.5649 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4261 | 23.5649 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4344 | 23.563 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4427 | 23.563 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.451 | 23.563 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4594 | 23.563 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4677 | 23.563 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4761 | 23.563 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4844 | 23.5646 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.4927 | 23.5646 | 60.0044 | 24
|  |  |  | 190.501 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5094 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5177 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5261 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5344 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5427 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.551 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5594 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5677 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.576 | 23.5646 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5844 | 23.567 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.5927 | 23.567 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6011 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6094 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6177 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.626 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6344 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6427 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6511 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6594 | 23.5638 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6677 | 23.5583 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.676 | 23.5583 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6844 | 23.5583 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.6927 | 23.5583 | 60.0048 | 24
|  |  |  | 190.701 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7094 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7177 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.726 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7344 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7427 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.751 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7593 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7677 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7761 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7844 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.7927 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.801 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8094 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8177 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.826 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8344 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8427 | 23.5583 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.851 | 23.5607 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8594 | 23.5607 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8677 | 23.5607 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.876 | 23.5607 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8843 | 23.5607 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.8927 | 23.5607 | 60.0056 | 24
|  |  |  | 190.901 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9094 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9177 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.926 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9343 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9427 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.951 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9594 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9677 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.976 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9844 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 190.9927 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.001 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0093 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0177 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.026 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0344 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0427 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.051 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0593 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0677 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.076 | 23.5559 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0844 | 23.5691 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.0927 | 23.5691 | 60.0064 | 24
|  |  |  | 191.101 | 23.5691 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1093 | 23.5691 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1177 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.126 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1343 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1426 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.151 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1593 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1677 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.176 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1843 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.1926 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.201 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2094 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2177 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.226 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2343 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2427 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.251 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2593 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2676 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.276 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2843 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.2927 | 23.5706 | 60.0071 | 24
|  |  |  | 191.301 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3093 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3176 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.326 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3343 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3427 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.351 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3593 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3676 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.376 | 23.5706 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3843 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.3926 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4009 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4093 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4176 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.426 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4343 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4426 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4509 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4593 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4677 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.476 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4843 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.4926 | 23.5675 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 191.501 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5093 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5176 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5259 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5343 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5426 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.551 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5593 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5676 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5759 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5843 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.5926 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.601 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6093 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6176 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6259 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6343 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6426 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6509 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6592 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6676 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6759 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6843 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.6926 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7009 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7092 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7176 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.726 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7343 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7426 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7509 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7593 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7676 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7759 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7842 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.7926 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8009 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8093 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8176 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8259 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8342 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8426 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8509 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8593 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8676 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8759 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8842 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.8926 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9009 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9092 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9175 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9259 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9342 | 23.5675 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9426 | 23.5675 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9509 | 23.5675 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9592 | 23.5675 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9675 | 23.5675 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9759 | 23.5675 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9842 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 191.9926 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0009 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0092 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0176 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0259 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0342 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0425 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0509 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0592 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0676 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0759 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0842 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.0925 | 23.5637 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.1009 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1092 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1176 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1259 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1342 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1425 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1509 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1592 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1675 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1758 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1842 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.1925 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2009 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2092 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2175 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2258 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2342 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2425 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2509 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2592 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2675 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2759 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2842 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.2925 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3008 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3092 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3175 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3259 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3342 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3425 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3508 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3592 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3675 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3759 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3842 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.3925 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4008 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4092 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4175 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4258 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4341 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4425 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4508 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4592 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4675 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4758 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4841 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.4925 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5008 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5092 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5175 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5258 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5342 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5425 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5508 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5591 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5675 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5758 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5842 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.5925 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6008 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6091 | 23.5637 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6175 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6258 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6342 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6425 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6508 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6591 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6675 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6758 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6841 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.6924 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.7008 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7091 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7175 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7258 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7341 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7424 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7508 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7591 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7675 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7758 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7841 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.7925 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8008 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8091 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8174 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8258 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8341 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8425 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8508 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8591 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8674 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8758 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8841 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.8925 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 192.9008 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9091 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9174 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9258 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9341 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9424 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9507 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9591 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9674 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9758 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9841 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 192.9924 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0007 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0091 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0174 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0258 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0341 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0424 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0508 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0591 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0674 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0757 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0841 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.0924 | 23.5575 | 60.0075 | 24
|  |  |  | 193.1008 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1091 | 23.5575 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1174 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1257 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1341 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1424 | 23.5656 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1508 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1591 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1674 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1757 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1841 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.1924 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2007 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.209 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2174 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2257 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2341 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2424 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2507 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.259 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2674 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2757 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2841 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.2924 | 23.5741 | 60.0079 | 24
|  |  |  | 193.3007 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3091 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3174 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3257 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.334 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3424 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3507 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3591 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3674 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3757 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.384 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.3924 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4007 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4091 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4174 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4257 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.434 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4424 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4507 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.459 | 23.5741 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4673 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4757 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.484 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.4924 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5007 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.509 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5173 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5257 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.534 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5424 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5507 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.559 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5673 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5757 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.584 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.5923 | 23.5779 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6007 | 23.5717 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.609 | 23.5717 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6174 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6257 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.634 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6423 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6507 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.659 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6674 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6757 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.684 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.6923 | 23.5699 | 60.0083 | 24
|  |  |  | 193.7007 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.709 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7173 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7256 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.734 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7423 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7507 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.759 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7673 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7756 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.784 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.7923 | 23.5699 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8007 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.809 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8173 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8256 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.834 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8423 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8506 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8589 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8673 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8756 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.884 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.8923 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9006 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.909 | 23.5667 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9173 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9257 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.934 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9423 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9506 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.959 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9673 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9756 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9839 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 193.9923 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0006 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.009 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0173 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0256 | 23.571 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0339 | 23.5716 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0423 | 23.5716 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0506 | 23.579 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.059 | 23.579 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0673 | 23.579 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0756 | 23.579 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0839 | 23.579 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.0923 | 23.579 | 60.0087 | 24
|  |  |  | 194.1006 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1089 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1172 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1256 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1339 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1423 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1506 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1589 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1672 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1756 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1839 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.1923 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2006 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2089 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2173 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2256 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2339 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2422 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2506 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2589 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2673 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2756 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2839 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.2922 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.3006 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.3089 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.3173 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.3256 | 23.579 | 60.0094 | 24
|  |  |  | 194.3339 | 23.579 | 60.0094 | 24

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 7.3616 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | -5.0568 | -7.4452
2 | 12.23 | 20.0072 | -5.0381 | -7.4177
3 | 12.23 | 20.0072 | -5.0148 | -7.3834
4 | 12.23 | 20.0072 | -5.0406 | -7.4214
5 | 12.23 | 20.0072 | -4.9447 | -7.2801
Promedio |  |  | -5.019 | -7.3896
Desviación estándar |  |  | 0.044167
Coeficiente de variación |  |  | -0.0088
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.3797% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0012207 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.0037231 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.0024414 | 23.5808 | 60.01 | 24 | 0.0063477 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.00073242 | 23.4535 | 59.9861 | 24
0.009552 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.012085 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.010742 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.014648 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.0092773 | 23.4535 | 59.9861 | 24
0.017883 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.020386 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.019043 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.022949 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.017578 | 23.4535 | 59.9861 | 24
0.026215 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.028748 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.027344 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.03125 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.025879 | 23.4535 | 59.9861 | 24
0.034546 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.037048 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.035767 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.039795 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.03418 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.042877 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.04541 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.044067 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.048096 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.04248 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.051208 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.053711 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.052368 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.056396 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.050781 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.05954 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.062073 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.060669 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.064697 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.059082 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.067871 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.070374 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.069092 | 23.5826 | 60.01 | 24 | 0.072998 | 23.5653 | 60.0154 | 24 | 0.067383 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.076202 | 23.4775 | 60.0205 | 24 | 0.078735 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.077393 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.081299 | 23.5709 | 60.0154 | 24 | 0.075928 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.084534 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 0.087036 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.085693 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.0896 | 23.5709 | 60.0154 | 24 | 0.084229 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.092865 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 0.095398 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.094116 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.0979 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.092529 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.1012 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 0.1037 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.10242 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.10645 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.10083 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.10953 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 0.11206 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.11072 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.11475 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.10913 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.11786 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 0.12036 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.11902 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.12305 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.11743 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.12619 | 23.4775 | 60.0209 | 24 | 0.12872 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.12744 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.13135 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.12573 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.13452 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 0.13702 | 23.5799 | 60.0134 | 24 | 0.13574 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.13965 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.13428 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.14285 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 0.14539 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.14404 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.14795 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.14258 | 23.4557 | 59.9861 | 24
0.15118 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 0.15369 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.15234 | 23.5834 | 60.01 | 24 | 0.15625 | 23.5601 | 60.0134 | 24 | 0.15088 | 23.4591 | 59.9861 | 24
0.15952 | 23.4797 | 60.0209 | 24 | 0.16205 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.16077 | 23.5851 | 60.01 | 24 | 0.16479 | 23.5512 | 60.0134 | 24 | 0.15918 | 23.4591 | 59.9861 | 24
0.16785 | 23.4769 | 60.0209 | 24 | 0.17035 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.16907 | 23.5851 | 60.01 | 24 | 0.1731 | 23.5512 | 60.0134 | 24 | 0.16748 | 23.4591 | 59.9861 | 24
0.17618 | 23.4769 | 60.0209 | 24 | 0.17871 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.17737 | 23.5835 | 60.01 | 24 | 0.1814 | 23.5512 | 60.0134 | 24 | 0.17578 | 23.4591 | 59.9861 | 24
0.18451 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.18701 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.18567 | 23.5835 | 60.01 | 24 | 0.1897 | 23.5512 | 60.0134 | 24 | 0.18408 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.19284 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.19537 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.19409 | 23.5835 | 60.0108 | 24 | 0.198 | 23.5512 | 60.0134 | 24 | 0.19263 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.20117 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.20367 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.20239 | 23.5835 | 60.0108 | 24 | 0.2063 | 23.5512 | 60.0134 | 24 | 0.20093 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.2095 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.21204 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.21069 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.2146 | 23.5528 | 60.0134 | 24 | 0.20923 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.21783 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.22034 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.21899 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.2229 | 23.5528 | 60.0134 | 24 | 0.21753 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.22617 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.2287 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.22742 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.23145 | 23.5509 | 60.0134 | 24 | 0.22583 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.2345 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.237 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.23572 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.23975 | 23.5509 | 60.0134 | 24 | 0.23413 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.24283 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.24536 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.24402 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.24805 | 23.5509 | 60.0134 | 24 | 0.24243 | 23.4591 | 59.9853 | 24
0.25116 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.25366 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.25232 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.25635 | 23.5509 | 60.0134 | 24 | 0.25098 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.25946 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.26202 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.26074 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.26465 | 23.5509 | 60.0134 | 24 | 0.25928 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.26779 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.27032 | 23.5799 | 60.0138 | 24 | 0.26904 | 23.5843 | 60.0108 | 24 | 0.27295 | 23.5509 | 60.0134 | 24 | 0.26758 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.27612 | 23.4755 | 60.0209 | 24 | 0.27869 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.27734 | 23.587 | 60.0108 | 24 | 0.28125 | 23.5499 | 60.0134 | 24 | 0.27588 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.28445 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.28699 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.28564 | 23.587 | 60.0108 | 24 | 0.28955 | 23.5499 | 60.0134 | 24 | 0.28418 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.29279 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.29535 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.29407 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.2981 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.29248 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.30112 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.30365 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.30237 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.3064 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.30078 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.30945 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.31201 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.31067 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.3147 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.30933 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.31778 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.32031 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.31897 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.323 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.31763 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.32611 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.32867 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.32739 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.3313 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.32593 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.33444 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.33698 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.33569 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.3396 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.33423 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.34277 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.34534 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.34399 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.3479 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.34253 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.3511 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.35364 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.35229 | 23.5887 | 60.0108 | 24 | 0.3562 | 23.5499 | 60.0123 | 24 | 0.35083 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.35944 | 23.4755 | 60.0213 | 24 | 0.362 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.36072 | 23.5964 | 60.0108 | 24 | 0.36475 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.35913 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.36777 | 23.4769 | 60.0213 | 24 | 0.3703 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.36902 | 23.5964 | 60.0108 | 24 | 0.37305 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.36768 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.3761 | 23.4769 | 60.0213 | 24 | 0.37866 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.37732 | 23.6079 | 60.0108 | 24 | 0.38135 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.37598 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.38443 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.38696 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.38562 | 23.6079 | 60.0108 | 24 | 0.38965 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.38428 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.39276 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.39532 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.39404 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.39795 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.39258 | 23.4971 | 59.9853 | 24
0.40109 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.40363 | 23.5843 | 60.0138 | 24 | 0.40234 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.40625 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.40088 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.40942 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.41199 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.41064 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.41455 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.40918 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.41776 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.42029 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.41895 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.42285 | 23.5515 | 60.0123 | 24 | 0.41748 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.42609 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.42865 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.42737 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.4314 | 23.5496 | 60.0123 | 24 | 0.42603 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.43442 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.43695 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.43567 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.4397 | 23.5496 | 60.0123 | 24 | 0.43433 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.44275 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.44531 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.44397 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.448 | 23.5496 | 60.0123 | 24 | 0.44263 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.45108 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.45361 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.45227 | 23.6098 | 60.0123 | 24 | 0.4563 | 23.5496 | 60.0123 | 24 | 0.45093 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.45941 | 23.486 | 60.0213 | 24 | 0.46198 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.46069 | 23.6154 | 60.0123 | 24 | 0.4646 | 23.5496 | 60.0123 | 24 | 0.45923 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.46774 | 23.4871 | 60.0213 | 24 | 0.47028 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.46899 | 23.6154 | 60.0123 | 24 | 0.4729 | 23.5496 | 60.0123 | 24 | 0.46753 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.47607 | 23.4871 | 60.0213 | 24 | 0.47864 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.47729 | 23.6063 | 60.0123 | 24 | 0.4812 | 23.5556 | 60.0123 | 24 | 0.47583 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.48441 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.48694 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.4856 | 23.6063 | 60.0123 | 24 | 0.4895 | 23.5556 | 60.0123 | 24 | 0.48438 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.49274 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.4953 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.49402 | 23.6063 | 60.0123 | 24 | 0.49805 | 23.5556 | 60.0115 | 24 | 0.49268 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.50107 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.5036 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.50232 | 23.6063 | 60.0123 | 24 | 0.50635 | 23.5556 | 60.0115 | 24 | 0.50098 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.5094 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.51196 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.51062 | 23.6063 | 60.0123 | 24 | 0.51465 | 23.5527 | 60.0115 | 24 | 0.50928 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.51773 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.52026 | 23.5822 | 60.0138 | 24 | 0.51892 | 23.6063 | 60.0123 | 24 | 0.52295 | 23.5527 | 60.0115 | 24 | 0.51758 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.52603 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.52863 | 23.5807 | 60.0138 | 24 | 0.52734 | 23.6075 | 60.0123 | 24 | 0.53125 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.52588 | 23.5057 | 59.9853 | 24
0.53436 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.53693 | 23.5807 | 60.0138 | 24 | 0.53564 | 23.6075 | 60.0123 | 24 | 0.53955 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.53418 | 23.5034 | 59.9853 | 24
0.54269 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.54529 | 23.5807 | 60.0142 | 24 | 0.54395 | 23.6075 | 60.0123 | 24 | 0.54785 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.54272 | 23.5034 | 59.9853 | 24
0.55103 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.55359 | 23.5807 | 60.0142 | 24 | 0.55225 | 23.6075 | 60.0123 | 24 | 0.55615 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.55103 | 23.5043 | 59.9853 | 24
0.55936 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.56195 | 23.5807 | 60.0142 | 24 | 0.56067 | 23.6094 | 60.0123 | 24 | 0.5647 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.55933 | 23.5043 | 59.9853 | 24
0.56769 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.57025 | 23.5807 | 60.0142 | 24 | 0.56897 | 23.6094 | 60.0123 | 24 | 0.573 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.56763 | 23.5043 | 59.9853 | 24
0.57602 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.57861 | 23.5826 | 60.0142 | 24 | 0.57727 | 23.6121 | 60.0123 | 24 | 0.5813 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.57593 | 23.5043 | 59.9853 | 24
0.58435 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.58691 | 23.5826 | 60.0142 | 24 | 0.58557 | 23.6121 | 60.0123 | 24 | 0.5896 | 23.5204 | 60.0115 | 24 | 0.58423 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.59268 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.59528 | 23.5826 | 60.0142 | 24 | 0.59399 | 23.6121 | 60.0139 | 24 | 0.5979 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.59253 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.60101 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.60358 | 23.5826 | 60.0142 | 24 | 0.60229 | 23.6121 | 60.0139 | 24 | 0.6062 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.60107 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.60934 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.61194 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.6106 | 23.6121 | 60.0139 | 24 | 0.6145 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.60938 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.61768 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.62024 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.6189 | 23.6121 | 60.0139 | 24 | 0.6228 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.61768 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.62601 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.6286 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.62732 | 23.6223 | 60.0139 | 24 | 0.63135 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.62598 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.63434 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.6369 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.63562 | 23.6223 | 60.0139 | 24 | 0.63965 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.63428 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.64267 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.64526 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.64392 | 23.6223 | 60.0139 | 24 | 0.64795 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.64258 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.651 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.65356 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.65234 | 23.6223 | 60.0139 | 24 | 0.65625 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.65088 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.65933 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.66193 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.66064 | 23.6594 | 60.0139 | 24 | 0.66455 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.65942 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.66766 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.67023 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.66895 | 23.6594 | 60.0139 | 24 | 0.67285 | 23.5185 | 60.0115 | 24 | 0.66772 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.67599 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.67859 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.67725 | 23.6594 | 60.0139 | 24 | 0.68115 | 23.5176 | 60.0115 | 24 | 0.67603 | 23.5041 | 59.986 | 24
0.68433 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.68689 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.68567 | 23.6594 | 60.0139 | 24 | 0.68945 | 23.5176 | 60.0115 | 24 | 0.68433 | 23.4995 | 59.986 | 24
0.69266 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.69525 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.69397 | 23.6594 | 60.0139 | 24 | 0.698 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.69263 | 23.4995 | 59.986 | 24
0.70099 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.70355 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.70227 | 23.6594 | 60.0139 | 24 | 0.7063 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.70093 | 23.5004 | 59.986 | 24
0.70932 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.71191 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.71057 | 23.6625 | 60.0139 | 24 | 0.7146 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.70923 | 23.5004 | 59.986 | 24
0.71765 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.72021 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.71899 | 23.6625 | 60.0139 | 24 | 0.7229 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.71777 | 23.5004 | 59.986 | 24
0.72598 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.72858 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.72729 | 23.6625 | 60.0139 | 24 | 0.7312 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.72607 | 23.5004 | 59.986 | 24
0.73431 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.73688 | 23.5836 | 60.0142 | 24 | 0.7356 | 23.6625 | 60.0139 | 24 | 0.7395 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.73438 | 23.5103 | 59.986 | 24
0.74265 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.74524 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.7439 | 23.6656 | 60.0139 | 24 | 0.7478 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.74268 | 23.5103 | 59.986 | 24
0.75098 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.75354 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.75232 | 23.6656 | 60.0139 | 24 | 0.7561 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.75098 | 23.5103 | 59.986 | 24
0.75931 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.7619 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.76062 | 23.6675 | 60.0139 | 24 | 0.76465 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.75928 | 23.5103 | 59.986 | 24
0.76764 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.7702 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.76892 | 23.6675 | 60.0139 | 24 | 0.77295 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.76758 | 23.5108 | 59.986 | 24
0.77597 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.77856 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.77722 | 23.6673 | 60.0139 | 24 | 0.78125 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.77612 | 23.5108 | 59.986 | 24
0.7843 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.78687 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.78564 | 23.6673 | 60.0139 | 24 | 0.78955 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.78442 | 23.5073 | 59.9876 | 24
0.7926 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.79523 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.79395 | 23.6034 | 60.0162 | 24 | 0.79785 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.79272 | 23.5073 | 59.9876 | 24
0.80093 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.80353 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.80225 | 23.6034 | 60.0162 | 24 | 0.80615 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.80103 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.80927 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.81189 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.81055 | 23.6034 | 60.0162 | 24 | 0.81445 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.80933 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.8176 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.82019 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.81897 | 23.6034 | 60.0162 | 24 | 0.82275 | 23.5194 | 60.0107 | 24 | 0.81763 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.82593 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.82855 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.82727 | 23.6056 | 60.0162 | 24 | 0.8313 | 23.5175 | 60.0107 | 24 | 0.82593 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.83426 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.83685 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.83557 | 23.6056 | 60.0162 | 24 | 0.8396 | 23.5175 | 60.0107 | 24 | 0.83447 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.84259 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.84521 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.84387 | 23.5998 | 60.0162 | 24 | 0.8479 | 23.5175 | 60.0107 | 24 | 0.84277 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.85092 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.85352 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.85229 | 23.5998 | 60.0162 | 24 | 0.8562 | 23.5175 | 60.0107 | 24 | 0.85107 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.85925 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.86188 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.8606 | 23.5984 | 60.0162 | 24 | 0.8645 | 23.5175 | 60.0107 | 24 | 0.85938 | 23.509 | 59.9876 | 24
0.86758 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.87018 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.8689 | 23.5984 | 60.0162 | 24 | 0.8728 | 23.5175 | 60.0107 | 24 | 0.86768 | 23.5099 | 59.9876 | 24
0.87592 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 0.87854 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.8772 | 23.5984 | 60.0162 | 24 | 0.8811 | 23.5193 | 60.0107 | 24 | 0.87598 | 23.5099 | 59.9876 | 24
0.88425 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.88684 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.88562 | 23.5984 | 60.0162 | 24 | 0.88965 | 23.5193 | 60.0107 | 24 | 0.88428 | 23.5099 | 59.9876 | 24
0.89258 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.8952 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.89392 | 23.6037 | 60.0162 | 24 | 0.89795 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.89258 | 23.5099 | 59.9876 | 24
0.90091 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.9035 | 23.582 | 60.0146 | 24 | 0.90222 | 23.6037 | 60.0162 | 24 | 0.90625 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.90112 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.90924 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.91187 | 23.5791 | 60.0146 | 24 | 0.91052 | 23.6049 | 60.0162 | 24 | 0.91455 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.90942 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.91757 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.92017 | 23.5791 | 60.0146 | 24 | 0.91882 | 23.6049 | 60.0162 | 24 | 0.92285 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.91772 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.9259 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.92853 | 23.5791 | 60.0146 | 24 | 0.92725 | 23.6049 | 60.0162 | 24 | 0.93115 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.92603 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.93423 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.93683 | 23.5791 | 60.0146 | 24 | 0.93555 | 23.6049 | 60.0162 | 24 | 0.93945 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.93433 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.94257 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.94519 | 23.58 | 60.015 | 24 | 0.94385 | 23.6049 | 60.0162 | 24 | 0.94775 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.94263 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.9509 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.95349 | 23.58 | 60.015 | 24 | 0.95215 | 23.6049 | 60.0162 | 24 | 0.9563 | 23.5193 | 60.0099 | 24 | 0.95093 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.95923 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.96185 | 23.58 | 60.015 | 24 | 0.96057 | 23.6103 | 60.0162 | 24 | 0.9646 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 0.95947 | 23.5097 | 59.9876 | 24
0.96756 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.97015 | 23.58 | 60.015 | 24 | 0.96887 | 23.6103 | 60.0162 | 24 | 0.9729 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 0.96777 | 23.5113 | 59.9876 | 24
0.97589 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.97852 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 0.97717 | 23.6185 | 60.0162 | 24 | 0.9812 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 0.97607 | 23.5113 | 59.9876 | 24
0.98422 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.98682 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 0.98547 | 23.6185 | 60.0162 | 24 | 0.9895 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 0.98438 | 23.5493 | 59.9884 | 24
0.99255 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 0.99518 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 0.9939 | 23.6185 | 60.0185 | 24 | 0.9978 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 0.99268 | 23.5493 | 59.9884 | 24
1.0009 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0035 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0022 | 23.6185 | 60.0185 | 24 | 1.0061 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.001 | 23.5493 | 59.9884 | 24
1.0092 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0118 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0105 | 23.6185 | 60.0185 | 24 | 1.0144 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0093 | 23.5493 | 59.9884 | 24
1.0175 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0201 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0188 | 23.6185 | 60.0185 | 24 | 1.0229 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0178 | 23.5493 | 59.9884 | 24
1.0259 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0285 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0272 | 23.6134 | 60.0185 | 24 | 1.0312 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0261 | 23.5493 | 59.9884 | 24
1.0342 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0368 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0355 | 23.6134 | 60.0185 | 24 | 1.0396 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0344 | 23.5502 | 59.9884 | 24
1.0425 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0452 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0438 | 23.6134 | 60.0185 | 24 | 1.0479 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0427 | 23.5502 | 59.9884 | 24
1.0508 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0535 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0521 | 23.6134 | 60.0185 | 24 | 1.0562 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.051 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.0592 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0618 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0605 | 23.6076 | 60.0185 | 24 | 1.0645 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0593 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.0675 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0701 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0688 | 23.6076 | 60.0185 | 24 | 1.0728 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0676 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.0758 | 23.4871 | 60.0216 | 24 | 1.0785 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0771 | 23.6076 | 60.0185 | 24 | 1.0811 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0762 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.0842 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.0868 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0854 | 23.6076 | 60.0185 | 24 | 1.0896 | 23.5183 | 60.0099 | 24 | 1.0845 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.0925 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.0952 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.0939 | 23.6053 | 60.0185 | 24 | 1.0979 | 23.524 | 60.0095 | 24 | 1.0928 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.1008 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1035 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.1022 | 23.6053 | 60.0185 | 24 | 1.1062 | 23.524 | 60.0095 | 24 | 1.1011 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.1092 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1118 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.1105 | 23.6054 | 60.0185 | 24 | 1.1145 | 23.524 | 60.0095 | 24 | 1.1094 | 23.5434 | 59.9884 | 24
1.1175 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1201 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.1188 | 23.6054 | 60.0185 | 24 | 1.1228 | 23.524 | 60.0095 | 24 | 1.1177 | 23.5451 | 59.9884 | 24
1.1258 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1285 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.1272 | 23.6066 | 60.0185 | 24 | 1.1311 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.126 | 23.5451 | 59.9884 | 24
1.1342 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1368 | 23.5844 | 60.015 | 24 | 1.1355 | 23.6066 | 60.0185 | 24 | 1.1394 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1345 | 23.5451 | 59.9884 | 24
1.1425 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1451 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1438 | 23.6088 | 60.0185 | 24 | 1.1477 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1428 | 23.5451 | 59.9884 | 24
1.1508 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1534 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1521 | 23.6088 | 60.0185 | 24 | 1.1562 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1511 | 23.5455 | 59.9884 | 24
1.1591 | 23.4871 | 60.022 | 24 | 1.1618 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1605 | 23.6119 | 60.0185 | 24 | 1.1646 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1594 | 23.5455 | 59.9884 | 24
1.1675 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.1701 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1688 | 23.6119 | 60.0185 | 24 | 1.1729 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1677 | 23.5489 | 59.9884 | 24
1.1758 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.1785 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1771 | 23.6119 | 60.0185 | 24 | 1.1812 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.176 | 23.5489 | 59.9884 | 24
1.1841 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.1868 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1854 | 23.6119 | 60.0185 | 24 | 1.1895 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1843 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.1925 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.1951 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.1938 | 23.6131 | 60.0213 | 24 | 1.1978 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.1929 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2008 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.2034 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2021 | 23.6131 | 60.0213 | 24 | 1.2061 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2012 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2091 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.2118 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2104 | 23.6154 | 60.0213 | 24 | 1.2144 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2095 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2175 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.2201 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2188 | 23.6154 | 60.0213 | 24 | 1.2229 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2178 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2258 | 23.4826 | 60.022 | 24 | 1.2285 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2272 | 23.552 | 60.0213 | 24 | 1.2312 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2261 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2341 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 1.2368 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2355 | 23.552 | 60.0213 | 24 | 1.2395 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2344 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2425 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 1.2451 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2438 | 23.552 | 60.0213 | 24 | 1.2478 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2427 | 23.5489 | 59.9895 | 24
1.2508 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 1.2534 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2521 | 23.552 | 60.0213 | 24 | 1.2561 | 23.5216 | 60.0095 | 24 | 1.2512 | 23.5499 | 59.9895 | 24
1.2591 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 1.2618 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2605 | 23.5536 | 60.0213 | 24 | 1.2644 | 23.5206 | 60.0095 | 24 | 1.2595 | 23.5499 | 59.9895 | 24
1.2675 | 23.4843 | 60.022 | 24 | 1.2701 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2688 | 23.5536 | 60.0213 | 24 | 1.2727 | 23.5206 | 60.0095 | 24 | 1.2678 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.2758 | 23.4843 | 60.022 | 24 | 1.2784 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2771 | 23.5536 | 60.0213 | 24 | 1.2812 | 23.5206 | 60.0095 | 24 | 1.2761 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.2841 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.2867 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2854 | 23.5536 | 60.0213 | 24 | 1.2896 | 23.5206 | 60.0095 | 24 | 1.2844 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.2924 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.2951 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.2938 | 23.553 | 60.0213 | 24 | 1.2979 | 23.5187 | 60.0088 | 24 | 1.2927 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3008 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3034 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3021 | 23.553 | 60.0213 | 24 | 1.3062 | 23.5187 | 60.0088 | 24 | 1.301 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3091 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3118 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3104 | 23.553 | 60.0213 | 24 | 1.3145 | 23.6023 | 60.0088 | 24 | 1.3093 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3174 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3201 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3187 | 23.553 | 60.0213 | 24 | 1.3228 | 23.6023 | 60.0088 | 24 | 1.3179 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3257 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3284 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3271 | 23.553 | 60.0213 | 24 | 1.3311 | 23.6023 | 60.0088 | 24 | 1.3262 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3341 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3367 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3354 | 23.553 | 60.0213 | 24 | 1.3394 | 23.6023 | 60.0088 | 24 | 1.3345 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3424 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3451 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3438 | 23.5545 | 60.0213 | 24 | 1.3479 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3428 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3507 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3534 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3521 | 23.5545 | 60.0213 | 24 | 1.3562 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3511 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3591 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3618 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3604 | 23.5599 | 60.0213 | 24 | 1.3645 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3594 | 23.5542 | 59.9895 | 24
1.3674 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3701 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3688 | 23.5599 | 60.0213 | 24 | 1.3728 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3677 | 23.5496 | 59.9895 | 24
1.3757 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3784 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3771 | 23.5599 | 60.0213 | 24 | 1.3811 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3762 | 23.5496 | 59.9895 | 24
1.3841 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3867 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3854 | 23.5599 | 60.0213 | 24 | 1.3894 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3845 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.3924 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.3951 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.3937 | 23.556 | 60.0232 | 24 | 1.3977 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.3928 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4007 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.4034 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4021 | 23.556 | 60.0232 | 24 | 1.406 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.4011 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4091 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.4117 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4104 | 23.556 | 60.0232 | 24 | 1.4146 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.4094 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4174 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.42 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4187 | 23.556 | 60.0232 | 24 | 1.4229 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.4177 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4257 | 23.4843 | 60.0216 | 24 | 1.4284 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.427 | 23.5591 | 60.0232 | 24 | 1.4312 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.426 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4341 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 1.4367 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4354 | 23.5591 | 60.0232 | 24 | 1.4395 | 23.6024 | 60.0088 | 24 | 1.4346 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4424 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 1.4451 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4437 | 23.5591 | 60.0232 | 24 | 1.4478 | 23.5929 | 60.0088 | 24 | 1.4429 | 23.5496 | 59.9903 | 24
1.4507 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 1.4534 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.452 | 23.5591 | 60.0232 | 24 | 1.4561 | 23.5929 | 60.0088 | 24 | 1.4512 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.459 | 23.4865 | 60.0216 | 24 | 1.4617 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4603 | 23.5591 | 60.0232 | 24 | 1.4644 | 23.5929 | 60.0088 | 24 | 1.4595 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.4674 | 23.4851 | 60.0216 | 24 | 1.47 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4688 | 23.5591 | 60.0232 | 24 | 1.4727 | 23.5929 | 60.0088 | 24 | 1.4678 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.4757 | 23.4851 | 60.0216 | 24 | 1.4784 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4771 | 23.5559 | 60.0232 | 24 | 1.4812 | 23.5911 | 60.0088 | 24 | 1.4761 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.484 | 23.4851 | 60.022 | 24 | 1.4867 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4854 | 23.5559 | 60.0232 | 24 | 1.4895 | 23.5911 | 60.0088 | 24 | 1.4844 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.4924 | 23.4851 | 60.022 | 24 | 1.4951 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.4937 | 23.5544 | 60.0232 | 24 | 1.4978 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.4929 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5007 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5034 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5021 | 23.5544 | 60.0232 | 24 | 1.5061 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5012 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.509 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5117 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5104 | 23.5544 | 60.0232 | 24 | 1.5144 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5095 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5174 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.52 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5187 | 23.5544 | 60.0232 | 24 | 1.5227 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5178 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5257 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5284 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.527 | 23.5544 | 60.0232 | 24 | 1.531 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5261 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.534 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5367 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5354 | 23.5544 | 60.0232 | 24 | 1.5393 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5344 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5424 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.545 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5437 | 23.5657 | 60.0232 | 24 | 1.5479 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5427 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5507 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5533 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.552 | 23.5657 | 60.0232 | 24 | 1.5562 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5513 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.559 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5617 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5603 | 23.5652 | 60.0232 | 24 | 1.5645 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5596 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5673 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.57 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5686 | 23.5652 | 60.0232 | 24 | 1.5728 | 23.582 | 60.008 | 24 | 1.5679 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.5757 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5784 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.577 | 23.5652 | 60.0232 | 24 | 1.5811 | 23.5838 | 60.008 | 24 | 1.5762 | 23.5501 | 59.9903 | 24
1.584 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.5867 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5853 | 23.5652 | 60.0232 | 24 | 1.5894 | 23.5838 | 60.008 | 24 | 1.5845 | 23.5501 | 59.9911 | 24
1.5923 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.595 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.5936 | 23.5042 | 60.0256 | 24 | 1.5977 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.5928 | 23.5501 | 59.9911 | 24
1.6006 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6033 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6019 | 23.5042 | 60.0256 | 24 | 1.6062 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6011 | 23.5501 | 59.9911 | 24
1.609 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6117 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6104 | 23.5042 | 60.0256 | 24 | 1.6145 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6094 | 23.5501 | 59.9911 | 24
1.6173 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.62 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6187 | 23.5042 | 60.0256 | 24 | 1.6228 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6179 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.6256 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6284 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.627 | 23.5067 | 60.0256 | 24 | 1.6311 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6262 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.634 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6367 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6353 | 23.5067 | 60.0256 | 24 | 1.6394 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6345 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.6423 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.645 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6437 | 23.5067 | 60.0256 | 24 | 1.6477 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6428 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.6506 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6533 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.652 | 23.5067 | 60.0256 | 24 | 1.656 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6511 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.659 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6617 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6603 | 23.5102 | 60.0256 | 24 | 1.6643 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6594 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.6673 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.67 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6686 | 23.5102 | 60.0256 | 24 | 1.6729 | 23.5747 | 60.008 | 24 | 1.6677 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.6756 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6783 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.677 | 23.5102 | 60.0256 | 24 | 1.6812 | 23.5765 | 60.008 | 24 | 1.6763 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.684 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.6866 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6853 | 23.5102 | 60.0256 | 24 | 1.6895 | 23.5765 | 60.008 | 24 | 1.6846 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.6923 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.695 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.6936 | 23.5117 | 60.0256 | 24 | 1.6978 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.6929 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7006 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7033 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.7019 | 23.5117 | 60.0256 | 24 | 1.7061 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7012 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.709 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7117 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.7103 | 23.5117 | 60.0256 | 24 | 1.7144 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7095 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7173 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.72 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.7186 | 23.5117 | 60.0256 | 24 | 1.7227 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7178 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7256 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7283 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.7269 | 23.5143 | 60.0256 | 24 | 1.731 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7261 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7339 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7366 | 23.5844 | 60.0154 | 24 | 1.7352 | 23.5143 | 60.0256 | 24 | 1.7395 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7346 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7423 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.745 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.7435 | 23.5143 | 60.0256 | 24 | 1.7478 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7429 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7506 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7533 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.752 | 23.5143 | 60.0256 | 24 | 1.7561 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7512 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7589 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7617 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.7603 | 23.5143 | 60.0256 | 24 | 1.7644 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7595 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7673 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.77 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.7686 | 23.5143 | 60.0256 | 24 | 1.7727 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7678 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7756 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7783 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.7769 | 23.5122 | 60.0256 | 24 | 1.781 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7761 | 23.5501 | 59.9912 | 24
1.7839 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.7866 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.7853 | 23.5122 | 60.0256 | 24 | 1.7893 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.7844 | 23.5501 | 59.9908 | 24
1.7922 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.795 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.7936 | 23.5071 | 60.0275 | 24 | 1.7979 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.793 | 23.5501 | 59.9908 | 24
1.8006 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8033 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8019 | 23.5071 | 60.0275 | 24 | 1.8062 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.8013 | 23.5501 | 59.9908 | 24
1.8089 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8116 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8102 | 23.5071 | 60.0275 | 24 | 1.8145 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.8096 | 23.5501 | 59.9908 | 24
1.8172 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8199 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8186 | 23.5071 | 60.0275 | 24 | 1.8228 | 23.5824 | 60.0069 | 24 | 1.8179 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8256 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8283 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8269 | 23.506 | 60.0275 | 24 | 1.8311 | 23.5819 | 60.0069 | 24 | 1.8262 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8339 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8366 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8352 | 23.506 | 60.0275 | 24 | 1.8394 | 23.5819 | 60.0069 | 24 | 1.8345 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8422 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.845 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8435 | 23.506 | 60.0275 | 24 | 1.8477 | 23.5794 | 60.0069 | 24 | 1.8428 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8506 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8533 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8519 | 23.506 | 60.0275 | 24 | 1.856 | 23.5794 | 60.0069 | 24 | 1.8511 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8589 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8616 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8602 | 23.506 | 60.0275 | 24 | 1.8645 | 23.5794 | 60.0069 | 24 | 1.8596 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8672 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8699 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8685 | 23.506 | 60.0275 | 24 | 1.8728 | 23.5794 | 60.0069 | 24 | 1.8679 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8755 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8783 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8768 | 23.5145 | 60.0275 | 24 | 1.8811 | 23.5794 | 60.0069 | 24 | 1.8762 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8839 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.8866 | 23.5786 | 60.015 | 24 | 1.8851 | 23.5145 | 60.0275 | 24 | 1.8894 | 23.5794 | 60.0069 | 24 | 1.8845 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.8922 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.895 | 23.5767 | 60.015 | 24 | 1.8936 | 23.5171 | 60.0275 | 24 | 1.8977 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.8928 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.9005 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9033 | 23.5767 | 60.015 | 24 | 1.9019 | 23.5171 | 60.0275 | 24 | 1.906 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.9011 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.9089 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9116 | 23.5767 | 60.015 | 24 | 1.9102 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9143 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.9094 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.9172 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9199 | 23.5767 | 60.015 | 24 | 1.9185 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9226 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.918 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.9255 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9283 | 23.5738 | 60.015 | 24 | 1.9269 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9312 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.9263 | 23.5267 | 59.9908 | 24
1.9339 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9366 | 23.5738 | 60.015 | 24 | 1.9352 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9395 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.9346 | 23.5261 | 59.9908 | 24
1.9422 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9449 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9435 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9478 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.9429 | 23.5261 | 59.9908 | 24
1.9505 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9532 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9518 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9561 | 23.5794 | 60.0061 | 24 | 1.9512 | 23.5261 | 59.9908 | 24
1.9589 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9616 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9602 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9644 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 1.9595 | 23.5261 | 59.9908 | 24
1.9672 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9699 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9685 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9727 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 1.9678 | 23.5304 | 59.9908 | 24
1.9755 | 23.4823 | 60.022 | 24 | 1.9783 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9768 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.981 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 1.9763 | 23.5304 | 59.9908 | 24
1.9839 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 1.9866 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9851 | 23.5101 | 60.0275 | 24 | 1.9893 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 1.9846 | 23.5304 | 59.9904 | 24
1.9922 | 23.4854 | 60.022 | 24 | 1.9949 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 1.9935 | 23.5046 | 60.0291 | 24 | 1.9978 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 1.9929 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0005 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0032 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0018 | 23.5046 | 60.0291 | 24 | 2.0061 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0012 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0089 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0116 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0101 | 23.5046 | 60.0291 | 24 | 2.0144 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0095 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0172 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0199 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0184 | 23.5046 | 60.0291 | 24 | 2.0227 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0178 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0255 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0283 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0267 | 23.5072 | 60.0291 | 24 | 2.031 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0261 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0338 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0366 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0352 | 23.5072 | 60.0291 | 24 | 2.0393 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0347 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0422 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0449 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0435 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0476 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.043 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0505 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0532 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0518 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0562 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0513 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0588 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0616 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0601 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0645 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0596 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0671 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0699 | 23.5728 | 60.0138 | 24 | 2.0685 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0728 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0679 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0755 | 23.499 | 60.022 | 24 | 2.0782 | 23.5709 | 60.0138 | 24 | 2.0768 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0811 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0762 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0838 | 23.4933 | 60.0228 | 24 | 2.0865 | 23.5709 | 60.0138 | 24 | 2.0851 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0894 | 23.5786 | 60.0061 | 24 | 2.0845 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.0921 | 23.4933 | 60.0228 | 24 | 2.0949 | 23.5709 | 60.0138 | 24 | 2.0934 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.0977 | 23.5786 | 60.0057 | 24 | 2.093 | 23.5304 | 59.9904 | 24
2.1005 | 23.4933 | 60.0228 | 24 | 2.1032 | 23.5709 | 60.0138 | 24 | 2.1018 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.106 | 23.5786 | 60.0057 | 24 | 2.1013 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1088 | 23.4933 | 60.0228 | 24 | 2.1116 | 23.5785 | 60.0138 | 24 | 2.1101 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.1143 | 23.5786 | 60.0057 | 24 | 2.1096 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1171 | 23.4933 | 60.0228 | 24 | 2.1199 | 23.5785 | 60.0138 | 24 | 2.1184 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.1228 | 23.5786 | 60.0057 | 24 | 2.1179 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1255 | 23.4933 | 60.0228 | 24 | 2.1282 | 23.5785 | 60.0138 | 24 | 2.1267 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.1311 | 23.5786 | 60.0057 | 24 | 2.1262 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1338 | 23.4965 | 60.0228 | 24 | 2.1365 | 23.5785 | 60.0138 | 24 | 2.1351 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.1394 | 23.5786 | 60.0057 | 24 | 2.1345 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1421 | 23.4965 | 60.0228 | 24 | 2.1449 | 23.5785 | 60.013 | 24 | 2.1434 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.1477 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.1428 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1505 | 23.4987 | 60.0228 | 24 | 2.1532 | 23.5785 | 60.013 | 24 | 2.1517 | 23.5107 | 60.0291 | 24 | 2.156 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.1511 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1588 | 23.4987 | 60.0228 | 24 | 2.1616 | 23.5785 | 60.013 | 24 | 2.16 | 23.5122 | 60.0291 | 24 | 2.1643 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.1597 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1671 | 23.4987 | 60.0228 | 24 | 2.1699 | 23.5785 | 60.013 | 24 | 2.1683 | 23.5122 | 60.0291 | 24 | 2.1726 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.168 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1754 | 23.4987 | 60.0228 | 24 | 2.1782 | 23.5775 | 60.013 | 24 | 2.1768 | 23.5347 | 60.0291 | 24 | 2.1809 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.1763 | 23.5293 | 59.9904 | 24
2.1838 | 23.4987 | 60.0228 | 24 | 2.1865 | 23.5775 | 60.013 | 24 | 2.1851 | 23.5347 | 60.0291 | 24 | 2.1895 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.1846 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.1921 | 23.4987 | 60.0228 | 24 | 2.1949 | 23.5775 | 60.013 | 24 | 2.1934 | 23.5347 | 60.0302 | 24 | 2.1978 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.1929 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2004 | 23.5001 | 60.0228 | 24 | 2.2032 | 23.5775 | 60.013 | 24 | 2.2017 | 23.5347 | 60.0302 | 24 | 2.2061 | 23.5763 | 60.0057 | 24 | 2.2012 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2088 | 23.5001 | 60.0228 | 24 | 2.2115 | 23.5686 | 60.013 | 24 | 2.2101 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2144 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2095 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2171 | 23.5001 | 60.0228 | 24 | 2.2198 | 23.5686 | 60.013 | 24 | 2.2184 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2227 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.218 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2254 | 23.5001 | 60.0228 | 24 | 2.2282 | 23.5686 | 60.013 | 24 | 2.2267 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.231 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2263 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2338 | 23.5001 | 60.0228 | 24 | 2.2365 | 23.5686 | 60.013 | 24 | 2.235 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2393 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2346 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2421 | 23.5001 | 60.0228 | 24 | 2.2449 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.2434 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2478 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2429 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2504 | 23.5055 | 60.0228 | 24 | 2.2532 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.2517 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2561 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2512 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2588 | 23.5055 | 60.0228 | 24 | 2.2615 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.26 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2644 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2595 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2671 | 23.5055 | 60.0228 | 24 | 2.2698 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.2683 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2727 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2678 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2754 | 23.5055 | 60.0228 | 24 | 2.2782 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.2766 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.281 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2764 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2837 | 23.5055 | 60.024 | 24 | 2.2865 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.285 | 23.5381 | 60.0302 | 24 | 2.2893 | 23.5781 | 60.0057 | 24 | 2.2847 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.2921 | 23.5055 | 60.024 | 24 | 2.2949 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.2933 | 23.5426 | 60.0302 | 24 | 2.2976 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.293 | 23.5212 | 59.9901 | 24
2.3004 | 23.5055 | 60.024 | 24 | 2.3032 | 23.5667 | 60.013 | 24 | 2.3016 | 23.5426 | 60.0302 | 24 | 2.3059 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3013 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3087 | 23.5055 | 60.024 | 24 | 2.3115 | 23.5656 | 60.013 | 24 | 2.3099 | 23.5426 | 60.0302 | 24 | 2.3145 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3096 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.317 | 23.5069 | 60.024 | 24 | 2.3198 | 23.5656 | 60.013 | 24 | 2.3184 | 23.5426 | 60.0302 | 24 | 2.3228 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3179 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3254 | 23.5069 | 60.024 | 24 | 2.3282 | 23.5656 | 60.013 | 24 | 2.3267 | 23.5403 | 60.0302 | 24 | 2.3311 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3262 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3337 | 23.5069 | 60.024 | 24 | 2.3365 | 23.5656 | 60.013 | 24 | 2.335 | 23.5403 | 60.0302 | 24 | 2.3394 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3347 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.342 | 23.5069 | 60.024 | 24 | 2.3448 | 23.5656 | 60.0123 | 24 | 2.3433 | 23.5403 | 60.0302 | 24 | 2.3477 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.343 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3504 | 23.5092 | 60.024 | 24 | 2.3531 | 23.5656 | 60.0123 | 24 | 2.3517 | 23.5403 | 60.0302 | 24 | 2.356 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3513 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3587 | 23.5092 | 60.024 | 24 | 2.3615 | 23.5637 | 60.0123 | 24 | 2.36 | 23.5403 | 60.0302 | 24 | 2.3643 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3596 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.367 | 23.5092 | 60.024 | 24 | 2.3698 | 23.5637 | 60.0123 | 24 | 2.3683 | 23.5403 | 60.0302 | 24 | 2.3726 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3679 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3754 | 23.5092 | 60.024 | 24 | 2.3782 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.3766 | 23.5352 | 60.0302 | 24 | 2.3811 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3762 | 23.5202 | 59.9901 | 24
2.3837 | 23.5063 | 60.024 | 24 | 2.3865 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.385 | 23.5352 | 60.0302 | 24 | 2.3894 | 23.5781 | 60.0053 | 24 | 2.3845 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.392 | 23.5063 | 60.024 | 24 | 2.3948 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.3933 | 23.5906 | 60.0318 | 24 | 2.3977 | 23.5756 | 60.0053 | 24 | 2.3931 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.4004 | 23.5063 | 60.024 | 24 | 2.4031 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.4016 | 23.5906 | 60.0318 | 24 | 2.406 | 23.5756 | 60.0053 | 24 | 2.4014 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.4087 | 23.5063 | 60.024 | 24 | 2.4115 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.4099 | 23.5906 | 60.0318 | 24 | 2.4143 | 23.5756 | 60.0053 | 24 | 2.4097 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.417 | 23.51 | 60.024 | 24 | 2.4198 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.4182 | 23.5906 | 60.0318 | 24 | 2.4226 | 23.5756 | 60.0053 | 24 | 2.418 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.4254 | 23.51 | 60.024 | 24 | 2.4282 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.4266 | 23.5906 | 60.0318 | 24 | 2.4309 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4263 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.4337 | 23.51 | 60.024 | 24 | 2.4365 | 23.579 | 60.0123 | 24 | 2.4349 | 23.5906 | 60.0318 | 24 | 2.4395 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4346 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.442 | 23.51 | 60.024 | 24 | 2.4448 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.4432 | 23.5942 | 60.0318 | 24 | 2.4478 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4429 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.4503 | 23.51 | 60.024 | 24 | 2.4531 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.4515 | 23.5942 | 60.0318 | 24 | 2.4561 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4512 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.4587 | 23.51 | 60.024 | 24 | 2.4615 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.46 | 23.5942 | 60.0318 | 24 | 2.4644 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4597 | 23.5202 | 59.9893 | 24
2.467 | 23.5131 | 60.024 | 24 | 2.4698 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.4683 | 23.5942 | 60.0318 | 24 | 2.4727 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.468 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.4753 | 23.5131 | 60.024 | 24 | 2.4781 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.4766 | 23.5942 | 60.0318 | 24 | 2.481 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4763 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.4836 | 23.5131 | 60.0259 | 24 | 2.4865 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.4849 | 23.5942 | 60.0318 | 24 | 2.4893 | 23.5747 | 60.0053 | 24 | 2.4846 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.492 | 23.5131 | 60.0259 | 24 | 2.4948 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.4933 | 23.5968 | 60.0318 | 24 | 2.4976 | 23.5747 | 60.0045 | 24 | 2.4929 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5003 | 23.5146 | 60.0259 | 24 | 2.5031 | 23.578 | 60.0123 | 24 | 2.5016 | 23.5968 | 60.0318 | 24 | 2.5061 | 23.5747 | 60.0045 | 24 | 2.5012 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5086 | 23.5146 | 60.0259 | 24 | 2.5115 | 23.5761 | 60.0123 | 24 | 2.5099 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5144 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5095 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.517 | 23.5168 | 60.0259 | 24 | 2.5198 | 23.5761 | 60.0123 | 24 | 2.5182 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5227 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5181 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5253 | 23.5168 | 60.0259 | 24 | 2.5281 | 23.5839 | 60.0123 | 24 | 2.5265 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.531 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5264 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5336 | 23.5168 | 60.0259 | 24 | 2.5364 | 23.5839 | 60.0123 | 24 | 2.5349 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5393 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5347 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.542 | 23.5168 | 60.0259 | 24 | 2.5448 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5432 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5476 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.543 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5503 | 23.5168 | 60.0259 | 24 | 2.5531 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5515 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5559 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5513 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5586 | 23.5168 | 60.0259 | 24 | 2.5615 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5598 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5642 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5596 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.567 | 23.5199 | 60.0259 | 24 | 2.5698 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5682 | 23.5987 | 60.0318 | 24 | 2.5728 | 23.5742 | 60.0045 | 24 | 2.5679 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5753 | 23.5199 | 60.0259 | 24 | 2.5781 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5765 | 23.6023 | 60.0318 | 24 | 2.5811 | 23.5724 | 60.0045 | 24 | 2.5764 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5836 | 23.5426 | 60.0259 | 24 | 2.5864 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5848 | 23.6023 | 60.0318 | 24 | 2.5894 | 23.5724 | 60.0045 | 24 | 2.5847 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.5919 | 23.5426 | 60.0259 | 24 | 2.5948 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.5931 | 23.6049 | 60.0334 | 24 | 2.5977 | 23.5724 | 60.0045 | 24 | 2.593 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6003 | 23.5033 | 60.0259 | 24 | 2.6031 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6014 | 23.6049 | 60.0334 | 24 | 2.606 | 23.5724 | 60.0045 | 24 | 2.6013 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6086 | 23.5033 | 60.0259 | 24 | 2.6115 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6099 | 23.6049 | 60.0334 | 24 | 2.6143 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6096 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6169 | 23.5033 | 60.0259 | 24 | 2.6198 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6182 | 23.6049 | 60.0334 | 24 | 2.6226 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6179 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6253 | 23.5033 | 60.0259 | 24 | 2.6281 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6265 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6311 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6262 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6336 | 23.5033 | 60.0259 | 24 | 2.6364 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6348 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6394 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6348 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6419 | 23.5033 | 60.0259 | 24 | 2.6448 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6432 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6477 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6431 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6502 | 23.5008 | 60.0259 | 24 | 2.6531 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6515 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.656 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6514 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6586 | 23.5008 | 60.0259 | 24 | 2.6614 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6598 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6643 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6597 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6669 | 23.4957 | 60.0259 | 24 | 2.6697 | 23.5839 | 60.0111 | 24 | 2.6681 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6726 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.668 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6752 | 23.4957 | 60.0259 | 24 | 2.6781 | 23.5869 | 60.0111 | 24 | 2.6765 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6809 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6763 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6836 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.6864 | 23.5869 | 60.0111 | 24 | 2.6848 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6892 | 23.5654 | 60.0045 | 24 | 2.6846 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.6919 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.6948 | 23.5869 | 60.0111 | 24 | 2.6931 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.6978 | 23.5654 | 60.0042 | 24 | 2.6931 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.7002 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.7031 | 23.5869 | 60.0111 | 24 | 2.7014 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.7061 | 23.5654 | 60.0042 | 24 | 2.7014 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.7086 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.7114 | 23.5791 | 60.0111 | 24 | 2.7097 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.7144 | 23.5654 | 60.0042 | 24 | 2.7097 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.7169 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.7197 | 23.5791 | 60.0111 | 24 | 2.7181 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.7227 | 23.5654 | 60.0042 | 24 | 2.718 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.7252 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.7281 | 23.5791 | 60.0111 | 24 | 2.7264 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.731 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7263 | 23.5223 | 59.9893 | 24
2.7336 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.7364 | 23.5791 | 60.0111 | 24 | 2.7347 | 23.5997 | 60.0334 | 24 | 2.7393 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7346 | 23.5242 | 59.9893 | 24
2.7419 | 23.4973 | 60.0279 | 24 | 2.7448 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.743 | 23.5986 | 60.0334 | 24 | 2.7476 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7429 | 23.5242 | 59.9893 | 24
2.7502 | 23.4999 | 60.0279 | 24 | 2.7531 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.7515 | 23.5986 | 60.0334 | 24 | 2.7559 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7515 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.7585 | 23.4999 | 60.0279 | 24 | 2.7614 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.7598 | 23.5986 | 60.0334 | 24 | 2.7644 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7598 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.7669 | 23.5015 | 60.0279 | 24 | 2.7698 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.7681 | 23.5986 | 60.0334 | 24 | 2.7727 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7681 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.7752 | 23.5015 | 60.0279 | 24 | 2.7781 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.7764 | 23.5986 | 60.0334 | 24 | 2.781 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7764 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.7835 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.7864 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.7848 | 23.5986 | 60.0334 | 24 | 2.7893 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.7847 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.7918 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.7947 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.7931 | 23.5986 | 60.0341 | 24 | 2.7976 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.793 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8002 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.8031 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.8014 | 23.5986 | 60.0341 | 24 | 2.8059 | 23.5629 | 60.0042 | 24 | 2.8013 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8085 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.8114 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.8097 | 23.6119 | 60.0341 | 24 | 2.8142 | 23.5624 | 60.0042 | 24 | 2.8096 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8168 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.8198 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.818 | 23.6119 | 60.0341 | 24 | 2.8228 | 23.5624 | 60.0042 | 24 | 2.8181 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8252 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.8281 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.8264 | 23.6119 | 60.0341 | 24 | 2.8311 | 23.5624 | 60.0042 | 24 | 2.8264 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8335 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.8364 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.8347 | 23.6119 | 60.0341 | 24 | 2.8394 | 23.5624 | 60.0042 | 24 | 2.8347 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8418 | 23.5049 | 60.0279 | 24 | 2.8447 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.843 | 23.6119 | 60.0341 | 24 | 2.8477 | 23.5608 | 60.0042 | 24 | 2.843 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8502 | 23.5074 | 60.0279 | 24 | 2.8531 | 23.5747 | 60.0103 | 24 | 2.8513 | 23.6119 | 60.0341 | 24 | 2.856 | 23.5608 | 60.0042 | 24 | 2.8513 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8585 | 23.5074 | 60.0279 | 24 | 2.8614 | 23.5738 | 60.0103 | 24 | 2.8597 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.8643 | 23.5608 | 60.0042 | 24 | 2.8596 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8668 | 23.5065 | 60.0279 | 24 | 2.8698 | 23.5738 | 60.0103 | 24 | 2.868 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.8726 | 23.5608 | 60.0042 | 24 | 2.8679 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8752 | 23.5065 | 60.0279 | 24 | 2.8781 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 2.8763 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.8809 | 23.5608 | 60.0042 | 24 | 2.8765 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8835 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.8864 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 2.8846 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.8894 | 23.5608 | 60.0042 | 24 | 2.8848 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.8918 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.8947 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 2.8929 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.8977 | 23.5608 | 60.0034 | 24 | 2.8931 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.9001 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.9031 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 2.9014 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.906 | 23.5608 | 60.0034 | 24 | 2.9014 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.9085 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.9114 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 2.9097 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9143 | 23.5608 | 60.0034 | 24 | 2.9097 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.9168 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.9197 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 2.918 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9226 | 23.5608 | 60.0034 | 24 | 2.918 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.9251 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.928 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 2.9263 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9309 | 23.5583 | 60.0034 | 24 | 2.9263 | 23.5253 | 59.9893 | 24
2.9334 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.9364 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 2.9347 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9392 | 23.5583 | 60.0034 | 24 | 2.9348 | 23.5264 | 59.9893 | 24
2.9418 | 23.5065 | 60.0295 | 24 | 2.9447 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.943 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9475 | 23.5583 | 60.0034 | 24 | 2.9431 | 23.5264 | 59.9893 | 24
2.9501 | 23.5091 | 60.0295 | 24 | 2.9531 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.9513 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9561 | 23.5583 | 60.0034 | 24 | 2.9514 | 23.5283 | 59.9893 | 24
2.9584 | 23.5091 | 60.0295 | 24 | 2.9614 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.9596 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9644 | 23.5583 | 60.0034 | 24 | 2.9597 | 23.5283 | 59.9893 | 24
2.9668 | 23.5107 | 60.0295 | 24 | 2.9697 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.968 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9727 | 23.5583 | 60.0034 | 24 | 2.968 | 23.5283 | 59.9893 | 24
2.9751 | 23.5107 | 60.0295 | 24 | 2.978 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.9763 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.981 | 23.5575 | 60.0034 | 24 | 2.9763 | 23.5283 | 59.9893 | 24
2.9834 | 23.5141 | 60.0295 | 24 | 2.9864 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.9846 | 23.6056 | 60.0341 | 24 | 2.9893 | 23.5575 | 60.0034 | 24 | 2.9846 | 23.5283 | 59.9904 | 24
2.9918 | 23.5141 | 60.0295 | 24 | 2.9947 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 2.9929 | 23.6056 | 60.0345 | 24 | 2.9976 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 2.9932 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0001 | 23.5141 | 60.0295 | 24 | 3.0031 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0012 | 23.6056 | 60.0345 | 24 | 3.0059 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.0015 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0084 | 23.5141 | 60.0295 | 24 | 3.0114 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0096 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0144 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.0098 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0168 | 23.5141 | 60.0295 | 24 | 3.0197 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0179 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0227 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.0181 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0251 | 23.5141 | 60.0295 | 24 | 3.028 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0262 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.031 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.0264 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0334 | 23.509 | 60.0295 | 24 | 3.0364 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0345 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0393 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.0347 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0417 | 23.509 | 60.0295 | 24 | 3.0447 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.043 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0476 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.043 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.05 | 23.5035 | 60.0295 | 24 | 3.053 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0513 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0559 | 23.5501 | 60.0034 | 24 | 3.0515 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0584 | 23.5035 | 60.0295 | 24 | 3.0613 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0596 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0642 | 23.5485 | 60.0034 | 24 | 3.0598 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0667 | 23.5035 | 60.0295 | 24 | 3.0697 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0679 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0725 | 23.5485 | 60.0034 | 24 | 3.0681 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.075 | 23.5035 | 60.0295 | 24 | 3.078 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0763 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0811 | 23.5485 | 60.0034 | 24 | 3.0764 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0834 | 23.5035 | 60.0314 | 24 | 3.0864 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0846 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0894 | 23.5485 | 60.0034 | 24 | 3.0847 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.0917 | 23.5035 | 60.0314 | 24 | 3.0947 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.0929 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.0977 | 23.5485 | 60.0026 | 24 | 3.093 | 23.5283 | 59.9904 | 24
3.1 | 23.5068 | 60.0314 | 24 | 3.103 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.1012 | 23.6075 | 60.0345 | 24 | 3.106 | 23.5485 | 60.0026 | 24 | 3.1013 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1084 | 23.5068 | 60.0314 | 24 | 3.1113 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.1095 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1143 | 23.5485 | 60.0026 | 24 | 3.1096 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1167 | 23.5094 | 60.0314 | 24 | 3.1197 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.1179 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1226 | 23.5485 | 60.0026 | 24 | 3.1182 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.125 | 23.5094 | 60.0314 | 24 | 3.128 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.1262 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1309 | 23.5522 | 60.0026 | 24 | 3.1265 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1334 | 23.4512 | 60.0314 | 24 | 3.1364 | 23.6103 | 60.0099 | 24 | 3.1345 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1394 | 23.5522 | 60.0026 | 24 | 3.1348 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1417 | 23.4512 | 60.0314 | 24 | 3.1447 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1428 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1477 | 23.5522 | 60.0026 | 24 | 3.1431 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.15 | 23.4512 | 60.0314 | 24 | 3.153 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1512 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.156 | 23.5522 | 60.0026 | 24 | 3.1514 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1583 | 23.4512 | 60.0314 | 24 | 3.1614 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1595 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1643 | 23.5522 | 60.0026 | 24 | 3.1597 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1667 | 23.4512 | 60.0314 | 24 | 3.1697 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1678 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1726 | 23.5522 | 60.0026 | 24 | 3.168 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.175 | 23.4512 | 60.0314 | 24 | 3.178 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1761 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1809 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.1765 | 23.5293 | 59.9904 | 24
3.1833 | 23.4531 | 60.0314 | 24 | 3.1863 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1844 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1892 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.1848 | 23.5293 | 59.9912 | 24
3.1917 | 23.4531 | 60.0314 | 24 | 3.1947 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.1929 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.1975 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.1931 | 23.5293 | 59.9912 | 24
3.2 | 23.446 | 60.0314 | 24 | 3.203 | 23.6103 | 60.0103 | 24 | 3.2012 | 23.6065 | 60.0345 | 24 | 3.2061 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.2014 | 23.5293 | 59.9912 | 24
3.2083 | 23.446 | 60.0314 | 24 | 3.2114 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2095 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2144 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.2097 | 23.5293 | 59.9912 | 24
3.2166 | 23.446 | 60.0314 | 24 | 3.2197 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2178 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2227 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.218 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.225 | 23.446 | 60.0314 | 24 | 3.228 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2262 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.231 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.2263 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.2333 | 23.4486 | 60.0314 | 24 | 3.2363 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2345 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2393 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.2349 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.2416 | 23.4486 | 60.0314 | 24 | 3.2447 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2428 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2476 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.2432 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.25 | 23.4369 | 60.0314 | 24 | 3.253 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2511 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2559 | 23.5584 | 60.0026 | 24 | 3.2515 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.2583 | 23.4369 | 60.0314 | 24 | 3.2614 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2595 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2642 | 23.5568 | 60.0026 | 24 | 3.2598 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.2666 | 23.4369 | 60.0314 | 24 | 3.2697 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.2678 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2727 | 23.5568 | 60.0026 | 24 | 3.2681 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.2749 | 23.4369 | 60.0314 | 24 | 3.278 | 23.609 | 60.0103 | 24 | 3.2761 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.281 | 23.5568 | 60.0026 | 24 | 3.2764 | 23.5313 | 59.9912 | 24
3.2833 | 23.4388 | 60.033 | 24 | 3.2863 | 23.609 | 60.0103 | 24 | 3.2844 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2893 | 23.5568 | 60.0026 | 24 | 3.2847 | 23.5312 | 59.9912 | 24
3.2916 | 23.4388 | 60.033 | 24 | 3.2947 | 23.609 | 60.0103 | 24 | 3.2927 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.2976 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.2932 | 23.5312 | 59.9912 | 24
3.2999 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.303 | 23.609 | 60.0103 | 24 | 3.3011 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3059 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.3015 | 23.5312 | 59.9912 | 24
3.3083 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3113 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.3094 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3142 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.3098 | 23.5312 | 59.9912 | 24
3.3166 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3196 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.3177 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3225 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.3181 | 23.5324 | 59.9912 | 24
3.3249 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.328 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.326 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3311 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.3264 | 23.5324 | 59.9912 | 24
3.3333 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3363 | 23.6072 | 60.0103 | 24 | 3.3345 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3394 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.3347 | 23.5324 | 59.9912 | 24
3.3416 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3447 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3428 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3477 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.343 | 23.5324 | 59.9912 | 24
3.3499 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.353 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3511 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.356 | 23.5568 | 60.0018 | 24 | 3.3516 | 23.5324 | 59.9912 | 24
3.3582 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3613 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3594 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3643 | 23.5543 | 60.0018 | 24 | 3.3599 | 23.5324 | 59.9912 | 24
3.3665 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3696 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3677 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3726 | 23.5543 | 60.0018 | 24 | 3.3682 | 23.5343 | 59.9912 | 24
3.3749 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.378 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3761 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3809 | 23.5538 | 60.0018 | 24 | 3.3765 | 23.5343 | 59.9912 | 24
3.3832 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3863 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3844 | 23.6092 | 60.0345 | 24 | 3.3892 | 23.5538 | 60.0018 | 24 | 3.3848 | 23.5343 | 59.992 | 24
3.3915 | 23.4424 | 60.033 | 24 | 3.3947 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.3927 | 23.6092 | 60.035 | 24 | 3.3977 | 23.5538 | 60.0018 | 24 | 3.3931 | 23.5343 | 59.992 | 24
3.3999 | 23.445 | 60.033 | 24 | 3.403 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.401 | 23.6092 | 60.035 | 24 | 3.406 | 23.5538 | 60.0018 | 24 | 3.4014 | 23.5444 | 59.992 | 24
3.4082 | 23.445 | 60.033 | 24 | 3.4113 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4094 | 23.6111 | 60.035 | 24 | 3.4143 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4097 | 23.5444 | 59.992 | 24
3.4165 | 23.445 | 60.033 | 24 | 3.4196 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4177 | 23.6111 | 60.035 | 24 | 3.4226 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4182 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4249 | 23.445 | 60.033 | 24 | 3.428 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.426 | 23.6111 | 60.035 | 24 | 3.4309 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4265 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4332 | 23.4469 | 60.033 | 24 | 3.4363 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4343 | 23.6111 | 60.035 | 24 | 3.4392 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4348 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4415 | 23.4469 | 60.033 | 24 | 3.4446 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4427 | 23.6042 | 60.035 | 24 | 3.4475 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4431 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4499 | 23.4469 | 60.033 | 24 | 3.4529 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.451 | 23.6042 | 60.035 | 24 | 3.4561 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4514 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4582 | 23.4469 | 60.033 | 24 | 3.4613 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4594 | 23.6042 | 60.035 | 24 | 3.4644 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4597 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4665 | 23.4469 | 60.033 | 24 | 3.4696 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4677 | 23.6042 | 60.035 | 24 | 3.4727 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.468 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4748 | 23.4469 | 60.033 | 24 | 3.478 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.476 | 23.6042 | 60.035 | 24 | 3.481 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4766 | 23.5455 | 59.992 | 24
3.4832 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.4863 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4844 | 23.6042 | 60.035 | 24 | 3.4893 | 23.5729 | 60.0018 | 24 | 3.4849 | 23.5345 | 59.992 | 24
3.4915 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.4946 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.4927 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.4976 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.4932 | 23.5345 | 59.992 | 24
3.4998 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5029 | 23.6072 | 60.0107 | 24 | 3.501 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5059 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5015 | 23.5345 | 59.992 | 24
3.5081 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5113 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5093 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5142 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5098 | 23.5345 | 59.992 | 24
3.5165 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5196 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5177 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5227 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5181 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5248 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.528 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.526 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.531 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5264 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5331 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5363 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5343 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5393 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5349 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5415 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5446 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5426 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5476 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5432 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5498 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5529 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5509 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5559 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5515 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5581 | 23.4458 | 60.0338 | 24 | 3.5613 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5593 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5642 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5598 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5664 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.5696 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5676 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5725 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5681 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5748 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.5779 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5759 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5811 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5764 | 23.5356 | 59.992 | 24
3.5831 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.5862 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5842 | 23.607 | 60.035 | 24 | 3.5894 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5847 | 23.5356 | 59.9935 | 24
3.5914 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.5946 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.5927 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.5977 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.5933 | 23.5356 | 59.9935 | 24
3.5998 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.603 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.601 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.606 | 23.5729 | 60.0007 | 24 | 3.6016 | 23.5356 | 59.9935 | 24
3.6081 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.6113 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.6093 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6143 | 23.5707 | 60.0007 | 24 | 3.6099 | 23.5356 | 59.9935 | 24
3.6164 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.6196 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.6176 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6226 | 23.5707 | 60.0007 | 24 | 3.6182 | 23.5355 | 59.9935 | 24
3.6248 | 23.4408 | 60.0338 | 24 | 3.6279 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.6259 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6309 | 23.5693 | 60.0007 | 24 | 3.6265 | 23.5355 | 59.9935 | 24
3.6331 | 23.4397 | 60.0338 | 24 | 3.6363 | 23.6081 | 60.0107 | 24 | 3.6343 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6392 | 23.5693 | 60.0007 | 24 | 3.6348 | 23.5355 | 59.9935 | 24
3.6414 | 23.4397 | 60.0338 | 24 | 3.6446 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6426 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6477 | 23.5693 | 60.0007 | 24 | 3.6431 | 23.5355 | 59.9935 | 24
3.6497 | 23.4397 | 60.0338 | 24 | 3.653 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6509 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.656 | 23.5693 | 60.0007 | 24 | 3.6514 | 23.5374 | 59.9935 | 24
3.6581 | 23.4397 | 60.0338 | 24 | 3.6613 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6592 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6643 | 23.5631 | 60.0007 | 24 | 3.6599 | 23.5374 | 59.9935 | 24
3.6664 | 23.4397 | 60.0338 | 24 | 3.6696 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6676 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6726 | 23.5631 | 60.0007 | 24 | 3.6682 | 23.5386 | 59.9935 | 24
3.6747 | 23.4397 | 60.0338 | 24 | 3.6779 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6759 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6809 | 23.5631 | 60.0007 | 24 | 3.6765 | 23.5386 | 59.9935 | 24
3.683 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.6863 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6842 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6892 | 23.5631 | 60.0007 | 24 | 3.6848 | 23.5386 | 59.9935 | 24
3.6914 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.6946 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.6925 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.6975 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.6931 | 23.5386 | 59.9935 | 24
3.6997 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7029 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.7009 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.7061 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7014 | 23.5386 | 59.9935 | 24
3.708 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7112 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.7092 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.7144 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7097 | 23.5386 | 59.9935 | 24
3.7164 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7196 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.7175 | 23.607 | 60.0357 | 24 | 3.7227 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7183 | 23.5416 | 59.9935 | 24
3.7247 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7279 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.7258 | 23.6106 | 60.0357 | 24 | 3.731 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7266 | 23.5416 | 59.9935 | 24
3.733 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7363 | 23.6168 | 60.0107 | 24 | 3.7341 | 23.6106 | 60.0357 | 24 | 3.7393 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7349 | 23.542 | 59.9935 | 24
3.7414 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7446 | 23.6168 | 60.0111 | 24 | 3.7426 | 23.6106 | 60.0357 | 24 | 3.7476 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7432 | 23.542 | 59.9935 | 24
3.7497 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7529 | 23.6168 | 60.0111 | 24 | 3.7509 | 23.6106 | 60.0357 | 24 | 3.7559 | 23.5631 | 59.9999 | 24 | 3.7515 | 23.5431 | 59.9935 | 24
3.758 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7612 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.7592 | 23.6125 | 60.0357 | 24 | 3.7642 | 23.5617 | 59.9999 | 24 | 3.7598 | 23.5431 | 59.9935 | 24
3.7663 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7696 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.7675 | 23.6125 | 60.0357 | 24 | 3.7727 | 23.5617 | 59.9999 | 24 | 3.7681 | 23.545 | 59.9935 | 24
3.7747 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7779 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.7759 | 23.6125 | 60.0357 | 24 | 3.781 | 23.5617 | 59.9999 | 24 | 3.7766 | 23.545 | 59.9935 | 24
3.783 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7863 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.7842 | 23.6125 | 60.0357 | 24 | 3.7893 | 23.5617 | 59.9999 | 24 | 3.7849 | 23.545 | 59.9947 | 24
3.7913 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.7946 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.7925 | 23.6125 | 60.0361 | 24 | 3.7976 | 23.6009 | 59.9999 | 24 | 3.7932 | 23.545 | 59.9947 | 24
3.7997 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8029 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8008 | 23.6125 | 60.0361 | 24 | 3.8059 | 23.6009 | 59.9999 | 24 | 3.8015 | 23.545 | 59.9947 | 24
3.808 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8112 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8091 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8142 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8098 | 23.545 | 59.9947 | 24
3.8163 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8196 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8175 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8225 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8181 | 23.5503 | 59.9947 | 24
3.8246 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8279 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8258 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8311 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8264 | 23.5503 | 59.9947 | 24
3.833 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8362 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8341 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8394 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8347 | 23.5503 | 59.9947 | 24
3.8413 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8445 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8424 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8477 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8433 | 23.5503 | 59.9947 | 24
3.8496 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8529 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8508 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.856 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8516 | 23.5539 | 59.9947 | 24
3.8579 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8612 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8591 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8643 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8599 | 23.5539 | 59.9947 | 24
3.8663 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8696 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8674 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8726 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8682 | 23.5552 | 59.9947 | 24
3.8746 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 3.8779 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8757 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8809 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8765 | 23.5552 | 59.9947 | 24
3.8829 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.8862 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8842 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8892 | 23.6005 | 59.9999 | 24 | 3.8848 | 23.5571 | 59.9947 | 24
3.8913 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.8945 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.8925 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.8977 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.8931 | 23.5571 | 59.9947 | 24
3.8996 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9029 | 23.6186 | 60.0111 | 24 | 3.9008 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.906 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9016 | 23.5571 | 59.9947 | 24
3.9079 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9112 | 23.6168 | 60.0111 | 24 | 3.9091 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9143 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9099 | 23.5571 | 59.9947 | 24
3.9163 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9196 | 23.6168 | 60.0111 | 24 | 3.9174 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9226 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9182 | 23.5575 | 59.9947 | 24
3.9246 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9279 | 23.6168 | 60.0111 | 24 | 3.9258 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9309 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9265 | 23.5575 | 59.9947 | 24
3.9329 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9362 | 23.6168 | 60.0111 | 24 | 3.9341 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9392 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9348 | 23.5575 | 59.9947 | 24
3.9412 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9445 | 23.6168 | 60.0115 | 24 | 3.9424 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9475 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9431 | 23.5575 | 59.9947 | 24
3.9496 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9529 | 23.6168 | 60.0115 | 24 | 3.9507 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9561 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9514 | 23.5843 | 59.9947 | 24
3.9579 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9612 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 3.9591 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9644 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.96 | 23.5843 | 59.9947 | 24
3.9662 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9695 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 3.9674 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9727 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9683 | 23.5824 | 59.9947 | 24
3.9745 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9778 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 3.9757 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.981 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9766 | 23.5824 | 59.9947 | 24
3.9829 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9862 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 3.984 | 23.6062 | 60.0361 | 24 | 3.9893 | 23.5998 | 59.9991 | 24 | 3.9849 | 23.5824 | 59.9962 | 24
3.9912 | 23.43 | 60.035 | 24 | 3.9945 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 3.9923 | 23.6062 | 60.0365 | 24 | 3.9976 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 3.9932 | 23.5824 | 59.9962 | 24
3.9995 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0029 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0007 | 23.6062 | 60.0365 | 24 | 4.0059 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 4.0015 | 23.5824 | 59.9962 | 24
4.0079 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0112 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.009 | 23.6062 | 60.0365 | 24 | 4.0142 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 4.0098 | 23.5824 | 59.9962 | 24
4.0162 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0195 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0173 | 23.6062 | 60.0365 | 24 | 4.0227 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 4.0181 | 23.5824 | 59.9962 | 24
4.0245 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0278 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0256 | 23.6062 | 60.0365 | 24 | 4.031 | 23.6042 | 59.9991 | 24 | 4.0266 | 23.5824 | 59.9962 | 24
4.0328 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0362 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0341 | 23.6062 | 60.0365 | 24 | 4.0393 | 23.6042 | 59.9991 | 24 | 4.0349 | 23.5828 | 59.9962 | 24
4.0412 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0445 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0424 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0476 | 23.6042 | 59.9991 | 24 | 4.0432 | 23.5828 | 59.9962 | 24
4.0495 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0529 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0507 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0559 | 23.6042 | 59.9991 | 24 | 4.0515 | 23.5841 | 59.9962 | 24
4.0578 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0612 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.059 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0642 | 23.6042 | 59.9991 | 24 | 4.0598 | 23.5841 | 59.9962 | 24
4.0662 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0695 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0673 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0725 | 23.6042 | 59.9991 | 24 | 4.0681 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.0745 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.0778 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0757 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0811 | 23.6027 | 59.9991 | 24 | 4.0764 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.0828 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.0862 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.084 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0894 | 23.6027 | 59.9991 | 24 | 4.085 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.0912 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.0945 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.0923 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.0977 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.0933 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.0995 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.1028 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.1006 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.106 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1016 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.1078 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.1112 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.109 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.1143 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1099 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.1161 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.1195 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.1173 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.1226 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1182 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.1245 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.1279 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.1256 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.1309 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1265 | 23.5864 | 59.9962 | 24
4.1328 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.1362 | 23.6208 | 60.0115 | 24 | 4.1339 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.1392 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1348 | 23.5868 | 59.9962 | 24
4.1411 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.1445 | 23.6208 | 60.0119 | 24 | 4.1422 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.1477 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1433 | 23.5868 | 59.9962 | 24
4.1494 | 23.4287 | 60.0346 | 24 | 4.1528 | 23.6208 | 60.0119 | 24 | 4.1506 | 23.6074 | 60.0365 | 24 | 4.156 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1516 | 23.5849 | 59.9962 | 24
4.1578 | 23.4287 | 60.0346 | 24 | 4.1612 | 23.6208 | 60.0119 | 24 | 4.1589 | 23.6022 | 60.0365 | 24 | 4.1643 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1599 | 23.5849 | 59.9962 | 24
4.1661 | 23.4287 | 60.0346 | 24 | 4.1695 | 23.6208 | 60.0119 | 24 | 4.1672 | 23.6022 | 60.0365 | 24 | 4.1726 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1682 | 23.5861 | 59.9962 | 24
4.1744 | 23.4287 | 60.0346 | 24 | 4.1779 | 23.6208 | 60.0119 | 24 | 4.1755 | 23.6022 | 60.0365 | 24 | 4.1809 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1765 | 23.5861 | 59.9962 | 24
4.1828 | 23.4313 | 60.0346 | 24 | 4.1862 | 23.6208 | 60.0119 | 24 | 4.184 | 23.6022 | 60.0365 | 24 | 4.1892 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1848 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.1911 | 23.4313 | 60.0346 | 24 | 4.1945 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.1923 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.1975 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.1931 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.1994 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2028 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2006 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.2061 | 23.6027 | 59.9983 | 24 | 4.2014 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.2077 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2112 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2089 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.2144 | 23.5991 | 59.9983 | 24 | 4.21 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.2161 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2195 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2173 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.2227 | 23.5991 | 59.9983 | 24 | 4.2183 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.2244 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2278 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2256 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.231 | 23.5991 | 59.9983 | 24 | 4.2266 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.2327 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2361 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2339 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.2393 | 23.5991 | 59.9983 | 24 | 4.2349 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.2411 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2445 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2422 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.2476 | 23.5969 | 59.9983 | 24 | 4.2432 | 23.5861 | 59.9978 | 24
4.2494 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2528 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2505 | 23.6022 | 60.0369 | 24 | 4.2559 | 23.5969 | 59.9983 | 24 | 4.2515 | 23.5829 | 59.9978 | 24
4.2577 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2612 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2589 | 23.6036 | 60.0369 | 24 | 4.2642 | 23.5969 | 59.9983 | 24 | 4.2598 | 23.5829 | 59.9978 | 24
4.2661 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2695 | 23.6302 | 60.0119 | 24 | 4.2672 | 23.6036 | 60.0369 | 24 | 4.2727 | 23.5969 | 59.9983 | 24 | 4.2683 | 23.5852 | 59.9978 | 24
4.2744 | 23.4266 | 60.0346 | 24 | 4.2778 | 23.6311 | 60.0119 | 24 | 4.2755 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.281 | 23.5969 | 59.9983 | 24 | 4.2766 | 23.5852 | 59.9978 | 24
4.2827 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.2861 | 23.6311 | 60.0119 | 24 | 4.2838 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.2893 | 23.5969 | 59.9983 | 24 | 4.2849 | 23.5852 | 59.9978 | 24
4.291 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.2945 | 23.6311 | 60.0119 | 24 | 4.2922 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.2976 | 23.5969 | 59.9976 | 24 | 4.2932 | 23.5852 | 59.9978 | 24
4.2993 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3028 | 23.6311 | 60.0119 | 24 | 4.3005 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3059 | 23.5969 | 59.9976 | 24 | 4.3015 | 23.5852 | 59.9978 | 24
4.3077 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3112 | 23.6276 | 60.0119 | 24 | 4.3088 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3142 | 23.5878 | 59.9976 | 24 | 4.3098 | 23.5852 | 59.9978 | 24
4.316 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3195 | 23.6276 | 60.0119 | 24 | 4.3171 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3225 | 23.5878 | 59.9976 | 24 | 4.3181 | 23.5865 | 59.9978 | 24
4.3243 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3278 | 23.6276 | 60.0119 | 24 | 4.3254 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3311 | 23.5878 | 59.9976 | 24 | 4.3264 | 23.5865 | 59.9978 | 24
4.3327 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3361 | 23.6276 | 60.0119 | 24 | 4.3339 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3394 | 23.5878 | 59.9976 | 24 | 4.335 | 23.5901 | 59.9978 | 24
4.341 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3445 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3422 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3477 | 23.5878 | 59.9976 | 24 | 4.3433 | 23.5901 | 59.9978 | 24
4.3493 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3528 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3505 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.356 | 23.5878 | 59.9976 | 24 | 4.3516 | 23.5901 | 59.9978 | 24
4.3577 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3611 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3588 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3643 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.3599 | 23.5901 | 59.9978 | 24
4.366 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3694 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3672 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3726 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.3682 | 23.5901 | 59.9978 | 24
4.3743 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3778 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3755 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3809 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.3765 | 23.5901 | 59.9978 | 24
4.3827 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3861 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3838 | 23.6025 | 60.0369 | 24 | 4.3894 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.3848 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.391 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.3945 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.3921 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.3977 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.3933 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.3993 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4028 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4004 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.406 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4016 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.4076 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4111 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4088 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4143 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4099 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.416 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4194 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4171 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4226 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4182 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.4243 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4278 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4254 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4309 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4265 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.4326 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4361 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4337 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4392 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4348 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.4409 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4445 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4421 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4475 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4431 | 23.5901 | 59.9989 | 24
4.4493 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4528 | 23.6276 | 60.0122 | 24 | 4.4504 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4561 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4514 | 23.5924 | 59.9989 | 24
4.4576 | 23.4266 | 60.0342 | 24 | 4.4611 | 23.6217 | 60.0122 | 24 | 4.4587 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4644 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.46 | 23.5924 | 59.9989 | 24
4.4659 | 23.4285 | 60.0342 | 24 | 4.4694 | 23.6217 | 60.0122 | 24 | 4.467 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4727 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4683 | 23.5924 | 59.9989 | 24
4.4743 | 23.4285 | 60.0342 | 24 | 4.4778 | 23.6217 | 60.0122 | 24 | 4.4753 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.481 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4766 | 23.5924 | 59.9989 | 24
4.4826 | 23.4285 | 60.0346 | 24 | 4.4861 | 23.6217 | 60.0122 | 24 | 4.4838 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4893 | 23.5842 | 59.9976 | 24 | 4.4849 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.4909 | 23.4285 | 60.0346 | 24 | 4.4944 | 23.6155 | 60.0122 | 24 | 4.4921 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.4976 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.4932 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.4992 | 23.4285 | 60.0346 | 24 | 4.5027 | 23.6155 | 60.0122 | 24 | 4.5004 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.5059 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5015 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5076 | 23.4285 | 60.0346 | 24 | 4.5111 | 23.6155 | 60.0122 | 24 | 4.5087 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.5144 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5098 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5159 | 23.4285 | 60.0346 | 24 | 4.5194 | 23.6155 | 60.0122 | 24 | 4.5171 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.5227 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5183 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5242 | 23.4285 | 60.0346 | 24 | 4.5278 | 23.6155 | 60.0122 | 24 | 4.5254 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.531 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5266 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5326 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5361 | 23.6155 | 60.0122 | 24 | 4.5337 | 23.6025 | 60.0373 | 24 | 4.5393 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5349 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5409 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5444 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.542 | 23.6052 | 60.0373 | 24 | 4.5476 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5432 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5492 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5527 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.5503 | 23.6052 | 60.0373 | 24 | 4.5559 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5515 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5576 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5611 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.5587 | 23.5991 | 60.0373 | 24 | 4.5642 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5598 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5659 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5694 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.567 | 23.5991 | 60.0373 | 24 | 4.5725 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5681 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5742 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5778 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.5753 | 23.5991 | 60.0373 | 24 | 4.5811 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5764 | 23.6003 | 59.9989 | 24
4.5825 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5861 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.5836 | 23.5991 | 60.0373 | 24 | 4.5894 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.585 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.5909 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.5944 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.592 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.5977 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.5933 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.5992 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.6027 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6003 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.606 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6016 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.6075 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.6111 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6086 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6143 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6099 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.6158 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.6194 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6169 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6226 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6182 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.6242 | 23.4274 | 60.0346 | 24 | 4.6277 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6254 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6309 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6265 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.6325 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.636 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6337 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6394 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6348 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.6408 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.6444 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.642 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6477 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6433 | 23.5984 | 59.9997 | 24
4.6492 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.6527 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6503 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.656 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6516 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.6575 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.6611 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6586 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6643 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6599 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.6658 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.6694 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.667 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6726 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6682 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.6741 | 23.43 | 60.0346 | 24 | 4.6777 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6753 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6809 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6765 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.6825 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.686 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6836 | 23.601 | 60.0377 | 24 | 4.6892 | 23.5842 | 59.9968 | 24 | 4.6848 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.6908 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.6944 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.6919 | 23.5324 | 60.0377 | 24 | 4.6975 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.6931 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.6991 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7027 | 23.6155 | 60.0131 | 24 | 4.7003 | 23.5324 | 60.0377 | 24 | 4.7061 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7017 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7075 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7111 | 23.6138 | 60.0131 | 24 | 4.7086 | 23.5278 | 60.0377 | 24 | 4.7144 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.71 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7158 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7194 | 23.6138 | 60.0131 | 24 | 4.7169 | 23.5278 | 60.0377 | 24 | 4.7227 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7183 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7241 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7277 | 23.6138 | 60.0131 | 24 | 4.7252 | 23.5211 | 60.0377 | 24 | 4.731 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7266 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7325 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.736 | 23.6138 | 60.0131 | 24 | 4.7335 | 23.5211 | 60.0377 | 24 | 4.7393 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7349 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7408 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7444 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 4.7419 | 23.5211 | 60.0377 | 24 | 4.7476 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7432 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7491 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7527 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 4.7502 | 23.5211 | 60.0377 | 24 | 4.7559 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7515 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7574 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.761 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 4.7585 | 23.5231 | 60.0377 | 24 | 4.7644 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7598 | 23.5925 | 59.9997 | 24
4.7657 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7693 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 4.7668 | 23.5231 | 60.0377 | 24 | 4.7727 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7683 | 23.5907 | 59.9997 | 24
4.7741 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7777 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 4.7753 | 23.5231 | 60.0377 | 24 | 4.781 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7766 | 23.5907 | 59.9997 | 24
4.7824 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.786 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 4.7836 | 23.5231 | 60.0377 | 24 | 4.7893 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7849 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.7907 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.7944 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.7919 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.7976 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.7932 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.7991 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.8027 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8002 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8059 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8015 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8074 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.811 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8085 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8142 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8098 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8157 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.8193 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8169 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8228 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8181 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8241 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.8277 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8252 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8311 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8264 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8324 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.836 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8335 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8394 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.835 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8407 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.8444 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8418 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8477 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8433 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.849 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.8527 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8502 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.856 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8516 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8574 | 23.43 | 60.035 | 24 | 4.861 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8585 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8643 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8599 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8657 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.8693 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8668 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8726 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8682 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.874 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.8777 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8751 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8809 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8765 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8824 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.886 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8834 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8894 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8848 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.8907 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.8943 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.8918 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.8977 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.8933 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.899 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.9026 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.9001 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.906 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9016 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9073 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.911 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.9084 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9143 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9099 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9157 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.9193 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.9167 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9226 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9182 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.924 | 23.4336 | 60.035 | 24 | 4.9277 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.9252 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9309 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9265 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9323 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.936 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 4.9335 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9392 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9348 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9406 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.9443 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9418 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9478 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9431 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.949 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.9526 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9501 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9561 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9514 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9573 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.961 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9584 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9644 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.96 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9656 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.9693 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9668 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9727 | 23.5842 | 59.9972 | 24 | 4.9683 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.974 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.9777 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9751 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.981 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 4.9766 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9823 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.986 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9834 | 23.5231 | 60.0385 | 24 | 4.9893 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 4.9849 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.9906 | 23.4485 | 60.035 | 24 | 4.9943 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 4.9917 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 4.9976 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 4.9932 | 23.5907 | 60.0009 | 24
4.999 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0026 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0001 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.0059 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0015 | 23.5907 | 60.0009 | 24
5.0073 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.011 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0084 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.0144 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0098 | 23.5907 | 60.0009 | 24
5.0156 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0193 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0167 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.0227 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0183 | 23.5907 | 60.0009 | 24
5.024 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0276 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.025 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.031 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0266 | 23.5907 | 60.0009 | 24
5.0323 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0359 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0333 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.0393 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0349 | 23.5907 | 60.0009 | 24
5.0406 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0443 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0417 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.0476 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0432 | 23.5907 | 60.0009 | 24
5.0489 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0526 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.05 | 23.5231 | 60.0388 | 24 | 5.0559 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0515 | 23.5921 | 60.0009 | 24
5.0573 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.061 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0583 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.0642 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0598 | 23.5921 | 60.0009 | 24
5.0656 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0693 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0667 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.0728 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0681 | 23.5921 | 60.0009 | 24
5.0739 | 23.4436 | 60.035 | 24 | 5.0776 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0751 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.0811 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.0764 | 23.5921 | 60.0009 | 24
5.0822 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.0859 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0834 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.0894 | 23.5849 | 59.9972 | 24 | 5.085 | 23.5921 | 60.0009 | 24
5.0906 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.0943 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.0917 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.0977 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.0933 | 23.5921 | 60.0009 | 24
5.0989 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1027 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.1 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.106 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1016 | 23.5944 | 60.0009 | 24
5.1072 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.111 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.1083 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1143 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1099 | 23.5944 | 60.0009 | 24
5.1156 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1193 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.1167 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1226 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1182 | 23.5944 | 60.0009 | 24
5.1239 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1276 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.125 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1311 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1265 | 23.5944 | 60.0009 | 24
5.1322 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.136 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.1333 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1394 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1348 | 23.5948 | 60.0009 | 24
5.1405 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1443 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.1416 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1477 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1433 | 23.5948 | 60.0009 | 24
5.1489 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1526 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.15 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.156 | 23.5849 | 59.9976 | 24 | 5.1516 | 23.5948 | 60.0009 | 24
5.1572 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1609 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.1583 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1643 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.1599 | 23.5948 | 60.0009 | 24
5.1655 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1693 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.1666 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1726 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.1682 | 23.5948 | 60.0009 | 24
5.1739 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1776 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.1749 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1809 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.1765 | 23.5948 | 60.0009 | 24
5.1822 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.186 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.1832 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1892 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.1848 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.1905 | 23.4436 | 60.0358 | 24 | 5.1943 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.1917 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.1978 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.1931 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.1989 | 23.4472 | 60.0358 | 24 | 5.2026 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.2061 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2014 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2072 | 23.4472 | 60.0358 | 24 | 5.2109 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2083 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.2144 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.21 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2155 | 23.4446 | 60.0358 | 24 | 5.2193 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2166 | 23.5335 | 60.0388 | 24 | 5.2227 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2183 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2238 | 23.4446 | 60.0358 | 24 | 5.2276 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.225 | 23.5316 | 60.0388 | 24 | 5.231 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2266 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2321 | 23.4446 | 60.0358 | 24 | 5.236 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2333 | 23.5316 | 60.0388 | 24 | 5.2393 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2349 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2405 | 23.4446 | 60.0358 | 24 | 5.2443 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2416 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.2476 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2432 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2488 | 23.4474 | 60.0358 | 24 | 5.2526 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2499 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.2561 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2515 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2571 | 23.4474 | 60.0358 | 24 | 5.2609 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2582 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.2644 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2598 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2655 | 23.4474 | 60.0358 | 24 | 5.2693 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2666 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.2727 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2683 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2738 | 23.4474 | 60.0358 | 24 | 5.2776 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2749 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.281 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2766 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2821 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.2859 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2832 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.2893 | 23.5917 | 59.9976 | 24 | 5.2849 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2904 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.2943 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2915 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.2976 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.2932 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.2988 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3026 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.2999 | 23.5221 | 60.0388 | 24 | 5.3059 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3015 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3071 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3109 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.3082 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3142 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3098 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3154 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3193 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.3165 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3228 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3181 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3238 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3276 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.3248 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3311 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3264 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3321 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3359 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.3331 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3394 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.335 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3404 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3442 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3416 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3477 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3433 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3488 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3526 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3499 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.356 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3516 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3571 | 23.4474 | 60.0362 | 24 | 5.3609 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3582 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3643 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3599 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3654 | 23.4422 | 60.0362 | 24 | 5.3693 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3665 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3726 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3682 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3737 | 23.4422 | 60.0362 | 24 | 5.3776 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3749 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3811 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3765 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.382 | 23.4422 | 60.0362 | 24 | 5.3859 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3832 | 23.5282 | 60.0388 | 24 | 5.3894 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3848 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3904 | 23.4422 | 60.0362 | 24 | 5.3942 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3915 | 23.5253 | 60.0381 | 24 | 5.3977 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.3933 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.3987 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4026 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.3998 | 23.5253 | 60.0381 | 24 | 5.406 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4016 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.407 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4109 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4081 | 23.5253 | 60.0381 | 24 | 5.4143 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4099 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.4154 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4193 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4165 | 23.5253 | 60.0381 | 24 | 5.4226 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4182 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.4237 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4276 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4248 | 23.5234 | 60.0381 | 24 | 5.4309 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4265 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.432 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4359 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4331 | 23.5234 | 60.0381 | 24 | 5.4395 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4348 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.4404 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4442 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4414 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.4478 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4431 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.4487 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4526 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4498 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.4561 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4514 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.457 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4609 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4581 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.4644 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.46 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.4653 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4692 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4664 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.4727 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4683 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.4737 | 23.4411 | 60.0362 | 24 | 5.4775 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4747 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.481 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4766 | 23.5948 | 60.0012 | 24
5.482 | 23.4411 | 60.037 | 24 | 5.4859 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.483 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.4893 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4849 | 23.5962 | 60.0012 | 24
5.4903 | 23.4411 | 60.037 | 24 | 5.4942 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4915 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.4976 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.4932 | 23.5962 | 60.0012 | 24
5.4987 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5026 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.4998 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5061 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5015 | 23.5962 | 60.0012 | 24
5.507 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5109 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.5081 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5144 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5098 | 23.5962 | 60.0012 | 24
5.5153 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5192 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.5164 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5227 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5183 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5237 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5275 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.5248 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.531 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5266 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.532 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5359 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 5.5331 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5393 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5349 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5403 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5442 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.5414 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5476 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5432 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5486 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5526 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.5497 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5559 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5515 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5569 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5609 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.558 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5645 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5598 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5653 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5692 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.5664 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5728 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5681 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5736 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5775 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.5747 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5811 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.5764 | 23.5989 | 60.0012 | 24
5.5819 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5859 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.583 | 23.5243 | 60.0381 | 24 | 5.5894 | 23.5917 | 59.9972 | 24 | 5.585 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.5903 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.5942 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.5913 | 23.5243 | 60.0373 | 24 | 5.5977 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.5933 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.5986 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6025 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.5997 | 23.5243 | 60.0373 | 24 | 5.606 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6016 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6069 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6108 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.608 | 23.5243 | 60.0373 | 24 | 5.6143 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6099 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6153 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6192 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6163 | 23.5243 | 60.0373 | 24 | 5.6226 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6182 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6236 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6275 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6246 | 23.5243 | 60.0373 | 24 | 5.6311 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6265 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6319 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6359 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6329 | 23.5243 | 60.0373 | 24 | 5.6394 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6348 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6402 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6442 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6414 | 23.5214 | 60.0373 | 24 | 5.6477 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6433 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6486 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6525 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6497 | 23.5214 | 60.0373 | 24 | 5.656 | 23.5987 | 59.9972 | 24 | 5.6516 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6569 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6608 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.658 | 23.5175 | 60.0373 | 24 | 5.6643 | 23.6007 | 59.9972 | 24 | 5.6599 | 23.5989 | 60.002 | 24
5.6652 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6692 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6663 | 23.5175 | 60.0373 | 24 | 5.6726 | 23.6007 | 59.9972 | 24 | 5.6682 | 23.6003 | 60.002 | 24
5.6736 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6775 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6747 | 23.5175 | 60.0373 | 24 | 5.6809 | 23.5971 | 59.9972 | 24 | 5.6765 | 23.6003 | 60.002 | 24
5.6819 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6859 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.683 | 23.5175 | 60.0373 | 24 | 5.6895 | 23.5971 | 59.9972 | 24 | 5.6848 | 23.6003 | 60.002 | 24
5.6902 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.6942 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6913 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.6978 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.6931 | 23.6003 | 60.002 | 24
5.6985 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7025 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.6996 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7061 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7014 | 23.5985 | 60.002 | 24
5.7069 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7108 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.708 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7144 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.71 | 23.5985 | 60.002 | 24
5.7152 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7192 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7163 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7227 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7183 | 23.5985 | 60.002 | 24
5.7235 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7275 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7246 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.731 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7266 | 23.5985 | 60.002 | 24
5.7318 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7358 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7329 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7393 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7349 | 23.5985 | 60.002 | 24
5.7402 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7441 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7412 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7476 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7432 | 23.5985 | 60.002 | 24
5.7485 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7525 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7496 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7561 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7515 | 23.5988 | 60.002 | 24
5.7568 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7608 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7579 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7644 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7598 | 23.5988 | 60.002 | 24
5.7652 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7692 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7662 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7727 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7681 | 23.5988 | 60.002 | 24
5.7735 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7775 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7745 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.781 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7766 | 23.5988 | 60.002 | 24
5.7818 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7858 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.783 | 23.5156 | 60.0373 | 24 | 5.7893 | 23.5971 | 59.9968 | 24 | 5.7849 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.7901 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.7941 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7913 | 23.5165 | 60.0365 | 24 | 5.7976 | 23.5879 | 59.9968 | 24 | 5.7932 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.7985 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8025 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.7996 | 23.5165 | 60.0365 | 24 | 5.8059 | 23.5879 | 59.9968 | 24 | 5.8015 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8068 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8108 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8079 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8145 | 23.5879 | 59.9968 | 24 | 5.8098 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8151 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8192 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8162 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8228 | 23.5879 | 59.9968 | 24 | 5.8181 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8235 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8275 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8246 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8311 | 23.5899 | 59.9968 | 24 | 5.8264 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8318 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8358 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8329 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8394 | 23.5899 | 59.9968 | 24 | 5.835 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8401 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8441 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8412 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8477 | 23.5931 | 59.9968 | 24 | 5.8433 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8484 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8525 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8495 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.856 | 23.5931 | 59.9968 | 24 | 5.8516 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8568 | 23.4424 | 60.037 | 24 | 5.8608 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8579 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8643 | 23.5931 | 59.9968 | 24 | 5.8599 | 23.5988 | 60.0028 | 24
5.8651 | 23.4411 | 60.037 | 24 | 5.8691 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8662 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8728 | 23.5931 | 59.9968 | 24 | 5.8682 | 23.5642 | 60.0028 | 24
5.8734 | 23.4411 | 60.037 | 24 | 5.8774 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8745 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8811 | 23.5931 | 59.9968 | 24 | 5.8765 | 23.5642 | 60.0028 | 24
5.8817 | 23.4411 | 60.037 | 24 | 5.8858 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8828 | 23.5151 | 60.0365 | 24 | 5.8894 | 23.5931 | 59.9968 | 24 | 5.8848 | 23.5642 | 60.0028 | 24
5.8901 | 23.4411 | 60.037 | 24 | 5.8941 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8911 | 23.5132 | 60.0365 | 24 | 5.8977 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.8931 | 23.5642 | 60.0028 | 24
5.8984 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9025 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.8995 | 23.5132 | 60.0365 | 24 | 5.906 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9016 | 23.5657 | 60.0028 | 24
5.9067 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9108 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9078 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9143 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9099 | 23.5657 | 60.0028 | 24
5.9151 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9191 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9161 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9226 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9182 | 23.5657 | 60.0028 | 24
5.9234 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9274 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9244 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9309 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9265 | 23.5657 | 60.0028 | 24
5.9317 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9358 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9329 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9395 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9348 | 23.568 | 60.0028 | 24
5.9401 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9441 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9412 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9478 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9431 | 23.568 | 60.0028 | 24
5.9484 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9525 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9495 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9561 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9514 | 23.568 | 60.0028 | 24
5.9567 | 23.4317 | 60.037 | 24 | 5.9608 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9578 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9644 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.96 | 23.568 | 60.0028 | 24
5.965 | 23.4298 | 60.037 | 24 | 5.9691 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9661 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9727 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9683 | 23.4913 | 60.0028 | 24
5.9734 | 23.4298 | 60.037 | 24 | 5.9774 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9745 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.981 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9766 | 23.4913 | 60.0028 | 24
5.9817 | 23.427 | 60.037 | 24 | 5.9858 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9828 | 23.5193 | 60.0365 | 24 | 5.9893 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9849 | 23.4913 | 60.0036 | 24
5.99 | 23.427 | 60.037 | 24 | 5.9941 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9911 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 5.9978 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 5.9932 | 23.4913 | 60.0036 | 24
5.9984 | 23.427 | 60.037 | 24 | 6.0024 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 5.9994 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.0061 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0015 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.0067 | 23.427 | 60.037 | 24 | 6.0107 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0078 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.0144 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0098 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.015 | 23.427 | 60.037 | 24 | 6.0191 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0161 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.0227 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0181 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.0233 | 23.427 | 60.037 | 24 | 6.0274 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0244 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.031 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0266 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.0317 | 23.4339 | 60.037 | 24 | 6.0358 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0327 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.0393 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0349 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.04 | 23.4339 | 60.037 | 24 | 6.0441 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0411 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.0476 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0432 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.0483 | 23.4339 | 60.037 | 24 | 6.0524 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0494 | 23.5193 | 60.0361 | 24 | 6.0562 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0515 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.0566 | 23.4339 | 60.037 | 24 | 6.0607 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0577 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.0645 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0598 | 23.4918 | 60.0036 | 24
6.065 | 23.4339 | 60.037 | 24 | 6.0691 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.066 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.0728 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0681 | 23.4926 | 60.0036 | 24
6.0733 | 23.4339 | 60.037 | 24 | 6.0774 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0743 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.0811 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0764 | 23.4926 | 60.0036 | 24
6.0816 | 23.4391 | 60.0362 | 24 | 6.0858 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0828 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.0894 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0847 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.09 | 23.4391 | 60.0362 | 24 | 6.0941 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0911 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.0977 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.0933 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.0983 | 23.4363 | 60.0362 | 24 | 6.1024 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.0994 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.106 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1016 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.1066 | 23.4363 | 60.0362 | 24 | 6.1107 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1077 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.1143 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1099 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.115 | 23.4363 | 60.0362 | 24 | 6.1191 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1161 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.1228 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1182 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.1233 | 23.4363 | 60.0362 | 24 | 6.1274 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1244 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.1311 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1265 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.1316 | 23.4363 | 60.0362 | 24 | 6.1357 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1327 | 23.5202 | 60.0361 | 24 | 6.1394 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1348 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.1399 | 23.4363 | 60.0362 | 24 | 6.144 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.141 | 23.5173 | 60.0361 | 24 | 6.1477 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1431 | 23.4907 | 60.0036 | 24
6.1483 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.1524 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1493 | 23.5173 | 60.0361 | 24 | 6.156 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1516 | 23.4923 | 60.0036 | 24
6.1566 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.1607 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1577 | 23.5173 | 60.0361 | 24 | 6.1643 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1599 | 23.4923 | 60.0036 | 24
6.1649 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.1691 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.166 | 23.5173 | 60.0361 | 24 | 6.1726 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1682 | 23.4929 | 60.0036 | 24
6.1732 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.1774 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1743 | 23.5173 | 60.0361 | 24 | 6.1812 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1765 | 23.4929 | 60.0036 | 24
6.1816 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.1857 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1826 | 23.5173 | 60.0361 | 24 | 6.1895 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1848 | 23.4929 | 60.0043 | 24
6.1899 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.194 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.191 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.1978 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.1931 | 23.4929 | 60.0043 | 24
6.1982 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.2024 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.1993 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.2061 | 23.5931 | 59.9964 | 24 | 6.2014 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2065 | 23.4328 | 60.0362 | 24 | 6.2107 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2076 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.2144 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2097 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2149 | 23.4281 | 60.0362 | 24 | 6.2191 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2159 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.2227 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2183 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2232 | 23.4281 | 60.0362 | 24 | 6.2274 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2242 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.231 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2266 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2315 | 23.4281 | 60.0362 | 24 | 6.2357 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2327 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.2393 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2349 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2399 | 23.4281 | 60.0362 | 24 | 6.244 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.241 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.2478 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2432 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2482 | 23.4245 | 60.0362 | 24 | 6.2524 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2493 | 23.5173 | 60.0353 | 24 | 6.2561 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2515 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2565 | 23.4245 | 60.0362 | 24 | 6.2607 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2576 | 23.5182 | 60.0353 | 24 | 6.2644 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2598 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2649 | 23.4245 | 60.0362 | 24 | 6.269 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.266 | 23.5182 | 60.0353 | 24 | 6.2727 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2681 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2732 | 23.4245 | 60.0362 | 24 | 6.2773 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2743 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.281 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2766 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2815 | 23.4245 | 60.0346 | 24 | 6.2857 | 23.6138 | 60.0134 | 24 | 6.2826 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.2893 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2849 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2898 | 23.4245 | 60.0346 | 24 | 6.294 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 6.2909 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.2976 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.2932 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.2982 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.3024 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 6.2993 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3062 | 23.5878 | 59.9964 | 24 | 6.3015 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.3065 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.3107 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 6.3076 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3145 | 23.5967 | 59.9964 | 24 | 6.3098 | 23.4952 | 60.0043 | 24
6.3148 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.319 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 6.3159 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3228 | 23.5967 | 59.9964 | 24 | 6.3181 | 23.4968 | 60.0043 | 24
6.3232 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.3273 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 6.3242 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3311 | 23.5967 | 59.9964 | 24 | 6.3264 | 23.4968 | 60.0043 | 24
6.3315 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.3357 | 23.6147 | 60.0134 | 24 | 6.3325 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3394 | 23.5967 | 59.9964 | 24 | 6.3347 | 23.4973 | 60.0043 | 24
6.3398 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.344 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3409 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3477 | 23.5967 | 59.9964 | 24 | 6.3433 | 23.4973 | 60.0043 | 24
6.3481 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.3524 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3492 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.356 | 23.5967 | 59.9964 | 24 | 6.3516 | 23.4997 | 60.0043 | 24
6.3565 | 23.4198 | 60.0346 | 24 | 6.3607 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3575 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3645 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.3599 | 23.4997 | 60.0043 | 24
6.3648 | 23.422 | 60.0346 | 24 | 6.369 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3658 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3728 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.3682 | 23.4997 | 60.0043 | 24
6.3731 | 23.422 | 60.0346 | 24 | 6.3773 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3743 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3811 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.3765 | 23.4997 | 60.0043 | 24
6.3815 | 23.422 | 60.0346 | 24 | 6.3857 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3826 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3894 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.3848 | 23.4997 | 60.0055 | 24
6.3898 | 23.422 | 60.0346 | 24 | 6.394 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3909 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.3977 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.3931 | 23.4997 | 60.0055 | 24
6.3981 | 23.422 | 60.0346 | 24 | 6.4023 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.3992 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.406 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.4014 | 23.5012 | 60.0055 | 24
6.4064 | 23.422 | 60.0346 | 24 | 6.4106 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4075 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4143 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.4099 | 23.5012 | 60.0055 | 24
6.4148 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.419 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4159 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4226 | 23.599 | 59.9964 | 24 | 6.4182 | 23.5012 | 60.0055 | 24
6.4231 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.4273 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4242 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4312 | 23.5993 | 59.9964 | 24 | 6.4265 | 23.5012 | 60.0055 | 24
6.4314 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.4357 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4325 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4395 | 23.5993 | 59.9964 | 24 | 6.4348 | 23.4994 | 60.0055 | 24
6.4398 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.444 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4408 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4478 | 23.5993 | 59.9964 | 24 | 6.4431 | 23.4994 | 60.0055 | 24
6.4481 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.4523 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4492 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4561 | 23.5993 | 59.9964 | 24 | 6.4514 | 23.4999 | 60.0055 | 24
6.4564 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.4606 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4575 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4644 | 23.5993 | 59.9964 | 24 | 6.4597 | 23.4999 | 60.0055 | 24
6.4648 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.469 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4658 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4727 | 23.5993 | 59.9964 | 24 | 6.4683 | 23.4999 | 60.0055 | 24
6.4731 | 23.425 | 60.0346 | 24 | 6.4773 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4741 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.481 | 23.6006 | 59.9964 | 24 | 6.4766 | 23.4999 | 60.0055 | 24
6.4814 | 23.4511 | 60.033 | 24 | 6.4857 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4825 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4895 | 23.6006 | 59.9964 | 24 | 6.4849 | 23.4999 | 60.0055 | 24
6.4897 | 23.4511 | 60.033 | 24 | 6.494 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4908 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.4978 | 23.6006 | 59.9972 | 24 | 6.4932 | 23.4999 | 60.0055 | 24
6.498 | 23.4515 | 60.033 | 24 | 6.5023 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.4991 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.5061 | 23.6006 | 59.9972 | 24 | 6.5015 | 23.5038 | 60.0055 | 24
6.5064 | 23.4515 | 60.033 | 24 | 6.5106 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.5074 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.5144 | 23.6028 | 59.9972 | 24 | 6.5098 | 23.5038 | 60.0055 | 24
6.5147 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.519 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.5157 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.5227 | 23.6028 | 59.9972 | 24 | 6.5181 | 23.5038 | 60.0055 | 24
6.523 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5273 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.5242 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.531 | 23.6028 | 59.9972 | 24 | 6.5264 | 23.5038 | 60.0055 | 24
6.5314 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5356 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.5325 | 23.5208 | 60.0353 | 24 | 6.5393 | 23.6028 | 59.9972 | 24 | 6.5349 | 23.5044 | 60.0055 | 24
6.5397 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5439 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.5408 | 23.5234 | 60.0353 | 24 | 6.5476 | 23.6032 | 59.9972 | 24 | 6.5432 | 23.5044 | 60.0055 | 24
6.548 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5523 | 23.6147 | 60.0138 | 24 | 6.5491 | 23.5234 | 60.0353 | 24 | 6.5562 | 23.6032 | 59.9972 | 24 | 6.5515 | 23.5044 | 60.0055 | 24
6.5564 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5606 | 23.6173 | 60.0138 | 24 | 6.5575 | 23.5172 | 60.0353 | 24 | 6.5645 | 23.6032 | 59.9972 | 24 | 6.5598 | 23.5044 | 60.0055 | 24
6.5647 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.569 | 23.6173 | 60.0138 | 24 | 6.5658 | 23.5172 | 60.0353 | 24 | 6.5728 | 23.6032 | 59.9972 | 24 | 6.5681 | 23.5352 | 60.0055 | 24
6.573 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5773 | 23.6212 | 60.0138 | 24 | 6.5741 | 23.5172 | 60.0353 | 24 | 6.5811 | 23.6045 | 59.9972 | 24 | 6.5764 | 23.5352 | 60.0055 | 24
6.5813 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5856 | 23.6212 | 60.0138 | 24 | 6.5824 | 23.5172 | 60.0353 | 24 | 6.5894 | 23.6045 | 59.9972 | 24 | 6.5847 | 23.5352 | 60.007 | 24
6.5897 | 23.4635 | 60.033 | 24 | 6.5939 | 23.6212 | 60.0138 | 24 | 6.5907 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.5977 | 23.6045 | 59.9972 | 24 | 6.593 | 23.5352 | 60.007 | 24
6.598 | 23.4608 | 60.033 | 24 | 6.6023 | 23.6212 | 60.0138 | 24 | 6.5991 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.606 | 23.6045 | 59.9972 | 24 | 6.6016 | 23.5352 | 60.007 | 24
6.6063 | 23.4608 | 60.033 | 24 | 6.6106 | 23.623 | 60.0138 | 24 | 6.6074 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6145 | 23.6067 | 59.9972 | 24 | 6.6099 | 23.5352 | 60.007 | 24
6.6147 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.619 | 23.623 | 60.0138 | 24 | 6.6157 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6228 | 23.6067 | 59.9972 | 24 | 6.6182 | 23.5368 | 60.007 | 24
6.623 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6273 | 23.623 | 60.0138 | 24 | 6.624 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6311 | 23.6067 | 59.9972 | 24 | 6.6265 | 23.5368 | 60.007 | 24
6.6313 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6356 | 23.623 | 60.0138 | 24 | 6.6324 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6394 | 23.6067 | 59.9972 | 24 | 6.6348 | 23.5351 | 60.007 | 24
6.6396 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6439 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.6407 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6477 | 23.6083 | 59.9972 | 24 | 6.6431 | 23.5351 | 60.007 | 24
6.648 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6523 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.649 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.656 | 23.6083 | 59.9972 | 24 | 6.6514 | 23.5431 | 60.007 | 24
6.6563 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6606 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.6573 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6643 | 23.6083 | 59.9972 | 24 | 6.6597 | 23.5431 | 60.007 | 24
6.6646 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6689 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.6656 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6729 | 23.6083 | 59.9972 | 24 | 6.6682 | 23.5431 | 60.007 | 24
6.6729 | 23.4556 | 60.033 | 24 | 6.6772 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.6741 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6812 | 23.6064 | 59.9972 | 24 | 6.6765 | 23.5431 | 60.007 | 24
6.6813 | 23.4312 | 60.0315 | 24 | 6.6856 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.6824 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6895 | 23.6064 | 59.9972 | 24 | 6.6848 | 23.5525 | 60.007 | 24
6.6896 | 23.4312 | 60.0315 | 24 | 6.6939 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.6907 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.6978 | 23.6064 | 59.9991 | 24 | 6.6931 | 23.5525 | 60.007 | 24
6.6979 | 23.4288 | 60.0315 | 24 | 6.7023 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.699 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7061 | 23.6064 | 59.9991 | 24 | 6.7014 | 23.5535 | 60.007 | 24
6.7063 | 23.4288 | 60.0315 | 24 | 6.7106 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.7074 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7144 | 23.6064 | 59.9991 | 24 | 6.7097 | 23.5535 | 60.007 | 24
6.7146 | 23.4288 | 60.0315 | 24 | 6.7189 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.7157 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7227 | 23.6064 | 59.9991 | 24 | 6.718 | 23.5535 | 60.007 | 24
6.7229 | 23.4288 | 60.0315 | 24 | 6.7272 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.724 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.731 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 6.7266 | 23.5535 | 60.007 | 24
6.7313 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7356 | 23.6255 | 60.0138 | 24 | 6.7323 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7395 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 6.7349 | 23.5562 | 60.007 | 24
6.7396 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7439 | 23.6255 | 60.0142 | 24 | 6.7407 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7478 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 6.7432 | 23.5562 | 60.007 | 24
6.7479 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7523 | 23.6255 | 60.0142 | 24 | 6.749 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7561 | 23.6068 | 59.9991 | 24 | 6.7515 | 23.5579 | 60.007 | 24
6.7563 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7606 | 23.5929 | 60.0142 | 24 | 6.7573 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7644 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.7598 | 23.5579 | 60.007 | 24
6.7646 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7689 | 23.5929 | 60.0142 | 24 | 6.7656 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7727 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.7681 | 23.5579 | 60.007 | 24
6.7729 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7772 | 23.5929 | 60.0142 | 24 | 6.7739 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.781 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.7764 | 23.5579 | 60.007 | 24
6.7812 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7856 | 23.5929 | 60.0142 | 24 | 6.7823 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7893 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.7847 | 23.5579 | 60.0082 | 24
6.7896 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.7939 | 23.5948 | 60.0142 | 24 | 6.7906 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.7979 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.7932 | 23.5579 | 60.0082 | 24
6.7979 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.8022 | 23.5948 | 60.0142 | 24 | 6.799 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8062 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.8015 | 23.5579 | 60.0082 | 24
6.8062 | 23.4308 | 60.0315 | 24 | 6.8105 | 23.5974 | 60.0142 | 24 | 6.8073 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8145 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.8098 | 23.5579 | 60.0082 | 24
6.8145 | 23.436 | 60.0315 | 24 | 6.8189 | 23.5974 | 60.0142 | 24 | 6.8157 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8228 | 23.6164 | 59.9991 | 24 | 6.8181 | 23.5579 | 60.0082 | 24
6.8229 | 23.436 | 60.0315 | 24 | 6.8272 | 23.5974 | 60.0142 | 24 | 6.824 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8311 | 23.6237 | 59.9991 | 24 | 6.8264 | 23.5579 | 60.0082 | 24
6.8312 | 23.436 | 60.0315 | 24 | 6.8356 | 23.5974 | 60.0142 | 24 | 6.8323 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8394 | 23.6237 | 59.9991 | 24 | 6.8347 | 23.5589 | 60.0082 | 24
6.8395 | 23.436 | 60.0315 | 24 | 6.8439 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8406 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8477 | 23.6273 | 59.9991 | 24 | 6.843 | 23.5589 | 60.0082 | 24
6.8479 | 23.4343 | 60.0315 | 24 | 6.8522 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8489 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.856 | 23.6273 | 59.9991 | 24 | 6.8513 | 23.5589 | 60.0082 | 24
6.8562 | 23.4343 | 60.0315 | 24 | 6.8605 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8573 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8645 | 23.6273 | 59.9991 | 24 | 6.8599 | 23.5589 | 60.0082 | 24
6.8645 | 23.4414 | 60.0315 | 24 | 6.8689 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8656 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8728 | 23.6273 | 59.9991 | 24 | 6.8682 | 23.5572 | 60.0082 | 24
6.8729 | 23.4414 | 60.0315 | 24 | 6.8772 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8739 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8811 | 23.6273 | 59.9991 | 24 | 6.8765 | 23.5572 | 60.0082 | 24
6.8812 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.8856 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8822 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8894 | 23.6273 | 59.9991 | 24 | 6.8848 | 23.5572 | 60.0082 | 24
6.8895 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.8939 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8906 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.8977 | 23.6291 | 60.0007 | 24 | 6.8931 | 23.5572 | 60.0082 | 24
6.8978 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9022 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.8989 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.906 | 23.6291 | 60.0007 | 24 | 6.9014 | 23.5572 | 60.0082 | 24
6.9062 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9105 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.9072 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.9143 | 23.6252 | 60.0007 | 24 | 6.9097 | 23.5572 | 60.0082 | 24
6.9145 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9189 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.9155 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.9229 | 23.6252 | 60.0007 | 24 | 6.918 | 23.559 | 60.0082 | 24
6.9228 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9272 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.924 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.9312 | 23.6252 | 60.0007 | 24 | 6.9265 | 23.559 | 60.0082 | 24
6.9312 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9355 | 23.6085 | 60.0142 | 24 | 6.9323 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.9395 | 23.6252 | 60.0007 | 24 | 6.9348 | 23.559 | 60.0082 | 24
6.9395 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9438 | 23.6027 | 60.0154 | 24 | 6.9406 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.9478 | 23.6252 | 60.0007 | 24 | 6.9431 | 23.559 | 60.0082 | 24
6.9478 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9522 | 23.6027 | 60.0154 | 24 | 6.9489 | 23.5172 | 60.035 | 24 | 6.9561 | 23.6252 | 60.0007 | 24 | 6.9514 | 23.559 | 60.0082 | 24
6.9561 | 23.4414 | 60.0299 | 24 | 6.9605 | 23.6027 | 60.0154 | 24 | 6.9572 | 23.5187 | 60.035 | 24 | 6.9644 | 23.6266 | 60.0007 | 24 | 6.9597 | 23.559 | 60.0082 | 24
6.9645 | 23.4298 | 60.0299 | 24 | 6.9689 | 23.6027 | 60.0154 | 24 | 6.9656 | 23.5187 | 60.035 | 24 | 6.9727 | 23.6266 | 60.0007 | 24 | 6.968 | 23.5617 | 60.0082 | 24
6.9728 | 23.4298 | 60.0299 | 24 | 6.9772 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 6.9739 | 23.5282 | 60.035 | 24 | 6.981 | 23.627 | 60.0007 | 24 | 6.9763 | 23.5617 | 60.0082 | 24
6.9811 | 23.4298 | 60.0299 | 24 | 6.9855 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 6.9822 | 23.5282 | 60.035 | 24 | 6.9895 | 23.627 | 60.0007 | 24 | 6.9849 | 23.5627 | 60.0094 | 24
6.9895 | 23.4298 | 60.0299 | 24 | 6.9938 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 6.9905 | 23.5282 | 60.035 | 24 | 6.9978 | 23.627 | 60.0007 | 24 | 6.9932 | 23.5627 | 60.0094 | 24
6.9978 | 23.4298 | 60.0299 | 24 | 7.0022 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 6.9989 | 23.5282 | 60.035 | 24 | 7.0061 | 23.627 | 60.0007 | 24 | 7.0015 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0061 | 23.4298 | 60.0299 | 24 | 7.0105 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0072 | 23.5282 | 60.035 | 24 | 7.0144 | 23.6292 | 60.0007 | 24 | 7.0098 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0144 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0189 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0155 | 23.5282 | 60.035 | 24 | 7.0227 | 23.6292 | 60.0007 | 24 | 7.0181 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0228 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0272 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0238 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.031 | 23.6307 | 60.0007 | 24 | 7.0264 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0311 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0355 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0321 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0393 | 23.6307 | 60.0007 | 24 | 7.0347 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0394 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0438 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0405 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0479 | 23.6307 | 60.0007 | 24 | 7.043 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0478 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0522 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0488 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0562 | 23.6307 | 60.0007 | 24 | 7.0515 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0561 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0605 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0571 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0645 | 23.6181 | 60.0007 | 24 | 7.0598 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0644 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0688 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0654 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0728 | 23.6181 | 60.0007 | 24 | 7.0681 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0728 | 23.428 | 60.0299 | 24 | 7.0771 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0739 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0811 | 23.6145 | 60.0007 | 24 | 7.0764 | 23.5627 | 60.0094 | 24
7.0811 | 23.428 | 60.0287 | 24 | 7.0855 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0822 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0894 | 23.6145 | 60.0007 | 24 | 7.0847 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.0894 | 23.428 | 60.0287 | 24 | 7.0938 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0905 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.0977 | 23.6159 | 60.003 | 24 | 7.093 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.0977 | 23.428 | 60.0287 | 24 | 7.1022 | 23.5858 | 60.0154 | 24 | 7.0988 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.106 | 23.6159 | 60.003 | 24 | 7.1013 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.1061 | 23.428 | 60.0287 | 24 | 7.1105 | 23.5887 | 60.0154 | 24 | 7.1072 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.1145 | 23.6167 | 60.003 | 24 | 7.1096 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.1144 | 23.4351 | 60.0287 | 24 | 7.1188 | 23.5887 | 60.0154 | 24 | 7.1155 | 23.5301 | 60.035 | 24 | 7.1228 | 23.6167 | 60.003 | 24 | 7.1182 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.1227 | 23.4351 | 60.0287 | 24 | 7.1271 | 23.5829 | 60.0154 | 24 | 7.1238 | 23.533 | 60.035 | 24 | 7.1311 | 23.6167 | 60.003 | 24 | 7.1265 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.131 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1355 | 23.5829 | 60.0154 | 24 | 7.1321 | 23.533 | 60.035 | 24 | 7.1394 | 23.6167 | 60.003 | 24 | 7.1348 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.1394 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1438 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1404 | 23.533 | 60.035 | 24 | 7.1477 | 23.547 | 60.003 | 24 | 7.1431 | 23.5568 | 60.0094 | 24
7.1477 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1522 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1488 | 23.533 | 60.035 | 24 | 7.156 | 23.547 | 60.003 | 24 | 7.1514 | 23.5551 | 60.0094 | 24
7.156 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1605 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1571 | 23.5264 | 60.035 | 24 | 7.1643 | 23.5436 | 60.003 | 24 | 7.1597 | 23.5551 | 60.0094 | 24
7.1644 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1688 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1654 | 23.5264 | 60.035 | 24 | 7.1729 | 23.5436 | 60.003 | 24 | 7.168 | 23.5551 | 60.0094 | 24
7.1727 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1771 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1737 | 23.5264 | 60.035 | 24 | 7.1812 | 23.5436 | 60.003 | 24 | 7.1763 | 23.5551 | 60.0094 | 24
7.181 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1855 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1821 | 23.5264 | 60.035 | 24 | 7.1895 | 23.5436 | 60.003 | 24 | 7.1848 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.1894 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.1938 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1904 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.1978 | 23.5436 | 60.003 | 24 | 7.1931 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.1977 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.2021 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.1987 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.2061 | 23.5436 | 60.003 | 24 | 7.2014 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.206 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.2104 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.207 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.2144 | 23.5444 | 60.003 | 24 | 7.2097 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2144 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.2188 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.2153 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.2227 | 23.5444 | 60.003 | 24 | 7.218 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2227 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.2271 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.2238 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.231 | 23.5444 | 60.003 | 24 | 7.2263 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.231 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.2355 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.2321 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.2395 | 23.5444 | 60.003 | 24 | 7.2346 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2393 | 23.4327 | 60.0287 | 24 | 7.2438 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.2404 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.2478 | 23.5444 | 60.003 | 24 | 7.2429 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2477 | 23.4354 | 60.0287 | 24 | 7.2521 | 23.5839 | 60.0162 | 24 | 7.2487 | 23.5264 | 60.0357 | 24 | 7.2561 | 23.5444 | 60.003 | 24 | 7.2515 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.256 | 23.4354 | 60.0287 | 24 | 7.2604 | 23.5824 | 60.0162 | 24 | 7.2571 | 23.5212 | 60.0357 | 24 | 7.2644 | 23.5486 | 60.003 | 24 | 7.2598 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2643 | 23.4354 | 60.0287 | 24 | 7.2688 | 23.5824 | 60.0162 | 24 | 7.2654 | 23.5212 | 60.0357 | 24 | 7.2727 | 23.5486 | 60.003 | 24 | 7.2681 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2726 | 23.4354 | 60.0287 | 24 | 7.2771 | 23.5824 | 60.0162 | 24 | 7.2737 | 23.5212 | 60.0357 | 24 | 7.281 | 23.5486 | 60.003 | 24 | 7.2764 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.281 | 23.4354 | 60.0283 | 24 | 7.2855 | 23.5824 | 60.0162 | 24 | 7.282 | 23.5212 | 60.0357 | 24 | 7.2893 | 23.5486 | 60.003 | 24 | 7.2847 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2893 | 23.4354 | 60.0283 | 24 | 7.2938 | 23.5843 | 60.0162 | 24 | 7.2903 | 23.5212 | 60.0357 | 24 | 7.2976 | 23.5486 | 60.0049 | 24 | 7.293 | 23.5551 | 60.0105 | 24
7.2976 | 23.4354 | 60.0283 | 24 | 7.3021 | 23.5843 | 60.0162 | 24 | 7.2987 | 23.5212 | 60.0357 | 24 | 7.3062 | 23.5486 | 60.0049 | 24 | 7.3013 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.306 | 23.4354 | 60.0283 | 24 | 7.3104 | 23.5843 | 60.0162 | 24 | 7.307 | 23.5151 | 60.0357 | 24 | 7.3145 | 23.5494 | 60.0049 | 24 | 7.3098 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.3143 | 23.4354 | 60.0283 | 24 | 7.3188 | 23.5843 | 60.0162 | 24 | 7.3153 | 23.5151 | 60.0357 | 24 | 7.3228 | 23.5494 | 60.0049 | 24 | 7.3181 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.3226 | 23.4354 | 60.0283 | 24 | 7.3271 | 23.5843 | 60.0162 | 24 | 7.3236 | 23.5151 | 60.0357 | 24 | 7.3311 | 23.5494 | 60.0049 | 24 | 7.3264 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.331 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3354 | 23.5843 | 60.0162 | 24 | 7.332 | 23.5151 | 60.0357 | 24 | 7.3394 | 23.5494 | 60.0049 | 24 | 7.3347 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.3393 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3438 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3403 | 23.5151 | 60.0357 | 24 | 7.3477 | 23.5511 | 60.0049 | 24 | 7.343 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.3476 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3521 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3486 | 23.5151 | 60.0357 | 24 | 7.356 | 23.5511 | 60.0049 | 24 | 7.3513 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.356 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3604 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3569 | 23.5151 | 60.0358 | 24 | 7.3645 | 23.5511 | 60.0049 | 24 | 7.3596 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.3643 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3688 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3654 | 23.5151 | 60.0358 | 24 | 7.3728 | 23.5511 | 60.0049 | 24 | 7.3679 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.3726 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3771 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3737 | 23.5151 | 60.0358 | 24 | 7.3811 | 23.5493 | 60.0049 | 24 | 7.3765 | 23.5561 | 60.0105 | 24
7.381 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3854 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.382 | 23.5151 | 60.0358 | 24 | 7.3894 | 23.5493 | 60.0049 | 24 | 7.3848 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.3893 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.3937 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3903 | 23.5151 | 60.0362 | 24 | 7.3977 | 23.5493 | 60.0049 | 24 | 7.3931 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.3976 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4021 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.3986 | 23.5151 | 60.0362 | 24 | 7.406 | 23.5493 | 60.0049 | 24 | 7.4014 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.4059 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4104 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.407 | 23.5199 | 60.0362 | 24 | 7.4143 | 23.5493 | 60.0049 | 24 | 7.4097 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.4142 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4188 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4153 | 23.5199 | 60.0362 | 24 | 7.4226 | 23.5493 | 60.0049 | 24 | 7.418 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.4226 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4271 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4236 | 23.5199 | 60.0362 | 24 | 7.4312 | 23.5501 | 60.0049 | 24 | 7.4263 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.4309 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4354 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4319 | 23.5199 | 60.0362 | 24 | 7.4395 | 23.5501 | 60.0049 | 24 | 7.4346 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.4392 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4437 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4403 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.4478 | 23.5526 | 60.0049 | 24 | 7.4431 | 23.5569 | 60.0105 | 24
7.4476 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4521 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4486 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.4561 | 23.5526 | 60.0049 | 24 | 7.4514 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.4559 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4604 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4569 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.4644 | 23.5543 | 60.0049 | 24 | 7.4597 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.4642 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4688 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4652 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.4727 | 23.5543 | 60.0049 | 24 | 7.468 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.4726 | 23.4651 | 60.0283 | 24 | 7.4771 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4735 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.481 | 23.5543 | 60.0049 | 24 | 7.4763 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.4809 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.4854 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4819 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.4893 | 23.5543 | 60.0049 | 24 | 7.4846 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.4892 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.4937 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4902 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.4978 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.4929 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.4976 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5021 | 23.5883 | 60.0173 | 24 | 7.4985 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5061 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.5012 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.5059 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5104 | 23.5867 | 60.0173 | 24 | 7.5068 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5144 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.5098 | 23.5597 | 60.0105 | 24
7.5142 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5187 | 23.5867 | 60.0173 | 24 | 7.5153 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5227 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.5181 | 23.5614 | 60.0105 | 24
7.5226 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.527 | 23.5867 | 60.0173 | 24 | 7.5236 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.531 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.5264 | 23.5614 | 60.0105 | 24
7.5309 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5354 | 23.5867 | 60.0173 | 24 | 7.5319 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5393 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.5347 | 23.5614 | 60.0105 | 24
7.5392 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5437 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5402 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5476 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.543 | 23.5614 | 60.0105 | 24
7.5475 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5521 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5485 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5562 | 23.5543 | 60.0065 | 24 | 7.5513 | 23.5614 | 60.0105 | 24
7.5558 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5604 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5569 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5645 | 23.5551 | 60.0065 | 24 | 7.5596 | 23.5614 | 60.0105 | 24
7.5642 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5687 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5652 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5728 | 23.5551 | 60.0065 | 24 | 7.5679 | 23.5554 | 60.0105 | 24
7.5725 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.577 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5735 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5811 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.5764 | 23.5554 | 60.0105 | 24
7.5808 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5854 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5818 | 23.5213 | 60.0362 | 24 | 7.5894 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.5847 | 23.5554 | 60.0113 | 24
7.5892 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.5937 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5902 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.5977 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.593 | 23.5554 | 60.0113 | 24
7.5975 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6021 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.5985 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.606 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6013 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6058 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6104 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.6068 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6143 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6096 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6142 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6187 | 23.5867 | 60.0177 | 24 | 7.6151 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6228 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6179 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6225 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.627 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6235 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6311 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6262 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6308 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6354 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6318 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6394 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6345 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6392 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6437 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6401 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6477 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6431 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6475 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.652 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6484 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.656 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6514 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6558 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6603 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6567 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6643 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.6597 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6642 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6687 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6652 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6726 | 23.5594 | 60.0065 | 24 | 7.668 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6725 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.677 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6735 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6809 | 23.5601 | 60.0065 | 24 | 7.6763 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6808 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6854 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6818 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6895 | 23.5601 | 60.0065 | 24 | 7.6846 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6891 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.6937 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6901 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.6978 | 23.5619 | 60.008 | 24 | 7.6929 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.6974 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.702 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.6985 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7061 | 23.5619 | 60.008 | 24 | 7.7012 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7058 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7103 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.7068 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7144 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7097 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7141 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7187 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.7151 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7227 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.718 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7224 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.727 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.7234 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.731 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7263 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7308 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7354 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.7317 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7393 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7346 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7391 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7437 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.7401 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7476 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7429 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7474 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.752 | 23.5837 | 60.0177 | 24 | 7.7484 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7561 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7512 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7558 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7603 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.7567 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7644 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7595 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7641 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7687 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.765 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7727 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7678 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7724 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.777 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.7734 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.781 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7764 | 23.5494 | 60.0113 | 24
7.7808 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7853 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.7817 | 23.5213 | 60.037 | 24 | 7.7893 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.7847 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.7891 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.7936 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.79 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.7976 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.793 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.7974 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.802 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.7983 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8059 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8013 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8058 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8103 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8066 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8145 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8096 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8141 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8186 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8151 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8228 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8179 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8224 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.827 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8234 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8311 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8262 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8307 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8353 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8317 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8394 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8347 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8391 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8436 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.84 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8477 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.843 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8474 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8519 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8484 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.856 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8513 | 23.5581 | 60.0117 | 24
7.8557 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8603 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8567 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8643 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8596 | 23.5581 | 60.0117 | 23.9802
7.864 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8686 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.865 | 23.5213 | 60.0366 | 24 | 7.8726 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8679 | 23.5581 | 60.0117 | 23.9292
7.8724 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.877 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8733 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.8811 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8762 | 23.5581 | 60.0117 | 23.8783
7.8807 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8853 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8816 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.8894 | 23.5583 | 60.008 | 24 | 7.8845 | 23.5591 | 60.0117 | 23.8273
7.889 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.8936 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.89 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.8977 | 23.56 | 60.0088 | 24 | 7.8928 | 23.5591 | 60.0117 | 23.7764
7.8974 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9019 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.8983 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.906 | 23.56 | 60.0088 | 24 | 7.9014 | 23.5591 | 60.0117 | 23.7254
7.9057 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9103 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.9066 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.9143 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.9097 | 23.5591 | 60.0117 | 23.6745
7.914 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9186 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.9149 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.9226 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.918 | 23.5591 | 60.0117 | 23.6235
7.9224 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9269 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.9233 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.9309 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.9263 | 23.5591 | 60.0117 | 23.5726
7.9307 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9352 | 23.5847 | 60.0177 | 24 | 7.9316 | 23.5184 | 60.0366 | 24 | 7.9392 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.9346 | 23.5591 | 60.0117 | 23.5216
7.939 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9436 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9399 | 23.5146 | 60.0366 | 24 | 7.9478 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.9429 | 23.5591 | 60.0117 | 23.4707
7.9473 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9519 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9482 | 23.5146 | 60.0366 | 24 | 7.9561 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.9512 | 23.5591 | 60.0117 | 23.4197
7.9557 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9603 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9567 | 23.5146 | 60.0366 | 24 | 7.9644 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.9595 | 23.5591 | 60.0117 | 23.3688
7.964 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9686 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.965 | 23.5146 | 60.0366 | 24 | 7.9727 | 23.5608 | 60.0088 | 24 | 7.968 | 23.5591 | 60.0117 | 23.3178
7.9723 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9769 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9733 | 23.5126 | 60.0366 | 24 | 7.981 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 7.9763 | 23.5591 | 60.0117 | 23.2669
7.9807 | 23.4651 | 60.028 | 24 | 7.9852 | 23.5847 | 60.0181 | 24 | 7.9816 | 23.5126 | 60.0366 | 24 | 7.9893 | 23.5633 | 60.0088 | 24 | 7.9846 | 23.5591 | 60.0117 | 23.2159