55.0135 | 30.1305 | 60.0159 | 22.77 | 55.0451 | 29.3623 | 59.9548 | 22.77 | 55.0378 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0178 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0349 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0219 | 30.1305 | 60.0159 | 22.77 | 55.0535 | 29.3623 | 59.9548 | 22.77 | 55.0461 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0261 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0432 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0302 | 30.1305 | 60.0159 | 22.77 | 55.0618 | 29.3623 | 59.9548 | 22.77 | 55.0544 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0344 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0515 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0385 | 30.1305 | 60.0159 | 22.77 | 55.0702 | 29.1956 | 59.9548 | 22.77 | 55.0627 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.043 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0598 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0468 | 30.1276 | 60.0159 | 22.77 | 55.0785 | 29.1956 | 59.9548 | 22.77 | 55.0712 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0513 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0684 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0552 | 30.1276 | 60.0159 | 22.77 | 55.0869 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.0795 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0596 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0767 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0635 | 30.1276 | 60.0159 | 22.77 | 55.0952 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.0878 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0679 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.085 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0718 | 30.1276 | 60.0159 | 22.77 | 55.1035 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.0961 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0762 | 18.6492 | 59.981 | 11.77 | 55.0933 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0802 | 30.1264 | 60.0159 | 22.77 | 55.1118 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1045 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0845 | 18.6492 | 59.981 | 11.77 | 55.1016 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0885 | 30.1264 | 60.0159 | 22.77 | 55.1202 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1128 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.0928 | 18.6492 | 59.981 | 11.77 | 55.1099 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0968 | 30.1264 | 60.0159 | 22.77 | 55.1285 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1211 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.1013 | 18.6492 | 59.981 | 11.77 | 55.1182 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.1052 | 30.1264 | 60.0159 | 22.77 | 55.1369 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1294 | 18.0355 | 60.0115 | 11.77 | 55.1096 | 18.6498 | 59.981 | 11.77 | 55.1267 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.1135 | 30.1333 | 60.0159 | 22.77 | 55.1452 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1378 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1179 | 18.6498 | 59.981 | 11.77 | 55.135 | 18.8179 | 59.9876 | 11.77
55.1218 | 30.1333 | 60.0159 | 22.77 | 55.1536 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1461 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1262 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1433 | 18.8179 | 59.9876 | 11.77
55.1302 | 30.1218 | 60.0159 | 22.77 | 55.1619 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1544 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1345 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1516 | 18.8184 | 59.9876 | 11.77
55.1385 | 30.1218 | 60.0159 | 22.77 | 55.1702 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1627 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1428 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1599 | 18.8184 | 59.9876 | 11.77
55.1468 | 30.1218 | 60.0159 | 22.77 | 55.1786 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1711 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1511 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1682 | 18.8184 | 59.9876 | 11.77
55.1551 | 30.1218 | 60.0159 | 22.77 | 55.1869 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1794 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1597 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1765 | 18.8184 | 59.9876 | 11.77
55.1635 | 30.1202 | 60.0131 | 22.77 | 55.1953 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1877 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.168 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1851 | 18.8173 | 59.9876 | 11.77
55.1718 | 30.1202 | 60.0131 | 22.77 | 55.2036 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.1962 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1763 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.1934 | 18.8173 | 59.9876 | 11.77
55.1801 | 30.1173 | 60.0131 | 22.77 | 55.2119 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2045 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1846 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.2017 | 18.8173 | 59.9876 | 11.77
55.1885 | 30.1173 | 60.0131 | 22.77 | 55.2203 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2128 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.1929 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.21 | 18.8173 | 59.9876 | 11.77
55.1968 | 30.1173 | 60.0131 | 22.77 | 55.2286 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2211 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.2012 | 18.6489 | 59.981 | 11.77 | 55.2183 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2051 | 30.1173 | 60.0131 | 22.77 | 55.237 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2295 | 18.0355 | 60.0119 | 11.77 | 55.2095 | 18.6489 | 59.9802 | 11.77 | 55.2266 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2135 | 30.1267 | 60.0131 | 22.77 | 55.2453 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2378 | 18.0339 | 60.0119 | 11.77 | 55.218 | 18.6489 | 59.9802 | 11.77 | 55.2349 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2218 | 30.1267 | 60.0131 | 22.77 | 55.2536 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2461 | 18.0339 | 60.0119 | 11.77 | 55.2263 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.2434 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2301 | 30.1267 | 60.0131 | 22.77 | 55.262 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2544 | 18.029 | 60.0119 | 11.77 | 55.2346 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.2517 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2385 | 30.1267 | 60.0131 | 22.77 | 55.2703 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2628 | 18.029 | 60.0119 | 11.77 | 55.2429 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.26 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2468 | 30.1267 | 60.0131 | 22.77 | 55.2787 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2711 | 18.029 | 60.0119 | 11.77 | 55.2512 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.2683 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2551 | 30.1267 | 60.0131 | 22.77 | 55.287 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2794 | 18.029 | 60.0119 | 11.77 | 55.2595 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.2766 | 18.8173 | 59.9868 | 11.77
55.2635 | 30.1312 | 60.0131 | 22.77 | 55.2953 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2877 | 18.029 | 60.0119 | 11.77 | 55.2678 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.2849 | 18.8172 | 59.9868 | 11.77
55.2718 | 30.1312 | 60.0131 | 22.77 | 55.3037 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.2961 | 18.029 | 60.0119 | 11.77 | 55.2764 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.2932 | 18.8172 | 59.9868 | 11.77
55.2801 | 30.1312 | 60.0131 | 22.77 | 55.312 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3044 | 18.0241 | 60.0119 | 11.77 | 55.2847 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 55.3018 | 18.8172 | 59.9868 | 11.77
55.2885 | 30.1312 | 60.0131 | 22.77 | 55.3203 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3127 | 18.0241 | 60.0119 | 11.77 | 55.293 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3101 | 18.8172 | 59.9868 | 11.77
55.2968 | 30.1312 | 60.0131 | 22.77 | 55.3287 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.321 | 18.0241 | 60.0119 | 11.77 | 55.3013 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3184 | 18.8161 | 59.9868 | 11.77
55.3051 | 30.1312 | 60.0131 | 22.77 | 55.337 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3295 | 18.0241 | 60.0119 | 11.77 | 55.3096 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3267 | 18.8161 | 59.9868 | 11.77
55.3134 | 30.1331 | 60.0131 | 22.77 | 55.3454 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3378 | 18.0241 | 60.0123 | 11.77 | 55.3179 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.335 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3218 | 30.1331 | 60.0131 | 22.77 | 55.3537 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3461 | 18.0241 | 60.0123 | 11.77 | 55.3262 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3433 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3301 | 30.1331 | 60.0131 | 22.77 | 55.3621 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3544 | 18.0146 | 60.0123 | 11.77 | 55.3347 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3516 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3384 | 30.1331 | 60.0131 | 22.77 | 55.3704 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3628 | 18.0146 | 60.0123 | 11.77 | 55.343 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3601 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3468 | 30.1331 | 60.0131 | 22.77 | 55.3787 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3711 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.3513 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3684 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3551 | 30.1331 | 60.0131 | 22.77 | 55.3871 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3794 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.3596 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3767 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3634 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.3954 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3877 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.3679 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.385 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3718 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4037 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.3961 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.3762 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.3933 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3801 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4121 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4044 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.3848 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.4016 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3884 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4204 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4127 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.3931 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.4099 | 18.8112 | 59.9868 | 11.77
55.3968 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4288 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.421 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.4014 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.4185 | 18.7651 | 59.986 | 11.77
55.4051 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4371 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4294 | 17.987 | 60.0123 | 11.77 | 55.4097 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4268 | 18.7651 | 59.986 | 11.77
55.4134 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4454 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4377 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.418 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4351 | 18.7651 | 59.986 | 11.77
55.4218 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4538 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.446 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4263 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4434 | 18.7651 | 59.986 | 11.77
55.4301 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4621 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4543 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4346 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4517 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4384 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4705 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4628 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4431 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.46 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4468 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4788 | 29.0871 | 59.9548 | 22.77 | 55.4711 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4514 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4683 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4551 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4872 | 29.0856 | 59.9548 | 22.77 | 55.4794 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4597 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4766 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4634 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.4955 | 29.0856 | 59.9548 | 22.77 | 55.4877 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.468 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4851 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4717 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5038 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.4961 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4763 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.4934 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4801 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5122 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5044 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4846 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5017 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4884 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5205 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5127 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.4929 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.51 | 18.7656 | 59.986 | 11.77
55.4967 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5288 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.521 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.5015 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5183 | 18.7643 | 59.986 | 11.77
55.5051 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5372 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5294 | 17.9822 | 60.0123 | 11.77 | 55.5098 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5266 | 18.7643 | 59.986 | 11.77
55.5134 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5455 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5377 | 17.9768 | 60.0128 | 11.77 | 55.5181 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5349 | 18.7648 | 59.986 | 11.77
55.5217 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5539 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.546 | 17.9768 | 60.0128 | 11.77 | 55.5264 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5435 | 18.7648 | 59.986 | 11.77
55.5301 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5622 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5543 | 17.9032 | 60.0128 | 11.77 | 55.5347 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5518 | 18.7648 | 59.986 | 11.77
55.5384 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5705 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5627 | 17.9032 | 60.0128 | 11.77 | 55.543 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5601 | 18.7648 | 59.986 | 11.77
55.5467 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5789 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.571 | 17.9032 | 60.0128 | 11.77 | 55.5513 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5684 | 18.7648 | 59.986 | 11.77
55.5551 | 30.1331 | 60.0112 | 22.77 | 55.5872 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5793 | 17.9032 | 60.0128 | 11.77 | 55.5598 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5767 | 18.7648 | 59.986 | 11.77
55.5634 | 30.1316 | 60.0112 | 22.77 | 55.5956 | 29.0855 | 59.9548 | 22.77 | 55.5876 | 17.9257 | 60.0128 | 11.77 | 55.5681 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.585 | 18.7644 | 59.986 | 11.77
55.5717 | 30.1316 | 60.0112 | 22.77 | 55.6039 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.5961 | 17.9257 | 60.0128 | 11.77 | 55.5764 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.5933 | 18.7644 | 59.986 | 11.77
55.5801 | 30.1316 | 60.0112 | 22.77 | 55.6122 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6044 | 17.9368 | 60.0128 | 11.77 | 55.5847 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6018 | 18.6903 | 59.986 | 11.77
55.5884 | 30.1316 | 60.0112 | 22.77 | 55.6206 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6127 | 17.9368 | 60.0128 | 11.77 | 55.593 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6101 | 18.6903 | 59.986 | 11.77
55.5967 | 30.1316 | 60.0112 | 22.77 | 55.6289 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.621 | 17.9368 | 60.0128 | 11.77 | 55.6013 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6184 | 18.6909 | 59.984 | 11.77
55.6051 | 30.1316 | 60.0112 | 22.77 | 55.6373 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6294 | 17.9368 | 60.0128 | 11.77 | 55.6096 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6267 | 18.6909 | 59.984 | 11.77
55.6134 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.6456 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6377 | 17.9368 | 60.0128 | 11.77 | 55.6182 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.635 | 18.6909 | 59.984 | 11.77
55.6217 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.6539 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.646 | 17.9368 | 60.0128 | 11.77 | 55.6265 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6433 | 18.6909 | 59.984 | 11.77
55.6301 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.6623 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6543 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6348 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6516 | 18.6843 | 59.984 | 11.77
55.6384 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.6706 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6627 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6431 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6602 | 18.6843 | 59.984 | 11.77
55.6467 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.679 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.671 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6514 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6685 | 18.6843 | 59.984 | 11.77
55.655 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.6873 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6793 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6597 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6768 | 18.6843 | 59.984 | 11.77
55.6634 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.6956 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.6876 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.668 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6851 | 18.6885 | 59.984 | 11.77
55.6717 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.704 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.696 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6765 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.6934 | 18.6885 | 59.984 | 11.77
55.68 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7123 | 29.0863 | 59.9548 | 22.77 | 55.7043 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6848 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7017 | 18.6891 | 59.984 | 11.77
55.6884 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7206 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7126 | 17.9599 | 60.0128 | 11.77 | 55.6931 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.71 | 18.6891 | 59.984 | 11.77
55.6967 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.729 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7209 | 17.9679 | 60.0128 | 11.77 | 55.7014 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7185 | 18.6887 | 59.984 | 11.77
55.705 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7373 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7294 | 17.9679 | 60.0128 | 11.77 | 55.7097 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7268 | 18.6887 | 59.984 | 11.77
55.7134 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7457 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7377 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.718 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7351 | 18.6827 | 59.984 | 11.77
55.7217 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.754 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.746 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7263 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7434 | 18.6827 | 59.984 | 11.77
55.73 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7624 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7543 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7349 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7517 | 18.6779 | 59.984 | 11.77
55.7384 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7707 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7627 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7432 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.76 | 18.6779 | 59.984 | 11.77
55.7467 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.779 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.771 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7515 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7683 | 18.6779 | 59.984 | 11.77
55.755 | 30.1263 | 60.0112 | 22.77 | 55.7874 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7793 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7598 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7769 | 18.6779 | 59.984 | 11.77
55.7634 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.7957 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.7876 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7681 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7852 | 18.6775 | 59.984 | 11.77
55.7717 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.804 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.796 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7764 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.7935 | 18.6775 | 59.984 | 11.77
55.78 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8124 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8043 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7847 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.8018 | 18.6818 | 59.984 | 11.77
55.7884 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8207 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8126 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.7932 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.8101 | 18.6818 | 59.984 | 11.77
55.7967 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8291 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8209 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.8015 | 18.5644 | 59.9799 | 11.77 | 55.8184 | 18.6823 | 59.9817 | 11.77
55.805 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8374 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8293 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.8098 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8267 | 18.6823 | 59.9817 | 11.77
55.8134 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8457 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8376 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.8181 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8352 | 18.6819 | 59.9817 | 11.77
55.8217 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8541 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8459 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.8264 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8435 | 18.6819 | 59.9817 | 11.77
55.83 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8624 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8542 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.8347 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8518 | 18.6819 | 59.9817 | 11.77
55.8383 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8708 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8627 | 17.9679 | 60.0135 | 11.77 | 55.843 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8601 | 18.6819 | 59.9817 | 11.77
55.8467 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8791 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.871 | 17.9667 | 60.0135 | 11.77 | 55.8516 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8684 | 18.6819 | 59.9817 | 11.77
55.855 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8875 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8793 | 17.9667 | 60.0135 | 11.77 | 55.8599 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8767 | 18.6819 | 59.9817 | 11.77
55.8633 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.8958 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.8876 | 17.9646 | 60.0135 | 11.77 | 55.8682 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.885 | 18.681 | 59.9817 | 11.77
55.8717 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.9041 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.896 | 17.9646 | 60.0135 | 11.77 | 55.8765 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.8936 | 18.681 | 59.9817 | 11.77
55.88 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.9125 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9043 | 17.9646 | 60.0135 | 11.77 | 55.8848 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9019 | 18.681 | 59.9817 | 11.77
55.8883 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.9208 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9126 | 17.9646 | 60.0135 | 11.77 | 55.8931 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9102 | 18.681 | 59.9817 | 11.77
55.8967 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.9291 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9209 | 17.9646 | 60.0135 | 11.77 | 55.9014 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9185 | 18.6812 | 59.9817 | 11.77
55.905 | 30.1263 | 60.0108 | 22.77 | 55.9375 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9293 | 17.9646 | 60.0135 | 11.77 | 55.9099 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9268 | 18.6812 | 59.9817 | 11.77
55.9133 | 30.1345 | 60.0108 | 22.77 | 55.9458 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9376 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9182 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9351 | 18.6812 | 59.9817 | 11.77
55.9217 | 30.1345 | 60.0108 | 22.77 | 55.9542 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9459 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9265 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9434 | 18.6812 | 59.9817 | 11.77
55.93 | 30.1345 | 60.0108 | 22.77 | 55.9625 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9542 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9348 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9519 | 18.6812 | 59.9817 | 11.77
55.9383 | 30.1345 | 60.0108 | 22.77 | 55.9708 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9626 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9431 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9602 | 18.6812 | 59.9817 | 11.77
55.9467 | 30.1345 | 60.0108 | 22.77 | 55.9792 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9709 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9514 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9685 | 18.6803 | 59.9817 | 11.77
55.955 | 30.1345 | 60.0108 | 22.77 | 55.9875 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9792 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9597 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9768 | 18.6803 | 59.9817 | 11.77
55.9633 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 55.9958 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.9875 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9683 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9851 | 18.5958 | 59.9817 | 11.77
55.9717 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0042 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 55.996 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9766 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 55.9934 | 18.5958 | 59.9817 | 11.77
55.98 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0125 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 56.0043 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9849 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 56.0017 | 18.5958 | 59.9817 | 11.77
55.9883 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0209 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 56.0126 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 55.9932 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 56.0103 | 18.5958 | 59.9817 | 11.77
55.9967 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0292 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 56.0209 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0015 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 56.0186 | 18.5964 | 59.9793 | 11.77
56.005 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0376 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 56.0293 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0098 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 56.0269 | 18.5964 | 59.9793 | 11.77
56.0133 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0459 | 29.0863 | 59.9556 | 22.77 | 56.0376 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0183 | 18.5644 | 59.9802 | 11.77 | 56.0352 | 18.5964 | 59.9793 | 11.77
56.0216 | 30.1345 | 60.0116 | 22.77 | 56.0542 | 29.0855 | 59.9556 | 22.77 | 56.0459 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0266 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0435 | 18.5964 | 59.9793 | 11.77
56.03 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.0626 | 29.0855 | 59.9556 | 22.77 | 56.0542 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0349 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0518 | 18.5964 | 59.9793 | 11.77
56.0383 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.0709 | 29.076 | 59.9556 | 22.77 | 56.0626 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0432 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0601 | 18.5964 | 59.9793 | 11.77
56.0466 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.0793 | 29.076 | 59.9556 | 22.77 | 56.0709 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0515 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0686 | 18.5801 | 59.9793 | 11.77
56.055 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.0876 | 29.0646 | 59.9556 | 22.77 | 56.0792 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0598 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0769 | 18.5801 | 59.9793 | 11.77
56.0633 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.0959 | 29.0646 | 59.9556 | 22.77 | 56.0875 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0681 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0852 | 18.5796 | 59.9793 | 11.77
56.0716 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1043 | 29.0646 | 59.9556 | 22.77 | 56.0959 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0767 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.0935 | 18.5796 | 59.9793 | 11.77
56.08 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1126 | 29.0646 | 59.9556 | 22.77 | 56.1042 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.085 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1018 | 18.5794 | 59.9793 | 11.77
56.0883 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1209 | 29.0646 | 59.9548 | 22.77 | 56.1125 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.0933 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1101 | 18.5794 | 59.9793 | 11.77
56.0966 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1293 | 29.0646 | 59.9548 | 22.77 | 56.1208 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.1016 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1187 | 18.5794 | 59.9793 | 11.77
56.105 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1376 | 29.0646 | 59.9548 | 22.77 | 56.1293 | 17.9646 | 60.0131 | 11.77 | 56.1099 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.127 | 18.5794 | 59.9793 | 11.77
56.1133 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.146 | 29.0646 | 59.9548 | 22.77 | 56.1376 | 17.9646 | 60.0127 | 11.77 | 56.1182 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1353 | 18.5794 | 59.9793 | 11.77
56.1216 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1543 | 29.0646 | 59.9548 | 22.77 | 56.1459 | 17.9646 | 60.0127 | 11.77 | 56.1265 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1436 | 18.5794 | 59.9793 | 11.77
56.13 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1627 | 29.0646 | 59.9548 | 22.77 | 56.1543 | 17.9646 | 60.0127 | 11.77 | 56.135 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1519 | 18.58 | 59.9793 | 11.77
56.1383 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.171 | 28.7303 | 59.9548 | 22.77 | 56.1626 | 17.9646 | 60.0127 | 11.77 | 56.1433 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1602 | 18.58 | 59.9793 | 11.77
56.1466 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1793 | 28.7303 | 59.9548 | 22.77 | 56.1709 | 17.9646 | 60.0127 | 11.77 | 56.1516 | 18.5645 | 59.9802 | 11.77 | 56.1685 | 18.58 | 59.9793 | 11.77
56.155 | 30.1327 | 60.0116 | 22.77 | 56.1877 | 28.7276 | 59.9548 | 22.77 | 56.1792 | 17.9646 | 60.0127 | 11.77 | 56.1599 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.177 | 18.58 | 59.9793 | 11.77
56.1633 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.196 | 28.7276 | 59.9548 | 22.77 | 56.1876 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.1682 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.1853 | 18.58 | 59.9793 | 11.77
56.1716 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2043 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.1959 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.1765 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.1936 | 18.58 | 59.9793 | 11.77
56.1799 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2127 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2042 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.1848 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2019 | 18.5797 | 59.9793 | 11.77
56.1883 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.221 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2125 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.1934 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2102 | 18.5797 | 59.9793 | 11.77
56.1966 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2294 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2209 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.2017 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2185 | 18.5792 | 59.9777 | 11.77
56.2049 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2377 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2292 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.21 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2268 | 18.5792 | 59.9777 | 11.77
56.2133 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.246 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2375 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.2183 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2354 | 18.5792 | 59.9777 | 11.77
56.2216 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2544 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2458 | 17.964 | 60.0127 | 11.77 | 56.2266 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2437 | 18.5792 | 59.9777 | 11.77
56.2299 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2627 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2543 | 17.9636 | 60.0127 | 11.77 | 56.2349 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.252 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2383 | 30.1327 | 60.012 | 22.77 | 56.2711 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2626 | 17.9636 | 60.0127 | 11.77 | 56.2432 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2603 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2466 | 30.138 | 60.012 | 22.77 | 56.2794 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2709 | 17.9619 | 60.0127 | 11.77 | 56.2517 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2686 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2549 | 30.138 | 60.012 | 22.77 | 56.2878 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2792 | 17.9619 | 60.0127 | 11.77 | 56.26 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2769 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2633 | 30.138 | 60.012 | 22.77 | 56.2961 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2876 | 17.9607 | 60.0127 | 11.77 | 56.2683 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2852 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2716 | 30.138 | 60.012 | 22.77 | 56.3044 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.2959 | 17.9607 | 60.0127 | 11.77 | 56.2766 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.2937 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2799 | 30.0612 | 60.012 | 22.77 | 56.3127 | 28.7277 | 59.9548 | 22.77 | 56.3042 | 17.9607 | 60.0127 | 11.77 | 56.2849 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.302 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2883 | 30.0612 | 60.012 | 22.77 | 56.3211 | 28.7277 | 59.954 | 22.77 | 56.3125 | 17.9607 | 60.0127 | 11.77 | 56.2932 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3103 | 18.5798 | 59.9777 | 11.77
56.2966 | 30.0612 | 60.012 | 22.77 | 56.3294 | 28.7277 | 59.954 | 22.77 | 56.3209 | 17.9607 | 60.0127 | 11.77 | 56.3015 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3186 | 18.5796 | 59.9777 | 11.77
56.3049 | 30.0612 | 60.012 | 22.77 | 56.3378 | 28.7269 | 59.954 | 22.77 | 56.3292 | 17.9607 | 60.0127 | 11.77 | 56.3101 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3269 | 18.5796 | 59.9777 | 11.77
56.3133 | 30.0641 | 60.012 | 22.77 | 56.3461 | 28.7269 | 59.954 | 22.77 | 56.3375 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3184 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3352 | 18.5791 | 59.9777 | 11.77
56.3216 | 30.0641 | 60.012 | 22.77 | 56.3545 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3458 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3267 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3435 | 18.5791 | 59.9777 | 11.77
56.3299 | 30.0641 | 60.012 | 22.77 | 56.3628 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3542 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.335 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3521 | 18.5791 | 59.9777 | 11.77
56.3382 | 30.0641 | 60.012 | 22.77 | 56.3711 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3625 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3433 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3604 | 18.5791 | 59.9777 | 11.77
56.3466 | 30.0641 | 60.012 | 22.77 | 56.3795 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3708 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3516 | 18.4769 | 59.9802 | 11.77 | 56.3687 | 18.5435 | 59.9777 | 11.77
56.3549 | 30.0641 | 60.012 | 22.77 | 56.3878 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3792 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3599 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.377 | 18.5435 | 59.9777 | 11.77
56.3632 | 30.0641 | 60.0123 | 22.77 | 56.3961 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3876 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3684 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.3853 | 18.5433 | 59.9777 | 11.77
56.3716 | 30.0641 | 60.0123 | 22.77 | 56.4045 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.3959 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3767 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.3936 | 18.5433 | 59.9777 | 11.77
56.3799 | 30.0641 | 60.0124 | 22.77 | 56.4128 | 28.7271 | 59.954 | 22.77 | 56.4042 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.385 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4019 | 18.5433 | 59.9777 | 11.77
56.3882 | 30.0641 | 60.0124 | 22.77 | 56.4212 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4125 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.3933 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4104 | 18.5433 | 59.9777 | 11.77
56.3966 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4295 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4209 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4016 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4187 | 18.5428 | 59.9762 | 11.77
56.4049 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4379 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4292 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4099 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.427 | 18.5428 | 59.9762 | 11.77
56.4132 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4462 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4375 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4182 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4353 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4216 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4545 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4458 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4268 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4436 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4299 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4629 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4542 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4351 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4519 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4382 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4712 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4625 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4434 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4602 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4466 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4796 | 28.724 | 59.954 | 22.77 | 56.4708 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.4517 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4688 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4549 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4879 | 28.7241 | 59.954 | 22.77 | 56.4791 | 17.9607 | 60.0119 | 11.77 | 56.46 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4771 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4632 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.4962 | 28.7241 | 59.954 | 22.77 | 56.4875 | 17.9612 | 60.0119 | 11.77 | 56.4683 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4854 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4716 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.5046 | 28.7234 | 59.954 | 22.77 | 56.4958 | 17.9612 | 60.0119 | 11.77 | 56.4766 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.4937 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4799 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.5129 | 28.7234 | 59.954 | 22.77 | 56.5042 | 17.9612 | 60.0119 | 11.77 | 56.4851 | 18.4043 | 59.9802 | 11.77 | 56.502 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4882 | 30.0623 | 60.0124 | 22.77 | 56.5212 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5125 | 17.9612 | 60.0119 | 11.77 | 56.4934 | 18.3904 | 59.9802 | 11.77 | 56.5103 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.4966 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5296 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5209 | 17.9612 | 60.0119 | 11.77 | 56.5017 | 18.3904 | 59.9802 | 11.77 | 56.5188 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.5049 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5379 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5292 | 17.9612 | 60.0119 | 11.77 | 56.51 | 18.3904 | 59.9802 | 11.77 | 56.5271 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.5132 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5463 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5375 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5183 | 18.3904 | 59.9802 | 11.77 | 56.5354 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.5215 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5546 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5458 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5266 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.5437 | 18.5436 | 59.9762 | 11.77
56.5299 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.563 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5542 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5349 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.552 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5382 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5713 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5625 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5435 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.5603 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5465 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5796 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5708 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5518 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.5686 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5549 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.588 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5791 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5601 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.5771 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5632 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.5963 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5875 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5684 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.5854 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5715 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6046 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.5958 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5767 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.5938 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5799 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.613 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.6041 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.585 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.6021 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5882 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6213 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.6124 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.5933 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.6104 | 18.5434 | 59.9762 | 11.77
56.5965 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6297 | 28.7251 | 59.9532 | 22.77 | 56.6208 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6018 | 18.3898 | 59.9802 | 11.77 | 56.6187 | 18.5428 | 59.975 | 11.77
56.6049 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.638 | 28.7245 | 59.9532 | 22.77 | 56.6292 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6101 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.627 | 18.5428 | 59.975 | 11.77
56.6132 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6464 | 28.7245 | 59.9532 | 22.77 | 56.6375 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6184 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.6355 | 18.5428 | 59.975 | 11.77
56.6215 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6547 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6458 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6267 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.6438 | 18.5428 | 59.975 | 11.77
56.6299 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.663 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6542 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.635 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.6521 | 18.5406 | 59.975 | 11.77
56.6382 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6714 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6625 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6433 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.6604 | 18.5406 | 59.975 | 11.77
56.6465 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6797 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6708 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6516 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.6687 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.6549 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.688 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6791 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6602 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.677 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.6632 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.6964 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6875 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6685 | 18.3898 | 59.9799 | 11.77 | 56.6853 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.6715 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7047 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.6958 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6768 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.6938 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.6798 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7131 | 28.7263 | 59.9532 | 22.77 | 56.7041 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6851 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7021 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.6882 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7214 | 28.7263 | 59.9521 | 22.77 | 56.7124 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.6934 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7104 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.6965 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7297 | 28.7263 | 59.9521 | 22.77 | 56.7208 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.7017 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7188 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7048 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7381 | 28.7263 | 59.9521 | 22.77 | 56.7291 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.7102 | 18.3902 | 59.9799 | 11.77 | 56.7271 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7132 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7464 | 28.7263 | 59.9521 | 22.77 | 56.7374 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.7185 | 18.3902 | 59.9799 | 11.77 | 56.7354 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7215 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7548 | 28.7263 | 59.9521 | 22.77 | 56.7457 | 17.8855 | 60.0112 | 11.77 | 56.7268 | 18.3902 | 59.9799 | 11.77 | 56.7437 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7298 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7631 | 28.7263 | 59.9521 | 22.77 | 56.7542 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7351 | 18.3902 | 59.9799 | 11.77 | 56.7522 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7382 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7715 | 28.7264 | 59.9521 | 22.77 | 56.7625 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7434 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7605 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7465 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7798 | 28.7264 | 59.9521 | 22.77 | 56.7708 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7517 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7688 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7548 | 30.0586 | 60.0124 | 22.77 | 56.7881 | 28.7264 | 59.9521 | 22.77 | 56.7792 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.76 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7771 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7632 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.7965 | 28.7264 | 59.9521 | 22.77 | 56.7875 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7686 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7854 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7715 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8048 | 28.7257 | 59.9521 | 22.77 | 56.7958 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7769 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.7937 | 18.5401 | 59.975 | 11.77
56.7798 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8131 | 28.7257 | 59.9521 | 22.77 | 56.8041 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7852 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.8022 | 18.5379 | 59.975 | 11.77
56.7882 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8215 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8125 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.7935 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.8105 | 18.5379 | 59.975 | 11.77
56.7965 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8298 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8208 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8018 | 18.3896 | 59.9799 | 11.77 | 56.8188 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8048 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8382 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8291 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8101 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8271 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8132 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8465 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8374 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8184 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8354 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8215 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8549 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8458 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8269 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8438 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8298 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8632 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8541 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8352 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8521 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8382 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8715 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8624 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8435 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8606 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8465 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8799 | 28.7274 | 59.9521 | 22.77 | 56.8707 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8518 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8689 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8548 | 30.0586 | 60.0127 | 22.77 | 56.8882 | 28.7275 | 59.9521 | 22.77 | 56.8792 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8601 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8772 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8631 | 30.0556 | 60.0127 | 22.77 | 56.8965 | 28.7275 | 59.9521 | 22.77 | 56.8875 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8684 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8855 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8715 | 30.0556 | 60.0127 | 22.77 | 56.9049 | 28.7275 | 59.9521 | 22.77 | 56.8958 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8767 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.8938 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8798 | 30.0556 | 60.0127 | 22.77 | 56.9132 | 28.7275 | 59.9521 | 22.77 | 56.9041 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8853 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.9021 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8881 | 30.0556 | 60.0127 | 22.77 | 56.9216 | 28.7268 | 59.9509 | 22.77 | 56.9125 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.8936 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.9104 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.8965 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9299 | 28.7268 | 59.9509 | 22.77 | 56.9208 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.9019 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.9189 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9048 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9383 | 28.7268 | 59.9509 | 22.77 | 56.9291 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 56.9102 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.9272 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9131 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9466 | 28.7268 | 59.9509 | 22.77 | 56.9374 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9185 | 18.3895 | 59.9787 | 11.77 | 56.9355 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9215 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9549 | 28.7268 | 59.9509 | 22.77 | 56.9458 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9268 | 18.3899 | 59.9787 | 11.77 | 56.9438 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9298 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9633 | 28.7268 | 59.9509 | 22.77 | 56.9541 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9351 | 18.3899 | 59.9787 | 11.77 | 56.9521 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9381 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9716 | 28.7237 | 59.9509 | 22.77 | 56.9624 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9436 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 56.9604 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9465 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9799 | 28.7237 | 59.9509 | 22.77 | 56.9707 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9519 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 56.9688 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9548 | 30.0502 | 60.0127 | 22.77 | 56.9883 | 28.7237 | 59.9509 | 22.77 | 56.9791 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9602 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 56.9773 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9631 | 30.0502 | 60.012 | 22.77 | 56.9966 | 28.7237 | 59.9509 | 22.77 | 56.9874 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9685 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 56.9856 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9715 | 30.0502 | 60.012 | 22.77 | 57.005 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 56.9957 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9768 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 56.9939 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9798 | 30.0502 | 60.012 | 22.77 | 57.0133 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.004 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9851 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 57.0022 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9881 | 30.0502 | 60.012 | 22.77 | 57.0216 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.0125 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 56.9934 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 57.0105 | 18.5317 | 59.9746 | 11.77
56.9964 | 30.0473 | 60.012 | 22.77 | 57.03 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.0208 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.002 | 18.3842 | 59.9787 | 11.77 | 57.0188 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0048 | 30.0473 | 60.012 | 22.77 | 57.0383 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.0291 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0103 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0273 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0131 | 30.0473 | 60.012 | 22.77 | 57.0467 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.0374 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0186 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0356 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0214 | 30.0473 | 60.012 | 22.77 | 57.055 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.0458 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0269 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0439 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0298 | 30.0473 | 60.012 | 22.77 | 57.0634 | 28.7507 | 59.9509 | 22.77 | 57.0541 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0352 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0522 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0381 | 30.0473 | 60.012 | 22.77 | 57.0717 | 28.7954 | 59.9509 | 22.77 | 57.0624 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0435 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0605 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0464 | 30.0458 | 60.012 | 22.77 | 57.08 | 28.7954 | 59.9509 | 22.77 | 57.0707 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0518 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0688 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0548 | 30.0458 | 60.012 | 22.77 | 57.0884 | 28.7954 | 59.9509 | 22.77 | 57.0791 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0603 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0771 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0631 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.0967 | 28.7954 | 59.9509 | 22.77 | 57.0874 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0686 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.0857 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0714 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.105 | 28.7954 | 59.9509 | 22.77 | 57.0957 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0769 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.094 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0798 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1134 | 28.7954 | 59.9509 | 22.77 | 57.104 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0852 | 18.3842 | 59.9779 | 11.77 | 57.1023 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0881 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1217 | 28.7924 | 59.9497 | 22.77 | 57.1124 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.0935 | 18.3922 | 59.9779 | 11.77 | 57.1106 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.0964 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1301 | 28.7924 | 59.9497 | 22.77 | 57.1207 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1018 | 18.3922 | 59.9779 | 11.77 | 57.1189 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1048 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1384 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.129 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1101 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1272 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1131 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1468 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1373 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1187 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1355 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1214 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1551 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1458 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.127 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.144 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1298 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1634 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1541 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1353 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1523 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1381 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1718 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1624 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1436 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1606 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1464 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1801 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1707 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1519 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1689 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1547 | 30.0418 | 60.012 | 22.77 | 57.1884 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1791 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1602 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1772 | 18.534 | 59.9742 | 11.77
57.1631 | 30.0418 | 60.0108 | 22.77 | 57.1968 | 28.7962 | 59.9497 | 22.77 | 57.1874 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1687 | 18.392 | 59.9779 | 11.77 | 57.1855 | 18.537 | 59.9742 | 11.77
57.1714 | 30.0418 | 60.0108 | 22.77 | 57.2051 | 28.801 | 59.9497 | 22.77 | 57.1957 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.177 | 18.3863 | 59.9779 | 11.77 | 57.1938 | 18.537 | 59.9742 | 11.77
57.1797 | 30.0418 | 60.0108 | 22.77 | 57.2135 | 28.801 | 59.9497 | 22.77 | 57.204 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1853 | 18.3863 | 59.9779 | 11.77 | 57.2024 | 18.537 | 59.9742 | 11.77
57.1881 | 30.0418 | 60.0108 | 22.77 | 57.2218 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2124 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.1936 | 18.3867 | 59.9779 | 11.77 | 57.2107 | 18.537 | 59.9742 | 11.77
57.1964 | 29.9897 | 60.0108 | 22.77 | 57.2302 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2207 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2019 | 18.3867 | 59.9779 | 11.77 | 57.219 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2047 | 29.9897 | 60.0108 | 22.77 | 57.2385 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.229 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2102 | 18.3867 | 59.9767 | 11.77 | 57.2273 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2131 | 29.9897 | 60.0108 | 22.77 | 57.2468 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2373 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2185 | 18.3867 | 59.9767 | 11.77 | 57.2356 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2214 | 29.9897 | 60.0108 | 22.77 | 57.2552 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2457 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2271 | 18.3867 | 59.9767 | 11.77 | 57.2439 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2297 | 29.9992 | 60.0108 | 22.77 | 57.2635 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.254 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2354 | 18.3867 | 59.9767 | 11.77 | 57.2524 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2381 | 29.9992 | 60.0108 | 22.77 | 57.2719 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2623 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2437 | 18.3867 | 59.9767 | 11.77 | 57.2607 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2464 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.2802 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2708 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.252 | 18.3867 | 59.9767 | 11.77 | 57.269 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2547 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.2885 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2791 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2603 | 18.3858 | 59.9767 | 11.77 | 57.2773 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2631 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.2969 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2874 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2686 | 18.3858 | 59.9767 | 11.77 | 57.2856 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2714 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3052 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.2957 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2769 | 18.3904 | 59.9767 | 11.77 | 57.2939 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2797 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3136 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.3041 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2854 | 18.3904 | 59.9767 | 11.77 | 57.3022 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2881 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3219 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.3124 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.2937 | 18.3904 | 59.9767 | 11.77 | 57.3108 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.2964 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3302 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.3207 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.302 | 18.3904 | 59.9767 | 11.77 | 57.3191 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3047 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3386 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.329 | 17.6752 | 60.0107 | 11.77 | 57.3103 | 18.388 | 59.9767 | 11.77 | 57.3274 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3131 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3469 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.3374 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 57.3186 | 18.388 | 59.9767 | 11.77 | 57.3357 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3214 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3553 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.3457 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 57.3269 | 18.388 | 59.9767 | 11.77 | 57.344 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3297 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3636 | 28.8107 | 59.9497 | 22.77 | 57.354 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 57.3352 | 18.388 | 59.9767 | 11.77 | 57.3523 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3381 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3719 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.3623 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 57.3438 | 18.388 | 59.9767 | 11.77 | 57.3606 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3464 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3803 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.3707 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 57.3521 | 18.388 | 59.9767 | 11.77 | 57.3691 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.3547 | 29.9067 | 60.0108 | 22.77 | 57.3886 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.379 | 17.6752 | 60.0111 | 11.77 | 57.3604 | 18.3829 | 59.9767 | 11.77 | 57.3774 | 18.537 | 59.9738 | 11.77
57.363 | 29.901 | 60.0101 | 22.77 | 57.397 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.3873 | 17.6714 | 60.0111 | 11.77 | 57.3687 | 18.3829 | 59.9767 | 11.77 | 57.3857 | 18.5295 | 59.9738 | 11.77
57.3714 | 29.901 | 60.0101 | 22.77 | 57.4053 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.3956 | 17.6714 | 60.0111 | 11.77 | 57.377 | 18.3829 | 59.9767 | 11.77 | 57.394 | 18.5295 | 59.9738 | 11.77
57.3797 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4136 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.4041 | 17.6714 | 60.0111 | 11.77 | 57.3853 | 18.3829 | 59.9767 | 11.77 | 57.4023 | 18.529 | 59.9738 | 11.77
57.388 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.422 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.4124 | 17.6714 | 60.0111 | 11.77 | 57.3936 | 18.3829 | 59.9767 | 11.77 | 57.4106 | 18.529 | 59.9738 | 11.77
57.3964 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4303 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.4207 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4021 | 18.3829 | 59.9767 | 11.77 | 57.4189 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4047 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4387 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.429 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4104 | 18.3502 | 59.9751 | 11.77 | 57.4275 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.413 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.447 | 28.8069 | 59.9497 | 22.77 | 57.4374 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4187 | 18.3502 | 59.9751 | 11.77 | 57.4358 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4214 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4554 | 28.8067 | 59.9497 | 22.77 | 57.4457 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.427 | 18.3502 | 59.9751 | 11.77 | 57.4441 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4297 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4637 | 28.8067 | 59.9497 | 22.77 | 57.454 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4353 | 18.3502 | 59.9751 | 11.77 | 57.4524 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.438 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.472 | 28.8067 | 59.9497 | 22.77 | 57.4623 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4436 | 18.3502 | 59.9751 | 11.77 | 57.4607 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4464 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4804 | 28.8067 | 59.9497 | 22.77 | 57.4707 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4519 | 18.3502 | 59.9751 | 11.77 | 57.469 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4547 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.4887 | 28.8177 | 59.9497 | 22.77 | 57.479 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4604 | 18.3454 | 59.9751 | 11.77 | 57.4775 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.463 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.497 | 28.8177 | 59.9497 | 22.77 | 57.4873 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4688 | 18.3454 | 59.9751 | 11.77 | 57.4858 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4714 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5054 | 28.8177 | 59.9497 | 22.77 | 57.4956 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4771 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.4941 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4797 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5137 | 28.8177 | 59.9497 | 22.77 | 57.504 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4854 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.5024 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.488 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5221 | 28.8177 | 59.9497 | 22.77 | 57.5123 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.4937 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.5107 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.4964 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5304 | 28.8177 | 59.9497 | 22.77 | 57.5206 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.502 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.519 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.5047 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5388 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.5289 | 17.673 | 60.0111 | 11.77 | 57.5105 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.5273 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.513 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5471 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.5374 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5188 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.5359 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.5214 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5554 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.5457 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5271 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.5442 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.5297 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5638 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.554 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5354 | 18.3453 | 59.9751 | 11.77 | 57.5525 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.538 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5721 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.5623 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5437 | 18.3385 | 59.9751 | 11.77 | 57.5608 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.5463 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5804 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.5707 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.552 | 18.3385 | 59.9751 | 11.77 | 57.5691 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.5547 | 29.8996 | 60.0101 | 22.77 | 57.5888 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.579 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5603 | 18.3394 | 59.9751 | 11.77 | 57.5774 | 18.529 | 59.9734 | 11.77
57.563 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.5971 | 28.8216 | 59.9497 | 22.77 | 57.5873 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5688 | 18.3394 | 59.9751 | 11.77 | 57.5857 | 18.5298 | 59.9734 | 11.77
57.5713 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6055 | 28.8203 | 59.9497 | 22.77 | 57.5956 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5771 | 18.3394 | 59.9751 | 11.77 | 57.5942 | 18.5298 | 59.9734 | 11.77
57.5797 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6138 | 28.8203 | 59.9497 | 22.77 | 57.604 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5854 | 18.3394 | 59.9751 | 11.77 | 57.6025 | 18.5269 | 59.9734 | 11.77
57.588 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6222 | 28.8203 | 59.9497 | 22.77 | 57.6123 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.5938 | 18.3394 | 59.9751 | 11.77 | 57.6108 | 18.5269 | 59.9734 | 11.77
57.5963 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6305 | 28.8203 | 59.9497 | 22.77 | 57.6206 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6021 | 18.3394 | 59.9751 | 11.77 | 57.6191 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6047 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6388 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6289 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6104 | 18.3394 | 59.9731 | 11.77 | 57.6274 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.613 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6472 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6373 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6187 | 18.3394 | 59.9731 | 11.77 | 57.6357 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6213 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6555 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6456 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6272 | 18.3388 | 59.9731 | 11.77 | 57.644 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6297 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6638 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6539 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6355 | 18.3388 | 59.9731 | 11.77 | 57.6526 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.638 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6722 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6622 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6438 | 18.3388 | 59.9731 | 11.77 | 57.6609 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6463 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6805 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6707 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6521 | 18.3388 | 59.9731 | 11.77 | 57.6692 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6547 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6889 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.679 | 17.673 | 60.0115 | 11.77 | 57.6604 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.6775 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.663 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.6972 | 28.8199 | 59.9497 | 22.77 | 57.6873 | 17.6758 | 60.0115 | 11.77 | 57.6687 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.6858 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6713 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7056 | 28.814 | 59.9497 | 22.77 | 57.6956 | 17.6758 | 60.0115 | 11.77 | 57.677 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.6941 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6797 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7139 | 28.814 | 59.9497 | 22.77 | 57.704 | 17.6758 | 60.0115 | 11.77 | 57.6855 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.7026 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.688 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7222 | 28.814 | 59.9517 | 22.77 | 57.7123 | 17.6758 | 60.0115 | 11.77 | 57.6938 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.7109 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.6963 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7306 | 28.814 | 59.9517 | 22.77 | 57.7206 | 17.6758 | 60.0115 | 11.77 | 57.7021 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.7192 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.7047 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7389 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7289 | 17.6758 | 60.0115 | 11.77 | 57.7104 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.7275 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.713 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7473 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7373 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7188 | 18.3396 | 59.9731 | 11.77 | 57.7358 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.7213 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7556 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7456 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7271 | 18.339 | 59.9731 | 11.77 | 57.7441 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.7297 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7639 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7539 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7356 | 18.339 | 59.9731 | 11.77 | 57.7524 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.738 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7723 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7622 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7439 | 18.339 | 59.9731 | 11.77 | 57.761 | 18.5269 | 59.9726 | 11.77
57.7463 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7806 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7706 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7522 | 18.339 | 59.9731 | 11.77 | 57.7693 | 18.5264 | 59.9726 | 11.77
57.7546 | 29.8996 | 60.0097 | 22.77 | 57.7889 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7789 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7605 | 18.3347 | 59.9731 | 11.77 | 57.7776 | 18.5264 | 59.9726 | 11.77
57.763 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.7973 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7872 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7688 | 18.3347 | 59.9731 | 11.77 | 57.7859 | 18.5264 | 59.9726 | 11.77
57.7713 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8056 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.7955 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7771 | 18.3347 | 59.9731 | 11.77 | 57.7942 | 18.5264 | 59.9726 | 11.77
57.7796 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.814 | 28.8138 | 59.9517 | 22.77 | 57.804 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7854 | 18.3347 | 59.9731 | 11.77 | 57.8025 | 18.5263 | 59.9726 | 11.77
57.788 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8223 | 28.8255 | 59.9517 | 22.77 | 57.8123 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.7939 | 18.3345 | 59.9731 | 11.77 | 57.8108 | 18.5263 | 59.9726 | 11.77
57.7963 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8307 | 28.8255 | 59.9517 | 22.77 | 57.8206 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.8022 | 18.3345 | 59.9731 | 11.77 | 57.8193 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8046 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.839 | 28.8255 | 59.9517 | 22.77 | 57.829 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.8105 | 18.334 | 59.9712 | 11.77 | 57.8276 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.813 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8474 | 28.8255 | 59.9517 | 22.77 | 57.8373 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.8188 | 18.334 | 59.9712 | 11.77 | 57.8359 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8213 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8557 | 28.8255 | 59.9517 | 22.77 | 57.8456 | 17.6705 | 60.0119 | 11.77 | 57.8271 | 18.334 | 59.9712 | 11.77 | 57.8442 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8296 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.864 | 28.8255 | 59.9517 | 22.77 | 57.8539 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8354 | 18.334 | 59.9712 | 11.77 | 57.8525 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.838 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8723 | 28.8348 | 59.9517 | 22.77 | 57.8623 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8438 | 18.334 | 59.9712 | 11.77 | 57.8608 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8463 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8807 | 28.8348 | 59.9517 | 22.77 | 57.8706 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8523 | 18.334 | 59.9712 | 11.77 | 57.8694 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8546 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.889 | 28.8348 | 59.9517 | 22.77 | 57.8789 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8606 | 18.3348 | 59.9712 | 11.77 | 57.8777 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.863 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.8974 | 28.8348 | 59.9517 | 22.77 | 57.8872 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8689 | 18.3348 | 59.9712 | 11.77 | 57.886 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8713 | 29.8996 | 60.01 | 22.77 | 57.9057 | 28.8348 | 59.9517 | 22.77 | 57.8956 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8772 | 18.2527 | 59.9712 | 11.77 | 57.8943 | 18.5271 | 59.9722 | 11.77
57.8796 | 29.9024 | 60.01 | 22.77 | 57.9141 | 28.8348 | 59.9517 | 22.77 | 57.9039 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8855 | 18.2527 | 59.9712 | 11.77 | 57.9026 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.888 | 29.9024 | 60.01 | 22.77 | 57.9224 | 28.8643 | 59.9529 | 22.77 | 57.9122 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.8938 | 18.2821 | 59.9712 | 11.77 | 57.9109 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.8963 | 29.9024 | 60.01 | 22.77 | 57.9307 | 28.8643 | 59.9529 | 22.77 | 57.9205 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.9023 | 18.2821 | 59.9712 | 11.77 | 57.9192 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.9046 | 29.9024 | 60.01 | 22.77 | 57.9391 | 28.8643 | 59.9529 | 22.77 | 57.929 | 17.6689 | 60.0119 | 11.77 | 57.9106 | 18.2817 | 59.9712 | 11.77 | 57.9277 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.913 | 29.9005 | 60.01 | 22.77 | 57.9474 | 28.8643 | 59.9529 | 22.77 | 57.9373 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9189 | 18.2817 | 59.9712 | 11.77 | 57.936 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.9213 | 29.9005 | 60.01 | 22.77 | 57.9557 | 28.8294 | 59.9529 | 22.77 | 57.9456 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9272 | 18.2817 | 59.9712 | 11.77 | 57.9443 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.9296 | 29.9005 | 60.01 | 22.77 | 57.9641 | 28.8294 | 59.9529 | 22.77 | 57.9539 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9355 | 18.2817 | 59.9712 | 11.77 | 57.9526 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.938 | 29.9005 | 60.01 | 22.77 | 57.9724 | 28.8294 | 59.9529 | 22.77 | 57.9623 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9438 | 18.2817 | 59.9712 | 11.77 | 57.9609 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.9463 | 29.9057 | 60.01 | 22.77 | 57.9808 | 28.8294 | 59.9529 | 22.77 | 57.9706 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9521 | 18.2817 | 59.9712 | 11.77 | 57.9692 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.9546 | 29.9057 | 60.01 | 22.77 | 57.9891 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 57.9789 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9607 | 18.2766 | 59.9712 | 11.77 | 57.9775 | 18.5266 | 59.9722 | 11.77
57.9629 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 57.9975 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 57.9872 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.969 | 18.2766 | 59.9712 | 11.77 | 57.9861 | 18.5274 | 59.9722 | 11.77
57.9713 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0058 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 57.9956 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9773 | 18.2763 | 59.9712 | 11.77 | 57.9944 | 18.5274 | 59.9722 | 11.77
57.9796 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0141 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 58.0039 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9856 | 18.2763 | 59.9712 | 11.77 | 58.0027 | 18.5274 | 59.9722 | 11.77
57.9879 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0225 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 58.0122 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 57.9939 | 18.2763 | 59.9712 | 11.77 | 58.011 | 18.5274 | 59.9722 | 11.77
57.9963 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0308 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 58.0205 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0022 | 18.2763 | 59.9712 | 11.77 | 58.0193 | 18.5274 | 59.971 | 11.77
58.0046 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0392 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 58.0289 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0105 | 18.2763 | 59.9692 | 11.77 | 58.0276 | 18.5274 | 59.971 | 11.77
58.0129 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0475 | 28.8326 | 59.9529 | 22.77 | 58.0372 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.019 | 18.2763 | 59.9692 | 11.77 | 58.0359 | 18.5274 | 59.971 | 11.77
58.0213 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0558 | 28.8324 | 59.9529 | 22.77 | 58.0455 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0273 | 18.2764 | 59.9692 | 11.77 | 58.0444 | 18.5274 | 59.971 | 11.77
58.0296 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0642 | 28.8324 | 59.9529 | 22.77 | 58.0538 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0356 | 18.2764 | 59.9692 | 11.77 | 58.0527 | 18.5274 | 59.971 | 11.77
58.0379 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0725 | 28.8315 | 59.9529 | 22.77 | 58.0623 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0439 | 18.2721 | 59.9692 | 11.77 | 58.061 | 18.5274 | 59.971 | 11.77
58.0463 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0808 | 28.8315 | 59.9529 | 22.77 | 58.0706 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0522 | 18.2721 | 59.9692 | 11.77 | 58.0693 | 18.5268 | 59.971 | 11.77
58.0546 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0892 | 28.8315 | 59.9529 | 22.77 | 58.0789 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0605 | 18.2721 | 59.9692 | 11.77 | 58.0776 | 18.5268 | 59.971 | 11.77
58.0629 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.0975 | 28.8315 | 59.9529 | 22.77 | 58.0872 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0691 | 18.2721 | 59.9692 | 11.77 | 58.0859 | 18.5268 | 59.971 | 11.77
58.0713 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1059 | 28.8315 | 59.9529 | 22.77 | 58.0956 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0774 | 18.2718 | 59.9692 | 11.77 | 58.0945 | 18.5268 | 59.971 | 11.77
58.0796 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1142 | 28.8315 | 59.9529 | 22.77 | 58.1039 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.0857 | 18.2718 | 59.9692 | 11.77 | 58.1028 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.0879 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1226 | 28.8315 | 59.954 | 22.77 | 58.1122 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.094 | 18.2718 | 59.9692 | 11.77 | 58.1111 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.0963 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1309 | 28.8315 | 59.954 | 22.77 | 58.1205 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1023 | 18.2718 | 59.9692 | 11.77 | 58.1194 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.1046 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1392 | 28.8315 | 59.954 | 22.77 | 58.1289 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1106 | 18.2719 | 59.9692 | 11.77 | 58.1277 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.1129 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1476 | 28.8315 | 59.954 | 22.77 | 58.1372 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1189 | 18.2719 | 59.9692 | 11.77 | 58.136 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.1213 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1559 | 28.8313 | 59.954 | 22.77 | 58.1455 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1274 | 18.2719 | 59.9692 | 11.77 | 58.1443 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.1296 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1642 | 28.8313 | 59.954 | 22.77 | 58.1538 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1357 | 18.2719 | 59.9692 | 11.77 | 58.1528 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.1379 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1726 | 28.8297 | 59.954 | 22.77 | 58.1622 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.144 | 18.2727 | 59.9692 | 11.77 | 58.1611 | 18.5267 | 59.971 | 11.77
58.1462 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1809 | 28.8297 | 59.954 | 22.77 | 58.1705 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1523 | 18.2727 | 59.9692 | 11.77 | 58.1694 | 18.3817 | 59.971 | 11.77
58.1546 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1893 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.1788 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1606 | 18.2724 | 59.9692 | 11.77 | 58.1777 | 18.3817 | 59.971 | 11.77
58.1629 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.1976 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.1871 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1689 | 18.2724 | 59.9692 | 11.77 | 58.186 | 18.3817 | 59.971 | 11.77
58.1712 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.206 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.1956 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1772 | 18.2725 | 59.9692 | 11.77 | 58.1943 | 18.3817 | 59.971 | 11.77
58.1796 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2143 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.2039 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1858 | 18.2725 | 59.9692 | 11.77 | 58.2026 | 18.3817 | 59.971 | 11.77
58.1879 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2226 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.2122 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.1941 | 18.2725 | 59.9692 | 11.77 | 58.2112 | 18.3817 | 59.971 | 11.77
58.1962 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.231 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.2205 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2024 | 18.2725 | 59.9692 | 11.77 | 58.2195 | 18.3776 | 59.9699 | 11.77
58.2046 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2393 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.2289 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2107 | 18.2725 | 59.9672 | 11.77 | 58.2278 | 18.3776 | 59.9699 | 11.77
58.2129 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2477 | 28.8304 | 59.954 | 22.77 | 58.2372 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.219 | 18.2725 | 59.9672 | 11.77 | 58.2361 | 18.3776 | 59.9699 | 11.77
58.2212 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.256 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2455 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2273 | 18.2431 | 59.9672 | 11.77 | 58.2444 | 18.3776 | 59.9699 | 11.77
58.2296 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2643 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2538 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2358 | 18.2431 | 59.9672 | 11.77 | 58.2527 | 18.3776 | 59.9699 | 11.77
58.2379 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2727 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2622 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2441 | 18.2431 | 59.9672 | 11.77 | 58.2612 | 18.3776 | 59.9699 | 11.77
58.2462 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.281 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2705 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2524 | 18.2431 | 59.9672 | 11.77 | 58.2695 | 18.2893 | 59.9699 | 11.77
58.2546 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2893 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2788 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2607 | 18.2428 | 59.9672 | 11.77 | 58.2778 | 18.2893 | 59.9699 | 11.77
58.2629 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.2977 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2871 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.269 | 18.2428 | 59.9672 | 11.77 | 58.2861 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.2712 | 29.9057 | 60.0104 | 22.77 | 58.306 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.2955 | 17.6689 | 60.0123 | 11.77 | 58.2773 | 18.2429 | 59.9672 | 11.77 | 58.2944 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.2796 | 29.8291 | 60.0104 | 22.77 | 58.3144 | 28.8361 | 59.954 | 22.77 | 58.3038 | 17.6674 | 60.0123 | 11.77 | 58.2856 | 18.2429 | 59.9672 | 11.77 | 58.3027 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.2879 | 29.8291 | 60.0104 | 22.77 | 58.3227 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3121 | 17.6674 | 60.0123 | 11.77 | 58.2942 | 18.2017 | 59.9672 | 11.77 | 58.311 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.2962 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3311 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3204 | 17.6674 | 60.0123 | 11.77 | 58.3025 | 18.2017 | 59.9672 | 11.77 | 58.3196 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3046 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3394 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3289 | 17.6674 | 60.0123 | 11.77 | 58.3108 | 18.2017 | 59.9672 | 11.77 | 58.3279 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3129 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3477 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3372 | 17.6674 | 60.0119 | 11.77 | 58.3191 | 18.2017 | 59.9672 | 11.77 | 58.3362 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3212 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3561 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3455 | 17.6674 | 60.0119 | 11.77 | 58.3274 | 18.2041 | 59.9672 | 11.77 | 58.3445 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3296 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3644 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3538 | 17.6674 | 60.0119 | 11.77 | 58.3357 | 18.2041 | 59.9672 | 11.77 | 58.3528 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3379 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3727 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3622 | 17.6674 | 60.0119 | 11.77 | 58.3442 | 18.2039 | 59.9672 | 11.77 | 58.3611 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3462 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3811 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3705 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.3525 | 18.2039 | 59.9672 | 11.77 | 58.3696 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3545 | 29.8348 | 60.0104 | 22.77 | 58.3894 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3788 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.3608 | 18.2042 | 59.9672 | 11.77 | 58.3779 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3629 | 29.7173 | 60.0104 | 22.77 | 58.3978 | 28.84 | 59.9556 | 22.77 | 58.3871 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.3691 | 18.2042 | 59.9672 | 11.77 | 58.3862 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3712 | 29.7173 | 60.0104 | 22.77 | 58.4061 | 28.8732 | 59.9556 | 22.77 | 58.3955 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.3774 | 18.2042 | 59.9672 | 11.77 | 58.3945 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3795 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4144 | 28.8732 | 59.9556 | 22.77 | 58.4038 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.3857 | 18.2042 | 59.9672 | 11.77 | 58.4028 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3879 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4228 | 28.8732 | 59.9556 | 22.77 | 58.4121 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.394 | 18.2042 | 59.9672 | 11.77 | 58.4111 | 18.2889 | 59.9699 | 11.77
58.3962 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4311 | 28.8732 | 59.9556 | 22.77 | 58.4204 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.4026 | 18.2042 | 59.9672 | 11.77 | 58.4194 | 18.2899 | 59.9691 | 11.77
58.4045 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4395 | 28.8732 | 59.9556 | 22.77 | 58.4288 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.4109 | 18.2022 | 59.9652 | 11.77 | 58.428 | 18.2899 | 59.9691 | 11.77
58.4129 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4478 | 28.8732 | 59.9556 | 22.77 | 58.4371 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.4192 | 18.2022 | 59.9652 | 11.77 | 58.4363 | 18.2899 | 59.9691 | 11.77
58.4212 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4561 | 28.8696 | 59.9556 | 22.77 | 58.4454 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.4275 | 18.2022 | 59.9652 | 11.77 | 58.4446 | 18.2899 | 59.9691 | 11.77
58.4295 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4645 | 28.8696 | 59.9556 | 22.77 | 58.4537 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.4358 | 18.2022 | 59.9652 | 11.77 | 58.4529 | 18.29 | 59.9691 | 11.77
58.4379 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4728 | 28.8696 | 59.9556 | 22.77 | 58.4622 | 17.6635 | 60.0119 | 11.77 | 58.4441 | 18.202 | 59.9652 | 11.77 | 58.4612 | 18.29 | 59.9691 | 11.77
58.4462 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4812 | 28.8696 | 59.9556 | 22.77 | 58.4705 | 17.6631 | 60.0119 | 11.77 | 58.4524 | 18.202 | 59.9652 | 11.77 | 58.4695 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.4545 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4895 | 28.868 | 59.9556 | 22.77 | 58.4788 | 17.6631 | 60.0119 | 11.77 | 58.4609 | 18.2023 | 59.9652 | 11.77 | 58.4778 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.4629 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.4978 | 28.868 | 59.9556 | 22.77 | 58.4871 | 17.6616 | 60.0119 | 11.77 | 58.4692 | 18.2023 | 59.9652 | 11.77 | 58.4863 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.4712 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5062 | 28.868 | 59.9556 | 22.77 | 58.4955 | 17.6616 | 60.0119 | 11.77 | 58.4775 | 18.2034 | 59.9652 | 11.77 | 58.4946 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.4795 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5145 | 28.868 | 59.9556 | 22.77 | 58.5038 | 17.6663 | 60.0119 | 11.77 | 58.4858 | 18.2034 | 59.9652 | 11.77 | 58.5029 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.4879 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5229 | 28.8775 | 59.9568 | 22.77 | 58.5121 | 17.6663 | 60.0119 | 11.77 | 58.4941 | 18.2034 | 59.9652 | 11.77 | 58.5112 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.4962 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5312 | 28.8775 | 59.9568 | 22.77 | 58.5204 | 17.6663 | 60.0119 | 11.77 | 58.5024 | 18.2034 | 59.9652 | 11.77 | 58.5195 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5045 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5395 | 28.8864 | 59.9568 | 22.77 | 58.5288 | 17.6663 | 60.0119 | 11.77 | 58.511 | 18.2034 | 59.9652 | 11.77 | 58.5278 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5128 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5479 | 28.8864 | 59.9568 | 22.77 | 58.5371 | 17.6663 | 60.0112 | 11.77 | 58.5193 | 18.2034 | 59.9652 | 11.77 | 58.5364 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5212 | 29.7136 | 60.0104 | 22.77 | 58.5562 | 28.8864 | 59.9568 | 22.77 | 58.5454 | 17.6663 | 60.0112 | 11.77 | 58.5276 | 18.2087 | 59.9652 | 11.77 | 58.5447 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5295 | 29.7164 | 60.0104 | 22.77 | 58.5645 | 28.8864 | 59.9568 | 22.77 | 58.5538 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5359 | 18.2087 | 59.9652 | 11.77 | 58.553 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5378 | 29.7164 | 60.0104 | 22.77 | 58.5729 | 28.8864 | 59.9568 | 22.77 | 58.5621 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5442 | 18.2087 | 59.9652 | 11.77 | 58.5613 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5462 | 29.7145 | 60.0104 | 22.77 | 58.5812 | 28.8864 | 59.9568 | 22.77 | 58.5704 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5525 | 18.2087 | 59.9652 | 11.77 | 58.5696 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5545 | 29.7145 | 60.0104 | 22.77 | 58.5896 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.5787 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5608 | 18.2047 | 59.9652 | 11.77 | 58.5779 | 18.2896 | 59.9691 | 11.77
58.5628 | 29.7145 | 60.0108 | 22.77 | 58.5979 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.5872 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5693 | 18.2047 | 59.9652 | 11.77 | 58.5862 | 18.2907 | 59.9691 | 11.77
58.5712 | 29.7145 | 60.0108 | 22.77 | 58.6063 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.5955 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5776 | 18.2047 | 59.9652 | 11.77 | 58.5947 | 18.2907 | 59.9691 | 11.77
58.5795 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6146 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6038 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5859 | 18.2047 | 59.9652 | 11.77 | 58.603 | 18.2903 | 59.9691 | 11.77
58.5878 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6229 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6121 | 17.5907 | 60.0112 | 11.77 | 58.5942 | 18.2048 | 59.9652 | 11.77 | 58.6113 | 18.2903 | 59.9691 | 11.77
58.5962 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6313 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6205 | 17.5904 | 60.0112 | 11.77 | 58.6025 | 18.2048 | 59.9652 | 11.77 | 58.6196 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6045 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6396 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6288 | 17.5904 | 60.0112 | 11.77 | 58.6108 | 18.2048 | 59.9633 | 11.77 | 58.6279 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6128 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6479 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6371 | 17.5904 | 60.0112 | 11.77 | 58.6194 | 18.2048 | 59.9633 | 11.77 | 58.6362 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6212 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6563 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6454 | 17.5904 | 60.0112 | 11.77 | 58.6277 | 18.2048 | 59.9633 | 11.77 | 58.6445 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6295 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6646 | 28.8429 | 59.9568 | 22.77 | 58.6538 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.636 | 18.2048 | 59.9633 | 11.77 | 58.6531 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6378 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.673 | 28.8379 | 59.9568 | 22.77 | 58.6621 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.6443 | 18.2062 | 59.9633 | 11.77 | 58.6614 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6462 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6813 | 28.8379 | 59.9568 | 22.77 | 58.6704 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.6526 | 18.2062 | 59.9633 | 11.77 | 58.6697 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6545 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.6896 | 28.8379 | 59.9568 | 22.77 | 58.6787 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.6609 | 18.2008 | 59.9633 | 11.77 | 58.678 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6628 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.698 | 28.8379 | 59.9568 | 22.77 | 58.6871 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.6692 | 18.2008 | 59.9633 | 11.77 | 58.6863 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6712 | 29.7159 | 60.0108 | 22.77 | 58.7063 | 28.8379 | 59.9568 | 22.77 | 58.6954 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.6777 | 18.2008 | 59.9633 | 11.77 | 58.6946 | 18.2903 | 59.9683 | 11.77
58.6795 | 29.714 | 60.0108 | 22.77 | 58.7147 | 28.8379 | 59.9568 | 22.77 | 58.7037 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.686 | 18.2008 | 59.9633 | 11.77 | 58.7031 | 18.2882 | 59.9683 | 11.77
58.6878 | 29.714 | 60.0108 | 22.77 | 58.723 | 28.8379 | 59.958 | 22.77 | 58.712 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.6943 | 18.2008 | 59.9633 | 11.77 | 58.7114 | 18.2882 | 59.9683 | 11.77
58.6962 | 29.714 | 60.0108 | 22.77 | 58.7313 | 28.8379 | 59.958 | 22.77 | 58.7205 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.7026 | 18.2008 | 59.9633 | 11.77 | 58.7197 | 18.2883 | 59.9683 | 11.77
58.7045 | 29.714 | 60.0108 | 22.77 | 58.7397 | 28.8379 | 59.958 | 22.77 | 58.7288 | 17.5925 | 60.0112 | 11.77 | 58.7109 | 18.1961 | 59.9633 | 11.77 | 58.728 | 18.2883 | 59.9683 | 11.77
58.7128 | 29.714 | 60.0108 | 22.77 | 58.748 | 28.8379 | 59.958 | 22.77 | 58.7371 | 17.5925 | 60.01 | 11.77 | 58.7192 | 18.1961 | 59.9633 | 11.77 | 58.7363 | 18.2883 | 59.9683 | 11.77
58.7211 | 29.714 | 60.0108 | 22.77 | 58.7563 | 28.8379 | 59.958 | 22.77 | 58.7454 | 17.5925 | 60.01 | 11.77 | 58.7278 | 18.2011 | 59.9633 | 11.77 | 58.7446 | 18.2883 | 59.9683 | 11.77
58.7295 | 29.7154 | 60.0108 | 22.77 | 58.7647 | 28.8379 | 59.958 | 22.77 | 58.7538 | 17.5925 | 60.01 | 11.77 | 58.7361 | 18.2011 | 59.9633 | 11.77 | 58.7529 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7378 | 29.7154 | 60.0108 | 22.77 | 58.773 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.7621 | 17.5925 | 60.01 | 11.77 | 58.7444 | 18.2011 | 59.9633 | 11.77 | 58.7615 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7461 | 29.7154 | 60.0108 | 22.77 | 58.7814 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.7704 | 17.5925 | 60.01 | 11.77 | 58.7527 | 18.2011 | 59.9633 | 11.77 | 58.7698 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7545 | 29.7154 | 60.0108 | 22.77 | 58.7897 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.7787 | 17.5925 | 60.01 | 11.77 | 58.761 | 18.2025 | 59.9633 | 11.77 | 58.7781 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7628 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.7981 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.7871 | 17.5911 | 60.01 | 11.77 | 58.7693 | 18.2025 | 59.9633 | 11.77 | 58.7864 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7711 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8064 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.7954 | 17.5911 | 60.01 | 11.77 | 58.7776 | 18.1971 | 59.9633 | 11.77 | 58.7947 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7795 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8147 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8037 | 17.5911 | 60.01 | 11.77 | 58.7861 | 18.1971 | 59.9633 | 11.77 | 58.803 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7878 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8231 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.812 | 17.5911 | 60.01 | 11.77 | 58.7944 | 18.1971 | 59.9633 | 11.77 | 58.8115 | 18.2879 | 59.9683 | 11.77
58.7961 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8314 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8204 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8027 | 18.1971 | 59.9633 | 11.77 | 58.8198 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8045 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8398 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8287 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.811 | 18.1954 | 59.9605 | 11.77 | 58.8281 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8128 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8481 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.837 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8193 | 18.1954 | 59.9605 | 11.77 | 58.8364 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8211 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8564 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8453 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8276 | 18.1952 | 59.9605 | 11.77 | 58.8447 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8295 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8648 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8538 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8362 | 18.1952 | 59.9605 | 11.77 | 58.853 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8378 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8731 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8621 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8445 | 18.1153 | 59.9605 | 11.77 | 58.8613 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8461 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8814 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8704 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8528 | 18.1153 | 59.9605 | 11.77 | 58.8699 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8545 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8898 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8787 | 17.5895 | 60.01 | 11.77 | 58.8611 | 18.1153 | 59.9605 | 11.77 | 58.8782 | 18.2879 | 59.9671 | 11.77
58.8628 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.8981 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8871 | 17.5885 | 60.01 | 11.77 | 58.8694 | 18.1153 | 59.9605 | 11.77 | 58.8865 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.8711 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9065 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.8954 | 17.5885 | 60.01 | 11.77 | 58.8777 | 18.0837 | 59.9605 | 11.77 | 58.8948 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.8794 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9148 | 28.8343 | 59.958 | 22.77 | 58.9037 | 17.5882 | 60.01 | 11.77 | 58.8862 | 18.0837 | 59.9605 | 11.77 | 58.9031 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.8878 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9231 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.912 | 17.5882 | 60.01 | 11.77 | 58.8945 | 18.0438 | 59.9605 | 11.77 | 58.9114 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.8961 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9315 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9204 | 17.5882 | 60.01 | 11.77 | 58.9028 | 18.0438 | 59.9605 | 11.77 | 58.9197 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9044 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9398 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9287 | 17.5882 | 60.01 | 11.77 | 58.9111 | 18.0438 | 59.9605 | 11.77 | 58.9282 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9128 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9482 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.937 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9194 | 18.0438 | 59.9605 | 11.77 | 58.9365 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9211 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9565 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9453 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9277 | 18.0382 | 59.9605 | 11.77 | 58.9448 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9294 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9648 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9537 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.936 | 18.0382 | 59.9605 | 11.77 | 58.9531 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9378 | 29.7154 | 60.0116 | 22.77 | 58.9732 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.962 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9446 | 18.0396 | 59.9605 | 11.77 | 58.9614 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9461 | 29.7117 | 60.0116 | 22.77 | 58.9815 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9703 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9529 | 18.0396 | 59.9605 | 11.77 | 58.9697 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9544 | 29.7117 | 60.0116 | 22.77 | 58.9898 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9788 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9612 | 18.0396 | 59.9605 | 11.77 | 58.9783 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9628 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 58.9982 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9871 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9695 | 18.0396 | 59.9605 | 11.77 | 58.9866 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9711 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0065 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 58.9954 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9778 | 18.0396 | 59.9605 | 11.77 | 58.9949 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9794 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0149 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 59.0037 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9861 | 18.0396 | 59.9605 | 11.77 | 59.0032 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9878 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0232 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 59.0121 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 58.9946 | 18.04 | 59.9604 | 11.77 | 59.0115 | 18.2859 | 59.9671 | 11.77
58.9961 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0316 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 59.0204 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 59.0029 | 18.04 | 59.9604 | 11.77 | 59.0198 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0044 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0399 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 59.0287 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 59.0112 | 18.0363 | 59.9577 | 11.77 | 59.0281 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0128 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0482 | 28.8343 | 59.9584 | 22.77 | 59.037 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 59.0195 | 18.0363 | 59.9577 | 11.77 | 59.0366 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0211 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0566 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.0454 | 17.5866 | 60.0084 | 11.77 | 59.0278 | 18.0363 | 59.9577 | 11.77 | 59.0449 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0294 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0649 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.0537 | 17.5856 | 60.0084 | 11.77 | 59.0361 | 18.0363 | 59.9577 | 11.77 | 59.0532 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0378 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0732 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.062 | 17.5856 | 60.0084 | 11.77 | 59.0444 | 18.0363 | 59.9577 | 11.77 | 59.0615 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0461 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0816 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.0703 | 17.5853 | 60.0084 | 11.77 | 59.053 | 18.0363 | 59.9577 | 11.77 | 59.0698 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0544 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0899 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.0787 | 17.5853 | 60.0084 | 11.77 | 59.0613 | 18.0367 | 59.9577 | 11.77 | 59.0781 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0627 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.0983 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.087 | 17.5853 | 60.0084 | 11.77 | 59.0696 | 18.0367 | 59.9577 | 11.77 | 59.0867 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0711 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1066 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.0953 | 17.5853 | 60.0084 | 11.77 | 59.0779 | 18.0367 | 59.9577 | 11.77 | 59.095 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0794 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1149 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1036 | 17.5915 | 60.0084 | 11.77 | 59.0862 | 18.0367 | 59.9577 | 11.77 | 59.1033 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0877 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1233 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1121 | 17.5915 | 60.0084 | 11.77 | 59.0945 | 18.0367 | 59.9577 | 11.77 | 59.1116 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.0961 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1316 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1204 | 17.5915 | 60.0084 | 11.77 | 59.103 | 18.0367 | 59.9577 | 11.77 | 59.1199 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1044 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.14 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1287 | 17.5915 | 60.0084 | 11.77 | 59.1113 | 18.0381 | 59.9577 | 11.77 | 59.1282 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1127 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1483 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.137 | 17.5915 | 60.0076 | 11.77 | 59.1196 | 18.0381 | 59.9577 | 11.77 | 59.1365 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1211 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1566 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1454 | 17.5915 | 60.0076 | 11.77 | 59.1279 | 18.0381 | 59.9577 | 11.77 | 59.145 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1294 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.165 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1537 | 17.5915 | 60.0076 | 11.77 | 59.1362 | 18.0381 | 59.9577 | 11.77 | 59.1533 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1377 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1733 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.162 | 17.5915 | 60.0076 | 11.77 | 59.1445 | 18.0385 | 59.9577 | 11.77 | 59.1616 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1461 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1816 | 28.8296 | 59.9584 | 22.77 | 59.1703 | 17.5915 | 60.0076 | 11.77 | 59.1531 | 18.0385 | 59.9577 | 11.77 | 59.1699 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1544 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.19 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.1787 | 17.5915 | 60.0076 | 11.77 | 59.1614 | 18.0385 | 59.9577 | 11.77 | 59.1782 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1627 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.1983 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.187 | 17.5905 | 60.0076 | 11.77 | 59.1697 | 18.0385 | 59.9577 | 11.77 | 59.1865 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1711 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.2067 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.1953 | 17.5905 | 60.0076 | 11.77 | 59.178 | 18.0385 | 59.9577 | 11.77 | 59.1951 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1794 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.215 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2036 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.1863 | 18.0385 | 59.9577 | 11.77 | 59.2034 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1877 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.2234 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.212 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.1946 | 18.0398 | 59.9577 | 11.77 | 59.2117 | 18.2859 | 59.9663 | 11.77
59.1961 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.2317 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2203 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2029 | 18.0398 | 59.9577 | 11.77 | 59.22 | 18.2858 | 59.9667 | 11.77
59.2044 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.24 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2286 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2114 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2283 | 18.2858 | 59.9667 | 11.77
59.2127 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.2484 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2369 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2197 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2366 | 18.2914 | 59.9667 | 11.77
59.221 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.2567 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2454 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.228 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2449 | 18.2914 | 59.9667 | 11.77
59.2294 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.265 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2537 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2363 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2534 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.2377 | 29.7117 | 60.012 | 22.77 | 59.2734 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.262 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2446 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2617 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.246 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.2817 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2704 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2529 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.27 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.2544 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.2901 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2787 | 17.5886 | 60.0076 | 11.77 | 59.2615 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2783 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.2627 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.2984 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.287 | 17.5875 | 60.0076 | 11.77 | 59.2698 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2866 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.271 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3067 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.2953 | 17.5875 | 60.0076 | 11.77 | 59.2781 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.2949 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.2794 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3151 | 28.834 | 59.9584 | 22.77 | 59.3037 | 17.5813 | 60.0076 | 11.77 | 59.2864 | 17.9619 | 59.9557 | 11.77 | 59.3032 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.2877 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3234 | 28.834 | 59.9587 | 22.77 | 59.312 | 17.5813 | 60.0076 | 11.77 | 59.2947 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3118 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.296 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3318 | 28.834 | 59.9587 | 22.77 | 59.3203 | 17.581 | 60.0076 | 11.77 | 59.303 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3201 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.3044 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3401 | 28.834 | 59.9587 | 22.77 | 59.3286 | 17.581 | 60.0076 | 11.77 | 59.3115 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3284 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.3127 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3484 | 28.834 | 59.9587 | 22.77 | 59.337 | 17.581 | 60.0061 | 11.77 | 59.3198 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3367 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.321 | 29.7191 | 60.012 | 22.77 | 59.3568 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.3453 | 17.581 | 60.0061 | 11.77 | 59.3281 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.345 | 18.2904 | 59.9667 | 11.77
59.3294 | 29.7163 | 60.012 | 22.77 | 59.3651 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.3536 | 17.581 | 60.0061 | 11.77 | 59.3364 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3533 | 18.2189 | 59.9667 | 11.77
59.3377 | 29.7163 | 60.012 | 22.77 | 59.3734 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.3619 | 17.581 | 60.0061 | 11.77 | 59.3447 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3618 | 18.2189 | 59.9667 | 11.77
59.346 | 29.7163 | 60.012 | 22.77 | 59.3818 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.3704 | 17.581 | 60.0061 | 11.77 | 59.353 | 17.959 | 59.9557 | 11.77 | 59.3701 | 18.2201 | 59.9667 | 11.77
59.3544 | 29.7163 | 60.012 | 22.77 | 59.3901 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.3787 | 17.581 | 60.0061 | 11.77 | 59.3613 | 17.9537 | 59.9557 | 11.77 | 59.3784 | 18.2201 | 59.9667 | 11.77
59.3627 | 29.7163 | 60.0116 | 22.77 | 59.3985 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.387 | 17.5799 | 60.0061 | 11.77 | 59.3699 | 17.9537 | 59.9557 | 11.77 | 59.3867 | 18.2201 | 59.9667 | 11.77
59.371 | 29.7163 | 60.0116 | 22.77 | 59.4068 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.3953 | 17.5799 | 60.0061 | 11.77 | 59.3782 | 17.9551 | 59.9557 | 11.77 | 59.395 | 18.2201 | 59.9667 | 11.77
59.3793 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4152 | 28.8251 | 59.9587 | 22.77 | 59.4037 | 17.4906 | 60.0061 | 11.77 | 59.3865 | 17.9551 | 59.9557 | 11.77 | 59.4033 | 18.2272 | 59.9667 | 11.77
59.3877 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4235 | 28.8156 | 59.9587 | 22.77 | 59.412 | 17.4906 | 60.0061 | 11.77 | 59.3948 | 17.9551 | 59.9557 | 11.77 | 59.4116 | 18.2272 | 59.9667 | 11.77
59.396 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4318 | 28.8156 | 59.9587 | 22.77 | 59.4203 | 17.4906 | 60.0061 | 11.77 | 59.4031 | 17.9551 | 59.9557 | 11.77 | 59.4202 | 18.2272 | 59.9679 | 11.77
59.4043 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4402 | 28.8156 | 59.9587 | 22.77 | 59.4286 | 17.4906 | 60.0061 | 11.77 | 59.4114 | 17.9551 | 59.9533 | 11.77 | 59.4285 | 18.2272 | 59.9679 | 11.77
59.4127 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4485 | 28.8156 | 59.9587 | 22.77 | 59.437 | 17.4969 | 60.0061 | 11.77 | 59.4199 | 17.9551 | 59.9533 | 11.77 | 59.4368 | 18.2272 | 59.9679 | 11.77
59.421 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4568 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4453 | 17.4969 | 60.0061 | 11.77 | 59.4282 | 17.9551 | 59.9533 | 11.77 | 59.4451 | 18.2272 | 59.9679 | 11.77
59.4293 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4652 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4536 | 17.4966 | 60.0061 | 11.77 | 59.4365 | 17.9551 | 59.9533 | 11.77 | 59.4534 | 18.2272 | 59.9679 | 11.77
59.4377 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4735 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4619 | 17.4966 | 60.0061 | 11.77 | 59.4448 | 17.9558 | 59.9533 | 11.77 | 59.4617 | 18.2272 | 59.9679 | 11.77
59.446 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4819 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4703 | 17.4484 | 60.0061 | 11.77 | 59.4531 | 17.9558 | 59.9533 | 11.77 | 59.4702 | 18.2211 | 59.9679 | 11.77
59.4543 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4902 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4786 | 17.4484 | 60.0061 | 11.77 | 59.4614 | 17.9558 | 59.9533 | 11.77 | 59.4785 | 18.2211 | 59.9679 | 11.77
59.4627 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.4985 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4869 | 17.4484 | 60.0061 | 11.77 | 59.47 | 17.9558 | 59.9533 | 11.77 | 59.4868 | 18.2211 | 59.9679 | 11.77
59.471 | 29.7257 | 60.0116 | 22.77 | 59.5069 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.4954 | 17.4484 | 60.0061 | 11.77 | 59.4783 | 17.9558 | 59.9533 | 11.77 | 59.4951 | 18.2211 | 59.9679 | 11.77
59.4793 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5152 | 28.8171 | 59.9587 | 22.77 | 59.5037 | 17.4484 | 60.0061 | 11.77 | 59.4866 | 17.9558 | 59.9533 | 11.77 | 59.5034 | 18.22 | 59.9679 | 11.77
59.4877 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5236 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.512 | 17.4484 | 60.0061 | 11.77 | 59.4949 | 17.9571 | 59.9533 | 11.77 | 59.5117 | 18.22 | 59.9679 | 11.77
59.496 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5319 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5203 | 17.4461 | 60.0061 | 11.77 | 59.5032 | 17.9571 | 59.9533 | 11.77 | 59.52 | 18.2204 | 59.9679 | 11.77
59.5043 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5402 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5287 | 17.4461 | 60.0061 | 11.77 | 59.5115 | 17.9571 | 59.9533 | 11.77 | 59.5286 | 18.2204 | 59.9679 | 11.77
59.5127 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5486 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.537 | 17.4461 | 60.0049 | 11.77 | 59.5198 | 17.9571 | 59.9533 | 11.77 | 59.5369 | 18.2204 | 59.9679 | 11.77
59.521 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5569 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5453 | 17.4461 | 60.0049 | 11.77 | 59.5283 | 17.9571 | 59.9533 | 11.77 | 59.5452 | 18.2204 | 59.9679 | 11.77
59.5293 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5652 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5536 | 17.4461 | 60.0049 | 11.77 | 59.5366 | 17.9571 | 59.9533 | 11.77 | 59.5535 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.5377 | 29.7206 | 60.0116 | 22.77 | 59.5736 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.562 | 17.4461 | 60.0049 | 11.77 | 59.5449 | 17.9578 | 59.9533 | 11.77 | 59.5618 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.546 | 29.715 | 60.0116 | 22.77 | 59.5819 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5703 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.5532 | 17.9578 | 59.9533 | 11.77 | 59.5701 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.5543 | 29.715 | 60.0116 | 22.77 | 59.5903 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5786 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.5615 | 17.9578 | 59.9533 | 11.77 | 59.5786 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.5626 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.5986 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5869 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.5698 | 17.9578 | 59.9533 | 11.77 | 59.5869 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.571 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6069 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.5953 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.5784 | 17.9316 | 59.9533 | 11.77 | 59.5952 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.5793 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6153 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.6036 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.5867 | 17.9316 | 59.9533 | 11.77 | 59.6035 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.5876 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6236 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.6119 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.595 | 17.9283 | 59.9533 | 11.77 | 59.6118 | 18.2264 | 59.9679 | 11.77
59.596 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.632 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.6202 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.6033 | 17.9283 | 59.9533 | 11.77 | 59.6201 | 18.2252 | 59.9691 | 11.77
59.6043 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6403 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.6287 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.6116 | 17.9283 | 59.9517 | 11.77 | 59.6284 | 18.2252 | 59.9691 | 11.77
59.6126 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6487 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.637 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.6199 | 17.9283 | 59.9517 | 11.77 | 59.637 | 18.2308 | 59.9691 | 11.77
59.621 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.657 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.6453 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.6284 | 17.9283 | 59.9517 | 11.77 | 59.6453 | 18.2308 | 59.9691 | 11.77
59.6293 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6653 | 28.8171 | 59.958 | 22.77 | 59.6536 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.6367 | 17.9283 | 59.9517 | 11.77 | 59.6536 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.6376 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6736 | 28.8206 | 59.958 | 22.77 | 59.662 | 17.4049 | 60.0049 | 11.77 | 59.645 | 17.9283 | 59.9517 | 11.77 | 59.6619 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.646 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.682 | 28.8206 | 59.958 | 22.77 | 59.6703 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.6533 | 17.9283 | 59.9517 | 11.77 | 59.6702 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.6543 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6903 | 28.8206 | 59.958 | 22.77 | 59.6786 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.6616 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.6785 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.6626 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.6987 | 28.8206 | 59.958 | 22.77 | 59.687 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.6699 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.6868 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.671 | 29.715 | 60.0108 | 22.77 | 59.707 | 28.8206 | 59.958 | 22.77 | 59.6953 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.6785 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.6953 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.6793 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7154 | 28.8206 | 59.958 | 22.77 | 59.7036 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.6868 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.7036 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.6876 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7237 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7119 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.6951 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.7119 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.696 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.732 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7203 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.7034 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.7202 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7043 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7404 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7286 | 17.4097 | 60.0049 | 11.77 | 59.7117 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.7285 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7126 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7487 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7369 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.72 | 17.929 | 59.9517 | 11.77 | 59.7368 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.721 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.757 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7452 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7285 | 17.9306 | 59.9517 | 11.77 | 59.7454 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7293 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7654 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7537 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7368 | 17.9306 | 59.9517 | 11.77 | 59.7537 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7376 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7737 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.762 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7451 | 17.931 | 59.9517 | 11.77 | 59.762 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7459 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7821 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7703 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7534 | 17.931 | 59.9517 | 11.77 | 59.7703 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7543 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7904 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7786 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7617 | 17.9313 | 59.9517 | 11.77 | 59.7786 | 18.2307 | 59.9691 | 11.77
59.7626 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.7987 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.787 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.77 | 17.9313 | 59.9517 | 11.77 | 59.7869 | 18.2284 | 59.9691 | 11.77
59.7709 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8071 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.7953 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7783 | 17.9313 | 59.9517 | 11.77 | 59.7952 | 18.2284 | 59.9691 | 11.77
59.7793 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8154 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8036 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7869 | 17.9313 | 59.9517 | 11.77 | 59.8037 | 18.2253 | 59.9691 | 11.77
59.7876 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8238 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8119 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.7952 | 17.9313 | 59.9517 | 11.77 | 59.812 | 18.2253 | 59.9691 | 11.77
59.7959 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8321 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8203 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8035 | 17.9313 | 59.9517 | 11.77 | 59.8203 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8043 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8405 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8286 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8118 | 17.9313 | 59.9502 | 11.77 | 59.8286 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8126 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8488 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8369 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8201 | 17.9313 | 59.9502 | 11.77 | 59.8369 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8209 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8571 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8452 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8284 | 17.9225 | 59.9502 | 11.77 | 59.8452 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8293 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8654 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8536 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8369 | 17.9225 | 59.9502 | 11.77 | 59.8535 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8376 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8738 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8619 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8452 | 17.9225 | 59.9502 | 11.77 | 59.8621 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8459 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8821 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8702 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8535 | 17.9225 | 59.9502 | 11.77 | 59.8704 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8543 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8905 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8787 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8618 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.8787 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8626 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.8988 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.887 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8701 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.887 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8709 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9072 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.8953 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8784 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.8953 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8793 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9155 | 28.8206 | 59.9575 | 22.77 | 59.9036 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.887 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.9036 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8876 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9238 | 28.8206 | 59.9579 | 22.77 | 59.912 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.8953 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.9121 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.8959 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9322 | 28.8206 | 59.9579 | 22.77 | 59.9203 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.9036 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.9204 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9043 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9405 | 28.8215 | 59.9579 | 22.77 | 59.9286 | 17.4097 | 60.0037 | 11.77 | 59.9119 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.9287 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9126 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9489 | 28.8215 | 59.9579 | 22.77 | 59.9369 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9202 | 17.9227 | 59.9502 | 11.77 | 59.937 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9209 | 29.7136 | 60.0108 | 22.77 | 59.9572 | 28.8215 | 59.9579 | 22.77 | 59.9453 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9285 | 17.9232 | 59.9502 | 11.77 | 59.9453 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9292 | 29.7122 | 60.0108 | 22.77 | 59.9655 | 28.8215 | 59.9579 | 22.77 | 59.9536 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.937 | 17.9232 | 59.9502 | 11.77 | 59.9536 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9376 | 29.7122 | 60.0108 | 22.77 | 59.9739 | 28.8215 | 59.9579 | 22.77 | 59.9619 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9453 | 17.9232 | 59.9502 | 11.77 | 59.9619 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9459 | 29.7122 | 60.0108 | 22.77 | 59.9822 | 28.8215 | 59.9579 | 22.77 | 59.9702 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9536 | 17.9232 | 59.9502 | 11.77 | 59.9705 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9542 | 29.7122 | 60.0108 | 22.77 | 59.9905 | 28.8201 | 59.9579 | 22.77 | 59.9786 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9619 | 17.925 | 59.9502 | 11.77 | 59.9788 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9626 | 29.7205 | 60.0104 | 22.77 | 59.9989 | 28.8201 | 59.9579 | 22.77 | 59.9869 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9702 | 17.925 | 59.9502 | 11.77 | 59.9871 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9709 | 29.7205 | 60.0104 | 22.77 | 60.0072 | 28.8201 | 59.9579 | 22.77 | 59.9952 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9785 | 17.925 | 59.9502 | 11.77 | 59.9954 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9792 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0156 | 28.8201 | 59.9579 | 22.77 | 60.0035 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9871 | 17.925 | 59.9502 | 11.77 | 60.0037 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9876 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0239 | 28.8296 | 59.9579 | 22.77 | 60.012 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 59.9954 | 17.925 | 59.9502 | 11.77 | 60.012 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
59.9959 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0323 | 28.8296 | 59.9579 | 22.77 | 60.0203 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0037 | 17.925 | 59.9502 | 11.77 | 60.0203 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0042 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0406 | 28.6819 | 59.9579 | 22.77 | 60.0286 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.012 | 17.9255 | 59.9482 | 11.77 | 60.0288 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0126 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0489 | 28.6819 | 59.9579 | 22.77 | 60.037 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0203 | 17.9255 | 59.9482 | 11.77 | 60.0371 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0209 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0573 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0453 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0286 | 17.9255 | 59.9482 | 11.77 | 60.0454 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0292 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0656 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0536 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0369 | 17.9255 | 59.9482 | 11.77 | 60.0537 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0376 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0739 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0619 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0454 | 17.9205 | 59.9482 | 11.77 | 60.062 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0459 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0823 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0703 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0537 | 17.9205 | 59.9482 | 11.77 | 60.0703 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0542 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.0906 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0786 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.062 | 17.9205 | 59.9482 | 11.77 | 60.0789 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0626 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.099 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0869 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0703 | 17.9205 | 59.9482 | 11.77 | 60.0872 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0709 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1073 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.0952 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0786 | 17.9221 | 59.9482 | 11.77 | 60.0955 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0792 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1156 | 28.4808 | 59.9579 | 22.77 | 60.1036 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0869 | 17.9221 | 59.9482 | 11.77 | 60.1038 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0876 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.124 | 28.4808 | 59.9584 | 22.77 | 60.1119 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.0955 | 17.9221 | 59.9482 | 11.77 | 60.1121 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.0959 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1323 | 28.4808 | 59.9584 | 22.77 | 60.1202 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1038 | 17.9221 | 59.9482 | 11.77 | 60.1204 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1042 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1407 | 28.481 | 59.9584 | 22.77 | 60.1285 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1121 | 17.9221 | 59.9482 | 11.77 | 60.1287 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1125 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.149 | 28.481 | 59.9584 | 22.77 | 60.137 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1204 | 17.9221 | 59.9482 | 11.77 | 60.1372 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1209 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1573 | 28.481 | 59.9584 | 22.77 | 60.1453 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1287 | 17.9166 | 59.9482 | 11.77 | 60.1455 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1292 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1657 | 28.481 | 59.9584 | 22.77 | 60.1536 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.137 | 17.9166 | 59.9482 | 11.77 | 60.1538 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1375 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.174 | 28.481 | 59.9584 | 22.77 | 60.1619 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1455 | 17.9166 | 59.9482 | 11.77 | 60.1621 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1459 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1823 | 28.481 | 59.9584 | 22.77 | 60.1703 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1538 | 17.9166 | 59.9482 | 11.77 | 60.1704 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1542 | 29.7168 | 60.0104 | 22.77 | 60.1907 | 28.482 | 59.9584 | 22.77 | 60.1786 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1621 | 17.9103 | 59.9482 | 11.77 | 60.1787 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1625 | 29.7168 | 60.01 | 22.77 | 60.199 | 28.482 | 59.9584 | 22.77 | 60.1869 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1704 | 17.9103 | 59.9482 | 11.77 | 60.187 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1709 | 29.7168 | 60.01 | 22.77 | 60.2074 | 28.482 | 59.9584 | 22.77 | 60.1953 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1787 | 17.9107 | 59.9482 | 11.77 | 60.1956 | 18.2253 | 59.9702 | 11.77
60.1792 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2157 | 28.482 | 59.9584 | 22.77 | 60.2036 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.187 | 17.9107 | 59.9482 | 11.77 | 60.2039 | 18.226 | 59.9702 | 11.77
60.1875 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2241 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2119 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.1956 | 17.9107 | 59.9482 | 11.77 | 60.2122 | 18.226 | 59.9702 | 11.77
60.1959 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2324 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2202 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2039 | 17.9107 | 59.9482 | 11.77 | 60.2205 | 18.226 | 59.9699 | 11.77
60.2042 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2407 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2286 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2122 | 17.9123 | 59.9465 | 11.77 | 60.2288 | 18.226 | 59.9699 | 11.77
60.2125 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2491 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2369 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2205 | 17.9123 | 59.9465 | 11.77 | 60.2371 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2209 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2574 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2452 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2288 | 17.9126 | 59.9465 | 11.77 | 60.2456 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2292 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2657 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2535 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2371 | 17.9126 | 59.9465 | 11.77 | 60.2539 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2375 | 29.7154 | 60.01 | 22.77 | 60.2741 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.262 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2456 | 17.9126 | 59.9465 | 11.77 | 60.2622 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2459 | 29.632 | 60.01 | 22.77 | 60.2824 | 28.4932 | 59.9584 | 22.77 | 60.2703 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2539 | 17.9126 | 59.9465 | 11.77 | 60.2705 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2542 | 29.632 | 60.01 | 22.77 | 60.2908 | 28.4886 | 59.9584 | 22.77 | 60.2786 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2622 | 17.913 | 59.9465 | 11.77 | 60.2788 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2625 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.2991 | 28.4886 | 59.9584 | 22.77 | 60.2869 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2705 | 17.913 | 59.9465 | 11.77 | 60.2871 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2709 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3074 | 28.4886 | 59.9584 | 22.77 | 60.2953 | 17.4067 | 60.0037 | 11.77 | 60.2788 | 17.913 | 59.9465 | 11.77 | 60.2954 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2792 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3158 | 28.4886 | 59.9584 | 22.77 | 60.3036 | 17.4076 | 60.0037 | 11.77 | 60.2871 | 17.913 | 59.9465 | 11.77 | 60.304 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2875 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3241 | 28.4886 | 59.9591 | 22.77 | 60.3119 | 17.4076 | 60.0037 | 11.77 | 60.2957 | 17.8886 | 59.9465 | 11.77 | 60.3123 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.2959 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3325 | 28.4886 | 59.9591 | 22.77 | 60.3202 | 17.4076 | 60.0037 | 11.77 | 60.304 | 17.8886 | 59.9465 | 11.77 | 60.3206 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.3042 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3408 | 28.4886 | 59.9591 | 22.77 | 60.3286 | 17.4076 | 60.0037 | 11.77 | 60.3123 | 17.8886 | 59.9465 | 11.77 | 60.3289 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.3125 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3491 | 28.4886 | 59.9591 | 22.77 | 60.3369 | 17.409 | 60.0037 | 11.77 | 60.3206 | 17.8886 | 59.9465 | 11.77 | 60.3372 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.3208 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3575 | 28.4896 | 59.9591 | 22.77 | 60.3452 | 17.409 | 60.0037 | 11.77 | 60.3289 | 17.8908 | 59.9465 | 11.77 | 60.3455 | 18.22 | 59.9699 | 11.77
60.3292 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3658 | 28.4896 | 59.9591 | 22.77 | 60.3536 | 17.409 | 60.0037 | 11.77 | 60.3372 | 17.8908 | 59.9465 | 11.77 | 60.354 | 18.2144 | 59.9699 | 11.77
60.3375 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3741 | 28.4896 | 59.9591 | 22.77 | 60.3619 | 17.409 | 60.0037 | 11.77 | 60.3457 | 17.8912 | 59.9465 | 11.77 | 60.3623 | 18.2144 | 59.9699 | 11.77
60.3458 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3825 | 28.4896 | 59.9591 | 22.77 | 60.3702 | 17.409 | 60.0037 | 11.77 | 60.354 | 17.8912 | 59.9465 | 11.77 | 60.3706 | 18.2145 | 59.9699 | 11.77
60.3542 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3908 | 28.4898 | 59.9591 | 22.77 | 60.3785 | 17.409 | 60.0037 | 11.77 | 60.3623 | 17.8912 | 59.9465 | 11.77 | 60.3789 | 18.2145 | 59.9699 | 11.77
60.3625 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.3992 | 28.4898 | 59.9591 | 22.77 | 60.387 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.3706 | 17.8912 | 59.9465 | 11.77 | 60.3872 | 18.2106 | 59.9699 | 11.77
60.3708 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4075 | 28.4898 | 59.9591 | 22.77 | 60.3953 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.3789 | 17.8912 | 59.9465 | 11.77 | 60.3955 | 18.2106 | 59.9699 | 11.77
60.3792 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4158 | 28.4898 | 59.9591 | 22.77 | 60.4036 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.3872 | 17.8912 | 59.9465 | 11.77 | 60.4038 | 18.1689 | 59.9699 | 11.77
60.3875 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4242 | 28.501 | 59.9591 | 22.77 | 60.4119 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.3958 | 17.8969 | 59.9465 | 11.77 | 60.4124 | 18.1689 | 59.9699 | 11.77
60.3958 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4325 | 28.501 | 59.9591 | 22.77 | 60.4203 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4041 | 17.8969 | 59.9465 | 11.77 | 60.4207 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4042 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4409 | 28.501 | 59.9591 | 22.77 | 60.4286 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4124 | 17.9325 | 59.9446 | 11.77 | 60.429 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4125 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4492 | 28.501 | 59.9591 | 22.77 | 60.4369 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4207 | 17.9325 | 59.9446 | 11.77 | 60.4373 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4208 | 29.5555 | 60.01 | 22.77 | 60.4576 | 28.501 | 59.9591 | 22.77 | 60.4452 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.429 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.4456 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4292 | 29.5592 | 60.01 | 22.77 | 60.4659 | 28.501 | 59.9591 | 22.77 | 60.4536 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4373 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.4539 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4375 | 29.5592 | 60.01 | 22.77 | 60.4742 | 28.5021 | 59.9591 | 22.77 | 60.4619 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4456 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.4622 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4458 | 29.5619 | 60.01 | 22.77 | 60.4825 | 28.5021 | 59.9591 | 22.77 | 60.4702 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4541 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.4707 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4542 | 29.5619 | 60.01 | 22.77 | 60.4909 | 28.5023 | 59.9591 | 22.77 | 60.4785 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4624 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.479 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4625 | 29.5619 | 60.01 | 22.77 | 60.4992 | 28.5023 | 59.9591 | 22.77 | 60.4869 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.4707 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.4873 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4708 | 29.5619 | 60.01 | 22.77 | 60.5076 | 28.5023 | 59.9591 | 22.77 | 60.4952 | 17.4116 | 60.0037 | 11.77 | 60.479 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.4956 | 18.1689 | 59.9687 | 11.77
60.4792 | 29.5619 | 60.01 | 22.77 | 60.5159 | 28.5023 | 59.9591 | 22.77 | 60.5035 | 17.4125 | 60.0037 | 11.77 | 60.4873 | 17.9331 | 59.9446 | 11.77 | 60.5039 | 18.1686 | 59.9687 | 11.77
60.4875 | 29.5619 | 60.01 | 22.77 | 60.5243 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5118 | 17.4125 | 60.0037 | 11.77 | 60.4956 | 17.9349 | 59.9446 | 11.77 | 60.5122 | 18.1686 | 59.9687 | 11.77
60.4958 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5326 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5203 | 17.415 | 60.0037 | 11.77 | 60.5042 | 17.9349 | 59.9446 | 11.77 | 60.5208 | 18.1686 | 59.9687 | 11.77
60.5042 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5409 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5286 | 17.415 | 60.0037 | 11.77 | 60.5125 | 17.9349 | 59.9446 | 11.77 | 60.5291 | 18.1686 | 59.9687 | 11.77
60.5125 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5493 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5369 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5208 | 17.9349 | 59.9446 | 11.77 | 60.5374 | 18.1687 | 59.9687 | 11.77
60.5208 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5576 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5453 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5291 | 17.9355 | 59.9446 | 11.77 | 60.5457 | 18.1687 | 59.9687 | 11.77
60.5291 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5659 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5536 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5374 | 17.9355 | 59.9446 | 11.77 | 60.554 | 18.1687 | 59.9687 | 11.77
60.5375 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5743 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5619 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5457 | 17.9301 | 59.9446 | 11.77 | 60.5623 | 18.1687 | 59.9687 | 11.77
60.5458 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.5826 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5702 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5542 | 17.9301 | 59.9446 | 11.77 | 60.5706 | 18.087 | 59.9687 | 11.77
60.5541 | 29.5633 | 60.01 | 22.77 | 60.591 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5786 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5625 | 17.9301 | 59.9446 | 11.77 | 60.5791 | 18.087 | 59.9687 | 11.77
60.5625 | 29.5633 | 60.0104 | 22.77 | 60.5993 | 28.5023 | 59.9607 | 22.77 | 60.5869 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5708 | 17.9301 | 59.9446 | 11.77 | 60.5874 | 18.0881 | 59.9687 | 11.77
60.5708 | 29.5633 | 60.0104 | 22.77 | 60.6076 | 28.5025 | 59.9607 | 22.77 | 60.5952 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5791 | 17.9271 | 59.9446 | 11.77 | 60.5957 | 18.0881 | 59.9687 | 11.77
60.5791 | 29.5633 | 60.0104 | 22.77 | 60.616 | 28.5025 | 59.9607 | 22.77 | 60.6035 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5874 | 17.9271 | 59.9446 | 11.77 | 60.604 | 18.0881 | 59.9687 | 11.77
60.5875 | 29.5633 | 60.0104 | 22.77 | 60.6243 | 28.5148 | 59.9607 | 22.77 | 60.6119 | 17.415 | 60.0045 | 11.77 | 60.5957 | 17.9282 | 59.9446 | 11.77 | 60.6123 | 18.0881 | 59.9687 | 11.77
60.5958 | 29.5633 | 60.0104 | 22.77 | 60.6327 | 28.5148 | 59.9607 | 22.77 | 60.6202 | 17.4164 | 60.0045 | 11.77 | 60.6042 | 17.9282 | 59.9446 | 11.77 | 60.6206 | 18.0881 | 59.9679 | 11.77
60.6041 | 29.5633 | 60.0104 | 22.77 | 60.641 | 28.5148 | 59.9607 | 22.77 | 60.6285 | 17.4164 | 60.0045 | 11.77 | 60.6125 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6289 | 18.0881 | 59.9679 | 11.77
60.6125 | 29.5661 | 60.0104 | 22.77 | 60.6493 | 28.5148 | 59.9607 | 22.77 | 60.6368 | 17.4164 | 60.0045 | 11.77 | 60.6208 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6375 | 18.093 | 59.9679 | 11.77
60.6208 | 29.5661 | 60.0104 | 22.77 | 60.6577 | 28.5148 | 59.9607 | 22.77 | 60.6453 | 17.4164 | 60.0045 | 11.77 | 60.6292 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6458 | 18.093 | 59.9679 | 11.77
60.6291 | 29.5642 | 60.0104 | 22.77 | 60.666 | 28.5148 | 59.9607 | 22.77 | 60.6536 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6375 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6541 | 18.0932 | 59.9679 | 11.77
60.6375 | 29.5642 | 60.0104 | 22.77 | 60.6743 | 28.5347 | 59.9607 | 22.77 | 60.6619 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6458 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6624 | 18.0932 | 59.9679 | 11.77
60.6458 | 29.5642 | 60.0104 | 22.77 | 60.6827 | 28.5347 | 59.9607 | 22.77 | 60.6702 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6543 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6707 | 18.0932 | 59.9679 | 11.77
60.6541 | 29.5642 | 60.0104 | 22.77 | 60.691 | 28.5349 | 59.9607 | 22.77 | 60.6786 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6626 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.679 | 18.0932 | 59.9679 | 11.77
60.6625 | 29.5642 | 60.0104 | 22.77 | 60.6994 | 28.5349 | 59.9607 | 22.77 | 60.6869 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6709 | 17.9282 | 59.9426 | 11.77 | 60.6875 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.6708 | 29.5642 | 60.0104 | 22.77 | 60.7077 | 28.536 | 59.9607 | 22.77 | 60.6952 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6792 | 17.93 | 59.9426 | 11.77 | 60.6958 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.6791 | 29.5655 | 60.0104 | 22.77 | 60.716 | 28.536 | 59.9607 | 22.77 | 60.7036 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6875 | 17.93 | 59.9426 | 11.77 | 60.7041 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.6875 | 29.5655 | 60.0104 | 22.77 | 60.7244 | 28.536 | 59.9622 | 22.77 | 60.7119 | 17.4114 | 60.0045 | 11.77 | 60.6958 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7124 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.6958 | 29.5655 | 60.0104 | 22.77 | 60.7327 | 28.536 | 59.9622 | 22.77 | 60.7202 | 17.4123 | 60.0045 | 11.77 | 60.7043 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7207 | 18.094 | 59.9679 | 11.77
60.7041 | 29.5655 | 60.0104 | 22.77 | 60.7411 | 28.536 | 59.9622 | 22.77 | 60.7285 | 17.4123 | 60.0045 | 11.77 | 60.7126 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.729 | 18.094 | 59.9679 | 11.77
60.7124 | 29.5692 | 60.0104 | 22.77 | 60.7494 | 28.536 | 59.9622 | 22.77 | 60.7369 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7209 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7373 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.7208 | 29.5692 | 60.0104 | 22.77 | 60.7578 | 28.536 | 59.9622 | 22.77 | 60.7452 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7292 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7458 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.7291 | 29.5692 | 60.0104 | 22.77 | 60.7661 | 28.536 | 59.9622 | 22.77 | 60.7535 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7375 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7542 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.7374 | 29.5692 | 60.0104 | 22.77 | 60.7744 | 28.5428 | 59.9622 | 22.77 | 60.7618 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7458 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7625 | 18.0943 | 59.9679 | 11.77
60.7458 | 29.572 | 60.0104 | 22.77 | 60.7827 | 28.5428 | 59.9622 | 22.77 | 60.7703 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7544 | 17.9311 | 59.9426 | 11.77 | 60.7708 | 18.0954 | 59.9679 | 11.77
60.7541 | 29.572 | 60.0104 | 22.77 | 60.7911 | 28.5475 | 59.9622 | 22.77 | 60.7786 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7627 | 17.9195 | 59.9426 | 11.77 | 60.7791 | 18.0954 | 59.9679 | 11.77
60.7624 | 29.4359 | 60.0116 | 22.77 | 60.7994 | 28.5475 | 59.9622 | 22.77 | 60.7869 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.771 | 17.9195 | 59.9426 | 11.77 | 60.7874 | 18.0954 | 59.9679 | 11.77
60.7708 | 29.4359 | 60.0116 | 22.77 | 60.8078 | 28.462 | 59.9622 | 22.77 | 60.7952 | 17.4123 | 60.0052 | 11.77 | 60.7793 | 17.9195 | 59.9426 | 11.77 | 60.7959 | 18.0954 | 59.9679 | 11.77
60.7791 | 29.4359 | 60.0116 | 22.77 | 60.8161 | 28.462 | 59.9622 | 22.77 | 60.8036 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.7876 | 17.9195 | 59.9426 | 11.77 | 60.8042 | 18.0957 | 59.9679 | 11.77
60.7874 | 29.4359 | 60.0116 | 22.77 | 60.8244 | 28.462 | 59.9622 | 22.77 | 60.8119 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.7959 | 17.9195 | 59.9426 | 11.77 | 60.8125 | 18.0957 | 59.9679 | 11.77
60.7958 | 29.4373 | 60.0116 | 22.77 | 60.8328 | 28.462 | 59.9622 | 22.77 | 60.8202 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8044 | 17.9195 | 59.9426 | 11.77 | 60.8208 | 18.0954 | 59.9659 | 11.77
60.8041 | 29.4373 | 60.0116 | 22.77 | 60.8411 | 28.462 | 59.9622 | 22.77 | 60.8285 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8127 | 17.9165 | 59.9406 | 11.77 | 60.8291 | 18.0954 | 59.9659 | 11.77
60.8124 | 29.4373 | 60.0116 | 22.77 | 60.8495 | 28.462 | 59.9622 | 22.77 | 60.8369 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.821 | 17.9165 | 59.9406 | 11.77 | 60.8374 | 18.0954 | 59.9659 | 11.77
60.8208 | 29.4373 | 60.0116 | 22.77 | 60.8578 | 28.4552 | 59.9622 | 22.77 | 60.8452 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8293 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8457 | 18.0954 | 59.9659 | 11.77
60.8291 | 29.4412 | 60.0116 | 22.77 | 60.8661 | 28.4552 | 59.9622 | 22.77 | 60.8535 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8376 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8542 | 18.0934 | 59.9659 | 11.77
60.8374 | 29.4412 | 60.0116 | 22.77 | 60.8745 | 28.4552 | 59.9622 | 22.77 | 60.8618 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8459 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8625 | 18.0934 | 59.9659 | 11.77
60.8458 | 29.4439 | 60.0116 | 22.77 | 60.8828 | 28.4552 | 59.9622 | 22.77 | 60.8702 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8545 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8708 | 18.0934 | 59.9659 | 11.77
60.8541 | 29.4439 | 60.0116 | 22.77 | 60.8911 | 28.4555 | 59.9622 | 22.77 | 60.8785 | 17.4137 | 60.0052 | 11.77 | 60.8628 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8792 | 18.0934 | 59.9659 | 11.77
60.8624 | 29.4439 | 60.0116 | 22.77 | 60.8995 | 28.4555 | 59.9622 | 22.77 | 60.8868 | 17.4163 | 60.0052 | 11.77 | 60.8711 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8875 | 18.0937 | 59.9659 | 11.77
60.8708 | 29.4439 | 60.0116 | 22.77 | 60.9078 | 28.4544 | 59.9622 | 22.77 | 60.8953 | 17.4163 | 60.0052 | 11.77 | 60.8794 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.8958 | 18.0937 | 59.9659 | 11.77
60.8791 | 29.4439 | 60.0116 | 22.77 | 60.9162 | 28.4544 | 59.9622 | 22.77 | 60.9036 | 17.4163 | 60.0052 | 11.77 | 60.8877 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.9043 | 18.0937 | 59.9659 | 11.77
60.8874 | 29.4439 | 60.0116 | 22.77 | 60.9245 | 28.4544 | 59.9638 | 22.77 | 60.9119 | 17.4163 | 60.0052 | 11.77 | 60.896 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.9126 | 18.0937 | 59.9659 | 11.77
60.8957 | 29.4453 | 60.0116 | 22.77 | 60.9329 | 28.4544 | 59.9638 | 22.77 | 60.9202 | 17.4163 | 60.0052 | 11.77 | 60.9045 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.9209 | 18.0934 | 59.9659 | 11.77
60.9041 | 29.4453 | 60.0116 | 22.77 | 60.9412 | 28.4544 | 59.9638 | 22.77 | 60.9286 | 17.4163 | 60.0052 | 11.77 | 60.9128 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.9292 | 18.0934 | 59.9659 | 11.77
60.9124 | 29.4435 | 60.0116 | 22.77 | 60.9495 | 28.4544 | 59.9638 | 22.77 | 60.9369 | 17.4163 | 60.006 | 11.77 | 60.9211 | 17.9176 | 59.9406 | 11.77 | 60.9375 | 18.0945 | 59.9659 | 11.77
60.9207 | 29.4435 | 60.0116 | 22.77 | 60.9579 | 28.4547 | 59.9638 | 22.77 | 60.9452 | 17.4163 | 60.006 | 11.77 | 60.9294 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9458 | 18.0945 | 59.9659 | 11.77
60.9291 | 29.4367 | 60.0116 | 22.77 | 60.9662 | 28.4547 | 59.9638 | 22.77 | 60.9535 | 17.4163 | 60.006 | 11.77 | 60.9377 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9541 | 18.0945 | 59.9659 | 11.77
60.9374 | 29.4367 | 60.0116 | 22.77 | 60.9745 | 28.4637 | 59.9638 | 22.77 | 60.9619 | 17.4163 | 60.006 | 11.77 | 60.946 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9626 | 18.0945 | 59.9659 | 11.77
60.9457 | 29.4367 | 60.0116 | 22.77 | 60.9829 | 28.4637 | 59.9638 | 22.77 | 60.9702 | 17.4163 | 60.006 | 11.77 | 60.9546 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9709 | 18.0888 | 59.9659 | 11.77
60.9541 | 29.4367 | 60.0116 | 22.77 | 60.9912 | 28.4637 | 59.9638 | 22.77 | 60.9785 | 17.4163 | 60.006 | 11.77 | 60.9629 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9792 | 18.0888 | 59.9659 | 11.77
60.9624 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 60.9995 | 28.4637 | 59.9638 | 22.77 | 60.9868 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 60.9712 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9875 | 18.0888 | 59.9659 | 11.77
60.9707 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0079 | 28.4625 | 59.9638 | 22.77 | 60.9952 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 60.9795 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 60.9958 | 18.0888 | 59.9659 | 11.77
60.9791 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0162 | 28.4625 | 59.9638 | 22.77 | 61.0035 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 60.9878 | 17.9206 | 59.9406 | 11.77 | 61.0042 | 18.0896 | 59.9659 | 11.77
60.9874 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0246 | 28.4625 | 59.9638 | 22.77 | 61.0118 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 60.9961 | 17.9157 | 59.9406 | 11.77 | 61.0125 | 18.0896 | 59.9659 | 11.77
60.9957 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0329 | 28.4625 | 59.9638 | 22.77 | 61.0201 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0046 | 17.9157 | 59.9406 | 11.77 | 61.021 | 18.0899 | 59.964 | 11.77
61.0041 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0413 | 28.4625 | 59.9638 | 22.77 | 61.0286 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0129 | 17.9198 | 59.9386 | 11.77 | 61.0293 | 18.0899 | 59.964 | 11.77
61.0124 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0496 | 28.4625 | 59.9638 | 22.77 | 61.0369 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0212 | 17.9198 | 59.9386 | 11.77 | 61.0376 | 18.0899 | 59.964 | 11.77
61.0207 | 29.4419 | 60.0131 | 22.77 | 61.0579 | 28.4557 | 59.9638 | 22.77 | 61.0452 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0295 | 17.9198 | 59.9386 | 11.77 | 61.0459 | 18.0899 | 59.964 | 11.77
61.0291 | 29.4543 | 60.0131 | 22.77 | 61.0663 | 28.4557 | 59.9638 | 22.77 | 61.0535 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0378 | 17.9198 | 59.9386 | 11.77 | 61.0542 | 18.0876 | 59.964 | 11.77
61.0374 | 29.4543 | 60.0131 | 22.77 | 61.0746 | 28.4561 | 59.9638 | 22.77 | 61.0619 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0461 | 17.8478 | 59.9386 | 11.77 | 61.0625 | 18.0876 | 59.964 | 11.77
61.0457 | 29.4543 | 60.0131 | 22.77 | 61.0829 | 28.4561 | 59.9638 | 22.77 | 61.0702 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0547 | 17.8478 | 59.9386 | 11.77 | 61.071 | 18.0876 | 59.964 | 11.77
61.054 | 29.4543 | 60.0131 | 22.77 | 61.0913 | 28.31 | 59.9638 | 22.77 | 61.0785 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.063 | 17.8485 | 59.9386 | 11.77 | 61.0793 | 18.0876 | 59.964 | 11.77
61.0624 | 29.3938 | 60.0131 | 22.77 | 61.0996 | 28.31 | 59.9638 | 22.77 | 61.0868 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0713 | 17.8485 | 59.9386 | 11.77 | 61.0876 | 18.0876 | 59.964 | 11.77
61.0707 | 29.3938 | 60.0131 | 22.77 | 61.1079 | 28.31 | 59.9638 | 22.77 | 61.0952 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0796 | 17.8494 | 59.9386 | 11.77 | 61.0959 | 18.0876 | 59.964 | 11.77
61.079 | 29.3938 | 60.0131 | 22.77 | 61.1163 | 28.31 | 59.9638 | 22.77 | 61.1035 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0879 | 17.8494 | 59.9386 | 11.77 | 61.1042 | 18.0585 | 59.964 | 11.77
61.0874 | 29.3938 | 60.0131 | 22.77 | 61.1246 | 28.1609 | 59.9658 | 22.77 | 61.1118 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.0962 | 17.8273 | 59.9386 | 11.77 | 61.1125 | 18.0585 | 59.964 | 11.77
61.0957 | 29.387 | 60.0131 | 22.77 | 61.133 | 28.1609 | 59.9658 | 22.77 | 61.1202 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.1047 | 17.8273 | 59.9386 | 11.77 | 61.1208 | 18.018 | 59.964 | 11.77
61.104 | 29.387 | 60.0131 | 22.77 | 61.1413 | 28.1609 | 59.9658 | 22.77 | 61.1285 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.113 | 17.8293 | 59.9386 | 11.77 | 61.1294 | 18.018 | 59.964 | 11.77
61.1124 | 29.3124 | 60.0131 | 22.77 | 61.1497 | 28.1609 | 59.9658 | 22.77 | 61.1368 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1213 | 17.8293 | 59.9386 | 11.77 | 61.1377 | 18.0142 | 59.964 | 11.77
61.1207 | 29.3124 | 60.0131 | 22.77 | 61.158 | 28.1609 | 59.9658 | 22.77 | 61.1451 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1296 | 17.8301 | 59.9386 | 11.77 | 61.146 | 18.0142 | 59.964 | 11.77
61.129 | 29.3033 | 60.0131 | 22.77 | 61.1663 | 28.1609 | 59.9658 | 22.77 | 61.1536 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1379 | 17.8301 | 59.9386 | 11.77 | 61.1543 | 18.0145 | 59.964 | 11.77
61.1374 | 29.3033 | 60.0131 | 22.77 | 61.1747 | 28.1656 | 59.9658 | 22.77 | 61.1619 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1462 | 17.8309 | 59.9386 | 11.77 | 61.1626 | 18.0145 | 59.964 | 11.77
61.1457 | 29.305 | 60.0131 | 22.77 | 61.183 | 28.1656 | 59.9658 | 22.77 | 61.1702 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1548 | 17.8309 | 59.9386 | 11.77 | 61.1709 | 18.0145 | 59.964 | 11.77
61.154 | 29.305 | 60.0131 | 22.77 | 61.1913 | 28.1656 | 59.9658 | 22.77 | 61.1785 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1631 | 17.8309 | 59.9386 | 11.77 | 61.1794 | 18.0145 | 59.964 | 11.77
61.1624 | 29.308 | 60.0151 | 22.77 | 61.1997 | 28.1656 | 59.9658 | 22.77 | 61.1869 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1714 | 17.8309 | 59.9386 | 11.77 | 61.1877 | 18.0145 | 59.964 | 11.77
61.1707 | 29.308 | 60.0151 | 22.77 | 61.208 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.1952 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1797 | 17.8282 | 59.9386 | 11.77 | 61.196 | 18.0145 | 59.964 | 11.77
61.179 | 29.308 | 60.0151 | 22.77 | 61.2163 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2035 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.188 | 17.8282 | 59.9386 | 11.77 | 61.2043 | 18.016 | 59.964 | 11.77
61.1874 | 29.308 | 60.0151 | 22.77 | 61.2247 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2118 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.1963 | 17.829 | 59.9386 | 11.77 | 61.2126 | 18.016 | 59.964 | 11.77
61.1957 | 29.308 | 60.0151 | 22.77 | 61.233 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2202 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2048 | 17.829 | 59.9386 | 11.77 | 61.2209 | 18.016 | 59.9616 | 11.77
61.204 | 29.308 | 60.0151 | 22.77 | 61.2414 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2285 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2131 | 17.8245 | 59.9362 | 11.77 | 61.2292 | 18.016 | 59.9616 | 11.77
61.2123 | 29.3118 | 60.0151 | 22.77 | 61.2497 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2368 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2214 | 17.8245 | 59.9362 | 11.77 | 61.2378 | 18.016 | 59.9616 | 11.77
61.2207 | 29.3118 | 60.0151 | 22.77 | 61.258 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2451 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2297 | 17.8245 | 59.9362 | 11.77 | 61.2461 | 18.016 | 59.9616 | 11.77
61.229 | 29.3118 | 60.0151 | 22.77 | 61.2664 | 28.0807 | 59.9658 | 22.77 | 61.2535 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.238 | 17.8245 | 59.9362 | 11.77 | 61.2544 | 18.0159 | 59.9616 | 11.77
61.2373 | 29.3118 | 60.0151 | 22.77 | 61.2747 | 28.0731 | 59.9658 | 22.77 | 61.2618 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2466 | 17.8245 | 59.9362 | 11.77 | 61.2627 | 18.0159 | 59.9616 | 11.77
61.2457 | 29.3118 | 60.0151 | 22.77 | 61.2831 | 28.0731 | 59.9658 | 22.77 | 61.2701 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2549 | 17.8245 | 59.9362 | 11.77 | 61.271 | 18.02 | 59.9616 | 11.77
61.254 | 29.3118 | 60.0151 | 22.77 | 61.2914 | 28.0736 | 59.9658 | 22.77 | 61.2784 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2632 | 17.8214 | 59.9362 | 11.77 | 61.2793 | 18.02 | 59.9616 | 11.77
61.2623 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.2997 | 28.0736 | 59.9658 | 22.77 | 61.2869 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2715 | 17.8214 | 59.9362 | 11.77 | 61.2878 | 18.02 | 59.9616 | 11.77
61.2707 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3081 | 28.0736 | 59.9658 | 22.77 | 61.2952 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2798 | 17.8214 | 59.9362 | 11.77 | 61.2961 | 18.02 | 59.9616 | 11.77
61.279 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3164 | 28.0736 | 59.9658 | 22.77 | 61.3035 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2881 | 17.8214 | 59.9362 | 11.77 | 61.3044 | 18.02 | 59.9616 | 11.77
61.2873 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3247 | 28.0736 | 59.9665 | 22.77 | 61.3119 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.2966 | 17.8222 | 59.9362 | 11.77 | 61.3127 | 18.02 | 59.9616 | 11.77
61.2957 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3331 | 28.0736 | 59.9665 | 22.77 | 61.3202 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.3049 | 17.8222 | 59.9362 | 11.77 | 61.321 | 18.0212 | 59.9616 | 11.77
61.304 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3414 | 28.0736 | 59.9665 | 22.77 | 61.3285 | 17.4167 | 60.0064 | 11.77 | 61.3132 | 17.8222 | 59.9362 | 11.77 | 61.3293 | 18.0212 | 59.9616 | 11.77
61.3123 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3498 | 28.0736 | 59.9665 | 22.77 | 61.3368 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.3215 | 17.8222 | 59.9362 | 11.77 | 61.3379 | 18.0216 | 59.9616 | 11.77
61.3206 | 29.3165 | 60.0151 | 22.77 | 61.3581 | 28.0736 | 59.9665 | 22.77 | 61.3452 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.3298 | 17.823 | 59.9362 | 11.77 | 61.3462 | 18.0216 | 59.9616 | 11.77
61.329 | 29.3203 | 60.0151 | 22.77 | 61.3664 | 28.0736 | 59.9665 | 22.77 | 61.3535 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.3381 | 17.823 | 59.9362 | 11.77 | 61.3545 | 18.0216 | 59.9616 | 11.77
61.3373 | 29.3203 | 60.0151 | 22.77 | 61.3748 | 28.0704 | 59.9665 | 22.77 | 61.3618 | 17.4167 | 60.006 | 11.77 | 61.3467 | 17.8282 | 59.9362 | 11.77 | 61.3628 | 18.0216 | 59.9616 | 11.77
61.3456 | 29.2369 | 60.0151 | 22.77 | 61.3831 | 28.0704 | 59.9665 | 22.77 | 61.3701 | 17.4153 | 60.006 | 11.77 | 61.355 | 17.8282 | 59.9362 | 11.77 | 61.3711 | 18.0216 | 59.9616 | 11.77
61.354 | 29.2369 | 60.0151 | 22.77 | 61.3914 | 28.0739 | 59.9665 | 22.77 | 61.3785 | 17.4153 | 60.006 | 11.77 | 61.3633 | 17.829 | 59.9362 | 11.77 | 61.3794 | 18.0216 | 59.9616 | 11.77
61.3623 | 29.0924 | 60.017 | 22.77 | 61.3998 | 28.0739 | 59.9665 | 22.77 | 61.3868 | 17.4153 | 60.006 | 11.77 | 61.3716 | 17.829 | 59.9362 | 11.77 | 61.3877 | 18.0183 | 59.9616 | 11.77
61.3706 | 29.0924 | 60.017 | 22.77 | 61.4081 | 28.0744 | 59.9665 | 22.77 | 61.3951 | 17.4153 | 60.006 | 11.77 | 61.3799 | 17.829 | 59.9362 | 11.77 | 61.3962 | 18.0183 | 59.9616 | 11.77
61.379 | 29.0853 | 60.017 | 22.77 | 61.4165 | 28.0744 | 59.9665 | 22.77 | 61.4034 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.3882 | 17.829 | 59.9362 | 11.77 | 61.4045 | 17.9785 | 59.9616 | 11.77
61.3873 | 29.0853 | 60.017 | 22.77 | 61.4248 | 28.0744 | 59.9665 | 22.77 | 61.4119 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.3967 | 17.8299 | 59.9362 | 11.77 | 61.4128 | 17.9785 | 59.9616 | 11.77
61.3956 | 29.0868 | 60.017 | 22.77 | 61.4331 | 28.0744 | 59.9665 | 22.77 | 61.4202 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.405 | 17.8299 | 59.9362 | 11.77 | 61.4211 | 17.9785 | 59.9588 | 11.77
61.404 | 29.0868 | 60.017 | 22.77 | 61.4415 | 28.116 | 59.9665 | 22.77 | 61.4285 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4133 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4294 | 17.9785 | 59.9588 | 11.77
61.4123 | 29.0868 | 60.017 | 22.77 | 61.4498 | 28.116 | 59.9665 | 22.77 | 61.4368 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4216 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4377 | 17.9785 | 59.9588 | 11.77
61.4206 | 29.0868 | 60.017 | 22.77 | 61.4582 | 28.116 | 59.9665 | 22.77 | 61.4452 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4299 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4463 | 17.9785 | 59.9588 | 11.77
61.429 | 28.5326 | 60.017 | 22.77 | 61.4665 | 28.116 | 59.9665 | 22.77 | 61.4535 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4382 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4546 | 17.9085 | 59.9588 | 11.77
61.4373 | 28.5326 | 60.017 | 22.77 | 61.4748 | 28.116 | 59.9665 | 22.77 | 61.4618 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4468 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4629 | 17.9085 | 59.9588 | 11.77
61.4456 | 28.5326 | 60.017 | 22.77 | 61.4832 | 28.116 | 59.9665 | 22.77 | 61.4701 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4551 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4712 | 17.9099 | 59.9588 | 11.77
61.4539 | 28.5326 | 60.017 | 22.77 | 61.4915 | 28.1174 | 59.9665 | 22.77 | 61.4785 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4634 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4795 | 17.9099 | 59.9588 | 11.77
61.4623 | 28.5326 | 60.017 | 22.77 | 61.4998 | 28.1174 | 59.9665 | 22.77 | 61.4868 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4717 | 17.8328 | 59.9338 | 11.77 | 61.4878 | 17.9099 | 59.9588 | 11.77
61.4706 | 28.5326 | 60.017 | 22.77 | 61.5082 | 28.1165 | 59.9665 | 22.77 | 61.4951 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.48 | 17.8338 | 59.9338 | 11.77 | 61.4961 | 17.9099 | 59.9588 | 11.77
61.4789 | 28.5237 | 60.017 | 22.77 | 61.5165 | 28.1165 | 59.9665 | 22.77 | 61.5034 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4883 | 17.8338 | 59.9338 | 11.77 | 61.5046 | 17.9099 | 59.9588 | 11.77
61.4873 | 28.5237 | 60.017 | 22.77 | 61.5248 | 28.1165 | 59.9681 | 22.77 | 61.5118 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.4968 | 17.8338 | 59.9338 | 11.77 | 61.5129 | 17.9099 | 59.9588 | 11.77
61.4956 | 28.5175 | 60.017 | 22.77 | 61.5332 | 28.1165 | 59.9681 | 22.77 | 61.5201 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.5051 | 17.8338 | 59.9338 | 11.77 | 61.5212 | 17.9104 | 59.9588 | 11.77
61.5039 | 28.5175 | 60.017 | 22.77 | 61.5415 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5284 | 17.4144 | 60.006 | 11.77 | 61.5134 | 17.8367 | 59.9338 | 11.77 | 61.5295 | 17.9104 | 59.9588 | 11.77
61.5123 | 28.6855 | 60.017 | 22.77 | 61.5499 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5369 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5217 | 17.8367 | 59.9338 | 11.77 | 61.5378 | 17.9104 | 59.9588 | 11.77
61.5206 | 28.6855 | 60.017 | 22.77 | 61.5582 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5452 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.53 | 17.8367 | 59.9338 | 11.77 | 61.5461 | 17.9104 | 59.9588 | 11.77
61.5289 | 28.8438 | 60.017 | 22.77 | 61.5666 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5535 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5383 | 17.8367 | 59.9338 | 11.77 | 61.5547 | 17.9104 | 59.9588 | 11.77
61.5373 | 28.8438 | 60.017 | 22.77 | 61.5749 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5618 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5469 | 17.8317 | 59.9338 | 11.77 | 61.563 | 17.9104 | 59.9588 | 11.77
61.5456 | 28.8467 | 60.017 | 22.77 | 61.5832 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5702 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5552 | 17.8317 | 59.9338 | 11.77 | 61.5713 | 17.9118 | 59.9588 | 11.77
61.5539 | 28.8467 | 60.017 | 22.77 | 61.5916 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5785 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5635 | 17.8317 | 59.9338 | 11.77 | 61.5796 | 17.9118 | 59.9588 | 11.77
61.5622 | 28.8467 | 60.0182 | 22.77 | 61.5999 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5868 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5718 | 17.8317 | 59.9338 | 11.77 | 61.5879 | 17.9118 | 59.9588 | 11.77
61.5706 | 28.8467 | 60.0182 | 22.77 | 61.6082 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.5951 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5801 | 17.8317 | 59.9338 | 11.77 | 61.5962 | 17.9118 | 59.9588 | 11.77
61.5789 | 28.8485 | 60.0182 | 22.77 | 61.6166 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.6035 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5884 | 17.8317 | 59.9338 | 11.77 | 61.6047 | 17.9063 | 59.9588 | 11.77
61.5872 | 28.8485 | 60.0182 | 22.77 | 61.6249 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.6118 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.5969 | 17.8299 | 59.9338 | 11.77 | 61.613 | 17.9063 | 59.9588 | 11.77
61.5956 | 28.8485 | 60.0182 | 22.77 | 61.6332 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.6201 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.6052 | 17.8299 | 59.9338 | 11.77 | 61.6213 | 17.9063 | 59.9565 | 11.77
61.6039 | 28.8485 | 60.0182 | 22.77 | 61.6416 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.6284 | 17.2985 | 60.0056 | 11.77 | 61.6135 | 17.8299 | 59.9319 | 11.77 | 61.6296 | 17.9063 | 59.9565 | 11.77
61.6122 | 28.9498 | 60.0182 | 22.77 | 61.6499 | 28.117 | 59.9681 | 22.77 | 61.6368 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6218 | 17.8299 | 59.9319 | 11.77 | 61.6379 | 17.9063 | 59.9565 | 11.77
61.6206 | 28.9498 | 60.0182 | 22.77 | 61.6583 | 28.1184 | 59.9681 | 22.77 | 61.6451 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6301 | 17.8308 | 59.9319 | 11.77 | 61.6462 | 17.9063 | 59.9565 | 11.77
61.6289 | 28.9498 | 60.0182 | 22.77 | 61.6666 | 28.1184 | 59.9681 | 22.77 | 61.6534 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6387 | 17.8308 | 59.9319 | 11.77 | 61.6545 | 17.9089 | 59.9565 | 11.77
61.6372 | 28.9498 | 60.0182 | 22.77 | 61.6749 | 28.1184 | 59.9681 | 22.77 | 61.6617 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.647 | 17.8308 | 59.9319 | 11.77 | 61.6631 | 17.9089 | 59.9565 | 11.77
61.6456 | 28.9498 | 60.0182 | 22.77 | 61.6833 | 28.1184 | 59.9681 | 22.77 | 61.6702 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6553 | 17.8308 | 59.9319 | 11.77 | 61.6714 | 17.9089 | 59.9565 | 11.77
61.6539 | 28.9498 | 60.0182 | 22.77 | 61.6916 | 28.1255 | 59.9681 | 22.77 | 61.6785 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6636 | 17.8316 | 59.9319 | 11.77 | 61.6797 | 17.9089 | 59.9565 | 11.77
61.6622 | 28.9528 | 60.0182 | 22.77 | 61.7 | 28.1255 | 59.9681 | 22.77 | 61.6868 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6719 | 17.8316 | 59.9319 | 11.77 | 61.688 | 17.9089 | 59.9565 | 11.77
61.6705 | 28.9528 | 60.0182 | 22.77 | 61.7083 | 28.1255 | 59.9681 | 22.77 | 61.6951 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6802 | 17.8316 | 59.9319 | 11.77 | 61.6963 | 17.9089 | 59.9565 | 11.77
61.6789 | 28.953 | 60.0182 | 22.77 | 61.7166 | 28.1255 | 59.9681 | 22.77 | 61.7035 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.6887 | 17.8316 | 59.9319 | 11.77 | 61.7046 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.6872 | 28.953 | 60.0182 | 22.77 | 61.725 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.7118 | 17.1895 | 60.0056 | 11.77 | 61.697 | 17.8326 | 59.9319 | 11.77 | 61.7131 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.6955 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.7333 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.7201 | 17.1059 | 60.0056 | 11.77 | 61.7053 | 17.8326 | 59.9319 | 11.77 | 61.7214 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7039 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.7416 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.7284 | 17.1059 | 60.0056 | 11.77 | 61.7136 | 17.8346 | 59.9319 | 11.77 | 61.7297 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7122 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.75 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.7368 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7219 | 17.8346 | 59.9319 | 11.77 | 61.738 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7205 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.7583 | 28.1351 | 59.9689 | 22.77 | 61.7451 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7302 | 17.8346 | 59.9319 | 11.77 | 61.7463 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7289 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.7667 | 28.1351 | 59.9689 | 22.77 | 61.7534 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7388 | 17.8346 | 59.9319 | 11.77 | 61.7546 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7372 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.775 | 28.1351 | 59.9689 | 22.77 | 61.7618 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7471 | 17.8355 | 59.9319 | 11.77 | 61.7632 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7455 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.7833 | 28.1351 | 59.9689 | 22.77 | 61.7701 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7554 | 17.8355 | 59.9319 | 11.77 | 61.7715 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7539 | 28.9571 | 60.0182 | 22.77 | 61.7917 | 28.1351 | 59.9689 | 22.77 | 61.7784 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7637 | 17.8355 | 59.9319 | 11.77 | 61.7798 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7622 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8 | 28.1351 | 59.9689 | 22.77 | 61.7867 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.772 | 17.8355 | 59.9319 | 11.77 | 61.7881 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7705 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8083 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.7952 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7803 | 17.835 | 59.9319 | 11.77 | 61.7964 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7788 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8167 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8035 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7888 | 17.835 | 59.9319 | 11.77 | 61.8047 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7872 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.825 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8118 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.7971 | 17.8153 | 59.9319 | 11.77 | 61.813 | 17.9071 | 59.9565 | 11.77
61.7955 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8333 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8201 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8054 | 17.8153 | 59.9319 | 11.77 | 61.8215 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8038 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8417 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8285 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8137 | 17.8108 | 59.9299 | 11.77 | 61.8298 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8122 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.85 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8368 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.822 | 17.8108 | 59.9299 | 11.77 | 61.8381 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8205 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8584 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8451 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8303 | 17.8085 | 59.9299 | 11.77 | 61.8464 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8288 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8667 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8534 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8389 | 17.8085 | 59.9299 | 11.77 | 61.8547 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8372 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.875 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8618 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8472 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.863 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8455 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8834 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8701 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8555 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.8716 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8538 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.8917 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8784 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8638 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.8799 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8622 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9001 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8867 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8721 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.8882 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8705 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9084 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.8951 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8806 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.8965 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8788 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9167 | 28.1352 | 59.9689 | 22.77 | 61.9034 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8889 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9048 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8871 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9251 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9117 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.8972 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9131 | 17.9071 | 59.9557 | 11.77
61.8955 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9334 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.92 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.9055 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9216 | 17.9127 | 59.9557 | 11.77
61.9038 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9417 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9285 | 17.1076 | 60.0052 | 11.77 | 61.9138 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9299 | 17.9127 | 59.9557 | 11.77
61.9121 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9501 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9368 | 17.1076 | 60.0048 | 11.77 | 61.9221 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9382 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9205 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9584 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9451 | 17.1076 | 60.0048 | 11.77 | 61.9307 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9465 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9288 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9668 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9535 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.939 | 17.8094 | 59.9299 | 11.77 | 61.9548 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9371 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9751 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9618 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.9473 | 17.7364 | 59.9299 | 11.77 | 61.9631 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9455 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9834 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9701 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.9556 | 17.7364 | 59.9299 | 11.77 | 61.9714 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9538 | 28.9537 | 60.0194 | 22.77 | 61.9918 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9784 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.9639 | 17.7373 | 59.9299 | 11.77 | 61.98 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9621 | 28.9537 | 60.0198 | 22.77 | 62.0001 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9868 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.9722 | 17.7373 | 59.9299 | 11.77 | 61.9883 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9705 | 28.9537 | 60.0198 | 22.77 | 62.0085 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 61.9951 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.9807 | 17.7407 | 59.9299 | 11.77 | 61.9966 | 17.9112 | 59.9557 | 11.77
61.9788 | 28.9537 | 60.0198 | 22.77 | 62.0168 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 62.0034 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.989 | 17.7407 | 59.9299 | 11.77 | 62.0049 | 17.9174 | 59.9557 | 11.77
61.9871 | 28.9537 | 60.0198 | 22.77 | 62.0251 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 62.0117 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 61.9973 | 17.7407 | 59.9299 | 11.77 | 62.0132 | 17.9174 | 59.9557 | 11.77
61.9954 | 28.9537 | 60.0198 | 22.77 | 62.0334 | 28.1352 | 59.9693 | 22.77 | 62.0201 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0056 | 17.7407 | 59.9299 | 11.77 | 62.0215 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0038 | 28.9537 | 60.0198 | 22.77 | 62.0418 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0284 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0139 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.03 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0121 | 28.9495 | 60.0198 | 22.77 | 62.0501 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0367 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0222 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0383 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0204 | 28.9495 | 60.0198 | 22.77 | 62.0585 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.045 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0308 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0466 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0288 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.0668 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0535 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0391 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0549 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0371 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.0751 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0618 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0474 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0632 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0454 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.0835 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0701 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0557 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0715 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0538 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.0918 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0784 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.064 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0801 | 17.9174 | 59.9569 | 11.77
62.0621 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.1002 | 28.1398 | 59.9693 | 22.77 | 62.0868 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0725 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0884 | 17.9156 | 59.9569 | 11.77
62.0704 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.1085 | 28.1402 | 59.9693 | 22.77 | 62.0951 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0808 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.0967 | 17.9156 | 59.9569 | 11.77
62.0788 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.1168 | 28.1402 | 59.9693 | 22.77 | 62.1034 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0891 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.105 | 17.9155 | 59.9569 | 11.77
62.0871 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.1252 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1117 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.0974 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.1133 | 17.9155 | 59.9569 | 11.77
62.0954 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.1335 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1201 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1057 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.1216 | 17.9155 | 59.9569 | 11.77
62.1037 | 28.9535 | 60.0198 | 22.77 | 62.1418 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1284 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.114 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.1299 | 17.9155 | 59.9569 | 11.77
62.1121 | 28.9463 | 60.0198 | 22.77 | 62.1502 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1367 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1226 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.1384 | 17.9155 | 59.9569 | 11.77
62.1204 | 28.9463 | 60.0198 | 22.77 | 62.1585 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1451 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1309 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.1467 | 17.9155 | 59.9569 | 11.77
62.1287 | 28.9446 | 60.0198 | 22.77 | 62.1669 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1534 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1392 | 17.7407 | 59.9283 | 11.77 | 62.155 | 17.9196 | 59.9569 | 11.77
62.1371 | 28.9446 | 60.0198 | 22.77 | 62.1752 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.1617 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1475 | 17.6725 | 59.9283 | 11.77 | 62.1633 | 17.9196 | 59.9569 | 11.77
62.1454 | 28.9446 | 60.0198 | 22.77 | 62.1835 | 28.1402 | 59.9697 | 22.77 | 62.17 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1558 | 17.6725 | 59.9283 | 11.77 | 62.1716 | 17.9196 | 59.9569 | 11.77
62.1537 | 28.9446 | 60.0198 | 22.77 | 62.1919 | 28.1394 | 59.9697 | 22.77 | 62.1785 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1641 | 17.6725 | 59.9283 | 11.77 | 62.1799 | 17.9196 | 59.9569 | 11.77
62.1621 | 29.0284 | 60.0182 | 22.77 | 62.2002 | 28.1394 | 59.9697 | 22.77 | 62.1868 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1726 | 17.6725 | 59.9283 | 11.77 | 62.1885 | 17.9196 | 59.9569 | 11.77
62.1704 | 29.0284 | 60.0182 | 22.77 | 62.2086 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.1951 | 17.105 | 60.0048 | 11.77 | 62.1809 | 17.6736 | 59.9283 | 11.77 | 62.1968 | 17.9196 | 59.9569 | 11.77
62.1787 | 29.0255 | 60.0182 | 22.77 | 62.2169 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2034 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.1892 | 17.6736 | 59.9283 | 11.77 | 62.2051 | 17.9177 | 59.9569 | 11.77
62.187 | 29.0255 | 60.0182 | 22.77 | 62.2252 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2118 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.1975 | 17.6688 | 59.9283 | 11.77 | 62.2134 | 17.9177 | 59.9569 | 11.77
62.1954 | 29.0272 | 60.0182 | 22.77 | 62.2336 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2201 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.2058 | 17.6688 | 59.9283 | 11.77 | 62.2217 | 17.9177 | 59.9589 | 11.77
62.2037 | 29.0272 | 60.0182 | 22.77 | 62.2419 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2284 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.2141 | 17.6688 | 59.9275 | 11.77 | 62.23 | 17.9177 | 59.9589 | 11.77
62.212 | 29.0272 | 60.0182 | 22.77 | 62.2502 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2367 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.2227 | 17.6688 | 59.9275 | 11.77 | 62.2385 | 17.9177 | 59.9589 | 11.77
62.2204 | 29.0272 | 60.0182 | 22.77 | 62.2586 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2451 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.231 | 17.6688 | 59.9275 | 11.77 | 62.2468 | 17.9177 | 59.9589 | 11.77
62.2287 | 29.0272 | 60.0182 | 22.77 | 62.2669 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2534 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.2393 | 17.6688 | 59.9275 | 11.77 | 62.2551 | 17.9173 | 59.9589 | 11.77
62.237 | 29.0272 | 60.0182 | 22.77 | 62.2752 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2617 | 17.1066 | 60.0048 | 11.77 | 62.2476 | 17.6688 | 59.9275 | 11.77 | 62.2634 | 17.9173 | 59.9589 | 11.77
62.2454 | 29.0242 | 60.0182 | 22.77 | 62.2836 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.27 | 17.1062 | 60.0048 | 11.77 | 62.2559 | 17.6688 | 59.9275 | 11.77 | 62.2717 | 17.9207 | 59.9589 | 11.77
62.2537 | 29.0242 | 60.0182 | 22.77 | 62.2919 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2784 | 17.1062 | 60.0048 | 11.77 | 62.2644 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.28 | 17.9207 | 59.9589 | 11.77
62.262 | 29.0512 | 60.0182 | 22.77 | 62.3003 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.2867 | 17.1086 | 60.0048 | 11.77 | 62.2727 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.2883 | 17.9207 | 59.9589 | 11.77
62.2704 | 29.0512 | 60.0182 | 22.77 | 62.3086 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.295 | 17.1086 | 60.0048 | 11.77 | 62.281 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.2969 | 17.9207 | 59.9589 | 11.77
62.2787 | 29.0512 | 60.0182 | 22.77 | 62.3169 | 28.1408 | 59.9697 | 22.77 | 62.3035 | 17.1086 | 60.0048 | 11.77 | 62.2893 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3052 | 17.9203 | 59.9589 | 11.77
62.287 | 29.0512 | 60.0182 | 22.77 | 62.3253 | 28.1407 | 59.9701 | 22.77 | 62.3118 | 17.1086 | 60.0048 | 11.77 | 62.2976 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3135 | 17.9203 | 59.9589 | 11.77
62.2953 | 29.0482 | 60.0182 | 22.77 | 62.3336 | 28.1407 | 59.9701 | 22.77 | 62.3201 | 17.1086 | 60.0049 | 11.77 | 62.3059 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3218 | 17.9203 | 59.9589 | 11.77
62.3037 | 29.0482 | 60.0182 | 22.77 | 62.3419 | 28.1407 | 59.9701 | 22.77 | 62.3284 | 17.1086 | 60.0049 | 11.77 | 62.3145 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3301 | 17.9203 | 59.9589 | 11.77
62.312 | 29.0482 | 60.0182 | 22.77 | 62.3503 | 28.1407 | 59.9701 | 22.77 | 62.3368 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3228 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3384 | 17.8453 | 59.9589 | 11.77
62.3203 | 29.0482 | 60.0182 | 22.77 | 62.3586 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.3451 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3311 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3469 | 17.8453 | 59.9589 | 11.77
62.3287 | 29.034 | 60.0182 | 22.77 | 62.3669 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.3534 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3394 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3552 | 17.8508 | 59.9589 | 11.77
62.337 | 29.034 | 60.0182 | 22.77 | 62.3753 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.3617 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3477 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3635 | 17.8508 | 59.9589 | 11.77
62.3453 | 29.034 | 60.0182 | 22.77 | 62.3836 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.3701 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.356 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3718 | 17.766 | 59.9589 | 11.77
62.3537 | 29.034 | 60.0182 | 22.77 | 62.392 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.3784 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3645 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3801 | 17.766 | 59.9589 | 11.77
62.362 | 29.0311 | 60.0159 | 22.77 | 62.4003 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.3867 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3728 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.3884 | 17.7647 | 59.9589 | 11.77
62.3703 | 29.0311 | 60.0159 | 22.77 | 62.4086 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.395 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3811 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.397 | 17.7647 | 59.9589 | 11.77
62.3787 | 29.0311 | 60.0159 | 22.77 | 62.417 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4034 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3894 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.4053 | 17.7647 | 59.9589 | 11.77
62.387 | 29.0311 | 60.0159 | 22.77 | 62.4253 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4117 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.3977 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.4136 | 17.7647 | 59.9589 | 11.77
62.3953 | 29.0311 | 60.0159 | 22.77 | 62.4337 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.42 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.406 | 17.6677 | 59.9275 | 11.77 | 62.4219 | 17.7646 | 59.9624 | 11.77
62.4037 | 29.0311 | 60.0159 | 22.77 | 62.442 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4283 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4146 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4302 | 17.7646 | 59.9624 | 11.77
62.412 | 29.033 | 60.0159 | 22.77 | 62.4503 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4368 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4229 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4385 | 17.7328 | 59.9624 | 11.77
62.4203 | 29.033 | 60.0159 | 22.77 | 62.4587 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4451 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4312 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4468 | 17.7328 | 59.9624 | 11.77
62.4286 | 29.033 | 60.0159 | 22.77 | 62.467 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4534 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4395 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4553 | 17.7317 | 59.9624 | 11.77
62.437 | 29.033 | 60.0159 | 22.77 | 62.4753 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4617 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4478 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4636 | 17.7317 | 59.9624 | 11.77
62.4453 | 29.03 | 60.0159 | 22.77 | 62.4837 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4701 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4563 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4719 | 17.7317 | 59.9624 | 11.77
62.4536 | 29.03 | 60.0159 | 22.77 | 62.492 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4784 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4646 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4802 | 17.7317 | 59.9624 | 11.77
62.462 | 29.03 | 60.0159 | 22.77 | 62.5004 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4867 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4729 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4885 | 17.7269 | 59.9624 | 11.77
62.4703 | 29.03 | 60.0159 | 22.77 | 62.5087 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.4951 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4812 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.4968 | 17.7269 | 59.9624 | 11.77
62.4786 | 29.0371 | 60.0159 | 22.77 | 62.517 | 28.1408 | 59.9701 | 22.77 | 62.5034 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4895 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5054 | 17.7255 | 59.9624 | 11.77
62.487 | 29.0371 | 60.0159 | 22.77 | 62.5254 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5117 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.4978 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5137 | 17.7255 | 59.9624 | 11.77
62.4953 | 29.0332 | 60.0159 | 22.77 | 62.5337 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.52 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5063 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.522 | 17.7255 | 59.9624 | 11.77
62.5036 | 29.0332 | 60.0159 | 22.77 | 62.5421 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5284 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5146 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5303 | 17.7255 | 59.9624 | 11.77
62.512 | 29.0397 | 60.0159 | 22.77 | 62.5504 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5367 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5229 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5386 | 17.7308 | 59.9624 | 11.77
62.5203 | 29.0397 | 60.0159 | 22.77 | 62.5587 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.545 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5312 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5469 | 17.7308 | 59.9624 | 11.77
62.5286 | 29.1896 | 60.0159 | 22.77 | 62.567 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5533 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5396 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5552 | 17.7305 | 59.9624 | 11.77
62.5369 | 29.1896 | 60.0159 | 22.77 | 62.5754 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5618 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5479 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5637 | 17.7305 | 59.9624 | 11.77
62.5453 | 29.1754 | 60.0159 | 22.77 | 62.5837 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5701 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5564 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.572 | 17.7344 | 59.9624 | 11.77
62.5536 | 29.1754 | 60.0159 | 22.77 | 62.5921 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5784 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5647 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5803 | 17.7344 | 59.9624 | 11.77
62.5619 | 29.1728 | 60.0135 | 22.77 | 62.6004 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5867 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.573 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5886 | 17.7292 | 59.9624 | 11.77
62.5703 | 29.1728 | 60.0135 | 22.77 | 62.6087 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.5951 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5813 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.5969 | 17.7292 | 59.9624 | 11.77
62.5786 | 29.1728 | 60.0135 | 22.77 | 62.6171 | 28.1408 | 59.9704 | 22.77 | 62.6034 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5896 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.6052 | 17.7292 | 59.9624 | 11.77
62.5869 | 29.1728 | 60.0135 | 22.77 | 62.6254 | 28.1413 | 59.9704 | 22.77 | 62.6117 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.5981 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.6138 | 17.7292 | 59.9624 | 11.77
62.5953 | 29.1728 | 60.0135 | 22.77 | 62.6338 | 28.1413 | 59.9704 | 22.77 | 62.62 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6064 | 17.6677 | 59.9267 | 11.77 | 62.6221 | 17.7282 | 59.9655 | 11.77
62.6036 | 29.1728 | 60.0135 | 22.77 | 62.6421 | 28.1413 | 59.9704 | 22.77 | 62.6284 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6147 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6304 | 17.7282 | 59.9655 | 11.77
62.6119 | 29.1773 | 60.0135 | 22.77 | 62.6504 | 28.1413 | 59.9704 | 22.77 | 62.6367 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.623 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6387 | 17.7282 | 59.9655 | 11.77
62.6203 | 29.1773 | 60.0135 | 22.77 | 62.6588 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.645 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6313 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.647 | 17.7282 | 59.9655 | 11.77
62.6286 | 29.2442 | 60.0135 | 22.77 | 62.6671 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.6534 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6396 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6553 | 17.7332 | 59.9655 | 11.77
62.6369 | 29.2442 | 60.0135 | 22.77 | 62.6754 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.6617 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6482 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6636 | 17.7332 | 59.9655 | 11.77
62.6453 | 29.2476 | 60.0135 | 22.77 | 62.6838 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.67 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6565 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6721 | 17.7332 | 59.9655 | 11.77
62.6536 | 29.2476 | 60.0135 | 22.77 | 62.6921 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.6783 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6648 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6804 | 17.7332 | 59.9655 | 11.77
62.6619 | 29.2476 | 60.0135 | 22.77 | 62.7005 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.6868 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6731 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.6887 | 17.7332 | 59.9655 | 11.77
62.6703 | 29.2476 | 60.0135 | 22.77 | 62.7088 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.6951 | 17.1086 | 60.0041 | 11.77 | 62.6814 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.697 | 17.7332 | 59.9655 | 11.77
62.6786 | 29.2663 | 60.0135 | 22.77 | 62.7171 | 28.2279 | 59.9704 | 22.77 | 62.7034 | 17.1087 | 60.0041 | 11.77 | 62.6897 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7053 | 17.7321 | 59.9655 | 11.77
62.6869 | 29.2663 | 60.0135 | 22.77 | 62.7255 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7117 | 17.1087 | 60.0041 | 11.77 | 62.6982 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7136 | 17.7321 | 59.9655 | 11.77
62.6953 | 29.2624 | 60.0135 | 22.77 | 62.7338 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7201 | 17.1024 | 60.0041 | 11.77 | 62.7065 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7222 | 17.7328 | 59.9655 | 11.77
62.7036 | 29.2624 | 60.0135 | 22.77 | 62.7422 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7284 | 17.1024 | 60.0041 | 11.77 | 62.7148 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7305 | 17.7328 | 59.9655 | 11.77
62.7119 | 29.2587 | 60.0135 | 22.77 | 62.7505 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7367 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7231 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7388 | 17.7328 | 59.9655 | 11.77
62.7202 | 29.2587 | 60.0135 | 22.77 | 62.7588 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.745 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7314 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7471 | 17.7328 | 59.9655 | 11.77
62.7286 | 29.2587 | 60.0135 | 22.77 | 62.7672 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7534 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7397 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7554 | 17.7328 | 59.9655 | 11.77
62.7369 | 29.2587 | 60.0135 | 22.77 | 62.7755 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7617 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7483 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7637 | 17.7328 | 59.9655 | 11.77
62.7452 | 29.2561 | 60.0135 | 22.77 | 62.7838 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.77 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7566 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.772 | 17.7315 | 59.9655 | 11.77
62.7536 | 29.2561 | 60.0135 | 22.77 | 62.7922 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7783 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7649 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7805 | 17.7315 | 59.9655 | 11.77
62.7619 | 29.2549 | 60.0112 | 22.77 | 62.8005 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.7867 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7732 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7888 | 17.7317 | 59.9655 | 11.77
62.7702 | 29.2549 | 60.0112 | 22.77 | 62.8088 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.795 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7815 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.7971 | 17.7317 | 59.9655 | 11.77
62.7786 | 29.2642 | 60.0112 | 22.77 | 62.8172 | 28.2293 | 59.9708 | 22.77 | 62.8033 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.79 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8054 | 17.7317 | 59.9655 | 11.77
62.7869 | 29.2642 | 60.0112 | 22.77 | 62.8255 | 28.2284 | 59.9708 | 22.77 | 62.8116 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.7983 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8137 | 17.7317 | 59.9655 | 11.77
62.7952 | 29.2642 | 60.0112 | 22.77 | 62.8339 | 28.2284 | 59.9708 | 22.77 | 62.8201 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8066 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.822 | 17.7314 | 59.9683 | 11.77
62.8036 | 29.2642 | 60.0112 | 22.77 | 62.8422 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8284 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8149 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8306 | 17.7314 | 59.9683 | 11.77
62.8119 | 29.2616 | 60.0112 | 22.77 | 62.8505 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8367 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8232 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8389 | 17.7353 | 59.9683 | 11.77
62.8202 | 29.2616 | 60.0112 | 22.77 | 62.8589 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8451 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8315 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8472 | 17.7353 | 59.9683 | 11.77
62.8286 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.8672 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8534 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8401 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8555 | 17.7405 | 59.9683 | 11.77
62.8369 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.8755 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8617 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8484 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8638 | 17.7405 | 59.9683 | 11.77
62.8452 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.8839 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.87 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8567 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8721 | 17.7405 | 59.9683 | 11.77
62.8535 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.8922 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8784 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.865 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8804 | 17.7405 | 59.9683 | 11.77
62.8619 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.9005 | 28.2291 | 59.9708 | 22.77 | 62.8867 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8733 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8889 | 17.7405 | 59.9683 | 11.77
62.8702 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.9089 | 28.2304 | 59.9708 | 22.77 | 62.895 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8816 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.8972 | 17.7405 | 59.9683 | 11.77
62.8785 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.9172 | 28.2304 | 59.9708 | 22.77 | 62.9033 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8901 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9055 | 17.7403 | 59.9683 | 11.77
62.8869 | 29.2492 | 60.0112 | 22.77 | 62.9256 | 28.2003 | 59.9716 | 22.77 | 62.9117 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.8984 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9138 | 17.7403 | 59.9683 | 11.77
62.8952 | 29.2466 | 60.0112 | 22.77 | 62.9339 | 28.2003 | 59.9716 | 22.77 | 62.92 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.9067 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9221 | 17.7354 | 59.9683 | 11.77
62.9035 | 29.2466 | 60.0112 | 22.77 | 62.9422 | 28.2003 | 59.9716 | 22.77 | 62.9283 | 17.1024 | 60.0045 | 11.77 | 62.915 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9304 | 17.7354 | 59.9683 | 11.77
62.9119 | 29.2453 | 60.0112 | 22.77 | 62.9506 | 28.2003 | 59.9716 | 22.77 | 62.9366 | 17.1007 | 60.0053 | 11.77 | 62.9233 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9387 | 17.7343 | 59.9683 | 11.77
62.9202 | 29.2453 | 60.0112 | 22.77 | 62.9589 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.9451 | 17.1007 | 60.0053 | 11.77 | 62.9319 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9473 | 17.7343 | 59.9683 | 11.77
62.9285 | 29.2491 | 60.0112 | 22.77 | 62.9673 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.9534 | 17.1007 | 60.0053 | 11.77 | 62.9402 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9556 | 17.7343 | 59.9683 | 11.77
62.9369 | 29.2491 | 60.0112 | 22.77 | 62.9756 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.9617 | 17.1007 | 60.0053 | 11.77 | 62.9485 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9639 | 17.7343 | 59.9683 | 11.77
62.9452 | 29.2491 | 60.0112 | 22.77 | 62.9839 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.97 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 62.9568 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9722 | 17.7341 | 59.9683 | 11.77
62.9535 | 29.2491 | 60.0112 | 22.77 | 62.9922 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.9784 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 62.9651 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9805 | 17.7341 | 59.9683 | 11.77
62.9619 | 29.2491 | 60.0089 | 22.77 | 63.0006 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.9867 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 62.9734 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9888 | 17.7338 | 59.9683 | 11.77
62.9702 | 29.2491 | 60.0089 | 22.77 | 63.0089 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 62.995 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 62.9819 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 62.9973 | 17.7338 | 59.9683 | 11.77
62.9785 | 29.2491 | 60.0089 | 22.77 | 63.0173 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 63.0033 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 62.9902 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 63.0056 | 17.734 | 59.9683 | 11.77
62.9869 | 29.2491 | 60.0089 | 22.77 | 63.0256 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 63.0117 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 62.9985 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 63.0139 | 17.734 | 59.9683 | 11.77
62.9952 | 29.2561 | 60.0089 | 22.77 | 63.0339 | 28.2001 | 59.9716 | 22.77 | 63.02 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0068 | 17.6677 | 59.9271 | 11.77 | 63.0222 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0035 | 29.2561 | 60.0089 | 22.77 | 63.0423 | 28.2018 | 59.9716 | 22.77 | 63.0283 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0151 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0305 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0119 | 29.2548 | 60.0089 | 22.77 | 63.0506 | 28.2018 | 59.9716 | 22.77 | 63.0367 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0234 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0388 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0202 | 29.2548 | 60.0089 | 22.77 | 63.059 | 28.2018 | 59.9716 | 22.77 | 63.045 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.032 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0471 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0285 | 29.2548 | 60.0089 | 22.77 | 63.0673 | 28.2018 | 59.9716 | 22.77 | 63.0533 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0403 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0557 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0368 | 29.2548 | 60.0089 | 22.77 | 63.0756 | 28.2025 | 59.9716 | 22.77 | 63.0616 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0486 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.064 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0452 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.084 | 28.2025 | 59.9716 | 22.77 | 63.0701 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0569 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0723 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0535 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.0923 | 28.2096 | 59.9716 | 22.77 | 63.0784 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0652 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0806 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0619 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.1006 | 28.2096 | 59.9716 | 22.77 | 63.0867 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0735 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0889 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0702 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.109 | 28.242 | 59.9716 | 22.77 | 63.095 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.082 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.0972 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0785 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.1173 | 28.242 | 59.9716 | 22.77 | 63.1034 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0903 | 17.6677 | 59.9266 | 11.77 | 63.1055 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0868 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.1257 | 28.2419 | 59.9732 | 22.77 | 63.1117 | 17.0968 | 60.0053 | 11.77 | 63.0986 | 17.6732 | 59.9266 | 11.77 | 63.114 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.0952 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.134 | 28.2419 | 59.9732 | 22.77 | 63.12 | 17.0981 | 60.0053 | 11.77 | 63.1069 | 17.6732 | 59.9266 | 11.77 | 63.1223 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.1035 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.1423 | 28.2419 | 59.9732 | 22.77 | 63.1283 | 17.0981 | 60.0053 | 11.77 | 63.1152 | 17.6732 | 59.9266 | 11.77 | 63.1306 | 17.7329 | 59.9707 | 11.77
63.1118 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.1507 | 28.2419 | 59.9732 | 22.77 | 63.1367 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1238 | 17.6732 | 59.9266 | 11.77 | 63.1389 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1202 | 29.2511 | 60.0089 | 22.77 | 63.159 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.145 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1321 | 17.6732 | 59.9266 | 11.77 | 63.1472 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1285 | 29.2485 | 60.0089 | 22.77 | 63.1674 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.1533 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1404 | 17.6732 | 59.9266 | 11.77 | 63.1555 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1368 | 29.2485 | 60.0089 | 22.77 | 63.1757 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.1616 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1487 | 17.6743 | 59.9266 | 11.77 | 63.1641 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1452 | 29.2485 | 60.0089 | 22.77 | 63.184 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.17 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.157 | 17.6743 | 59.9266 | 11.77 | 63.1724 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1535 | 29.2485 | 60.0089 | 22.77 | 63.1924 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.1783 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1653 | 17.5411 | 59.9266 | 11.77 | 63.1807 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1618 | 29.2485 | 60.0077 | 22.77 | 63.2007 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.1866 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1738 | 17.5411 | 59.9266 | 11.77 | 63.189 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1702 | 29.2485 | 60.0077 | 22.77 | 63.209 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.1949 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1821 | 17.5411 | 59.9266 | 11.77 | 63.1973 | 17.732 | 59.9707 | 11.77
63.1785 | 29.2485 | 60.0077 | 22.77 | 63.2174 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.2034 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1904 | 17.5411 | 59.9266 | 11.77 | 63.2056 | 17.726 | 59.9707 | 11.77
63.1868 | 29.2485 | 60.0077 | 22.77 | 63.2257 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.2117 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.1987 | 17.5411 | 59.9266 | 11.77 | 63.2139 | 17.726 | 59.9707 | 11.77
63.1952 | 29.2522 | 60.0077 | 22.77 | 63.234 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.22 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.207 | 17.5411 | 59.9266 | 11.77 | 63.2224 | 17.726 | 59.9718 | 11.77
63.2035 | 29.2522 | 60.0077 | 22.77 | 63.2424 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.2284 | 17.0981 | 60.0057 | 11.77 | 63.2153 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2307 | 17.726 | 59.9718 | 11.77
63.2118 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.2507 | 28.2442 | 59.9732 | 22.77 | 63.2367 | 17.0986 | 60.0057 | 11.77 | 63.2239 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.239 | 17.726 | 59.9718 | 11.77
63.2202 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.2591 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.245 | 17.0986 | 60.0057 | 11.77 | 63.2322 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2473 | 17.726 | 59.9718 | 11.77
63.2285 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.2674 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.2533 | 17.0986 | 60.0057 | 11.77 | 63.2405 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2556 | 17.726 | 59.9718 | 11.77
63.2368 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.2757 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.2617 | 17.0986 | 60.0057 | 11.77 | 63.2488 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2639 | 17.726 | 59.9718 | 11.77
63.2452 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.2841 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.27 | 17.0986 | 60.0057 | 11.77 | 63.2571 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2722 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.2535 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.2924 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.2783 | 17.0986 | 60.0057 | 11.77 | 63.2656 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2808 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.2618 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3008 | 28.2436 | 59.9732 | 22.77 | 63.2866 | 17.1011 | 60.0057 | 11.77 | 63.2739 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2891 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.2701 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3091 | 28.2452 | 59.9732 | 22.77 | 63.295 | 17.1011 | 60.0057 | 11.77 | 63.2822 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.2974 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.2785 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3174 | 28.2452 | 59.9732 | 22.77 | 63.3033 | 17.1011 | 60.0057 | 11.77 | 63.2905 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3057 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.2868 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3257 | 28.2452 | 59.9743 | 22.77 | 63.3116 | 17.1011 | 60.0057 | 11.77 | 63.2988 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.314 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.2952 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3341 | 28.2452 | 59.9743 | 22.77 | 63.3199 | 17.1011 | 60.0057 | 11.77 | 63.3071 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3223 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3035 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3424 | 28.2459 | 59.9743 | 22.77 | 63.3284 | 17.1011 | 60.0057 | 11.77 | 63.3157 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3308 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3118 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3508 | 28.2459 | 59.9743 | 22.77 | 63.3367 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.324 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3391 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3201 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3591 | 28.2459 | 59.9743 | 22.77 | 63.345 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3323 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3474 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3285 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3674 | 28.2459 | 59.9743 | 22.77 | 63.3533 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3406 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3557 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3368 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3758 | 28.1628 | 59.9743 | 22.77 | 63.3617 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3489 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.364 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3451 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3841 | 28.1628 | 59.9743 | 22.77 | 63.37 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3572 | 17.539 | 59.9263 | 11.77 | 63.3723 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3535 | 29.2467 | 60.0077 | 22.77 | 63.3925 | 28.1628 | 59.9743 | 22.77 | 63.3783 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3657 | 17.5339 | 59.9263 | 11.77 | 63.3806 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3618 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4008 | 28.1628 | 59.9743 | 22.77 | 63.3866 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.374 | 17.5339 | 59.9263 | 11.77 | 63.3892 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3701 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4091 | 28.1629 | 59.9743 | 22.77 | 63.395 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3823 | 17.5339 | 59.9263 | 11.77 | 63.3975 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3785 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4174 | 28.1629 | 59.9743 | 22.77 | 63.4033 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3906 | 17.5339 | 59.9263 | 11.77 | 63.4058 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3868 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4258 | 28.1629 | 59.9743 | 22.77 | 63.4116 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.3989 | 17.5291 | 59.9263 | 11.77 | 63.4141 | 17.6546 | 59.9718 | 11.77
63.3951 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4341 | 28.1629 | 59.9743 | 22.77 | 63.42 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4072 | 17.5291 | 59.9263 | 11.77 | 63.4224 | 17.6546 | 59.9722 | 11.77
63.4035 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4425 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4283 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4158 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4307 | 17.6546 | 59.9722 | 11.77
63.4118 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4508 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4366 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4241 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.439 | 17.6546 | 59.9722 | 11.77
63.4201 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4591 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4449 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4324 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4475 | 17.6546 | 59.9722 | 11.77
63.4285 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4675 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4534 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4407 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4558 | 17.6546 | 59.9722 | 11.77
63.4368 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4758 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4617 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.449 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4641 | 17.6546 | 59.9722 | 11.77
63.4451 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4842 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.47 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4575 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4724 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.4535 | 29.2467 | 60.0073 | 22.77 | 63.4925 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4783 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4658 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4807 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.4618 | 29.2578 | 60.0073 | 22.77 | 63.5008 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.4867 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4741 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.489 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.4701 | 29.2578 | 60.0073 | 22.77 | 63.5092 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.495 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4824 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.4976 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.4785 | 29.2604 | 60.0073 | 22.77 | 63.5175 | 28.1585 | 59.9743 | 22.77 | 63.5033 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.4907 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5059 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.4868 | 29.2604 | 60.0073 | 22.77 | 63.5258 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5116 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.499 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5142 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.4951 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5342 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.52 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.5076 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5225 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.5035 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5425 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5283 | 17.1011 | 60.0065 | 11.77 | 63.5159 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5308 | 17.6494 | 59.9722 | 11.77
63.5118 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5508 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5366 | 17.1011 | 60.0061 | 11.77 | 63.5242 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5391 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5201 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5592 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5449 | 17.1011 | 60.0061 | 11.77 | 63.5325 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5474 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5285 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5675 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5533 | 17.1011 | 60.0061 | 11.77 | 63.5408 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5559 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5368 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5759 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5616 | 17.1011 | 60.0061 | 11.77 | 63.5491 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5642 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5451 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5842 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5699 | 17.1011 | 60.0061 | 11.77 | 63.5576 | 17.5291 | 59.9258 | 11.77 | 63.5725 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5535 | 29.2617 | 60.0073 | 22.77 | 63.5925 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5782 | 17.1011 | 60.0061 | 11.77 | 63.5659 | 17.5315 | 59.9258 | 11.77 | 63.5808 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5618 | 29.2617 | 60.0077 | 22.77 | 63.6009 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.5867 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.5742 | 17.5315 | 59.9258 | 11.77 | 63.5891 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5701 | 29.2617 | 60.0077 | 22.77 | 63.6092 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.595 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.5825 | 17.5315 | 59.9258 | 11.77 | 63.5974 | 17.6456 | 59.9722 | 11.77
63.5784 | 29.2598 | 60.0077 | 22.77 | 63.6176 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6033 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.5908 | 17.5315 | 59.9258 | 11.77 | 63.6057 | 17.6453 | 59.9722 | 11.77
63.5868 | 29.2598 | 60.0077 | 22.77 | 63.6259 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6116 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.5994 | 17.5315 | 59.9258 | 11.77 | 63.6143 | 17.6453 | 59.9722 | 11.77
63.5951 | 29.2598 | 60.0077 | 22.77 | 63.6342 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.62 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.6077 | 17.5315 | 59.9258 | 11.77 | 63.6226 | 17.6454 | 59.971 | 11.77
63.6034 | 29.2598 | 60.0077 | 22.77 | 63.6425 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6283 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.616 | 17.5315 | 59.9251 | 11.77 | 63.6309 | 17.6454 | 59.971 | 11.77
63.6118 | 29.2624 | 60.0077 | 22.77 | 63.6509 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6366 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.6243 | 17.5315 | 59.9251 | 11.77 | 63.6392 | 17.6454 | 59.971 | 11.77
63.6201 | 29.2624 | 60.0077 | 22.77 | 63.6592 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.645 | 17.0982 | 60.0061 | 11.77 | 63.6326 | 17.5315 | 59.9251 | 11.77 | 63.6475 | 17.6454 | 59.971 | 11.77
63.6284 | 29.2624 | 60.0077 | 22.77 | 63.6676 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6533 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6409 | 17.5315 | 59.9251 | 11.77 | 63.6558 | 17.6465 | 59.971 | 11.77
63.6368 | 29.2624 | 60.0077 | 22.77 | 63.6759 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6616 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6494 | 17.5327 | 59.9251 | 11.77 | 63.6643 | 17.6465 | 59.971 | 11.77
63.6451 | 29.2637 | 60.0077 | 22.77 | 63.6842 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6699 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6577 | 17.5327 | 59.9251 | 11.77 | 63.6726 | 17.6465 | 59.971 | 11.77
63.6534 | 29.2637 | 60.0077 | 22.77 | 63.6926 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6783 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.666 | 17.5327 | 59.9251 | 11.77 | 63.6809 | 17.6465 | 59.971 | 11.77
63.6618 | 29.2673 | 60.0077 | 22.77 | 63.7009 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6866 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6743 | 17.5327 | 59.9251 | 11.77 | 63.6892 | 17.6465 | 59.971 | 11.77
63.6701 | 29.2673 | 60.0077 | 22.77 | 63.7093 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.6949 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6826 | 17.5327 | 59.9251 | 11.77 | 63.6975 | 17.6465 | 59.971 | 11.77
63.6784 | 29.2673 | 60.0077 | 22.77 | 63.7176 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.7032 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6909 | 17.5327 | 59.9251 | 11.77 | 63.7058 | 17.6463 | 59.971 | 11.77
63.6868 | 29.2673 | 60.0077 | 22.77 | 63.7259 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.7117 | 17.0932 | 60.0061 | 11.77 | 63.6995 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7141 | 17.6463 | 59.971 | 11.77
63.6951 | 29.2699 | 60.0077 | 22.77 | 63.7343 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.72 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7078 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7227 | 17.6463 | 59.971 | 11.77
63.7034 | 29.2699 | 60.0077 | 22.77 | 63.7426 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.7283 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7161 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.731 | 17.6463 | 59.971 | 11.77
63.7118 | 29.2699 | 60.0077 | 22.77 | 63.7509 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.7366 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7244 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7393 | 17.6474 | 59.971 | 11.77
63.7201 | 29.2699 | 60.0077 | 22.77 | 63.7593 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.745 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7327 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7476 | 17.6474 | 59.971 | 11.77
63.7284 | 29.2693 | 60.0077 | 22.77 | 63.7676 | 28.1509 | 59.9751 | 22.77 | 63.7533 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7412 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7559 | 17.6474 | 59.971 | 11.77
63.7368 | 29.2693 | 60.0077 | 22.77 | 63.7759 | 28.1493 | 59.9751 | 22.77 | 63.7616 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7495 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7642 | 17.6474 | 59.971 | 11.77
63.7451 | 29.2693 | 60.0077 | 22.77 | 63.7843 | 28.1493 | 59.9751 | 22.77 | 63.7699 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7578 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7725 | 17.6471 | 59.971 | 11.77
63.7534 | 29.2693 | 60.0077 | 22.77 | 63.7926 | 28.1493 | 59.9751 | 22.77 | 63.7783 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7661 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.781 | 17.6471 | 59.971 | 11.77
63.7618 | 29.2719 | 60.0093 | 22.77 | 63.801 | 28.1493 | 59.9751 | 22.77 | 63.7866 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7744 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7893 | 17.6413 | 59.971 | 11.77
63.7701 | 29.2719 | 60.0093 | 22.77 | 63.8093 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.7949 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7827 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.7976 | 17.6413 | 59.971 | 11.77
63.7784 | 29.2755 | 60.0093 | 22.77 | 63.8176 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8032 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7913 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.8059 | 17.6413 | 59.971 | 11.77
63.7868 | 29.2755 | 60.0093 | 22.77 | 63.826 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8116 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.7996 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.8142 | 17.6413 | 59.971 | 11.77
63.7951 | 29.2768 | 60.0093 | 22.77 | 63.8343 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8199 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8079 | 17.5337 | 59.9251 | 11.77 | 63.8225 | 17.6394 | 59.9695 | 11.77
63.8034 | 29.2768 | 60.0093 | 22.77 | 63.8426 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8282 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8162 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8311 | 17.6394 | 59.9695 | 11.77
63.8118 | 29.2768 | 60.0093 | 22.77 | 63.851 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8365 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8245 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8394 | 17.6394 | 59.9695 | 11.77
63.8201 | 29.2768 | 60.0093 | 22.77 | 63.8593 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.845 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8328 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8477 | 17.6394 | 59.9695 | 11.77
63.8284 | 29.2794 | 60.0093 | 22.77 | 63.8676 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8533 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8413 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.856 | 17.6395 | 59.9695 | 11.77
63.8367 | 29.2794 | 60.0093 | 22.77 | 63.876 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8616 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8496 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8643 | 17.6395 | 59.9695 | 11.77
63.8451 | 29.2794 | 60.0093 | 22.77 | 63.8843 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.87 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8579 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8726 | 17.6392 | 59.9695 | 11.77
63.8534 | 29.2794 | 60.0093 | 22.77 | 63.8926 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8783 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8662 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8809 | 17.6392 | 59.9695 | 11.77
63.8617 | 29.2769 | 60.0093 | 22.77 | 63.901 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8866 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8745 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8894 | 17.6403 | 59.9695 | 11.77
63.8701 | 29.2769 | 60.0093 | 22.77 | 63.9093 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.8949 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8831 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.8977 | 17.6403 | 59.9695 | 11.77
63.8784 | 29.2795 | 60.0093 | 22.77 | 63.9177 | 28.1491 | 59.9751 | 22.77 | 63.9033 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8914 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.906 | 17.6403 | 59.9695 | 11.77
63.8867 | 29.2795 | 60.0093 | 22.77 | 63.926 | 28.1491 | 59.9739 | 22.77 | 63.9116 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.8997 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9143 | 17.6403 | 59.9695 | 11.77
63.8951 | 29.2795 | 60.0093 | 22.77 | 63.9343 | 28.1491 | 59.9739 | 22.77 | 63.9199 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.908 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9226 | 17.6403 | 59.9695 | 11.77
63.9034 | 29.2795 | 60.0093 | 22.77 | 63.9427 | 28.1491 | 59.9739 | 22.77 | 63.9282 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9163 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9309 | 17.6403 | 59.9695 | 11.77
63.9117 | 29.2918 | 60.0093 | 22.77 | 63.951 | 28.1491 | 59.9739 | 22.77 | 63.9366 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9246 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9392 | 17.6463 | 59.9695 | 11.77
63.9201 | 29.2918 | 60.0093 | 22.77 | 63.9594 | 28.1483 | 59.9739 | 22.77 | 63.9449 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9331 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9478 | 17.6463 | 59.9695 | 11.77
63.9284 | 29.2944 | 60.0093 | 22.77 | 63.9677 | 28.1483 | 59.9739 | 22.77 | 63.9532 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9414 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9561 | 17.646 | 59.9695 | 11.77
63.9367 | 29.2944 | 60.0093 | 22.77 | 63.976 | 28.1466 | 59.9739 | 22.77 | 63.9615 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9497 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9644 | 17.646 | 59.9695 | 11.77
63.9451 | 29.2944 | 60.0093 | 22.77 | 63.9843 | 28.1466 | 59.9739 | 22.77 | 63.97 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.958 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9727 | 17.6471 | 59.9695 | 11.77
63.9534 | 29.2944 | 60.0093 | 22.77 | 63.9927 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 63.9783 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9663 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.981 | 17.6471 | 59.9695 | 11.77
63.9617 | 29.2906 | 60.012 | 22.77 | 64.001 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 63.9866 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9746 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9893 | 17.6471 | 59.9695 | 11.77
63.9701 | 29.2906 | 60.012 | 22.77 | 64.0094 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 63.9949 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9832 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 63.9978 | 17.6471 | 59.9695 | 11.77
63.9784 | 29.21 | 60.012 | 22.77 | 64.0177 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0033 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9915 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0061 | 17.6471 | 59.9695 | 11.77
63.9867 | 29.21 | 60.012 | 22.77 | 64.026 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0116 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 63.9998 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0144 | 17.6471 | 59.9695 | 11.77
63.9951 | 29.21 | 60.012 | 22.77 | 64.0344 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0199 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0081 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0227 | 17.6413 | 59.9675 | 11.77
64.0034 | 29.21 | 60.012 | 22.77 | 64.0427 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0282 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0164 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.031 | 17.6413 | 59.9675 | 11.77
64.0117 | 29.21 | 60.012 | 22.77 | 64.0511 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0366 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0249 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0393 | 17.641 | 59.9675 | 11.77
64.0201 | 29.21 | 60.012 | 22.77 | 64.0594 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0449 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0332 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0476 | 17.641 | 59.9675 | 11.77
64.0284 | 29.2537 | 60.012 | 22.77 | 64.0677 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0532 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0415 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0562 | 17.6372 | 59.9675 | 11.77
64.0367 | 29.2537 | 60.012 | 22.77 | 64.0761 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0615 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0498 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0645 | 17.6372 | 59.9675 | 11.77
64.045 | 29.2422 | 60.012 | 22.77 | 64.0844 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0699 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0581 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0728 | 17.6372 | 59.9675 | 11.77
64.0534 | 29.2422 | 60.012 | 22.77 | 64.0927 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0782 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0664 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0811 | 17.6372 | 59.9675 | 11.77
64.0617 | 29.2437 | 60.012 | 22.77 | 64.1011 | 28.1473 | 59.9739 | 22.77 | 64.0865 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.075 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0894 | 17.6372 | 59.9675 | 11.77
64.07 | 29.2437 | 60.012 | 22.77 | 64.1094 | 28.0637 | 59.9739 | 22.77 | 64.095 | 17.0106 | 60.0061 | 11.77 | 64.0833 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.0977 | 17.6372 | 59.9675 | 11.77
64.0784 | 29.2437 | 60.012 | 22.77 | 64.1177 | 28.0637 | 59.9739 | 22.77 | 64.1033 | 16.9461 | 60.0061 | 11.77 | 64.0916 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.106 | 17.5559 | 59.9675 | 11.77
64.0867 | 29.2437 | 60.012 | 22.77 | 64.1261 | 27.9499 | 59.9732 | 22.77 | 64.1116 | 16.9461 | 60.0061 | 11.77 | 64.0999 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.1145 | 17.5559 | 59.9675 | 11.77
64.095 | 29.2504 | 60.012 | 22.77 | 64.1344 | 27.9499 | 59.9732 | 22.77 | 64.1199 | 16.9461 | 60.0061 | 11.77 | 64.1082 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.1228 | 17.5557 | 59.9675 | 11.77
64.1034 | 29.2504 | 60.012 | 22.77 | 64.1428 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1283 | 16.9461 | 60.0061 | 11.77 | 64.1165 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.1311 | 17.5557 | 59.9675 | 11.77
64.1117 | 29.2519 | 60.012 | 22.77 | 64.1511 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1366 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.125 | 17.5337 | 59.9247 | 11.77 | 64.1394 | 17.5557 | 59.9675 | 11.77
64.12 | 29.2519 | 60.012 | 22.77 | 64.1594 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1449 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1333 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.1477 | 17.5557 | 59.9675 | 11.77
64.1284 | 29.2519 | 60.012 | 22.77 | 64.1678 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1532 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1416 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.156 | 17.557 | 59.9675 | 11.77
64.1367 | 29.2519 | 60.012 | 22.77 | 64.1761 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1616 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1499 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.1646 | 17.557 | 59.9675 | 11.77
64.145 | 29.2502 | 60.012 | 22.77 | 64.1844 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1699 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1582 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.1729 | 17.557 | 59.9675 | 11.77
64.1534 | 29.2502 | 60.012 | 22.77 | 64.1928 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1782 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1667 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.1812 | 17.557 | 59.9675 | 11.77
64.1617 | 29.2545 | 60.0147 | 22.77 | 64.2011 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1865 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.175 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.1895 | 17.5567 | 59.9675 | 11.77
64.17 | 29.2545 | 60.0147 | 22.77 | 64.2095 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.1949 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1833 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.1978 | 17.5567 | 59.9675 | 11.77
64.1784 | 29.2545 | 60.0147 | 22.77 | 64.2178 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2032 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.1917 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2061 | 17.5567 | 59.9675 | 11.77
64.1867 | 29.2545 | 60.0147 | 22.77 | 64.2261 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2115 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2144 | 17.5567 | 59.9675 | 11.77
64.195 | 29.2545 | 60.0147 | 22.77 | 64.2345 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2198 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2083 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2229 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.2033 | 29.2545 | 60.0147 | 22.77 | 64.2428 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2283 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2168 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2312 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.2117 | 29.2583 | 60.0147 | 22.77 | 64.2511 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2366 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2251 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2395 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.22 | 29.2583 | 60.0147 | 22.77 | 64.2595 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2449 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2334 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2478 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.2283 | 29.2597 | 60.0147 | 22.77 | 64.2678 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2532 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2417 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2561 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.2367 | 29.2597 | 60.0147 | 22.77 | 64.2762 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2616 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.25 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2644 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.245 | 29.2597 | 60.0147 | 22.77 | 64.2845 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2699 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2583 | 17.452 | 59.9247 | 11.77 | 64.2729 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.2533 | 29.2597 | 60.0147 | 22.77 | 64.2928 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2782 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2668 | 17.3764 | 59.9247 | 11.77 | 64.2812 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.2617 | 29.2597 | 60.0147 | 22.77 | 64.3012 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2866 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2751 | 17.3764 | 59.9247 | 11.77 | 64.2896 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.27 | 29.2597 | 60.0147 | 22.77 | 64.3095 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.2949 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2834 | 17.3785 | 59.9247 | 11.77 | 64.2979 | 17.558 | 59.9652 | 11.77
64.2783 | 29.1499 | 60.0147 | 22.77 | 64.3178 | 27.9419 | 59.9732 | 22.77 | 64.3032 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.2917 | 17.3785 | 59.9247 | 11.77 | 64.3062 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.2867 | 29.1499 | 60.0147 | 22.77 | 64.3262 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3115 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3 | 17.3785 | 59.9247 | 11.77 | 64.3145 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.295 | 29.1516 | 60.0147 | 22.77 | 64.3345 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3199 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3086 | 17.3785 | 59.9247 | 11.77 | 64.3228 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.3033 | 29.1516 | 60.0147 | 22.77 | 64.3429 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3282 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3169 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3313 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.3117 | 29.1526 | 60.0147 | 22.77 | 64.3512 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3365 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3252 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3396 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.32 | 29.1526 | 60.0147 | 22.77 | 64.3595 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3448 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3335 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3479 | 17.5578 | 59.9652 | 11.77
64.3283 | 29.1526 | 60.0147 | 22.77 | 64.3679 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3533 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3418 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3562 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.3366 | 29.1526 | 60.0147 | 22.77 | 64.3762 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3616 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3501 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3645 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.345 | 29.1526 | 60.0147 | 22.77 | 64.3846 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3699 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3586 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3728 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.3533 | 29.1526 | 60.0147 | 22.77 | 64.3929 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3782 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3669 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3813 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.3616 | 29.1526 | 60.0166 | 22.77 | 64.4012 | 27.9419 | 59.9728 | 22.77 | 64.3866 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3752 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3896 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.37 | 29.1526 | 60.0166 | 22.77 | 64.4095 | 27.9426 | 59.9728 | 22.77 | 64.3949 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3835 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.3979 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.3783 | 29.1526 | 60.0166 | 22.77 | 64.4179 | 27.9426 | 59.9728 | 22.77 | 64.4032 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.3918 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.4062 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.3866 | 29.1526 | 60.0166 | 22.77 | 64.4262 | 27.9426 | 59.9728 | 22.77 | 64.4115 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.4001 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.4146 | 17.5561 | 59.9652 | 11.77
64.395 | 29.157 | 60.0166 | 22.77 | 64.4346 | 27.9426 | 59.9728 | 22.77 | 64.4199 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.4087 | 17.3832 | 59.9247 | 11.77 | 64.4229 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4033 | 29.157 | 60.0166 | 22.77 | 64.4429 | 27.9421 | 59.9728 | 22.77 | 64.4282 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.417 | 17.3832 | 59.9251 | 11.77 | 64.4312 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4116 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.4512 | 27.9421 | 59.9728 | 22.77 | 64.4365 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.4253 | 17.3832 | 59.9251 | 11.77 | 64.4397 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.42 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.4596 | 27.9421 | 59.9728 | 22.77 | 64.4448 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.4336 | 17.3832 | 59.9251 | 11.77 | 64.448 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4283 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.4679 | 27.9421 | 59.9728 | 22.77 | 64.4532 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.4419 | 17.3832 | 59.9251 | 11.77 | 64.4563 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4366 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.4763 | 27.9421 | 59.9728 | 22.77 | 64.4615 | 16.9461 | 60.0065 | 11.77 | 64.4504 | 17.3832 | 59.9251 | 11.77 | 64.4646 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4449 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.4846 | 27.9421 | 59.9728 | 22.77 | 64.4698 | 16.7621 | 60.0065 | 11.77 | 64.4587 | 17.3832 | 59.9251 | 11.77 | 64.4729 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4533 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.4929 | 27.9391 | 59.9728 | 22.77 | 64.4781 | 16.7621 | 60.0065 | 11.77 | 64.467 | 17.3807 | 59.9251 | 11.77 | 64.4812 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4616 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.5013 | 27.9391 | 59.9728 | 22.77 | 64.4866 | 16.7621 | 60.0065 | 11.77 | 64.4753 | 17.3807 | 59.9251 | 11.77 | 64.4897 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4699 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.5096 | 27.9391 | 59.9728 | 22.77 | 64.4949 | 16.7621 | 60.0065 | 11.77 | 64.4836 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.498 | 17.5153 | 59.9636 | 11.77
64.4783 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.5179 | 27.9391 | 59.9728 | 22.77 | 64.5032 | 16.7592 | 60.0065 | 11.77 | 64.4919 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5063 | 17.5177 | 59.9636 | 11.77
64.4866 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.5263 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5116 | 16.7592 | 60.0065 | 11.77 | 64.5005 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5146 | 17.5177 | 59.9636 | 11.77
64.4949 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.5346 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5199 | 16.7587 | 60.0065 | 11.77 | 64.5088 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5229 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5033 | 29.1535 | 60.0166 | 22.77 | 64.5429 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5282 | 16.7587 | 60.0065 | 11.77 | 64.5171 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5312 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5116 | 29.0955 | 60.0166 | 22.77 | 64.5513 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5365 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5254 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5396 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5199 | 29.0955 | 60.0166 | 22.77 | 64.5596 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5449 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5337 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5481 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5283 | 29.0875 | 60.0166 | 22.77 | 64.568 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5532 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.542 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5564 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5366 | 29.0875 | 60.0166 | 22.77 | 64.5763 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5615 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5505 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.5647 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5449 | 29.0839 | 60.0166 | 22.77 | 64.5846 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5698 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5588 | 17.3849 | 59.9251 | 11.77 | 64.573 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5533 | 29.0839 | 60.0166 | 22.77 | 64.593 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5782 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5671 | 17.3838 | 59.9251 | 11.77 | 64.5813 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5616 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6013 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5865 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5754 | 17.3838 | 59.9251 | 11.77 | 64.5896 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5699 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6096 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.5948 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.5837 | 17.3838 | 59.9251 | 11.77 | 64.5981 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5782 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.618 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.6031 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.592 | 17.3838 | 59.9251 | 11.77 | 64.6064 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5866 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6263 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.6116 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6006 | 17.3838 | 59.9251 | 11.77 | 64.6147 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.5949 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6346 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.6199 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6089 | 17.3838 | 59.9251 | 11.77 | 64.623 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6032 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.643 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.6282 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6172 | 17.3838 | 59.9258 | 11.77 | 64.6313 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6116 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6513 | 27.9391 | 59.9735 | 22.77 | 64.6365 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6255 | 17.3838 | 59.9258 | 11.77 | 64.6396 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6199 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6597 | 27.9444 | 59.9735 | 22.77 | 64.6449 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6338 | 17.3838 | 59.9258 | 11.77 | 64.6479 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6282 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.668 | 27.9444 | 59.9735 | 22.77 | 64.6532 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6423 | 17.3838 | 59.9258 | 11.77 | 64.6565 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6366 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6763 | 27.9481 | 59.9735 | 22.77 | 64.6615 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6506 | 17.3893 | 59.9258 | 11.77 | 64.6648 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6449 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.6847 | 27.9481 | 59.9735 | 22.77 | 64.6698 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6589 | 17.3893 | 59.9258 | 11.77 | 64.6731 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6532 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.693 | 27.9481 | 59.9735 | 22.77 | 64.6782 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6672 | 17.3893 | 59.9258 | 11.77 | 64.6814 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6616 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.7014 | 27.9481 | 59.9735 | 22.77 | 64.6865 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6755 | 17.3893 | 59.9258 | 11.77 | 64.6897 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6699 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.7097 | 27.9481 | 59.9735 | 22.77 | 64.6948 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6838 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.698 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6782 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.718 | 27.9481 | 59.9735 | 22.77 | 64.7031 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.6924 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7065 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6865 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.7263 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7115 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.7007 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7148 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.6949 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.7347 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7198 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.709 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7231 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7032 | 29.0767 | 60.0178 | 22.77 | 64.743 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7281 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 64.7173 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7314 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7115 | 29.0767 | 60.0179 | 22.77 | 64.7514 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7366 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7256 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7397 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7199 | 29.0767 | 60.0179 | 22.77 | 64.7597 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7449 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7339 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.748 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7282 | 29.0767 | 60.0179 | 22.77 | 64.768 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7532 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7424 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7563 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7365 | 29.0767 | 60.0179 | 22.77 | 64.7764 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7615 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7507 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7649 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7449 | 29.0767 | 60.0179 | 22.77 | 64.7847 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7699 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.759 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7732 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7532 | 29.0767 | 60.0179 | 22.77 | 64.7931 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7782 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7673 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7815 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7615 | 29.0676 | 60.0179 | 22.77 | 64.8014 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7865 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7756 | 17.3882 | 59.9258 | 11.77 | 64.7898 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7699 | 29.0676 | 60.0179 | 22.77 | 64.8097 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.7948 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7842 | 17.393 | 59.9258 | 11.77 | 64.7981 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7782 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8181 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8032 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.7925 | 17.393 | 59.9258 | 11.77 | 64.8064 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7865 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8264 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8115 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8008 | 17.393 | 59.9258 | 11.77 | 64.8149 | 17.5207 | 59.9632 | 11.77
64.7948 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8347 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8198 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8091 | 17.393 | 59.9258 | 11.77 | 64.8232 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.8032 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8431 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8281 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8174 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8315 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.8115 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8514 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8365 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8257 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8398 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.8198 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8597 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8448 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8342 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8481 | 17.5207 | 59.9636 | 11.77
64.8282 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8681 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8531 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8425 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8564 | 17.5208 | 59.9636 | 11.77
64.8365 | 29.0646 | 60.0179 | 22.77 | 64.8764 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8615 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8508 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8647 | 17.5208 | 59.9636 | 11.77
64.8448 | 29.0601 | 60.0179 | 22.77 | 64.8848 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8699 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8591 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8733 | 17.5208 | 59.9636 | 11.77
64.8532 | 29.0601 | 60.0179 | 22.77 | 64.8931 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8782 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8674 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8816 | 17.5208 | 59.9636 | 11.77
64.8615 | 29.069 | 60.0179 | 22.77 | 64.9014 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8865 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8757 | 17.393 | 59.9263 | 11.77 | 64.8899 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.8698 | 29.069 | 60.0179 | 22.77 | 64.9098 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.8948 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8843 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.8982 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.8782 | 29.069 | 60.0179 | 22.77 | 64.9181 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9032 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.8926 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9065 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.8865 | 29.069 | 60.0179 | 22.77 | 64.9265 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9115 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9009 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9148 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.8948 | 29.069 | 60.0179 | 22.77 | 64.9348 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9198 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9092 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9233 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9031 | 29.069 | 60.0179 | 22.77 | 64.9431 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9281 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9175 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9316 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9115 | 29.0634 | 60.0179 | 22.77 | 64.9514 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9365 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.926 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9399 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9198 | 29.0634 | 60.0179 | 22.77 | 64.9598 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9448 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9343 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9482 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9281 | 29.059 | 60.0179 | 22.77 | 64.9681 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9531 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9426 | 17.3894 | 59.9263 | 11.77 | 64.9565 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9365 | 29.059 | 60.0179 | 22.77 | 64.9765 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9615 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9509 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 64.9648 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9448 | 29.059 | 60.0179 | 22.77 | 64.9848 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9698 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9592 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 64.9731 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9531 | 29.059 | 60.0179 | 22.77 | 64.9931 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9781 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9675 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 64.9817 | 17.5195 | 59.9636 | 11.77
64.9615 | 29.059 | 60.0163 | 22.77 | 65.0015 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9865 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9761 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 64.99 | 17.5252 | 59.9636 | 11.77
64.9698 | 29.059 | 60.0163 | 22.77 | 65.0098 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 64.9949 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9844 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 64.9983 | 17.5252 | 59.9636 | 11.77
64.9781 | 29.0534 | 60.0163 | 22.77 | 65.0182 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0032 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 64.9927 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 65.0066 | 17.5241 | 59.9636 | 11.77
64.9865 | 29.0534 | 60.0163 | 22.77 | 65.0265 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0115 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.001 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 65.0149 | 17.5241 | 59.9636 | 11.77
64.9948 | 29.0505 | 60.0163 | 22.77 | 65.0348 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0198 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0093 | 17.3884 | 59.9263 | 11.77 | 65.0232 | 17.5241 | 59.9644 | 11.77
65.0031 | 29.0505 | 60.0163 | 22.77 | 65.0432 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0282 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0176 | 17.3884 | 59.9275 | 11.77 | 65.0317 | 17.5241 | 59.9644 | 11.77
65.0115 | 29.0505 | 60.0163 | 22.77 | 65.0515 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0365 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0261 | 17.3884 | 59.9275 | 11.77 | 65.04 | 17.5241 | 59.9644 | 11.77
65.0198 | 29.0505 | 60.0163 | 22.77 | 65.0598 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0448 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0344 | 17.3873 | 59.9275 | 11.77 | 65.0483 | 17.5241 | 59.9644 | 11.77
65.0281 | 29.042 | 60.0163 | 22.77 | 65.0682 | 27.9481 | 59.9743 | 22.77 | 65.0531 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0427 | 17.3873 | 59.9275 | 11.77 | 65.0566 | 17.5241 | 59.9644 | 11.77
65.0364 | 29.042 | 60.0163 | 22.77 | 65.0765 | 27.8759 | 59.9743 | 22.77 | 65.0615 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.051 | 17.3848 | 59.9275 | 11.77 | 65.0649 | 17.5241 | 59.9644 | 11.77
65.0448 | 29.042 | 60.0163 | 22.77 | 65.0848 | 27.8759 | 59.9743 | 22.77 | 65.0698 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0593 | 17.3848 | 59.9275 | 11.77 | 65.0732 | 17.5292 | 59.9644 | 11.77
65.0531 | 29.042 | 60.0163 | 22.77 | 65.0932 | 27.8759 | 59.9743 | 22.77 | 65.0781 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0676 | 17.3848 | 59.9275 | 11.77 | 65.0815 | 17.5292 | 59.9644 | 11.77
65.0614 | 29.0197 | 60.0163 | 22.77 | 65.1015 | 27.8759 | 59.9743 | 22.77 | 65.0864 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0762 | 17.3848 | 59.9275 | 11.77 | 65.0901 | 17.529 | 59.9644 | 11.77
65.0698 | 29.0197 | 60.0163 | 22.77 | 65.1099 | 27.8759 | 59.9743 | 22.77 | 65.0948 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0845 | 17.3848 | 59.9275 | 11.77 | 65.0984 | 17.529 | 59.9644 | 11.77
65.0781 | 28.9855 | 60.0163 | 22.77 | 65.1182 | 27.8759 | 59.9743 | 22.77 | 65.1031 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.0928 | 17.3848 | 59.9275 | 11.77 | 65.1067 | 17.5328 | 59.9644 | 11.77
65.0864 | 28.9855 | 60.0163 | 22.77 | 65.1265 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1115 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.1011 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.115 | 17.5328 | 59.9644 | 11.77
65.0948 | 28.9855 | 60.0163 | 22.77 | 65.1349 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1198 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.1094 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1233 | 17.5328 | 59.9644 | 11.77
65.1031 | 28.9855 | 60.0163 | 22.77 | 65.1432 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1282 | 16.7611 | 60.0057 | 11.77 | 65.1179 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1316 | 17.5328 | 59.9644 | 11.77
65.1114 | 28.9788 | 60.0163 | 22.77 | 65.1516 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1365 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 65.1262 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1401 | 17.5327 | 59.9644 | 11.77
65.1198 | 28.9788 | 60.0163 | 22.77 | 65.1599 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1448 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 65.1345 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1484 | 17.5327 | 59.9644 | 11.77
65.1281 | 28.9788 | 60.0163 | 22.77 | 65.1682 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1532 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 65.1428 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1567 | 17.5327 | 59.9644 | 11.77
65.1364 | 28.9788 | 60.0163 | 22.77 | 65.1765 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1615 | 16.7611 | 60.0061 | 11.77 | 65.1511 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.165 | 17.5327 | 59.9644 | 11.77
65.1447 | 28.9628 | 60.0163 | 22.77 | 65.1849 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1698 | 16.7684 | 60.0061 | 11.77 | 65.1594 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1733 | 17.5327 | 59.9644 | 11.77
65.1531 | 28.9628 | 60.0163 | 22.77 | 65.1932 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1781 | 16.7684 | 60.0061 | 11.77 | 65.168 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1816 | 17.5327 | 59.9644 | 11.77
65.1614 | 28.9628 | 60.0124 | 22.77 | 65.2016 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1865 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.1763 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1899 | 17.5316 | 59.9644 | 11.77
65.1697 | 28.9628 | 60.0124 | 22.77 | 65.2099 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.1948 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.1846 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.1985 | 17.5316 | 59.9644 | 11.77
65.1781 | 28.9661 | 60.0124 | 22.77 | 65.2182 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2031 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.1929 | 17.3838 | 59.9275 | 11.77 | 65.2068 | 17.5315 | 59.9644 | 11.77
65.1864 | 28.9661 | 60.0124 | 22.77 | 65.2266 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2114 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2012 | 17.3893 | 59.9275 | 11.77 | 65.2151 | 17.5315 | 59.9644 | 11.77
65.1947 | 28.9735 | 60.0124 | 22.77 | 65.2349 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2198 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2095 | 17.3893 | 59.9275 | 11.77 | 65.2234 | 17.5315 | 59.9668 | 11.77
65.2031 | 28.9735 | 60.0124 | 22.77 | 65.2433 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2281 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.218 | 17.3934 | 59.9286 | 11.77 | 65.2317 | 17.5315 | 59.9668 | 11.77
65.2114 | 28.9709 | 60.0124 | 22.77 | 65.2516 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2365 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2263 | 17.3934 | 59.9286 | 11.77 | 65.24 | 17.5315 | 59.9668 | 11.77
65.2197 | 28.9709 | 60.0124 | 22.77 | 65.2599 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2448 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2346 | 17.3934 | 59.9286 | 11.77 | 65.2485 | 17.5315 | 59.9668 | 11.77
65.2281 | 28.9734 | 60.0124 | 22.77 | 65.2682 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2532 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2429 | 17.3934 | 59.9286 | 11.77 | 65.2568 | 17.5353 | 59.9668 | 11.77
65.2364 | 28.9734 | 60.0124 | 22.77 | 65.2766 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2615 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2512 | 17.3923 | 59.9286 | 11.77 | 65.2651 | 17.5353 | 59.9668 | 11.77
65.2447 | 28.9708 | 60.0124 | 22.77 | 65.2849 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2698 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2598 | 17.3923 | 59.9286 | 11.77 | 65.2734 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.2531 | 28.9708 | 60.0124 | 22.77 | 65.2933 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2781 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2681 | 17.3923 | 59.9286 | 11.77 | 65.2817 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.2614 | 28.8679 | 60.0124 | 22.77 | 65.3016 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2865 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2764 | 17.3923 | 59.9286 | 11.77 | 65.29 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.2697 | 28.8679 | 60.0124 | 22.77 | 65.3099 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.2948 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.2847 | 17.3923 | 59.9286 | 11.77 | 65.2983 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.2781 | 28.8656 | 60.0124 | 22.77 | 65.3183 | 27.873 | 59.9743 | 22.77 | 65.3031 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.293 | 17.3923 | 59.9286 | 11.77 | 65.3069 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.2864 | 28.8656 | 60.0124 | 22.77 | 65.3266 | 27.873 | 59.9747 | 22.77 | 65.3114 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.3013 | 17.2976 | 59.9286 | 11.77 | 65.3152 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.2947 | 28.8233 | 60.0124 | 22.77 | 65.335 | 27.873 | 59.9747 | 22.77 | 65.3198 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.3098 | 17.2976 | 59.9286 | 11.77 | 65.3235 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.303 | 28.8233 | 60.0124 | 22.77 | 65.3433 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3281 | 16.7708 | 60.0061 | 11.77 | 65.3181 | 17.2955 | 59.9286 | 11.77 | 65.3318 | 17.541 | 59.9668 | 11.77
65.3114 | 28.8199 | 60.0124 | 22.77 | 65.3516 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3364 | 16.7708 | 60.0065 | 11.77 | 65.3264 | 17.2955 | 59.9286 | 11.77 | 65.3401 | 17.5397 | 59.9668 | 11.77
65.3197 | 28.8199 | 60.0124 | 22.77 | 65.36 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3447 | 16.7708 | 60.0065 | 11.77 | 65.3347 | 17.2944 | 59.9286 | 11.77 | 65.3484 | 17.5397 | 59.9668 | 11.77
65.328 | 28.7779 | 60.0124 | 22.77 | 65.3683 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3531 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.343 | 17.2944 | 59.9286 | 11.77 | 65.3569 | 17.5397 | 59.9668 | 11.77
65.3364 | 28.7779 | 60.0124 | 22.77 | 65.3766 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3615 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.3513 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.3652 | 17.5397 | 59.9668 | 11.77
65.3447 | 28.7797 | 60.0124 | 22.77 | 65.385 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3698 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.3599 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.3735 | 17.5397 | 59.9668 | 11.77
65.353 | 28.7797 | 60.0124 | 22.77 | 65.3933 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3782 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.3682 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.3818 | 17.5397 | 59.9668 | 11.77
65.3614 | 28.7762 | 60.0074 | 22.77 | 65.4016 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3865 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.3765 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.3901 | 17.5395 | 59.9668 | 11.77
65.3697 | 28.7762 | 60.0074 | 22.77 | 65.41 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.3948 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.3848 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.3984 | 17.5395 | 59.9668 | 11.77
65.378 | 28.7762 | 60.0074 | 22.77 | 65.4183 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4031 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.3931 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.4067 | 17.5385 | 59.9668 | 11.77
65.3864 | 28.7762 | 60.0074 | 22.77 | 65.4267 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4115 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.4014 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.4153 | 17.5385 | 59.9668 | 11.77
65.3947 | 28.7721 | 60.0074 | 22.77 | 65.435 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4198 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.4099 | 17.2991 | 59.9286 | 11.77 | 65.4236 | 17.5385 | 59.9691 | 11.77
65.403 | 28.7721 | 60.0074 | 22.77 | 65.4433 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4281 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.4182 | 17.2981 | 59.9299 | 11.77 | 65.4319 | 17.5385 | 59.9691 | 11.77
65.4114 | 28.7698 | 60.0074 | 22.77 | 65.4517 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4364 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.4265 | 17.2981 | 59.9299 | 11.77 | 65.4402 | 17.5385 | 59.9691 | 11.77
65.4197 | 28.7698 | 60.0074 | 22.77 | 65.46 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4448 | 16.766 | 60.0065 | 11.77 | 65.4348 | 17.2981 | 59.9299 | 11.77 | 65.4485 | 17.5385 | 59.9691 | 11.77
65.428 | 28.7698 | 60.0074 | 22.77 | 65.4684 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4531 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.4431 | 17.2981 | 59.9299 | 11.77 | 65.4568 | 17.5383 | 59.9691 | 11.77
65.4364 | 28.7698 | 60.0074 | 22.77 | 65.4767 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4614 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.4517 | 17.2959 | 59.9299 | 11.77 | 65.4651 | 17.5383 | 59.9691 | 11.77
65.4447 | 28.7769 | 60.0074 | 22.77 | 65.485 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4697 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.46 | 17.2959 | 59.9299 | 11.77 | 65.4736 | 17.4251 | 59.9691 | 11.77
65.453 | 28.7769 | 60.0074 | 22.77 | 65.4933 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4781 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.4683 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.4819 | 17.4251 | 59.9691 | 11.77
65.4614 | 28.7802 | 60.0074 | 22.77 | 65.5017 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4865 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.4766 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.4902 | 17.4203 | 59.9691 | 11.77
65.4697 | 28.7802 | 60.0074 | 22.77 | 65.51 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.4948 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.4849 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.4985 | 17.4203 | 59.9691 | 11.77
65.478 | 28.7802 | 60.0074 | 22.77 | 65.5184 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5031 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.4932 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.5068 | 17.4203 | 59.9691 | 11.77
65.4864 | 28.7802 | 60.0074 | 22.77 | 65.5267 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5115 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.5017 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.5151 | 17.4203 | 59.9691 | 11.77
65.4947 | 28.7738 | 60.0074 | 22.77 | 65.535 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5198 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.51 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.5237 | 17.42 | 59.9691 | 11.77
65.503 | 28.7738 | 60.0074 | 22.77 | 65.5434 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5281 | 16.7665 | 60.0065 | 11.77 | 65.5183 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.532 | 17.42 | 59.9691 | 11.77
65.5114 | 28.7738 | 60.0074 | 22.77 | 65.5517 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5364 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5266 | 17.2949 | 59.9299 | 11.77 | 65.5403 | 17.42 | 59.9691 | 11.77
65.5197 | 28.7738 | 60.0074 | 22.77 | 65.5601 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5448 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5349 | 17.2938 | 59.9299 | 11.77 | 65.5486 | 17.42 | 59.9691 | 11.77
65.528 | 28.7705 | 60.0074 | 22.77 | 65.5684 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5531 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5432 | 17.2938 | 59.9299 | 11.77 | 65.5569 | 17.3974 | 59.9691 | 11.77
65.5363 | 28.7705 | 60.0074 | 22.77 | 65.5767 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5614 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5518 | 17.3042 | 59.9299 | 11.77 | 65.5652 | 17.3974 | 59.9691 | 11.77
65.5447 | 28.7748 | 60.0074 | 22.77 | 65.5851 | 27.8767 | 59.9747 | 22.77 | 65.5697 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5601 | 17.3042 | 59.9299 | 11.77 | 65.5735 | 17.3978 | 59.9691 | 11.77
65.553 | 28.7748 | 60.0074 | 22.77 | 65.5934 | 27.877 | 59.9747 | 22.77 | 65.5781 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5684 | 17.3042 | 59.9299 | 11.77 | 65.582 | 17.3978 | 59.9691 | 11.77
65.5613 | 28.7725 | 60.0035 | 22.77 | 65.6017 | 27.877 | 59.9747 | 22.77 | 65.5864 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.5767 | 17.3042 | 59.9299 | 11.77 | 65.5903 | 17.3976 | 59.9691 | 11.77
65.5697 | 28.7725 | 60.0035 | 22.77 | 65.6101 | 27.877 | 59.9747 | 22.77 | 65.5947 | 16.7665 | 60.0073 | 11.77 | 65.585 | 17.264 | 59.9299 | 11.77 | 65.5986 | 17.3976 | 59.9691 | 11.77
65.578 | 28.7715 | 60.0035 | 22.77 | 65.6184 | 27.877 | 59.9747 | 22.77 | 65.6031 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.5933 | 17.264 | 59.9299 | 11.77 | 65.6069 | 17.309 | 59.9691 | 11.77
65.5863 | 28.7715 | 60.0035 | 22.77 | 65.6267 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6115 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.6018 | 17.264 | 59.9299 | 11.77 | 65.6152 | 17.309 | 59.9691 | 11.77
65.5947 | 28.7684 | 60.0035 | 22.77 | 65.6351 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6198 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.6101 | 17.264 | 59.9299 | 11.77 | 65.6235 | 17.309 | 59.9715 | 11.77
65.603 | 28.7684 | 60.0035 | 22.77 | 65.6434 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6281 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.6184 | 17.2618 | 59.9315 | 11.77 | 65.6318 | 17.309 | 59.9715 | 11.77
65.6113 | 28.7661 | 60.0035 | 22.77 | 65.6518 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6365 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.6267 | 17.2618 | 59.9315 | 11.77 | 65.6404 | 17.309 | 59.9715 | 11.77
65.6197 | 28.7661 | 60.0035 | 22.77 | 65.6601 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6448 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.635 | 17.2618 | 59.9315 | 11.77 | 65.6487 | 17.309 | 59.9715 | 11.77
65.628 | 28.7613 | 60.0035 | 22.77 | 65.6684 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6531 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.6433 | 17.2618 | 59.9315 | 11.77 | 65.657 | 17.309 | 59.9715 | 11.77
65.6363 | 28.7613 | 60.0035 | 22.77 | 65.6768 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6614 | 16.684 | 60.0073 | 11.77 | 65.6519 | 17.261 | 59.9315 | 11.77 | 65.6653 | 17.309 | 59.9715 | 11.77
65.6447 | 28.7582 | 60.0035 | 22.77 | 65.6851 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6698 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.6602 | 17.261 | 59.9315 | 11.77 | 65.6736 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.653 | 28.7582 | 60.0035 | 22.77 | 65.6934 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6781 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.6685 | 17.2599 | 59.9315 | 11.77 | 65.6819 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.6613 | 28.7549 | 60.0035 | 22.77 | 65.7018 | 27.8816 | 59.9747 | 22.77 | 65.6864 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.6768 | 17.2599 | 59.9315 | 11.77 | 65.6904 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.6697 | 28.7549 | 60.0035 | 22.77 | 65.7101 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.6947 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.6851 | 17.2599 | 59.9315 | 11.77 | 65.6987 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.678 | 28.7437 | 60.0035 | 22.77 | 65.7184 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7031 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.6936 | 17.2599 | 59.9315 | 11.77 | 65.707 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.6863 | 28.7437 | 60.0035 | 22.77 | 65.7268 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7114 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.7019 | 17.2599 | 59.9315 | 11.77 | 65.7153 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.6947 | 28.7386 | 60.0035 | 22.77 | 65.7351 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7197 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.7102 | 17.2599 | 59.9315 | 11.77 | 65.7236 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.703 | 28.7386 | 60.0035 | 22.77 | 65.7435 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.728 | 16.6779 | 60.0073 | 11.77 | 65.7185 | 17.1697 | 59.9315 | 11.77 | 65.7319 | 17.3093 | 59.9715 | 11.77
65.7113 | 28.7335 | 60.0035 | 22.77 | 65.7518 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7365 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7268 | 17.1697 | 59.9315 | 11.77 | 65.7402 | 17.3083 | 59.9715 | 11.77
65.7197 | 28.7335 | 60.0035 | 22.77 | 65.7601 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7448 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7351 | 17.1719 | 59.9315 | 11.77 | 65.7488 | 17.3083 | 59.9715 | 11.77
65.728 | 28.7303 | 60.0035 | 22.77 | 65.7685 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7531 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7437 | 17.1719 | 59.9315 | 11.77 | 65.7571 | 17.3083 | 59.9715 | 11.77
65.7363 | 28.7303 | 60.0035 | 22.77 | 65.7768 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7614 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.752 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.7654 | 17.3083 | 59.9715 | 11.77
65.7447 | 28.6334 | 60.0035 | 22.77 | 65.7851 | 27.7985 | 59.9747 | 22.77 | 65.7698 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7603 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.7737 | 17.3083 | 59.9715 | 11.77
65.753 | 28.6334 | 60.0035 | 22.77 | 65.7935 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.7781 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7686 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.782 | 17.3083 | 59.9715 | 11.77
65.7613 | 28.6334 | 60 | 22.77 | 65.8018 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.7864 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7769 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.7903 | 17.3086 | 59.9715 | 11.77
65.7697 | 28.6334 | 60 | 22.77 | 65.8102 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.7947 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7852 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.7986 | 17.3086 | 59.9715 | 11.77
65.778 | 28.6337 | 60 | 22.77 | 65.8185 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8031 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.7937 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.8071 | 17.3086 | 59.9715 | 11.77
65.7863 | 28.6337 | 60 | 22.77 | 65.8268 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8114 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.802 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.8154 | 17.3086 | 59.9715 | 11.77
65.7947 | 28.6337 | 60 | 22.77 | 65.8352 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8197 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.8103 | 17.171 | 59.9315 | 11.77 | 65.8237 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.803 | 28.6337 | 60 | 22.77 | 65.8435 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8281 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.8186 | 17.1758 | 59.933 | 11.77 | 65.832 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8113 | 28.6331 | 60 | 22.77 | 65.8518 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8364 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.8269 | 17.1758 | 59.933 | 11.77 | 65.8403 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8197 | 28.6331 | 60 | 22.77 | 65.8602 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8447 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.8352 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8486 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.828 | 28.5529 | 60 | 22.77 | 65.8685 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.853 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.8438 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8572 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8363 | 28.5529 | 60 | 22.77 | 65.8768 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8615 | 16.6789 | 60.0073 | 11.77 | 65.8521 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8655 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8447 | 28.465 | 60 | 22.77 | 65.8852 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8698 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.8604 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8738 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.853 | 28.465 | 60 | 22.77 | 65.8935 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8781 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.8687 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8821 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8613 | 28.4622 | 60 | 22.77 | 65.9019 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8864 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.877 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8904 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8697 | 28.4622 | 60 | 22.77 | 65.9102 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.8948 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.8853 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.8987 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.878 | 28.4622 | 60 | 22.77 | 65.9185 | 27.7943 | 59.9747 | 22.77 | 65.9031 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.8938 | 17.1807 | 59.933 | 11.77 | 65.907 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8863 | 28.4622 | 60 | 22.77 | 65.9269 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9114 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.9021 | 17.1785 | 59.933 | 11.77 | 65.9155 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.8947 | 28.4602 | 60 | 22.77 | 65.9352 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9197 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.9104 | 17.1785 | 59.933 | 11.77 | 65.9238 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.903 | 28.4602 | 60 | 22.77 | 65.9435 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9281 | 16.679 | 60.0073 | 11.77 | 65.9187 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9321 | 17.3086 | 59.973 | 11.77
65.9113 | 28.4602 | 60 | 22.77 | 65.9519 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9364 | 16.679 | 60.0077 | 11.77 | 65.927 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9404 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9197 | 28.4602 | 60 | 22.77 | 65.9602 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9447 | 16.679 | 60.0077 | 11.77 | 65.9355 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9487 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.928 | 28.4597 | 60 | 22.77 | 65.9685 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.953 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9438 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.957 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9363 | 28.4597 | 60 | 22.77 | 65.9769 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9614 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9521 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9653 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9447 | 28.4597 | 60 | 22.77 | 65.9852 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9697 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9604 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9739 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.953 | 28.4597 | 60 | 22.77 | 65.9936 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.978 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9688 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9822 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9613 | 28.4549 | 59.9969 | 22.77 | 66.0019 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9863 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9771 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9905 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9697 | 28.4549 | 59.9969 | 22.77 | 66.0102 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 65.9948 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9856 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 65.9988 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.978 | 28.4549 | 59.9969 | 22.77 | 66.0186 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.0031 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 65.9939 | 17.1768 | 59.933 | 11.77 | 66.0071 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9863 | 28.4549 | 59.9969 | 22.77 | 66.0269 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.0114 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0022 | 17.1781 | 59.933 | 11.77 | 66.0154 | 17.3105 | 59.973 | 11.77
65.9947 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0352 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.0197 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0105 | 17.1781 | 59.933 | 11.77 | 66.0239 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.003 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0436 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.0281 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0188 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0322 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0113 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0519 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.0364 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0271 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0405 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0197 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0602 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.0447 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0356 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0488 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.028 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0686 | 27.7943 | 59.9751 | 22.77 | 66.053 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0439 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0571 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0363 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0769 | 27.7948 | 59.9751 | 22.77 | 66.0614 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0522 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0654 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0447 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0853 | 27.7948 | 59.9751 | 22.77 | 66.0697 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0605 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0737 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.053 | 28.4544 | 59.9969 | 22.77 | 66.0936 | 27.7948 | 59.9751 | 22.77 | 66.078 | 16.6804 | 60.0077 | 11.77 | 66.0688 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0823 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0613 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1019 | 27.7948 | 59.9751 | 22.77 | 66.0864 | 16.6754 | 60.0077 | 11.77 | 66.0771 | 17.1781 | 59.9351 | 11.77 | 66.0906 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0697 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1103 | 27.7856 | 59.9751 | 22.77 | 66.0947 | 16.6754 | 60.0077 | 11.77 | 66.0857 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.0989 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.078 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1186 | 27.7856 | 59.9751 | 22.77 | 66.103 | 16.6754 | 60.0077 | 11.77 | 66.094 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1072 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0863 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.127 | 27.7856 | 59.9747 | 22.77 | 66.1113 | 16.6754 | 60.0077 | 11.77 | 66.1023 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1155 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.0947 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1353 | 27.7856 | 59.9747 | 22.77 | 66.1198 | 16.6754 | 60.0077 | 11.77 | 66.1106 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1238 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.103 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1436 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1281 | 16.6754 | 60.0077 | 11.77 | 66.1189 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1321 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.1113 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1519 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1364 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1272 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1406 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.1197 | 28.5242 | 59.9969 | 22.77 | 66.1603 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1447 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1357 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1489 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.128 | 28.6031 | 59.9969 | 22.77 | 66.1686 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1531 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.144 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1572 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.1363 | 28.6031 | 59.9969 | 22.77 | 66.177 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1614 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1523 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1655 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.1447 | 28.6031 | 59.9969 | 22.77 | 66.1853 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1697 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1606 | 17.1877 | 59.9351 | 11.77 | 66.1738 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.153 | 28.6031 | 59.9969 | 22.77 | 66.1936 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.178 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1689 | 17.1839 | 59.9351 | 11.77 | 66.1821 | 17.3105 | 59.9734 | 11.77
66.1613 | 28.6045 | 59.9957 | 22.77 | 66.202 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1864 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1772 | 17.1839 | 59.9351 | 11.77 | 66.1904 | 17.3106 | 59.9734 | 11.77
66.1697 | 28.6045 | 59.9957 | 22.77 | 66.2103 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.1947 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1858 | 17.1839 | 59.9351 | 11.77 | 66.199 | 17.3106 | 59.9734 | 11.77
66.178 | 28.6045 | 59.9957 | 22.77 | 66.2187 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.203 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.1941 | 17.1839 | 59.9351 | 11.77 | 66.2073 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.1863 | 28.6045 | 59.9957 | 22.77 | 66.227 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2113 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2024 | 17.1839 | 59.9351 | 11.77 | 66.2156 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.1947 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.2353 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2197 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2107 | 17.1839 | 59.9351 | 11.77 | 66.2239 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.203 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.2437 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.228 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.219 | 17.1839 | 59.937 | 11.77 | 66.2322 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.2113 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.252 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2363 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2273 | 17.1839 | 59.937 | 11.77 | 66.2405 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.2197 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.2603 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2446 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2358 | 17.1839 | 59.937 | 11.77 | 66.249 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.228 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.2687 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2531 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2441 | 17.1839 | 59.937 | 11.77 | 66.2573 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.2364 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.277 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2614 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2524 | 17.1822 | 59.937 | 11.77 | 66.2656 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.2447 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.2853 | 27.7756 | 59.9747 | 22.77 | 66.2697 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2607 | 17.1822 | 59.937 | 11.77 | 66.2739 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.253 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.2937 | 27.7785 | 59.9747 | 22.77 | 66.278 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.269 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.2822 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.2614 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.302 | 27.7785 | 59.9747 | 22.77 | 66.2864 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2773 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.2905 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.2697 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3104 | 27.7785 | 59.9747 | 22.77 | 66.2947 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2859 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.2988 | 17.3112 | 59.9734 | 11.77
66.278 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3187 | 27.7785 | 59.9747 | 22.77 | 66.303 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.2942 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.3074 | 17.3113 | 59.9734 | 11.77
66.2864 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.327 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3113 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3025 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.3157 | 17.3113 | 59.9734 | 11.77
66.2947 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3354 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3197 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3108 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.324 | 17.3119 | 59.9734 | 11.77
66.303 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3437 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.328 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3191 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.3323 | 17.3119 | 59.9734 | 11.77
66.3114 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3521 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3363 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3276 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.3406 | 17.3119 | 59.9734 | 11.77
66.3197 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3604 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3446 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3359 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.3489 | 17.3119 | 59.9734 | 11.77
66.328 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3687 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.353 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3442 | 17.18 | 59.937 | 11.77 | 66.3572 | 17.3119 | 59.9734 | 11.77
66.3364 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.377 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3613 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3525 | 17.1783 | 59.937 | 11.77 | 66.3657 | 17.3119 | 59.9734 | 11.77
66.3447 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3854 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3696 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3608 | 17.1783 | 59.937 | 11.77 | 66.374 | 17.3101 | 59.9734 | 11.77
66.353 | 28.6085 | 59.9957 | 22.77 | 66.3937 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3781 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3691 | 17.1807 | 59.937 | 11.77 | 66.3823 | 17.3101 | 59.9734 | 11.77
66.3614 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4021 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3864 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3777 | 17.1807 | 59.937 | 11.77 | 66.3906 | 17.3097 | 59.9734 | 11.77
66.3697 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4104 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.3947 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.386 | 17.1738 | 59.937 | 11.77 | 66.3989 | 17.3097 | 59.9734 | 11.77
66.378 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4187 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.403 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.3943 | 17.1738 | 59.937 | 11.77 | 66.4072 | 17.3097 | 59.9734 | 11.77
66.3864 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4271 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4114 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4026 | 17.1788 | 59.937 | 11.77 | 66.4155 | 17.3097 | 59.9734 | 11.77
66.3947 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4354 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4197 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4109 | 17.1788 | 59.937 | 11.77 | 66.4241 | 17.304 | 59.9715 | 11.77
66.403 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4438 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.428 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4192 | 17.1831 | 59.939 | 11.77 | 66.4324 | 17.304 | 59.9715 | 11.77
66.4114 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4521 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4363 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4277 | 17.1831 | 59.939 | 11.77 | 66.4407 | 17.305 | 59.9715 | 11.77
66.4197 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4604 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4447 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.436 | 17.1831 | 59.939 | 11.77 | 66.449 | 17.305 | 59.9715 | 11.77
66.428 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4688 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.453 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4443 | 17.1831 | 59.939 | 11.77 | 66.4573 | 17.305 | 59.9715 | 11.77
66.4364 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4771 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4613 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4526 | 17.1831 | 59.939 | 11.77 | 66.4656 | 17.305 | 59.9715 | 11.77
66.4447 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4854 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4696 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4609 | 17.1831 | 59.939 | 11.77 | 66.4741 | 17.305 | 59.9715 | 11.77
66.453 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.4938 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.478 | 16.673 | 60.0084 | 11.77 | 66.4692 | 17.181 | 59.939 | 11.77 | 66.4824 | 17.305 | 59.9715 | 11.77
66.4614 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5021 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4863 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.4778 | 17.181 | 59.939 | 11.77 | 66.4907 | 17.3047 | 59.9715 | 11.77
66.4697 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5104 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.4946 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.4861 | 17.1803 | 59.939 | 11.77 | 66.499 | 17.3047 | 59.9715 | 11.77
66.478 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5188 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5029 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.4944 | 17.1803 | 59.939 | 11.77 | 66.5073 | 17.3047 | 59.9715 | 11.77
66.4864 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5271 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5114 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5027 | 17.1794 | 59.939 | 11.77 | 66.5156 | 17.3047 | 59.9715 | 11.77
66.4947 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5355 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5197 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.511 | 17.1794 | 59.939 | 11.77 | 66.5239 | 17.3047 | 59.9715 | 11.77
66.503 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5438 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.528 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5193 | 17.1794 | 59.939 | 11.77 | 66.5325 | 17.3047 | 59.9715 | 11.77
66.5114 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5521 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5363 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5278 | 17.1794 | 59.939 | 11.77 | 66.5408 | 17.3048 | 59.9715 | 11.77
66.5197 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5605 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5447 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5361 | 17.1645 | 59.939 | 11.77 | 66.5491 | 17.3048 | 59.9715 | 11.77
66.528 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5688 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.553 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5444 | 17.1645 | 59.939 | 11.77 | 66.5574 | 17.3058 | 59.9715 | 11.77
66.5364 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5771 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5613 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5527 | 17.1672 | 59.939 | 11.77 | 66.5657 | 17.3058 | 59.9715 | 11.77
66.5447 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5855 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5696 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.561 | 17.1672 | 59.939 | 11.77 | 66.574 | 17.3058 | 59.9715 | 11.77
66.553 | 28.6085 | 59.9953 | 22.77 | 66.5938 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.578 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5693 | 17.1664 | 59.939 | 11.77 | 66.5823 | 17.3058 | 59.9715 | 11.77
66.5614 | 28.6192 | 59.9957 | 22.77 | 66.6021 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5863 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5779 | 17.1664 | 59.939 | 11.77 | 66.5908 | 17.3054 | 59.9715 | 11.77
66.5697 | 28.6192 | 59.9957 | 22.77 | 66.6105 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.5946 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5862 | 17.1658 | 59.939 | 11.77 | 66.5991 | 17.3054 | 59.9715 | 11.77
66.578 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6188 | 27.7785 | 59.9739 | 22.77 | 66.6029 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.5945 | 17.1658 | 59.939 | 11.77 | 66.6074 | 17.3054 | 59.9715 | 11.77
66.5864 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6272 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6113 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6028 | 17.1658 | 59.939 | 11.77 | 66.6157 | 17.3054 | 59.9715 | 11.77
66.5947 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6355 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6196 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6111 | 17.1658 | 59.939 | 11.77 | 66.624 | 17.3054 | 59.9695 | 11.77
66.603 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6438 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6279 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6194 | 17.1658 | 59.941 | 11.77 | 66.6323 | 17.3054 | 59.9695 | 11.77
66.6114 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6522 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6362 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6279 | 17.1658 | 59.941 | 11.77 | 66.6409 | 17.3055 | 59.9695 | 11.77
66.6197 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6605 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6447 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6362 | 17.1689 | 59.941 | 11.77 | 66.6492 | 17.3055 | 59.9695 | 11.77
66.628 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6689 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.653 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6445 | 17.1689 | 59.941 | 11.77 | 66.6575 | 17.3055 | 59.9695 | 11.77
66.6364 | 28.6295 | 59.9957 | 22.77 | 66.6772 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6613 | 16.5571 | 60.0084 | 11.77 | 66.6528 | 17.1683 | 59.941 | 11.77 | 66.6658 | 17.3055 | 59.9695 | 11.77
66.6447 | 28.621 | 59.9957 | 22.77 | 66.6855 | 27.7748 | 59.9739 | 22.77 | 66.6697 | 16.557 | 60.0084 | 11.77 | 66.6611 | 17.1683 | 59.941 | 11.77 | 66.6741 | 17.2987 | 59.9695 | 11.77
66.653 | 28.621 | 59.9957 | 22.77 | 66.6938 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.678 | 16.557 | 60.0084 | 11.77 | 66.6694 | 17.1683 | 59.941 | 11.77 | 66.6824 | 17.2987 | 59.9695 | 11.77
66.6614 | 28.6112 | 59.9957 | 22.77 | 66.7022 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.6863 | 16.5556 | 60.0084 | 11.77 | 66.678 | 17.1683 | 59.941 | 11.77 | 66.6907 | 17.2987 | 59.9695 | 11.77
66.6697 | 28.6112 | 59.9957 | 22.77 | 66.7105 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.6946 | 16.5556 | 60.0084 | 11.77 | 66.6863 | 17.1683 | 59.941 | 11.77 | 66.6992 | 17.2987 | 59.9695 | 11.77
66.678 | 28.6112 | 59.9957 | 22.77 | 66.7189 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.703 | 16.5556 | 60.0084 | 11.77 | 66.6946 | 17.1683 | 59.941 | 11.77 | 66.7075 | 17.2983 | 59.9695 | 11.77
66.6864 | 28.6112 | 59.9957 | 22.77 | 66.7272 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7113 | 16.5556 | 60.0084 | 11.77 | 66.7029 | 17.1676 | 59.941 | 11.77 | 66.7158 | 17.2983 | 59.9695 | 11.77
66.6947 | 28.6112 | 59.9957 | 22.77 | 66.7355 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7196 | 16.5547 | 60.0084 | 11.77 | 66.7112 | 17.1676 | 59.941 | 11.77 | 66.7241 | 17.2983 | 59.9695 | 11.77
66.703 | 28.6112 | 59.9957 | 22.77 | 66.7439 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7279 | 16.5547 | 60.0084 | 11.77 | 66.7195 | 17.1676 | 59.941 | 11.77 | 66.7324 | 17.2983 | 59.9695 | 11.77
66.7114 | 28.6117 | 59.9957 | 22.77 | 66.7522 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7363 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.728 | 17.1676 | 59.941 | 11.77 | 66.7407 | 17.2994 | 59.9695 | 11.77
66.7197 | 28.6117 | 59.9957 | 22.77 | 66.7606 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7446 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7363 | 17.1697 | 59.941 | 11.77 | 66.749 | 17.2994 | 59.9695 | 11.77
66.7281 | 28.6134 | 59.9957 | 22.77 | 66.7689 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7529 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7446 | 17.1697 | 59.941 | 11.77 | 66.7576 | 17.2994 | 59.9695 | 11.77
66.7364 | 28.6134 | 59.9957 | 22.77 | 66.7772 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7612 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7529 | 17.1697 | 59.941 | 11.77 | 66.7659 | 17.2994 | 59.9695 | 11.77
66.7447 | 28.6134 | 59.9957 | 22.77 | 66.7856 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7697 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7612 | 17.1697 | 59.941 | 11.77 | 66.7742 | 17.2994 | 59.9695 | 11.77
66.7531 | 28.6134 | 59.9957 | 22.77 | 66.7939 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.778 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7695 | 17.169 | 59.941 | 11.77 | 66.7825 | 17.2994 | 59.9695 | 11.77
66.7614 | 28.6134 | 59.9965 | 22.77 | 66.8022 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7863 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7781 | 17.169 | 59.941 | 11.77 | 66.7908 | 17.2991 | 59.9695 | 11.77
66.7697 | 28.6134 | 59.9965 | 22.77 | 66.8106 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.7946 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7864 | 17.1671 | 59.941 | 11.77 | 66.7991 | 17.2991 | 59.9695 | 11.77
66.7781 | 28.6237 | 59.9965 | 22.77 | 66.8189 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.803 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.7947 | 17.1671 | 59.941 | 11.77 | 66.8076 | 17.2991 | 59.9695 | 11.77
66.7864 | 28.6237 | 59.9965 | 22.77 | 66.8272 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.8113 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.803 | 17.1665 | 59.941 | 11.77 | 66.8159 | 17.2991 | 59.9695 | 11.77
66.7947 | 28.6237 | 59.9965 | 22.77 | 66.8356 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.8196 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8113 | 17.1665 | 59.941 | 11.77 | 66.8242 | 17.3001 | 59.9679 | 11.77
66.8031 | 28.6237 | 59.9965 | 22.77 | 66.8439 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.8279 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8196 | 17.1665 | 59.9434 | 11.77 | 66.8325 | 17.3001 | 59.9679 | 11.77
66.8114 | 28.6237 | 59.9965 | 22.77 | 66.8523 | 27.5088 | 59.9739 | 22.77 | 66.8363 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8281 | 17.1665 | 59.9434 | 11.77 | 66.8408 | 17.3001 | 59.9679 | 11.77
66.8197 | 28.6237 | 59.9965 | 22.77 | 66.8606 | 27.5053 | 59.9739 | 22.77 | 66.8446 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8364 | 17.0721 | 59.9434 | 11.77 | 66.8491 | 17.3001 | 59.9679 | 11.77
66.8281 | 28.6255 | 59.9965 | 22.77 | 66.8689 | 27.5053 | 59.9739 | 22.77 | 66.8529 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8447 | 17.0721 | 59.9434 | 11.77 | 66.8574 | 17.3011 | 59.9679 | 11.77
66.8364 | 28.6255 | 59.9965 | 22.77 | 66.8773 | 27.5053 | 59.9739 | 22.77 | 66.8612 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.853 | 17.0721 | 59.9434 | 11.77 | 66.866 | 17.3011 | 59.9679 | 11.77
66.8447 | 28.6255 | 59.9965 | 22.77 | 66.8856 | 27.5053 | 59.9739 | 22.77 | 66.8696 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8613 | 17.0721 | 59.9434 | 11.77 | 66.8743 | 17.3011 | 59.9679 | 11.77
66.8531 | 28.6255 | 59.9965 | 22.77 | 66.894 | 27.5053 | 59.9739 | 22.77 | 66.8779 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8696 | 17.0715 | 59.9434 | 11.77 | 66.8826 | 17.3011 | 59.9679 | 11.77
66.8614 | 28.626 | 59.9965 | 22.77 | 66.9023 | 27.5053 | 59.9739 | 22.77 | 66.8862 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8782 | 17.0715 | 59.9434 | 11.77 | 66.8909 | 17.3007 | 59.9679 | 11.77
66.8697 | 28.626 | 59.9965 | 22.77 | 66.9106 | 27.5048 | 59.9739 | 22.77 | 66.8945 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8865 | 17.0696 | 59.9434 | 11.77 | 66.8992 | 17.3007 | 59.9679 | 11.77
66.8781 | 28.6236 | 59.9965 | 22.77 | 66.9189 | 27.5048 | 59.9739 | 22.77 | 66.903 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.8948 | 17.0696 | 59.9434 | 11.77 | 66.9075 | 17.2596 | 59.9679 | 11.77
66.8864 | 28.6236 | 59.9965 | 22.77 | 66.9273 | 27.5048 | 59.9731 | 22.77 | 66.9113 | 16.5547 | 60.008 | 11.77 | 66.9031 | 17.0696 | 59.9434 | 11.77 | 66.916 | 17.2596 | 59.9679 | 11.77
66.8947 | 28.6236 | 59.9965 | 22.77 | 66.9356 | 27.5048 | 59.9731 | 22.77 | 66.9196 | 16.5522 | 60.008 | 11.77 | 66.9114 | 17.0696 | 59.9434 | 11.77 | 66.9243 | 17.2596 | 59.9679 | 11.77
66.9031 | 28.6236 | 59.9965 | 22.77 | 66.944 | 27.5048 | 59.9731 | 22.77 | 66.9279 | 16.5522 | 60.008 | 11.77 | 66.9197 | 17.0692 | 59.9434 | 11.77 | 66.9326 | 17.2596 | 59.9679 | 11.77
66.9114 | 28.6286 | 59.9965 | 22.77 | 66.9523 | 27.5048 | 59.9731 | 22.77 | 66.9363 | 16.5522 | 60.0073 | 11.77 | 66.9282 | 17.0692 | 59.9434 | 11.77 | 66.9409 | 17.2606 | 59.9679 | 11.77
66.9197 | 28.6286 | 59.9965 | 22.77 | 66.9606 | 27.5077 | 59.9731 | 22.77 | 66.9446 | 16.5522 | 60.0073 | 11.77 | 66.9365 | 17.0692 | 59.9434 | 11.77 | 66.9492 | 17.2606 | 59.9679 | 11.77
66.9281 | 28.6306 | 59.9965 | 22.77 | 66.969 | 27.5077 | 59.9731 | 22.77 | 66.9529 | 16.5522 | 60.0073 | 11.77 | 66.9448 | 17.0692 | 59.9434 | 11.77 | 66.9575 | 17.2606 | 59.9679 | 11.77
66.9364 | 28.6306 | 59.9965 | 22.77 | 66.9773 | 27.5077 | 59.9731 | 22.77 | 66.9613 | 16.5522 | 60.0073 | 11.77 | 66.9531 | 17.0686 | 59.9434 | 11.77 | 66.9658 | 17.2606 | 59.9679 | 11.77
66.9447 | 28.6334 | 59.9965 | 22.77 | 66.9857 | 27.5077 | 59.9731 | 22.77 | 66.9696 | 16.5522 | 60.0073 | 11.77 | 66.9614 | 17.0686 | 59.9434 | 11.77 | 66.9744 | 17.2606 | 59.9679 | 11.77
66.9531 | 28.6334 | 59.9965 | 22.77 | 66.994 | 27.5077 | 59.9731 | 22.77 | 66.9779 | 16.5522 | 60.0073 | 11.77 | 66.9697 | 17.0713 | 59.9434 | 11.77 | 66.9827 | 17.2606 | 59.9679 | 11.77
66.9614 | 28.6334 | 59.998 | 22.77 | 67.0023 | 27.5077 | 59.9731 | 22.77 | 66.9862 | 16.5508 | 60.0073 | 11.77 | 66.9783 | 17.0713 | 59.9434 | 11.77 | 66.991 | 17.2655 | 59.9679 | 11.77
66.9697 | 28.6334 | 59.998 | 22.77 | 67.0107 | 27.4251 | 59.9731 | 22.77 | 66.9946 | 16.5508 | 60.0073 | 11.77 | 66.9866 | 17.0765 | 59.9434 | 11.77 | 66.9993 | 17.2655 | 59.9679 | 11.77
66.9781 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.019 | 27.4251 | 59.9731 | 22.77 | 67.0029 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 66.9949 | 17.0765 | 59.9434 | 11.77 | 67.0076 | 17.2655 | 59.9679 | 11.77
66.9864 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.0273 | 27.4244 | 59.9731 | 22.77 | 67.0112 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0032 | 17.0765 | 59.9434 | 11.77 | 67.0159 | 17.2655 | 59.9679 | 11.77
66.9947 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.0357 | 27.4244 | 59.9731 | 22.77 | 67.0195 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0115 | 17.0765 | 59.9434 | 11.77 | 67.0242 | 17.2665 | 59.9664 | 11.77
67.0031 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.044 | 27.4244 | 59.9731 | 22.77 | 67.028 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0198 | 17.0759 | 59.9454 | 11.77 | 67.0327 | 17.2665 | 59.9664 | 11.77
67.0114 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.0523 | 27.4244 | 59.9731 | 22.77 | 67.0363 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0283 | 17.0759 | 59.9454 | 11.77 | 67.041 | 17.2665 | 59.9664 | 11.77
67.0197 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.0607 | 27.4244 | 59.9731 | 22.77 | 67.0446 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0366 | 17.0759 | 59.9454 | 11.77 | 67.0493 | 17.2665 | 59.9664 | 11.77
67.0281 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.069 | 27.4244 | 59.9731 | 22.77 | 67.0529 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0449 | 17.0759 | 59.9454 | 11.77 | 67.0576 | 17.2665 | 59.9664 | 11.77
67.0364 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.0774 | 27.4227 | 59.9731 | 22.77 | 67.0613 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0532 | 17.0736 | 59.9454 | 11.77 | 67.0659 | 17.2665 | 59.9664 | 11.77
67.0447 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.0857 | 27.4227 | 59.9731 | 22.77 | 67.0696 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0615 | 17.0736 | 59.9454 | 11.77 | 67.0742 | 17.2666 | 59.9664 | 11.77
67.0531 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.094 | 27.4227 | 59.9731 | 22.77 | 67.0779 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0698 | 17.0736 | 59.9454 | 11.77 | 67.0828 | 17.2666 | 59.9664 | 11.77
67.0614 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.1024 | 27.4227 | 59.9731 | 22.77 | 67.0862 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0784 | 17.0736 | 59.9454 | 11.77 | 67.0911 | 17.2666 | 59.9664 | 11.77
67.0697 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.1107 | 27.4227 | 59.9731 | 22.77 | 67.0946 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.0867 | 17.0736 | 59.9454 | 11.77 | 67.0994 | 17.2666 | 59.9664 | 11.77
67.0781 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.119 | 27.4227 | 59.9731 | 22.77 | 67.1029 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.095 | 17.0736 | 59.9454 | 11.77 | 67.1077 | 17.2666 | 59.9664 | 11.77
67.0864 | 28.6339 | 59.998 | 22.77 | 67.1274 | 27.4227 | 59.9723 | 22.77 | 67.1112 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.1033 | 17.0731 | 59.9454 | 11.77 | 67.116 | 17.2666 | 59.9664 | 11.77
67.0947 | 28.6734 | 59.998 | 22.77 | 67.1357 | 27.4227 | 59.9723 | 22.77 | 67.1195 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.1116 | 17.0731 | 59.9454 | 11.77 | 67.1243 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1031 | 28.6734 | 59.998 | 22.77 | 67.1441 | 27.3804 | 59.9723 | 22.77 | 67.1279 | 16.5559 | 60.0073 | 11.77 | 67.1199 | 17.0974 | 59.9454 | 11.77 | 67.1326 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1114 | 28.6744 | 59.998 | 22.77 | 67.1524 | 27.3804 | 59.9723 | 22.77 | 67.1362 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1284 | 17.0974 | 59.9454 | 11.77 | 67.1411 | 17.2678 | 59.9664 | 11.77
67.1197 | 28.6744 | 59.998 | 22.77 | 67.1607 | 27.3077 | 59.9723 | 22.77 | 67.1445 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1367 | 17.1036 | 59.9454 | 11.77 | 67.1494 | 17.2678 | 59.9664 | 11.77
67.1281 | 28.6744 | 59.998 | 22.77 | 67.1691 | 27.3077 | 59.9723 | 22.77 | 67.1528 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.145 | 17.1036 | 59.9454 | 11.77 | 67.1577 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1364 | 28.6744 | 59.998 | 22.77 | 67.1774 | 27.3077 | 59.9723 | 22.77 | 67.1613 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1533 | 17.1036 | 59.9454 | 11.77 | 67.166 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1447 | 28.6744 | 59.998 | 22.77 | 67.1857 | 27.3077 | 59.9723 | 22.77 | 67.1696 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1616 | 17.1036 | 59.9454 | 11.77 | 67.1743 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1531 | 28.6744 | 59.998 | 22.77 | 67.1941 | 27.3077 | 59.9723 | 22.77 | 67.1779 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1699 | 17.103 | 59.9454 | 11.77 | 67.1826 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1614 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2024 | 27.3077 | 59.9723 | 22.77 | 67.1863 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1785 | 17.103 | 59.9454 | 11.77 | 67.1912 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1697 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2108 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.1946 | 16.5559 | 60.0069 | 11.77 | 67.1868 | 17.1066 | 59.9454 | 11.77 | 67.1995 | 17.2676 | 59.9664 | 11.77
67.1781 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2191 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2029 | 16.5554 | 60.0069 | 11.77 | 67.1951 | 17.1066 | 59.9454 | 11.77 | 67.2078 | 17.2638 | 59.9664 | 11.77
67.1864 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2274 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2112 | 16.5554 | 60.0069 | 11.77 | 67.2034 | 17.1066 | 59.9454 | 11.77 | 67.2161 | 17.2638 | 59.9664 | 11.77
67.1947 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2358 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2196 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2117 | 17.1066 | 59.9454 | 11.77 | 67.2244 | 17.2583 | 59.9644 | 11.77
67.2031 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2441 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2279 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.22 | 17.071 | 59.9478 | 11.77 | 67.2327 | 17.2583 | 59.9644 | 11.77
67.2114 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2524 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2362 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2283 | 17.071 | 59.9478 | 11.77 | 67.241 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2197 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2608 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2445 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2368 | 17.0707 | 59.9478 | 11.77 | 67.2495 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2281 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2691 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2529 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2451 | 17.0707 | 59.9478 | 11.77 | 67.2578 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2364 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2775 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2612 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2534 | 17.0703 | 59.9478 | 11.77 | 67.2661 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2447 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2858 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2695 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2617 | 17.0703 | 59.9478 | 11.77 | 67.2744 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2531 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.2941 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2778 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.27 | 17.0686 | 59.9478 | 11.77 | 67.2827 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2614 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3025 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2863 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2783 | 17.0686 | 59.9478 | 11.77 | 67.291 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2697 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3108 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.2946 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2869 | 17.0686 | 59.9478 | 11.77 | 67.2996 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2781 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3192 | 27.3062 | 59.9723 | 22.77 | 67.3029 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.2952 | 17.0686 | 59.9478 | 11.77 | 67.3079 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2864 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3275 | 27.3062 | 59.9716 | 22.77 | 67.3112 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.3035 | 17.0686 | 59.9478 | 11.77 | 67.3162 | 17.2581 | 59.9644 | 11.77
67.2947 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3358 | 27.3062 | 59.9716 | 22.77 | 67.3196 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.3118 | 17.0686 | 59.9478 | 11.77 | 67.3245 | 17.2583 | 59.9644 | 11.77
67.3031 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3441 | 27.3062 | 59.9716 | 22.77 | 67.3279 | 16.5578 | 60.0069 | 11.77 | 67.3201 | 17.0732 | 59.9478 | 11.77 | 67.3328 | 17.2583 | 59.9644 | 11.77
67.3114 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3525 | 27.3062 | 59.9716 | 22.77 | 67.3362 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3284 | 17.0732 | 59.9478 | 11.77 | 67.3411 | 17.1883 | 59.9644 | 11.77
67.3197 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3608 | 27.3062 | 59.9716 | 22.77 | 67.3445 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3369 | 17.0728 | 59.9479 | 11.77 | 67.3494 | 17.1883 | 59.9644 | 11.77
67.3281 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3692 | 27.3062 | 59.9716 | 22.77 | 67.3529 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3452 | 17.0728 | 59.9479 | 11.77 | 67.3579 | 17.1881 | 59.9644 | 11.77
67.3364 | 28.6744 | 59.9992 | 22.77 | 67.3775 | 27.3056 | 59.9716 | 22.77 | 67.3612 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3535 | 17.0712 | 59.9479 | 11.77 | 67.3662 | 17.1881 | 59.9644 | 11.77
67.3447 | 28.7216 | 59.9992 | 22.77 | 67.3858 | 27.3056 | 59.9716 | 22.77 | 67.3695 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3618 | 17.0712 | 59.9479 | 11.77 | 67.3745 | 17.1475 | 59.9644 | 11.77
67.3531 | 28.7216 | 59.9992 | 22.77 | 67.3942 | 27.3021 | 59.9716 | 22.77 | 67.3778 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3701 | 17.0712 | 59.9479 | 11.77 | 67.3828 | 17.1475 | 59.9644 | 11.77
67.3614 | 28.7216 | 59.9988 | 22.77 | 67.4025 | 27.3021 | 59.9716 | 22.77 | 67.3862 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3784 | 17.0712 | 59.9479 | 11.77 | 67.3911 | 17.1475 | 59.9644 | 11.77
67.3697 | 28.7216 | 59.9988 | 22.77 | 67.4109 | 27.3021 | 59.9716 | 22.77 | 67.3945 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.387 | 17.0709 | 59.9479 | 11.77 | 67.3994 | 17.1475 | 59.9644 | 11.77
67.3781 | 28.7216 | 59.9988 | 22.77 | 67.4192 | 27.3021 | 59.9716 | 22.77 | 67.4028 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.3953 | 17.0709 | 59.9479 | 11.77 | 67.408 | 17.1476 | 59.9644 | 11.77
67.3864 | 28.7216 | 59.9988 | 22.77 | 67.4275 | 27.3747 | 59.9716 | 22.77 | 67.4111 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4036 | 17.0705 | 59.9479 | 11.77 | 67.4163 | 17.1476 | 59.9644 | 11.77
67.3947 | 28.7216 | 59.9988 | 22.77 | 67.4359 | 27.3747 | 59.9716 | 22.77 | 67.4196 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4119 | 17.0705 | 59.9479 | 11.77 | 67.4246 | 17.1506 | 59.9624 | 11.77
67.4031 | 28.7216 | 59.9988 | 22.77 | 67.4442 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4279 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4202 | 17.0705 | 59.9502 | 11.77 | 67.4329 | 17.1506 | 59.9624 | 11.77
67.4114 | 28.7197 | 59.9988 | 22.77 | 67.4525 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4362 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4285 | 17.0705 | 59.9502 | 11.77 | 67.4412 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4197 | 28.7197 | 59.9988 | 22.77 | 67.4609 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4446 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.437 | 17.0688 | 59.9502 | 11.77 | 67.4495 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4281 | 28.7197 | 59.9988 | 22.77 | 67.4692 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4529 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4453 | 17.0688 | 59.9502 | 11.77 | 67.4578 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4364 | 28.7197 | 59.9988 | 22.77 | 67.4775 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4612 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4536 | 17.0688 | 59.9502 | 11.77 | 67.4663 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4447 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.4859 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4695 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4619 | 17.0688 | 59.9502 | 11.77 | 67.4746 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4531 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.4942 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4779 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4702 | 17.0661 | 59.9502 | 11.77 | 67.4829 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4614 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5026 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4862 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4785 | 17.0661 | 59.9502 | 11.77 | 67.4912 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4697 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5109 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.4945 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4871 | 17.0658 | 59.9502 | 11.77 | 67.4995 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4781 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5192 | 27.3777 | 59.9716 | 22.77 | 67.5028 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.4954 | 17.0658 | 59.9502 | 11.77 | 67.5078 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4864 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5276 | 27.3777 | 59.9708 | 22.77 | 67.5112 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5037 | 17.0658 | 59.9502 | 11.77 | 67.5164 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.4947 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5359 | 27.3777 | 59.9708 | 22.77 | 67.5195 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.512 | 17.0658 | 59.9502 | 11.77 | 67.5247 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5031 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5443 | 27.3777 | 59.9708 | 22.77 | 67.5278 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5203 | 17.0654 | 59.9502 | 11.77 | 67.533 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5114 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5526 | 27.3777 | 59.9708 | 22.77 | 67.5361 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5286 | 17.0654 | 59.9502 | 11.77 | 67.5413 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5197 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5609 | 27.3777 | 59.9708 | 22.77 | 67.5446 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5371 | 17.0716 | 59.9502 | 11.77 | 67.5496 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5281 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5692 | 27.3777 | 59.9708 | 22.77 | 67.5529 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5454 | 17.0716 | 59.9502 | 11.77 | 67.5579 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5364 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5776 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.5612 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5537 | 17.0716 | 59.9502 | 11.77 | 67.5662 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5447 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5859 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.5695 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.562 | 17.0716 | 59.9502 | 11.77 | 67.5747 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5531 | 28.7085 | 59.9988 | 22.77 | 67.5943 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.5779 | 16.5578 | 60.0065 | 11.77 | 67.5703 | 17.0712 | 59.9502 | 11.77 | 67.583 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5614 | 28.7164 | 59.998 | 22.77 | 67.6026 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.5862 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.5786 | 17.0712 | 59.9502 | 11.77 | 67.5913 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5697 | 28.7164 | 59.998 | 22.77 | 67.6109 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.5945 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.5869 | 17.0649 | 59.9502 | 11.77 | 67.5996 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5781 | 28.7164 | 59.998 | 22.77 | 67.6193 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6028 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.5955 | 17.0649 | 59.9502 | 11.77 | 67.6079 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5864 | 28.7164 | 59.998 | 22.77 | 67.6276 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6112 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6038 | 17.0645 | 59.9502 | 11.77 | 67.6162 | 17.1526 | 59.9624 | 11.77
67.5947 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.636 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6195 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6121 | 17.0645 | 59.9502 | 11.77 | 67.6248 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6031 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.6443 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6278 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6204 | 17.0645 | 59.9522 | 11.77 | 67.6331 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6114 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.6526 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6361 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6287 | 17.0645 | 59.9522 | 11.77 | 67.6414 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6197 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.661 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6445 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.637 | 17.0641 | 59.9522 | 11.77 | 67.6497 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6281 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.6693 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6528 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6455 | 17.0641 | 59.9522 | 11.77 | 67.658 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6364 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.6776 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6611 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6538 | 17.0641 | 59.9522 | 11.77 | 67.6663 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6447 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.686 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6696 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6621 | 17.0641 | 59.9522 | 11.77 | 67.6746 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6531 | 28.7156 | 59.998 | 22.77 | 67.6943 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6779 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6704 | 16.9775 | 59.9522 | 11.77 | 67.6831 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6614 | 28.7137 | 59.998 | 22.77 | 67.7027 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6862 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6787 | 16.9775 | 59.9522 | 11.77 | 67.6914 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6697 | 28.7137 | 59.998 | 22.77 | 67.711 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.6945 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.687 | 16.9809 | 59.9522 | 11.77 | 67.6997 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6781 | 28.7108 | 59.998 | 22.77 | 67.7193 | 27.3819 | 59.9708 | 22.77 | 67.7029 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.6956 | 16.9809 | 59.9522 | 11.77 | 67.708 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6864 | 28.7108 | 59.998 | 22.77 | 67.7277 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7112 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7039 | 16.9809 | 59.9522 | 11.77 | 67.7163 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.6947 | 28.7108 | 59.998 | 22.77 | 67.736 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7195 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7122 | 16.9809 | 59.9522 | 11.77 | 67.7246 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.7031 | 28.7108 | 59.998 | 22.77 | 67.7444 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7278 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7205 | 16.9805 | 59.9522 | 11.77 | 67.7332 | 17.1526 | 59.962 | 11.77
67.7114 | 28.71 | 59.998 | 22.77 | 67.7527 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7362 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7288 | 16.9805 | 59.9522 | 11.77 | 67.7415 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7197 | 28.71 | 59.998 | 22.77 | 67.761 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7445 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7371 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.7498 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7281 | 28.71 | 59.998 | 22.77 | 67.7693 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7528 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7456 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.7581 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7364 | 28.71 | 59.998 | 22.77 | 67.7777 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7611 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7539 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.7664 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7448 | 28.71 | 59.998 | 22.77 | 67.786 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7695 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7622 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.7747 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7531 | 28.71 | 59.998 | 22.77 | 67.7944 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7778 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7705 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.783 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7614 | 28.7056 | 59.9965 | 22.77 | 67.8027 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7861 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7788 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.7915 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7698 | 28.7056 | 59.9965 | 22.77 | 67.811 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.7944 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7871 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.7998 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7781 | 28.7027 | 59.9965 | 22.77 | 67.8194 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8029 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.7954 | 16.9858 | 59.9522 | 11.77 | 67.8081 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7864 | 28.7027 | 59.9965 | 22.77 | 67.8277 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8112 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.804 | 16.9844 | 59.9522 | 11.77 | 67.8164 | 17.1569 | 59.962 | 11.77
67.7948 | 28.7027 | 59.9965 | 22.77 | 67.8361 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8195 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8123 | 16.9844 | 59.9522 | 11.77 | 67.8247 | 17.1569 | 59.9628 | 11.77
67.8031 | 28.7027 | 59.9965 | 22.77 | 67.8444 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8278 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8206 | 16.9841 | 59.9538 | 11.77 | 67.833 | 17.1569 | 59.9628 | 11.77
67.8114 | 28.7023 | 59.9965 | 22.77 | 67.8527 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8362 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8289 | 16.9841 | 59.9538 | 11.77 | 67.8416 | 17.1565 | 59.9628 | 11.77
67.8198 | 28.7023 | 59.9965 | 22.77 | 67.8611 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8445 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8372 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8499 | 17.1565 | 59.9628 | 11.77
67.8281 | 28.7023 | 59.9965 | 22.77 | 67.8694 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8528 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8455 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8582 | 17.1555 | 59.9628 | 11.77
67.8364 | 28.7023 | 59.9965 | 22.77 | 67.8777 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8611 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.854 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8665 | 17.1555 | 59.9628 | 11.77
67.8448 | 28.6975 | 59.9965 | 22.77 | 67.8861 | 27.3819 | 59.9704 | 22.77 | 67.8695 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8623 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8748 | 17.1555 | 59.9628 | 11.77
67.8531 | 28.6975 | 59.9965 | 22.77 | 67.8944 | 27.3822 | 59.9704 | 22.77 | 67.8778 | 16.4753 | 60.0065 | 11.77 | 67.8706 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8831 | 17.1555 | 59.9628 | 11.77
67.8614 | 28.6975 | 59.9965 | 22.77 | 67.9027 | 27.3822 | 59.9704 | 22.77 | 67.8861 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 67.8789 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8914 | 17.1555 | 59.9628 | 11.77
67.8698 | 28.6975 | 59.9965 | 22.77 | 67.9111 | 27.3822 | 59.9704 | 22.77 | 67.8945 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 67.8872 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.8999 | 17.1555 | 59.9628 | 11.77
67.8781 | 28.6975 | 59.9965 | 22.77 | 67.9194 | 27.3822 | 59.9704 | 22.77 | 67.9028 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 67.8955 | 16.9837 | 59.9538 | 11.77 | 67.9082 | 17.1551 | 59.9628 | 11.77
67.8864 | 28.6975 | 59.9965 | 22.77 | 67.9278 | 27.3815 | 59.9708 | 22.77 | 67.9111 | 16.4721 | 60.0065 | 11.77 | 67.9041 | 16.987 | 59.9538 | 11.77 | 67.9165 | 17.1551 | 59.9628 | 11.77
67.8948 | 28.6972 | 59.9965 | 22.77 | 67.9361 | 27.3815 | 59.9708 | 22.77 | 67.9194 | 16.4674 | 60.0065 | 11.77 | 67.9124 | 16.987 | 59.9538 | 11.77 | 67.9248 | 17.1588 | 59.9628 | 11.77
67.9031 | 28.6972 | 59.9965 | 22.77 | 67.9444 | 27.3756 | 59.9708 | 22.77 | 67.9279 | 16.4674 | 60.0065 | 11.77 | 67.9207 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9331 | 17.1588 | 59.9628 | 11.77
67.9114 | 28.6722 | 59.9965 | 22.77 | 67.9528 | 27.3756 | 59.9708 | 22.77 | 67.9362 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.929 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9414 | 17.1588 | 59.9628 | 11.77
67.9198 | 28.6722 | 59.9965 | 22.77 | 67.9611 | 27.3756 | 59.9708 | 22.77 | 67.9445 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9373 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.95 | 17.1588 | 59.9628 | 11.77
67.9281 | 28.6696 | 59.9965 | 22.77 | 67.9695 | 27.3756 | 59.9708 | 22.77 | 67.9528 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9456 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9583 | 17.1588 | 59.9628 | 11.77
67.9364 | 28.6696 | 59.9965 | 22.77 | 67.9778 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 67.9612 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9541 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9666 | 17.1588 | 59.9628 | 11.77
67.9448 | 28.661 | 59.9965 | 22.77 | 67.9861 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 67.9695 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9624 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9749 | 17.1691 | 59.9628 | 11.77
67.9531 | 28.661 | 59.9965 | 22.77 | 67.9945 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 67.9778 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9707 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9832 | 17.1691 | 59.9628 | 11.77
67.9614 | 28.6567 | 59.9945 | 22.77 | 68.0028 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 67.9861 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.979 | 16.9863 | 59.9538 | 11.77 | 67.9915 | 17.168 | 59.9628 | 11.77
67.9698 | 28.6567 | 59.9945 | 22.77 | 68.0111 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 67.9945 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9873 | 16.9523 | 59.9538 | 11.77 | 67.9998 | 17.168 | 59.9628 | 11.77
67.9781 | 28.655 | 59.9945 | 22.77 | 68.0195 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0028 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 67.9956 | 16.9523 | 59.9538 | 11.77 | 68.0083 | 17.1676 | 59.9628 | 11.77
67.9864 | 28.655 | 59.9945 | 22.77 | 68.0278 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0111 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0039 | 16.9509 | 59.9538 | 11.77 | 68.0166 | 17.1676 | 59.9628 | 11.77
67.9948 | 28.655 | 59.9945 | 22.77 | 68.0362 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0194 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0125 | 16.9509 | 59.9538 | 11.77 | 68.0249 | 17.1627 | 59.9652 | 11.77
68.0031 | 28.655 | 59.9945 | 22.77 | 68.0445 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0278 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0208 | 16.9509 | 59.9557 | 11.77 | 68.0332 | 17.1627 | 59.9652 | 11.77
68.0114 | 28.6525 | 59.9945 | 22.77 | 68.0528 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0361 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0291 | 16.9509 | 59.9557 | 11.77 | 68.0415 | 17.1627 | 59.9652 | 11.77
68.0198 | 28.6525 | 59.9945 | 22.77 | 68.0612 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0444 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0374 | 16.9509 | 59.9557 | 11.77 | 68.0498 | 17.1627 | 59.9652 | 11.77
68.0281 | 28.6522 | 59.9945 | 22.77 | 68.0695 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0527 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0457 | 16.9509 | 59.9557 | 11.77 | 68.0583 | 17.1616 | 59.9652 | 11.77
68.0364 | 28.6522 | 59.9945 | 22.77 | 68.0779 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0612 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.054 | 16.9509 | 59.9557 | 11.77 | 68.0667 | 17.1616 | 59.9652 | 11.77
68.0448 | 28.6522 | 59.9945 | 22.77 | 68.0862 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0695 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0625 | 16.9509 | 59.9557 | 11.77 | 68.075 | 17.1612 | 59.9652 | 11.77
68.0531 | 28.6522 | 59.9945 | 22.77 | 68.0945 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0778 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0708 | 16.9505 | 59.9557 | 11.77 | 68.0833 | 17.1612 | 59.9652 | 11.77
68.0614 | 28.6506 | 59.9945 | 22.77 | 68.1028 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0861 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0791 | 16.9505 | 59.9557 | 11.77 | 68.0916 | 17.0764 | 59.9652 | 11.77
68.0698 | 28.6506 | 59.9945 | 22.77 | 68.1112 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.0945 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0874 | 16.9504 | 59.9557 | 11.77 | 68.0999 | 17.0764 | 59.9652 | 11.77
68.0781 | 28.6506 | 59.9945 | 22.77 | 68.1195 | 27.3763 | 59.9708 | 22.77 | 68.1028 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.0957 | 16.9504 | 59.9557 | 11.77 | 68.1082 | 17.083 | 59.9652 | 11.77
68.0864 | 28.6506 | 59.9945 | 22.77 | 68.1279 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1111 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.104 | 16.9504 | 59.9557 | 11.77 | 68.1167 | 17.083 | 59.9652 | 11.77
68.0948 | 28.6477 | 59.9945 | 22.77 | 68.1362 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1195 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1125 | 16.9504 | 59.9557 | 11.77 | 68.125 | 17.083 | 59.9652 | 11.77
68.1031 | 28.6477 | 59.9945 | 22.77 | 68.1445 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1278 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1208 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1333 | 17.083 | 59.9652 | 11.77
68.1114 | 28.6477 | 59.9945 | 22.77 | 68.1529 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1361 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1292 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1416 | 17.0772 | 59.9652 | 11.77
68.1198 | 28.6477 | 59.9945 | 22.77 | 68.1612 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1444 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1375 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1499 | 17.0772 | 59.9652 | 11.77
68.1281 | 28.6477 | 59.9945 | 22.77 | 68.1696 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1528 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1458 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1582 | 17.0772 | 59.9652 | 11.77
68.1364 | 28.6477 | 59.9945 | 22.77 | 68.1779 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1611 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1541 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1667 | 17.0772 | 59.9652 | 11.77
68.1448 | 28.6461 | 59.9945 | 22.77 | 68.1862 | 27.3763 | 59.9716 | 22.77 | 68.1694 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1626 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.175 | 17.0771 | 59.9652 | 11.77
68.1531 | 28.6461 | 59.9945 | 22.77 | 68.1945 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.1777 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1709 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1833 | 17.0771 | 59.9652 | 11.77
68.1614 | 28.6436 | 59.9926 | 22.77 | 68.2029 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.1862 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1792 | 16.9491 | 59.9557 | 11.77 | 68.1917 | 17.0808 | 59.9652 | 11.77
68.1698 | 28.6436 | 59.9926 | 22.77 | 68.2112 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.1945 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1875 | 16.9487 | 59.9557 | 11.77 | 68.2 | 17.0808 | 59.9652 | 11.77
68.1781 | 28.6436 | 59.9926 | 22.77 | 68.2196 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2028 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.1958 | 16.9487 | 59.9557 | 11.77 | 68.2083 | 17.0508 | 59.9652 | 11.77
68.1865 | 28.6436 | 59.9926 | 22.77 | 68.2279 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2111 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2041 | 16.9486 | 59.9557 | 11.77 | 68.2166 | 17.0508 | 59.9652 | 11.77
68.1948 | 28.6349 | 59.9926 | 22.77 | 68.2362 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2195 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2124 | 16.9486 | 59.9557 | 11.77 | 68.2251 | 17.0511 | 59.9683 | 11.77
68.2031 | 28.6349 | 59.9926 | 22.77 | 68.2446 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2278 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2209 | 16.9486 | 59.9573 | 11.77 | 68.2334 | 17.0511 | 59.9683 | 11.77
68.2115 | 28.6333 | 59.9926 | 22.77 | 68.2529 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2361 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2292 | 16.9486 | 59.9573 | 11.77 | 68.2417 | 17.05 | 59.9683 | 11.77
68.2198 | 28.6333 | 59.9926 | 22.77 | 68.2613 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2444 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2375 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.25 | 17.05 | 59.9683 | 11.77
68.2281 | 28.6333 | 59.9926 | 22.77 | 68.2696 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2528 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2458 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.2583 | 17.0556 | 59.9683 | 11.77
68.2365 | 28.6333 | 59.9926 | 22.77 | 68.2779 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2611 | 16.4674 | 60.0073 | 11.77 | 68.2542 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.2666 | 17.0556 | 59.9683 | 11.77
68.2448 | 28.6333 | 59.9926 | 22.77 | 68.2863 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2694 | 16.4684 | 60.0073 | 11.77 | 68.2625 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.2751 | 17.0559 | 59.9683 | 11.77
68.2531 | 28.6333 | 59.9926 | 22.77 | 68.2946 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2777 | 16.4684 | 60.0073 | 11.77 | 68.271 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.2834 | 17.0559 | 59.9683 | 11.77
68.2615 | 28.6383 | 59.9926 | 22.77 | 68.3029 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2861 | 16.4685 | 60.0073 | 11.77 | 68.2793 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.2917 | 17.0548 | 59.9683 | 11.77
68.2698 | 28.6383 | 59.9926 | 22.77 | 68.3113 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.2944 | 16.4685 | 60.0073 | 11.77 | 68.2876 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.3 | 17.0548 | 59.9683 | 11.77
68.2781 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.3196 | 27.3852 | 59.9716 | 22.77 | 68.3027 | 16.4685 | 60.0073 | 11.77 | 68.2959 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.3083 | 17.0548 | 59.9683 | 11.77
68.2865 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.328 | 27.3852 | 59.9728 | 22.77 | 68.311 | 16.4685 | 60.0073 | 11.77 | 68.3042 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.3167 | 17.0548 | 59.9683 | 11.77
68.2948 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.3363 | 27.3852 | 59.9728 | 22.77 | 68.3195 | 16.4654 | 60.0073 | 11.77 | 68.3125 | 16.9473 | 59.9573 | 11.77 | 68.325 | 17.0551 | 59.9683 | 11.77
68.3031 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.3446 | 27.3902 | 59.9728 | 22.77 | 68.3278 | 16.4654 | 60.0073 | 11.77 | 68.321 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3335 | 17.0551 | 59.9683 | 11.77
68.3115 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.353 | 27.3902 | 59.9728 | 22.77 | 68.3361 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3293 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3418 | 17.0587 | 59.9683 | 11.77
68.3198 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.3613 | 27.3902 | 59.9728 | 22.77 | 68.3444 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3376 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3501 | 17.0587 | 59.9683 | 11.77
68.3281 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.3697 | 27.3902 | 59.9728 | 22.77 | 68.3528 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3459 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3584 | 17.0587 | 59.9683 | 11.77
68.3365 | 28.6364 | 59.9926 | 22.77 | 68.378 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.3611 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3542 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3667 | 17.0587 | 59.9683 | 11.77
68.3448 | 28.6347 | 59.9926 | 22.77 | 68.3863 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.3694 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3625 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.375 | 17.059 | 59.9683 | 11.77
68.3531 | 28.6347 | 59.9926 | 22.77 | 68.3947 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.3778 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3708 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3835 | 17.059 | 59.9683 | 11.77
68.3615 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.403 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.3861 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3794 | 16.9469 | 59.9573 | 11.77 | 68.3918 | 17.0502 | 59.9683 | 11.77
68.3698 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.4113 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.3944 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.3877 | 16.9455 | 59.9573 | 11.77 | 68.4001 | 17.0502 | 59.9683 | 11.77
68.3781 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.4197 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.4027 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.396 | 16.9455 | 59.9573 | 11.77 | 68.4084 | 17.0505 | 59.9683 | 11.77
68.3865 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.428 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.4111 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.4043 | 16.9455 | 59.9573 | 11.77 | 68.4167 | 17.0505 | 59.9683 | 11.77
68.3948 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.4363 | 27.3999 | 59.9728 | 22.77 | 68.4194 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.4126 | 16.9455 | 59.9573 | 11.77 | 68.425 | 17.0504 | 59.9723 | 11.77
68.4031 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.4447 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4277 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.4209 | 16.9455 | 59.9585 | 11.77 | 68.4333 | 17.0504 | 59.9723 | 11.77
68.4115 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.453 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.436 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.4294 | 16.9455 | 59.9585 | 11.77 | 68.4419 | 17.0497 | 59.9723 | 11.77
68.4198 | 28.6319 | 59.9902 | 22.77 | 68.4614 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4445 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.4377 | 16.9455 | 59.9585 | 11.77 | 68.4502 | 17.0497 | 59.9723 | 11.77
68.4282 | 28.6303 | 59.9902 | 22.77 | 68.4697 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4528 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.446 | 16.9455 | 59.9585 | 11.77 | 68.4585 | 17.05 | 59.9723 | 11.77
68.4365 | 28.6303 | 59.9902 | 22.77 | 68.478 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4611 | 16.4654 | 60.0081 | 11.77 | 68.4543 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.4668 | 17.05 | 59.9723 | 11.77
68.4448 | 28.6303 | 59.9902 | 22.77 | 68.4864 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4694 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.4626 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.4751 | 17.0499 | 59.9723 | 11.77
68.4532 | 28.6303 | 59.9902 | 22.77 | 68.4947 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4778 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.4709 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.4834 | 17.0499 | 59.9723 | 11.77
68.4615 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5031 | 27.4035 | 59.9728 | 22.77 | 68.4861 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.4792 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.4917 | 17.0499 | 59.9723 | 11.77
68.4698 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5114 | 27.4056 | 59.9728 | 22.77 | 68.4944 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.4878 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.5002 | 17.0499 | 59.9723 | 11.77
68.4782 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5197 | 27.4056 | 59.9728 | 22.77 | 68.5027 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.4961 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.5085 | 17.0493 | 59.9723 | 11.77
68.4865 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.528 | 27.4056 | 59.9735 | 22.77 | 68.5111 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.5044 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.5168 | 17.0493 | 59.9723 | 11.77
68.4948 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5364 | 27.4056 | 59.9735 | 22.77 | 68.5194 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.5127 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.5251 | 17.0496 | 59.9723 | 11.77
68.5032 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5447 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5277 | 16.4664 | 60.0081 | 11.77 | 68.521 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.5334 | 17.0496 | 59.9723 | 11.77
68.5115 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5531 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.536 | 16.4665 | 60.0089 | 11.77 | 68.5293 | 16.9451 | 59.9585 | 11.77 | 68.5417 | 17.0495 | 59.9723 | 11.77
68.5198 | 28.6274 | 59.9902 | 22.77 | 68.5614 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5444 | 16.4665 | 60.0089 | 11.77 | 68.5378 | 16.945 | 59.9585 | 11.77 | 68.5503 | 17.0495 | 59.9723 | 11.77
68.5282 | 28.6258 | 59.9902 | 22.77 | 68.5697 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5527 | 16.4665 | 60.0089 | 11.77 | 68.5461 | 16.945 | 59.9585 | 11.77 | 68.5586 | 17.0488 | 59.9723 | 11.77
68.5365 | 28.6258 | 59.9902 | 22.77 | 68.5781 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.561 | 16.4665 | 60.0089 | 11.77 | 68.5544 | 16.945 | 59.9585 | 11.77 | 68.5669 | 17.0488 | 59.9723 | 11.77
68.5448 | 28.6454 | 59.9902 | 22.77 | 68.5864 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5693 | 16.4665 | 60.0089 | 11.77 | 68.5627 | 16.945 | 59.9585 | 11.77 | 68.5752 | 17.049 | 59.9723 | 11.77
68.5532 | 28.6454 | 59.9902 | 22.77 | 68.5948 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5778 | 16.4665 | 60.0089 | 11.77 | 68.571 | 16.9437 | 59.9585 | 11.77 | 68.5835 | 17.049 | 59.9723 | 11.77
68.5615 | 28.609 | 59.9887 | 22.77 | 68.6031 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5861 | 16.4679 | 60.0089 | 11.77 | 68.5793 | 16.9437 | 59.9585 | 11.77 | 68.5918 | 17.049 | 59.9723 | 11.77
68.5698 | 28.609 | 59.9887 | 22.77 | 68.6114 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.5944 | 16.4679 | 60.0089 | 11.77 | 68.5879 | 16.9437 | 59.9585 | 11.77 | 68.6001 | 17.049 | 59.9723 | 11.77
68.5782 | 28.609 | 59.9887 | 22.77 | 68.6198 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.6027 | 16.4679 | 60.0089 | 11.77 | 68.5962 | 16.9437 | 59.9585 | 11.77 | 68.6086 | 17.0535 | 59.9723 | 11.77
68.5865 | 28.609 | 59.9887 | 22.77 | 68.6281 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.6111 | 16.4679 | 60.0089 | 11.77 | 68.6045 | 16.9433 | 59.9585 | 11.77 | 68.6169 | 17.0535 | 59.9723 | 11.77
68.5948 | 28.609 | 59.9887 | 22.77 | 68.6364 | 27.405 | 59.9735 | 22.77 | 68.6194 | 16.4679 | 60.0089 | 11.77 | 68.6128 | 16.9433 | 59.9585 | 11.77 | 68.6252 | 17.0534 | 59.9758 | 11.77
68.6032 | 28.609 | 59.9887 | 22.77 | 68.6448 | 27.4071 | 59.9735 | 22.77 | 68.6277 | 16.4679 | 60.0089 | 11.77 | 68.6211 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6335 | 17.0534 | 59.9758 | 11.77
68.6115 | 28.6082 | 59.9887 | 22.77 | 68.6531 | 27.4071 | 59.9735 | 22.77 | 68.636 | 16.4688 | 60.0089 | 11.77 | 68.6294 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6418 | 17.0534 | 59.9758 | 11.77
68.6199 | 28.6082 | 59.9887 | 22.77 | 68.6614 | 27.4071 | 59.9735 | 22.77 | 68.6444 | 16.4688 | 60.0089 | 11.77 | 68.6377 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6501 | 17.0534 | 59.9758 | 11.77
68.6282 | 28.6082 | 59.9887 | 22.77 | 68.6698 | 27.4071 | 59.9735 | 22.77 | 68.6527 | 16.4018 | 60.0089 | 11.77 | 68.6462 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6584 | 17.0528 | 59.9758 | 11.77
68.6365 | 28.6082 | 59.9887 | 22.77 | 68.6781 | 27.4064 | 59.9735 | 22.77 | 68.661 | 16.4018 | 60.0089 | 11.77 | 68.6545 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.667 | 17.0528 | 59.9758 | 11.77
68.6449 | 28.6082 | 59.9887 | 22.77 | 68.6865 | 27.4064 | 59.9735 | 22.77 | 68.6694 | 16.4018 | 60.0089 | 11.77 | 68.6628 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6753 | 17.0531 | 59.9758 | 11.77
68.6532 | 28.6082 | 59.9887 | 22.77 | 68.6948 | 27.4064 | 59.9735 | 22.77 | 68.6777 | 16.4018 | 60.0089 | 11.77 | 68.6711 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6836 | 17.0531 | 59.9758 | 11.77
68.6615 | 28.606 | 59.9887 | 22.77 | 68.7031 | 27.4064 | 59.9735 | 22.77 | 68.686 | 16.4018 | 60.0089 | 11.77 | 68.6794 | 16.9433 | 59.9597 | 11.77 | 68.6919 | 17.053 | 59.9758 | 11.77
68.6699 | 28.606 | 59.9887 | 22.77 | 68.7115 | 27.4064 | 59.9735 | 22.77 | 68.6943 | 16.4018 | 60.0089 | 11.77 | 68.6877 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7002 | 17.053 | 59.9758 | 11.77
68.6782 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7198 | 27.4064 | 59.9735 | 22.77 | 68.7028 | 16.4019 | 60.0089 | 11.77 | 68.6963 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7085 | 17.0255 | 59.9758 | 11.77
68.6865 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7281 | 27.4071 | 59.9747 | 22.77 | 68.7111 | 16.4019 | 60.0089 | 11.77 | 68.7046 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7168 | 17.0255 | 59.9758 | 11.77
68.6949 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7365 | 27.4071 | 59.9747 | 22.77 | 68.7194 | 16.4019 | 60.0089 | 11.77 | 68.7129 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7253 | 17.0304 | 59.9758 | 11.77
68.7032 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7448 | 27.4071 | 59.9747 | 22.77 | 68.7277 | 16.4019 | 60.0089 | 11.77 | 68.7212 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7336 | 17.0304 | 59.9758 | 11.77
68.7115 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7531 | 27.4071 | 59.9747 | 22.77 | 68.7361 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7295 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7419 | 17.0309 | 59.9758 | 11.77
68.7199 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7615 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.7444 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7378 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7502 | 17.0309 | 59.9758 | 11.77
68.7282 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7698 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.7527 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7463 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7585 | 17.0309 | 59.9758 | 11.77
68.7365 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7782 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.761 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7546 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7668 | 17.0309 | 59.9758 | 11.77
68.7449 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7865 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.7694 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7629 | 16.9496 | 59.9597 | 11.77 | 68.7751 | 16.944 | 59.9758 | 11.77
68.7532 | 28.6059 | 59.9887 | 22.77 | 68.7948 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.7777 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7712 | 16.9548 | 59.9597 | 11.77 | 68.7837 | 16.944 | 59.9758 | 11.77
68.7615 | 28.6021 | 59.9875 | 22.77 | 68.8032 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.786 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7795 | 16.9548 | 59.9597 | 11.77 | 68.792 | 16.9487 | 59.9758 | 11.77
68.7699 | 28.6021 | 59.9875 | 22.77 | 68.8115 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.7943 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7878 | 16.9548 | 59.9597 | 11.77 | 68.8003 | 16.9487 | 59.9758 | 11.77
68.7782 | 28.6021 | 59.9875 | 22.77 | 68.8199 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.8027 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.7961 | 16.9548 | 59.9597 | 11.77 | 68.8086 | 16.9487 | 59.9758 | 11.77
68.7865 | 28.6021 | 59.9875 | 22.77 | 68.8282 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.811 | 16.4043 | 60.0096 | 11.77 | 68.8047 | 16.9548 | 59.9597 | 11.77 | 68.8169 | 16.9487 | 59.9758 | 11.77
68.7949 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8365 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.8193 | 16.4117 | 60.0096 | 11.77 | 68.813 | 16.9548 | 59.9597 | 11.77 | 68.8252 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.8032 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8448 | 27.4079 | 59.9747 | 22.77 | 68.8276 | 16.4117 | 60.0096 | 11.77 | 68.8213 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8337 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.8116 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8532 | 27.4079 | 59.9747 | 22.77 | 68.8361 | 16.4057 | 60.0096 | 11.77 | 68.8296 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.842 | 16.9542 | 59.979 | 11.77
68.8199 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8615 | 27.4079 | 59.9747 | 22.77 | 68.8444 | 16.4057 | 60.0096 | 11.77 | 68.8379 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8503 | 16.9542 | 59.979 | 11.77
68.8282 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8699 | 27.4079 | 59.9747 | 22.77 | 68.8527 | 16.4057 | 60.0096 | 11.77 | 68.8462 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8586 | 16.9542 | 59.979 | 11.77
68.8366 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8782 | 27.4079 | 59.9747 | 22.77 | 68.861 | 16.4057 | 60.0096 | 11.77 | 68.8547 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8669 | 16.9542 | 59.979 | 11.77
68.8449 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8865 | 27.4079 | 59.9747 | 22.77 | 68.8694 | 16.401 | 60.0096 | 11.77 | 68.863 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8752 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.8532 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.8949 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.8777 | 16.401 | 60.0096 | 11.77 | 68.8713 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8835 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.8616 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.9032 | 27.4086 | 59.9747 | 22.77 | 68.886 | 16.401 | 60.0096 | 11.77 | 68.8796 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.8921 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.8699 | 28.602 | 59.9875 | 22.77 | 68.9116 | 27.4026 | 59.9747 | 22.77 | 68.8943 | 16.401 | 60.0096 | 11.77 | 68.8879 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.9004 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.8782 | 28.5998 | 59.9875 | 22.77 | 68.9199 | 27.4026 | 59.9747 | 22.77 | 68.9027 | 16.4034 | 60.0096 | 11.77 | 68.8962 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.9087 | 16.9541 | 59.979 | 11.77
68.8866 | 28.5998 | 59.9875 | 22.77 | 68.9282 | 27.374 | 59.9759 | 22.77 | 68.911 | 16.4034 | 60.0096 | 11.77 | 68.9045 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.917 | 16.9541 | 59.979 | 11.77
68.8949 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9366 | 27.374 | 59.9759 | 22.77 | 68.9193 | 16.4034 | 60.0096 | 11.77 | 68.9131 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.9253 | 16.9541 | 59.979 | 11.77
68.9032 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9449 | 27.3775 | 59.9759 | 22.77 | 68.9276 | 16.4034 | 60.0096 | 11.77 | 68.9214 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.9336 | 16.9541 | 59.979 | 11.77
68.9116 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9532 | 27.3775 | 59.9759 | 22.77 | 68.936 | 16.4034 | 60.0116 | 11.77 | 68.9297 | 16.9548 | 59.9609 | 11.77 | 68.9419 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.9199 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9616 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.9443 | 16.4034 | 60.0116 | 11.77 | 68.938 | 16.9535 | 59.9609 | 11.77 | 68.9504 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.9282 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9699 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.9526 | 16.4034 | 60.0116 | 11.77 | 68.9463 | 16.9535 | 59.9609 | 11.77 | 68.9587 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.9366 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9782 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.9609 | 16.4034 | 60.0116 | 11.77 | 68.9546 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 68.967 | 16.9543 | 59.979 | 11.77
68.9449 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9866 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.9694 | 16.4034 | 60.0116 | 11.77 | 68.9631 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 68.9753 | 16.9494 | 59.979 | 11.77
68.9532 | 28.5982 | 59.9875 | 22.77 | 68.9949 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.9777 | 16.4034 | 60.0116 | 11.77 | 68.9714 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 68.9836 | 16.9494 | 59.979 | 11.77
68.9616 | 28.5982 | 59.986 | 22.77 | 69.0033 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.986 | 16.4035 | 60.0116 | 11.77 | 68.9797 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 68.9919 | 16.9494 | 59.979 | 11.77
68.9699 | 28.5982 | 59.986 | 22.77 | 69.0116 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 68.9943 | 16.4035 | 60.0116 | 11.77 | 68.988 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 69.0002 | 16.9494 | 59.979 | 11.77
68.9783 | 28.5982 | 59.986 | 22.77 | 69.0199 | 27.3782 | 59.9759 | 22.77 | 69.0027 | 16.4035 | 60.0116 | 11.77 | 68.9963 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 69.0088 | 16.9495 | 59.979 | 11.77
68.9866 | 28.5982 | 59.986 | 22.77 | 69.0283 | 27.4115 | 59.9759 | 22.77 | 69.011 | 16.4035 | 60.0116 | 11.77 | 69.0046 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 69.0171 | 16.9495 | 59.979 | 11.77
68.9949 | 28.6009 | 59.986 | 22.77 | 69.0366 | 27.4115 | 59.9759 | 22.77 | 69.0193 | 16.4035 | 60.0116 | 11.77 | 69.0129 | 16.8685 | 59.9609 | 11.77 | 69.0254 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0033 | 28.6009 | 59.986 | 22.77 | 69.045 | 27.4115 | 59.9759 | 22.77 | 69.0276 | 16.4035 | 60.0116 | 11.77 | 69.0215 | 16.8685 | 59.9613 | 11.77 | 69.0337 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0116 | 28.6009 | 59.986 | 22.77 | 69.0533 | 27.4115 | 59.9759 | 22.77 | 69.036 | 16.2953 | 60.0116 | 11.77 | 69.0298 | 16.8685 | 59.9613 | 11.77 | 69.042 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0199 | 28.6009 | 59.986 | 22.77 | 69.0616 | 27.4123 | 59.9759 | 22.77 | 69.0443 | 16.2953 | 60.0116 | 11.77 | 69.0381 | 16.8685 | 59.9613 | 11.77 | 69.0503 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0283 | 28.5994 | 59.986 | 22.77 | 69.0699 | 27.4123 | 59.9759 | 22.77 | 69.0526 | 16.2939 | 60.0116 | 11.77 | 69.0464 | 16.8685 | 59.9613 | 11.77 | 69.0586 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0366 | 28.5994 | 59.986 | 22.77 | 69.0783 | 27.4119 | 59.9759 | 22.77 | 69.061 | 16.2939 | 60.0116 | 11.77 | 69.0547 | 16.8681 | 59.9613 | 11.77 | 69.0671 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0449 | 28.5994 | 59.986 | 22.77 | 69.0866 | 27.4119 | 59.9759 | 22.77 | 69.0693 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.063 | 16.8681 | 59.9613 | 11.77 | 69.0754 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0533 | 28.5994 | 59.986 | 22.77 | 69.095 | 27.4136 | 59.9759 | 22.77 | 69.0776 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.0715 | 16.8681 | 59.9613 | 11.77 | 69.0837 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0616 | 28.5952 | 59.986 | 22.77 | 69.1033 | 27.4136 | 59.9759 | 22.77 | 69.0859 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.0798 | 16.8681 | 59.9613 | 11.77 | 69.092 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0699 | 28.5952 | 59.986 | 22.77 | 69.1116 | 27.4136 | 59.9759 | 22.77 | 69.0944 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.0881 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1003 | 16.9495 | 59.9817 | 11.77
69.0783 | 28.5952 | 59.986 | 22.77 | 69.12 | 27.4136 | 59.9759 | 22.77 | 69.1027 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.0964 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1086 | 16.9493 | 59.9817 | 11.77
69.0866 | 28.5952 | 59.986 | 22.77 | 69.1283 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.111 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.1047 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1169 | 16.9493 | 59.9817 | 11.77
69.0949 | 28.5952 | 59.986 | 22.77 | 69.1366 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1193 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.113 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1255 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1033 | 28.5952 | 59.986 | 22.77 | 69.145 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1277 | 16.2948 | 60.0116 | 11.77 | 69.1216 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1338 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1116 | 28.5928 | 59.986 | 22.77 | 69.1533 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.136 | 16.2948 | 60.0128 | 11.77 | 69.1299 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1421 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.12 | 28.5928 | 59.986 | 22.77 | 69.1617 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1443 | 16.2948 | 60.0128 | 11.77 | 69.1382 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1504 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1283 | 28.5572 | 59.986 | 22.77 | 69.17 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1526 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1465 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1587 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1366 | 28.5572 | 59.986 | 22.77 | 69.1783 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.161 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1548 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.167 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.145 | 28.5572 | 59.986 | 22.77 | 69.1866 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1693 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1631 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1753 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1533 | 28.5572 | 59.986 | 22.77 | 69.195 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1776 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1714 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1838 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1616 | 28.5572 | 59.9852 | 22.77 | 69.2033 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1859 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1799 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.1921 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.17 | 28.5572 | 59.9852 | 22.77 | 69.2117 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.1943 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1882 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.2004 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1783 | 28.5572 | 59.9852 | 22.77 | 69.22 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2026 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.1965 | 16.868 | 59.9613 | 11.77 | 69.2087 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.1866 | 28.5572 | 59.9852 | 22.77 | 69.2283 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2109 | 16.2965 | 60.0128 | 11.77 | 69.2048 | 16.8667 | 59.9613 | 11.77 | 69.217 | 16.9494 | 59.9817 | 11.77
69.195 | 28.5599 | 59.9852 | 22.77 | 69.2367 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2192 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2131 | 16.8667 | 59.9613 | 11.77 | 69.2253 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2033 | 28.5599 | 59.9852 | 22.77 | 69.245 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2277 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2214 | 16.8667 | 59.9621 | 11.77 | 69.2336 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2116 | 28.5599 | 59.9852 | 22.77 | 69.2534 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.236 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.23 | 16.8667 | 59.9621 | 11.77 | 69.2422 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.22 | 28.5599 | 59.9852 | 22.77 | 69.2617 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2443 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2383 | 16.7945 | 59.9621 | 11.77 | 69.2505 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2283 | 28.5599 | 59.9852 | 22.77 | 69.27 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2526 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2466 | 16.7945 | 59.9621 | 11.77 | 69.2588 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2366 | 28.5599 | 59.9852 | 22.77 | 69.2784 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.261 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2549 | 16.7945 | 59.9621 | 11.77 | 69.2671 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.245 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.2867 | 27.4136 | 59.977 | 22.77 | 69.2693 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2632 | 16.7945 | 59.9621 | 11.77 | 69.2754 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2533 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.295 | 27.4144 | 59.977 | 22.77 | 69.2776 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2715 | 16.7945 | 59.9621 | 11.77 | 69.2837 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2617 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3034 | 27.4144 | 59.977 | 22.77 | 69.2859 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2798 | 16.7945 | 59.9621 | 11.77 | 69.292 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.27 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3117 | 27.4144 | 59.977 | 22.77 | 69.2943 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2883 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3005 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2783 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.32 | 27.4144 | 59.977 | 22.77 | 69.3026 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.2966 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3088 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.2867 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3284 | 27.4144 | 59.9774 | 22.77 | 69.3109 | 16.2974 | 60.0128 | 11.77 | 69.3049 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3171 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.295 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3367 | 27.4144 | 59.9774 | 22.77 | 69.3192 | 16.296 | 60.0128 | 11.77 | 69.3132 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3254 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3033 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3451 | 27.414 | 59.9774 | 22.77 | 69.3276 | 16.296 | 60.0128 | 11.77 | 69.3215 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3337 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3117 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3534 | 27.414 | 59.9774 | 22.77 | 69.3359 | 16.296 | 60.0136 | 11.77 | 69.3298 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.342 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.32 | 28.3983 | 59.9852 | 22.77 | 69.3617 | 27.414 | 59.9774 | 22.77 | 69.3442 | 16.296 | 60.0136 | 11.77 | 69.3384 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3503 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3283 | 28.4011 | 59.9852 | 22.77 | 69.3701 | 27.414 | 59.9774 | 22.77 | 69.3525 | 16.301 | 60.0136 | 11.77 | 69.3467 | 16.7941 | 59.9621 | 11.77 | 69.3589 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3367 | 28.4011 | 59.9852 | 22.77 | 69.3784 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.361 | 16.301 | 60.0136 | 11.77 | 69.355 | 16.6818 | 59.9621 | 11.77 | 69.3672 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.345 | 28.3175 | 59.9852 | 22.77 | 69.3867 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.3693 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.3633 | 16.6818 | 59.9621 | 11.77 | 69.3755 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3533 | 28.3175 | 59.9852 | 22.77 | 69.3951 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.3776 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.3716 | 16.6817 | 59.9621 | 11.77 | 69.3838 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3617 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4034 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.3859 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.3799 | 16.6817 | 59.9621 | 11.77 | 69.3921 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.37 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4117 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.3943 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.3882 | 16.6817 | 59.9621 | 11.77 | 69.4004 | 16.9494 | 59.9829 | 11.77
69.3783 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4201 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4026 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.3967 | 16.6817 | 59.9621 | 11.77 | 69.4087 | 16.9438 | 59.9829 | 11.77
69.3867 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4284 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4109 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.405 | 16.6817 | 59.9621 | 11.77 | 69.4172 | 16.9438 | 59.9829 | 11.77
69.395 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4368 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4192 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.4133 | 16.6817 | 59.9621 | 11.77 | 69.4255 | 16.9438 | 59.9829 | 11.77
69.4034 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4451 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4276 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.4216 | 16.6817 | 59.9624 | 11.77 | 69.4338 | 16.9438 | 59.9829 | 11.77
69.4117 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4534 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4359 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.4299 | 16.6817 | 59.9624 | 11.77 | 69.4421 | 16.9432 | 59.9829 | 11.77
69.42 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4618 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4442 | 16.3019 | 60.0136 | 11.77 | 69.4382 | 16.6805 | 59.9624 | 11.77 | 69.4504 | 16.9432 | 59.9829 | 11.77
69.4284 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4701 | 27.4157 | 59.9774 | 22.77 | 69.4525 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.4468 | 16.6805 | 59.9624 | 11.77 | 69.4587 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.4367 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4784 | 27.4166 | 59.9774 | 22.77 | 69.4609 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.4551 | 16.6805 | 59.9624 | 11.77 | 69.467 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.445 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4868 | 27.4166 | 59.9774 | 22.77 | 69.4692 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.4634 | 16.6805 | 59.9624 | 11.77 | 69.4756 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.4534 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.4951 | 27.4166 | 59.9774 | 22.77 | 69.4775 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.4717 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.4839 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.4617 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5034 | 27.4166 | 59.9774 | 22.77 | 69.4858 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.48 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.4922 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.47 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5118 | 27.4166 | 59.9774 | 22.77 | 69.4943 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.4883 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5005 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.4784 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5201 | 27.4166 | 59.9774 | 22.77 | 69.5026 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.4966 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5088 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.4867 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5284 | 27.4161 | 59.9786 | 22.77 | 69.5109 | 16.3033 | 60.0136 | 11.77 | 69.5051 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5171 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.495 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5368 | 27.4161 | 59.9786 | 22.77 | 69.5192 | 16.2298 | 60.0136 | 11.77 | 69.5134 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5254 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.5034 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5451 | 27.4161 | 59.9786 | 22.77 | 69.5276 | 16.2298 | 60.0136 | 11.77 | 69.5217 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5339 | 16.9439 | 59.9829 | 11.77
69.5117 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5535 | 27.4161 | 59.9786 | 22.77 | 69.5359 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.53 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5422 | 16.9438 | 59.9829 | 11.77
69.5201 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5618 | 27.4161 | 59.9786 | 22.77 | 69.5442 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5383 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5505 | 16.9438 | 59.9829 | 11.77
69.5284 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5701 | 27.4161 | 59.9786 | 22.77 | 69.5525 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5466 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5588 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5367 | 28.3175 | 59.984 | 22.77 | 69.5785 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.5609 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5552 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5671 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5451 | 28.3174 | 59.984 | 22.77 | 69.5868 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.5692 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5635 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5754 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5534 | 28.3174 | 59.984 | 22.77 | 69.5952 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.5775 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5718 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5837 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5617 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6035 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.5858 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5801 | 16.6801 | 59.9624 | 11.77 | 69.5923 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5701 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6118 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.5942 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5884 | 16.6729 | 59.9624 | 11.77 | 69.6006 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5784 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6201 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.6025 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.5967 | 16.6729 | 59.9624 | 11.77 | 69.6089 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5867 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6285 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.6108 | 16.2264 | 60.0148 | 11.77 | 69.605 | 16.6729 | 59.9624 | 11.77 | 69.6172 | 16.9412 | 59.9829 | 11.77
69.5951 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6368 | 27.4207 | 59.9786 | 22.77 | 69.6191 | 16.2249 | 60.0148 | 11.77 | 69.6135 | 16.6729 | 59.9624 | 11.77 | 69.6255 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6034 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6452 | 27.4232 | 59.9786 | 22.77 | 69.6276 | 16.2249 | 60.0148 | 11.77 | 69.6218 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6338 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6117 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6535 | 27.4232 | 59.9786 | 22.77 | 69.6359 | 16.2084 | 60.0148 | 11.77 | 69.6301 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6421 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6201 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6618 | 27.4232 | 59.9786 | 22.77 | 69.6442 | 16.2084 | 60.0148 | 11.77 | 69.6384 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6506 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6284 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6702 | 27.4232 | 59.9786 | 22.77 | 69.6525 | 16.2084 | 60.0148 | 11.77 | 69.6467 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6589 | 16.9418 | 59.9817 | 11.77
69.6368 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6785 | 27.4348 | 59.9786 | 22.77 | 69.6609 | 16.2084 | 60.0148 | 11.77 | 69.655 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6672 | 16.9418 | 59.9817 | 11.77
69.6451 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6869 | 27.4348 | 59.9786 | 22.77 | 69.6692 | 16.2168 | 60.0148 | 11.77 | 69.6636 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6755 | 16.9418 | 59.9817 | 11.77
69.6534 | 28.3207 | 59.9844 | 22.77 | 69.6952 | 27.4348 | 59.9786 | 22.77 | 69.6775 | 16.2168 | 60.0148 | 11.77 | 69.6719 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6838 | 16.9418 | 59.9817 | 11.77
69.6618 | 28.3226 | 59.9844 | 22.77 | 69.7035 | 27.4348 | 59.9786 | 22.77 | 69.6858 | 16.2168 | 60.0148 | 11.77 | 69.6802 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.6921 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6701 | 28.3226 | 59.9844 | 22.77 | 69.7119 | 27.4348 | 59.9786 | 22.77 | 69.6942 | 16.2168 | 60.0148 | 11.77 | 69.6885 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7004 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6784 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7202 | 27.4348 | 59.9786 | 22.77 | 69.7025 | 16.2185 | 60.0148 | 11.77 | 69.6968 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.709 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6868 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7285 | 27.4348 | 59.9794 | 22.77 | 69.7108 | 16.2185 | 60.0148 | 11.77 | 69.7051 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7173 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.6951 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7369 | 27.4348 | 59.9794 | 22.77 | 69.7191 | 16.2185 | 60.0148 | 11.77 | 69.7136 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7256 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.7034 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7452 | 27.4348 | 59.9794 | 22.77 | 69.7275 | 16.2185 | 60.0148 | 11.77 | 69.7219 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7339 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.7118 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7535 | 27.4348 | 59.9794 | 22.77 | 69.7358 | 16.2139 | 60.0159 | 11.77 | 69.7302 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7422 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.7201 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7619 | 27.4348 | 59.9794 | 22.77 | 69.7441 | 16.2139 | 60.0159 | 11.77 | 69.7385 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7505 | 16.9412 | 59.9817 | 11.77
69.7284 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7702 | 27.4348 | 59.9794 | 22.77 | 69.7524 | 16.2139 | 60.0159 | 11.77 | 69.7468 | 16.6729 | 59.9636 | 11.77 | 69.7588 | 16.939 | 59.9817 | 11.77
69.7368 | 28.3239 | 59.9844 | 22.77 | 69.7785 | 27.4372 | 59.9794 | 22.77 | 69.7609 | 16.2139 | 60.0159 | 11.77 | 69.7551 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.7673 | 16.939 | 59.9817 | 11.77
69.7451 | 28.2889 | 59.9844 | 22.77 | 69.7869 | 27.4372 | 59.9794 | 22.77 | 69.7692 | 16.215 | 60.0159 | 11.77 | 69.7634 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.7756 | 16.9385 | 59.9817 | 11.77
69.7534 | 28.2889 | 59.9844 | 22.77 | 69.7952 | 27.4372 | 59.9794 | 22.77 | 69.7775 | 16.215 | 60.0159 | 11.77 | 69.772 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.7839 | 16.9385 | 59.9817 | 11.77
69.7618 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8036 | 27.4372 | 59.9794 | 22.77 | 69.7858 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.7803 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.7922 | 16.9385 | 59.9817 | 11.77
69.7701 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8119 | 27.4306 | 59.9794 | 22.77 | 69.7942 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.7886 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.8005 | 16.9385 | 59.9817 | 11.77
69.7785 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8202 | 27.4306 | 59.9794 | 22.77 | 69.8025 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.7969 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.8088 | 16.9392 | 59.9817 | 11.77
69.7868 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8286 | 27.4306 | 59.9794 | 22.77 | 69.8108 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.8052 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.8171 | 16.9392 | 59.9817 | 11.77
69.7951 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8369 | 27.4306 | 59.9794 | 22.77 | 69.8191 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.8135 | 16.6705 | 59.9636 | 11.77 | 69.8257 | 16.9391 | 59.9801 | 11.77
69.8035 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8452 | 27.3914 | 59.9794 | 22.77 | 69.8275 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.822 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.834 | 16.9391 | 59.9801 | 11.77
69.8118 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8536 | 27.3914 | 59.9794 | 22.77 | 69.8358 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.8303 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.8423 | 16.9391 | 59.9801 | 11.77
69.8201 | 28.2888 | 59.986 | 22.77 | 69.8619 | 27.3914 | 59.9794 | 22.77 | 69.8441 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.8386 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.8506 | 16.9391 | 59.9801 | 11.77
69.8285 | 28.2628 | 59.986 | 22.77 | 69.8702 | 27.3914 | 59.9794 | 22.77 | 69.8524 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.8469 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.8589 | 16.9391 | 59.9801 | 11.77
69.8368 | 28.2628 | 59.986 | 22.77 | 69.8786 | 27.3914 | 59.9794 | 22.77 | 69.8608 | 16.2167 | 60.0159 | 11.77 | 69.8552 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.8672 | 16.9391 | 59.9801 | 11.77
69.8451 | 28.2628 | 59.986 | 22.77 | 69.8869 | 27.3914 | 59.9794 | 22.77 | 69.8691 | 16.2178 | 60.0159 | 11.77 | 69.8635 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.8757 | 16.9385 | 59.9801 | 11.77
69.8535 | 28.2628 | 59.986 | 22.77 | 69.8953 | 27.3924 | 59.9794 | 22.77 | 69.8774 | 16.2178 | 60.0159 | 11.77 | 69.8718 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.884 | 16.9385 | 59.9801 | 11.77
69.8618 | 28.2628 | 59.986 | 22.77 | 69.9036 | 27.3924 | 59.9794 | 22.77 | 69.8857 | 16.2228 | 60.0159 | 11.77 | 69.8804 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.8923 | 16.9385 | 59.9801 | 11.77
69.8701 | 28.2628 | 59.986 | 22.77 | 69.9119 | 27.3924 | 59.9794 | 22.77 | 69.8942 | 16.2228 | 60.0159 | 11.77 | 69.8887 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9006 | 16.9385 | 59.9801 | 11.77
69.8785 | 28.2641 | 59.986 | 22.77 | 69.9203 | 27.3924 | 59.9794 | 22.77 | 69.9025 | 16.2228 | 60.0159 | 11.77 | 69.897 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9089 | 16.9343 | 59.9801 | 11.77
69.8868 | 28.2641 | 59.986 | 22.77 | 69.9286 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9108 | 16.2228 | 60.0159 | 11.77 | 69.9053 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9172 | 16.9343 | 59.9801 | 11.77
69.8951 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9369 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9191 | 16.2202 | 60.0159 | 11.77 | 69.9136 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9255 | 16.9343 | 59.9801 | 11.77
69.9035 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9453 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9275 | 16.2202 | 60.0159 | 11.77 | 69.9219 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9341 | 16.9343 | 59.9801 | 11.77
69.9118 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9536 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9358 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9304 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9424 | 16.9337 | 59.9801 | 11.77
69.9202 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9619 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9441 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9387 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9507 | 16.9337 | 59.9801 | 11.77
69.9285 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9703 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9524 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.947 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.959 | 16.9337 | 59.9801 | 11.77
69.9368 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9786 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9608 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9553 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9673 | 16.9337 | 59.9801 | 11.77
69.9452 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9869 | 27.3744 | 59.9805 | 22.77 | 69.9691 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9636 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9756 | 16.9336 | 59.9801 | 11.77
69.9535 | 28.2615 | 59.986 | 22.77 | 69.9953 | 27.3754 | 59.9805 | 22.77 | 69.9774 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9719 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9839 | 16.9336 | 59.9801 | 11.77
69.9618 | 28.2615 | 59.9871 | 22.77 | 70.0036 | 27.3754 | 59.9805 | 22.77 | 69.9857 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9802 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 69.9924 | 16.9343 | 59.9801 | 11.77
69.9702 | 28.2615 | 59.9871 | 22.77 | 70.012 | 27.3754 | 59.9805 | 22.77 | 69.9941 | 16.1887 | 60.0175 | 11.77 | 69.9888 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0007 | 16.9343 | 59.9801 | 11.77
69.9785 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0203 | 27.3754 | 59.9805 | 22.77 | 70.0024 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 69.9971 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.009 | 16.9338 | 59.9801 | 11.77
69.9868 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0286 | 27.3754 | 59.9805 | 22.77 | 70.0107 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0054 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0173 | 16.9338 | 59.9801 | 11.77
69.9952 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.037 | 27.3754 | 59.9805 | 22.77 | 70.019 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0137 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0256 | 16.8612 | 59.9778 | 11.77
70.0035 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0453 | 27.37 | 59.9805 | 22.77 | 70.0275 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.022 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0339 | 16.8612 | 59.9778 | 11.77
70.0118 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0536 | 27.37 | 59.9805 | 22.77 | 70.0358 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0303 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0422 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0202 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.062 | 27.3698 | 59.9805 | 22.77 | 70.0441 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0388 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0508 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0285 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0703 | 27.3698 | 59.9805 | 22.77 | 70.0524 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0471 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0591 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0368 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0786 | 27.3698 | 59.9805 | 22.77 | 70.0608 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0554 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0674 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0452 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.087 | 27.3698 | 59.9805 | 22.77 | 70.0691 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0637 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0757 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0535 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.0953 | 27.3798 | 59.9805 | 22.77 | 70.0774 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.072 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.084 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0619 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.1036 | 27.3798 | 59.9805 | 22.77 | 70.0857 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0803 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.0923 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0702 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.112 | 27.3798 | 59.9805 | 22.77 | 70.0941 | 16.1854 | 60.0175 | 11.77 | 70.0886 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1006 | 16.8556 | 59.9778 | 11.77
70.0785 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.1203 | 27.3798 | 59.9805 | 22.77 | 70.1024 | 16.1871 | 60.0175 | 11.77 | 70.0972 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1091 | 16.8563 | 59.9778 | 11.77
70.0869 | 28.2638 | 59.9871 | 22.77 | 70.1287 | 27.3798 | 59.9821 | 22.77 | 70.1107 | 16.1871 | 60.0175 | 11.77 | 70.1055 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1174 | 16.8563 | 59.9778 | 11.77
70.0952 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.137 | 27.3798 | 59.9821 | 22.77 | 70.119 | 16.1871 | 60.0175 | 11.77 | 70.1138 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1257 | 16.8563 | 59.9778 | 11.77
70.1035 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.1453 | 27.3798 | 59.9821 | 22.77 | 70.1274 | 16.1871 | 60.0175 | 11.77 | 70.1221 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.134 | 16.8563 | 59.9778 | 11.77
70.1119 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.1537 | 27.3798 | 59.9821 | 22.77 | 70.1357 | 16.1882 | 60.0187 | 11.77 | 70.1304 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1423 | 16.8558 | 59.9778 | 11.77
70.1202 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.162 | 27.3818 | 59.9821 | 22.77 | 70.144 | 16.1882 | 60.0187 | 11.77 | 70.1387 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1506 | 16.8558 | 59.9778 | 11.77
70.1285 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.1703 | 27.3818 | 59.9821 | 22.77 | 70.1523 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.147 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1589 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1369 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.1787 | 27.3815 | 59.9821 | 22.77 | 70.1606 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.1555 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1675 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1452 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.187 | 27.3815 | 59.9821 | 22.77 | 70.1691 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.1638 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1758 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1535 | 28.2679 | 59.9871 | 22.77 | 70.1953 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.1774 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.1721 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1841 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1619 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2037 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.1857 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.1804 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.1924 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1702 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.212 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.194 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.1887 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.2007 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1785 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2204 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.2024 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.197 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.209 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1869 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2287 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.2107 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2056 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.2173 | 16.8557 | 59.9778 | 11.77
70.1952 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.237 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.219 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2139 | 16.6705 | 59.9644 | 11.77 | 70.2258 | 16.8517 | 59.9762 | 11.77
70.2036 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2454 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.2273 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2222 | 16.6709 | 59.964 | 11.77 | 70.2341 | 16.8517 | 59.9762 | 11.77
70.2119 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2537 | 27.3012 | 59.9821 | 22.77 | 70.2357 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2305 | 16.6709 | 59.964 | 11.77 | 70.2424 | 16.8511 | 59.9762 | 11.77
70.2202 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.262 | 27.2625 | 59.9821 | 22.77 | 70.244 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2388 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.2507 | 16.8511 | 59.9762 | 11.77
70.2286 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2704 | 27.2625 | 59.9821 | 22.77 | 70.2523 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2471 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.259 | 16.8511 | 59.9762 | 11.77
70.2369 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2787 | 27.2643 | 59.9821 | 22.77 | 70.2606 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2554 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.2673 | 16.8511 | 59.9762 | 11.77
70.2452 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.287 | 27.2643 | 59.9821 | 22.77 | 70.269 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2639 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.2756 | 16.8511 | 59.9762 | 11.77
70.2536 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.2954 | 27.2655 | 59.9821 | 22.77 | 70.2773 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2722 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.2842 | 16.8511 | 59.9762 | 11.77
70.2619 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3037 | 27.2655 | 59.9821 | 22.77 | 70.2856 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2805 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.2925 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.2702 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.312 | 27.2655 | 59.9821 | 22.77 | 70.2939 | 16.1886 | 60.0187 | 11.77 | 70.2888 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3008 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.2786 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3204 | 27.2655 | 59.9821 | 22.77 | 70.3024 | 16.1884 | 60.0187 | 11.77 | 70.2971 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3091 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.2869 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3287 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3107 | 16.1884 | 60.0187 | 11.77 | 70.3054 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3174 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.2952 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3371 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.319 | 16.1884 | 60.0187 | 11.77 | 70.314 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3257 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.3036 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3454 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3273 | 16.1884 | 60.0187 | 11.77 | 70.3223 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3342 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.3119 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3537 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3357 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3306 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3425 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.3202 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3621 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.344 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3389 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3508 | 16.851 | 59.9762 | 11.77
70.3286 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3704 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3523 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3472 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3591 | 16.8518 | 59.9762 | 11.77
70.3369 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3787 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3606 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3555 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3674 | 16.8518 | 59.9762 | 11.77
70.3452 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3871 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.369 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3638 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3757 | 16.7251 | 59.9762 | 11.77
70.3536 | 28.2679 | 59.9875 | 22.77 | 70.3954 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3773 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3723 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.384 | 16.7251 | 59.9762 | 11.77
70.3619 | 27.9418 | 59.9875 | 22.77 | 70.4037 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3856 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3806 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.3926 | 16.7251 | 59.9762 | 11.77
70.3703 | 27.9418 | 59.9875 | 22.77 | 70.4121 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.3939 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3889 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.4009 | 16.7251 | 59.9762 | 11.77
70.3786 | 27.78 | 59.9875 | 22.77 | 70.4204 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.4023 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.3972 | 16.6692 | 59.964 | 11.77 | 70.4092 | 16.7251 | 59.9762 | 11.77
70.3869 | 27.78 | 59.9875 | 22.77 | 70.4287 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.4106 | 16.1888 | 60.0195 | 11.77 | 70.4055 | 16.6705 | 59.964 | 11.77 | 70.4175 | 16.7251 | 59.9762 | 11.77
70.3953 | 27.584 | 59.9875 | 22.77 | 70.4371 | 27.2655 | 59.9837 | 22.77 | 70.4189 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4138 | 16.6705 | 59.964 | 11.77 | 70.4258 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4036 | 27.584 | 59.9875 | 22.77 | 70.4454 | 27.2675 | 59.9837 | 22.77 | 70.4272 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4224 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4341 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4119 | 27.5746 | 59.9875 | 22.77 | 70.4538 | 27.2675 | 59.9837 | 22.77 | 70.4357 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4307 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4424 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4203 | 27.5746 | 59.9875 | 22.77 | 70.4621 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.444 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.439 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4509 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4286 | 27.5746 | 59.9875 | 22.77 | 70.4704 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.4523 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4473 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4592 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4369 | 27.5746 | 59.9875 | 22.77 | 70.4788 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.4606 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4556 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4675 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4453 | 27.5739 | 59.9875 | 22.77 | 70.4871 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.469 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4639 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4758 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4536 | 27.5739 | 59.9875 | 22.77 | 70.4954 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.4773 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4722 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4841 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4619 | 27.5739 | 59.9875 | 22.77 | 70.5038 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.4856 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4807 | 16.6705 | 59.9632 | 11.77 | 70.4924 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4703 | 27.5739 | 59.9875 | 22.77 | 70.5121 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.4939 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.489 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5007 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4786 | 27.7606 | 59.9875 | 22.77 | 70.5204 | 27.2679 | 59.9837 | 22.77 | 70.5023 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.4973 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5093 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4869 | 27.7606 | 59.9875 | 22.77 | 70.5288 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5106 | 16.1904 | 60.0195 | 11.77 | 70.5056 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5176 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.4953 | 27.9277 | 59.9875 | 22.77 | 70.5371 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5189 | 16.1915 | 60.0195 | 11.77 | 70.5139 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5259 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5036 | 27.9277 | 59.9875 | 22.77 | 70.5454 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5272 | 16.1915 | 60.0195 | 11.77 | 70.5222 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5342 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5119 | 27.9727 | 59.9875 | 22.77 | 70.5538 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5356 | 16.1919 | 60.0202 | 11.77 | 70.5308 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5425 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5203 | 27.9727 | 59.9875 | 22.77 | 70.5621 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5439 | 16.1919 | 60.0202 | 11.77 | 70.5391 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5508 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5286 | 27.9727 | 59.9875 | 22.77 | 70.5705 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5522 | 16.1919 | 60.0202 | 11.77 | 70.5474 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5591 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.537 | 27.9727 | 59.9875 | 22.77 | 70.5788 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5605 | 16.1919 | 60.0202 | 11.77 | 70.5557 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5676 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5453 | 27.9727 | 59.9875 | 22.77 | 70.5871 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5688 | 16.1919 | 60.0202 | 11.77 | 70.564 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5759 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5536 | 27.9727 | 59.9875 | 22.77 | 70.5955 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5773 | 16.1919 | 60.0202 | 11.77 | 70.5723 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5842 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.562 | 27.9727 | 59.9864 | 22.77 | 70.6038 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5856 | 16.1262 | 60.0202 | 11.77 | 70.5808 | 16.6709 | 59.9632 | 11.77 | 70.5925 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5703 | 27.9727 | 59.9864 | 22.77 | 70.6121 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.5939 | 16.1262 | 60.0202 | 11.77 | 70.5891 | 16.6646 | 59.9632 | 11.77 | 70.6008 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5786 | 27.9714 | 59.9864 | 22.77 | 70.6205 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6022 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.5974 | 16.6646 | 59.9632 | 11.77 | 70.6091 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.587 | 27.9714 | 59.9864 | 22.77 | 70.6288 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6106 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.6057 | 16.6646 | 59.9632 | 11.77 | 70.6177 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.5953 | 27.9714 | 59.9864 | 22.77 | 70.6371 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6189 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.614 | 16.6646 | 59.9632 | 11.77 | 70.626 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6036 | 27.9714 | 59.9864 | 22.77 | 70.6455 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6272 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.6223 | 16.6598 | 59.9624 | 11.77 | 70.6343 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.612 | 27.9714 | 59.9864 | 22.77 | 70.6538 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6355 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.6306 | 16.6598 | 59.9624 | 11.77 | 70.6426 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6203 | 27.9714 | 59.9864 | 22.77 | 70.6621 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6439 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.6392 | 16.6598 | 59.9624 | 11.77 | 70.6509 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6286 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.6705 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6522 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.6475 | 16.6598 | 59.9624 | 11.77 | 70.6592 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.637 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.6788 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6605 | 16.1238 | 60.0202 | 11.77 | 70.6558 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.6675 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6453 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.6871 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6688 | 16.1195 | 60.0202 | 11.77 | 70.6641 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.676 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6536 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.6955 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6772 | 16.1195 | 60.0202 | 11.77 | 70.6724 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.6843 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.662 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.7038 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6855 | 16.1199 | 60.0202 | 11.77 | 70.6807 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.6926 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6703 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.7122 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.6938 | 16.1199 | 60.0202 | 11.77 | 70.6892 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.7009 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6786 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.7205 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7021 | 16.1199 | 60.0202 | 11.77 | 70.6975 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.7092 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.687 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.7288 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7106 | 16.1199 | 60.0202 | 11.77 | 70.7058 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.7175 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.6953 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.7372 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7189 | 16.1217 | 60.0202 | 11.77 | 70.7141 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.7258 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7037 | 27.9814 | 59.9864 | 22.77 | 70.7455 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7272 | 16.1217 | 60.0202 | 11.77 | 70.7224 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.7344 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.712 | 27.9705 | 59.9864 | 22.77 | 70.7538 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7355 | 16.1228 | 60.0214 | 11.77 | 70.7307 | 16.6546 | 59.9624 | 11.77 | 70.7427 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7203 | 27.9705 | 59.9864 | 22.77 | 70.7622 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7439 | 16.1228 | 60.0214 | 11.77 | 70.739 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.751 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7287 | 27.9705 | 59.9864 | 22.77 | 70.7705 | 27.2679 | 59.9848 | 22.77 | 70.7522 | 16.1228 | 60.0214 | 11.77 | 70.7476 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.7593 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.737 | 27.9705 | 59.9864 | 22.77 | 70.7788 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.7605 | 16.1228 | 60.0214 | 11.77 | 70.7559 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.7676 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7453 | 27.9705 | 59.9864 | 22.77 | 70.7872 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.7688 | 16.1232 | 60.0214 | 11.77 | 70.7642 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.7759 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7537 | 27.9705 | 59.9864 | 22.77 | 70.7955 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.7772 | 16.1232 | 60.0214 | 11.77 | 70.7725 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.7842 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.762 | 27.9665 | 59.9852 | 22.77 | 70.8038 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.7855 | 16.1232 | 60.0214 | 11.77 | 70.7808 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.7927 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7703 | 27.9665 | 59.9852 | 22.77 | 70.8122 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.7938 | 16.1232 | 60.0214 | 11.77 | 70.7891 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.801 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7787 | 27.9665 | 59.9852 | 22.77 | 70.8205 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.8021 | 16.1232 | 60.0214 | 11.77 | 70.7976 | 16.6559 | 59.9624 | 11.77 | 70.8093 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.787 | 27.9665 | 59.9852 | 22.77 | 70.8289 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.8105 | 16.1232 | 60.0214 | 11.77 | 70.8059 | 16.6563 | 59.9624 | 11.77 | 70.8176 | 16.7251 | 59.9742 | 11.77
70.7953 | 27.9652 | 59.9852 | 22.77 | 70.8372 | 27.2691 | 59.9848 | 22.77 | 70.8188 | 16.1261 | 60.0214 | 11.77 | 70.8142 | 16.6563 | 59.9624 | 11.77 | 70.8259 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8037 | 27.9652 | 59.9852 | 22.77 | 70.8455 | 27.271 | 59.9848 | 22.77 | 70.8271 | 16.1261 | 60.0214 | 11.77 | 70.8225 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8342 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.812 | 27.963 | 59.9852 | 22.77 | 70.8539 | 27.271 | 59.9848 | 22.77 | 70.8354 | 16.1261 | 60.0214 | 11.77 | 70.8308 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8428 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8204 | 27.963 | 59.9852 | 22.77 | 70.8622 | 27.271 | 59.9848 | 22.77 | 70.8439 | 16.1261 | 60.0214 | 11.77 | 70.8391 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8511 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8287 | 27.963 | 59.9852 | 22.77 | 70.8705 | 27.271 | 59.9848 | 22.77 | 70.8522 | 16.1265 | 60.0214 | 11.77 | 70.8474 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8594 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.837 | 27.963 | 59.9852 | 22.77 | 70.8789 | 27.271 | 59.9848 | 22.77 | 70.8605 | 16.1265 | 60.0214 | 11.77 | 70.856 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8677 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8454 | 27.963 | 59.9852 | 22.77 | 70.8872 | 27.271 | 59.9848 | 22.77 | 70.8688 | 16.0656 | 60.0214 | 11.77 | 70.8643 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.876 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8537 | 27.963 | 59.9852 | 22.77 | 70.8955 | 27.2721 | 59.9848 | 22.77 | 70.8771 | 16.0656 | 60.0214 | 11.77 | 70.8726 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8843 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.862 | 28.0342 | 59.9852 | 22.77 | 70.9039 | 27.2721 | 59.9848 | 22.77 | 70.8855 | 16.0667 | 60.0214 | 11.77 | 70.8809 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.8926 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8704 | 28.0342 | 59.9852 | 22.77 | 70.9122 | 27.2721 | 59.9848 | 22.77 | 70.8938 | 16.0667 | 60.0214 | 11.77 | 70.8892 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9011 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8787 | 28.0342 | 59.9852 | 22.77 | 70.9205 | 27.2721 | 59.9848 | 22.77 | 70.9021 | 16.0643 | 60.0214 | 11.77 | 70.8975 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9094 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.887 | 28.0342 | 59.9852 | 22.77 | 70.9289 | 27.2721 | 59.9856 | 22.77 | 70.9104 | 16.0643 | 60.0214 | 11.77 | 70.906 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9177 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.8954 | 28.0342 | 59.9852 | 22.77 | 70.9372 | 27.2721 | 59.9856 | 22.77 | 70.9188 | 16.0643 | 60.0214 | 11.77 | 70.9143 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.926 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.9037 | 28.0342 | 59.9852 | 22.77 | 70.9456 | 27.2721 | 59.9856 | 22.77 | 70.9271 | 16.0643 | 60.0214 | 11.77 | 70.9226 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9343 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.912 | 28.0329 | 59.9852 | 22.77 | 70.9539 | 27.2721 | 59.9856 | 22.77 | 70.9354 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9309 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9426 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.9204 | 28.0329 | 59.9852 | 22.77 | 70.9622 | 27.2741 | 59.9856 | 22.77 | 70.9437 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9392 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9509 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.9287 | 28.043 | 59.9852 | 22.77 | 70.9706 | 27.2741 | 59.9856 | 22.77 | 70.9521 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9475 | 16.6563 | 59.9616 | 11.77 | 70.9595 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.937 | 28.043 | 59.9852 | 22.77 | 70.9789 | 27.2741 | 59.9856 | 22.77 | 70.9604 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9558 | 16.6575 | 59.9616 | 11.77 | 70.9678 | 16.7251 | 59.9746 | 11.77
70.9454 | 28.043 | 59.9852 | 22.77 | 70.9872 | 27.2741 | 59.9856 | 22.77 | 70.9688 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9644 | 16.6575 | 59.9616 | 11.77 | 70.9761 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
70.9537 | 28.043 | 59.9852 | 22.77 | 70.9955 | 27.274 | 59.9856 | 22.77 | 70.9771 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9727 | 16.6575 | 59.9616 | 11.77 | 70.9844 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
70.9621 | 28.043 | 59.9836 | 22.77 | 71.0039 | 27.274 | 59.9856 | 22.77 | 70.9855 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.981 | 16.6575 | 59.9616 | 11.77 | 70.9927 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
70.9704 | 28.043 | 59.9836 | 22.77 | 71.0122 | 27.2482 | 59.9856 | 22.77 | 70.9938 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9893 | 16.6579 | 59.9616 | 11.77 | 71.001 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
70.9787 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0206 | 27.2482 | 59.9856 | 22.77 | 71.0021 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 70.9976 | 16.6579 | 59.9616 | 11.77 | 71.0093 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
70.9871 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0289 | 27.2493 | 59.9856 | 22.77 | 71.0104 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 71.0059 | 16.6579 | 59.9616 | 11.77 | 71.0178 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
70.9954 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0372 | 27.2493 | 59.9856 | 22.77 | 71.0188 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 71.0144 | 16.6579 | 59.9616 | 11.77 | 71.0261 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0037 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0456 | 27.2493 | 59.9856 | 22.77 | 71.0271 | 16.0602 | 60.0238 | 11.77 | 71.0227 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0344 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0121 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0539 | 27.2493 | 59.9856 | 22.77 | 71.0354 | 16.0631 | 60.0238 | 11.77 | 71.031 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0427 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0204 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0623 | 27.1733 | 59.9856 | 22.77 | 71.0437 | 16.0631 | 60.0238 | 11.77 | 71.0393 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.051 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0287 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0706 | 27.1733 | 59.9856 | 22.77 | 71.0521 | 16.0631 | 60.0238 | 11.77 | 71.0476 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0593 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0371 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0789 | 27.1755 | 59.9856 | 22.77 | 71.0604 | 16.0631 | 60.0238 | 11.77 | 71.0559 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0679 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0454 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0872 | 27.1755 | 59.9856 | 22.77 | 71.0687 | 16.0638 | 60.0238 | 11.77 | 71.0642 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0762 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0537 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.0956 | 27.1757 | 59.9856 | 22.77 | 71.077 | 16.0638 | 60.0238 | 11.77 | 71.0728 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0845 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0621 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.1039 | 27.1757 | 59.9856 | 22.77 | 71.0853 | 16.0035 | 60.0238 | 11.77 | 71.0811 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.0928 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0704 | 28.0431 | 59.9836 | 22.77 | 71.1122 | 27.1757 | 59.9856 | 22.77 | 71.0938 | 16.0035 | 60.0238 | 11.77 | 71.0894 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.1011 | 16.7229 | 59.9746 | 11.77
71.0788 | 28.0424 | 59.9836 | 22.77 | 71.1206 | 27.1757 | 59.9856 | 22.77 | 71.1021 | 16.0035 | 60.0238 | 11.77 | 71.0977 | 16.6579 | 59.9608 | 11.77 | 71.1094 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.0871 | 28.0424 | 59.9836 | 22.77 | 71.1289 | 27.1757 | 59.9872 | 22.77 | 71.1104 | 16.0035 | 60.0238 | 11.77 | 71.106 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1177 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.0954 | 28.0328 | 59.9836 | 22.77 | 71.1373 | 27.1757 | 59.9872 | 22.77 | 71.1187 | 16.0049 | 60.0238 | 11.77 | 71.1143 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1262 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1038 | 28.0328 | 59.9836 | 22.77 | 71.1456 | 27.1757 | 59.9872 | 22.77 | 71.1271 | 16.0049 | 60.0238 | 11.77 | 71.1228 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1345 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1121 | 28.1144 | 59.9836 | 22.77 | 71.1539 | 27.1757 | 59.9872 | 22.77 | 71.1354 | 16.0037 | 60.0249 | 11.77 | 71.1311 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1428 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1204 | 28.1144 | 59.9836 | 22.77 | 71.1623 | 27.1762 | 59.9872 | 22.77 | 71.1437 | 16.0037 | 60.0249 | 11.77 | 71.1394 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1511 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1288 | 28.1144 | 59.9836 | 22.77 | 71.1706 | 27.1762 | 59.9872 | 22.77 | 71.152 | 16.0037 | 60.0249 | 11.77 | 71.1477 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1594 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1371 | 28.1144 | 59.9836 | 22.77 | 71.1789 | 27.1712 | 59.9872 | 22.77 | 71.1604 | 16.0037 | 60.0249 | 11.77 | 71.156 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.1677 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1454 | 28.1144 | 59.9836 | 22.77 | 71.1873 | 27.1712 | 59.9872 | 22.77 | 71.1687 | 16.0044 | 60.0249 | 11.77 | 71.1643 | 16.6566 | 59.9608 | 11.77 | 71.176 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1538 | 28.1144 | 59.9836 | 22.77 | 71.1956 | 27.1712 | 59.9872 | 22.77 | 71.177 | 16.0044 | 60.0249 | 11.77 | 71.1729 | 16.6533 | 59.9608 | 11.77 | 71.1846 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1621 | 28.1144 | 59.9829 | 22.77 | 71.2039 | 27.1712 | 59.9872 | 22.77 | 71.1853 | 16.0044 | 60.0249 | 11.77 | 71.1812 | 16.6533 | 59.9608 | 11.77 | 71.1929 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1704 | 28.1144 | 59.9829 | 22.77 | 71.2123 | 27.1712 | 59.9872 | 22.77 | 71.1937 | 16.0044 | 60.0249 | 11.77 | 71.1895 | 16.6433 | 59.9608 | 11.77 | 71.2012 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1788 | 28.1132 | 59.9829 | 22.77 | 71.2206 | 27.1712 | 59.9872 | 22.77 | 71.202 | 16.0006 | 60.0249 | 11.77 | 71.1978 | 16.6433 | 59.9608 | 11.77 | 71.2095 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1871 | 28.1132 | 59.9829 | 22.77 | 71.2289 | 27.1793 | 59.9872 | 22.77 | 71.2103 | 16.0006 | 60.0249 | 11.77 | 71.2061 | 16.6433 | 59.9608 | 11.77 | 71.2178 | 16.7221 | 59.9746 | 11.77
71.1954 | 28.1173 | 59.9829 | 22.77 | 71.2373 | 27.1793 | 59.9872 | 22.77 | 71.2186 | 15.9982 | 60.0249 | 11.77 | 71.2144 | 16.6433 | 59.9608 | 11.77 | 71.2261 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2038 | 28.1173 | 59.9829 | 22.77 | 71.2456 | 27.0989 | 59.9872 | 22.77 | 71.2271 | 15.9982 | 60.0249 | 11.77 | 71.2227 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2344 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2121 | 28.1173 | 59.9829 | 22.77 | 71.2539 | 27.0989 | 59.9872 | 22.77 | 71.2354 | 15.9982 | 60.0249 | 11.77 | 71.2312 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2429 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2205 | 28.1173 | 59.9829 | 22.77 | 71.2623 | 27.1002 | 59.9872 | 22.77 | 71.2437 | 15.9982 | 60.0249 | 11.77 | 71.2395 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2512 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2288 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.2706 | 27.1002 | 59.9872 | 22.77 | 71.252 | 15.9989 | 60.0249 | 11.77 | 71.2478 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2595 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2371 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.279 | 27.1024 | 59.9872 | 22.77 | 71.2604 | 15.9989 | 60.0249 | 11.77 | 71.2561 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2678 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2455 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.2873 | 27.1024 | 59.9872 | 22.77 | 71.2687 | 16.0003 | 60.0249 | 11.77 | 71.2644 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2761 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2538 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.2956 | 27.1026 | 59.9872 | 22.77 | 71.277 | 16.0003 | 60.0249 | 11.77 | 71.2727 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.2844 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2621 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.304 | 27.1026 | 59.9872 | 22.77 | 71.2853 | 16.0003 | 60.0249 | 11.77 | 71.2812 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.293 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2705 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.3123 | 27.1026 | 59.9872 | 22.77 | 71.2936 | 16.0003 | 60.0249 | 11.77 | 71.2896 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.3013 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2788 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.3206 | 27.1026 | 59.9872 | 22.77 | 71.302 | 16.0021 | 60.0249 | 11.77 | 71.2979 | 16.6433 | 59.9592 | 11.77 | 71.3096 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2871 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.329 | 27.104 | 59.9887 | 22.77 | 71.3103 | 16.0021 | 60.0249 | 11.77 | 71.3062 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3179 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.2955 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.3373 | 27.104 | 59.9887 | 22.77 | 71.3186 | 16.0021 | 60.0249 | 11.77 | 71.3145 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3262 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.3038 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.3456 | 27.104 | 59.9887 | 22.77 | 71.3269 | 16.0021 | 60.0249 | 11.77 | 71.3228 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3345 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.3121 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.354 | 27.104 | 59.9887 | 22.77 | 71.3353 | 16.0028 | 60.0269 | 11.77 | 71.3311 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3428 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.3205 | 28.12 | 59.9829 | 22.77 | 71.3623 | 27.104 | 59.9887 | 22.77 | 71.3436 | 16.0028 | 60.0269 | 11.77 | 71.3396 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3513 | 16.7247 | 59.975 | 11.77
71.3288 | 28.1201 | 59.9829 | 22.77 | 71.3706 | 27.104 | 59.9887 | 22.77 | 71.3519 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3479 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3596 | 16.6523 | 59.975 | 11.77
71.3372 | 28.1201 | 59.9829 | 22.77 | 71.379 | 27.1062 | 59.9887 | 22.77 | 71.3602 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3562 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3679 | 16.6523 | 59.975 | 11.77
71.3455 | 28.1201 | 59.9829 | 22.77 | 71.3873 | 27.1062 | 59.9887 | 22.77 | 71.3687 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3645 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3762 | 16.6523 | 59.975 | 11.77
71.3538 | 28.1201 | 59.9829 | 22.77 | 71.3957 | 27.1062 | 59.9887 | 22.77 | 71.377 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3728 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3845 | 16.6523 | 59.975 | 11.77
71.3622 | 28.1201 | 59.9821 | 22.77 | 71.404 | 27.1062 | 59.9887 | 22.77 | 71.3853 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3811 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.3928 | 16.6527 | 59.975 | 11.77
71.3705 | 28.1201 | 59.9821 | 22.77 | 71.4123 | 27.1077 | 59.9887 | 22.77 | 71.3936 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3896 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.4011 | 16.6527 | 59.975 | 11.77
71.3788 | 28.1201 | 59.9821 | 22.77 | 71.4207 | 27.1077 | 59.9887 | 22.77 | 71.402 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.3979 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.4097 | 16.6527 | 59.975 | 11.77
71.3872 | 28.1201 | 59.9821 | 22.77 | 71.429 | 27.1077 | 59.9887 | 22.77 | 71.4103 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.4062 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.418 | 16.6527 | 59.975 | 11.77
71.3955 | 28.1195 | 59.9821 | 22.77 | 71.4373 | 27.1077 | 59.9887 | 22.77 | 71.4186 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.4146 | 16.6449 | 59.9592 | 11.77 | 71.4263 | 16.6527 | 59.9758 | 11.77
71.4038 | 28.1195 | 59.9821 | 22.77 | 71.4456 | 27.0103 | 59.9887 | 22.77 | 71.4269 | 16.0042 | 60.0269 | 11.77 | 71.4229 | 16.6449 | 59.9576 | 11.77 | 71.4346 | 16.6527 | 59.9758 | 11.77
71.4122 | 28.1222 | 59.9821 | 22.77 | 71.454 | 27.0103 | 59.9887 | 22.77 | 71.4352 | 16.006 | 60.0269 | 11.77 | 71.4312 | 16.6449 | 59.9576 | 11.77 | 71.4429 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4205 | 28.1222 | 59.9821 | 22.77 | 71.4623 | 27.0103 | 59.9887 | 22.77 | 71.4436 | 16.006 | 60.0269 | 11.77 | 71.4397 | 16.6449 | 59.9576 | 11.77 | 71.4512 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4289 | 28.1222 | 59.9821 | 22.77 | 71.4707 | 27.0103 | 59.9887 | 22.77 | 71.4519 | 16.006 | 60.0269 | 11.77 | 71.448 | 16.6449 | 59.9576 | 11.77 | 71.4595 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4372 | 28.1222 | 59.9821 | 22.77 | 71.479 | 27.0105 | 59.9887 | 22.77 | 71.4602 | 16.006 | 60.0269 | 11.77 | 71.4563 | 16.6449 | 59.9576 | 11.77 | 71.468 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4455 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.4873 | 27.0105 | 59.9887 | 22.77 | 71.4685 | 16.0082 | 60.0269 | 11.77 | 71.4646 | 16.6449 | 59.9576 | 11.77 | 71.4763 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4539 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.4957 | 27.0144 | 59.9887 | 22.77 | 71.4769 | 16.0082 | 60.0269 | 11.77 | 71.4729 | 16.6453 | 59.9576 | 11.77 | 71.4846 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4622 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.504 | 27.0144 | 59.9887 | 22.77 | 71.4852 | 15.8787 | 60.0269 | 11.77 | 71.4812 | 16.6453 | 59.9576 | 11.77 | 71.4929 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4705 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5123 | 27.0144 | 59.9887 | 22.77 | 71.4935 | 15.8787 | 60.0269 | 11.77 | 71.4895 | 16.6453 | 59.9576 | 11.77 | 71.5012 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4789 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5207 | 27.0144 | 59.9887 | 22.77 | 71.5018 | 15.8787 | 60.0269 | 11.77 | 71.498 | 16.6453 | 59.9576 | 11.77 | 71.5095 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4872 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.529 | 27.0144 | 59.9903 | 22.77 | 71.5103 | 15.8787 | 60.0269 | 11.77 | 71.5063 | 16.6453 | 59.9576 | 11.77 | 71.5178 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.4955 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5374 | 27.0144 | 59.9903 | 22.77 | 71.5186 | 15.8736 | 60.0269 | 11.77 | 71.5146 | 16.6453 | 59.9576 | 11.77 | 71.5264 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.5039 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5457 | 27.0144 | 59.9903 | 22.77 | 71.5269 | 15.8736 | 60.0269 | 11.77 | 71.5229 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.5347 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.5122 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.554 | 27.0144 | 59.9903 | 22.77 | 71.5352 | 15.8736 | 60.0285 | 11.77 | 71.5312 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.543 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.5205 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5623 | 27.0144 | 59.9903 | 22.77 | 71.5436 | 15.8736 | 60.0285 | 11.77 | 71.5396 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.5513 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.5289 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5707 | 27.0144 | 59.9903 | 22.77 | 71.5519 | 15.8736 | 60.0285 | 11.77 | 71.5481 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.5596 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.5372 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.579 | 27.0146 | 59.9903 | 22.77 | 71.5602 | 15.8736 | 60.0285 | 11.77 | 71.5564 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.5679 | 16.6566 | 59.9758 | 11.77
71.5456 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5873 | 27.0146 | 59.9903 | 22.77 | 71.5685 | 15.8758 | 60.0285 | 11.77 | 71.5647 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.5764 | 16.591 | 59.9758 | 11.77
71.5539 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.5957 | 27.016 | 59.9903 | 22.77 | 71.5768 | 15.8758 | 60.0285 | 11.77 | 71.573 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.5847 | 16.591 | 59.9758 | 11.77
71.5622 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.604 | 27.016 | 59.9903 | 22.77 | 71.5852 | 15.8758 | 60.0285 | 11.77 | 71.5813 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.593 | 16.5915 | 59.9758 | 11.77
71.5706 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6124 | 27.016 | 59.9903 | 22.77 | 71.5935 | 15.8758 | 60.0285 | 11.77 | 71.5896 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.6013 | 16.5915 | 59.9758 | 11.77
71.5789 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6207 | 27.016 | 59.9903 | 22.77 | 71.6018 | 15.8758 | 60.0285 | 11.77 | 71.5981 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.6096 | 16.5915 | 59.9758 | 11.77
71.5872 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.629 | 27.0185 | 59.9903 | 22.77 | 71.6101 | 15.8758 | 60.0285 | 11.77 | 71.6064 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.6179 | 16.5915 | 59.9758 | 11.77
71.5956 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6374 | 27.0185 | 59.9903 | 22.77 | 71.6185 | 15.8777 | 60.0285 | 11.77 | 71.6147 | 16.6466 | 59.9576 | 11.77 | 71.6262 | 16.5915 | 59.9766 | 11.77
71.6039 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6457 | 27.0185 | 59.9903 | 22.77 | 71.6268 | 15.8777 | 60.0285 | 11.77 | 71.623 | 16.6466 | 59.9569 | 11.77 | 71.6348 | 16.5915 | 59.9766 | 11.77
71.6122 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.654 | 27.0185 | 59.9903 | 22.77 | 71.6351 | 15.8777 | 60.0285 | 11.77 | 71.6313 | 16.6466 | 59.9569 | 11.77 | 71.6431 | 16.5915 | 59.9766 | 11.77
71.6206 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6624 | 27.0185 | 59.9903 | 22.77 | 71.6434 | 15.8777 | 60.0285 | 11.77 | 71.6396 | 16.6466 | 59.9569 | 11.77 | 71.6514 | 16.5915 | 59.9766 | 11.77
71.6289 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6707 | 27.0185 | 59.9903 | 22.77 | 71.6519 | 15.8777 | 60.0285 | 11.77 | 71.6479 | 16.6466 | 59.9569 | 11.77 | 71.6597 | 16.5915 | 59.9766 | 11.77
71.6372 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.679 | 27.0238 | 59.9903 | 22.77 | 71.6602 | 15.8777 | 60.0285 | 11.77 | 71.6565 | 16.6071 | 59.9569 | 11.77 | 71.668 | 16.5915 | 59.9766 | 11.77
71.6456 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6874 | 27.0238 | 59.9903 | 22.77 | 71.6685 | 15.8746 | 60.0285 | 11.77 | 71.6648 | 16.6071 | 59.9569 | 11.77 | 71.6763 | 16.5906 | 59.9766 | 11.77
71.6539 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.6957 | 27.0238 | 59.9903 | 22.77 | 71.6768 | 15.8746 | 60.0285 | 11.77 | 71.6731 | 16.6071 | 59.9569 | 11.77 | 71.6846 | 16.5906 | 59.9766 | 11.77
71.6623 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.704 | 27.0238 | 59.9903 | 22.77 | 71.6852 | 15.8746 | 60.0285 | 11.77 | 71.6814 | 16.6071 | 59.9569 | 11.77 | 71.6931 | 16.5906 | 59.9766 | 11.77
71.6706 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7124 | 27.024 | 59.9903 | 22.77 | 71.6935 | 15.8746 | 60.0285 | 11.77 | 71.6897 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7014 | 16.5906 | 59.9766 | 11.77
71.6789 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7207 | 27.024 | 59.9903 | 22.77 | 71.7018 | 15.8766 | 60.0285 | 11.77 | 71.698 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7097 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.6873 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.729 | 27.024 | 59.9922 | 22.77 | 71.7101 | 15.8766 | 60.0285 | 11.77 | 71.7065 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.718 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.6956 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7374 | 27.024 | 59.9922 | 22.77 | 71.7184 | 15.8766 | 60.0285 | 11.77 | 71.7148 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7263 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.7039 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7457 | 27.0266 | 59.9922 | 22.77 | 71.7268 | 15.8766 | 60.0285 | 11.77 | 71.7231 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7346 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.7123 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.754 | 27.0266 | 59.9922 | 22.77 | 71.7351 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7314 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7429 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.7206 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7624 | 27.0266 | 59.9922 | 22.77 | 71.7434 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7397 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7515 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.7289 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7707 | 27.0266 | 59.9922 | 22.77 | 71.7517 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.748 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7598 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.7373 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7791 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.7601 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7566 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7681 | 16.5851 | 59.9766 | 11.77
71.7456 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7874 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.7684 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7649 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7764 | 16.5856 | 59.9766 | 11.77
71.754 | 28.1613 | 59.9821 | 22.77 | 71.7957 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.7767 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7732 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.7847 | 16.5856 | 59.9766 | 11.77
71.7623 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.804 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.785 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7815 | 16.6075 | 59.9569 | 11.77 | 71.793 | 16.5856 | 59.9766 | 11.77
71.7706 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8124 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.7935 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.7898 | 16.6115 | 59.9569 | 11.77 | 71.8013 | 16.5856 | 59.9766 | 11.77
71.779 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8207 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8018 | 15.8719 | 60.03 | 11.77 | 71.7981 | 16.6115 | 59.9569 | 11.77 | 71.8098 | 16.5856 | 59.9766 | 11.77
71.7873 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.829 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8101 | 15.8719 | 60.03 | 11.77 | 71.8064 | 16.6115 | 59.9569 | 11.77 | 71.8181 | 16.5856 | 59.9766 | 11.77
71.7956 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8374 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8184 | 15.8733 | 60.03 | 11.77 | 71.8149 | 16.6115 | 59.9569 | 11.77 | 71.8264 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.804 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8457 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8267 | 15.8733 | 60.03 | 11.77 | 71.8232 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8347 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.8123 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8541 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8351 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8315 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.843 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.8206 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8624 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8434 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8398 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8513 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.829 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8707 | 27.0273 | 59.9922 | 22.77 | 71.8517 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8481 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8599 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.8373 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8791 | 27.0314 | 59.9922 | 22.77 | 71.86 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8564 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8682 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.8456 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8874 | 27.0314 | 59.9922 | 22.77 | 71.8684 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.865 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8765 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.854 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.8957 | 27.0314 | 59.9922 | 22.77 | 71.8767 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8733 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8848 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.8623 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.9041 | 27.0314 | 59.9922 | 22.77 | 71.885 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8816 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.8931 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.8707 | 28.1613 | 59.9817 | 22.77 | 71.9124 | 27.0314 | 59.9922 | 22.77 | 71.8933 | 15.874 | 60.03 | 11.77 | 71.8899 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.9014 | 16.5856 | 59.9774 | 11.77
71.879 | 28.1661 | 59.9817 | 22.77 | 71.9207 | 27.0314 | 59.9922 | 22.77 | 71.9017 | 15.8754 | 60.03 | 11.77 | 71.8982 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.9097 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.8873 | 28.1661 | 59.9817 | 22.77 | 71.9291 | 27.0314 | 59.993 | 22.77 | 71.91 | 15.8754 | 60.03 | 11.77 | 71.9065 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.9182 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.8957 | 28.1661 | 59.9817 | 22.77 | 71.9374 | 27.0314 | 59.993 | 22.77 | 71.9183 | 15.8774 | 60.03 | 11.77 | 71.915 | 16.6115 | 59.9565 | 11.77 | 71.9265 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.904 | 28.1661 | 59.9817 | 22.77 | 71.9457 | 27.0233 | 59.993 | 22.77 | 71.9266 | 15.8774 | 60.03 | 11.77 | 71.9233 | 16.6068 | 59.9565 | 11.77 | 71.9348 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9123 | 28.1659 | 59.9817 | 22.77 | 71.9541 | 27.0233 | 59.993 | 22.77 | 71.9351 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9316 | 16.6068 | 59.9565 | 11.77 | 71.9431 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9207 | 28.1659 | 59.9817 | 22.77 | 71.9624 | 27.0233 | 59.993 | 22.77 | 71.9434 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9399 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 71.9514 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.929 | 28.167 | 59.9817 | 22.77 | 71.9707 | 27.0233 | 59.993 | 22.77 | 71.9517 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9482 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 71.9597 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9373 | 28.167 | 59.9817 | 22.77 | 71.9791 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 71.96 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9565 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 71.968 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9457 | 28.167 | 59.9817 | 22.77 | 71.9874 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 71.9683 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9648 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 71.9766 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.954 | 28.167 | 59.9817 | 22.77 | 71.9957 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 71.9767 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9734 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 71.9849 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9623 | 28.167 | 59.9821 | 22.77 | 72.0041 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 71.985 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9817 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 71.9932 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9707 | 28.167 | 59.9821 | 22.77 | 72.0124 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 71.9933 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.99 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 72.0015 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.979 | 28.167 | 59.9821 | 22.77 | 72.0208 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0016 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 71.9983 | 16.6072 | 59.9565 | 11.77 | 72.0098 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9874 | 28.167 | 59.9821 | 22.77 | 72.0291 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.01 | 15.8781 | 60.0321 | 11.77 | 72.0066 | 16.6084 | 59.9565 | 11.77 | 72.0181 | 16.5828 | 59.9774 | 11.77
71.9957 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0374 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0183 | 15.8743 | 60.0321 | 11.77 | 72.0149 | 16.6084 | 59.9565 | 11.77 | 72.0264 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.004 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0457 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0266 | 15.8743 | 60.0321 | 11.77 | 72.0234 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0349 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0124 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0541 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0349 | 15.8722 | 60.0321 | 11.77 | 72.0317 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0432 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0207 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0624 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0433 | 15.8722 | 60.0321 | 11.77 | 72.04 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0515 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.029 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0707 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0516 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0483 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0598 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0374 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0791 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0599 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0566 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0681 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0457 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0874 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0682 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0649 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0764 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.054 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.0958 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.0765 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0735 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0847 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0624 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.1041 | 27.021 | 59.993 | 22.77 | 72.085 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0818 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.0933 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0707 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.1124 | 26.9093 | 59.993 | 22.77 | 72.0933 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0901 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.1016 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.079 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.1208 | 26.9093 | 59.993 | 22.77 | 72.1016 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.0984 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.1099 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0874 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.1291 | 26.8985 | 59.9934 | 22.77 | 72.1099 | 15.8729 | 60.0321 | 11.77 | 72.1067 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.1182 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.0957 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.1374 | 26.8985 | 59.9934 | 22.77 | 72.1183 | 15.8744 | 60.0321 | 11.77 | 72.115 | 16.6084 | 59.9557 | 11.77 | 72.1265 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1041 | 28.1617 | 59.9821 | 22.77 | 72.1458 | 26.7318 | 59.9934 | 22.77 | 72.1266 | 15.8744 | 60.0321 | 11.77 | 72.1233 | 16.5116 | 59.9557 | 11.77 | 72.1348 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1124 | 28.1721 | 59.9821 | 22.77 | 72.1541 | 26.7318 | 59.9934 | 22.77 | 72.1349 | 15.8744 | 60.0336 | 11.77 | 72.1318 | 16.5116 | 59.9557 | 11.77 | 72.1431 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1207 | 28.1721 | 59.9821 | 22.77 | 72.1624 | 26.54 | 59.9934 | 22.77 | 72.1432 | 15.8744 | 60.0336 | 11.77 | 72.1401 | 16.512 | 59.9557 | 11.77 | 72.1516 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1291 | 28.1718 | 59.9821 | 22.77 | 72.1707 | 26.54 | 59.9934 | 22.77 | 72.1515 | 15.8703 | 60.0336 | 11.77 | 72.1484 | 16.512 | 59.9557 | 11.77 | 72.1599 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1374 | 28.1718 | 59.9821 | 22.77 | 72.1791 | 26.546 | 59.9934 | 22.77 | 72.1599 | 15.8703 | 60.0336 | 11.77 | 72.1567 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.1682 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1457 | 28.1718 | 59.9821 | 22.77 | 72.1874 | 26.546 | 59.9934 | 22.77 | 72.1682 | 15.8703 | 60.0336 | 11.77 | 72.165 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.1765 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1541 | 28.1718 | 59.9821 | 22.77 | 72.1958 | 26.546 | 59.9934 | 22.77 | 72.1765 | 15.8703 | 60.0336 | 11.77 | 72.1733 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.1848 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1624 | 28.1718 | 59.9832 | 22.77 | 72.2041 | 26.546 | 59.9934 | 22.77 | 72.1848 | 15.8703 | 60.0336 | 11.77 | 72.1819 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.1931 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1707 | 28.1718 | 59.9832 | 22.77 | 72.2124 | 26.546 | 59.9934 | 22.77 | 72.1932 | 15.8703 | 60.0336 | 11.77 | 72.1902 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.2014 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1791 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2208 | 26.546 | 59.9934 | 22.77 | 72.2015 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.1985 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.21 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1874 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2291 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2098 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2068 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.2183 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.1957 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2374 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2181 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2151 | 16.3476 | 59.9557 | 11.77 | 72.2266 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2041 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2458 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2266 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2234 | 16.3476 | 59.9549 | 11.77 | 72.2349 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2124 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2541 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2349 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2319 | 16.3476 | 59.9549 | 11.77 | 72.2432 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2208 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2624 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2432 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2402 | 16.3476 | 59.9549 | 11.77 | 72.2515 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2291 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2708 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2515 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2485 | 16.3476 | 59.9549 | 11.77 | 72.26 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2374 | 28.174 | 59.9832 | 22.77 | 72.2791 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2598 | 15.8682 | 60.0336 | 11.77 | 72.2568 | 16.3491 | 59.9549 | 11.77 | 72.2683 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2458 | 28.1659 | 59.9832 | 22.77 | 72.2874 | 26.537 | 59.9934 | 22.77 | 72.2682 | 15.8644 | 60.0336 | 11.77 | 72.2651 | 16.3491 | 59.9549 | 11.77 | 72.2766 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2541 | 28.1659 | 59.9832 | 22.77 | 72.2958 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.2765 | 15.8644 | 60.0336 | 11.77 | 72.2734 | 16.3491 | 59.9549 | 11.77 | 72.2849 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2624 | 28.1659 | 59.9832 | 22.77 | 72.3041 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.2848 | 15.8644 | 60.0336 | 11.77 | 72.2817 | 16.3491 | 59.9549 | 11.77 | 72.2932 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2708 | 28.1659 | 59.9832 | 22.77 | 72.3124 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.2931 | 15.8644 | 60.0336 | 11.77 | 72.2903 | 16.3491 | 59.9549 | 11.77 | 72.3015 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2791 | 28.1659 | 59.9832 | 22.77 | 72.3208 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3015 | 15.8644 | 60.0336 | 11.77 | 72.2986 | 16.3491 | 59.9549 | 11.77 | 72.3098 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2874 | 28.1659 | 59.9832 | 22.77 | 72.3291 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3098 | 15.8644 | 60.0336 | 11.77 | 72.3069 | 16.3495 | 59.9549 | 11.77 | 72.3184 | 16.5828 | 59.9778 | 11.77
72.2958 | 28.1656 | 59.9832 | 22.77 | 72.3374 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3181 | 15.8651 | 60.0336 | 11.77 | 72.3152 | 16.3495 | 59.9549 | 11.77 | 72.3267 | 16.5777 | 59.9778 | 11.77
72.3041 | 28.1656 | 59.9832 | 22.77 | 72.3458 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3264 | 15.8651 | 60.0336 | 11.77 | 72.3235 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.335 | 16.5777 | 59.9778 | 11.77
72.3124 | 28.1656 | 59.9832 | 22.77 | 72.3541 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3348 | 15.8651 | 60.0348 | 11.77 | 72.3318 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.3433 | 16.5777 | 59.9778 | 11.77
72.3208 | 28.1656 | 59.9832 | 22.77 | 72.3625 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3431 | 15.8651 | 60.0348 | 11.77 | 72.3403 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.3516 | 16.5777 | 59.9778 | 11.77
72.3291 | 28.1704 | 59.9832 | 22.77 | 72.3708 | 26.5385 | 59.9934 | 22.77 | 72.3514 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3486 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.3599 | 16.5777 | 59.9778 | 11.77
72.3375 | 28.1704 | 59.9832 | 22.77 | 72.3791 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.3597 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3569 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.3682 | 16.5777 | 59.9778 | 11.77
72.3458 | 28.1704 | 59.9832 | 22.77 | 72.3875 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.368 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3652 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.3767 | 16.5786 | 59.9778 | 11.77
72.3541 | 28.1704 | 59.9832 | 22.77 | 72.3958 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.3765 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3735 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.385 | 16.5786 | 59.9778 | 11.77
72.3625 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4041 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.3848 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3818 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.3933 | 16.5786 | 59.9778 | 11.77
72.3708 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4124 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.3931 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3904 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.4016 | 16.5786 | 59.9778 | 11.77
72.3791 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4208 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.4014 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.3987 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.4099 | 16.5786 | 59.9778 | 11.77
72.3875 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4291 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.4098 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.407 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.4182 | 16.5786 | 59.9778 | 11.77
72.3958 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4374 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.4181 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4153 | 16.3497 | 59.9549 | 11.77 | 72.4265 | 16.5781 | 59.9774 | 11.77
72.4041 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4458 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.4264 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4236 | 16.3497 | 59.9541 | 11.77 | 72.4351 | 16.5781 | 59.9774 | 11.77
72.4125 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4541 | 26.541 | 59.9934 | 22.77 | 72.4347 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4319 | 16.3497 | 59.9541 | 11.77 | 72.4434 | 16.5781 | 59.9774 | 11.77
72.4208 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4625 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.443 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4404 | 16.3497 | 59.9541 | 11.77 | 72.4517 | 16.5781 | 59.9774 | 11.77
72.4291 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4708 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.4514 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4487 | 16.3497 | 59.9541 | 11.77 | 72.46 | 16.5781 | 59.9774 | 11.77
72.4375 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4791 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.4597 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.457 | 16.3468 | 59.9541 | 11.77 | 72.4683 | 16.5781 | 59.9774 | 11.77
72.4458 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4875 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.468 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4653 | 16.3468 | 59.9541 | 11.77 | 72.4766 | 16.5762 | 59.9774 | 11.77
72.4542 | 28.1704 | 59.9844 | 22.77 | 72.4958 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.4763 | 15.837 | 60.0348 | 11.77 | 72.4736 | 16.3472 | 59.9541 | 11.77 | 72.4849 | 16.5762 | 59.9774 | 11.77
72.4625 | 28.1809 | 59.9844 | 22.77 | 72.5041 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.4847 | 15.6735 | 60.0348 | 11.77 | 72.4819 | 16.3472 | 59.9541 | 11.77 | 72.4934 | 16.5762 | 59.9774 | 11.77
72.4708 | 28.1809 | 59.9844 | 22.77 | 72.5125 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.493 | 15.6735 | 60.0348 | 11.77 | 72.4902 | 16.3472 | 59.9541 | 11.77 | 72.5017 | 16.5762 | 59.9774 | 11.77
72.4792 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5208 | 26.5412 | 59.9934 | 22.77 | 72.5013 | 15.6725 | 60.0348 | 11.77 | 72.4988 | 16.3472 | 59.9541 | 11.77 | 72.51 | 16.5763 | 59.9774 | 11.77
72.4875 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5291 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5096 | 15.6725 | 60.0348 | 11.77 | 72.5071 | 16.3472 | 59.9541 | 11.77 | 72.5183 | 16.5763 | 59.9774 | 11.77
72.4958 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5375 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5181 | 15.6725 | 60.0348 | 11.77 | 72.5154 | 16.3472 | 59.9541 | 11.77 | 72.5266 | 16.5758 | 59.9774 | 11.77
72.5042 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5458 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5264 | 15.6725 | 60.0348 | 11.77 | 72.5237 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5349 | 16.5758 | 59.9774 | 11.77
72.5125 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5541 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5347 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.532 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5432 | 16.5766 | 59.9773 | 11.77
72.5208 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5625 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.543 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.5403 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5518 | 16.5766 | 59.9773 | 11.77
72.5292 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5708 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5513 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.5488 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5601 | 16.5766 | 59.9773 | 11.77
72.5375 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5791 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5597 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.5571 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5684 | 16.5766 | 59.9773 | 11.77
72.5458 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5875 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.568 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.5654 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5767 | 16.5766 | 59.9773 | 11.77
72.5542 | 28.1753 | 59.9844 | 22.77 | 72.5958 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5763 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.5737 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.585 | 16.5766 | 59.9773 | 11.77
72.5625 | 28.1753 | 59.9848 | 22.77 | 72.6041 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.5846 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.582 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.5933 | 16.5707 | 59.9773 | 11.77
72.5708 | 28.1753 | 59.9848 | 22.77 | 72.6125 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.593 | 15.6725 | 60.0352 | 11.77 | 72.5903 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.6018 | 16.5707 | 59.9773 | 11.77
72.5792 | 28.1753 | 59.9848 | 22.77 | 72.6208 | 26.5427 | 59.9942 | 22.77 | 72.6013 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.5989 | 16.3473 | 59.9541 | 11.77 | 72.6101 | 16.5669 | 59.9773 | 11.77
72.5875 | 28.1753 | 59.9848 | 22.77 | 72.6292 | 26.5452 | 59.9942 | 22.77 | 72.6096 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6072 | 16.3439 | 59.9541 | 11.77 | 72.6184 | 16.5669 | 59.9773 | 11.77
72.5959 | 28.1671 | 59.9848 | 22.77 | 72.6375 | 26.5452 | 59.9942 | 22.77 | 72.6179 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6155 | 16.3439 | 59.9541 | 11.77 | 72.6267 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6042 | 28.1671 | 59.9848 | 22.77 | 72.6458 | 26.5452 | 59.9942 | 22.77 | 72.6262 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6238 | 16.3439 | 59.9529 | 11.77 | 72.635 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6125 | 28.1671 | 59.9848 | 22.77 | 72.6541 | 26.5452 | 59.9942 | 22.77 | 72.6346 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6321 | 16.3439 | 59.9529 | 11.77 | 72.6433 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6209 | 28.1671 | 59.9848 | 22.77 | 72.6625 | 26.5837 | 59.9942 | 22.77 | 72.6429 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6404 | 16.3439 | 59.9529 | 11.77 | 72.6516 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6292 | 28.1711 | 59.9848 | 22.77 | 72.6708 | 26.5837 | 59.9942 | 22.77 | 72.6512 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6487 | 16.3439 | 59.9529 | 11.77 | 72.6602 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6375 | 28.1711 | 59.9848 | 22.77 | 72.6791 | 26.5837 | 59.9942 | 22.77 | 72.6595 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6572 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.6685 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6459 | 28.1711 | 59.9848 | 22.77 | 72.6875 | 26.5837 | 59.9942 | 22.77 | 72.668 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6655 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.6768 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6542 | 28.1711 | 59.9848 | 22.77 | 72.6958 | 26.5878 | 59.9942 | 22.77 | 72.6763 | 15.6739 | 60.0352 | 11.77 | 72.6738 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.6851 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.6625 | 28.1711 | 59.9848 | 22.77 | 72.7041 | 26.5878 | 59.9942 | 22.77 | 72.6846 | 15.6719 | 60.0352 | 11.77 | 72.6821 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.6934 | 16.5665 | 59.9754 | 11.77
72.6709 | 28.1711 | 59.9848 | 22.77 | 72.7125 | 26.5878 | 59.9942 | 22.77 | 72.6929 | 15.6719 | 60.0352 | 11.77 | 72.6904 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7017 | 16.5665 | 59.9754 | 11.77
72.6792 | 28.1375 | 59.9848 | 22.77 | 72.7208 | 26.5878 | 59.9942 | 22.77 | 72.7013 | 15.6719 | 60.0352 | 11.77 | 72.6987 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.71 | 16.5665 | 59.9754 | 11.77
72.6875 | 28.1375 | 59.9848 | 22.77 | 72.7292 | 26.5878 | 59.9949 | 22.77 | 72.7096 | 15.6719 | 60.0352 | 11.77 | 72.7073 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7185 | 16.5665 | 59.9754 | 11.77
72.6959 | 28.1375 | 59.9848 | 22.77 | 72.7375 | 26.5878 | 59.9949 | 22.77 | 72.7179 | 15.6709 | 60.0352 | 11.77 | 72.7156 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7268 | 16.5673 | 59.9754 | 11.77
72.7042 | 28.1375 | 59.9848 | 22.77 | 72.7458 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7262 | 15.6709 | 60.0352 | 11.77 | 72.7239 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7351 | 16.5673 | 59.9754 | 11.77
72.7126 | 28.1375 | 59.9848 | 22.77 | 72.7542 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7345 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7322 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7434 | 16.5673 | 59.9754 | 11.77
72.7209 | 28.1375 | 59.9848 | 22.77 | 72.7625 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7429 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7405 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7517 | 16.5673 | 59.9754 | 11.77
72.7292 | 28.0565 | 59.9848 | 22.77 | 72.7708 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7512 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7488 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.76 | 16.5674 | 59.9754 | 11.77
72.7376 | 28.0565 | 59.9848 | 22.77 | 72.7791 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7595 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7573 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7683 | 16.5674 | 59.9754 | 11.77
72.7459 | 28.0565 | 59.9848 | 22.77 | 72.7875 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7678 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7656 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7769 | 16.5674 | 59.9754 | 11.77
72.7542 | 28.0565 | 59.9848 | 22.77 | 72.7958 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7762 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7739 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7852 | 16.5674 | 59.9754 | 11.77
72.7626 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8042 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7845 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7822 | 16.344 | 59.9529 | 11.77 | 72.7935 | 16.5674 | 59.9754 | 11.77
72.7709 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8125 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.7928 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7905 | 16.3058 | 59.9529 | 11.77 | 72.8018 | 16.5674 | 59.9754 | 11.77
72.7792 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8208 | 26.5893 | 59.9949 | 22.77 | 72.8011 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.7988 | 16.3058 | 59.9529 | 11.77 | 72.8101 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.7876 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8292 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8094 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8074 | 16.3058 | 59.9529 | 11.77 | 72.8184 | 16.5669 | 59.9754 | 11.77
72.7959 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8375 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8179 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8157 | 16.3058 | 59.9529 | 11.77 | 72.8267 | 16.5677 | 59.9734 | 11.77
72.8042 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8458 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8262 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.824 | 16.3074 | 59.9521 | 11.77 | 72.8352 | 16.5677 | 59.9734 | 11.77
72.8126 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8542 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8345 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8323 | 16.3074 | 59.9521 | 11.77 | 72.8435 | 16.5677 | 59.9734 | 11.77
72.8209 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8625 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8428 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8406 | 16.3074 | 59.9521 | 11.77 | 72.8518 | 16.5677 | 59.9734 | 11.77
72.8292 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8708 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8512 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8489 | 16.3074 | 59.9521 | 11.77 | 72.8601 | 16.5678 | 59.9734 | 11.77
72.8376 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8792 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8595 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8574 | 16.3074 | 59.9521 | 11.77 | 72.8684 | 16.5678 | 59.9734 | 11.77
72.8459 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8875 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8678 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8657 | 16.3074 | 59.9521 | 11.77 | 72.8767 | 16.5678 | 59.9734 | 11.77
72.8543 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.8958 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8761 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.874 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.8853 | 16.5678 | 59.9734 | 11.77
72.8626 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9042 | 26.5945 | 59.9949 | 22.77 | 72.8844 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8823 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.8936 | 16.5678 | 59.9734 | 11.77
72.8709 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9125 | 26.6819 | 59.9949 | 22.77 | 72.8928 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8906 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9019 | 16.5678 | 59.9734 | 11.77
72.8793 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9208 | 26.6819 | 59.9949 | 22.77 | 72.9011 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.8989 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9102 | 16.5673 | 59.9734 | 11.77
72.8876 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9292 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9094 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9072 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9185 | 16.5673 | 59.9734 | 11.77
72.8959 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9375 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9177 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9158 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9268 | 16.5654 | 59.9734 | 11.77
72.9043 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9458 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9261 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9241 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9351 | 16.5654 | 59.9734 | 11.77
72.9126 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9542 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9344 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9324 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9436 | 16.5654 | 59.9734 | 11.77
72.9209 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9625 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9427 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9407 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9519 | 16.5654 | 59.9734 | 11.77
72.9293 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9708 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.951 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.949 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9602 | 16.5945 | 59.9734 | 11.77
72.9376 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9792 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9595 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9573 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9685 | 16.5945 | 59.9734 | 11.77
72.9459 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9875 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9678 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9658 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9768 | 16.5953 | 59.9734 | 11.77
72.9543 | 28.0565 | 59.986 | 22.77 | 72.9958 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9761 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9741 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9851 | 16.5953 | 59.9734 | 11.77
72.9626 | 28.0565 | 59.9856 | 22.77 | 73.0042 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9844 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9824 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 72.9934 | 16.5951 | 59.9734 | 11.77
72.9709 | 28.0565 | 59.9856 | 22.77 | 73.0125 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 72.9927 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.9907 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 73.002 | 16.5951 | 59.9734 | 11.77
72.9793 | 28.0565 | 59.9856 | 22.77 | 73.0208 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 73.0011 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 72.999 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 73.0103 | 16.5951 | 59.9734 | 11.77
72.9876 | 28.0565 | 59.9856 | 22.77 | 73.0292 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 73.0094 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0073 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 73.0186 | 16.5951 | 59.9734 | 11.77
72.9959 | 28.0565 | 59.9856 | 22.77 | 73.0375 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 73.0177 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0159 | 16.3099 | 59.9521 | 11.77 | 73.0269 | 16.5951 | 59.9715 | 11.77
73.0043 | 28.0565 | 59.9856 | 22.77 | 73.0458 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 73.026 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0242 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0352 | 16.5951 | 59.9715 | 11.77
73.0126 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.0542 | 26.7286 | 59.9957 | 22.77 | 73.0344 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0325 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0435 | 16.5951 | 59.9715 | 11.77
73.021 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.0625 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.0427 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0408 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0518 | 16.5951 | 59.9715 | 11.77
73.0293 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.0708 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.051 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0491 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0603 | 16.5951 | 59.9715 | 11.77
73.0376 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.0792 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.0593 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0574 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0686 | 16.5951 | 59.9715 | 11.77
73.046 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.0875 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.0676 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0659 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0769 | 16.5959 | 59.9715 | 11.77
73.0543 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.0959 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.076 | 15.6709 | 60.0356 | 11.77 | 73.0742 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0852 | 16.5959 | 59.9715 | 11.77
73.0626 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.1042 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.0844 | 15.6705 | 60.0356 | 11.77 | 73.0825 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.0935 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.071 | 28.0552 | 59.9856 | 22.77 | 73.1125 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.0927 | 15.6705 | 60.0356 | 11.77 | 73.0908 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.1018 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.0793 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1208 | 26.7317 | 59.9957 | 22.77 | 73.101 | 15.6705 | 60.0356 | 11.77 | 73.0991 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.1104 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.0876 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1292 | 26.7317 | 59.9965 | 22.77 | 73.1094 | 15.6705 | 60.0356 | 11.77 | 73.1074 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.1187 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.096 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1375 | 26.7317 | 59.9965 | 22.77 | 73.1177 | 15.6705 | 60.0356 | 11.77 | 73.1157 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.127 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.1043 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1458 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.126 | 15.6705 | 60.0356 | 11.77 | 73.1243 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.1353 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.1126 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1542 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1343 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1326 | 16.3099 | 59.9514 | 11.77 | 73.1436 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.121 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1625 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1426 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1409 | 16.3107 | 59.9514 | 11.77 | 73.1519 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.1293 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1708 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.151 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1492 | 16.3107 | 59.9514 | 11.77 | 73.1602 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.1377 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1792 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1593 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1575 | 16.3107 | 59.9514 | 11.77 | 73.1687 | 16.6005 | 59.9715 | 11.77
73.146 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1875 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1676 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1658 | 16.3107 | 59.9514 | 11.77 | 73.177 | 16.519 | 59.9715 | 11.77
73.1543 | 28.0532 | 59.9856 | 22.77 | 73.1959 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1759 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1743 | 16.3107 | 59.9514 | 11.77 | 73.1853 | 16.519 | 59.9715 | 11.77
73.1627 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2042 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1843 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1826 | 16.3107 | 59.9514 | 11.77 | 73.1936 | 16.5143 | 59.9715 | 11.77
73.171 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2125 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.1926 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1909 | 16.3122 | 59.9514 | 11.77 | 73.2019 | 16.5143 | 59.9715 | 11.77
73.1793 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2209 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2009 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.1992 | 16.3122 | 59.9514 | 11.77 | 73.2102 | 16.5143 | 59.9715 | 11.77
73.1877 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2292 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2092 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.2075 | 16.3122 | 59.9514 | 11.77 | 73.2185 | 16.5143 | 59.9715 | 11.77
73.196 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2375 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2177 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.2158 | 16.3122 | 59.9514 | 11.77 | 73.2271 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.2043 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2458 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.226 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.2244 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2354 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.2127 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2542 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2343 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.2327 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2437 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.221 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2625 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2426 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.241 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.252 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.2293 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2708 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2509 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.2493 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2603 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.2377 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2792 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2593 | 15.6705 | 60.0353 | 11.77 | 73.2576 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2686 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.246 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2875 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2676 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.2659 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2771 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.2543 | 28.0532 | 59.9852 | 22.77 | 73.2959 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2759 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.2744 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2854 | 16.5143 | 59.9699 | 11.77
73.2627 | 28.0518 | 59.9852 | 22.77 | 73.3042 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2842 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.2827 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.2937 | 16.4125 | 59.9699 | 11.77
73.271 | 28.0518 | 59.9852 | 22.77 | 73.3125 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.2926 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.291 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.302 | 16.4125 | 59.9699 | 11.77
73.2794 | 27.9777 | 59.9852 | 22.77 | 73.3209 | 26.7334 | 59.9965 | 22.77 | 73.3009 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.2993 | 16.3122 | 59.951 | 11.77 | 73.3103 | 16.4195 | 59.9699 | 11.77
73.2877 | 27.9777 | 59.9852 | 22.77 | 73.3292 | 26.7312 | 59.9973 | 22.77 | 73.3092 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3076 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3186 | 16.4195 | 59.9699 | 11.77
73.296 | 27.9804 | 59.9852 | 22.77 | 73.3375 | 26.7312 | 59.9973 | 22.77 | 73.3175 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3159 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3269 | 16.4198 | 59.9699 | 11.77
73.3044 | 27.9804 | 59.9852 | 22.77 | 73.3459 | 26.7312 | 59.9973 | 22.77 | 73.3258 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3245 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3354 | 16.4198 | 59.9699 | 11.77
73.3127 | 27.9764 | 59.9852 | 22.77 | 73.3542 | 26.7312 | 59.9973 | 22.77 | 73.3342 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3328 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3438 | 16.4198 | 59.9699 | 11.77
73.321 | 27.9764 | 59.9852 | 22.77 | 73.3625 | 26.7354 | 59.9973 | 22.77 | 73.3425 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3411 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3521 | 16.4198 | 59.9699 | 11.77
73.3294 | 27.9764 | 59.9852 | 22.77 | 73.3708 | 26.7354 | 59.9973 | 22.77 | 73.3508 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3494 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3604 | 16.4198 | 59.9699 | 11.77
73.3377 | 27.9764 | 59.9852 | 22.77 | 73.3792 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.3591 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3577 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3687 | 16.4198 | 59.9699 | 11.77
73.346 | 27.9296 | 59.9852 | 22.77 | 73.3875 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.3676 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.366 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.377 | 16.4148 | 59.9699 | 11.77
73.3544 | 27.9296 | 59.9852 | 22.77 | 73.3959 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.3759 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3743 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3853 | 16.4148 | 59.9699 | 11.77
73.3627 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4042 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.3842 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3828 | 16.3129 | 59.951 | 11.77 | 73.3938 | 16.4148 | 59.9699 | 11.77
73.371 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4125 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.3925 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3911 | 16.31 | 59.951 | 11.77 | 73.4021 | 16.4148 | 59.9699 | 11.77
73.3794 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4209 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4009 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.3994 | 16.31 | 59.951 | 11.77 | 73.4104 | 16.4159 | 59.9699 | 11.77
73.3877 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4292 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4092 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.4077 | 16.31 | 59.951 | 11.77 | 73.4187 | 16.4159 | 59.9699 | 11.77
73.396 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4375 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4175 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.416 | 16.31 | 59.951 | 11.77 | 73.427 | 16.4159 | 59.9683 | 11.77
73.4044 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4459 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4258 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.4243 | 16.31 | 59.9501 | 11.77 | 73.4353 | 16.4159 | 59.9683 | 11.77
73.4127 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4542 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4341 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.4329 | 16.31 | 59.9501 | 11.77 | 73.4438 | 16.4162 | 59.9683 | 11.77
73.4211 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4625 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4425 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.4412 | 16.31 | 59.9501 | 11.77 | 73.4521 | 16.4162 | 59.9683 | 11.77
73.4294 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4709 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4508 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.4495 | 16.31 | 59.9501 | 11.77 | 73.4604 | 16.4162 | 59.9683 | 11.77
73.4377 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4792 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4591 | 15.6696 | 60.0353 | 11.77 | 73.4578 | 16.3104 | 59.9501 | 11.77 | 73.4688 | 16.4162 | 59.9683 | 11.77
73.4461 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4875 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4674 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.4661 | 16.3104 | 59.9501 | 11.77 | 73.4771 | 16.4162 | 59.9683 | 11.77
73.4544 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.4959 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4758 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.4744 | 16.3104 | 59.9501 | 11.77 | 73.4854 | 16.4162 | 59.9683 | 11.77
73.4627 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5042 | 26.737 | 59.9973 | 22.77 | 73.4841 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.4829 | 16.3104 | 59.9501 | 11.77 | 73.4937 | 16.3028 | 59.9683 | 11.77
73.4711 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5125 | 26.7334 | 59.9973 | 22.77 | 73.4924 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.4912 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5022 | 16.3028 | 59.9683 | 11.77
73.4794 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5209 | 26.7334 | 59.9973 | 22.77 | 73.5007 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.4995 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5105 | 16.3028 | 59.9683 | 11.77
73.4877 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5292 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.509 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.5078 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5188 | 16.3028 | 59.9683 | 11.77
73.4961 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5375 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5175 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.5161 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5271 | 16.3028 | 59.9683 | 11.77
73.5044 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5459 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5258 | 15.6707 | 60.0353 | 11.77 | 73.5244 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5354 | 16.3028 | 59.9683 | 11.77
73.5127 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5542 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5341 | 15.6707 | 60.0349 | 11.77 | 73.533 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5437 | 16.3051 | 59.9683 | 11.77
73.5211 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5625 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5424 | 15.6707 | 60.0349 | 11.77 | 73.5413 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5522 | 16.3051 | 59.9683 | 11.77
73.5294 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5709 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5508 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.5496 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5605 | 16.3051 | 59.9683 | 11.77
73.5378 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5792 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5591 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.5579 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5688 | 16.3051 | 59.9683 | 11.77
73.5461 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5875 | 26.7334 | 59.9977 | 22.77 | 73.5674 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.5662 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5771 | 16.3051 | 59.9683 | 11.77
73.5544 | 27.9296 | 59.9844 | 22.77 | 73.5959 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.5757 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.5745 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5854 | 16.3051 | 59.9683 | 11.77
73.5628 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6042 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.584 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.583 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.5938 | 16.3035 | 59.9683 | 11.77
73.5711 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6125 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.5924 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.5913 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.6021 | 16.3035 | 59.9683 | 11.77
73.5794 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6209 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6007 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.5996 | 16.3107 | 59.9501 | 11.77 | 73.6106 | 16.3035 | 59.9683 | 11.77
73.5878 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6292 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.609 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6079 | 16.3123 | 59.9501 | 11.77 | 73.6189 | 16.3035 | 59.9683 | 11.77
73.5961 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6375 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6173 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6162 | 16.3123 | 59.9501 | 11.77 | 73.6272 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6044 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6459 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6257 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6245 | 16.3123 | 59.949 | 11.77 | 73.6355 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6128 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6542 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.634 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6328 | 16.3123 | 59.949 | 11.77 | 73.6438 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6211 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6625 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6423 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6414 | 16.3123 | 59.949 | 11.77 | 73.6521 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6294 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6709 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6506 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6497 | 16.3123 | 59.949 | 11.77 | 73.6604 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6378 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6792 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6591 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.658 | 16.3127 | 59.949 | 11.77 | 73.6689 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6461 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6875 | 26.736 | 59.9977 | 22.77 | 73.6674 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6663 | 16.3127 | 59.949 | 11.77 | 73.6772 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6544 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.6959 | 26.7377 | 59.9977 | 22.77 | 73.6757 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6746 | 16.3127 | 59.949 | 11.77 | 73.6855 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6628 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.7042 | 26.7377 | 59.9977 | 22.77 | 73.684 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6829 | 16.3127 | 59.949 | 11.77 | 73.6938 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6711 | 27.9296 | 59.984 | 22.77 | 73.7126 | 26.7381 | 59.9977 | 22.77 | 73.6923 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6914 | 16.3127 | 59.949 | 11.77 | 73.7021 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6795 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7209 | 26.7381 | 59.9977 | 22.77 | 73.7007 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.6997 | 16.3127 | 59.949 | 11.77 | 73.7104 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6878 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7292 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.709 | 15.6692 | 60.0349 | 11.77 | 73.708 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.719 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.6961 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7375 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7173 | 15.6662 | 60.0349 | 11.77 | 73.7163 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7273 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7045 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7459 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7256 | 15.6662 | 60.0349 | 11.77 | 73.7246 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7356 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7128 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7542 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.734 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7329 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7439 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7211 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7625 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7423 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7415 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7522 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7295 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7709 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7506 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7498 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7605 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7378 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7792 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7589 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7581 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7688 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7461 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7875 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7672 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7664 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7773 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7545 | 27.9221 | 59.984 | 22.77 | 73.7959 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7756 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7747 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7856 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7628 | 27.9232 | 59.9844 | 22.77 | 73.8042 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7839 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.783 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.7939 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7711 | 27.9232 | 59.9844 | 22.77 | 73.8125 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.7922 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7915 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.8022 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7795 | 27.9232 | 59.9844 | 22.77 | 73.8209 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.8005 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.7998 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.8105 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7878 | 27.9232 | 59.9844 | 22.77 | 73.8292 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.809 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8081 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.8188 | 16.3035 | 59.9675 | 11.77
73.7962 | 27.9232 | 59.9844 | 22.77 | 73.8376 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.8173 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8164 | 16.3152 | 59.949 | 11.77 | 73.8274 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8045 | 27.9232 | 59.9844 | 22.77 | 73.8459 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.8256 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8247 | 16.3152 | 59.9482 | 11.77 | 73.8357 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8128 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.8542 | 26.7381 | 59.9981 | 22.77 | 73.8339 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.833 | 16.3152 | 59.9482 | 11.77 | 73.844 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8212 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.8625 | 26.7338 | 59.9981 | 22.77 | 73.8423 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8416 | 16.3152 | 59.9482 | 11.77 | 73.8523 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8295 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.8709 | 26.7338 | 59.9981 | 22.77 | 73.8506 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8499 | 16.3152 | 59.9482 | 11.77 | 73.8606 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8378 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.8792 | 26.7338 | 59.9981 | 22.77 | 73.8589 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8582 | 16.3108 | 59.9482 | 11.77 | 73.8689 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8462 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.8875 | 26.7338 | 59.9981 | 22.77 | 73.8672 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8665 | 16.3108 | 59.9482 | 11.77 | 73.8772 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8545 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.8959 | 26.7359 | 59.9981 | 22.77 | 73.8755 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8748 | 16.3108 | 59.9482 | 11.77 | 73.8857 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8628 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.9042 | 26.7359 | 59.9981 | 22.77 | 73.8839 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8831 | 16.3108 | 59.9482 | 11.77 | 73.894 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8712 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.9125 | 26.7359 | 59.9981 | 22.77 | 73.8922 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8916 | 16.3108 | 59.9482 | 11.77 | 73.9023 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8795 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.9209 | 26.7359 | 59.9981 | 22.77 | 73.9005 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.8999 | 16.3108 | 59.9482 | 11.77 | 73.9106 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8878 | 27.9251 | 59.9844 | 22.77 | 73.9292 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9088 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9082 | 16.3123 | 59.9482 | 11.77 | 73.9189 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.8962 | 27.9262 | 59.9844 | 22.77 | 73.9376 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9172 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9165 | 16.3123 | 59.9482 | 11.77 | 73.9272 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.9045 | 27.9262 | 59.9844 | 22.77 | 73.9459 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9255 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9248 | 16.3123 | 59.9482 | 11.77 | 73.9355 | 16.3035 | 59.9671 | 11.77
73.9128 | 27.9262 | 59.9844 | 22.77 | 73.9542 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9338 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9331 | 16.3123 | 59.9482 | 11.77 | 73.9441 | 16.3033 | 59.9671 | 11.77
73.9212 | 27.9262 | 59.9844 | 22.77 | 73.9626 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9421 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9417 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 73.9524 | 16.3033 | 59.9671 | 11.77
73.9295 | 27.9262 | 59.9844 | 22.77 | 73.9709 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9504 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.95 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 73.9607 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9379 | 27.9262 | 59.9844 | 22.77 | 73.9792 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9589 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9583 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 73.969 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9462 | 27.928 | 59.9844 | 22.77 | 73.9875 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9672 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9666 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 73.9773 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9545 | 27.928 | 59.9844 | 22.77 | 73.9959 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9755 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9749 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 73.9856 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9629 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0042 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9838 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9832 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 73.9941 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9712 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0125 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 73.9922 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 73.9915 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 74.0024 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9795 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0209 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 74.0005 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 74 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 74.0107 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9879 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0292 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 74.0088 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 74.0083 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 74.019 | 16.309 | 59.9671 | 11.77
73.9962 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0375 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 74.0171 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 74.0166 | 16.3127 | 59.9482 | 11.77 | 74.0273 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0045 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0459 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 74.0255 | 15.6662 | 60.0344 | 11.77 | 74.0249 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0356 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0129 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0542 | 26.7359 | 59.9988 | 22.77 | 74.0338 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.0332 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0439 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0212 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0626 | 26.7386 | 59.9988 | 22.77 | 74.0421 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.0415 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0525 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0295 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0709 | 26.7386 | 59.9988 | 22.77 | 74.0504 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.05 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0608 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0379 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0792 | 26.7386 | 59.9988 | 22.77 | 74.0587 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.0583 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0691 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0462 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0876 | 26.7386 | 59.9988 | 22.77 | 74.0671 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.0667 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0774 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0546 | 27.928 | 59.9856 | 22.77 | 74.0959 | 26.7402 | 59.9988 | 22.77 | 74.0754 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.075 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.0857 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0629 | 27.9292 | 59.9856 | 22.77 | 74.1042 | 26.7402 | 59.9988 | 22.77 | 74.0837 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.0833 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.094 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0712 | 27.9292 | 59.9856 | 22.77 | 74.1125 | 26.7407 | 59.9988 | 22.77 | 74.092 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.0916 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1025 | 16.309 | 59.9679 | 11.77
74.0796 | 27.9292 | 59.9856 | 22.77 | 74.1209 | 26.7407 | 59.9988 | 22.77 | 74.1005 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1001 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1108 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.0879 | 27.9292 | 59.9856 | 22.77 | 74.1292 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1088 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1084 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1191 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.0962 | 27.9292 | 59.9856 | 22.77 | 74.1375 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1171 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1167 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1274 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1046 | 27.9292 | 59.9856 | 22.77 | 74.1459 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1254 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.125 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1357 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1129 | 27.9312 | 59.9856 | 22.77 | 74.1542 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1338 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1333 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.144 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1212 | 27.9312 | 59.9856 | 22.77 | 74.1626 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1421 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1416 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1523 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1296 | 27.931 | 59.9856 | 22.77 | 74.1709 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1504 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1501 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1609 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1379 | 27.931 | 59.9856 | 22.77 | 74.1792 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.1587 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1584 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1692 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1462 | 27.8244 | 59.9856 | 22.77 | 74.1876 | 26.7407 | 59.9996 | 22.77 | 74.167 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1667 | 16.3127 | 59.9478 | 11.77 | 74.1775 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1546 | 27.8244 | 59.9856 | 22.77 | 74.1959 | 26.7938 | 59.9996 | 22.77 | 74.1754 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.175 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.1858 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1629 | 27.8244 | 59.9864 | 22.77 | 74.2042 | 26.7938 | 59.9996 | 22.77 | 74.1837 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1833 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.1941 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1712 | 27.8244 | 59.9864 | 22.77 | 74.2126 | 26.8384 | 59.9996 | 22.77 | 74.192 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.1917 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.2024 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1796 | 27.8244 | 59.9864 | 22.77 | 74.2209 | 26.8384 | 59.9996 | 22.77 | 74.2003 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2002 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.2109 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1879 | 27.8244 | 59.9864 | 22.77 | 74.2292 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2087 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2085 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.2192 | 16.3068 | 59.9679 | 11.77
74.1963 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2375 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.217 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2168 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.2275 | 16.3067 | 59.9683 | 11.77
74.2046 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2459 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2253 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2251 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.2358 | 16.3067 | 59.9683 | 11.77
74.2129 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2542 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2336 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2334 | 16.1636 | 59.9478 | 11.77 | 74.2441 | 16.3067 | 59.9683 | 11.77
74.2213 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2625 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2419 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2417 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.2524 | 16.3067 | 59.9683 | 11.77
74.2296 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2709 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2504 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2502 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.2607 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2379 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2792 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2587 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2585 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.2693 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2463 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2876 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.267 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2668 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.2776 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2546 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.2959 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2753 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2751 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.2859 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2629 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.3042 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.2837 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2834 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.2942 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2713 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.3126 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.292 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.2917 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3025 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2796 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.3209 | 26.8427 | 59.9996 | 22.77 | 74.3003 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.3003 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3108 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2879 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.3292 | 26.8453 | 60.0012 | 22.77 | 74.3086 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.3086 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3191 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.2963 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.3376 | 26.8453 | 60.0012 | 22.77 | 74.317 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.3169 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3276 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.3046 | 27.8257 | 59.9864 | 22.77 | 74.3459 | 26.8432 | 60.0012 | 22.77 | 74.3253 | 15.6634 | 60.0344 | 11.77 | 74.3252 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3359 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.313 | 27.8399 | 59.9864 | 22.77 | 74.3542 | 26.8432 | 60.0012 | 22.77 | 74.3336 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3335 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3442 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.3213 | 27.8399 | 59.9864 | 22.77 | 74.3625 | 26.8432 | 60.0012 | 22.77 | 74.3419 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3418 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3525 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.3296 | 27.6894 | 59.9864 | 22.77 | 74.3709 | 26.8432 | 60.0012 | 22.77 | 74.3502 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3501 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3608 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.338 | 27.6894 | 59.9864 | 22.77 | 74.3792 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.3586 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3586 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3691 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.3463 | 27.6894 | 59.9864 | 22.77 | 74.3875 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.3669 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3669 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3777 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.3546 | 27.6894 | 59.9864 | 22.77 | 74.3959 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.3752 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3752 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.386 | 16.3039 | 59.9683 | 11.77
74.363 | 27.6894 | 59.9875 | 22.77 | 74.4042 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.3835 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3835 | 16.1387 | 59.9478 | 11.77 | 74.3943 | 16.3063 | 59.9683 | 11.77
74.3713 | 27.6894 | 59.9875 | 22.77 | 74.4126 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.392 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.3918 | 16.1374 | 59.9478 | 11.77 | 74.4026 | 16.3063 | 59.9683 | 11.77
74.3796 | 27.6894 | 59.9875 | 22.77 | 74.4209 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4003 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4001 | 16.1374 | 59.9478 | 11.77 | 74.4109 | 16.3063 | 59.9683 | 11.77
74.388 | 27.6894 | 59.9875 | 22.77 | 74.4292 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4086 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4087 | 16.1379 | 59.9478 | 11.77 | 74.4192 | 16.3063 | 59.9683 | 11.77
74.3963 | 27.6894 | 59.9875 | 22.77 | 74.4376 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4169 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.417 | 16.1379 | 59.9478 | 11.77 | 74.4275 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4046 | 27.6894 | 59.9875 | 22.77 | 74.4459 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4252 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4253 | 16.1379 | 59.9474 | 11.77 | 74.436 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.413 | 27.6816 | 59.9875 | 22.77 | 74.4542 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4336 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4336 | 16.1379 | 59.9474 | 11.77 | 74.4443 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4213 | 27.6816 | 59.9875 | 22.77 | 74.4626 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4419 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4419 | 16.1379 | 59.9474 | 11.77 | 74.4526 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4296 | 27.598 | 59.9875 | 22.77 | 74.4709 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4502 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4502 | 16.1379 | 59.9474 | 11.77 | 74.4609 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.438 | 27.598 | 59.9875 | 22.77 | 74.4792 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4585 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4587 | 16.1379 | 59.9474 | 11.77 | 74.4692 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4463 | 27.6077 | 59.9875 | 22.77 | 74.4875 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4669 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.467 | 16.1379 | 59.9474 | 11.77 | 74.4775 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4546 | 27.6077 | 59.9875 | 22.77 | 74.4959 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4752 | 15.6634 | 60.034 | 11.77 | 74.4753 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.4858 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.463 | 27.6077 | 59.9875 | 22.77 | 74.5042 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4835 | 15.5087 | 60.034 | 11.77 | 74.4836 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.4944 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4713 | 27.6077 | 59.9875 | 22.77 | 74.5125 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.4918 | 15.5087 | 60.034 | 11.77 | 74.4919 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5027 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4797 | 27.5319 | 59.9875 | 22.77 | 74.5209 | 26.8433 | 60.0012 | 22.77 | 74.5002 | 15.5087 | 60.034 | 11.77 | 74.5002 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.511 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.488 | 27.5319 | 59.9875 | 22.77 | 74.5292 | 26.8433 | 60.0017 | 22.77 | 74.5085 | 15.5087 | 60.034 | 11.77 | 74.5088 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5193 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.4963 | 27.5319 | 59.9875 | 22.77 | 74.5375 | 26.8433 | 60.0017 | 22.77 | 74.5168 | 15.5087 | 60.034 | 11.77 | 74.5171 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5276 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5047 | 27.5319 | 59.9875 | 22.77 | 74.5459 | 26.8433 | 60.0017 | 22.77 | 74.5251 | 15.5087 | 60.034 | 11.77 | 74.5254 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5359 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.513 | 27.5319 | 59.9875 | 22.77 | 74.5542 | 26.8433 | 60.0017 | 22.77 | 74.5334 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.5337 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5444 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5213 | 27.5319 | 59.9875 | 22.77 | 74.5626 | 26.8433 | 60.0017 | 22.77 | 74.5419 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.542 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5527 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5297 | 27.5243 | 59.9875 | 22.77 | 74.5709 | 26.8433 | 60.0017 | 22.77 | 74.5502 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.5503 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.561 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.538 | 27.5243 | 59.9875 | 22.77 | 74.5792 | 26.8461 | 60.0017 | 22.77 | 74.5585 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.5588 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5693 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5463 | 27.5243 | 59.9875 | 22.77 | 74.5876 | 26.8461 | 60.0017 | 22.77 | 74.5668 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.5671 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5776 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5547 | 27.5243 | 59.9875 | 22.77 | 74.5959 | 26.8461 | 60.0017 | 22.77 | 74.5752 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.5754 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5859 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.563 | 27.5243 | 59.9883 | 22.77 | 74.6042 | 26.8461 | 60.0017 | 22.77 | 74.5835 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.5837 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.5942 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5713 | 27.5243 | 59.9883 | 22.77 | 74.6125 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.5918 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.592 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.6028 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5797 | 27.5243 | 59.9883 | 22.77 | 74.6209 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6001 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6003 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.6111 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.588 | 27.5243 | 59.9883 | 22.77 | 74.6292 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6084 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6089 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.6194 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.5963 | 27.5266 | 59.9883 | 22.77 | 74.6375 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6168 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6172 | 16.1329 | 59.9474 | 11.77 | 74.6277 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.6047 | 27.5266 | 59.9883 | 22.77 | 74.6459 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6251 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6255 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.636 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.613 | 27.5266 | 59.9883 | 22.77 | 74.6542 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6334 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6338 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.6443 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.6213 | 27.5266 | 59.9883 | 22.77 | 74.6625 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6417 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6421 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.6528 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.6297 | 27.528 | 59.9883 | 22.77 | 74.6709 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6501 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6504 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.6611 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.638 | 27.528 | 59.9883 | 22.77 | 74.6792 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6584 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6589 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.6694 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.6463 | 27.528 | 59.9883 | 22.77 | 74.6876 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6667 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6672 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.6777 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.6547 | 27.528 | 59.9883 | 22.77 | 74.6959 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.675 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6755 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.686 | 16.3063 | 59.9687 | 11.77
74.663 | 27.528 | 59.9883 | 22.77 | 74.7042 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6835 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6838 | 16.1329 | 59.947 | 11.77 | 74.6943 | 16.3014 | 59.9687 | 11.77
74.6714 | 27.528 | 59.9883 | 22.77 | 74.7126 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.6918 | 15.5087 | 60.0344 | 11.77 | 74.6921 | 16.1347 | 59.947 | 11.77 | 74.7026 | 16.3014 | 59.9687 | 11.77
74.6797 | 27.5303 | 59.9883 | 22.77 | 74.7209 | 26.8513 | 60.0017 | 22.77 | 74.7001 | 15.5057 | 60.0344 | 11.77 | 74.7004 | 16.1347 | 59.947 | 11.77 | 74.7112 | 16.3014 | 59.9687 | 11.77
74.688 | 27.5303 | 59.9883 | 22.77 | 74.7292 | 26.8513 | 60.0024 | 22.77 | 74.7084 | 15.5057 | 60.0344 | 11.77 | 74.709 | 16.1347 | 59.947 | 11.77 | 74.7195 | 16.3014 | 59.9687 | 11.77
74.6964 | 27.5303 | 59.9883 | 22.77 | 74.7375 | 26.8513 | 60.0024 | 22.77 | 74.7167 | 15.5057 | 60.0344 | 11.77 | 74.7173 | 16.1347 | 59.947 | 11.77 | 74.7278 | 16.2998 | 59.9687 | 11.77
74.7047 | 27.5303 | 59.9883 | 22.77 | 74.7459 | 26.8441 | 60.0024 | 22.77 | 74.7251 | 15.5057 | 60.0344 | 11.77 | 74.7256 | 16.1347 | 59.947 | 11.77 | 74.7361 | 16.2998 | 59.9687 | 11.77
74.713 | 27.5303 | 59.9883 | 22.77 | 74.7542 | 26.8441 | 60.0024 | 22.77 | 74.7334 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7339 | 16.1347 | 59.947 | 11.77 | 74.7444 | 16.2998 | 59.9687 | 11.77
74.7214 | 27.5303 | 59.9883 | 22.77 | 74.7625 | 26.8459 | 60.0024 | 22.77 | 74.7417 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7422 | 16.1353 | 59.947 | 11.77 | 74.7527 | 16.2998 | 59.9687 | 11.77
74.7297 | 27.5318 | 59.9883 | 22.77 | 74.7709 | 26.8459 | 60.0024 | 22.77 | 74.75 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7505 | 16.1353 | 59.947 | 11.77 | 74.761 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.738 | 27.5318 | 59.9883 | 22.77 | 74.7792 | 26.8459 | 60.0024 | 22.77 | 74.7584 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7588 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.7695 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.7464 | 27.5353 | 59.9883 | 22.77 | 74.7875 | 26.8459 | 60.0024 | 22.77 | 74.7667 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7673 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.7778 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.7547 | 27.5353 | 59.9883 | 22.77 | 74.7959 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.775 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7756 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.7861 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.763 | 27.5353 | 59.9898 | 22.77 | 74.8042 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.7833 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7839 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.7944 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.7714 | 27.5353 | 59.9898 | 22.77 | 74.8125 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.7916 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.7922 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.8027 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.7797 | 27.5376 | 59.9898 | 22.77 | 74.8209 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8005 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.811 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.788 | 27.5376 | 59.9898 | 22.77 | 74.8292 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8083 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8088 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.8196 | 16.3 | 59.9687 | 11.77
74.7964 | 27.5376 | 59.9898 | 22.77 | 74.8376 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8167 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8174 | 16.1355 | 59.947 | 11.77 | 74.8279 | 16.3 | 59.9679 | 11.77
74.8047 | 27.5376 | 59.9898 | 22.77 | 74.8459 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.825 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8257 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8362 | 16.3 | 59.9679 | 11.77
74.813 | 27.5391 | 59.9898 | 22.77 | 74.8542 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8334 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.834 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8445 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8214 | 27.5391 | 59.9898 | 22.77 | 74.8625 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8417 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8423 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8528 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8297 | 27.5391 | 59.9898 | 22.77 | 74.8709 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.85 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8506 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8611 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8381 | 27.5391 | 59.9898 | 22.77 | 74.8792 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8583 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8589 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8694 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8464 | 27.5391 | 59.9898 | 22.77 | 74.8875 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8667 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8674 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8779 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8547 | 27.5391 | 59.9898 | 22.77 | 74.8959 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.875 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8757 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8862 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8631 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9042 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8833 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.884 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.8945 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8714 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9125 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8916 | 15.5057 | 60.034 | 11.77 | 74.8923 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9028 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8797 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9209 | 26.8508 | 60.0024 | 22.77 | 74.8999 | 15.503 | 60.034 | 11.77 | 74.9006 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9111 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8881 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9292 | 26.8508 | 60.0032 | 22.77 | 74.9083 | 15.503 | 60.034 | 11.77 | 74.9089 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9194 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.8964 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9375 | 26.8508 | 60.0032 | 22.77 | 74.9166 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9175 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.928 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.9047 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9459 | 26.8508 | 60.0032 | 22.77 | 74.9249 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9258 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9363 | 16.3034 | 59.9679 | 11.77
74.9131 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9542 | 26.8508 | 60.0032 | 22.77 | 74.9332 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9341 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9446 | 16.3036 | 59.9679 | 11.77
74.9214 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9625 | 26.8487 | 60.0032 | 22.77 | 74.9417 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9424 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9529 | 16.3036 | 59.9679 | 11.77
74.9297 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9709 | 26.8487 | 60.0032 | 22.77 | 74.95 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9507 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9612 | 16.3036 | 59.9679 | 11.77
74.9381 | 27.5392 | 59.9898 | 22.77 | 74.9792 | 26.8487 | 60.0032 | 22.77 | 74.9583 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.959 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9695 | 16.3036 | 59.9679 | 11.77
74.9464 | 27.5367 | 59.9898 | 22.77 | 74.9875 | 26.8487 | 60.0032 | 22.77 | 74.9666 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9675 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9778 | 16.2988 | 59.9679 | 11.77
74.9547 | 27.5367 | 59.9898 | 22.77 | 74.9959 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 74.975 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9758 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9863 | 16.2988 | 59.9679 | 11.77
74.9631 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0042 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 74.9833 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9841 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 74.9946 | 16.2988 | 59.9679 | 11.77
74.9714 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0125 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 74.9916 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 74.9924 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 75.0029 | 16.2988 | 59.9679 | 11.77
74.9797 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0209 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 74.9999 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 75.0007 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 75.0112 | 16.2988 | 59.9679 | 11.77
74.9881 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0292 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 75.0082 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 75.009 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 75.0195 | 16.2988 | 59.9679 | 11.77
74.9964 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0375 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 75.0166 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 75.0176 | 16.1355 | 59.9466 | 11.77 | 75.0278 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0047 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0459 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 75.0249 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 75.0259 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0361 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0131 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0542 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 75.0332 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 75.0342 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0447 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0214 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0625 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 75.0415 | 15.5016 | 60.034 | 11.77 | 75.0425 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.053 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0297 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0709 | 26.853 | 60.0032 | 22.77 | 75.0499 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.0508 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0613 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0381 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0792 | 26.8548 | 60.0032 | 22.77 | 75.0582 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.0591 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0696 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0464 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0875 | 26.8548 | 60.0032 | 22.77 | 75.0665 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.0676 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0779 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0548 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.0959 | 26.7779 | 60.0032 | 22.77 | 75.0748 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.0759 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0862 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0631 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1042 | 26.7779 | 60.0032 | 22.77 | 75.0831 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.0842 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.0947 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0714 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1125 | 26.7758 | 60.0032 | 22.77 | 75.0916 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.0925 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.103 | 16.2988 | 59.9671 | 11.77
75.0798 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1208 | 26.7758 | 60.0032 | 22.77 | 75.0999 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.1008 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1113 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.0881 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1292 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1082 | 15.4997 | 60.034 | 11.77 | 75.1091 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1196 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.0964 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1375 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1165 | 15.4975 | 60.034 | 11.77 | 75.1177 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1279 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1048 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1458 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1249 | 15.4975 | 60.034 | 11.77 | 75.126 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1362 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1131 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1542 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1332 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1343 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1445 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1214 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1625 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1415 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1426 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1531 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1298 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1709 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1498 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1509 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1614 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1381 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1792 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1582 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1592 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1697 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1464 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1875 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1665 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1677 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.178 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1548 | 27.5374 | 59.9914 | 22.77 | 75.1959 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1748 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.176 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1863 | 16.2999 | 59.9671 | 11.77
75.1631 | 27.5374 | 59.9918 | 22.77 | 75.2042 | 26.6384 | 60.0036 | 22.77 | 75.1831 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1843 | 16.1355 | 59.9462 | 11.77 | 75.1946 | 16.3022 | 59.9671 | 11.77
75.1714 | 27.5374 | 59.9918 | 22.77 | 75.2125 | 26.5286 | 60.0036 | 22.77 | 75.1914 | 15.4975 | 60.0333 | 11.77 | 75.1926 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2031 | 16.3022 | 59.9671 | 11.77
75.1798 | 27.5374 | 59.9918 | 22.77 | 75.2209 | 26.5286 | 60.0036 | 22.77 | 75.1998 | 15.4996 | 60.0333 | 11.77 | 75.2009 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2114 | 16.3023 | 59.9671 | 11.77
75.1881 | 27.5374 | 59.9918 | 22.77 | 75.2292 | 26.5315 | 60.0036 | 22.77 | 75.2081 | 15.4996 | 60.0333 | 11.77 | 75.2092 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2197 | 16.3023 | 59.9671 | 11.77
75.1964 | 27.5374 | 59.9918 | 22.77 | 75.2375 | 26.5315 | 60.0036 | 22.77 | 75.2164 | 15.4996 | 60.0333 | 11.77 | 75.2178 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.228 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2048 | 27.5374 | 59.9918 | 22.77 | 75.2458 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2247 | 15.4996 | 60.0333 | 11.77 | 75.2261 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2363 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2131 | 27.5351 | 59.9918 | 22.77 | 75.2542 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2332 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2344 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2446 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2214 | 27.5351 | 59.9918 | 22.77 | 75.2625 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2415 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2427 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2529 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2298 | 27.5336 | 59.9918 | 22.77 | 75.2708 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2498 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.251 | 16.0586 | 59.9462 | 11.77 | 75.2615 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2381 | 27.5336 | 59.9918 | 22.77 | 75.2792 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2581 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2593 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.2698 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2464 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.2875 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2664 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2676 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.2781 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2548 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.2958 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2748 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2761 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.2864 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2631 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3042 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2831 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2844 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.2947 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2715 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3125 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2914 | 15.4974 | 60.0333 | 11.77 | 75.2927 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.303 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2798 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3209 | 26.5335 | 60.0036 | 22.77 | 75.2997 | 15.4954 | 60.0333 | 11.77 | 75.301 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3115 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2881 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3292 | 26.5335 | 60.0044 | 22.77 | 75.3081 | 15.4954 | 60.0333 | 11.77 | 75.3093 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3198 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.2965 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3375 | 26.5335 | 60.0044 | 22.77 | 75.3164 | 15.4933 | 60.0333 | 11.77 | 75.3176 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3281 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.3048 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3459 | 26.5363 | 60.0044 | 22.77 | 75.3247 | 15.4933 | 60.0333 | 11.77 | 75.3262 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3364 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.3131 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3542 | 26.5363 | 60.0044 | 22.77 | 75.333 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3345 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3447 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.3215 | 27.5296 | 59.9918 | 22.77 | 75.3625 | 26.5363 | 60.0044 | 22.77 | 75.3414 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3428 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.353 | 16.3023 | 59.9667 | 11.77
75.3298 | 27.5167 | 59.9918 | 22.77 | 75.3708 | 26.5363 | 60.0044 | 22.77 | 75.3497 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3511 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3613 | 16.3025 | 59.9667 | 11.77
75.3381 | 27.5167 | 59.9918 | 22.77 | 75.3792 | 26.5363 | 60.0044 | 22.77 | 75.358 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3594 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3699 | 16.3025 | 59.9667 | 11.77
75.3465 | 27.1597 | 59.9918 | 22.77 | 75.3875 | 26.5363 | 60.0044 | 22.77 | 75.3663 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3677 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3782 | 16.3025 | 59.9667 | 11.77
75.3548 | 27.1597 | 59.9918 | 22.77 | 75.3958 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.3746 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3762 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3865 | 16.3025 | 59.9667 | 11.77
75.3631 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4042 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.3831 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3845 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.3948 | 16.299 | 59.9667 | 11.77
75.3715 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4125 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.3914 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.3928 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.4031 | 16.299 | 59.9667 | 11.77
75.3798 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4208 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.3997 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.4011 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.4114 | 16.299 | 59.9667 | 11.77
75.3881 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4292 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.408 | 15.4933 | 60.0317 | 11.77 | 75.4094 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.4197 | 16.299 | 59.9667 | 11.77
75.3965 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4375 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.4164 | 15.502 | 60.0317 | 11.77 | 75.4177 | 16.0578 | 59.9462 | 11.77 | 75.4282 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4048 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4458 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.4247 | 15.502 | 60.0317 | 11.77 | 75.4263 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4365 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4131 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4542 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.433 | 15.5013 | 60.0317 | 11.77 | 75.4346 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4448 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4215 | 26.9985 | 59.9906 | 22.77 | 75.4625 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.4413 | 15.5013 | 60.0317 | 11.77 | 75.4429 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4531 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4298 | 27.1473 | 59.9906 | 22.77 | 75.4708 | 26.5393 | 60.0044 | 22.77 | 75.4497 | 15.5013 | 60.0317 | 11.77 | 75.4512 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4614 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4381 | 27.1473 | 59.9906 | 22.77 | 75.4792 | 26.5246 | 60.0044 | 22.77 | 75.458 | 15.5013 | 60.0317 | 11.77 | 75.4595 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4697 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4465 | 27.1473 | 59.9906 | 22.77 | 75.4875 | 26.5246 | 60.0044 | 22.77 | 75.4663 | 15.4953 | 60.0317 | 11.77 | 75.4678 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4783 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4548 | 27.1473 | 59.9906 | 22.77 | 75.4958 | 26.5226 | 60.0044 | 22.77 | 75.4746 | 15.4953 | 60.0317 | 11.77 | 75.4763 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4866 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4631 | 27.145 | 59.9906 | 22.77 | 75.5042 | 26.5226 | 60.0044 | 22.77 | 75.4829 | 15.3895 | 60.0317 | 11.77 | 75.4846 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.4949 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4715 | 27.145 | 59.9906 | 22.77 | 75.5125 | 26.5226 | 60.0044 | 22.77 | 75.4913 | 15.3895 | 60.0317 | 11.77 | 75.4929 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5032 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4798 | 27.2928 | 59.9906 | 22.77 | 75.5208 | 26.5226 | 60.0044 | 22.77 | 75.4996 | 15.3887 | 60.0317 | 11.77 | 75.5012 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5115 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4882 | 27.2928 | 59.9906 | 22.77 | 75.5292 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5079 | 15.3887 | 60.0317 | 11.77 | 75.5095 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5198 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.4965 | 27.4598 | 59.9906 | 22.77 | 75.5375 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5162 | 15.3887 | 60.0317 | 11.77 | 75.5178 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5281 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5048 | 27.4598 | 59.9906 | 22.77 | 75.5458 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5247 | 15.3887 | 60.0317 | 11.77 | 75.5264 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5366 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5132 | 27.4598 | 59.9906 | 22.77 | 75.5542 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.533 | 15.3769 | 60.0297 | 11.77 | 75.5347 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5449 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5215 | 27.4598 | 59.9906 | 22.77 | 75.5625 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5413 | 15.3769 | 60.0297 | 11.77 | 75.543 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5532 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5298 | 27.4598 | 59.9906 | 22.77 | 75.5708 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5496 | 15.3821 | 60.0297 | 11.77 | 75.5513 | 16.0578 | 59.9458 | 11.77 | 75.5615 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5382 | 27.4598 | 59.9906 | 22.77 | 75.5792 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.558 | 15.3821 | 60.0297 | 11.77 | 75.5596 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.5698 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5465 | 27.4591 | 59.9906 | 22.77 | 75.5875 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5663 | 15.3821 | 60.0297 | 11.77 | 75.5679 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.5781 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5548 | 27.4591 | 59.9906 | 22.77 | 75.5958 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5746 | 15.3821 | 60.0297 | 11.77 | 75.5764 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.5867 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5632 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6042 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5829 | 15.3821 | 60.0297 | 11.77 | 75.5847 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.595 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5715 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6125 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5912 | 15.3821 | 60.0297 | 11.77 | 75.593 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.6033 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5798 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6208 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.5996 | 15.3808 | 60.0297 | 11.77 | 75.6013 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.6116 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5882 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6292 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6079 | 15.3808 | 60.0297 | 11.77 | 75.6096 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.6199 | 16.299 | 59.966 | 11.77
75.5965 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6375 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6162 | 15.3801 | 60.0297 | 11.77 | 75.6179 | 16.0584 | 59.9458 | 11.77 | 75.6282 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6048 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6458 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6245 | 15.3801 | 60.0297 | 11.77 | 75.6265 | 16.0584 | 59.9455 | 11.77 | 75.6365 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6132 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6541 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6329 | 15.3801 | 60.0297 | 11.77 | 75.6348 | 16.0584 | 59.9455 | 11.77 | 75.645 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6215 | 27.4489 | 59.9883 | 22.77 | 75.6625 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6412 | 15.3801 | 60.0297 | 11.77 | 75.6431 | 16.0584 | 59.9455 | 11.77 | 75.6533 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6298 | 27.4466 | 59.9883 | 22.77 | 75.6708 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6495 | 15.3785 | 60.0297 | 11.77 | 75.6514 | 16.0584 | 59.9455 | 11.77 | 75.6616 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6382 | 27.4466 | 59.9883 | 22.77 | 75.6791 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6578 | 15.3785 | 60.0297 | 11.77 | 75.6597 | 16.0584 | 59.9455 | 11.77 | 75.6699 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6465 | 27.4453 | 59.9883 | 22.77 | 75.6875 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6663 | 15.3785 | 60.0297 | 11.77 | 75.668 | 16.0584 | 59.9455 | 11.77 | 75.6782 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6548 | 27.4453 | 59.9883 | 22.77 | 75.6958 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6746 | 15.3785 | 60.0297 | 11.77 | 75.6765 | 16.0584 | 59.9454 | 11.77 | 75.6865 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6632 | 27.4453 | 59.9883 | 22.77 | 75.7042 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6829 | 15.3772 | 60.0297 | 11.77 | 75.6848 | 16.0584 | 59.9454 | 11.77 | 75.6951 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6715 | 27.4453 | 59.9883 | 22.77 | 75.7125 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6912 | 15.3772 | 60.0297 | 11.77 | 75.6931 | 16.0602 | 59.9454 | 11.77 | 75.7034 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6798 | 27.4453 | 59.9883 | 22.77 | 75.7208 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.6996 | 15.3772 | 60.0297 | 11.77 | 75.7014 | 16.0602 | 59.9454 | 11.77 | 75.7117 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6882 | 27.4453 | 59.9883 | 22.77 | 75.7292 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7079 | 15.3772 | 60.0297 | 11.77 | 75.7097 | 16.0602 | 59.9454 | 11.77 | 75.72 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.6965 | 27.4431 | 59.9883 | 22.77 | 75.7375 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7162 | 15.3811 | 60.0297 | 11.77 | 75.718 | 16.0602 | 59.9454 | 11.77 | 75.7283 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7049 | 27.4431 | 59.9883 | 22.77 | 75.7458 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7245 | 15.3811 | 60.0297 | 11.77 | 75.7266 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7366 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7132 | 27.4417 | 59.9883 | 22.77 | 75.7542 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7328 | 15.3795 | 60.0281 | 11.77 | 75.7349 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7449 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7215 | 27.4417 | 59.9883 | 22.77 | 75.7625 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7412 | 15.3795 | 60.0281 | 11.77 | 75.7432 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7534 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7299 | 27.4417 | 59.9883 | 22.77 | 75.7708 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7495 | 15.3795 | 60.0281 | 11.77 | 75.7515 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7617 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7382 | 27.4417 | 59.9883 | 22.77 | 75.7791 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7578 | 15.3795 | 60.0281 | 11.77 | 75.7598 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.77 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7465 | 27.4417 | 59.9883 | 22.77 | 75.7875 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7661 | 15.3795 | 60.0281 | 11.77 | 75.7681 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7783 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7549 | 27.4417 | 59.9883 | 22.77 | 75.7958 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7745 | 15.3795 | 60.0281 | 11.77 | 75.7766 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7866 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7632 | 27.4417 | 59.986 | 22.77 | 75.8041 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7828 | 15.3782 | 60.0281 | 11.77 | 75.7849 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.7949 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7715 | 27.4417 | 59.986 | 22.77 | 75.8125 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7911 | 15.3782 | 60.0281 | 11.77 | 75.7932 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.8035 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7799 | 27.4545 | 59.986 | 22.77 | 75.8208 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.7994 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8015 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.8118 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7882 | 27.4545 | 59.986 | 22.77 | 75.8291 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8079 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8098 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.8201 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.7965 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8375 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8162 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8181 | 16.0607 | 59.9454 | 11.77 | 75.8284 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.8049 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8458 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8245 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8264 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.8367 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.8132 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8541 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8328 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.835 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.845 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.8215 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8625 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8412 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8433 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.8533 | 16.299 | 59.9656 | 11.77
75.8299 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8708 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8495 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8516 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.8618 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8382 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8791 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8578 | 15.3774 | 60.0281 | 11.77 | 75.8599 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.8701 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8465 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8875 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8661 | 15.3837 | 60.0281 | 11.77 | 75.8682 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.8784 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8549 | 27.4574 | 59.986 | 22.77 | 75.8958 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8744 | 15.3837 | 60.0281 | 11.77 | 75.8765 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.8867 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8632 | 27.456 | 59.986 | 22.77 | 75.9041 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8828 | 15.3837 | 60.0281 | 11.77 | 75.885 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.895 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8716 | 27.456 | 59.986 | 22.77 | 75.9125 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8911 | 15.3837 | 60.0281 | 11.77 | 75.8933 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9033 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8799 | 27.4542 | 59.986 | 22.77 | 75.9208 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.8994 | 15.3829 | 60.0281 | 11.77 | 75.9016 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9119 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8882 | 27.4542 | 59.986 | 22.77 | 75.9291 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9077 | 15.3829 | 60.0281 | 11.77 | 75.9099 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9202 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.8966 | 27.4542 | 59.986 | 22.77 | 75.9375 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9161 | 15.3829 | 60.0281 | 11.77 | 75.9182 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9285 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9049 | 27.4542 | 59.986 | 22.77 | 75.9458 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9244 | 15.3829 | 60.0281 | 11.77 | 75.9265 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9368 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9132 | 27.4542 | 59.986 | 22.77 | 75.9541 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9327 | 15.3816 | 60.0265 | 11.77 | 75.9351 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9451 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9216 | 27.4542 | 59.986 | 22.77 | 75.9625 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.941 | 15.3816 | 60.0265 | 11.77 | 75.9434 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9534 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9299 | 27.4497 | 59.986 | 22.77 | 75.9708 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9495 | 15.38 | 60.0265 | 11.77 | 75.9517 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9617 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9382 | 27.4497 | 59.986 | 22.77 | 75.9791 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9578 | 15.38 | 60.0265 | 11.77 | 75.96 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9702 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9466 | 27.4489 | 59.986 | 22.77 | 75.9875 | 26.5226 | 60.006 | 22.77 | 75.9661 | 15.38 | 60.0265 | 11.77 | 75.9683 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9785 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9549 | 27.4489 | 59.986 | 22.77 | 75.9958 | 26.5128 | 60.006 | 22.77 | 75.9744 | 15.38 | 60.0265 | 11.77 | 75.9766 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9868 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9632 | 27.4468 | 59.984 | 22.77 | 76.0041 | 26.5128 | 60.006 | 22.77 | 75.9828 | 15.38 | 60.0265 | 11.77 | 75.9851 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 75.9951 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9716 | 27.4468 | 59.984 | 22.77 | 76.0125 | 26.5128 | 60.006 | 22.77 | 75.9911 | 15.38 | 60.0265 | 11.77 | 75.9934 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0034 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9799 | 27.4468 | 59.984 | 22.77 | 76.0208 | 26.5128 | 60.006 | 22.77 | 75.9994 | 15.3793 | 60.0265 | 11.77 | 76.0017 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0117 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9883 | 27.4468 | 59.984 | 22.77 | 76.0291 | 26.5128 | 60.006 | 22.77 | 76.0077 | 15.3793 | 60.0265 | 11.77 | 76.01 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.02 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
75.9966 | 27.4468 | 59.984 | 22.77 | 76.0374 | 26.5128 | 60.006 | 22.77 | 76.016 | 15.3793 | 60.0265 | 11.77 | 76.0183 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0286 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0049 | 27.4468 | 59.984 | 22.77 | 76.0458 | 26.5121 | 60.006 | 22.77 | 76.0244 | 15.3793 | 60.0265 | 11.77 | 76.0266 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0369 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0133 | 27.4461 | 59.984 | 22.77 | 76.0541 | 26.5121 | 60.006 | 22.77 | 76.0327 | 15.3314 | 60.0265 | 11.77 | 76.0352 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0452 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0216 | 27.4461 | 59.984 | 22.77 | 76.0624 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.041 | 15.3314 | 60.0265 | 11.77 | 76.0435 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0535 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0299 | 27.4439 | 59.984 | 22.77 | 76.0708 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.0493 | 15.3314 | 60.0265 | 11.77 | 76.0518 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0618 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0383 | 27.4439 | 59.984 | 22.77 | 76.0791 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.0577 | 15.3314 | 60.0265 | 11.77 | 76.0601 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0701 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0466 | 27.4439 | 59.984 | 22.77 | 76.0874 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.066 | 15.3298 | 60.0265 | 11.77 | 76.0684 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0786 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0549 | 27.4439 | 59.984 | 22.77 | 76.0958 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.0743 | 15.3298 | 60.0265 | 11.77 | 76.0767 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0869 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0633 | 27.471 | 59.984 | 22.77 | 76.1041 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.0826 | 15.3293 | 60.0265 | 11.77 | 76.0852 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.0952 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0716 | 27.471 | 59.984 | 22.77 | 76.1124 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.0911 | 15.3293 | 60.0265 | 11.77 | 76.0935 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1035 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0799 | 27.471 | 59.984 | 22.77 | 76.1208 | 26.51 | 60.006 | 22.77 | 76.0994 | 15.3293 | 60.0265 | 11.77 | 76.1018 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1118 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0883 | 27.471 | 59.984 | 22.77 | 76.1291 | 26.51 | 60.0052 | 22.77 | 76.1077 | 15.3293 | 60.0265 | 11.77 | 76.1101 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1201 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.0966 | 27.47 | 59.984 | 22.77 | 76.1375 | 26.51 | 60.0052 | 22.77 | 76.116 | 15.328 | 60.0265 | 11.77 | 76.1184 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1284 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1049 | 27.47 | 59.984 | 22.77 | 76.1458 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.1244 | 15.328 | 60.0265 | 11.77 | 76.1267 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.137 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1133 | 27.4684 | 59.984 | 22.77 | 76.1541 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.1327 | 15.3333 | 60.0246 | 11.77 | 76.1353 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1453 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1216 | 27.4684 | 59.984 | 22.77 | 76.1624 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.141 | 15.3333 | 60.0246 | 11.77 | 76.1436 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1536 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.13 | 27.4684 | 59.984 | 22.77 | 76.1708 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.1493 | 15.3333 | 60.0246 | 11.77 | 76.1519 | 16.0607 | 59.945 | 11.77 | 76.1619 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1383 | 27.4684 | 59.984 | 22.77 | 76.1791 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.1576 | 15.3333 | 60.0246 | 11.77 | 76.1602 | 15.9473 | 59.945 | 11.77 | 76.1702 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1466 | 27.4684 | 59.984 | 22.77 | 76.1874 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.166 | 15.3328 | 60.0246 | 11.77 | 76.1685 | 15.9473 | 59.945 | 11.77 | 76.1785 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.155 | 27.4684 | 59.984 | 22.77 | 76.1958 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.1743 | 15.3328 | 60.0246 | 11.77 | 76.1768 | 15.95 | 59.945 | 11.77 | 76.187 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1633 | 27.4584 | 59.9821 | 22.77 | 76.2041 | 26.512 | 60.0052 | 22.77 | 76.1826 | 15.3366 | 60.0246 | 11.77 | 76.1853 | 15.95 | 59.945 | 11.77 | 76.1953 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1716 | 27.4584 | 59.9821 | 22.77 | 76.2124 | 26.5112 | 60.0052 | 22.77 | 76.1909 | 15.3366 | 60.0246 | 11.77 | 76.1936 | 15.95 | 59.945 | 11.77 | 76.2036 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.18 | 27.4584 | 59.9821 | 22.77 | 76.2208 | 26.5112 | 60.0052 | 22.77 | 76.1993 | 15.3366 | 60.0246 | 11.77 | 76.2019 | 15.95 | 59.945 | 11.77 | 76.2119 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1883 | 27.4584 | 59.9821 | 22.77 | 76.2291 | 26.5112 | 60.0052 | 22.77 | 76.2076 | 15.3366 | 60.0246 | 11.77 | 76.2102 | 15.95 | 59.945 | 11.77 | 76.2202 | 16.2991 | 59.9652 | 11.77
76.1966 | 27.4584 | 59.9821 | 22.77 | 76.2374 | 26.5112 | 60.0052 | 22.77 | 76.2159 | 15.3366 | 60.0246 | 11.77 | 76.2185 | 15.95 | 59.945 | 11.77 | 76.2285 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.205 | 27.4584 | 59.9821 | 22.77 | 76.2458 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2242 | 15.3366 | 60.0246 | 11.77 | 76.2268 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2368 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2133 | 27.449 | 59.9821 | 22.77 | 76.2541 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2327 | 15.3349 | 60.0246 | 11.77 | 76.2354 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2454 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2216 | 27.449 | 59.9821 | 22.77 | 76.2624 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.241 | 15.3349 | 60.0246 | 11.77 | 76.2437 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2537 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.23 | 27.449 | 59.9821 | 22.77 | 76.2708 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2493 | 15.3349 | 60.0246 | 11.77 | 76.252 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.262 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2383 | 27.449 | 59.9821 | 22.77 | 76.2791 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2576 | 15.3349 | 60.0246 | 11.77 | 76.2603 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2703 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2467 | 27.449 | 59.9821 | 22.77 | 76.2874 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.266 | 15.3349 | 60.0246 | 11.77 | 76.2686 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2786 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.255 | 27.449 | 59.9821 | 22.77 | 76.2957 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2743 | 15.3349 | 60.0246 | 11.77 | 76.2769 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2869 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2633 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3041 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2826 | 15.3344 | 60.0246 | 11.77 | 76.2854 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.2954 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2717 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3124 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2909 | 15.3344 | 60.0246 | 11.77 | 76.2937 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3037 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.28 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3208 | 26.5111 | 60.0052 | 22.77 | 76.2993 | 15.3332 | 60.0246 | 11.77 | 76.302 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.312 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2883 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3291 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3076 | 15.3332 | 60.0246 | 11.77 | 76.3103 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3203 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.2967 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3374 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3159 | 15.3332 | 60.0246 | 11.77 | 76.3186 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3286 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.305 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3458 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3242 | 15.3332 | 60.0246 | 11.77 | 76.3269 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3369 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.3133 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3541 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3325 | 15.2407 | 60.023 | 11.77 | 76.3354 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3452 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.3217 | 27.4479 | 59.9821 | 22.77 | 76.3624 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3409 | 15.2407 | 60.023 | 11.77 | 76.3438 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3538 | 16.2991 | 59.9656 | 11.77
76.33 | 27.4588 | 59.9821 | 22.77 | 76.3708 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3492 | 15.2419 | 60.023 | 11.77 | 76.3521 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3621 | 16.1448 | 59.9656 | 11.77
76.3384 | 27.4588 | 59.9821 | 22.77 | 76.3791 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3575 | 15.2419 | 60.023 | 11.77 | 76.3604 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3704 | 16.1448 | 59.9656 | 11.77
76.3467 | 27.4588 | 59.9821 | 22.77 | 76.3874 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3658 | 15.2419 | 60.023 | 11.77 | 76.3687 | 15.95 | 59.9446 | 11.77 | 76.3787 | 16.0024 | 59.9656 | 11.77
76.355 | 27.4588 | 59.9821 | 22.77 | 76.3958 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3743 | 15.2419 | 60.023 | 11.77 | 76.377 | 15.9494 | 59.9446 | 11.77 | 76.387 | 16.0024 | 59.9656 | 11.77
76.3634 | 27.4588 | 59.9801 | 22.77 | 76.4041 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3826 | 15.2419 | 60.023 | 11.77 | 76.3855 | 15.9494 | 59.9446 | 11.77 | 76.3953 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.3717 | 27.4588 | 59.9801 | 22.77 | 76.4124 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3909 | 15.2419 | 60.023 | 11.77 | 76.3938 | 15.9494 | 59.9446 | 11.77 | 76.4038 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.38 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4207 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.3992 | 15.2448 | 60.023 | 11.77 | 76.4021 | 15.9494 | 59.9446 | 11.77 | 76.4121 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.3884 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4291 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.4076 | 15.2448 | 60.023 | 11.77 | 76.4104 | 15.9542 | 59.9446 | 11.77 | 76.4204 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.3967 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4374 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.4159 | 15.2448 | 60.023 | 11.77 | 76.4187 | 15.9542 | 59.9446 | 11.77 | 76.4287 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.405 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4457 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.4242 | 15.2448 | 60.023 | 11.77 | 76.427 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.437 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4134 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4541 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.4325 | 15.2472 | 60.023 | 11.77 | 76.4355 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4453 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4217 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4624 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.4409 | 15.2472 | 60.023 | 11.77 | 76.4438 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4536 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.43 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4707 | 26.5111 | 60.0044 | 22.77 | 76.4492 | 15.2472 | 60.023 | 11.77 | 76.4521 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4622 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4384 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4791 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.4575 | 15.2472 | 60.023 | 11.77 | 76.4604 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4705 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4467 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4874 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.4658 | 15.2472 | 60.023 | 11.77 | 76.4688 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4788 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4551 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.4958 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.4742 | 15.2472 | 60.023 | 11.77 | 76.4771 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4871 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4634 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5041 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.4825 | 15.2456 | 60.023 | 11.77 | 76.4856 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.4954 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4717 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5124 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.4908 | 15.2456 | 60.023 | 11.77 | 76.4939 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.5037 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4801 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5208 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.4991 | 15.2456 | 60.023 | 11.77 | 76.5022 | 15.9542 | 59.945 | 11.77 | 76.5122 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4884 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5291 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5076 | 15.2456 | 60.023 | 11.77 | 76.5105 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5205 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.4967 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5374 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5159 | 15.244 | 60.023 | 11.77 | 76.5188 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5288 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5051 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5457 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5242 | 15.244 | 60.023 | 11.77 | 76.5271 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5371 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5134 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5541 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5325 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5354 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5454 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5217 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5624 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5409 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5439 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5537 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5301 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5707 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5492 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5522 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.562 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5384 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5791 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5575 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5605 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5706 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5468 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5874 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5658 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5688 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5789 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5551 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.5957 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5741 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5771 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5872 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5634 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6041 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5825 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.5854 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.5955 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5718 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6124 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5908 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.594 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.6038 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5801 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6207 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.5991 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.6023 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.6121 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5884 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6291 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.6074 | 15.244 | 60.021 | 11.77 | 76.6106 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.6206 | 15.921 | 59.9656 | 11.77
76.5968 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6374 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.6158 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6189 | 15.9525 | 59.945 | 11.77 | 76.6289 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6051 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6457 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.6241 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6272 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6372 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6134 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6541 | 26.4279 | 60.004 | 22.77 | 76.6324 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6355 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6455 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6218 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6624 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6407 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.644 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6538 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6301 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6707 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6492 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6523 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6621 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6385 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6791 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6575 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6606 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6704 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6468 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6874 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6658 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6689 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.679 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6551 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.6957 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6741 | 15.2424 | 60.021 | 11.77 | 76.6772 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6873 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6635 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.7041 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6825 | 15.2395 | 60.021 | 11.77 | 76.6855 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.6956 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6718 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.7124 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6908 | 15.2395 | 60.021 | 11.77 | 76.6941 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.7039 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6801 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.7207 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.6991 | 15.2395 | 60.021 | 11.77 | 76.7024 | 15.9514 | 59.9458 | 11.77 | 76.7122 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6885 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.7291 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7074 | 15.2395 | 60.021 | 11.77 | 76.7107 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7205 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.6968 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.7374 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7158 | 15.2395 | 60.021 | 11.77 | 76.719 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7288 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7051 | 27.4673 | 59.9801 | 22.77 | 76.7457 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7241 | 15.2395 | 60.021 | 11.77 | 76.7273 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7373 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7135 | 27.4678 | 59.9801 | 22.77 | 76.7541 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7324 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7356 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7456 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7218 | 27.4678 | 59.9801 | 22.77 | 76.7624 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7407 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7441 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7539 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7301 | 27.4675 | 59.9801 | 22.77 | 76.7707 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7491 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7524 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7622 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7385 | 27.4675 | 59.9801 | 22.77 | 76.7791 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7574 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7607 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7705 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7468 | 27.4675 | 59.9801 | 22.77 | 76.7874 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7657 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.769 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7788 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7552 | 27.4675 | 59.9801 | 22.77 | 76.7957 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.774 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7773 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7874 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7635 | 27.4675 | 59.9805 | 22.77 | 76.804 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7825 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7856 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.7957 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7718 | 27.4675 | 59.9805 | 22.77 | 76.8124 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7908 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.7942 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.804 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7802 | 27.4675 | 59.9805 | 22.77 | 76.8207 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.7991 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8025 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.8123 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7885 | 27.4675 | 59.9805 | 22.77 | 76.829 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8074 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8108 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.8206 | 15.921 | 59.9652 | 11.77
76.7968 | 27.4694 | 59.9805 | 22.77 | 76.8374 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8158 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8191 | 15.9569 | 59.9458 | 11.77 | 76.8289 | 15.9211 | 59.9652 | 11.77
76.8052 | 27.4694 | 59.9805 | 22.77 | 76.8457 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8241 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8274 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8372 | 15.9211 | 59.9652 | 11.77
76.8135 | 27.4694 | 59.9805 | 22.77 | 76.8541 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8324 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8357 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8457 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8218 | 27.4694 | 59.9805 | 22.77 | 76.8624 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8407 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8442 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.854 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8302 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.8707 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8491 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8525 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8623 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8385 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.8791 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8574 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8608 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8706 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8469 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.8874 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8657 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8691 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8789 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8552 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.8957 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.874 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8774 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8872 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8635 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.9041 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8823 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8857 | 15.9569 | 59.9466 | 11.77 | 76.8958 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8719 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.9124 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.8907 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.8943 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9041 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8802 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.9207 | 26.423 | 60.004 | 22.77 | 76.899 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.9026 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9124 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8885 | 27.4704 | 59.9805 | 22.77 | 76.929 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9073 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.9109 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9207 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.8969 | 27.4701 | 59.9805 | 22.77 | 76.9374 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9156 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.9192 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.929 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.9052 | 27.4701 | 59.9805 | 22.77 | 76.9457 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9241 | 15.2395 | 60.0198 | 11.77 | 76.9275 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9373 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.9135 | 27.472 | 59.9805 | 22.77 | 76.954 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9324 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9358 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9456 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.9219 | 27.472 | 59.9805 | 22.77 | 76.9624 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9407 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9443 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9541 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.9302 | 27.473 | 59.9805 | 22.77 | 76.9707 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.949 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9526 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9624 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.9386 | 27.473 | 59.9805 | 22.77 | 76.979 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9574 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9609 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9707 | 15.9227 | 59.9652 | 11.77
76.9469 | 27.473 | 59.9805 | 22.77 | 76.9874 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9657 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9692 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.979 | 15.9179 | 59.9652 | 11.77
76.9552 | 27.473 | 59.9805 | 22.77 | 76.9957 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.974 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9775 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9873 | 15.9179 | 59.9652 | 11.77
76.9636 | 27.473 | 59.9813 | 22.77 | 77.004 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9823 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9858 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 76.9956 | 15.9192 | 59.9652 | 11.77
76.9719 | 27.473 | 59.9813 | 22.77 | 77.0124 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.9907 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 76.9944 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0042 | 15.9192 | 59.9652 | 11.77
76.9802 | 27.473 | 59.9813 | 22.77 | 77.0207 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 76.999 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0027 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0125 | 15.9192 | 59.9652 | 11.77
76.9886 | 27.473 | 59.9813 | 22.77 | 77.0291 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 77.0073 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.011 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0208 | 15.9192 | 59.9652 | 11.77
76.9969 | 27.473 | 59.9813 | 22.77 | 77.0374 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 77.0156 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0193 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0291 | 15.9192 | 59.964 | 11.77
77.0052 | 27.473 | 59.9813 | 22.77 | 77.0457 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 77.024 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0276 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0374 | 15.9192 | 59.964 | 11.77
77.0136 | 27.4727 | 59.9813 | 22.77 | 77.054 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 77.0323 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0359 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0457 | 15.9192 | 59.964 | 11.77
77.0219 | 27.4727 | 59.9813 | 22.77 | 77.0624 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 77.0406 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0444 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.054 | 15.9192 | 59.964 | 11.77
77.0302 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.0707 | 26.4279 | 60.0044 | 22.77 | 77.049 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0527 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0625 | 15.9192 | 59.964 | 11.77
77.0386 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.079 | 26.4289 | 60.0044 | 22.77 | 77.0574 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.061 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0708 | 15.9192 | 59.964 | 11.77
77.0469 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.0874 | 26.4289 | 60.0044 | 22.77 | 77.0657 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0693 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0791 | 15.9196 | 59.964 | 11.77
77.0553 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.0957 | 26.4289 | 60.0044 | 22.77 | 77.074 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0776 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0874 | 15.9196 | 59.964 | 11.77
77.0636 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.104 | 26.4289 | 60.0044 | 22.77 | 77.0823 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0859 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.0957 | 15.9196 | 59.964 | 11.77
77.0719 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.1124 | 26.4289 | 60.0044 | 22.77 | 77.0907 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.0942 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.104 | 15.9196 | 59.964 | 11.77
77.0803 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.1207 | 26.4289 | 60.0044 | 22.77 | 77.099 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1028 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.1125 | 15.9166 | 59.964 | 11.77
77.0886 | 27.4756 | 59.9813 | 22.77 | 77.129 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1073 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1111 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.1208 | 15.9166 | 59.964 | 11.77
77.0969 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.1374 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1156 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1194 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.1292 | 15.9166 | 59.964 | 11.77
77.1053 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.1457 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.124 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1277 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.1375 | 15.9166 | 59.964 | 11.77
77.1136 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.154 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1323 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.136 | 15.954 | 59.9466 | 11.77 | 77.1458 | 15.9166 | 59.964 | 11.77
77.1219 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.1624 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1406 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1443 | 15.951 | 59.9466 | 11.77 | 77.1541 | 15.9166 | 59.964 | 11.77
77.1303 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.1707 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1489 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1528 | 15.951 | 59.9466 | 11.77 | 77.1624 | 15.917 | 59.964 | 11.77
77.1386 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.179 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1573 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1611 | 15.951 | 59.9466 | 11.77 | 77.1709 | 15.917 | 59.964 | 11.77
77.1469 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.1873 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1656 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1694 | 15.951 | 59.9466 | 11.77 | 77.1792 | 15.917 | 59.964 | 11.77
77.1553 | 27.4861 | 59.9813 | 22.77 | 77.1957 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.174 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1777 | 15.951 | 59.9466 | 11.77 | 77.1875 | 15.917 | 59.964 | 11.77
77.1636 | 27.5054 | 59.9832 | 22.77 | 77.204 | 26.4289 | 60.0048 | 22.77 | 77.1823 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.186 | 15.951 | 59.9466 | 11.77 | 77.1958 | 15.9183 | 59.964 | 11.77
77.172 | 27.5054 | 59.9832 | 22.77 | 77.2124 | 26.3532 | 60.0048 | 22.77 | 77.1907 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.1943 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2041 | 15.9183 | 59.964 | 11.77
77.1803 | 27.5051 | 59.9832 | 22.77 | 77.2207 | 26.3532 | 60.0048 | 22.77 | 77.199 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2029 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2124 | 15.9183 | 59.964 | 11.77
77.1886 | 27.5051 | 59.9832 | 22.77 | 77.229 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2073 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2112 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2209 | 15.9183 | 59.964 | 11.77
77.197 | 27.5051 | 59.9832 | 22.77 | 77.2374 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2156 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2195 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2292 | 15.9183 | 59.9624 | 11.77
77.2053 | 27.5051 | 59.9832 | 22.77 | 77.2457 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2239 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2278 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2375 | 15.9183 | 59.9624 | 11.77
77.2136 | 27.5051 | 59.9832 | 22.77 | 77.254 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2323 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2361 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2458 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.222 | 27.5051 | 59.9832 | 22.77 | 77.2624 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2406 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2444 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2542 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.2303 | 27.5061 | 59.9832 | 22.77 | 77.2707 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2489 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2529 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2625 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.2386 | 27.5061 | 59.9832 | 22.77 | 77.279 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2572 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2612 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2708 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.247 | 27.5104 | 59.9832 | 22.77 | 77.2874 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2656 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2695 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2793 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.2553 | 27.5104 | 59.9832 | 22.77 | 77.2957 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2739 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2778 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2876 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.2636 | 27.5101 | 59.9832 | 22.77 | 77.304 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2822 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2861 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.2959 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.272 | 27.5101 | 59.9832 | 22.77 | 77.3123 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.2905 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.2944 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.3042 | 15.9187 | 59.9624 | 11.77
77.2803 | 27.4838 | 59.9832 | 22.77 | 77.3207 | 26.1458 | 60.0048 | 22.77 | 77.299 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.303 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.3125 | 15.92 | 59.9624 | 11.77
77.2887 | 27.4838 | 59.9832 | 22.77 | 77.329 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3073 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.3113 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.3208 | 15.92 | 59.9624 | 11.77
77.297 | 27.4849 | 59.9832 | 22.77 | 77.3373 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3156 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.3196 | 15.8775 | 59.9466 | 11.77 | 77.3293 | 15.92 | 59.9624 | 11.77
77.3053 | 27.4849 | 59.9832 | 22.77 | 77.3457 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3239 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.3279 | 15.8689 | 59.9466 | 11.77 | 77.3376 | 15.92 | 59.9624 | 11.77
77.3137 | 27.4871 | 59.9832 | 22.77 | 77.354 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3323 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.3362 | 15.8689 | 59.9466 | 11.77 | 77.3459 | 15.9205 | 59.9624 | 11.77
77.322 | 27.4871 | 59.9832 | 22.77 | 77.3623 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3406 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.3445 | 15.8689 | 59.9466 | 11.77 | 77.3542 | 15.9205 | 59.9624 | 11.77
77.3303 | 27.4924 | 59.9832 | 22.77 | 77.3707 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3489 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.353 | 15.8689 | 59.9466 | 11.77 | 77.3625 | 15.9205 | 59.9624 | 11.77
77.3387 | 27.4924 | 59.9832 | 22.77 | 77.379 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3572 | 15.2395 | 60.0202 | 11.77 | 77.3613 | 15.8689 | 59.9466 | 11.77 | 77.3708 | 15.9205 | 59.9624 | 11.77
77.347 | 27.4935 | 59.9832 | 22.77 | 77.3874 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3656 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.3696 | 15.8689 | 59.9466 | 11.77 | 77.3792 | 15.9205 | 59.9624 | 11.77
77.3553 | 27.4935 | 59.9832 | 22.77 | 77.3957 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3739 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.3779 | 15.871 | 59.9466 | 11.77 | 77.3877 | 15.9205 | 59.9624 | 11.77
77.3637 | 27.4956 | 59.9856 | 22.77 | 77.404 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3822 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.3862 | 15.871 | 59.9466 | 11.77 | 77.396 | 15.9178 | 59.9624 | 11.77
77.372 | 27.4956 | 59.9856 | 22.77 | 77.4124 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3905 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.3945 | 15.871 | 59.9466 | 11.77 | 77.4043 | 15.9178 | 59.9624 | 11.77
77.3803 | 27.4956 | 59.9856 | 22.77 | 77.4207 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.3989 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4031 | 15.871 | 59.9466 | 11.77 | 77.4126 | 15.9179 | 59.9624 | 11.77
77.3887 | 27.4956 | 59.9856 | 22.77 | 77.429 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4072 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4114 | 15.871 | 59.9466 | 11.77 | 77.4209 | 15.9179 | 59.9624 | 11.77
77.397 | 27.4958 | 59.9856 | 22.77 | 77.4373 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4155 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4197 | 15.871 | 59.9466 | 11.77 | 77.4292 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.4053 | 27.4958 | 59.9856 | 22.77 | 77.4457 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4238 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.428 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4377 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.4137 | 27.4958 | 59.9856 | 22.77 | 77.454 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4323 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4363 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.446 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.422 | 27.4958 | 59.9856 | 22.77 | 77.4623 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4406 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4446 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4543 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.4304 | 27.497 | 59.9856 | 22.77 | 77.4707 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4489 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4531 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4626 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.4387 | 27.497 | 59.9856 | 22.77 | 77.479 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4572 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4614 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4709 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.447 | 27.4918 | 59.9856 | 22.77 | 77.4873 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4656 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4697 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4792 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.4554 | 27.4918 | 59.9856 | 22.77 | 77.4957 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4739 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.478 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4878 | 15.9179 | 59.9604 | 11.77
77.4637 | 27.4918 | 59.9856 | 22.77 | 77.504 | 26.1458 | 60.0044 | 22.77 | 77.4822 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4863 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.4961 | 15.9142 | 59.9604 | 11.77
77.472 | 27.4918 | 59.9856 | 22.77 | 77.5123 | 26.1441 | 60.0044 | 22.77 | 77.4905 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.4946 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5044 | 15.9142 | 59.9604 | 11.77
77.4804 | 27.4919 | 59.9856 | 22.77 | 77.5207 | 26.1441 | 60.0044 | 22.77 | 77.4989 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.5032 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5127 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.4887 | 27.4919 | 59.9856 | 22.77 | 77.529 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5072 | 15.2381 | 60.0202 | 11.77 | 77.5115 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.521 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.497 | 27.4919 | 59.9856 | 22.77 | 77.5373 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5155 | 15.1368 | 60.0202 | 11.77 | 77.5198 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5293 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.5054 | 27.4919 | 59.9856 | 22.77 | 77.5457 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5238 | 15.1368 | 60.0202 | 11.77 | 77.5281 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5376 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.5137 | 27.4946 | 59.9856 | 22.77 | 77.554 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5321 | 15.1368 | 60.0202 | 11.77 | 77.5364 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5461 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.522 | 27.4946 | 59.9856 | 22.77 | 77.5623 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5405 | 15.1368 | 60.0202 | 11.77 | 77.5447 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5544 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.5304 | 27.4946 | 59.9856 | 22.77 | 77.5707 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5488 | 15.1363 | 60.0202 | 11.77 | 77.553 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5627 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.5387 | 27.4946 | 59.9856 | 22.77 | 77.579 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5571 | 15.1363 | 60.0202 | 11.77 | 77.5615 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.571 | 15.9143 | 59.9604 | 11.77
77.5471 | 27.4947 | 59.9856 | 22.77 | 77.5873 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5654 | 15.1363 | 60.0202 | 11.77 | 77.5698 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5793 | 15.9147 | 59.9604 | 11.77
77.5554 | 27.4947 | 59.9856 | 22.77 | 77.5957 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5739 | 15.1363 | 60.0202 | 11.77 | 77.5781 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5876 | 15.9147 | 59.9604 | 11.77
77.5637 | 27.4171 | 59.9879 | 22.77 | 77.604 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5822 | 15.1363 | 60.0202 | 11.77 | 77.5864 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.5962 | 15.9147 | 59.9604 | 11.77
77.5721 | 27.4171 | 59.9879 | 22.77 | 77.6123 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5905 | 15.1363 | 60.0202 | 11.77 | 77.5947 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6045 | 15.9147 | 59.9604 | 11.77
77.5804 | 27.4186 | 59.9879 | 22.77 | 77.6207 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.5988 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.603 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6128 | 15.9116 | 59.9604 | 11.77
77.5887 | 27.4186 | 59.9879 | 22.77 | 77.629 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6072 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6116 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6211 | 15.9116 | 59.9604 | 11.77
77.5971 | 27.4186 | 59.9879 | 22.77 | 77.6373 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6155 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6199 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6294 | 15.9117 | 59.9585 | 11.77
77.6054 | 27.4186 | 59.9879 | 22.77 | 77.6457 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6238 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6282 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6377 | 15.9117 | 59.9585 | 11.77
77.6137 | 27.4207 | 59.9879 | 22.77 | 77.654 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6321 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6365 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.646 | 15.9117 | 59.9585 | 11.77
77.6221 | 27.4207 | 59.9879 | 22.77 | 77.6623 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6405 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6448 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6545 | 15.9117 | 59.9585 | 11.77
77.6304 | 27.4208 | 59.9879 | 22.77 | 77.6707 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6488 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6531 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6628 | 15.9117 | 59.9585 | 11.77
77.6387 | 27.4208 | 59.9879 | 22.77 | 77.679 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6571 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6616 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6711 | 15.9117 | 59.9585 | 11.77
77.6471 | 27.4208 | 59.9879 | 22.77 | 77.6873 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6654 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6699 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6794 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.6554 | 27.4208 | 59.9879 | 22.77 | 77.6956 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6738 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6782 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.6877 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.6637 | 27.4224 | 59.9879 | 22.77 | 77.704 | 26.1422 | 60.0044 | 22.77 | 77.6821 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6865 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.696 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.6721 | 27.4224 | 59.9879 | 22.77 | 77.7123 | 26.1387 | 60.0044 | 22.77 | 77.6904 | 15.1358 | 60.0202 | 11.77 | 77.6948 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.7046 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.6804 | 27.4198 | 59.9879 | 22.77 | 77.7206 | 26.1387 | 60.0044 | 22.77 | 77.6987 | 15.1347 | 60.0202 | 11.77 | 77.7031 | 15.871 | 59.9473 | 11.77 | 77.7129 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.6888 | 27.4198 | 59.9879 | 22.77 | 77.729 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7072 | 15.1347 | 60.0202 | 11.77 | 77.7117 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7212 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.6971 | 27.3948 | 59.9879 | 22.77 | 77.7373 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7155 | 15.1333 | 60.0202 | 11.77 | 77.72 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7295 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.7054 | 27.3948 | 59.9879 | 22.77 | 77.7457 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7238 | 15.1333 | 60.0202 | 11.77 | 77.7283 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7378 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.7138 | 27.3973 | 59.9879 | 22.77 | 77.754 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7321 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7366 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7461 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.7221 | 27.3973 | 59.9879 | 22.77 | 77.7623 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7405 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7449 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7546 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.7304 | 27.3973 | 59.9879 | 22.77 | 77.7707 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7488 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7532 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7629 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.7388 | 27.3973 | 59.9879 | 22.77 | 77.779 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7571 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7617 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7712 | 15.9121 | 59.9585 | 11.77
77.7471 | 27.3988 | 59.9879 | 22.77 | 77.7873 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7654 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.77 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7795 | 15.9134 | 59.9585 | 11.77
77.7554 | 27.3988 | 59.9879 | 22.77 | 77.7957 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7738 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7783 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7878 | 15.9134 | 59.9585 | 11.77
77.7638 | 27.3988 | 59.9898 | 22.77 | 77.804 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7821 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7866 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.7961 | 15.9134 | 59.9585 | 11.77
77.7721 | 27.3988 | 59.9898 | 22.77 | 77.8123 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7904 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.7949 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.8044 | 15.9134 | 59.9585 | 11.77
77.7804 | 27.3988 | 59.9898 | 22.77 | 77.8206 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.7987 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8032 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.813 | 15.9134 | 59.9585 | 11.77
77.7888 | 27.3988 | 59.9898 | 22.77 | 77.829 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8071 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8118 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.8213 | 15.9134 | 59.9585 | 11.77
77.7971 | 27.3988 | 59.9898 | 22.77 | 77.8373 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8154 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8201 | 15.8689 | 59.9473 | 11.77 | 77.8296 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8054 | 27.3988 | 59.9898 | 22.77 | 77.8456 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8237 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8284 | 15.8689 | 59.9469 | 11.77 | 77.8379 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8138 | 27.4108 | 59.9898 | 22.77 | 77.854 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.832 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8367 | 15.8689 | 59.9469 | 11.77 | 77.8462 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8221 | 27.4108 | 59.9898 | 22.77 | 77.8623 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8405 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.845 | 15.8689 | 59.9469 | 11.77 | 77.8545 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8304 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.8706 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8488 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8533 | 15.8689 | 59.9469 | 11.77 | 77.863 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8388 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.879 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8571 | 15.1333 | 60.0198 | 11.77 | 77.8618 | 15.8689 | 59.9469 | 11.77 | 77.8713 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8471 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.8873 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8654 | 15.1328 | 60.0198 | 11.77 | 77.8701 | 15.8689 | 59.9469 | 11.77 | 77.8796 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8554 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.8956 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8737 | 15.1328 | 60.0198 | 11.77 | 77.8784 | 15.8694 | 59.9469 | 11.77 | 77.8879 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8638 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.904 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8821 | 15.1328 | 60.0198 | 11.77 | 77.8867 | 15.8694 | 59.9469 | 11.77 | 77.8962 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8721 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.9123 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8904 | 15.1328 | 60.0198 | 11.77 | 77.895 | 15.8694 | 59.9469 | 11.77 | 77.9045 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8804 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.9207 | 26.1387 | 60.0048 | 22.77 | 77.8987 | 15.1328 | 60.0198 | 11.77 | 77.9033 | 15.8694 | 59.9469 | 11.77 | 77.9128 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8888 | 27.4147 | 59.9898 | 22.77 | 77.929 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.907 | 15.1328 | 60.0198 | 11.77 | 77.9119 | 15.8711 | 59.9469 | 11.77 | 77.9214 | 15.9138 | 59.9573 | 11.77
77.8971 | 27.4069 | 59.9898 | 22.77 | 77.9373 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9154 | 15.1382 | 60.0198 | 11.77 | 77.9202 | 15.8711 | 59.9469 | 11.77 | 77.9297 | 15.9139 | 59.9573 | 11.77
77.9055 | 27.4069 | 59.9898 | 22.77 | 77.9456 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9237 | 15.1382 | 60.0198 | 11.77 | 77.9285 | 15.8711 | 59.9469 | 11.77 | 77.938 | 15.9139 | 59.9573 | 11.77
77.9138 | 27.4069 | 59.9898 | 22.77 | 77.954 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.932 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9368 | 15.8711 | 59.9469 | 11.77 | 77.9463 | 15.9139 | 59.9573 | 11.77
77.9221 | 27.4069 | 59.9898 | 22.77 | 77.9623 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9403 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9451 | 15.8711 | 59.9469 | 11.77 | 77.9546 | 15.9139 | 59.9573 | 11.77
77.9305 | 27.4069 | 59.9898 | 22.77 | 77.9706 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9487 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9534 | 15.8711 | 59.9469 | 11.77 | 77.9629 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9388 | 27.4069 | 59.9898 | 22.77 | 77.979 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.957 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9617 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 77.9714 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9471 | 27.4108 | 59.9898 | 22.77 | 77.9873 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9653 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9702 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 77.9797 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9555 | 27.4108 | 59.9898 | 22.77 | 77.9956 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9736 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9785 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 77.988 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9638 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.004 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9821 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9868 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 77.9963 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9721 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.0123 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9904 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 77.9951 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 78.0046 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9805 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.0206 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 77.9987 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 78.0034 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 78.0129 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9888 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.029 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.007 | 15.1371 | 60.0191 | 11.77 | 78.0117 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 78.0215 | 15.9112 | 59.9573 | 11.77
77.9971 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.0373 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0154 | 15.1366 | 60.0191 | 11.77 | 78.0203 | 15.8716 | 59.9469 | 11.77 | 78.0298 | 15.9112 | 59.9561 | 11.77
78.0055 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.0456 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0237 | 15.1366 | 60.0191 | 11.77 | 78.0286 | 15.8716 | 59.9462 | 11.77 | 78.0381 | 15.9112 | 59.9561 | 11.77
78.0138 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.054 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.032 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0369 | 15.8716 | 59.9462 | 11.77 | 78.0464 | 15.9112 | 59.9561 | 11.77
78.0221 | 27.4108 | 59.9914 | 22.77 | 78.0623 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0403 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0452 | 15.8716 | 59.9462 | 11.77 | 78.0547 | 15.9112 | 59.9561 | 11.77
78.0305 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.0706 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0487 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0535 | 15.8716 | 59.9462 | 11.77 | 78.063 | 15.9113 | 59.9561 | 11.77
78.0388 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.0789 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.057 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0618 | 15.8661 | 59.9462 | 11.77 | 78.0713 | 15.9113 | 59.9561 | 11.77
78.0471 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.0873 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0653 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0703 | 15.8661 | 59.9462 | 11.77 | 78.0798 | 15.9063 | 59.9561 | 11.77
78.0555 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.0956 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0736 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0786 | 15.8661 | 59.9462 | 11.77 | 78.0881 | 15.9063 | 59.9561 | 11.77
78.0638 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.1039 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.082 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0869 | 15.8661 | 59.9462 | 11.77 | 78.0964 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.0721 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.1123 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0903 | 15.1392 | 60.0191 | 11.77 | 78.0952 | 15.8661 | 59.9462 | 11.77 | 78.1047 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.0805 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.1206 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.0986 | 15.1298 | 60.0191 | 11.77 | 78.1035 | 15.8661 | 59.9462 | 11.77 | 78.113 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.0888 | 27.4148 | 59.9914 | 22.77 | 78.129 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.1069 | 15.1298 | 60.0191 | 11.77 | 78.1118 | 15.8666 | 59.9462 | 11.77 | 78.1213 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.0972 | 27.3043 | 59.9914 | 22.77 | 78.1373 | 26.1387 | 60.0052 | 22.77 | 78.1154 | 15.1283 | 60.0191 | 11.77 | 78.1204 | 15.8666 | 59.9462 | 11.77 | 78.1299 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.1055 | 27.3043 | 59.9914 | 22.77 | 78.1456 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.1237 | 15.1283 | 60.0191 | 11.77 | 78.1287 | 15.8666 | 59.9462 | 11.77 | 78.1382 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.1138 | 27.3069 | 59.9914 | 22.77 | 78.154 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.132 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.137 | 15.8666 | 59.9462 | 11.77 | 78.1465 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.1222 | 27.3069 | 59.9914 | 22.77 | 78.1623 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.1403 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.1453 | 15.8624 | 59.9462 | 11.77 | 78.1548 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.1305 | 27.3069 | 59.9914 | 22.77 | 78.1706 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.1487 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.1536 | 15.8624 | 59.9462 | 11.77 | 78.1631 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.1388 | 27.3069 | 59.9914 | 22.77 | 78.179 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.157 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.1619 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.1714 | 15.9076 | 59.9561 | 11.77
78.1472 | 27.3069 | 59.9914 | 22.77 | 78.1873 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.1653 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.1704 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.1799 | 15.9077 | 59.9561 | 11.77
78.1555 | 27.3069 | 59.9914 | 22.77 | 78.1956 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.1736 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.1787 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.1882 | 15.9077 | 59.9561 | 11.77
78.1638 | 27.3069 | 59.9926 | 22.77 | 78.2039 | 26.1422 | 60.0052 | 22.77 | 78.182 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.187 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.1965 | 15.9081 | 59.9561 | 11.77
78.1722 | 27.3069 | 59.9926 | 22.77 | 78.2123 | 26.1403 | 60.0052 | 22.77 | 78.1903 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.1953 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.2048 | 15.9081 | 59.9561 | 11.77
78.1805 | 27.3069 | 59.9926 | 22.77 | 78.2206 | 26.1403 | 60.0052 | 22.77 | 78.1986 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.2036 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.2131 | 15.9081 | 59.9561 | 11.77
78.1888 | 27.3069 | 59.9926 | 22.77 | 78.2289 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2069 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.2119 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.2214 | 15.9081 | 59.9561 | 11.77
78.1972 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2373 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2153 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.2205 | 15.698 | 59.9462 | 11.77 | 78.23 | 15.9081 | 59.9549 | 11.77
78.2055 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2456 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2236 | 15.127 | 60.0174 | 11.77 | 78.2288 | 15.698 | 59.9458 | 11.77 | 78.2383 | 15.9081 | 59.9549 | 11.77
78.2138 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2539 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2319 | 15.1301 | 60.0174 | 11.77 | 78.2371 | 15.698 | 59.9458 | 11.77 | 78.2466 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2222 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2623 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2402 | 15.1301 | 60.0174 | 11.77 | 78.2454 | 15.698 | 59.9458 | 11.77 | 78.2549 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2305 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2706 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2487 | 15.1288 | 60.0174 | 11.77 | 78.2537 | 15.698 | 59.9458 | 11.77 | 78.2632 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2388 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2789 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.257 | 15.1288 | 60.0174 | 11.77 | 78.262 | 15.704 | 59.9458 | 11.77 | 78.2715 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2472 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2873 | 26.1374 | 60.0052 | 22.77 | 78.2653 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.2705 | 15.704 | 59.9458 | 11.77 | 78.2798 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2555 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.2956 | 26.1367 | 60.0052 | 22.77 | 78.2736 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.2788 | 15.6352 | 59.9458 | 11.77 | 78.2883 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2638 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.3039 | 26.1367 | 60.0052 | 22.77 | 78.282 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.2871 | 15.6352 | 59.9458 | 11.77 | 78.2966 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2722 | 27.3076 | 59.9926 | 22.77 | 78.3123 | 26.1367 | 60.0052 | 22.77 | 78.2903 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.2954 | 15.6352 | 59.9458 | 11.77 | 78.3049 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2805 | 27.1739 | 59.9926 | 22.77 | 78.3206 | 26.1367 | 60.0052 | 22.77 | 78.2986 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.3037 | 15.6352 | 59.9458 | 11.77 | 78.3132 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2888 | 27.1739 | 59.9926 | 22.77 | 78.3289 | 26.1367 | 60.004 | 22.77 | 78.3069 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.312 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3215 | 15.9094 | 59.9549 | 11.77
78.2972 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3373 | 26.1367 | 60.004 | 22.77 | 78.3153 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.3206 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3298 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3055 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3456 | 26.1367 | 60.004 | 22.77 | 78.3236 | 15.0846 | 60.0174 | 11.77 | 78.3289 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3384 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3138 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3539 | 26.1367 | 60.004 | 22.77 | 78.3319 | 15.0846 | 60.0163 | 11.77 | 78.3372 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3467 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3222 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3623 | 26.1348 | 60.004 | 22.77 | 78.3402 | 15.0846 | 60.0163 | 11.77 | 78.3455 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.355 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3305 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3706 | 26.1348 | 60.004 | 22.77 | 78.3485 | 15.0834 | 60.0163 | 11.77 | 78.3538 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3633 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3389 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3789 | 26.1348 | 60.004 | 22.77 | 78.3569 | 15.0834 | 60.0163 | 11.77 | 78.3621 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3716 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3472 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3873 | 26.1348 | 60.004 | 22.77 | 78.3652 | 15.0834 | 60.0163 | 11.77 | 78.3706 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3799 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3555 | 27.1657 | 59.9926 | 22.77 | 78.3956 | 26.1348 | 60.004 | 22.77 | 78.3735 | 15.0834 | 60.0163 | 11.77 | 78.3789 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3884 | 15.8663 | 59.9549 | 11.77
78.3639 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4039 | 26.1348 | 60.004 | 22.77 | 78.3818 | 15.0861 | 60.0163 | 11.77 | 78.3872 | 15.6355 | 59.9458 | 11.77 | 78.3967 | 15.7851 | 59.9549 | 11.77
78.3722 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4123 | 26.132 | 60.004 | 22.77 | 78.3903 | 15.0861 | 60.0163 | 11.77 | 78.3955 | 15.638 | 59.9458 | 11.77 | 78.405 | 15.7851 | 59.9549 | 11.77
78.3805 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4206 | 26.132 | 60.004 | 22.77 | 78.3986 | 15.0861 | 60.0163 | 11.77 | 78.4038 | 15.638 | 59.9458 | 11.77 | 78.4133 | 15.7851 | 59.9549 | 11.77
78.3889 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4289 | 26.132 | 60.004 | 22.77 | 78.4069 | 15.0861 | 60.0163 | 11.77 | 78.4121 | 15.638 | 59.9458 | 11.77 | 78.4216 | 15.7851 | 59.9549 | 11.77
78.3972 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4373 | 26.132 | 60.004 | 22.77 | 78.4152 | 15.0861 | 60.0163 | 11.77 | 78.4207 | 15.638 | 59.9458 | 11.77 | 78.4299 | 15.7851 | 59.9533 | 11.77
78.4055 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4456 | 26.1312 | 60.004 | 22.77 | 78.4236 | 15.0861 | 60.0163 | 11.77 | 78.429 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4382 | 15.7851 | 59.9533 | 11.77
78.4139 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4539 | 26.1312 | 60.004 | 22.77 | 78.4319 | 15.0851 | 60.0163 | 11.77 | 78.4373 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4468 | 15.7851 | 59.9533 | 11.77
78.4222 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4622 | 26.1312 | 60.004 | 22.77 | 78.4402 | 15.0851 | 60.0163 | 11.77 | 78.4456 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4551 | 15.7851 | 59.9533 | 11.77
78.4305 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4706 | 26.1312 | 60.004 | 22.77 | 78.4485 | 15.0804 | 60.0163 | 11.77 | 78.4539 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4634 | 15.7151 | 59.9533 | 11.77
78.4389 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4789 | 26.1312 | 60.004 | 22.77 | 78.4569 | 15.0804 | 60.0163 | 11.77 | 78.4622 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4717 | 15.7151 | 59.9533 | 11.77
78.4472 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4873 | 26.1312 | 60.004 | 22.77 | 78.4652 | 15.0791 | 60.0163 | 11.77 | 78.4705 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.48 | 15.7151 | 59.9533 | 11.77
78.4555 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.4956 | 26.1294 | 60.004 | 22.77 | 78.4735 | 15.0791 | 60.0163 | 11.77 | 78.479 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4883 | 15.7151 | 59.9533 | 11.77
78.4639 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5039 | 26.1294 | 60.004 | 22.77 | 78.4818 | 15.0781 | 60.0163 | 11.77 | 78.4873 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.4968 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.4722 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5123 | 26.1294 | 60.004 | 22.77 | 78.4902 | 15.0781 | 60.0163 | 11.77 | 78.4956 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5051 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.4805 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5206 | 26.1294 | 60.004 | 22.77 | 78.4985 | 15.0781 | 60.0163 | 11.77 | 78.5039 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5134 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.4889 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5289 | 26.1294 | 60.0032 | 22.77 | 78.5068 | 15.0781 | 60.0163 | 11.77 | 78.5122 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5217 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.4972 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5373 | 26.1294 | 60.0032 | 22.77 | 78.5151 | 15.0766 | 60.0163 | 11.77 | 78.5205 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.53 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.5055 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5456 | 26.1265 | 60.0032 | 22.77 | 78.5236 | 15.0766 | 60.0163 | 11.77 | 78.5291 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5383 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.5139 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5539 | 26.1265 | 60.0032 | 22.77 | 78.5319 | 15.0766 | 60.0139 | 11.77 | 78.5374 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5469 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.5222 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5623 | 26.1265 | 60.0032 | 22.77 | 78.5402 | 15.0766 | 60.0139 | 11.77 | 78.5457 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5552 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.5305 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5706 | 26.1265 | 60.0032 | 22.77 | 78.5485 | 15.0756 | 60.0139 | 11.77 | 78.554 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5635 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.5389 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5789 | 26.1265 | 60.0032 | 22.77 | 78.5569 | 15.0756 | 60.0139 | 11.77 | 78.5623 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5718 | 15.7177 | 59.9533 | 11.77
78.5472 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5872 | 26.1265 | 60.0032 | 22.77 | 78.5652 | 15.0756 | 60.0139 | 11.77 | 78.5706 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5801 | 15.7163 | 59.9533 | 11.77
78.5555 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.5956 | 26.1258 | 60.0032 | 22.77 | 78.5735 | 15.0756 | 60.0139 | 11.77 | 78.5791 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5884 | 15.7163 | 59.9533 | 11.77
78.5639 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6039 | 26.1258 | 60.0032 | 22.77 | 78.5818 | 15.0798 | 60.0139 | 11.77 | 78.5874 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.5969 | 15.7163 | 59.9533 | 11.77
78.5722 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6122 | 26.1258 | 60.0032 | 22.77 | 78.5902 | 15.0798 | 60.0139 | 11.77 | 78.5957 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6052 | 15.7163 | 59.9533 | 11.77
78.5805 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6206 | 26.1258 | 60.0032 | 22.77 | 78.5985 | 15.0798 | 60.0139 | 11.77 | 78.604 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6135 | 15.7163 | 59.9533 | 11.77
78.5889 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6289 | 26.1239 | 60.0032 | 22.77 | 78.6068 | 15.0798 | 60.0139 | 11.77 | 78.6123 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6218 | 15.7163 | 59.9533 | 11.77
78.5972 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6372 | 26.1239 | 60.0032 | 22.77 | 78.6151 | 15.0825 | 60.0139 | 11.77 | 78.6206 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6301 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6055 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6456 | 26.1239 | 60.0032 | 22.77 | 78.6235 | 15.0825 | 60.0139 | 11.77 | 78.6292 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6384 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6139 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6539 | 26.1239 | 60.0032 | 22.77 | 78.6318 | 15.0733 | 60.0139 | 11.77 | 78.6375 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6467 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6222 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6623 | 26.145 | 60.0032 | 22.77 | 78.6401 | 15.0733 | 60.0139 | 11.77 | 78.6458 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6553 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6305 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6706 | 26.145 | 60.0032 | 22.77 | 78.6484 | 15.0733 | 60.0139 | 11.77 | 78.6541 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6636 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6389 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6789 | 26.145 | 60.0032 | 22.77 | 78.6569 | 15.0733 | 60.0139 | 11.77 | 78.6624 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6719 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6472 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6873 | 26.145 | 60.0032 | 22.77 | 78.6652 | 15.0686 | 60.0139 | 11.77 | 78.6707 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6802 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6555 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.6956 | 26.145 | 60.0032 | 22.77 | 78.6735 | 15.0686 | 60.0139 | 11.77 | 78.6792 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6885 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6639 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7039 | 26.145 | 60.0032 | 22.77 | 78.6818 | 15.0678 | 60.0139 | 11.77 | 78.6875 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.6968 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6722 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7122 | 26.1492 | 60.0032 | 22.77 | 78.6902 | 15.0678 | 60.0139 | 11.77 | 78.6958 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7053 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6805 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7206 | 26.1492 | 60.0032 | 22.77 | 78.6985 | 15.0665 | 60.0139 | 11.77 | 78.7041 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7136 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6889 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7289 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7068 | 15.0665 | 60.0139 | 11.77 | 78.7124 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7219 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.6972 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7372 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7151 | 15.0665 | 60.0139 | 11.77 | 78.7207 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7302 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7056 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7456 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7235 | 15.0665 | 60.0139 | 11.77 | 78.7292 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7385 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7139 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7539 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7318 | 15.0707 | 60.0116 | 11.77 | 78.7375 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7468 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7222 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7622 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7401 | 15.0707 | 60.0116 | 11.77 | 78.7458 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7554 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7306 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7706 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7484 | 15.0699 | 60.0116 | 11.77 | 78.7542 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7637 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7389 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7789 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7568 | 15.0699 | 60.0116 | 11.77 | 78.7625 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.772 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7472 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7872 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7651 | 15.0699 | 60.0116 | 11.77 | 78.7708 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7803 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7556 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.7956 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7734 | 15.0699 | 60.0116 | 11.77 | 78.7793 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7886 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7639 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8039 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7819 | 15.0686 | 60.0116 | 11.77 | 78.7876 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.7969 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7722 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8123 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7902 | 15.0686 | 60.0116 | 11.77 | 78.7959 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.8054 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7806 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8206 | 26.1466 | 60.0021 | 22.77 | 78.7985 | 15.0686 | 60.0116 | 11.77 | 78.8042 | 15.638 | 59.945 | 11.77 | 78.8137 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7889 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8289 | 26.1439 | 60.0021 | 22.77 | 78.8068 | 15.0686 | 60.0116 | 11.77 | 78.8125 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.822 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.7972 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8372 | 26.1439 | 60.0021 | 22.77 | 78.8152 | 15.0686 | 60.0116 | 11.77 | 78.8208 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8303 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8056 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8456 | 26.1439 | 60.0021 | 22.77 | 78.8235 | 15.0686 | 60.0116 | 11.77 | 78.8293 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8386 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8139 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8539 | 26.1439 | 60.0021 | 22.77 | 78.8318 | 15.0683 | 60.0116 | 11.77 | 78.8376 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8469 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8222 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8622 | 26.1439 | 60.0021 | 22.77 | 78.8401 | 15.0683 | 60.0116 | 11.77 | 78.8459 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8552 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8306 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8706 | 26.1439 | 60.0021 | 22.77 | 78.8485 | 15.0683 | 60.0116 | 11.77 | 78.8542 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8638 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8389 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8789 | 26.1414 | 60.0021 | 22.77 | 78.8568 | 15.0683 | 60.0116 | 11.77 | 78.8625 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8721 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8472 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8872 | 26.1414 | 60.0021 | 22.77 | 78.8651 | 15.0683 | 60.0116 | 11.77 | 78.8708 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8804 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8556 | 27.1657 | 59.9937 | 22.77 | 78.8956 | 26.1414 | 60.0021 | 22.77 | 78.8734 | 15.0683 | 60.0116 | 11.77 | 78.8794 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.8887 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8639 | 27.1619 | 59.9937 | 22.77 | 78.9039 | 26.1414 | 60.0021 | 22.77 | 78.8818 | 15.0675 | 60.0116 | 11.77 | 78.8877 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.897 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8722 | 27.1619 | 59.9937 | 22.77 | 78.9122 | 26.1414 | 60.0021 | 22.77 | 78.8901 | 15.0675 | 60.0116 | 11.77 | 78.896 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.9053 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8806 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9206 | 26.1414 | 60.0021 | 22.77 | 78.8984 | 15.0702 | 60.0116 | 11.77 | 78.9043 | 15.6401 | 59.945 | 11.77 | 78.9138 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8889 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9289 | 26.1414 | 60.0005 | 22.77 | 78.9067 | 15.0702 | 60.0116 | 11.77 | 78.9126 | 15.6342 | 59.945 | 11.77 | 78.9221 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.8972 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9372 | 26.1414 | 60.0005 | 22.77 | 78.9152 | 15.0702 | 60.0116 | 11.77 | 78.9209 | 15.6342 | 59.945 | 11.77 | 78.9304 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9056 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9456 | 26.1414 | 60.0005 | 22.77 | 78.9235 | 15.0702 | 60.0116 | 11.77 | 78.9294 | 15.6342 | 59.945 | 11.77 | 78.9387 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9139 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9539 | 26.1414 | 60.0005 | 22.77 | 78.9318 | 15.0655 | 60.01 | 11.77 | 78.9377 | 15.6342 | 59.945 | 11.77 | 78.947 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9222 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9622 | 26.1387 | 60.0005 | 22.77 | 78.9401 | 15.0655 | 60.01 | 11.77 | 78.946 | 15.6342 | 59.945 | 11.77 | 78.9553 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9306 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9706 | 26.1387 | 60.0005 | 22.77 | 78.9485 | 15.0697 | 60.01 | 11.77 | 78.9543 | 15.6342 | 59.945 | 11.77 | 78.9639 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9389 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9789 | 26.1369 | 60.0005 | 22.77 | 78.9568 | 15.0697 | 60.01 | 11.77 | 78.9626 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 78.9722 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9472 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9872 | 26.1369 | 60.0005 | 22.77 | 78.9651 | 15.0697 | 60.01 | 11.77 | 78.9709 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 78.9805 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9556 | 27.1616 | 59.9937 | 22.77 | 78.9956 | 26.1326 | 60.0005 | 22.77 | 78.9734 | 15.0697 | 60.01 | 11.77 | 78.9795 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 78.9888 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9639 | 27.1616 | 59.993 | 22.77 | 79.0039 | 26.1326 | 60.0005 | 22.77 | 78.9818 | 15.0697 | 60.01 | 11.77 | 78.9878 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 78.9971 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9723 | 27.1616 | 59.993 | 22.77 | 79.0122 | 26.1326 | 60.0005 | 22.77 | 78.9901 | 15.0697 | 60.01 | 11.77 | 78.9961 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 79.0054 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9806 | 27.1616 | 59.993 | 22.77 | 79.0206 | 26.1326 | 60.0005 | 22.77 | 78.9984 | 15.0684 | 60.01 | 11.77 | 79.0044 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 79.0139 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9889 | 27.1616 | 59.993 | 22.77 | 79.0289 | 26.1218 | 60.0005 | 22.77 | 79.0067 | 15.0684 | 60.01 | 11.77 | 79.0127 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 79.0222 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
78.9973 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0372 | 26.1218 | 60.0005 | 22.77 | 79.0151 | 15.0684 | 60.01 | 11.77 | 79.021 | 15.6339 | 59.945 | 11.77 | 79.0305 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0056 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0456 | 26.1218 | 60.0005 | 22.77 | 79.0234 | 15.0684 | 60.01 | 11.77 | 79.0295 | 15.6339 | 59.9458 | 11.77 | 79.0388 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0139 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0539 | 26.1218 | 60.0005 | 22.77 | 79.0317 | 15.0684 | 60.01 | 11.77 | 79.0378 | 15.6339 | 59.9458 | 11.77 | 79.0471 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0223 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0622 | 26.1211 | 60.0005 | 22.77 | 79.04 | 15.0684 | 60.01 | 11.77 | 79.0461 | 15.6339 | 59.9458 | 11.77 | 79.0554 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0306 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0706 | 26.1211 | 60.0005 | 22.77 | 79.0485 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.0544 | 15.6339 | 59.9458 | 11.77 | 79.0637 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0389 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0789 | 26.1169 | 60.0005 | 22.77 | 79.0568 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.0627 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.0723 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0473 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0872 | 26.1169 | 60.0005 | 22.77 | 79.0651 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.071 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.0806 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0556 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.0956 | 26.1169 | 60.0005 | 22.77 | 79.0734 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.0796 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.0889 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0639 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.1039 | 26.1169 | 60.0005 | 22.77 | 79.0818 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.0879 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.0972 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0723 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.1122 | 26.1169 | 60.0005 | 22.77 | 79.0901 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.0962 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1055 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0806 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.1206 | 26.1169 | 60.0005 | 22.77 | 79.0984 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.1045 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1138 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0889 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.1289 | 26.1169 | 59.9989 | 22.77 | 79.1067 | 15.0673 | 60.01 | 11.77 | 79.1128 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1223 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.0973 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.1372 | 26.1169 | 59.9989 | 22.77 | 79.1151 | 15.0241 | 60.01 | 11.77 | 79.1211 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1306 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.1056 | 27.1576 | 59.993 | 22.77 | 79.1456 | 26.1169 | 59.9989 | 22.77 | 79.1234 | 15.0241 | 60.01 | 11.77 | 79.1296 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1389 | 15.7163 | 59.9529 | 11.77
79.1139 | 27.1538 | 59.993 | 22.77 | 79.1539 | 26.1169 | 59.9989 | 22.77 | 79.1317 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1379 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1472 | 15.722 | 59.9529 | 11.77
79.1223 | 27.1538 | 59.993 | 22.77 | 79.1622 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.14 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1462 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1555 | 15.722 | 59.9529 | 11.77
79.1306 | 27.1536 | 59.993 | 22.77 | 79.1706 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.1484 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1545 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1638 | 15.722 | 59.9529 | 11.77
79.1389 | 27.1536 | 59.993 | 22.77 | 79.1789 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.1567 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1628 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1724 | 15.722 | 59.9529 | 11.77
79.1473 | 27.1536 | 59.993 | 22.77 | 79.1872 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.165 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1711 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1807 | 15.722 | 59.9529 | 11.77
79.1556 | 27.1536 | 59.993 | 22.77 | 79.1956 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.1733 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1794 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.189 | 15.722 | 59.9529 | 11.77
79.1639 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2039 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.1818 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.188 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.1973 | 15.7263 | 59.9529 | 11.77
79.1723 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2122 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.1901 | 15.0233 | 60.0084 | 11.77 | 79.1963 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2056 | 15.7263 | 59.9529 | 11.77
79.1806 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2206 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.1984 | 15.0212 | 60.0084 | 11.77 | 79.2046 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2139 | 15.7263 | 59.9529 | 11.77
79.1889 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2289 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.2068 | 15.0212 | 60.0084 | 11.77 | 79.2129 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2224 | 15.7263 | 59.9529 | 11.77
79.1973 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2372 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.2151 | 15.0212 | 60.0084 | 11.77 | 79.2212 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2307 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2056 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2456 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.2234 | 15.0212 | 60.0084 | 11.77 | 79.2295 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.239 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2139 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2539 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.2317 | 14.9728 | 60.0084 | 11.77 | 79.238 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2473 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2223 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2622 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.2401 | 14.9728 | 60.0084 | 11.77 | 79.2463 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2556 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2306 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2706 | 26.0773 | 59.9989 | 22.77 | 79.2484 | 14.972 | 60.0084 | 11.77 | 79.2546 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2639 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2389 | 27.1536 | 59.9914 | 22.77 | 79.2789 | 26.0765 | 59.9989 | 22.77 | 79.2567 | 14.972 | 60.0084 | 11.77 | 79.2629 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2722 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2473 | 27.1521 | 59.9914 | 22.77 | 79.2872 | 26.0765 | 59.9989 | 22.77 | 79.265 | 14.972 | 60.0084 | 11.77 | 79.2712 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2808 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2556 | 27.1521 | 59.9914 | 22.77 | 79.2956 | 26.0761 | 59.9989 | 22.77 | 79.2734 | 14.972 | 60.0084 | 11.77 | 79.2795 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2891 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.264 | 27.1521 | 59.9914 | 22.77 | 79.3039 | 26.0761 | 59.9989 | 22.77 | 79.2817 | 14.9749 | 60.0084 | 11.77 | 79.2881 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.2974 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2723 | 27.1521 | 59.9914 | 22.77 | 79.3123 | 26.0761 | 59.9989 | 22.77 | 79.29 | 14.9749 | 60.0084 | 11.77 | 79.2964 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3057 | 15.7312 | 59.9534 | 11.77
79.2806 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3206 | 26.0761 | 59.9989 | 22.77 | 79.2983 | 14.9749 | 60.0084 | 11.77 | 79.3047 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.314 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.289 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3289 | 26.0761 | 59.9982 | 22.77 | 79.3068 | 14.9749 | 60.0084 | 11.77 | 79.313 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3223 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.2973 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3372 | 26.0761 | 59.9982 | 22.77 | 79.3151 | 14.9749 | 60.0084 | 11.77 | 79.3213 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3308 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3056 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3456 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3234 | 14.9749 | 60.0084 | 11.77 | 79.3296 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3391 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.314 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3539 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3317 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3381 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3474 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3223 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3622 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3401 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3464 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3557 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3306 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3706 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3484 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3547 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.364 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.339 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3789 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3567 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.363 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3723 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3473 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3872 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.365 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3713 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3809 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3556 | 26.9906 | 59.9914 | 22.77 | 79.3956 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3734 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3796 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3892 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.364 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4039 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3817 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3882 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.3975 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3723 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4122 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.39 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.3965 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.4058 | 15.7255 | 59.9534 | 11.77
79.3806 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4206 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.3983 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.4048 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.4141 | 15.7253 | 59.9534 | 11.77
79.389 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4289 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4067 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.4131 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.4224 | 15.7253 | 59.9534 | 11.77
79.3973 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4373 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.415 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.4214 | 15.6313 | 59.9458 | 11.77 | 79.4309 | 15.7253 | 59.9541 | 11.77
79.4056 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4456 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4233 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.4297 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4392 | 15.7253 | 59.9541 | 11.77
79.414 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4539 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4316 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.4382 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4475 | 15.7249 | 59.9541 | 11.77
79.4223 | 26.9906 | 59.9906 | 22.77 | 79.4622 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4401 | 14.9749 | 60.0061 | 11.77 | 79.4465 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4558 | 15.7249 | 59.9541 | 11.77
79.4306 | 26.9858 | 59.9906 | 22.77 | 79.4706 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4484 | 14.8856 | 60.0061 | 11.77 | 79.4548 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4641 | 15.7249 | 59.9541 | 11.77
79.439 | 26.9858 | 59.9906 | 22.77 | 79.4789 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4567 | 14.8856 | 60.0061 | 11.77 | 79.4631 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4724 | 15.7249 | 59.9541 | 11.77
79.4473 | 26.9858 | 59.9906 | 22.77 | 79.4872 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4651 | 14.8849 | 60.0061 | 11.77 | 79.4714 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4807 | 15.7249 | 59.9541 | 11.77
79.4557 | 26.9858 | 59.9906 | 22.77 | 79.4956 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4734 | 14.8849 | 60.0061 | 11.77 | 79.4797 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4893 | 15.7249 | 59.9541 | 11.77
79.464 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5039 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4817 | 14.8823 | 60.0061 | 11.77 | 79.4883 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.4976 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.4723 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5122 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.49 | 14.8823 | 60.0061 | 11.77 | 79.4966 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5059 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.4807 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5206 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.4984 | 14.8823 | 60.0061 | 11.77 | 79.5049 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5142 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.489 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5289 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.5067 | 14.8823 | 60.0061 | 11.77 | 79.5132 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5225 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.4973 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5373 | 26.0782 | 59.9982 | 22.77 | 79.515 | 14.8823 | 60.0061 | 11.77 | 79.5215 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5308 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.5057 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5456 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5233 | 14.8823 | 60.0061 | 11.77 | 79.5298 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5393 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.514 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5539 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5317 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5383 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5476 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.5223 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5623 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.54 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5466 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5559 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.5307 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5706 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5483 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5549 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5642 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.539 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5789 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5566 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5632 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5725 | 15.7307 | 59.9541 | 11.77
79.5473 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5872 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5651 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5715 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5808 | 15.7301 | 59.9541 | 11.77
79.5557 | 26.9889 | 59.9906 | 22.77 | 79.5956 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5734 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5798 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5894 | 15.7301 | 59.9541 | 11.77
79.564 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6039 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5817 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5884 | 15.6313 | 59.9454 | 11.77 | 79.5977 | 15.7287 | 59.9541 | 11.77
79.5723 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6122 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.59 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.5967 | 15.6311 | 59.9454 | 11.77 | 79.606 | 15.7287 | 59.9541 | 11.77
79.5807 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6206 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.5984 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.605 | 15.6311 | 59.9454 | 11.77 | 79.6143 | 15.7287 | 59.9541 | 11.77
79.589 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6289 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6067 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6133 | 15.6311 | 59.9454 | 11.77 | 79.6226 | 15.7287 | 59.9541 | 11.77
79.5973 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6372 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.615 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6216 | 15.6311 | 59.9454 | 11.77 | 79.6309 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6057 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6456 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6233 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6299 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6394 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.614 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6539 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6317 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6384 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6477 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6223 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6623 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.64 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6467 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.656 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6307 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6706 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6483 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.655 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6643 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.639 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6789 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6567 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6633 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6726 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6473 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6873 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.665 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6716 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6809 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6557 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.6956 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6733 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6799 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6892 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.664 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.7039 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6816 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6885 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.6978 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6723 | 26.9889 | 59.9898 | 22.77 | 79.7122 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6901 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.6968 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7061 | 15.7287 | 59.9553 | 11.77
79.6807 | 26.9905 | 59.9898 | 22.77 | 79.7206 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.6984 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7051 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7144 | 15.7283 | 59.9553 | 11.77
79.689 | 26.9905 | 59.9898 | 22.77 | 79.7289 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7067 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7134 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7227 | 15.7283 | 59.9553 | 11.77
79.6974 | 26.9928 | 59.9898 | 22.77 | 79.7372 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.715 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7217 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.731 | 15.7283 | 59.9553 | 11.77
79.7057 | 26.9928 | 59.9898 | 22.77 | 79.7456 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7234 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.73 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7393 | 15.7283 | 59.9553 | 11.77
79.714 | 26.9928 | 59.9898 | 22.77 | 79.7539 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7317 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7383 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7478 | 15.7283 | 59.9553 | 11.77
79.7224 | 26.9928 | 59.9898 | 22.77 | 79.7623 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.74 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7468 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7561 | 15.7283 | 59.9553 | 11.77
79.7307 | 26.993 | 59.9898 | 22.77 | 79.7706 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7483 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7551 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7644 | 15.7281 | 59.9553 | 11.77
79.739 | 26.993 | 59.9898 | 22.77 | 79.7789 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7567 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7634 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7727 | 15.7281 | 59.9553 | 11.77
79.7474 | 26.993 | 59.9898 | 22.77 | 79.7873 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.765 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7717 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.781 | 15.7281 | 59.9553 | 11.77
79.7557 | 26.993 | 59.9898 | 22.77 | 79.7956 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7733 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.78 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7893 | 15.7281 | 59.9553 | 11.77
79.764 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8039 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7816 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7883 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.7979 | 15.7281 | 59.9553 | 11.77
79.7724 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8123 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.79 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.7969 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8062 | 15.7281 | 59.9553 | 11.77
79.7807 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8206 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.7983 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.8052 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8145 | 15.7253 | 59.9553 | 11.77
79.789 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8289 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8066 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.8135 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8228 | 15.7253 | 59.9553 | 11.77
79.7974 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8372 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8149 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.8218 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8311 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8057 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8456 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8234 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.8301 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8394 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.814 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8539 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8317 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.8384 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8477 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8224 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8622 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.84 | 14.8823 | 60.0053 | 11.77 | 79.8469 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8562 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8307 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8706 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8483 | 14.883 | 60.0053 | 11.77 | 79.8552 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8645 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.839 | 26.993 | 59.9906 | 22.77 | 79.8789 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8567 | 14.883 | 60.0053 | 11.77 | 79.8635 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8728 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8474 | 27.0033 | 59.9906 | 22.77 | 79.8873 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.865 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.8718 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8811 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8557 | 27.0033 | 59.9906 | 22.77 | 79.8956 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8733 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.8801 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8894 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.864 | 27.0033 | 59.9906 | 22.77 | 79.9039 | 26.0774 | 59.9982 | 22.77 | 79.8817 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.8884 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.8977 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8724 | 27.0033 | 59.9906 | 22.77 | 79.9123 | 26.0747 | 59.9982 | 22.77 | 79.89 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.897 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.9062 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8807 | 27.0033 | 59.9906 | 22.77 | 79.9206 | 26.0747 | 59.9982 | 22.77 | 79.8983 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.9053 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.9146 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8891 | 27.0033 | 59.9906 | 22.77 | 79.9289 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.9066 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.9136 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.9229 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.8974 | 27.0056 | 59.9906 | 22.77 | 79.9373 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.915 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.9219 | 15.6311 | 59.9458 | 11.77 | 79.9312 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.9057 | 27.0056 | 59.9906 | 22.77 | 79.9456 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.9233 | 14.8841 | 60.0053 | 11.77 | 79.9302 | 15.6316 | 59.9458 | 11.77 | 79.9395 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.9141 | 27.0058 | 59.9906 | 22.77 | 79.9539 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.9316 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9385 | 15.6316 | 59.9458 | 11.77 | 79.9478 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.9224 | 27.0058 | 59.9906 | 22.77 | 79.9622 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.9399 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.947 | 15.6274 | 59.9458 | 11.77 | 79.9563 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.9307 | 27.0058 | 59.9906 | 22.77 | 79.9706 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.9484 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9553 | 15.6274 | 59.9458 | 11.77 | 79.9646 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.9391 | 27.0058 | 59.9906 | 22.77 | 79.9789 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.9567 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9636 | 15.6274 | 59.9458 | 11.77 | 79.9729 | 15.7253 | 59.9561 | 11.77
79.9474 | 27.0058 | 59.9906 | 22.77 | 79.9873 | 26.0747 | 59.9978 | 22.77 | 79.965 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9719 | 15.6274 | 59.9458 | 11.77 | 79.9812 | 15.7236 | 59.9561 | 11.77
79.9557 | 27.0058 | 59.9906 | 22.77 | 79.9956 | 26.0707 | 59.9978 | 22.77 | 79.9733 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9802 | 15.6274 | 59.9458 | 11.77 | 79.9895 | 15.7236 | 59.9561 | 11.77
79.9641 | 27.0073 | 59.9918 | 22.77 | 80.0039 | 26.0707 | 59.9978 | 22.77 | 79.9817 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9885 | 15.6274 | 59.9458 | 11.77 | 79.9978 | 15.7236 | 59.9561 | 11.77
79.9724 | 27.0073 | 59.9918 | 22.77 | 80.0123 | 26.0707 | 59.9978 | 22.77 | 79.99 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 79.9971 | 15.6292 | 59.9458 | 11.77 | 80.0061 | 15.7236 | 59.9561 | 11.77
79.9807 | 27.0073 | 59.9918 | 22.77 | 80.0206 | 26.0707 | 59.9978 | 22.77 | 79.9983 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 80.0054 | 15.6292 | 59.9458 | 11.77 | 80.0146 | 15.7233 | 59.9561 | 11.77
79.9891 | 27.0073 | 59.9918 | 22.77 | 80.0289 | 26.0707 | 59.9978 | 22.77 | 80.0066 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 80.0137 | 15.6292 | 59.9458 | 11.77 | 80.0229 | 15.7233 | 59.9561 | 11.77
79.9974 | 27.0073 | 59.9918 | 22.77 | 80.0373 | 26.0707 | 59.9978 | 22.77 | 80.015 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 80.022 | 15.6292 | 59.9458 | 11.77 | 80.0312 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0057 | 27.0073 | 59.9918 | 22.77 | 80.0456 | 26.0699 | 59.9978 | 22.77 | 80.0233 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 80.0303 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0396 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0141 | 27.0096 | 59.9918 | 22.77 | 80.0539 | 26.0699 | 59.9978 | 22.77 | 80.0316 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 80.0386 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0479 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0224 | 27.0096 | 59.9918 | 22.77 | 80.0623 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0399 | 14.8841 | 60.0057 | 11.77 | 80.0471 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0562 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0307 | 27.0098 | 59.9918 | 22.77 | 80.0706 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0483 | 14.8848 | 60.0057 | 11.77 | 80.0554 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0647 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0391 | 27.0098 | 59.9918 | 22.77 | 80.0789 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0566 | 14.8848 | 60.0057 | 11.77 | 80.0637 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.073 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0474 | 27.0098 | 59.9918 | 22.77 | 80.0873 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0649 | 14.8848 | 60.0057 | 11.77 | 80.072 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0813 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0557 | 27.0098 | 59.9918 | 22.77 | 80.0956 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0734 | 14.8848 | 60.0057 | 11.77 | 80.0803 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0896 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0641 | 27.0098 | 59.9918 | 22.77 | 80.1039 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0817 | 14.8859 | 60.0057 | 11.77 | 80.0886 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.0979 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0724 | 27.0098 | 59.9918 | 22.77 | 80.1123 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.09 | 14.8859 | 60.0057 | 11.77 | 80.0972 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.1062 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0807 | 27.0113 | 59.9918 | 22.77 | 80.1206 | 26.023 | 59.9978 | 22.77 | 80.0983 | 14.8859 | 60.0057 | 11.77 | 80.1055 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.1147 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0891 | 27.0113 | 59.9918 | 22.77 | 80.1289 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1067 | 14.8859 | 60.0057 | 11.77 | 80.1138 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.123 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.0974 | 27.0176 | 59.9918 | 22.77 | 80.1373 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.115 | 14.8859 | 60.0057 | 11.77 | 80.1221 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.1313 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.1058 | 27.0176 | 59.9918 | 22.77 | 80.1456 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1233 | 14.8859 | 60.0057 | 11.77 | 80.1304 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.1396 | 15.7233 | 59.9569 | 11.77
80.1141 | 26.8689 | 59.9918 | 22.77 | 80.1539 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1316 | 14.8859 | 60.0065 | 11.77 | 80.1387 | 15.6292 | 59.9454 | 11.77 | 80.1479 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1224 | 26.8689 | 59.9918 | 22.77 | 80.1623 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.14 | 14.8859 | 60.0065 | 11.77 | 80.1472 | 15.6246 | 59.9454 | 11.77 | 80.1562 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1308 | 26.7988 | 59.9918 | 22.77 | 80.1706 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1483 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.1555 | 15.6246 | 59.9454 | 11.77 | 80.1646 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1391 | 26.7988 | 59.9918 | 22.77 | 80.1789 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1566 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.1638 | 15.5137 | 59.9454 | 11.77 | 80.1731 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1474 | 26.7988 | 59.9918 | 22.77 | 80.1873 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1649 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.1721 | 15.5137 | 59.9454 | 11.77 | 80.1814 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1558 | 26.7988 | 59.9918 | 22.77 | 80.1956 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1733 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.1804 | 15.5142 | 59.9454 | 11.77 | 80.1897 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1641 | 26.8008 | 59.993 | 22.77 | 80.2039 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1816 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.1887 | 15.5142 | 59.9454 | 11.77 | 80.198 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1724 | 26.8008 | 59.993 | 22.77 | 80.2123 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1899 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.1973 | 15.5142 | 59.9454 | 11.77 | 80.2063 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1808 | 26.7961 | 59.993 | 22.77 | 80.2206 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.1982 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2056 | 15.5142 | 59.9454 | 11.77 | 80.2146 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1891 | 26.7961 | 59.993 | 22.77 | 80.2289 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2067 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2139 | 15.5142 | 59.9454 | 11.77 | 80.2231 | 15.7276 | 59.9569 | 11.77
80.1974 | 26.7961 | 59.993 | 22.77 | 80.2373 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.215 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2222 | 15.5142 | 59.9454 | 11.77 | 80.2314 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2058 | 26.7961 | 59.993 | 22.77 | 80.2456 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2233 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2305 | 15.5142 | 59.9446 | 11.77 | 80.2397 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2141 | 26.7976 | 59.993 | 22.77 | 80.2539 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2316 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2388 | 15.5142 | 59.9446 | 11.77 | 80.248 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2224 | 26.7976 | 59.993 | 22.77 | 80.2623 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.24 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2473 | 15.5118 | 59.9446 | 11.77 | 80.2563 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2308 | 26.7976 | 59.993 | 22.77 | 80.2706 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2483 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2556 | 15.5118 | 59.9446 | 11.77 | 80.2646 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2391 | 26.7976 | 59.993 | 22.77 | 80.2789 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2566 | 14.886 | 60.0065 | 11.77 | 80.2639 | 15.5118 | 59.9446 | 11.77 | 80.2732 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2474 | 26.7976 | 59.993 | 22.77 | 80.2873 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2649 | 14.8866 | 60.0065 | 11.77 | 80.2722 | 15.5118 | 59.9446 | 11.77 | 80.2815 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2558 | 26.7976 | 59.993 | 22.77 | 80.2956 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2733 | 14.8866 | 60.0065 | 11.77 | 80.2805 | 15.5118 | 59.9446 | 11.77 | 80.2898 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2641 | 26.798 | 59.993 | 22.77 | 80.304 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2816 | 14.8866 | 60.0065 | 11.77 | 80.2888 | 15.5118 | 59.9446 | 11.77 | 80.2981 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2724 | 26.798 | 59.993 | 22.77 | 80.3123 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2899 | 14.8866 | 60.0065 | 11.77 | 80.2974 | 15.5123 | 59.9446 | 11.77 | 80.3064 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2808 | 26.7957 | 59.993 | 22.77 | 80.3206 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.2983 | 14.8866 | 60.0065 | 11.77 | 80.3057 | 15.5123 | 59.9446 | 11.77 | 80.3147 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2891 | 26.7957 | 59.993 | 22.77 | 80.3289 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.3066 | 14.8866 | 60.0065 | 11.77 | 80.314 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.323 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.2974 | 26.6466 | 59.993 | 22.77 | 80.3373 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.3149 | 14.8877 | 60.0065 | 11.77 | 80.3223 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3315 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3058 | 26.6466 | 59.993 | 22.77 | 80.3456 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.3232 | 14.8877 | 60.0065 | 11.77 | 80.3306 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3398 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3141 | 26.6483 | 59.993 | 22.77 | 80.3539 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.3317 | 14.8877 | 60.0073 | 11.77 | 80.3389 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3481 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3224 | 26.6483 | 59.993 | 22.77 | 80.3623 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.34 | 14.8877 | 60.0073 | 11.77 | 80.3472 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3564 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3308 | 26.6508 | 59.993 | 22.77 | 80.3706 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.3483 | 14.8943 | 60.0073 | 11.77 | 80.3557 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3647 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3391 | 26.6508 | 59.993 | 22.77 | 80.3789 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.3566 | 14.8943 | 60.0073 | 11.77 | 80.364 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.373 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3474 | 26.6512 | 59.993 | 22.77 | 80.3873 | 26.023 | 59.9974 | 22.77 | 80.365 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.3723 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3816 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3558 | 26.6512 | 59.993 | 22.77 | 80.3956 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.3733 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.3806 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3899 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3641 | 26.6529 | 59.9953 | 22.77 | 80.404 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.3816 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.3889 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.3982 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3724 | 26.6529 | 59.9953 | 22.77 | 80.4123 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.3899 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.3972 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.4065 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3808 | 26.6554 | 59.9953 | 22.77 | 80.4206 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.3983 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4058 | 15.3996 | 59.9446 | 11.77 | 80.4148 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3891 | 26.6554 | 59.9953 | 22.77 | 80.429 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.4066 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4141 | 15.4018 | 59.9446 | 11.77 | 80.4231 | 15.7276 | 59.9573 | 11.77
80.3974 | 26.6559 | 59.9953 | 22.77 | 80.4373 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.4149 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4224 | 15.4018 | 59.9446 | 11.77 | 80.4316 | 15.6428 | 59.9569 | 11.77
80.4058 | 26.6559 | 59.9953 | 22.77 | 80.4456 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.4232 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4307 | 15.4018 | 59.9434 | 11.77 | 80.4399 | 15.6428 | 59.9569 | 11.77
80.4141 | 26.6575 | 59.9953 | 22.77 | 80.4539 | 26.0222 | 59.9974 | 22.77 | 80.4316 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.439 | 15.4018 | 59.9434 | 11.77 | 80.4482 | 15.6428 | 59.9569 | 11.77
80.4225 | 26.6575 | 59.9953 | 22.77 | 80.4623 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4399 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4473 | 15.4018 | 59.9434 | 11.77 | 80.4565 | 15.6428 | 59.9569 | 11.77
80.4308 | 26.6575 | 59.9953 | 22.77 | 80.4706 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4482 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4558 | 15.4018 | 59.9434 | 11.77 | 80.4648 | 15.6428 | 59.9569 | 11.77
80.4391 | 26.6575 | 59.9953 | 22.77 | 80.4789 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4565 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4641 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.4731 | 15.6428 | 59.9569 | 11.77
80.4475 | 26.6575 | 59.9953 | 22.77 | 80.4873 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.465 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4724 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.4814 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.4558 | 26.6575 | 59.9953 | 22.77 | 80.4956 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4733 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4807 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.49 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.4641 | 26.6605 | 59.9953 | 22.77 | 80.5039 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4816 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.489 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.4983 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.4725 | 26.6605 | 59.9953 | 22.77 | 80.5123 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4899 | 14.895 | 60.0073 | 11.77 | 80.4973 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5066 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.4808 | 26.6622 | 59.9953 | 22.77 | 80.5206 | 26.0182 | 59.9974 | 22.77 | 80.4983 | 14.8906 | 60.0073 | 11.77 | 80.5059 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5149 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.4891 | 26.6622 | 59.9953 | 22.77 | 80.529 | 26.0182 | 59.997 | 22.77 | 80.5066 | 14.8906 | 60.0073 | 11.77 | 80.5142 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5232 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.4975 | 26.6622 | 59.9953 | 22.77 | 80.5373 | 26.0182 | 59.997 | 22.77 | 80.5149 | 14.8906 | 60.0073 | 11.77 | 80.5225 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5315 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.5058 | 26.6622 | 59.9953 | 22.77 | 80.5456 | 26.0182 | 59.997 | 22.77 | 80.5233 | 14.8906 | 60.0073 | 11.77 | 80.5308 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.54 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.5141 | 26.7563 | 59.9953 | 22.77 | 80.554 | 26.0182 | 59.997 | 22.77 | 80.5316 | 14.8906 | 60.0081 | 11.77 | 80.5391 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5483 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.5225 | 26.7563 | 59.9953 | 22.77 | 80.5623 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5399 | 14.8906 | 60.0081 | 11.77 | 80.5474 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5566 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.5308 | 26.7612 | 59.9953 | 22.77 | 80.5706 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5482 | 14.8906 | 60.0081 | 11.77 | 80.5559 | 15.4023 | 59.9434 | 11.77 | 80.5649 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.5391 | 26.7612 | 59.9953 | 22.77 | 80.5789 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5566 | 14.8906 | 60.0081 | 11.77 | 80.5642 | 15.4011 | 59.9434 | 11.77 | 80.5732 | 15.6371 | 59.9569 | 11.77
80.5475 | 26.7612 | 59.9953 | 22.77 | 80.5873 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5649 | 14.8877 | 60.0081 | 11.77 | 80.5725 | 15.4011 | 59.9434 | 11.77 | 80.5815 | 15.6374 | 59.9569 | 11.77
80.5558 | 26.7612 | 59.9953 | 22.77 | 80.5956 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5732 | 14.8877 | 60.0081 | 11.77 | 80.5808 | 15.3965 | 59.9434 | 11.77 | 80.5901 | 15.6374 | 59.9569 | 11.77
80.5641 | 26.7612 | 59.998 | 22.77 | 80.6039 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5815 | 14.8877 | 60.0081 | 11.77 | 80.5891 | 15.3965 | 59.9434 | 11.77 | 80.5984 | 15.6374 | 59.9569 | 11.77
80.5725 | 26.7612 | 59.998 | 22.77 | 80.6123 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.59 | 14.8877 | 60.0081 | 11.77 | 80.5974 | 15.3965 | 59.9434 | 11.77 | 80.6067 | 15.6374 | 59.9569 | 11.77
80.5808 | 26.7612 | 59.998 | 22.77 | 80.6206 | 26.0089 | 59.997 | 22.77 | 80.5983 | 14.8877 | 60.0081 | 11.77 | 80.606 | 15.3965 | 59.9434 | 11.77 | 80.615 | 15.6374 | 59.9569 | 11.77
80.5891 | 26.7612 | 59.998 | 22.77 | 80.629 | 26.0073 | 59.997 | 22.77 | 80.6066 | 14.8877 | 60.0081 | 11.77 | 80.6143 | 15.3965 | 59.9434 | 11.77 | 80.6233 | 15.6374 | 59.9569 | 11.77
80.5975 | 26.7591 | 59.998 | 22.77 | 80.6373 | 26.0073 | 59.997 | 22.77 | 80.6149 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6226 | 15.3965 | 59.9434 | 11.77 | 80.6316 | 15.6374 | 59.9565 | 11.77
80.6058 | 26.7591 | 59.998 | 22.77 | 80.6456 | 26.0073 | 59.997 | 22.77 | 80.6233 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6309 | 15.3965 | 59.9422 | 11.77 | 80.6399 | 15.6374 | 59.9565 | 11.77
80.6141 | 26.7608 | 59.998 | 22.77 | 80.654 | 26.0073 | 59.997 | 22.77 | 80.6316 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6392 | 15.3965 | 59.9422 | 11.77 | 80.6484 | 15.6374 | 59.9565 | 11.77
80.6225 | 26.7608 | 59.998 | 22.77 | 80.6623 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6399 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6475 | 15.3965 | 59.9422 | 11.77 | 80.6567 | 15.6374 | 59.9565 | 11.77
80.6308 | 26.7613 | 59.998 | 22.77 | 80.6706 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6482 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.656 | 15.3965 | 59.9422 | 11.77 | 80.665 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6391 | 26.7613 | 59.998 | 22.77 | 80.679 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6566 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6643 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.6733 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6475 | 26.7613 | 59.998 | 22.77 | 80.6873 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6649 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6726 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.6816 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6558 | 26.7613 | 59.998 | 22.77 | 80.6956 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6732 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6809 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.6899 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6641 | 26.764 | 59.998 | 22.77 | 80.7039 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6815 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6892 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.6985 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6725 | 26.764 | 59.998 | 22.77 | 80.7123 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6899 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.6975 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7068 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6808 | 26.764 | 59.998 | 22.77 | 80.7206 | 26.0145 | 59.997 | 22.77 | 80.6982 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.7061 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7151 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6891 | 26.764 | 59.998 | 22.77 | 80.729 | 26.0235 | 59.9966 | 22.77 | 80.7065 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.7144 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7234 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.6975 | 26.7777 | 59.998 | 22.77 | 80.7373 | 26.0235 | 59.9966 | 22.77 | 80.7148 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.7227 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7317 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.7058 | 26.7777 | 59.998 | 22.77 | 80.7456 | 26.0235 | 59.9966 | 22.77 | 80.7233 | 14.8884 | 60.0081 | 11.77 | 80.731 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.74 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.7141 | 26.7805 | 59.998 | 22.77 | 80.754 | 26.0235 | 59.9966 | 22.77 | 80.7316 | 14.8884 | 60.0088 | 11.77 | 80.7393 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7485 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.7225 | 26.7805 | 59.998 | 22.77 | 80.7623 | 26.022 | 59.9966 | 22.77 | 80.7399 | 14.8884 | 60.0088 | 11.77 | 80.7476 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7568 | 15.6377 | 59.9565 | 11.77
80.7308 | 26.7787 | 59.998 | 22.77 | 80.7706 | 26.022 | 59.9966 | 22.77 | 80.7482 | 14.8884 | 60.0088 | 11.77 | 80.7561 | 15.397 | 59.9422 | 11.77 | 80.7651 | 15.6362 | 59.9565 | 11.77
80.7391 | 26.7787 | 59.998 | 22.77 | 80.779 | 26.0179 | 59.9966 | 22.77 | 80.7566 | 14.8884 | 60.0088 | 11.77 | 80.7644 | 15.3987 | 59.9422 | 11.77 | 80.7734 | 15.6362 | 59.9565 | 11.77
80.7475 | 26.7805 | 59.998 | 22.77 | 80.7873 | 26.0179 | 59.9966 | 22.77 | 80.7649 | 14.8936 | 60.0088 | 11.77 | 80.7727 | 15.3987 | 59.9422 | 11.77 | 80.7817 | 15.6362 | 59.9565 | 11.77
80.7558 | 26.7805 | 59.998 | 22.77 | 80.7956 | 26.0086 | 59.9966 | 22.77 | 80.7732 | 14.8936 | 60.0088 | 11.77 | 80.781 | 15.3987 | 59.9422 | 11.77 | 80.79 | 15.6362 | 59.9565 | 11.77
80.7641 | 26.7805 | 59.9999 | 22.77 | 80.804 | 26.0086 | 59.9966 | 22.77 | 80.7815 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.7893 | 15.3987 | 59.9422 | 11.77 | 80.7983 | 15.6362 | 59.9565 | 11.77
80.7725 | 26.7805 | 59.9999 | 22.77 | 80.8123 | 26.0086 | 59.9966 | 22.77 | 80.7899 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.7976 | 15.3987 | 59.9422 | 11.77 | 80.8069 | 15.6362 | 59.9565 | 11.77
80.7808 | 26.7805 | 59.9999 | 22.77 | 80.8206 | 26.0086 | 59.9966 | 22.77 | 80.7982 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8062 | 15.3987 | 59.9422 | 11.77 | 80.8152 | 15.6366 | 59.9565 | 11.77
80.7891 | 26.7805 | 59.9999 | 22.77 | 80.829 | 26.0081 | 59.9966 | 22.77 | 80.8065 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8145 | 15.3992 | 59.9422 | 11.77 | 80.8235 | 15.6366 | 59.9565 | 11.77
80.7975 | 26.7805 | 59.9999 | 22.77 | 80.8373 | 26.0081 | 59.9966 | 22.77 | 80.8149 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8228 | 15.3992 | 59.9422 | 11.77 | 80.8318 | 15.6366 | 59.9561 | 11.77
80.8058 | 26.7805 | 59.9999 | 22.77 | 80.8456 | 26.0081 | 59.9966 | 22.77 | 80.8232 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8311 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8401 | 15.6366 | 59.9561 | 11.77
80.8141 | 26.7763 | 59.9999 | 22.77 | 80.854 | 26.0081 | 59.9966 | 22.77 | 80.8315 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8394 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8484 | 15.5242 | 59.9561 | 11.77
80.8225 | 26.7763 | 59.9999 | 22.77 | 80.8623 | 25.9682 | 59.9966 | 22.77 | 80.8398 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8477 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8569 | 15.5242 | 59.9561 | 11.77
80.8308 | 26.7786 | 59.9999 | 22.77 | 80.8706 | 25.9682 | 59.9966 | 22.77 | 80.8483 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8562 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8652 | 15.5242 | 59.9561 | 11.77
80.8391 | 26.7786 | 59.9999 | 22.77 | 80.879 | 25.9682 | 59.9966 | 22.77 | 80.8566 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8645 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8735 | 15.5242 | 59.9561 | 11.77
80.8475 | 26.7786 | 59.9999 | 22.77 | 80.8873 | 25.9682 | 59.9966 | 22.77 | 80.8649 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8728 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8818 | 15.5245 | 59.9561 | 11.77
80.8558 | 26.7786 | 59.9999 | 22.77 | 80.8956 | 25.9682 | 59.9966 | 22.77 | 80.8732 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8811 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8901 | 15.5245 | 59.9561 | 11.77
80.8641 | 26.819 | 59.9999 | 22.77 | 80.904 | 25.9682 | 59.9966 | 22.77 | 80.8816 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8894 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.8984 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.8725 | 26.819 | 59.9999 | 22.77 | 80.9123 | 25.9771 | 59.9966 | 22.77 | 80.8899 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.8977 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.907 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.8808 | 26.819 | 59.9999 | 22.77 | 80.9207 | 25.9771 | 59.9966 | 22.77 | 80.8982 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.9062 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9153 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.8891 | 26.819 | 59.9999 | 22.77 | 80.929 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9065 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.9146 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9236 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.8975 | 26.8149 | 59.9999 | 22.77 | 80.9373 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9149 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.9229 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9319 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9058 | 26.8149 | 59.9999 | 22.77 | 80.9456 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9232 | 14.889 | 60.0088 | 11.77 | 80.9312 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9402 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9141 | 26.8156 | 59.9999 | 22.77 | 80.954 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9315 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9395 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9485 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9225 | 26.8156 | 59.9999 | 22.77 | 80.9623 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9398 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9478 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9568 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9308 | 26.8156 | 59.9999 | 22.77 | 80.9706 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9482 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9563 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9653 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9391 | 26.8156 | 59.9999 | 22.77 | 80.979 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9565 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9646 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9736 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9475 | 26.8156 | 59.9999 | 22.77 | 80.9873 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9648 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9729 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9819 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9558 | 26.8156 | 59.9999 | 22.77 | 80.9956 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9731 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9812 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9902 | 15.5259 | 59.9561 | 11.77
80.9641 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.004 | 25.9771 | 59.995 | 22.77 | 80.9816 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9895 | 15.3992 | 59.9417 | 11.77 | 80.9985 | 15.5263 | 59.9561 | 11.77
80.9725 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.0123 | 25.9756 | 59.995 | 22.77 | 80.9899 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 80.9978 | 15.3972 | 59.9417 | 11.77 | 81.0068 | 15.5263 | 59.9561 | 11.77
80.9808 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.0207 | 25.9756 | 59.995 | 22.77 | 80.9982 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 81.0063 | 15.3972 | 59.9417 | 11.77 | 81.0154 | 15.5263 | 59.9561 | 11.77
80.9891 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.029 | 25.9754 | 59.995 | 22.77 | 81.0065 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 81.0146 | 15.3972 | 59.9417 | 11.77 | 81.0237 | 15.5263 | 59.9561 | 11.77
80.9975 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.0373 | 25.9754 | 59.995 | 22.77 | 81.0149 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 81.0229 | 15.3972 | 59.9417 | 11.77 | 81.032 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0058 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.0457 | 25.9729 | 59.995 | 22.77 | 81.0232 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 81.0312 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0403 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0141 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.054 | 25.9729 | 59.995 | 22.77 | 81.0315 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 81.0396 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0486 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0225 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.0623 | 25.9266 | 59.995 | 22.77 | 81.0398 | 14.889 | 60.0096 | 11.77 | 81.0479 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0569 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0308 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.0706 | 25.9266 | 59.995 | 22.77 | 81.0482 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.0564 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0654 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0391 | 26.8156 | 60.0023 | 22.77 | 81.079 | 25.9266 | 59.995 | 22.77 | 81.0565 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.0647 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0737 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0475 | 26.8175 | 60.0023 | 22.77 | 81.0873 | 25.9266 | 59.995 | 22.77 | 81.0648 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.073 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.082 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0558 | 26.8175 | 60.0023 | 22.77 | 81.0956 | 25.9266 | 59.995 | 22.77 | 81.0731 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.0813 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0903 | 15.5266 | 59.9553 | 11.77
81.0641 | 26.8103 | 60.0023 | 22.77 | 81.104 | 25.9266 | 59.995 | 22.77 | 81.0815 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.0896 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.0986 | 15.5279 | 59.9553 | 11.77
81.0725 | 26.8103 | 60.0023 | 22.77 | 81.1123 | 25.9173 | 59.995 | 22.77 | 81.0898 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.0979 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.1069 | 15.5279 | 59.9553 | 11.77
81.0808 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1207 | 25.9173 | 59.995 | 22.77 | 81.0981 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.1064 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.1155 | 15.5279 | 59.9553 | 11.77
81.0891 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.129 | 25.9173 | 59.9939 | 22.77 | 81.1064 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.1147 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.1238 | 15.5279 | 59.9553 | 11.77
81.0975 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1373 | 25.9173 | 59.9939 | 22.77 | 81.1149 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.123 | 15.3972 | 59.941 | 11.77 | 81.1321 | 15.5279 | 59.9553 | 11.77
81.1058 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1457 | 25.9149 | 59.9939 | 22.77 | 81.1232 | 14.8846 | 60.0096 | 11.77 | 81.1313 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1404 | 15.5279 | 59.9553 | 11.77
81.1141 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.154 | 25.9149 | 59.9939 | 22.77 | 81.1315 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1396 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1487 | 15.5232 | 59.9553 | 11.77
81.1225 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1623 | 25.9149 | 59.9939 | 22.77 | 81.1399 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1479 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.157 | 15.5232 | 59.9553 | 11.77
81.1308 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1707 | 25.9149 | 59.9939 | 22.77 | 81.1482 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1565 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1653 | 15.5232 | 59.9553 | 11.77
81.1391 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.179 | 25.9149 | 59.9939 | 22.77 | 81.1565 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1648 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1738 | 15.5232 | 59.9553 | 11.77
81.1475 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1873 | 25.9149 | 59.9939 | 22.77 | 81.1648 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1731 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1821 | 15.5232 | 59.9553 | 11.77
81.1558 | 26.8082 | 60.0023 | 22.77 | 81.1956 | 25.9134 | 59.9939 | 22.77 | 81.1732 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1814 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1904 | 15.5232 | 59.9553 | 11.77
81.1641 | 26.8082 | 60.0031 | 22.77 | 81.204 | 25.9134 | 59.9939 | 22.77 | 81.1815 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.1897 | 15.3215 | 59.941 | 11.77 | 81.1987 | 15.5235 | 59.9553 | 11.77
81.1725 | 26.8082 | 60.0031 | 22.77 | 81.2123 | 25.9095 | 59.9939 | 22.77 | 81.1898 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.198 | 15.3203 | 59.941 | 11.77 | 81.207 | 15.5235 | 59.9553 | 11.77
81.1808 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2207 | 25.9095 | 59.9939 | 22.77 | 81.1981 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2065 | 15.3203 | 59.941 | 11.77 | 81.2153 | 15.5235 | 59.9553 | 11.77
81.1891 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.229 | 25.9095 | 59.9939 | 22.77 | 81.2065 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2148 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2239 | 15.5235 | 59.9553 | 11.77
81.1975 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2373 | 25.9095 | 59.9939 | 22.77 | 81.2148 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2231 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2322 | 15.5235 | 59.9541 | 11.77
81.2058 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2457 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2231 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2314 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2405 | 15.5235 | 59.9541 | 11.77
81.2141 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.254 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2314 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2397 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2488 | 15.4549 | 59.9541 | 11.77
81.2225 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2623 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2399 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.248 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2571 | 15.4549 | 59.9541 | 11.77
81.2308 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2707 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2482 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2566 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2654 | 15.4549 | 59.9541 | 11.77
81.2391 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.279 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2565 | 14.8846 | 60.0093 | 11.77 | 81.2649 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2739 | 15.4549 | 59.9541 | 11.77
81.2475 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2874 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2648 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.2732 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2822 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.2558 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.2957 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2732 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.2815 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2905 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.2641 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.304 | 25.9001 | 59.9939 | 22.77 | 81.2815 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.2898 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.2988 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.2725 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.3123 | 25.8987 | 59.9939 | 22.77 | 81.2898 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.2981 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3071 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.2808 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.3207 | 25.8987 | 59.9939 | 22.77 | 81.2981 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3066 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3154 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.2891 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.329 | 25.9078 | 59.9923 | 22.77 | 81.3065 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3149 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3237 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.2975 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.3373 | 25.9078 | 59.9923 | 22.77 | 81.3148 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3232 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3323 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.3058 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.3457 | 25.9078 | 59.9923 | 22.77 | 81.3231 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3315 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3406 | 15.4553 | 59.9541 | 11.77
81.3141 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.354 | 25.9078 | 59.9923 | 22.77 | 81.3314 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3398 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3489 | 15.4511 | 59.9541 | 11.77
81.3225 | 26.8061 | 60.0031 | 22.77 | 81.3623 | 25.9075 | 59.9923 | 22.77 | 81.3398 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3481 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3572 | 15.4511 | 59.9541 | 11.77
81.3308 | 26.814 | 60.0031 | 22.77 | 81.3707 | 25.9075 | 59.9923 | 22.77 | 81.3481 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.3567 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3655 | 15.4511 | 59.9541 | 11.77
81.3391 | 26.814 | 60.0031 | 22.77 | 81.379 | 25.9075 | 59.9923 | 22.77 | 81.3564 | 14.882 | 60.0093 | 11.77 | 81.365 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3738 | 15.4511 | 59.9541 | 11.77
81.3475 | 26.8149 | 60.0031 | 22.77 | 81.3874 | 25.9075 | 59.9923 | 22.77 | 81.3647 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.3733 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3823 | 15.4511 | 59.9541 | 11.77
81.3558 | 26.8149 | 60.0031 | 22.77 | 81.3957 | 25.9062 | 59.9923 | 22.77 | 81.3732 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.3816 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3906 | 15.4511 | 59.9541 | 11.77
81.3641 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.404 | 25.9062 | 59.9923 | 22.77 | 81.3815 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.3899 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.3989 | 15.4501 | 59.9541 | 11.77
81.3725 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4124 | 25.897 | 59.9923 | 22.77 | 81.3898 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.3982 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4072 | 15.4501 | 59.9541 | 11.77
81.3808 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4207 | 25.897 | 59.9923 | 22.77 | 81.3981 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.4067 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4155 | 15.4501 | 59.9541 | 11.77
81.3891 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.429 | 25.897 | 59.9923 | 22.77 | 81.4065 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.415 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4238 | 15.4501 | 59.9541 | 11.77
81.3974 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4373 | 25.897 | 59.9923 | 22.77 | 81.4148 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.4233 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4324 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4058 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4457 | 25.897 | 59.9923 | 22.77 | 81.4231 | 14.8863 | 60.0093 | 11.77 | 81.4316 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4407 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4141 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.454 | 25.897 | 59.9923 | 22.77 | 81.4314 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4399 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.449 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4224 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4624 | 25.8596 | 59.9923 | 22.77 | 81.4398 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4482 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4573 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4308 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4707 | 25.8596 | 59.9923 | 22.77 | 81.4481 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4568 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4656 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4391 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.479 | 25.8596 | 59.9923 | 22.77 | 81.4564 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4651 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4739 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4474 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4874 | 25.8596 | 59.9923 | 22.77 | 81.4647 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4734 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4824 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4558 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.4957 | 25.8582 | 59.9923 | 22.77 | 81.4731 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4817 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.4907 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4641 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.504 | 25.8582 | 59.9923 | 22.77 | 81.4814 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.49 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.499 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4724 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5124 | 25.8582 | 59.9923 | 22.77 | 81.4897 | 14.8906 | 60.0093 | 11.77 | 81.4983 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5073 | 15.4501 | 59.9529 | 11.77
81.4808 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5207 | 25.8582 | 59.9923 | 22.77 | 81.4982 | 14.8881 | 60.0093 | 11.77 | 81.5068 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5156 | 15.4504 | 59.9529 | 11.77
81.4891 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.529 | 25.8627 | 59.9907 | 22.77 | 81.5065 | 14.8881 | 60.0093 | 11.77 | 81.5151 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5239 | 15.4504 | 59.9529 | 11.77
81.4974 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5374 | 25.8627 | 59.9907 | 22.77 | 81.5148 | 14.8881 | 60.0093 | 11.77 | 81.5234 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5322 | 15.4518 | 59.9529 | 11.77
81.5058 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5457 | 25.8627 | 59.9907 | 22.77 | 81.5231 | 14.8881 | 60.0093 | 11.77 | 81.5317 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5408 | 15.4518 | 59.9529 | 11.77
81.5141 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.554 | 25.8627 | 59.9907 | 22.77 | 81.5315 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.54 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5491 | 15.4518 | 59.9529 | 11.77
81.5224 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5624 | 25.8874 | 59.9907 | 22.77 | 81.5398 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5483 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5574 | 15.4518 | 59.9529 | 11.77
81.5308 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5707 | 25.8874 | 59.9907 | 22.77 | 81.5481 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5569 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5657 | 15.4518 | 59.9529 | 11.77
81.5391 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.579 | 25.8874 | 59.9907 | 22.77 | 81.5564 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5652 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.574 | 15.4518 | 59.9529 | 11.77
81.5474 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5874 | 25.8874 | 59.9907 | 22.77 | 81.5648 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5735 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5823 | 15.4522 | 59.9529 | 11.77
81.5558 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.5957 | 25.8775 | 59.9907 | 22.77 | 81.5731 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5818 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5908 | 15.4522 | 59.9529 | 11.77
81.5641 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.604 | 25.8775 | 59.9907 | 22.77 | 81.5814 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5901 | 15.2098 | 59.941 | 11.77 | 81.5991 | 15.4522 | 59.9529 | 11.77
81.5724 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.6124 | 25.8742 | 59.9907 | 22.77 | 81.5897 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.5984 | 15.2081 | 59.941 | 11.77 | 81.6074 | 15.4522 | 59.9529 | 11.77
81.5808 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.6207 | 25.8742 | 59.9907 | 22.77 | 81.5981 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6069 | 15.2081 | 59.941 | 11.77 | 81.6157 | 15.4522 | 59.9529 | 11.77
81.5891 | 26.8149 | 60.0034 | 22.77 | 81.6291 | 25.8721 | 59.9907 | 22.77 | 81.6064 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6152 | 15.2081 | 59.941 | 11.77 | 81.624 | 15.4522 | 59.9529 | 11.77
81.5974 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6374 | 25.8721 | 59.9907 | 22.77 | 81.6147 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6235 | 15.2081 | 59.941 | 11.77 | 81.6323 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6058 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6457 | 25.8721 | 59.9907 | 22.77 | 81.623 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6318 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6409 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6141 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6541 | 25.8721 | 59.9907 | 22.77 | 81.6315 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6401 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6492 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6224 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6624 | 25.8684 | 59.9907 | 22.77 | 81.6398 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6484 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6575 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6308 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6707 | 25.8684 | 59.9907 | 22.77 | 81.6481 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.657 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6658 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6391 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.679 | 25.8672 | 59.9907 | 22.77 | 81.6564 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6653 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6741 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6474 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6874 | 25.8672 | 59.9907 | 22.77 | 81.6648 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6736 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6824 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6558 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.6957 | 25.8672 | 59.9907 | 22.77 | 81.6731 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6819 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6909 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6641 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7041 | 25.8672 | 59.9907 | 22.77 | 81.6814 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6902 | 15.2081 | 59.9414 | 11.77 | 81.6992 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6724 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7124 | 25.8651 | 59.9907 | 22.77 | 81.6897 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.6985 | 15.2128 | 59.9414 | 11.77 | 81.7075 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6808 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7207 | 25.8651 | 59.9907 | 22.77 | 81.6981 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.707 | 15.2128 | 59.9414 | 11.77 | 81.7158 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6891 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7291 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7064 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.7153 | 15.2128 | 59.9414 | 11.77 | 81.7241 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.6974 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7374 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7147 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.7236 | 15.2128 | 59.9414 | 11.77 | 81.7324 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.7058 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7457 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.723 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.7319 | 15.2128 | 59.9414 | 11.77 | 81.7407 | 15.4522 | 59.9518 | 11.77
81.7141 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7541 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7314 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7402 | 15.2128 | 59.9414 | 11.77 | 81.7493 | 15.4546 | 59.9518 | 11.77
81.7224 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7624 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7397 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7485 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.7576 | 15.4546 | 59.9518 | 11.77
81.7308 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7708 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.748 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7571 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.7659 | 15.4546 | 59.9518 | 11.77
81.7391 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7791 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7563 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7654 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.7742 | 15.4546 | 59.9518 | 11.77
81.7474 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7874 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7648 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7737 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.7825 | 15.4532 | 59.9518 | 11.77
81.7558 | 26.806 | 60.0034 | 22.77 | 81.7957 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7731 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.782 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.7908 | 15.4532 | 59.9518 | 11.77
81.7641 | 26.806 | 60.0026 | 22.77 | 81.8041 | 25.8639 | 59.9888 | 22.77 | 81.7814 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7903 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.7993 | 15.4532 | 59.9518 | 11.77
81.7724 | 26.806 | 60.0026 | 22.77 | 81.8124 | 25.8618 | 59.9888 | 22.77 | 81.7897 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.7986 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8076 | 15.4532 | 59.9518 | 11.77
81.7808 | 26.806 | 60.0026 | 22.77 | 81.8207 | 25.8618 | 59.9888 | 22.77 | 81.7981 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8071 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8159 | 15.4532 | 59.9518 | 11.77
81.7891 | 26.806 | 60.0026 | 22.77 | 81.8291 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8064 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8154 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8242 | 15.4532 | 59.9518 | 11.77
81.7974 | 26.805 | 60.0026 | 22.77 | 81.8374 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8147 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8237 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8325 | 15.4532 | 59.9514 | 11.77
81.8058 | 26.805 | 60.0026 | 22.77 | 81.8458 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8231 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.832 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8408 | 15.4532 | 59.9514 | 11.77
81.8141 | 26.805 | 60.0026 | 22.77 | 81.8541 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8314 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8403 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8494 | 15.4532 | 59.9514 | 11.77
81.8224 | 26.805 | 60.0026 | 22.77 | 81.8624 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8397 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8486 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8577 | 15.4532 | 59.9514 | 11.77
81.8308 | 26.805 | 60.0026 | 22.77 | 81.8708 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.848 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8572 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.866 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8391 | 26.805 | 60.0026 | 22.77 | 81.8791 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8564 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8655 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8743 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8474 | 26.8007 | 60.0026 | 22.77 | 81.8874 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8647 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8738 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8826 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8558 | 26.8007 | 60.0026 | 22.77 | 81.8958 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.873 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8821 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8909 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8641 | 26.8007 | 60.0026 | 22.77 | 81.9041 | 25.8612 | 59.9888 | 22.77 | 81.8813 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8904 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.8994 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8724 | 26.8007 | 60.0026 | 22.77 | 81.9124 | 25.8591 | 59.9888 | 22.77 | 81.8898 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.8987 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.9077 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8808 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9208 | 25.8591 | 59.9888 | 22.77 | 81.8981 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.9072 | 15.2147 | 59.9414 | 11.77 | 81.916 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8891 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9291 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9064 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.9155 | 15.2134 | 59.9414 | 11.77 | 81.9243 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.8974 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9374 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9147 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.9238 | 15.2134 | 59.9414 | 11.77 | 81.9326 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9058 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9458 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9231 | 14.7797 | 60.0085 | 11.77 | 81.9321 | 15.2134 | 59.9414 | 11.77 | 81.9409 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9141 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9541 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9314 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9404 | 15.2134 | 59.9414 | 11.77 | 81.9495 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9224 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9624 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9397 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9487 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 81.9578 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9308 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9708 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.948 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9573 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 81.9661 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9391 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9791 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9564 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9656 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 81.9744 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9474 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9875 | 25.8591 | 59.9872 | 22.77 | 81.9647 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9739 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 81.9827 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9558 | 26.8028 | 60.0026 | 22.77 | 81.9958 | 25.8579 | 59.9872 | 22.77 | 81.973 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9822 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 81.991 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9641 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0041 | 25.8579 | 59.9872 | 22.77 | 81.9813 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9905 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 81.9993 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9724 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0125 | 25.8579 | 59.9872 | 22.77 | 81.9897 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 81.9988 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 82.0078 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9808 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0208 | 25.8579 | 59.9872 | 22.77 | 81.998 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 82.0073 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 82.0161 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9891 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0291 | 25.8672 | 59.9872 | 22.77 | 82.0063 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 82.0156 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 82.0244 | 15.4534 | 59.9514 | 11.77
81.9974 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0374 | 25.8672 | 59.9872 | 22.77 | 82.0146 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 82.0239 | 15.2146 | 59.9414 | 11.77 | 82.0327 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0058 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0458 | 25.8672 | 59.9872 | 22.77 | 82.0231 | 14.7797 | 60.0089 | 11.77 | 82.0322 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.041 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0141 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0541 | 25.8672 | 59.9872 | 22.77 | 82.0314 | 14.7776 | 60.0089 | 11.77 | 82.0405 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0493 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0224 | 26.8028 | 60.0022 | 22.77 | 82.0625 | 25.8672 | 59.9872 | 22.77 | 82.0397 | 14.7776 | 60.0089 | 11.77 | 82.0488 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0579 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0308 | 26.801 | 60.0022 | 22.77 | 82.0708 | 25.8672 | 59.9872 | 22.77 | 82.048 | 14.7776 | 60.0089 | 11.77 | 82.0574 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0662 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0391 | 26.801 | 60.0022 | 22.77 | 82.0791 | 25.7354 | 59.9872 | 22.77 | 82.0564 | 14.7776 | 60.0089 | 11.77 | 82.0657 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0745 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0474 | 26.801 | 60.0022 | 22.77 | 82.0875 | 25.7354 | 59.9872 | 22.77 | 82.0647 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.074 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0828 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0557 | 26.801 | 60.0022 | 22.77 | 82.0958 | 25.7265 | 59.9872 | 22.77 | 82.073 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.0823 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0911 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0641 | 26.801 | 60.0022 | 22.77 | 82.1042 | 25.7265 | 59.9872 | 22.77 | 82.0813 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.0906 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.0994 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0724 | 26.801 | 60.0022 | 22.77 | 82.1125 | 25.7265 | 59.9872 | 22.77 | 82.0897 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.0989 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.1079 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0807 | 26.8003 | 60.0022 | 22.77 | 82.1208 | 25.7265 | 59.9872 | 22.77 | 82.098 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.1074 | 15.2146 | 59.9422 | 11.77 | 82.1162 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0891 | 26.8003 | 60.0022 | 22.77 | 82.1292 | 25.7265 | 59.9857 | 22.77 | 82.1063 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.1157 | 15.2139 | 59.9422 | 11.77 | 82.1245 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.0974 | 26.8003 | 60.0022 | 22.77 | 82.1375 | 25.7265 | 59.9857 | 22.77 | 82.1147 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.124 | 15.2139 | 59.9422 | 11.77 | 82.1328 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1058 | 26.8003 | 60.0022 | 22.77 | 82.1458 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.123 | 14.7779 | 60.0089 | 11.77 | 82.1323 | 15.2133 | 59.9422 | 11.77 | 82.1411 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1141 | 26.7975 | 60.0022 | 22.77 | 82.1541 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1313 | 14.7779 | 60.0093 | 11.77 | 82.1406 | 15.2133 | 59.9422 | 11.77 | 82.1494 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1224 | 26.7975 | 60.0022 | 22.77 | 82.1625 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1396 | 14.7779 | 60.0093 | 11.77 | 82.1489 | 15.2133 | 59.9422 | 11.77 | 82.158 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1307 | 26.7975 | 60.0022 | 22.77 | 82.1708 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1481 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.1575 | 15.2133 | 59.9422 | 11.77 | 82.1663 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1391 | 26.7975 | 60.0022 | 22.77 | 82.1792 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1564 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.1658 | 15.2133 | 59.9422 | 11.77 | 82.1746 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1474 | 26.7975 | 60.0022 | 22.77 | 82.1875 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1647 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.1741 | 15.2133 | 59.9422 | 11.77 | 82.1829 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1557 | 26.7975 | 60.0022 | 22.77 | 82.1958 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.173 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.1824 | 15.2116 | 59.9422 | 11.77 | 82.1912 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1641 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2042 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1814 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.1907 | 15.2116 | 59.9422 | 11.77 | 82.1995 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1724 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2125 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.1897 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.199 | 15.2116 | 59.9422 | 11.77 | 82.208 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1807 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2208 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.198 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2075 | 15.2116 | 59.9422 | 11.77 | 82.2163 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1891 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2292 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.2063 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2158 | 15.2116 | 59.9422 | 11.77 | 82.2246 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.1974 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2375 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.2147 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2241 | 15.2116 | 59.9422 | 11.77 | 82.2329 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2057 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2458 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.223 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2324 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2412 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2141 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2542 | 25.6871 | 59.9857 | 22.77 | 82.2313 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2407 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2495 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2224 | 26.7975 | 60.0019 | 22.77 | 82.2625 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.2396 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.249 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2578 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2307 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.2708 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.248 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2576 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2664 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2391 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.2792 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.2563 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2659 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2747 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2474 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.2875 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.2646 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2742 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.283 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2557 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.2958 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.2729 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2825 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2913 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2641 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3042 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.2814 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2908 | 15.2116 | 59.943 | 11.77 | 82.2996 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2724 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3125 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.2897 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.2991 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3079 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2807 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3209 | 25.6866 | 59.9857 | 22.77 | 82.298 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3076 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3164 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2891 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3292 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3063 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3159 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3247 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.2974 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3375 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3147 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3242 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.333 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3057 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3459 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.323 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3325 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3413 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3141 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3542 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3313 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3408 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3496 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3224 | 26.7966 | 60.0019 | 22.77 | 82.3625 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3396 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3491 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3579 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3307 | 26.6798 | 60.0019 | 22.77 | 82.3709 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.348 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.3577 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3665 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3391 | 26.6798 | 60.0019 | 22.77 | 82.3792 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3563 | 14.6622 | 60.0093 | 11.77 | 82.366 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3748 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3474 | 26.6824 | 60.0019 | 22.77 | 82.3875 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3646 | 14.6633 | 60.0093 | 11.77 | 82.3743 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3831 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3557 | 26.6824 | 60.0019 | 22.77 | 82.3959 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3729 | 14.6633 | 60.0093 | 11.77 | 82.3826 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3914 | 15.4534 | 59.951 | 11.77
82.3641 | 26.6824 | 60.0011 | 22.77 | 82.4042 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3813 | 14.6633 | 60.0093 | 11.77 | 82.3909 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.3997 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.3724 | 26.6824 | 60.0011 | 22.77 | 82.4125 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3896 | 14.6633 | 60.0093 | 11.77 | 82.3992 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.408 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.3807 | 26.6824 | 60.0011 | 22.77 | 82.4209 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.3979 | 14.6639 | 60.0093 | 11.77 | 82.4077 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.4165 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.3891 | 26.6824 | 60.0011 | 22.77 | 82.4292 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4062 | 14.6639 | 60.0093 | 11.77 | 82.416 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.4248 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.3974 | 26.6824 | 60.0011 | 22.77 | 82.4376 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4147 | 14.6641 | 60.0093 | 11.77 | 82.4243 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.4331 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4057 | 26.6824 | 60.0011 | 22.77 | 82.4459 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.423 | 14.6641 | 60.0093 | 11.77 | 82.4326 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4414 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4141 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.4542 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4313 | 14.6641 | 60.0093 | 11.77 | 82.4409 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4497 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4224 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.4626 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4397 | 14.6641 | 60.0093 | 11.77 | 82.4492 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.458 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4307 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.4709 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.448 | 14.6641 | 60.0093 | 11.77 | 82.4578 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4666 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4391 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.4792 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4563 | 14.6641 | 60.0093 | 11.77 | 82.4661 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4749 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4474 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.4876 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4646 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.4744 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4832 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4557 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.4959 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.473 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.4827 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4915 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4641 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5042 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4813 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.491 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.4998 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4724 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5126 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4896 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.4993 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5081 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4807 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5209 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.4979 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.5078 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5164 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4891 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5292 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5063 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.5161 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5249 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.4974 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5376 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5146 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.5244 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5332 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.5057 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5459 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5229 | 14.4994 | 60.0093 | 11.77 | 82.5327 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5415 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.5141 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5543 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5312 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.541 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5498 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.5224 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5626 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5397 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5493 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5581 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.5307 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5709 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.548 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5579 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5664 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.5391 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5793 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5563 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5662 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.575 | 15.2185 | 59.951 | 11.77
82.5474 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5876 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5646 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5745 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5833 | 15.2182 | 59.951 | 11.77
82.5557 | 26.6776 | 60.0011 | 22.77 | 82.5959 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.573 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5828 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5916 | 15.2182 | 59.951 | 11.77
82.5641 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6042 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5813 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5911 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.5999 | 15.2179 | 59.951 | 11.77
82.5724 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6126 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5896 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.5994 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.6082 | 15.2179 | 59.951 | 11.77
82.5807 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6209 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.5979 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6079 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.6165 | 15.2164 | 59.951 | 11.77
82.5891 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6293 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.6063 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6162 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.625 | 15.2164 | 59.951 | 11.77
82.5974 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6376 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.6146 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6245 | 15.1432 | 59.9434 | 11.77 | 82.6333 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6057 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6459 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.6229 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6328 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.6416 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6141 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6543 | 25.6866 | 59.9849 | 22.77 | 82.6312 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6411 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.6499 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6224 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6626 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6396 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6494 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.6582 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6307 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.671 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6479 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.658 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.6665 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6391 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6793 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6562 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6663 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.675 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6474 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.6876 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6646 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6746 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.6833 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6557 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.696 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.673 | 14.4994 | 60.0097 | 11.77 | 82.6829 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.6917 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6641 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.7043 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6813 | 14.4908 | 60.0097 | 11.77 | 82.6912 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6724 | 26.6776 | 60.0007 | 22.77 | 82.7126 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6896 | 14.4908 | 60.0097 | 11.77 | 82.6995 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7083 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6807 | 26.6891 | 60.0007 | 22.77 | 82.7209 | 25.6877 | 59.9849 | 22.77 | 82.6979 | 14.4879 | 60.0097 | 11.77 | 82.708 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7166 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6891 | 26.6891 | 60.0007 | 22.77 | 82.7293 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7063 | 14.4879 | 60.0097 | 11.77 | 82.7163 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7251 | 15.2164 | 59.9518 | 11.77
82.6974 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.7376 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7146 | 14.4879 | 60.0097 | 11.77 | 82.7246 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7334 | 15.216 | 59.9518 | 11.77
82.7057 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.746 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7229 | 14.4879 | 60.0097 | 11.77 | 82.7329 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7417 | 15.216 | 59.9518 | 11.77
82.7141 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.7543 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7312 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7412 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.75 | 15.216 | 59.9518 | 11.77
82.7224 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.7626 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7396 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7495 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7583 | 15.216 | 59.9518 | 11.77
82.7307 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.771 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7479 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7581 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7666 | 15.2157 | 59.9518 | 11.77
82.7391 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.7793 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7562 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7664 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7749 | 15.2157 | 59.9518 | 11.77
82.7474 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.7876 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7645 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7747 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7834 | 15.2157 | 59.9518 | 11.77
82.7557 | 26.6898 | 60.0007 | 22.77 | 82.796 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7729 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.783 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.7917 | 15.2157 | 59.9518 | 11.77
82.7641 | 26.6898 | 60.0015 | 22.77 | 82.8043 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7812 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7913 | 15.1432 | 59.943 | 11.77 | 82.8 | 15.2142 | 59.9518 | 11.77
82.7724 | 26.6898 | 60.0015 | 22.77 | 82.8127 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7896 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.7996 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8083 | 15.2142 | 59.9518 | 11.77
82.7807 | 26.6877 | 60.0015 | 22.77 | 82.821 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.7979 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.8081 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8167 | 15.2142 | 59.9518 | 11.77
82.7891 | 26.6877 | 60.0015 | 22.77 | 82.8293 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.8063 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.8164 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.825 | 15.2142 | 59.9518 | 11.77
82.7974 | 26.6895 | 60.0015 | 22.77 | 82.8376 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.8146 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.8247 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8335 | 15.2142 | 59.9526 | 11.77
82.8057 | 26.6895 | 60.0015 | 22.77 | 82.846 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.8229 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.833 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8418 | 15.2142 | 59.9526 | 11.77
82.8141 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.8543 | 25.6877 | 59.9857 | 22.77 | 82.8313 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.8413 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8501 | 15.2188 | 59.9526 | 11.77
82.8224 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.8627 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8396 | 14.4879 | 60.0104 | 11.77 | 82.8496 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8584 | 15.2188 | 59.9526 | 11.77
82.8307 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.871 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8479 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.8582 | 15.1458 | 59.943 | 11.77 | 82.8667 | 15.2188 | 59.9526 | 11.77
82.8391 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.8793 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8562 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.8665 | 15.1475 | 59.943 | 11.77 | 82.875 | 15.2188 | 59.9526 | 11.77
82.8474 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.8877 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8646 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.8748 | 15.1475 | 59.943 | 11.77 | 82.8835 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.8557 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.896 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8729 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.8831 | 15.1475 | 59.943 | 11.77 | 82.8918 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.8641 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.9043 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8812 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.8914 | 15.1475 | 59.943 | 11.77 | 82.9001 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.8724 | 26.6903 | 60.0015 | 22.77 | 82.9127 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8895 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.8997 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9084 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.8807 | 26.693 | 60.0015 | 22.77 | 82.921 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.8979 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.9082 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9167 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.8891 | 26.693 | 60.0015 | 22.77 | 82.9294 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.9062 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.9165 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.925 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.8974 | 26.693 | 60.0015 | 22.77 | 82.9377 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.9146 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.9248 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9336 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.9057 | 26.693 | 60.0015 | 22.77 | 82.946 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.9229 | 14.4883 | 60.0104 | 11.77 | 82.9331 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9419 | 15.2239 | 59.9526 | 11.77
82.9141 | 26.6948 | 60.0015 | 22.77 | 82.9543 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.9313 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9414 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9502 | 15.2236 | 59.9526 | 11.77
82.9224 | 26.6948 | 60.0015 | 22.77 | 82.9627 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.9396 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9497 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9585 | 15.2236 | 59.9526 | 11.77
82.9307 | 26.6948 | 60.0015 | 22.77 | 82.971 | 25.6877 | 59.9855 | 22.77 | 82.9479 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9583 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9668 | 15.2236 | 59.9526 | 11.77
82.9391 | 26.6948 | 60.0015 | 22.77 | 82.9793 | 25.6921 | 59.9855 | 22.77 | 82.9562 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9666 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9751 | 15.2236 | 59.9526 | 11.77
82.9474 | 26.6955 | 60.0015 | 22.77 | 82.9877 | 25.6921 | 59.9855 | 22.77 | 82.9646 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9749 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9834 | 15.2221 | 59.9526 | 11.77
82.9557 | 26.6955 | 60.0015 | 22.77 | 82.996 | 25.6921 | 59.9855 | 22.77 | 82.9729 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9832 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 82.9919 | 15.2221 | 59.9526 | 11.77
82.9641 | 26.6955 | 60.003 | 22.77 | 83.0044 | 25.6921 | 59.9855 | 22.77 | 82.9812 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9915 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 83.0002 | 15.2262 | 59.9526 | 11.77
82.9724 | 26.6955 | 60.003 | 22.77 | 83.0127 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 82.9895 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 82.9998 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 83.0085 | 15.2262 | 59.9526 | 11.77
82.9807 | 26.7001 | 60.003 | 22.77 | 83.021 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 82.9979 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0083 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 83.0168 | 15.2262 | 59.9526 | 11.77
82.9891 | 26.7001 | 60.003 | 22.77 | 83.0294 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0062 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0166 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 83.0251 | 15.2262 | 59.9526 | 11.77
82.9974 | 26.7001 | 60.003 | 22.77 | 83.0377 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0145 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0249 | 15.1479 | 59.943 | 11.77 | 83.0334 | 15.2262 | 59.9541 | 11.77
83.0057 | 26.7001 | 60.003 | 22.77 | 83.0461 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0228 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0332 | 15.144 | 59.9426 | 11.77 | 83.042 | 15.2262 | 59.9541 | 11.77
83.0141 | 26.7001 | 60.003 | 22.77 | 83.0544 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0312 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0415 | 15.144 | 59.9426 | 11.77 | 83.0503 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0224 | 26.7001 | 60.003 | 22.77 | 83.0627 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0396 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0498 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.0586 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0307 | 26.7008 | 60.003 | 22.77 | 83.071 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0479 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0583 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.0669 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0391 | 26.7008 | 60.003 | 22.77 | 83.0794 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0562 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0667 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.0752 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0474 | 26.7035 | 60.003 | 22.77 | 83.0877 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0646 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.075 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.0835 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0557 | 26.7035 | 60.003 | 22.77 | 83.096 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0729 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0833 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.092 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0641 | 26.7035 | 60.003 | 22.77 | 83.1044 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0812 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0916 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1003 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0724 | 26.7035 | 60.003 | 22.77 | 83.1127 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0895 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.0999 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1086 | 15.2259 | 59.9541 | 11.77
83.0807 | 26.7053 | 60.003 | 22.77 | 83.1211 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.0979 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1084 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1169 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.0891 | 26.7053 | 60.003 | 22.77 | 83.1294 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1062 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1167 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1252 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.0974 | 26.7053 | 60.003 | 22.77 | 83.1377 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1145 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.125 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1335 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1057 | 26.7053 | 60.003 | 22.77 | 83.1461 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1228 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1333 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1421 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1141 | 26.706 | 60.003 | 22.77 | 83.1544 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1312 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1416 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1504 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1224 | 26.706 | 60.003 | 22.77 | 83.1627 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1395 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1499 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1587 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1307 | 26.4981 | 60.003 | 22.77 | 83.1711 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1478 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1584 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.167 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1391 | 26.4981 | 60.003 | 22.77 | 83.1794 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1561 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1667 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1753 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1474 | 26.503 | 60.003 | 22.77 | 83.1877 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1646 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.175 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1836 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1557 | 26.503 | 60.003 | 22.77 | 83.1961 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1729 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1833 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.1919 | 15.2241 | 59.9541 | 11.77
83.1641 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2044 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1812 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.1917 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.2004 | 15.2237 | 59.9541 | 11.77
83.1724 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2127 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1895 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.2087 | 15.2237 | 59.9541 | 11.77
83.1807 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2211 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.1979 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2085 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.217 | 15.2237 | 59.9541 | 11.77
83.189 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2294 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2062 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2168 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.2253 | 15.2237 | 59.9541 | 11.77
83.1974 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2378 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2145 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2251 | 15.1447 | 59.9426 | 11.77 | 83.2336 | 15.2237 | 59.9553 | 11.77
83.2057 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2461 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2228 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2334 | 15.1447 | 59.9422 | 11.77 | 83.2419 | 15.2237 | 59.9553 | 11.77
83.2141 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2544 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2312 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2417 | 15.1447 | 59.9422 | 11.77 | 83.2505 | 15.2237 | 59.9553 | 11.77
83.2224 | 26.503 | 60.005 | 22.77 | 83.2628 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2395 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.25 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.2588 | 15.2237 | 59.9553 | 11.77
83.2307 | 26.5011 | 60.005 | 22.77 | 83.2711 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2478 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2585 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.2671 | 15.2213 | 59.9553 | 11.77
83.239 | 26.5011 | 60.005 | 22.77 | 83.2794 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2561 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2668 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.2754 | 15.2213 | 59.9553 | 11.77
83.2474 | 26.5019 | 60.005 | 22.77 | 83.2878 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2645 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2751 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.2837 | 15.2213 | 59.9553 | 11.77
83.2557 | 26.5019 | 60.005 | 22.77 | 83.2961 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2728 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2834 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.292 | 15.2213 | 59.9553 | 11.77
83.264 | 26.5019 | 60.005 | 22.77 | 83.3044 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2811 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.2917 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3005 | 15.2198 | 59.9553 | 11.77
83.2724 | 26.5019 | 60.005 | 22.77 | 83.3128 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2896 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.3 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3088 | 15.2198 | 59.9553 | 11.77
83.2807 | 26.5019 | 60.005 | 22.77 | 83.3211 | 25.6956 | 59.9855 | 22.77 | 83.2979 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.3086 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3171 | 15.2198 | 59.9553 | 11.77
83.289 | 26.5019 | 60.005 | 22.77 | 83.3294 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3062 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.3169 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3254 | 15.2198 | 59.9553 | 11.77
83.2974 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3378 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3145 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.3252 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3337 | 15.2198 | 59.9553 | 11.77
83.3057 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3461 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3229 | 14.4883 | 60.0108 | 11.77 | 83.3335 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.342 | 15.2198 | 59.9553 | 11.77
83.314 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3544 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3312 | 14.4883 | 60.0105 | 11.77 | 83.3418 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3503 | 15.2194 | 59.9553 | 11.77
83.3224 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3628 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3395 | 14.4883 | 60.0105 | 11.77 | 83.3501 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3589 | 15.2194 | 59.9553 | 11.77
83.3307 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3711 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3478 | 14.4883 | 60.0105 | 11.77 | 83.3586 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3672 | 15.1465 | 59.9553 | 11.77
83.339 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3795 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3562 | 14.4883 | 60.0105 | 11.77 | 83.3669 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3755 | 15.1465 | 59.9553 | 11.77
83.3474 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3878 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3645 | 14.4876 | 60.0105 | 11.77 | 83.3752 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3838 | 15.1463 | 59.9553 | 11.77
83.3557 | 26.5039 | 60.005 | 22.77 | 83.3961 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3728 | 14.4876 | 60.0105 | 11.77 | 83.3835 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.3921 | 15.1463 | 59.9553 | 11.77
83.364 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4044 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3811 | 14.4865 | 60.0105 | 11.77 | 83.3918 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.4004 | 15.1035 | 59.9553 | 11.77
83.3724 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4128 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3895 | 14.4865 | 60.0105 | 11.77 | 83.4001 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.4089 | 15.1035 | 59.9553 | 11.77
83.3807 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4211 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.3978 | 14.4865 | 60.0105 | 11.77 | 83.4087 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.4172 | 15.1035 | 59.9553 | 11.77
83.389 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4295 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.4061 | 14.4865 | 60.0105 | 11.77 | 83.417 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.4255 | 15.1035 | 59.9553 | 11.77
83.3974 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4378 | 25.6956 | 59.9859 | 22.77 | 83.4144 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4253 | 15.1476 | 59.9422 | 11.77 | 83.4338 | 15.1035 | 59.9565 | 11.77
83.4057 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4461 | 25.3848 | 59.9859 | 22.77 | 83.4229 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4336 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.4421 | 15.1035 | 59.9565 | 11.77
83.414 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4545 | 25.3848 | 59.9859 | 22.77 | 83.4312 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4419 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.4504 | 15.1035 | 59.9565 | 11.77
83.4224 | 26.4951 | 60.0061 | 22.77 | 83.4628 | 25.3843 | 59.9859 | 22.77 | 83.4395 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4502 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.459 | 15.1035 | 59.9565 | 11.77
83.4307 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.4711 | 25.3843 | 59.9859 | 22.77 | 83.4478 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4587 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.4673 | 15.1035 | 59.9565 | 11.77
83.439 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.4795 | 25.3843 | 59.9859 | 22.77 | 83.4562 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.467 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.4756 | 15.1035 | 59.9565 | 11.77
83.4474 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.4878 | 25.3843 | 59.9859 | 22.77 | 83.4645 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4753 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.4839 | 15.109 | 59.9565 | 11.77
83.4557 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.4962 | 25.3807 | 59.9859 | 22.77 | 83.4728 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4836 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.4922 | 15.109 | 59.9565 | 11.77
83.464 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.5045 | 25.3807 | 59.9859 | 22.77 | 83.4811 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.4919 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5005 | 15.109 | 59.9565 | 11.77
83.4724 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.5128 | 25.3807 | 59.9859 | 22.77 | 83.4895 | 14.4864 | 60.0105 | 11.77 | 83.5002 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.509 | 15.109 | 59.9565 | 11.77
83.4807 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.5211 | 25.3807 | 59.9859 | 22.77 | 83.4978 | 14.4858 | 60.0105 | 11.77 | 83.5088 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5173 | 15.1088 | 59.9565 | 11.77
83.489 | 26.4893 | 60.0061 | 22.77 | 83.5295 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5061 | 14.4858 | 60.0105 | 11.77 | 83.5171 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5256 | 15.1088 | 59.9565 | 11.77
83.4974 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5378 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5144 | 14.4858 | 60.0105 | 11.77 | 83.5254 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5339 | 15.1088 | 59.9565 | 11.77
83.5057 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5461 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5228 | 14.4858 | 60.0105 | 11.77 | 83.5337 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5422 | 15.1088 | 59.9565 | 11.77
83.514 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5545 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5311 | 14.4858 | 60.0097 | 11.77 | 83.542 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5505 | 15.1088 | 59.9565 | 11.77
83.5224 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5628 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5394 | 14.4858 | 60.0097 | 11.77 | 83.5503 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5588 | 15.1088 | 59.9565 | 11.77
83.5307 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5712 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5477 | 14.4847 | 60.0097 | 11.77 | 83.5588 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5674 | 15.1086 | 59.9565 | 11.77
83.539 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5795 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5562 | 14.4847 | 60.0097 | 11.77 | 83.5671 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5757 | 15.1086 | 59.9565 | 11.77
83.5473 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5878 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5645 | 14.4847 | 60.0097 | 11.77 | 83.5754 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.584 | 15.1086 | 59.9565 | 11.77
83.5557 | 26.4874 | 60.0061 | 22.77 | 83.5962 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5728 | 14.4847 | 60.0097 | 11.77 | 83.5837 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.5923 | 15.1086 | 59.9565 | 11.77
83.564 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6045 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5811 | 14.4847 | 60.0097 | 11.77 | 83.592 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6006 | 15.1086 | 59.9565 | 11.77
83.5723 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6129 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5895 | 14.4847 | 60.0097 | 11.77 | 83.6003 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6089 | 15.1086 | 59.9565 | 11.77
83.5807 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6212 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.5978 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6089 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6174 | 15.1119 | 59.9565 | 11.77
83.589 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6295 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.6061 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6172 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6257 | 15.1119 | 59.9565 | 11.77
83.5973 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6378 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.6144 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6255 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.634 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6057 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6462 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.6228 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6338 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6423 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.614 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6545 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.6311 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6421 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6506 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6223 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6628 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.6394 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6504 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6589 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6307 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6712 | 25.3807 | 59.9851 | 22.77 | 83.6477 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6587 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6675 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.639 | 26.4874 | 60.0073 | 22.77 | 83.6795 | 25.3899 | 59.9851 | 22.77 | 83.6561 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6672 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6758 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6473 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.6879 | 25.3899 | 59.9851 | 22.77 | 83.6644 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6755 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6841 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6557 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.6962 | 25.3899 | 59.9851 | 22.77 | 83.6727 | 14.4889 | 60.0097 | 11.77 | 83.6838 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.6924 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.664 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.7045 | 25.3899 | 59.9851 | 22.77 | 83.681 | 14.4137 | 60.0097 | 11.77 | 83.6921 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7007 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6723 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.7129 | 25.3899 | 59.9851 | 22.77 | 83.6895 | 14.4137 | 60.0097 | 11.77 | 83.7004 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.709 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6807 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.7212 | 25.3899 | 59.9851 | 22.77 | 83.6978 | 14.4137 | 60.0097 | 11.77 | 83.709 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7173 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.689 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.7295 | 25.3899 | 59.9859 | 22.77 | 83.7061 | 14.4137 | 60.0097 | 11.77 | 83.7173 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7258 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.6973 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.7379 | 25.3899 | 59.9859 | 22.77 | 83.7145 | 14.4137 | 60.0097 | 11.77 | 83.7256 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7341 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.7057 | 26.4839 | 60.0073 | 22.77 | 83.7462 | 25.3899 | 59.9859 | 22.77 | 83.7228 | 14.4137 | 60.0097 | 11.77 | 83.7339 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7424 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.714 | 26.4849 | 60.0073 | 22.77 | 83.7545 | 25.3899 | 59.9859 | 22.77 | 83.7311 | 14.419 | 60.0089 | 11.77 | 83.7422 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7507 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.7223 | 26.4849 | 60.0073 | 22.77 | 83.7629 | 25.3899 | 59.9859 | 22.77 | 83.7394 | 14.419 | 60.0089 | 11.77 | 83.7505 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.759 | 15.1119 | 59.9573 | 11.77
83.7307 | 26.4849 | 60.0073 | 22.77 | 83.7712 | 25.3899 | 59.9859 | 22.77 | 83.7478 | 14.419 | 60.0089 | 11.77 | 83.759 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7673 | 15.1116 | 59.9573 | 11.77
83.739 | 26.4849 | 60.0073 | 22.77 | 83.7795 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.7561 | 14.419 | 60.0089 | 11.77 | 83.7673 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7759 | 15.1116 | 59.9573 | 11.77
83.7473 | 26.4849 | 60.0073 | 22.77 | 83.7879 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.7644 | 14.419 | 60.0089 | 11.77 | 83.7756 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7842 | 15.1116 | 59.9573 | 11.77
83.7557 | 26.4849 | 60.0073 | 22.77 | 83.7962 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.7727 | 14.419 | 60.0089 | 11.77 | 83.7839 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.7925 | 15.1116 | 59.9573 | 11.77
83.764 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8046 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.7811 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.7922 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8008 | 15.1113 | 59.9573 | 11.77
83.7723 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8129 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.7894 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8005 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8091 | 15.1113 | 59.9573 | 11.77
83.7807 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8212 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.7977 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8088 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8174 | 15.1113 | 59.9573 | 11.77
83.789 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8296 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.806 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8174 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8259 | 15.1113 | 59.9573 | 11.77
83.7973 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8379 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8145 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8257 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8342 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8056 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8462 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8228 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.834 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8425 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.814 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8546 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8311 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8423 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8508 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8223 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8629 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8394 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8506 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8591 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8307 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8712 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8478 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8589 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8674 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.839 | 26.4849 | 60.0077 | 22.77 | 83.8796 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8561 | 14.4231 | 60.0089 | 11.77 | 83.8674 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8757 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8473 | 26.4829 | 60.0077 | 22.77 | 83.8879 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8644 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.8757 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8843 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8556 | 26.4829 | 60.0077 | 22.77 | 83.8962 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8727 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.884 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.8926 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.864 | 26.4829 | 60.0077 | 22.77 | 83.9046 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8811 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.8923 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9009 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8723 | 26.4829 | 60.0077 | 22.77 | 83.9129 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8894 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.9006 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9092 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8806 | 26.4848 | 60.0077 | 22.77 | 83.9212 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 83.8977 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.9089 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9175 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.889 | 26.4848 | 60.0077 | 22.77 | 83.9296 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.906 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.9175 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9258 | 15.1099 | 59.9581 | 11.77
83.8973 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9379 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9144 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.9258 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9343 | 15.1097 | 59.9581 | 11.77
83.9056 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9463 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9227 | 14.421 | 60.0089 | 11.77 | 83.9341 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9426 | 15.1097 | 59.9581 | 11.77
83.914 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9546 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.931 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.9424 | 15.1476 | 59.9418 | 11.77 | 83.9509 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9223 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9629 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9393 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.9507 | 15.1514 | 59.9418 | 11.77 | 83.9592 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9306 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9713 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9478 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.959 | 15.1514 | 59.9418 | 11.77 | 83.9675 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.939 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9796 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9561 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.9675 | 15.149 | 59.9418 | 11.77 | 83.9758 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9473 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9879 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9644 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.9758 | 15.149 | 59.9418 | 11.77 | 83.9841 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9556 | 26.484 | 60.0077 | 22.77 | 83.9963 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9727 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.9841 | 15.149 | 59.9418 | 11.77 | 83.9927 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.964 | 26.484 | 60.0069 | 22.77 | 84.0046 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9811 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 83.9924 | 15.149 | 59.9418 | 11.77 | 84.001 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9723 | 26.484 | 60.0069 | 22.77 | 84.0129 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9894 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0007 | 15.149 | 59.9418 | 11.77 | 84.0093 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9806 | 26.484 | 60.0069 | 22.77 | 84.0213 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 83.9977 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.009 | 15.149 | 59.9418 | 11.77 | 84.0176 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.989 | 26.484 | 60.0069 | 22.77 | 84.0296 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.006 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0176 | 15.149 | 59.9419 | 11.77 | 84.0259 | 15.1094 | 59.9581 | 11.77
83.9973 | 26.482 | 60.0069 | 22.77 | 84.0379 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0144 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0259 | 15.149 | 59.9419 | 11.77 | 84.0342 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0056 | 26.482 | 60.0069 | 22.77 | 84.0463 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0227 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0342 | 15.149 | 59.9427 | 11.77 | 84.0427 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.014 | 26.479 | 60.0069 | 22.77 | 84.0546 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.031 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0425 | 15.149 | 59.9427 | 11.77 | 84.051 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0223 | 26.479 | 60.0069 | 22.77 | 84.063 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0394 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0508 | 15.149 | 59.9427 | 11.77 | 84.0593 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0306 | 26.479 | 60.0069 | 22.77 | 84.0713 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0477 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0591 | 15.149 | 59.9427 | 11.77 | 84.0676 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.039 | 26.479 | 60.0069 | 22.77 | 84.0796 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.056 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0676 | 15.149 | 59.9427 | 11.77 | 84.0759 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0473 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.088 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0643 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0759 | 15.149 | 59.9427 | 11.77 | 84.0842 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0556 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.0963 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0728 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0842 | 15.1484 | 59.9427 | 11.77 | 84.0928 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.064 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.1046 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0811 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.0925 | 15.1484 | 59.9427 | 11.77 | 84.1011 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0723 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.1129 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0894 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.1008 | 15.1527 | 59.9427 | 11.77 | 84.1094 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0806 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.1213 | 25.3875 | 59.9863 | 22.77 | 84.0977 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.1091 | 15.1527 | 59.9427 | 11.77 | 84.1177 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.089 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.1296 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1061 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.1177 | 15.1527 | 59.9427 | 11.77 | 84.126 | 15.108 | 59.9593 | 11.77
84.0973 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.138 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1144 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.126 | 15.1527 | 59.9427 | 11.77 | 84.1343 | 15.1122 | 59.9593 | 11.77
84.1056 | 26.4783 | 60.0069 | 22.77 | 84.1463 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1227 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.1343 | 15.1579 | 59.9427 | 11.77 | 84.1426 | 15.1122 | 59.9593 | 11.77
84.1139 | 26.485 | 60.0069 | 22.77 | 84.1546 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.131 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.1426 | 15.1579 | 59.9427 | 11.77 | 84.1511 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1223 | 26.485 | 60.0069 | 22.77 | 84.163 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1394 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.1509 | 15.1579 | 59.9427 | 11.77 | 84.1594 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1306 | 26.485 | 60.0069 | 22.77 | 84.1713 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1477 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.1592 | 15.1579 | 59.9427 | 11.77 | 84.1677 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1389 | 26.485 | 60.0069 | 22.77 | 84.1796 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.156 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.1677 | 15.1579 | 59.9427 | 11.77 | 84.176 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1473 | 26.485 | 60.0069 | 22.77 | 84.188 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1643 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.176 | 15.1579 | 59.9427 | 11.77 | 84.1843 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1556 | 26.485 | 60.0069 | 22.77 | 84.1963 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1727 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.1843 | 14.9876 | 59.9427 | 11.77 | 84.1926 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1639 | 26.4807 | 60.0053 | 22.77 | 84.2047 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.181 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.1926 | 14.9876 | 59.9427 | 11.77 | 84.2012 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1723 | 26.4807 | 60.0053 | 22.77 | 84.213 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1893 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2009 | 14.9876 | 59.9427 | 11.77 | 84.2095 | 15.1118 | 59.9593 | 11.77
84.1806 | 26.4807 | 60.0053 | 22.77 | 84.2213 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.1976 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2092 | 14.9876 | 59.9427 | 11.77 | 84.2178 | 15.1173 | 59.9593 | 11.77
84.1889 | 26.4807 | 60.0053 | 22.77 | 84.2296 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2061 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2178 | 14.9876 | 59.9427 | 11.77 | 84.2261 | 15.1173 | 59.9593 | 11.77
84.1973 | 26.4807 | 60.0053 | 22.77 | 84.238 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2144 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2261 | 14.9876 | 59.9427 | 11.77 | 84.2344 | 15.1173 | 59.96 | 11.77
84.2056 | 26.4807 | 60.0053 | 22.77 | 84.2463 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2227 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2344 | 14.9876 | 59.9435 | 11.77 | 84.2427 | 15.1173 | 59.96 | 11.77
84.2139 | 26.4709 | 60.0053 | 22.77 | 84.2547 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.231 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2427 | 14.9876 | 59.9435 | 11.77 | 84.251 | 15.1173 | 59.96 | 11.77
84.2223 | 26.4709 | 60.0053 | 22.77 | 84.263 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2394 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.251 | 14.9876 | 59.9435 | 11.77 | 84.2595 | 15.1173 | 59.96 | 11.77
84.2306 | 26.4689 | 60.0053 | 22.77 | 84.2713 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2477 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2593 | 14.9876 | 59.9435 | 11.77 | 84.2678 | 15.1173 | 59.96 | 11.77
84.2389 | 26.4689 | 60.0053 | 22.77 | 84.2797 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.256 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2678 | 14.9818 | 59.9435 | 11.77 | 84.2761 | 15.1173 | 59.96 | 11.77
84.2473 | 26.4681 | 60.0053 | 22.77 | 84.288 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2643 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2761 | 14.9818 | 59.9435 | 11.77 | 84.2844 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.2556 | 26.4681 | 60.0053 | 22.77 | 84.2963 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2727 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2844 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.2927 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.2639 | 26.3716 | 60.0053 | 22.77 | 84.3047 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.281 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.2927 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.301 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.2723 | 26.3716 | 60.0053 | 22.77 | 84.313 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2893 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.301 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3096 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.2806 | 26.2979 | 60.0053 | 22.77 | 84.3214 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.2977 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.3093 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3179 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.2889 | 26.2979 | 60.0053 | 22.77 | 84.3297 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.306 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.3179 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3262 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.2973 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.338 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3143 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.3262 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3345 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.3056 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.3463 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3226 | 14.421 | 60.0081 | 11.77 | 84.3345 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3428 | 15.1124 | 59.96 | 11.77
84.3139 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.3547 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3311 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3428 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3511 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3223 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.363 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3394 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3511 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3596 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3306 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.3713 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3477 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3594 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3679 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3389 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.3797 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.356 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3679 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3762 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3473 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.388 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3644 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3762 | 14.9807 | 59.9435 | 11.77 | 84.3845 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3556 | 26.2076 | 60.0053 | 22.77 | 84.3964 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.3727 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3845 | 14.9802 | 59.9435 | 11.77 | 84.3928 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3639 | 26.1981 | 60.0034 | 22.77 | 84.4047 | 25.3875 | 59.9859 | 22.77 | 84.381 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.3928 | 14.9802 | 59.9435 | 11.77 | 84.4011 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3723 | 26.1981 | 60.0034 | 22.77 | 84.413 | 25.3967 | 59.9859 | 22.77 | 84.3893 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4011 | 14.9818 | 59.9435 | 11.77 | 84.4094 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3806 | 26.1963 | 60.0034 | 22.77 | 84.4214 | 25.3967 | 59.9859 | 22.77 | 84.3977 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4094 | 14.9818 | 59.9435 | 11.77 | 84.418 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3889 | 26.1963 | 60.0034 | 22.77 | 84.4297 | 25.3967 | 59.9859 | 22.77 | 84.406 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.418 | 14.9818 | 59.9435 | 11.77 | 84.4263 | 15.111 | 59.96 | 11.77
84.3973 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.438 | 25.3967 | 59.9859 | 22.77 | 84.4143 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4263 | 14.9818 | 59.9435 | 11.77 | 84.4346 | 15.111 | 59.9608 | 11.77
84.4056 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.4464 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4226 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4346 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.4429 | 15.111 | 59.9608 | 11.77
84.4139 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.4547 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.431 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4429 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.4512 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4223 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.463 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4393 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4512 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.4595 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4306 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.4714 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4476 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4595 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.468 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4389 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.4797 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4559 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.468 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.4763 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4473 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.488 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4644 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4763 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.4846 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4556 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.4964 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4727 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4846 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.4929 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4639 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.5047 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.481 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.4929 | 14.9818 | 59.9451 | 11.77 | 84.5012 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4723 | 26.1955 | 60.0034 | 22.77 | 84.5131 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4893 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.5012 | 14.9813 | 59.9451 | 11.77 | 84.5095 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4806 | 26.1937 | 60.0034 | 22.77 | 84.5214 | 25.4076 | 59.9859 | 22.77 | 84.4977 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.5095 | 14.9813 | 59.9451 | 11.77 | 84.5178 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4889 | 26.1937 | 60.0034 | 22.77 | 84.5297 | 25.4076 | 59.9867 | 22.77 | 84.506 | 14.421 | 60.0085 | 11.77 | 84.5181 | 14.9076 | 59.9451 | 11.77 | 84.5264 | 15.0386 | 59.9608 | 11.77
84.4973 | 26.1937 | 60.0034 | 22.77 | 84.5381 | 25.4076 | 59.9867 | 22.77 | 84.5143 | 14.4216 | 60.0085 | 11.77 | 84.5264 | 14.9076 | 59.9451 | 11.77 | 84.5347 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5056 | 26.1937 | 60.0034 | 22.77 | 84.5464 | 25.4076 | 59.9867 | 22.77 | 84.5226 | 14.4216 | 60.0085 | 11.77 | 84.5347 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.543 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5139 | 26.1979 | 60.0034 | 22.77 | 84.5547 | 25.4076 | 59.9867 | 22.77 | 84.531 | 14.4216 | 60.0085 | 11.77 | 84.543 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.5513 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5222 | 26.1979 | 60.0034 | 22.77 | 84.563 | 25.4081 | 59.9867 | 22.77 | 84.5393 | 14.4216 | 60.0085 | 11.77 | 84.5513 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.5596 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5306 | 26.1979 | 60.0034 | 22.77 | 84.5714 | 25.4081 | 59.9867 | 22.77 | 84.5476 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.5596 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.5679 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5389 | 26.1979 | 60.0034 | 22.77 | 84.5797 | 25.4081 | 59.9867 | 22.77 | 84.5559 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.5681 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.5764 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5472 | 26.1972 | 60.0034 | 22.77 | 84.5881 | 25.4081 | 59.9867 | 22.77 | 84.5643 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.5764 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.5847 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5556 | 26.1972 | 60.0034 | 22.77 | 84.5964 | 25.4056 | 59.9867 | 22.77 | 84.5726 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.5847 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.593 | 15.0432 | 59.9608 | 11.77
84.5639 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6047 | 25.4056 | 59.9867 | 22.77 | 84.5809 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.593 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.6013 | 15.0431 | 59.9608 | 11.77
84.5722 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6131 | 25.4056 | 59.9867 | 22.77 | 84.5892 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.6013 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.6096 | 15.0431 | 59.9608 | 11.77
84.5806 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6214 | 25.4056 | 59.9867 | 22.77 | 84.5977 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.6096 | 14.9053 | 59.9451 | 11.77 | 84.6179 | 15.0431 | 59.9608 | 11.77
84.5889 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6297 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.606 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.6182 | 14.7521 | 59.9451 | 11.77 | 84.6265 | 15.0431 | 59.9608 | 11.77
84.5972 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6381 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6143 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.6265 | 14.7521 | 59.9451 | 11.77 | 84.6348 | 15.0431 | 59.9616 | 11.77
84.6056 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6464 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6227 | 14.4227 | 60.0085 | 11.77 | 84.6348 | 14.7516 | 59.9462 | 11.77 | 84.6431 | 15.0431 | 59.9616 | 11.77
84.6139 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6548 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.631 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6431 | 14.7516 | 59.9462 | 11.77 | 84.6514 | 15.0431 | 59.9616 | 11.77
84.6222 | 26.2038 | 60.0022 | 22.77 | 84.6631 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6393 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6514 | 14.7516 | 59.9462 | 11.77 | 84.6597 | 15.0431 | 59.9616 | 11.77
84.6306 | 26.2005 | 60.0022 | 22.77 | 84.6714 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6476 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6597 | 14.7516 | 59.9462 | 11.77 | 84.668 | 15.0431 | 59.9616 | 11.77
84.6389 | 26.2005 | 60.0022 | 22.77 | 84.6797 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.656 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6682 | 14.7516 | 59.9462 | 11.77 | 84.6763 | 15.0431 | 59.9616 | 11.77
84.6472 | 26.2005 | 60.0022 | 22.77 | 84.6881 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6643 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6765 | 14.7516 | 59.9462 | 11.77 | 84.6848 | 15.0417 | 59.9616 | 11.77
84.6556 | 26.2005 | 60.0022 | 22.77 | 84.6964 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6726 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6848 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.6931 | 15.0417 | 59.9616 | 11.77
84.6639 | 26.2005 | 60.0022 | 22.77 | 84.7048 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6809 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.6931 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.7014 | 15.0417 | 59.9616 | 11.77
84.6722 | 26.2005 | 60.0022 | 22.77 | 84.7131 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6893 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.7014 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.7097 | 15.0417 | 59.9616 | 11.77
84.6806 | 26.1986 | 60.0022 | 22.77 | 84.7214 | 25.4055 | 59.9867 | 22.77 | 84.6976 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.7097 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.718 | 15.0417 | 59.9616 | 11.77
84.6889 | 26.1986 | 60.0022 | 22.77 | 84.7298 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7059 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.7183 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.7263 | 15.0417 | 59.9616 | 11.77
84.6972 | 26.2821 | 60.0022 | 22.77 | 84.7381 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7142 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.7266 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.7349 | 14.9999 | 59.9616 | 11.77
84.7056 | 26.2821 | 60.0022 | 22.77 | 84.7464 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7227 | 14.307 | 60.0085 | 11.77 | 84.7349 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.7432 | 14.9999 | 59.9616 | 11.77
84.7139 | 26.2821 | 60.0022 | 22.77 | 84.7548 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.731 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7432 | 14.754 | 59.9462 | 11.77 | 84.7515 | 14.9999 | 59.9616 | 11.77
84.7222 | 26.2821 | 60.0022 | 22.77 | 84.7631 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7393 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7515 | 14.7535 | 59.9462 | 11.77 | 84.7598 | 14.9999 | 59.9616 | 11.77
84.7306 | 26.2821 | 60.0022 | 22.77 | 84.7715 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7476 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7598 | 14.7535 | 59.9462 | 11.77 | 84.7681 | 14.9999 | 59.9616 | 11.77
84.7389 | 26.2821 | 60.0022 | 22.77 | 84.7798 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.756 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7683 | 14.7535 | 59.9462 | 11.77 | 84.7764 | 14.9999 | 59.9616 | 11.77
84.7472 | 26.2877 | 60.0022 | 22.77 | 84.7881 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7643 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7766 | 14.7535 | 59.9462 | 11.77 | 84.7847 | 14.9996 | 59.9616 | 11.77
84.7556 | 26.2877 | 60.0022 | 22.77 | 84.7964 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7726 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7849 | 14.753 | 59.9462 | 11.77 | 84.7932 | 14.9996 | 59.9616 | 11.77
84.7639 | 26.2877 | 60.0007 | 22.77 | 84.8048 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7809 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.7932 | 14.753 | 59.9462 | 11.77 | 84.8015 | 14.9994 | 59.9616 | 11.77
84.7722 | 26.2877 | 60.0007 | 22.77 | 84.8131 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7893 | 14.307 | 60.0089 | 11.77 | 84.8015 | 14.753 | 59.9462 | 11.77 | 84.8098 | 14.9994 | 59.9616 | 11.77
84.7806 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8214 | 25.403 | 59.9871 | 22.77 | 84.7976 | 14.3017 | 60.0089 | 11.77 | 84.8098 | 14.753 | 59.9462 | 11.77 | 84.8181 | 14.9994 | 59.9616 | 11.77
84.7889 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8298 | 25.3955 | 59.9871 | 22.77 | 84.8059 | 14.3017 | 60.0089 | 11.77 | 84.8184 | 14.753 | 59.9462 | 11.77 | 84.8264 | 14.9994 | 59.9616 | 11.77
84.7972 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8381 | 25.3955 | 59.9871 | 22.77 | 84.8142 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8267 | 14.753 | 59.9462 | 11.77 | 84.8347 | 14.9994 | 59.9624 | 11.77
84.8056 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8465 | 25.3955 | 59.9871 | 22.77 | 84.8226 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.835 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8433 | 14.9994 | 59.9624 | 11.77
84.8139 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8548 | 25.3955 | 59.9871 | 22.77 | 84.8309 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8433 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8516 | 14.9994 | 59.9624 | 11.77
84.8222 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8631 | 25.3966 | 59.9871 | 22.77 | 84.8392 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8516 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8599 | 14.9994 | 59.9624 | 11.77
84.8306 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8715 | 25.3966 | 59.9871 | 22.77 | 84.8475 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8599 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8682 | 14.9994 | 59.9624 | 11.77
84.8389 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8798 | 25.3984 | 59.9871 | 22.77 | 84.856 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8682 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8765 | 14.9994 | 59.9624 | 11.77
84.8472 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8881 | 25.3984 | 59.9871 | 22.77 | 84.8643 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8767 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8848 | 14.9982 | 59.9624 | 11.77
84.8556 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.8965 | 25.3984 | 59.9871 | 22.77 | 84.8726 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.885 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.8931 | 14.9982 | 59.9624 | 11.77
84.8639 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9048 | 25.3984 | 59.9871 | 22.77 | 84.8809 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.8933 | 14.7515 | 59.9474 | 11.77 | 84.9016 | 14.9982 | 59.9624 | 11.77
84.8722 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9131 | 25.3984 | 59.9871 | 22.77 | 84.8893 | 14.2976 | 60.0089 | 11.77 | 84.9016 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9099 | 14.9982 | 59.9624 | 11.77
84.8806 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9215 | 25.3984 | 59.9871 | 22.77 | 84.8976 | 14.2977 | 60.0089 | 11.77 | 84.9099 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9182 | 14.9982 | 59.9624 | 11.77
84.8889 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9298 | 25.3984 | 59.9879 | 22.77 | 84.9059 | 14.2977 | 60.0089 | 11.77 | 84.9182 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9265 | 14.9982 | 59.9624 | 11.77
84.8972 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9381 | 25.3984 | 59.9879 | 22.77 | 84.9143 | 14.2977 | 60.0089 | 11.77 | 84.9268 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9348 | 14.9979 | 59.9624 | 11.77
84.9056 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9465 | 25.3984 | 59.9879 | 22.77 | 84.9226 | 14.2977 | 60.0089 | 11.77 | 84.9351 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9431 | 14.9979 | 59.9624 | 11.77
84.9139 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9548 | 25.3984 | 59.9879 | 22.77 | 84.9309 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.9434 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9517 | 14.9979 | 59.9624 | 11.77
84.9222 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9632 | 25.4066 | 59.9879 | 22.77 | 84.9392 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.9517 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.96 | 14.9979 | 59.9624 | 11.77
84.9306 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9715 | 25.4066 | 59.9879 | 22.77 | 84.9476 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.96 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9683 | 14.9979 | 59.9624 | 11.77
84.9389 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9798 | 25.3815 | 59.9879 | 22.77 | 84.9559 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.9683 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9766 | 14.9979 | 59.9624 | 11.77
84.9472 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9882 | 25.3815 | 59.9879 | 22.77 | 84.9642 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.9768 | 14.751 | 59.9474 | 11.77 | 84.9849 | 14.9978 | 59.9624 | 11.77
84.9556 | 26.2868 | 60.0007 | 22.77 | 84.9965 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 84.9725 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.9851 | 14.7529 | 59.9474 | 11.77 | 84.9932 | 14.9978 | 59.9624 | 11.77
84.9639 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0048 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 84.981 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 84.9934 | 14.7529 | 59.9474 | 11.77 | 85.0015 | 14.9978 | 59.9624 | 11.77
84.9722 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0132 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 84.9893 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0017 | 14.7529 | 59.9474 | 11.77 | 85.01 | 14.9978 | 59.9624 | 11.77
84.9806 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0215 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 84.9976 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.01 | 14.7529 | 59.9474 | 11.77 | 85.0183 | 14.9978 | 59.9624 | 11.77
84.9889 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0298 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 85.0059 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0183 | 14.7529 | 59.9474 | 11.77 | 85.0266 | 14.9978 | 59.9624 | 11.77
84.9972 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0382 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 85.0143 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0269 | 14.7529 | 59.9474 | 11.77 | 85.0349 | 14.9978 | 59.9632 | 11.77
85.0056 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0465 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 85.0226 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0352 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.0432 | 14.9978 | 59.9632 | 11.77
85.0139 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0548 | 25.3836 | 59.9879 | 22.77 | 85.0309 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0435 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.0515 | 15.0007 | 59.9632 | 11.77
85.0222 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0632 | 25.3847 | 59.9879 | 22.77 | 85.0392 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0518 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.0601 | 15.0007 | 59.9632 | 11.77
85.0306 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0715 | 25.3847 | 59.9879 | 22.77 | 85.0476 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0601 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.0684 | 15.0007 | 59.9632 | 11.77
85.0389 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0798 | 25.3866 | 59.9879 | 22.77 | 85.0559 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0684 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.0767 | 15.0007 | 59.9632 | 11.77
85.0472 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0882 | 25.3866 | 59.9879 | 22.77 | 85.0642 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0769 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.085 | 15.0003 | 59.9632 | 11.77
85.0556 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.0965 | 25.3493 | 59.9879 | 22.77 | 85.0725 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0852 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.0933 | 15.0003 | 59.9632 | 11.77
85.0639 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1049 | 25.3493 | 59.9879 | 22.77 | 85.0809 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.0935 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.1016 | 15.0003 | 59.9632 | 11.77
85.0722 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1132 | 25.3493 | 59.9879 | 22.77 | 85.0892 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.1018 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.1099 | 15.0003 | 59.9632 | 11.77
85.0806 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1215 | 25.3493 | 59.9879 | 22.77 | 85.0975 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.1101 | 14.7529 | 59.9482 | 11.77 | 85.1184 | 15.0045 | 59.9632 | 11.77
85.0889 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1299 | 25.3499 | 59.9894 | 22.77 | 85.1058 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.1184 | 14.7514 | 59.9482 | 11.77 | 85.1267 | 15.0045 | 59.9632 | 11.77
85.0972 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1382 | 25.3499 | 59.9894 | 22.77 | 85.1143 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.127 | 14.7514 | 59.9482 | 11.77 | 85.135 | 15.0045 | 59.9632 | 11.77
85.1056 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1465 | 25.2701 | 59.9894 | 22.77 | 85.1226 | 14.2977 | 60.0097 | 11.77 | 85.1353 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1433 | 15.0045 | 59.9632 | 11.77
85.1139 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1548 | 25.2701 | 59.9894 | 22.77 | 85.1309 | 14.2977 | 60.0101 | 11.77 | 85.1436 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1516 | 15.0045 | 59.9632 | 11.77
85.1222 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1632 | 25.2701 | 59.9894 | 22.77 | 85.1392 | 14.2977 | 60.0101 | 11.77 | 85.1519 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1599 | 15.0045 | 59.9632 | 11.77
85.1306 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1715 | 25.2701 | 59.9894 | 22.77 | 85.1476 | 14.2977 | 60.0101 | 11.77 | 85.1602 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1685 | 15.0033 | 59.9632 | 11.77
85.1389 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1799 | 25.1956 | 59.9894 | 22.77 | 85.1559 | 14.2977 | 60.0101 | 11.77 | 85.1685 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1768 | 15.0033 | 59.9632 | 11.77
85.1472 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1882 | 25.1956 | 59.9894 | 22.77 | 85.1642 | 14.2977 | 60.0101 | 11.77 | 85.177 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1851 | 15.003 | 59.9632 | 11.77
85.1556 | 26.2868 | 59.9999 | 22.77 | 85.1965 | 25.1956 | 59.9894 | 22.77 | 85.1725 | 14.2977 | 60.0101 | 11.77 | 85.1853 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.1934 | 15.003 | 59.9632 | 11.77
85.1639 | 26.2868 | 60.0003 | 22.77 | 85.2049 | 25.1956 | 59.9894 | 22.77 | 85.1809 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.1936 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.2017 | 15.0008 | 59.9632 | 11.77
85.1722 | 26.2868 | 60.0003 | 22.77 | 85.2132 | 25.1956 | 59.9894 | 22.77 | 85.1892 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2019 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.21 | 15.0008 | 59.9632 | 11.77
85.1806 | 26.2886 | 60.0003 | 22.77 | 85.2215 | 25.1956 | 59.9894 | 22.77 | 85.1975 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2102 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.2185 | 15.0008 | 59.9632 | 11.77
85.1889 | 26.2886 | 60.0003 | 22.77 | 85.2299 | 25.1977 | 59.9894 | 22.77 | 85.2058 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2185 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.2268 | 15.0008 | 59.9632 | 11.77
85.1972 | 26.2886 | 60.0003 | 22.77 | 85.2382 | 25.1977 | 59.9894 | 22.77 | 85.2142 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2268 | 14.7506 | 59.9482 | 11.77 | 85.2351 | 15.0008 | 59.9648 | 11.77
85.2056 | 26.2886 | 60.0003 | 22.77 | 85.2466 | 25.1989 | 59.9894 | 22.77 | 85.2225 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2354 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.2434 | 15.0008 | 59.9648 | 11.77
85.2139 | 26.2886 | 60.0003 | 22.77 | 85.2549 | 25.1989 | 59.9894 | 22.77 | 85.2308 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2437 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.2517 | 15.0008 | 59.9648 | 11.77
85.2222 | 26.2886 | 60.0003 | 22.77 | 85.2632 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2391 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.252 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.26 | 15.0008 | 59.9648 | 11.77
85.2306 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.2715 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2476 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2603 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.2683 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2389 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.2799 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2559 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2686 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.2769 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2472 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.2882 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2642 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2769 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.2852 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2556 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.2965 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2726 | 14.3001 | 60.0101 | 11.77 | 85.2854 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.2935 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2639 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.3049 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2809 | 14.3004 | 60.0101 | 11.77 | 85.2937 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.3018 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2722 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.3132 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2892 | 14.3004 | 60.0101 | 11.77 | 85.302 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.3101 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2806 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.3216 | 25.2362 | 59.9894 | 22.77 | 85.2975 | 14.3004 | 60.0101 | 11.77 | 85.3103 | 14.7506 | 59.9486 | 11.77 | 85.3184 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2889 | 26.2981 | 60.0003 | 22.77 | 85.3299 | 25.2362 | 59.9906 | 22.77 | 85.3059 | 14.3004 | 60.0101 | 11.77 | 85.3186 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3267 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.2972 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3382 | 25.2362 | 59.9906 | 22.77 | 85.3142 | 14.3004 | 60.0101 | 11.77 | 85.3269 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3352 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.3056 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3466 | 25.2291 | 59.9906 | 22.77 | 85.3225 | 14.3004 | 60.0101 | 11.77 | 85.3354 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3435 | 14.9991 | 59.9648 | 11.77
85.3139 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3549 | 25.2291 | 59.9906 | 22.77 | 85.3308 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.3438 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3518 | 14.9986 | 59.9648 | 11.77
85.3222 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3632 | 25.2268 | 59.9906 | 22.77 | 85.3392 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.3521 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3601 | 14.9986 | 59.9648 | 11.77
85.3306 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3716 | 25.2268 | 59.9906 | 22.77 | 85.3475 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.3604 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3684 | 14.9986 | 59.9648 | 11.77
85.3389 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3799 | 25.2268 | 59.9906 | 22.77 | 85.3558 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.3687 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3767 | 14.9986 | 59.9648 | 11.77
85.3472 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3882 | 25.2268 | 59.9906 | 22.77 | 85.3641 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.377 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3853 | 15.0015 | 59.9648 | 11.77
85.3556 | 26.2988 | 60.0003 | 22.77 | 85.3966 | 25.2268 | 59.9906 | 22.77 | 85.3726 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.3855 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.3936 | 15.0015 | 59.9648 | 11.77
85.3639 | 26.2997 | 60.0011 | 22.77 | 85.4049 | 25.2268 | 59.9906 | 22.77 | 85.3809 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.3938 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.4019 | 15.0015 | 59.9648 | 11.77
85.3722 | 26.2997 | 60.0011 | 22.77 | 85.4132 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.3892 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4021 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.4102 | 15.0015 | 59.9648 | 11.77
85.3806 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4216 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.3975 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4104 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.4185 | 15.006 | 59.9648 | 11.77
85.3889 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4299 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4059 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4187 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.4268 | 15.006 | 59.9648 | 11.77
85.3972 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4382 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4142 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.427 | 14.7504 | 59.9486 | 11.77 | 85.4351 | 15.006 | 59.9667 | 11.77
85.4056 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4466 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4225 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4355 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4436 | 15.006 | 59.9667 | 11.77
85.4139 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4549 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4308 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4438 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4519 | 15.0048 | 59.9667 | 11.77
85.4222 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4632 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4392 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4521 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4602 | 15.0048 | 59.9667 | 11.77
85.4306 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4716 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4475 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4604 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4685 | 15.0048 | 59.9667 | 11.77
85.4389 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4799 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4558 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4688 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4768 | 15.0048 | 59.9667 | 11.77
85.4472 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4883 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4641 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4771 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4851 | 15.0045 | 59.9667 | 11.77
85.4556 | 26.2976 | 60.0011 | 22.77 | 85.4966 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4725 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4856 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.4937 | 15.0045 | 59.9667 | 11.77
85.4639 | 26.2995 | 60.0011 | 22.77 | 85.5049 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4808 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.4939 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.502 | 15.0045 | 59.9667 | 11.77
85.4722 | 26.2995 | 60.0011 | 22.77 | 85.5132 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4891 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.5022 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5103 | 15.0045 | 59.9667 | 11.77
85.4806 | 26.3002 | 60.0011 | 22.77 | 85.5216 | 25.228 | 59.9906 | 22.77 | 85.4974 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.5105 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5186 | 15.0044 | 59.9667 | 11.77
85.4889 | 26.3002 | 60.0011 | 22.77 | 85.5299 | 25.2301 | 59.9914 | 22.77 | 85.5059 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.5188 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5269 | 15.0044 | 59.9667 | 11.77
85.4972 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5382 | 25.2301 | 59.9914 | 22.77 | 85.5142 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.5271 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5352 | 14.9743 | 59.9667 | 11.77
85.5056 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5466 | 25.2412 | 59.9914 | 22.77 | 85.5225 | 14.3004 | 60.0105 | 11.77 | 85.5356 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5435 | 14.9743 | 59.9667 | 11.77
85.5139 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5549 | 25.2412 | 59.9914 | 22.77 | 85.5308 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.5439 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.552 | 14.9731 | 59.9667 | 11.77
85.5222 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5633 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5392 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.5522 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5603 | 14.9731 | 59.9667 | 11.77
85.5306 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5716 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5475 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.5605 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5686 | 14.9727 | 59.9667 | 11.77
85.5389 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5799 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5558 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.5688 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5769 | 14.9727 | 59.9667 | 11.77
85.5472 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5883 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5641 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.5771 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5852 | 14.8914 | 59.9667 | 11.77
85.5556 | 26.296 | 60.0011 | 22.77 | 85.5966 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5725 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.5854 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.5935 | 14.8914 | 59.9667 | 11.77
85.5639 | 26.296 | 60.0022 | 22.77 | 85.6049 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5808 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.594 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6021 | 14.8916 | 59.9667 | 11.77
85.5722 | 26.296 | 60.0022 | 22.77 | 85.6133 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5891 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6023 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6104 | 14.8916 | 59.9667 | 11.77
85.5806 | 26.2979 | 60.0022 | 22.77 | 85.6216 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.5974 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6106 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6187 | 14.8916 | 59.9667 | 11.77
85.5889 | 26.2979 | 60.0022 | 22.77 | 85.6299 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.6058 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6189 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.627 | 14.8916 | 59.9667 | 11.77
85.5972 | 26.2986 | 60.0022 | 22.77 | 85.6383 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.6141 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6272 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6353 | 14.8903 | 59.9687 | 11.77
85.6056 | 26.2986 | 60.0022 | 22.77 | 85.6466 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.6224 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6355 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6436 | 14.8903 | 59.9687 | 11.77
85.6139 | 26.2986 | 60.0022 | 22.77 | 85.6549 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.6307 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.644 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6519 | 14.8903 | 59.9687 | 11.77
85.6222 | 26.2986 | 60.0022 | 22.77 | 85.6633 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.6392 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6523 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6604 | 14.8903 | 59.9687 | 11.77
85.6306 | 26.3081 | 60.0022 | 22.77 | 85.6716 | 25.2424 | 59.9914 | 22.77 | 85.6475 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6606 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6687 | 14.8905 | 59.9687 | 11.77
85.6389 | 26.3081 | 60.0022 | 22.77 | 85.6799 | 25.2426 | 59.9914 | 22.77 | 85.6558 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6689 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.677 | 14.8905 | 59.9687 | 11.77
85.6472 | 26.3081 | 60.0022 | 22.77 | 85.6883 | 25.2426 | 59.9914 | 22.77 | 85.6641 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6772 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6853 | 14.8905 | 59.9687 | 11.77
85.6556 | 26.3081 | 60.0022 | 22.77 | 85.6966 | 25.2446 | 59.9914 | 22.77 | 85.6725 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6855 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.6936 | 14.8905 | 59.9687 | 11.77
85.6639 | 26.3081 | 60.0022 | 22.77 | 85.705 | 25.2446 | 59.9914 | 22.77 | 85.6808 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.6941 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7019 | 14.8905 | 59.9687 | 11.77
85.6722 | 26.3081 | 60.0022 | 22.77 | 85.7133 | 25.2446 | 59.9914 | 22.77 | 85.6891 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.7024 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7104 | 14.8905 | 59.9687 | 11.77
85.6806 | 26.3106 | 60.0022 | 22.77 | 85.7216 | 25.2446 | 59.9914 | 22.77 | 85.6975 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.7107 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7188 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.6889 | 26.3106 | 60.0022 | 22.77 | 85.7299 | 25.2446 | 59.9925 | 22.77 | 85.7058 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.719 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7271 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.6972 | 26.3106 | 60.0022 | 22.77 | 85.7383 | 25.2446 | 59.9925 | 22.77 | 85.7141 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.7273 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7354 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.7056 | 26.3106 | 60.0022 | 22.77 | 85.7466 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7224 | 14.3004 | 60.01 | 11.77 | 85.7356 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7437 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.7139 | 26.3064 | 60.0022 | 22.77 | 85.7549 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7308 | 14.3004 | 60.0104 | 11.77 | 85.7441 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.752 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.7222 | 26.3064 | 60.0022 | 22.77 | 85.7633 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7391 | 14.3004 | 60.0104 | 11.77 | 85.7524 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7603 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.7306 | 26.3064 | 60.0022 | 22.77 | 85.7716 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7474 | 14.3004 | 60.0104 | 11.77 | 85.7607 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7688 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.7389 | 26.3064 | 60.0022 | 22.77 | 85.7799 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7557 | 14.3004 | 60.0104 | 11.77 | 85.769 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7771 | 14.8892 | 59.9687 | 11.77
85.7472 | 26.3072 | 60.0022 | 22.77 | 85.7883 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7642 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.7773 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7854 | 14.8894 | 59.9687 | 11.77
85.7556 | 26.3072 | 60.0022 | 22.77 | 85.7966 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7725 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.7856 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.7937 | 14.8894 | 59.9687 | 11.77
85.7639 | 26.309 | 60.0038 | 22.77 | 85.805 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7808 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.7942 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.802 | 14.8894 | 59.9687 | 11.77
85.7722 | 26.309 | 60.0038 | 22.77 | 85.8133 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7891 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8025 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.8103 | 14.8894 | 59.9687 | 11.77
85.7806 | 26.309 | 60.0038 | 22.77 | 85.8216 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.7975 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8108 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.8186 | 14.8881 | 59.9687 | 11.77
85.7889 | 26.309 | 60.0038 | 22.77 | 85.83 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.8058 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8191 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.8271 | 14.8881 | 59.9687 | 11.77
85.7972 | 26.309 | 60.0038 | 22.77 | 85.8383 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.8141 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8274 | 14.746 | 59.9494 | 11.77 | 85.8354 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8056 | 26.309 | 60.0038 | 22.77 | 85.8466 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.8224 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8357 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8438 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8139 | 26.3069 | 60.0038 | 22.77 | 85.8549 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.8308 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8442 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8521 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8222 | 26.3069 | 60.0038 | 22.77 | 85.8633 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.8391 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8525 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8604 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8306 | 26.3069 | 60.0038 | 22.77 | 85.8716 | 25.2459 | 59.9925 | 22.77 | 85.8474 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8608 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8687 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8389 | 26.3069 | 60.0038 | 22.77 | 85.88 | 25.2391 | 59.9925 | 22.77 | 85.8557 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8691 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8772 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8472 | 26.3088 | 60.0038 | 22.77 | 85.8883 | 25.2391 | 59.9925 | 22.77 | 85.8641 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8774 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8855 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8556 | 26.3088 | 60.0038 | 22.77 | 85.8966 | 25.2391 | 59.9925 | 22.77 | 85.8724 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.8857 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.8938 | 14.8881 | 59.9707 | 11.77
85.8639 | 26.3088 | 60.0038 | 22.77 | 85.905 | 25.2391 | 59.9925 | 22.77 | 85.8807 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.894 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.9021 | 14.884 | 59.9707 | 11.77
85.8722 | 26.3088 | 60.0038 | 22.77 | 85.9133 | 25.2391 | 59.9925 | 22.77 | 85.889 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9026 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.9104 | 14.884 | 59.9707 | 11.77
85.8806 | 26.3095 | 60.0038 | 22.77 | 85.9216 | 25.2391 | 59.9925 | 22.77 | 85.8975 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9109 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.9187 | 14.8837 | 59.9707 | 11.77
85.8889 | 26.3095 | 60.0038 | 22.77 | 85.93 | 25.2391 | 59.9933 | 22.77 | 85.9058 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9192 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.927 | 14.8837 | 59.9707 | 11.77
85.8972 | 26.3121 | 60.0038 | 22.77 | 85.9383 | 25.2391 | 59.9933 | 22.77 | 85.9141 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9275 | 14.746 | 59.949 | 11.77 | 85.9355 | 14.8837 | 59.9707 | 11.77
85.9055 | 26.3121 | 60.0038 | 22.77 | 85.9466 | 25.2391 | 59.9933 | 22.77 | 85.9224 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9358 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9438 | 14.8837 | 59.9707 | 11.77
85.9139 | 26.3121 | 60.0038 | 22.77 | 85.955 | 25.2391 | 59.9933 | 22.77 | 85.9308 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9441 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9521 | 14.8894 | 59.9707 | 11.77
85.9222 | 26.3121 | 60.0038 | 22.77 | 85.9633 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9391 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9526 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9604 | 14.8894 | 59.9707 | 11.77
85.9305 | 26.3625 | 60.0038 | 22.77 | 85.9716 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9474 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9609 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9688 | 14.8067 | 59.9707 | 11.77
85.9389 | 26.3625 | 60.0038 | 22.77 | 85.98 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9557 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9692 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9771 | 14.8067 | 59.9707 | 11.77
85.9472 | 26.3625 | 60.0038 | 22.77 | 85.9883 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9641 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9775 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9854 | 14.8067 | 59.9707 | 11.77
85.9555 | 26.3625 | 60.0038 | 22.77 | 85.9966 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9724 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9858 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 85.9939 | 14.8067 | 59.9707 | 11.77
85.9639 | 26.2858 | 60.0053 | 22.77 | 86.005 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9807 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 85.9941 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 86.0022 | 14.8067 | 59.9707 | 11.77
85.9722 | 26.2858 | 60.0053 | 22.77 | 86.0133 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.989 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0027 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 86.0105 | 14.8067 | 59.9707 | 11.77
85.9805 | 26.2845 | 60.0053 | 22.77 | 86.0216 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 85.9974 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.011 | 14.7465 | 59.949 | 11.77 | 86.0188 | 14.8017 | 59.9707 | 11.77
85.9889 | 26.2845 | 60.0053 | 22.77 | 86.03 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 86.0057 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0193 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0271 | 14.8017 | 59.9707 | 11.77
85.9972 | 26.2845 | 60.0053 | 22.77 | 86.0383 | 25.232 | 59.9933 | 22.77 | 86.014 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0276 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0354 | 14.8018 | 59.9722 | 11.77
86.0055 | 26.2845 | 60.0053 | 22.77 | 86.0467 | 25.2332 | 59.9933 | 22.77 | 86.0223 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0359 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0439 | 14.8018 | 59.9722 | 11.77
86.0139 | 26.2845 | 60.0053 | 22.77 | 86.055 | 25.2332 | 59.9933 | 22.77 | 86.0308 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0442 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0522 | 14.8018 | 59.9722 | 11.77
86.0222 | 26.2845 | 60.0053 | 22.77 | 86.0633 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0391 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0527 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0605 | 14.8018 | 59.9722 | 11.77
86.0305 | 26.278 | 60.0053 | 22.77 | 86.0717 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0474 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.061 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0688 | 14.8018 | 59.9722 | 11.77
86.0389 | 26.278 | 60.0053 | 22.77 | 86.08 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0557 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0693 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0771 | 14.8018 | 59.9722 | 11.77
86.0472 | 26.278 | 60.0053 | 22.77 | 86.0883 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0641 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0776 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0854 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.0555 | 26.278 | 60.0053 | 22.77 | 86.0966 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0724 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0859 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.0938 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.0639 | 26.278 | 60.0053 | 22.77 | 86.105 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0807 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.0942 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.1023 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.0722 | 26.278 | 60.0053 | 22.77 | 86.1133 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.089 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1028 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.1106 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.0805 | 26.276 | 60.0053 | 22.77 | 86.1216 | 25.2353 | 59.9933 | 22.77 | 86.0974 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1111 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.1189 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.0889 | 26.276 | 60.0053 | 22.77 | 86.13 | 25.2353 | 59.9937 | 22.77 | 86.1057 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1194 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.1272 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.0972 | 26.276 | 60.0053 | 22.77 | 86.1383 | 25.2353 | 59.9937 | 22.77 | 86.114 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1277 | 14.7421 | 59.949 | 11.77 | 86.1355 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1055 | 26.276 | 60.0053 | 22.77 | 86.1467 | 25.2353 | 59.9937 | 22.77 | 86.1224 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.136 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1438 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1139 | 26.2725 | 60.0053 | 22.77 | 86.155 | 25.2353 | 59.9937 | 22.77 | 86.1307 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1443 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1521 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1222 | 26.2725 | 60.0053 | 22.77 | 86.1633 | 25.2353 | 59.9937 | 22.77 | 86.139 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1528 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1606 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1305 | 26.2725 | 60.0053 | 22.77 | 86.1717 | 25.2353 | 59.9937 | 22.77 | 86.1473 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1611 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1689 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1389 | 26.2725 | 60.0053 | 22.77 | 86.18 | 25.2464 | 59.9937 | 22.77 | 86.1558 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1694 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1772 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1472 | 26.2382 | 60.0053 | 22.77 | 86.1883 | 25.2464 | 59.9937 | 22.77 | 86.1641 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1777 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1855 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1555 | 26.2382 | 60.0053 | 22.77 | 86.1967 | 25.2476 | 59.9937 | 22.77 | 86.1724 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.186 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.1938 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1639 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.205 | 25.2476 | 59.9937 | 22.77 | 86.1807 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.1943 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.2021 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1722 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2133 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.1891 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2026 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.2107 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1805 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2217 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.1974 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2112 | 14.7409 | 59.949 | 11.77 | 86.219 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1889 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.23 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.2057 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2195 | 14.6676 | 59.949 | 11.77 | 86.2273 | 14.8016 | 59.9722 | 11.77
86.1972 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2383 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.214 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2278 | 14.6676 | 59.949 | 11.77 | 86.2356 | 14.8016 | 59.973 | 11.77
86.2055 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2467 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.2224 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2361 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.2439 | 14.8016 | 59.973 | 11.77
86.2139 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.255 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.2307 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2444 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.2522 | 14.8017 | 59.973 | 11.77
86.2222 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2633 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.239 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2527 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.2605 | 14.8017 | 59.973 | 11.77
86.2305 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2717 | 25.2497 | 59.9937 | 22.77 | 86.2473 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2612 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.269 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2389 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.28 | 25.2266 | 59.9937 | 22.77 | 86.2557 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2695 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.2773 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2472 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2883 | 25.2266 | 59.9937 | 22.77 | 86.264 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2778 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.2856 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2555 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.2967 | 25.2239 | 59.9937 | 22.77 | 86.2723 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2861 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.2939 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2638 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.305 | 25.2239 | 59.9937 | 22.77 | 86.2806 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.2944 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.3022 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2722 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3134 | 25.2239 | 59.9937 | 22.77 | 86.2891 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.3027 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.3105 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2805 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3217 | 25.2239 | 59.9937 | 22.77 | 86.2974 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.3113 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.3188 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2888 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.33 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3057 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.3196 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.3274 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.2972 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3383 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.314 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.3279 | 14.6676 | 59.9486 | 11.77 | 86.3357 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3055 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3467 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3224 | 14.3008 | 60.0104 | 11.77 | 86.3362 | 14.5854 | 59.9486 | 11.77 | 86.344 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3138 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.355 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3307 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3445 | 14.5854 | 59.9486 | 11.77 | 86.3523 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3222 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3633 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.339 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3528 | 14.5854 | 59.9486 | 11.77 | 86.3606 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3305 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3717 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3473 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3613 | 14.5854 | 59.9486 | 11.77 | 86.3689 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3388 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.38 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3557 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3696 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.3772 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3472 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3884 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.364 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3779 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.3857 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3555 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.3967 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3723 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3862 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.394 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3638 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.405 | 25.2239 | 59.9949 | 22.77 | 86.3806 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.3945 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4023 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3722 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4134 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.389 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.4028 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4106 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3805 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4217 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.3973 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.4114 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4189 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3888 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.43 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.4056 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.4197 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4272 | 14.8007 | 59.973 | 11.77
86.3972 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4384 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.4139 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.428 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4358 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4055 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4467 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.4224 | 14.3001 | 60.0104 | 11.77 | 86.4363 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4441 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4138 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.455 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.4307 | 14.2991 | 60.0104 | 11.77 | 86.4446 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4524 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4222 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4633 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.439 | 14.2991 | 60.0104 | 11.77 | 86.4529 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4607 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4305 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4717 | 25.2246 | 59.9949 | 22.77 | 86.4473 | 14.2238 | 60.0104 | 11.77 | 86.4614 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.469 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4388 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.48 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 86.4557 | 14.2238 | 60.0104 | 11.77 | 86.4697 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4773 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4472 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4884 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 86.464 | 14.2238 | 60.0104 | 11.77 | 86.478 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4856 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4555 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.4967 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 86.4723 | 14.2238 | 60.0104 | 11.77 | 86.4863 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.4941 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4638 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.505 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 86.4806 | 14.0594 | 60.0104 | 11.77 | 86.4946 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5024 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4722 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.5134 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 86.489 | 14.0594 | 60.0104 | 11.77 | 86.5029 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5107 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4805 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.5217 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 86.4973 | 14.0587 | 60.0104 | 11.77 | 86.5115 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.519 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4888 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.53 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5056 | 14.0587 | 60.0104 | 11.77 | 86.5198 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5273 | 14.8007 | 59.9734 | 11.77
86.4972 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.5384 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5139 | 14.0587 | 60.0104 | 11.77 | 86.5281 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5356 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5055 | 26.2382 | 60.0069 | 22.77 | 86.5467 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5223 | 14.0587 | 60.0104 | 11.77 | 86.5364 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5439 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5138 | 26.2373 | 60.0069 | 22.77 | 86.555 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5306 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.5447 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5525 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5222 | 26.2373 | 60.0069 | 22.77 | 86.5634 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5389 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.553 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5608 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5305 | 26.2363 | 60.0069 | 22.77 | 86.5717 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5474 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.5613 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5691 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5388 | 26.2363 | 60.0069 | 22.77 | 86.58 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5557 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.5698 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5774 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5471 | 26.2335 | 60.0069 | 22.77 | 86.5884 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.564 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.5781 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.5857 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5555 | 26.2335 | 60.0069 | 22.77 | 86.5967 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5723 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.5864 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.594 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5638 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.605 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5807 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.5947 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6023 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5722 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6134 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.589 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.603 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6108 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5805 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6217 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.5973 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.6113 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6191 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5888 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.63 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6056 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.6199 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6274 | 14.8006 | 59.9734 | 11.77
86.5971 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6384 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.614 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.6282 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6357 | 14.8006 | 59.9738 | 11.77
86.6055 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6467 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6223 | 14.0587 | 60.0096 | 11.77 | 86.6365 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.644 | 14.8006 | 59.9738 | 11.77
86.6138 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.655 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6306 | 14.0577 | 60.0096 | 11.77 | 86.6448 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6523 | 14.8006 | 59.9738 | 11.77
86.6221 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6634 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6389 | 14.0577 | 60.0096 | 11.77 | 86.6531 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6609 | 14.8006 | 59.9738 | 11.77
86.6305 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6717 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6473 | 14.0536 | 60.0096 | 11.77 | 86.6614 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6692 | 14.8006 | 59.9738 | 11.77
86.6388 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6801 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6556 | 14.0536 | 60.0096 | 11.77 | 86.6699 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6775 | 14.8006 | 59.9738 | 11.77
86.6471 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6884 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6639 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.6782 | 14.5163 | 59.9486 | 11.77 | 86.6858 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.6555 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.6967 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6722 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.6865 | 14.5161 | 59.9486 | 11.77 | 86.6941 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.6638 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.705 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6807 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.6948 | 14.5161 | 59.9486 | 11.77 | 86.7024 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.6721 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.7134 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.689 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.7031 | 14.5161 | 59.9486 | 11.77 | 86.7107 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.6805 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.7217 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.6973 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.7114 | 14.5161 | 59.9486 | 11.77 | 86.7192 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.6888 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.73 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7056 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.72 | 14.5161 | 59.9486 | 11.77 | 86.7275 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.6971 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.7384 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.714 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.7283 | 14.5161 | 59.9486 | 11.77 | 86.7358 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.7055 | 26.2335 | 60.0065 | 22.77 | 86.7467 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7223 | 14.0529 | 60.0096 | 11.77 | 86.7366 | 14.5156 | 59.9486 | 11.77 | 86.7441 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.7138 | 26.2315 | 60.0065 | 22.77 | 86.755 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7306 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.7449 | 14.5156 | 59.9486 | 11.77 | 86.7524 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.7221 | 26.2315 | 60.0065 | 22.77 | 86.7634 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7389 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.7532 | 14.5156 | 59.9486 | 11.77 | 86.7607 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.7305 | 26.2315 | 60.0065 | 22.77 | 86.7717 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7473 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.7615 | 14.5156 | 59.9486 | 11.77 | 86.769 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.7388 | 26.2315 | 60.0065 | 22.77 | 86.7801 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7556 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.77 | 14.5156 | 59.9486 | 11.77 | 86.7776 | 14.8008 | 59.9738 | 11.77
86.7471 | 26.2315 | 60.0065 | 22.77 | 86.7884 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7639 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.7783 | 14.5156 | 59.9486 | 11.77 | 86.7859 | 14.8015 | 59.9738 | 11.77
86.7555 | 26.2315 | 60.0065 | 22.77 | 86.7967 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7722 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.7866 | 14.514 | 59.9486 | 11.77 | 86.7942 | 14.8015 | 59.9738 | 11.77
86.7638 | 26.2315 | 60.0057 | 22.77 | 86.8051 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7806 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.7949 | 14.514 | 59.9486 | 11.77 | 86.8025 | 14.8015 | 59.9738 | 11.77
86.7721 | 26.2315 | 60.0057 | 22.77 | 86.8134 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7889 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.8032 | 14.514 | 59.9486 | 11.77 | 86.8108 | 14.8015 | 59.9738 | 11.77
86.7805 | 26.2315 | 60.0057 | 22.77 | 86.8217 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.7972 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.8115 | 14.514 | 59.9486 | 11.77 | 86.8191 | 14.8015 | 59.9738 | 11.77
86.7888 | 26.2315 | 60.0057 | 22.77 | 86.83 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8055 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.8201 | 14.5135 | 59.9486 | 11.77 | 86.8274 | 14.8015 | 59.9738 | 11.77
86.7971 | 26.2315 | 60.0057 | 22.77 | 86.8384 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.814 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.8284 | 14.5135 | 59.9486 | 11.77 | 86.8359 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8055 | 26.2315 | 60.0057 | 22.77 | 86.8467 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8223 | 14.0529 | 60.0085 | 11.77 | 86.8367 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.8442 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8138 | 26.2306 | 60.0057 | 22.77 | 86.855 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8306 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.845 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.8525 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8221 | 26.2306 | 60.0057 | 22.77 | 86.8634 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8389 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.8533 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.8608 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8305 | 26.2278 | 60.0057 | 22.77 | 86.8717 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8473 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.8616 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.8691 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8388 | 26.2278 | 60.0057 | 22.77 | 86.8801 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8556 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.8699 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.8774 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8471 | 26.2278 | 60.0057 | 22.77 | 86.8884 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8639 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.8784 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.886 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8555 | 26.2278 | 60.0057 | 22.77 | 86.8967 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8722 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.8867 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.8943 | 14.7968 | 59.9734 | 11.77
86.8638 | 26.2278 | 60.0057 | 22.77 | 86.9051 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8806 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.895 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9026 | 14.7967 | 59.9734 | 11.77
86.8721 | 26.2278 | 60.0057 | 22.77 | 86.9134 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8889 | 14.0519 | 60.0085 | 11.77 | 86.9033 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9109 | 14.7967 | 59.9734 | 11.77
86.8804 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9217 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.8972 | 14.0561 | 60.0085 | 11.77 | 86.9116 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9192 | 14.791 | 59.9734 | 11.77
86.8888 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9301 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9056 | 14.0561 | 60.0085 | 11.77 | 86.9199 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9275 | 14.791 | 59.9734 | 11.77
86.8971 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9384 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9139 | 14.0554 | 60.0085 | 11.77 | 86.9285 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9358 | 14.791 | 59.9734 | 11.77
86.9054 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9467 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9222 | 14.0554 | 60.0085 | 11.77 | 86.9368 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9443 | 14.791 | 59.9734 | 11.77
86.9138 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9551 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9305 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.9451 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9526 | 14.7911 | 59.9734 | 11.77
86.9221 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9634 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.939 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.9534 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9609 | 14.7911 | 59.9734 | 11.77
86.9304 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9717 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9473 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.9617 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9692 | 14.7911 | 59.9734 | 11.77
86.9388 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9801 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9556 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.97 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9775 | 14.7911 | 59.9734 | 11.77
86.9471 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9884 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9639 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.9785 | 14.5135 | 59.949 | 11.77 | 86.9858 | 14.7868 | 59.9734 | 11.77
86.9554 | 26.2258 | 60.0057 | 22.77 | 86.9967 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9723 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.9868 | 14.5827 | 59.949 | 11.77 | 86.9941 | 14.7868 | 59.9734 | 11.77
86.9638 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0051 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9806 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 86.9951 | 14.5827 | 59.949 | 11.77 | 87.0027 | 14.7876 | 59.9734 | 11.77
86.9721 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0134 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9889 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0034 | 14.5822 | 59.949 | 11.77 | 87.011 | 14.7876 | 59.9734 | 11.77
86.9804 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0217 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 86.9972 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0117 | 14.5822 | 59.949 | 11.77 | 87.0193 | 14.7878 | 59.9734 | 11.77
86.9888 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0301 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0056 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.02 | 14.5822 | 59.949 | 11.77 | 87.0276 | 14.7878 | 59.9734 | 11.77
86.9971 | 26.2235 | 60.005 | 22.77 | 87.0384 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0139 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0286 | 14.5822 | 59.949 | 11.77 | 87.0359 | 14.7878 | 59.9715 | 11.77
87.0054 | 26.2235 | 60.005 | 22.77 | 87.0468 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0222 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0369 | 14.5807 | 59.9498 | 11.77 | 87.0442 | 14.7878 | 59.9715 | 11.77
87.0138 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0551 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0305 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0452 | 14.5807 | 59.9498 | 11.77 | 87.0527 | 14.7878 | 59.9715 | 11.77
87.0221 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0634 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0389 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0535 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.061 | 14.7878 | 59.9715 | 11.77
87.0304 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0717 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0472 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0618 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.0693 | 14.7878 | 59.9715 | 11.77
87.0388 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0801 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0555 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0701 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.0776 | 14.7878 | 59.9715 | 11.77
87.0471 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0884 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0638 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0786 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.0859 | 14.7886 | 59.9715 | 11.77
87.0554 | 26.2215 | 60.005 | 22.77 | 87.0967 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0723 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0869 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.0942 | 14.7886 | 59.9715 | 11.77
87.0638 | 26.2178 | 60.005 | 22.77 | 87.1051 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0806 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.0952 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1025 | 14.7886 | 59.9715 | 11.77
87.0721 | 26.2178 | 60.005 | 22.77 | 87.1134 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0889 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.1035 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1111 | 14.7886 | 59.9715 | 11.77
87.0804 | 26.2178 | 60.005 | 22.77 | 87.1217 | 25.2179 | 59.9953 | 22.77 | 87.0972 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.1118 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1194 | 14.7887 | 59.9715 | 11.77
87.0888 | 26.2178 | 60.005 | 22.77 | 87.1301 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1056 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.1201 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1277 | 14.7887 | 59.9715 | 11.77
87.0971 | 26.2158 | 60.005 | 22.77 | 87.1384 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1139 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.1287 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.136 | 14.7887 | 59.9715 | 11.77
87.1054 | 26.2158 | 60.005 | 22.77 | 87.1468 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1222 | 14.0554 | 60.008 | 11.77 | 87.137 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1443 | 14.7887 | 59.9715 | 11.77
87.1138 | 26.2158 | 60.005 | 22.77 | 87.1551 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1305 | 14.0554 | 60.0073 | 11.77 | 87.1453 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1526 | 14.7887 | 59.9715 | 11.77
87.1221 | 26.2158 | 60.005 | 22.77 | 87.1634 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1389 | 14.0554 | 60.0073 | 11.77 | 87.1536 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1609 | 14.7887 | 59.9715 | 11.77
87.1304 | 26.2158 | 60.005 | 22.77 | 87.1718 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1472 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.1619 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1694 | 14.7929 | 59.9715 | 11.77
87.1388 | 26.2158 | 60.005 | 22.77 | 87.1801 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1555 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.1702 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1777 | 14.7929 | 59.9715 | 11.77
87.1471 | 26.2121 | 60.005 | 22.77 | 87.1884 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1639 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.1785 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.186 | 14.7937 | 59.9715 | 11.77
87.1554 | 26.2121 | 60.005 | 22.77 | 87.1967 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1722 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.187 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.1943 | 14.7937 | 59.9715 | 11.77
87.1638 | 26.1652 | 60.0034 | 22.77 | 87.2051 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1805 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.1953 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.2026 | 14.7939 | 59.9715 | 11.77
87.1721 | 26.1652 | 60.0034 | 22.77 | 87.2134 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1888 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2036 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.2109 | 14.7939 | 59.9715 | 11.77
87.1804 | 26.1633 | 60.0034 | 22.77 | 87.2217 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.1973 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2119 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.2192 | 14.7939 | 59.9715 | 11.77
87.1888 | 26.1633 | 60.0034 | 22.77 | 87.2301 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.2056 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2202 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.2278 | 14.7939 | 59.9715 | 11.77
87.1971 | 26.1633 | 60.0034 | 22.77 | 87.2384 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.2139 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2285 | 14.585 | 59.9498 | 11.77 | 87.2361 | 14.7939 | 59.9699 | 11.77
87.2054 | 26.1633 | 60.0034 | 22.77 | 87.2468 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.2222 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2371 | 14.585 | 59.9502 | 11.77 | 87.2444 | 14.7939 | 59.9699 | 11.77
87.2138 | 26.1633 | 60.0034 | 22.77 | 87.2551 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.2306 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2454 | 14.585 | 59.9502 | 11.77 | 87.2527 | 14.7939 | 59.9699 | 11.77
87.2221 | 26.1633 | 60.0034 | 22.77 | 87.2634 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.2389 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2537 | 14.585 | 59.9502 | 11.77 | 87.261 | 14.7939 | 59.9699 | 11.77
87.2304 | 26.1627 | 60.0034 | 22.77 | 87.2718 | 25.2179 | 59.9949 | 22.77 | 87.2472 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.262 | 14.585 | 59.9502 | 11.77 | 87.2693 | 14.7896 | 59.9699 | 11.77
87.2388 | 26.1627 | 60.0034 | 22.77 | 87.2801 | 25.2186 | 59.9949 | 22.77 | 87.2555 | 14.0544 | 60.0073 | 11.77 | 87.2703 | 14.585 | 59.9502 | 11.77 | 87.2778 | 14.7896 | 59.9699 | 11.77
87.2471 | 26.1599 | 60.0034 | 22.77 | 87.2884 | 25.2186 | 59.9949 | 22.77 | 87.2639 | 14.0538 | 60.0073 | 11.77 | 87.2786 | 14.585 | 59.9502 | 11.77 | 87.2861 | 14.7904 | 59.9699 | 11.77
87.2554 | 26.1599 | 60.0034 | 22.77 | 87.2968 | 25.2186 | 59.9949 | 22.77 | 87.2722 | 14.0538 | 60.0073 | 11.77 | 87.2871 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.2944 | 14.7904 | 59.9699 | 11.77
87.2638 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3051 | 25.2186 | 59.9949 | 22.77 | 87.2805 | 14.0497 | 60.0073 | 11.77 | 87.2954 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3027 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.2721 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3134 | 25.2186 | 59.9949 | 22.77 | 87.2888 | 14.0497 | 60.0073 | 11.77 | 87.3037 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.311 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.2804 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3218 | 25.2186 | 59.9949 | 22.77 | 87.2972 | 14.0497 | 60.0073 | 11.77 | 87.312 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3193 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.2887 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3301 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3055 | 14.0497 | 60.0073 | 11.77 | 87.3203 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3276 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.2971 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3384 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3138 | 14.0497 | 60.0073 | 11.77 | 87.3286 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3362 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.3054 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3468 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3221 | 14.0497 | 60.0073 | 11.77 | 87.3372 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3445 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.3138 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3551 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3306 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3455 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3528 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.3221 | 26.0625 | 60.0034 | 22.77 | 87.3634 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3389 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3538 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3611 | 14.7906 | 59.9699 | 11.77
87.3304 | 26.0715 | 60.0034 | 22.77 | 87.3718 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3472 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3621 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3694 | 14.7905 | 59.9699 | 11.77
87.3387 | 26.0715 | 60.0034 | 22.77 | 87.3801 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3555 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3704 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3777 | 14.7905 | 59.9699 | 11.77
87.3471 | 26.0715 | 60.0034 | 22.77 | 87.3884 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3639 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3787 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3862 | 14.7088 | 59.9699 | 11.77
87.3554 | 26.0715 | 60.0034 | 22.77 | 87.3968 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3722 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3872 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.3945 | 14.7088 | 59.9699 | 11.77
87.3637 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4051 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3805 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.3955 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.4028 | 14.7056 | 59.9699 | 11.77
87.3721 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4134 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3888 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4038 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.4111 | 14.7056 | 59.9699 | 11.77
87.3804 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4218 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.3972 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4121 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.4194 | 14.7056 | 59.9699 | 11.77
87.3887 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4301 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.4055 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4204 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.4277 | 14.7056 | 59.9699 | 11.77
87.3971 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4384 | 24.9844 | 59.9957 | 22.77 | 87.4138 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4287 | 14.4045 | 59.9502 | 11.77 | 87.436 | 14.7077 | 59.9679 | 11.77
87.4054 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4468 | 24.9776 | 59.9957 | 22.77 | 87.4222 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4373 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4446 | 14.7077 | 59.9679 | 11.77
87.4137 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4551 | 24.9776 | 59.9957 | 22.77 | 87.4305 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4456 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4529 | 14.7077 | 59.9679 | 11.77
87.4221 | 26.069 | 60.0015 | 22.77 | 87.4634 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4388 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4539 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4612 | 14.7077 | 59.9679 | 11.77
87.4304 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.4718 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4471 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4622 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4695 | 14.7077 | 59.9679 | 11.77
87.4387 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.4801 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4556 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4705 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4778 | 14.7077 | 59.9679 | 11.77
87.4471 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.4884 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4639 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4788 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4861 | 14.59 | 59.9679 | 11.77
87.4554 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.4968 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4722 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4871 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.4944 | 14.59 | 59.9679 | 11.77
87.4637 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5051 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4805 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.4956 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5029 | 14.59 | 59.9679 | 11.77
87.4721 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5135 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4889 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.5039 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5112 | 14.59 | 59.9679 | 11.77
87.4804 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5218 | 24.9764 | 59.9957 | 22.77 | 87.4972 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.5122 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5195 | 14.59 | 59.9679 | 11.77
87.4887 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5301 | 24.9764 | 59.9961 | 22.77 | 87.5055 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.5205 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5278 | 14.59 | 59.9679 | 11.77
87.4971 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5385 | 24.9764 | 59.9961 | 22.77 | 87.5138 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.5288 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5361 | 14.5908 | 59.9679 | 11.77
87.5054 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5468 | 24.9764 | 59.9961 | 22.77 | 87.5222 | 14.0497 | 60.0067 | 11.77 | 87.5371 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5444 | 14.5908 | 59.9679 | 11.77
87.5137 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5551 | 24.9764 | 59.9961 | 22.77 | 87.5305 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.5457 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.553 | 14.5605 | 59.9679 | 11.77
87.5221 | 26.0644 | 60.0015 | 22.77 | 87.5634 | 24.9764 | 59.9961 | 22.77 | 87.5388 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.554 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5613 | 14.5605 | 59.9679 | 11.77
87.5304 | 26.0618 | 60.0015 | 22.77 | 87.5718 | 24.9764 | 59.9961 | 22.77 | 87.5471 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.5623 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5696 | 14.5605 | 59.9679 | 11.77
87.5387 | 26.0618 | 60.0015 | 22.77 | 87.5801 | 24.9767 | 59.9961 | 22.77 | 87.5555 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.5706 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5779 | 14.5605 | 59.9679 | 11.77
87.5471 | 26.0594 | 60.0015 | 22.77 | 87.5884 | 24.9767 | 59.9961 | 22.77 | 87.5638 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.5789 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5862 | 14.5605 | 59.9679 | 11.77
87.5554 | 26.0594 | 60.0015 | 22.77 | 87.5968 | 24.9781 | 59.9961 | 22.77 | 87.5721 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.5872 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.5945 | 14.5605 | 59.9679 | 11.77
87.5637 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6051 | 24.9781 | 59.9961 | 22.77 | 87.5804 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.5957 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6028 | 14.5608 | 59.9679 | 11.77
87.5721 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6135 | 24.9781 | 59.9961 | 22.77 | 87.5889 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.604 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6113 | 14.5608 | 59.9679 | 11.77
87.5804 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6218 | 24.9781 | 59.9961 | 22.77 | 87.5972 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.6123 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6196 | 14.5608 | 59.9679 | 11.77
87.5887 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6301 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6055 | 14.0497 | 60.0064 | 11.77 | 87.6206 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6279 | 14.5608 | 59.9679 | 11.77
87.5971 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6385 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6138 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6289 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6362 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
87.6054 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6468 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6222 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6372 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6445 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
87.6137 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6551 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6305 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6458 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6528 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
87.6221 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6635 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6388 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6541 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6611 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
87.6304 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6718 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6472 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6624 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6697 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6387 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6801 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6555 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6707 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.678 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6471 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6884 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6638 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.679 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6863 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6554 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.6968 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6721 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6873 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.6946 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6637 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7051 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6805 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.6958 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.7029 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6721 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7135 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6888 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.7041 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.7112 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6804 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7218 | 24.9826 | 59.9961 | 22.77 | 87.6971 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.7124 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.7197 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6887 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7301 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7054 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.7207 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.728 | 14.5594 | 59.9667 | 11.77
87.6971 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7385 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7139 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.729 | 14.4045 | 59.9506 | 11.77 | 87.7363 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7054 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7468 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7222 | 13.9747 | 60.0064 | 11.77 | 87.7373 | 14.4017 | 59.9506 | 11.77 | 87.7446 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7137 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7551 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7305 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7456 | 14.4017 | 59.9506 | 11.77 | 87.7529 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7221 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7635 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7388 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7542 | 14.4017 | 59.9506 | 11.77 | 87.7612 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7304 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7718 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7472 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7625 | 14.4017 | 59.9506 | 11.77 | 87.7695 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7387 | 26.0594 | 60.0007 | 22.77 | 87.7801 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7555 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7708 | 14.4017 | 59.9506 | 11.77 | 87.7781 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7471 | 25.9705 | 60.0007 | 22.77 | 87.7885 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7638 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7791 | 14.4017 | 59.9506 | 11.77 | 87.7864 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7554 | 25.9705 | 60.0007 | 22.77 | 87.7968 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7721 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7874 | 14.4023 | 59.9506 | 11.77 | 87.7947 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7637 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8051 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7805 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.7957 | 14.4023 | 59.9506 | 11.77 | 87.803 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7721 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8135 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7888 | 13.9747 | 60.0067 | 11.77 | 87.8042 | 14.4023 | 59.9506 | 11.77 | 87.8113 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7804 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8218 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.7971 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8125 | 14.4023 | 59.9506 | 11.77 | 87.8196 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7887 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8301 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8054 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8208 | 14.4023 | 59.9506 | 11.77 | 87.8281 | 14.5614 | 59.9667 | 11.77
87.7971 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8385 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8138 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8291 | 14.4023 | 59.9506 | 11.77 | 87.8364 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8054 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8468 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8221 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8374 | 14.4023 | 59.9498 | 11.77 | 87.8447 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8137 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8551 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8304 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8457 | 14.4023 | 59.9498 | 11.77 | 87.853 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8221 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8635 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8387 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8542 | 14.4023 | 59.9498 | 11.77 | 87.8613 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8304 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8718 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8472 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8625 | 14.4023 | 59.9498 | 11.77 | 87.8696 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8387 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8801 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8555 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8708 | 14.4028 | 59.9498 | 11.77 | 87.8779 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8471 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8885 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8638 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8792 | 14.4028 | 59.9498 | 11.77 | 87.8865 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8554 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.8968 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8722 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8875 | 14.4028 | 59.9498 | 11.77 | 87.8948 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8637 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9051 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8805 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.8958 | 14.4028 | 59.9498 | 11.77 | 87.9031 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8721 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9135 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8888 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9043 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9114 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8804 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9218 | 24.9826 | 59.9968 | 22.77 | 87.8971 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9126 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9197 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8887 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9301 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9055 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9209 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.928 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.8971 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9385 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9138 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9292 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9365 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.9054 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9468 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9221 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9375 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9448 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.9137 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9551 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9304 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9458 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9531 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.9221 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9635 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9388 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9543 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9614 | 14.5614 | 59.9659 | 11.77
87.9304 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9718 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9471 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9626 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9697 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9387 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9801 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9554 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9709 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.978 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9471 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9885 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9637 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9792 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9863 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9554 | 25.9655 | 59.9999 | 22.77 | 87.9968 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9722 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9875 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 87.9949 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9637 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.0051 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9805 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 87.9958 | 14.4049 | 59.9498 | 11.77 | 88.0032 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9721 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.0135 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9888 | 13.8593 | 60.0067 | 11.77 | 88.0042 | 14.4054 | 59.9498 | 11.77 | 88.0115 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9804 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0218 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 87.9971 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0127 | 14.4054 | 59.9498 | 11.77 | 88.0198 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9887 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0302 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 88.0055 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.021 | 14.4054 | 59.9498 | 11.77 | 88.0281 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
87.9971 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0385 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 88.0138 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0293 | 14.4054 | 59.9498 | 11.77 | 88.0364 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0054 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0468 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 88.0221 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0376 | 14.4042 | 59.9486 | 11.77 | 88.0449 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0137 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0551 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 88.0304 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0459 | 14.4042 | 59.9486 | 11.77 | 88.0532 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0221 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0635 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 88.0388 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0542 | 14.4042 | 59.9486 | 11.77 | 88.0615 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0304 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0718 | 24.9826 | 59.9972 | 22.77 | 88.0471 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0627 | 14.4042 | 59.9486 | 11.77 | 88.0698 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0387 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0801 | 24.9812 | 59.9972 | 22.77 | 88.0554 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.071 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.0781 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0471 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0885 | 24.9812 | 59.9972 | 22.77 | 88.0637 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0793 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.0864 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0554 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.0968 | 24.9812 | 59.9972 | 22.77 | 88.0721 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0876 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.0947 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0637 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.1051 | 24.9812 | 59.9972 | 22.77 | 88.0804 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.0959 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1033 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0721 | 25.9676 | 59.9995 | 22.77 | 88.1135 | 24.9685 | 59.9972 | 22.77 | 88.0887 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.1042 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1116 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0804 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1218 | 24.9685 | 59.9972 | 22.77 | 88.0972 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.1128 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1199 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0887 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1302 | 24.9685 | 59.9964 | 22.77 | 88.1055 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.1211 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1282 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.0971 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1385 | 24.9685 | 59.9964 | 22.77 | 88.1138 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.1294 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1365 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1054 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1468 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.1221 | 13.8572 | 60.0067 | 11.77 | 88.1377 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1448 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1137 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1552 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.1305 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.146 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1531 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1221 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1635 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1388 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.1543 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1616 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1304 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1718 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1471 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.1628 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1699 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1387 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1801 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1554 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.1711 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1782 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1471 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1885 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1638 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.1794 | 14.4047 | 59.9486 | 11.77 | 88.1865 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1554 | 25.9655 | 59.9995 | 22.77 | 88.1968 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1721 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.1877 | 14.4052 | 59.9486 | 11.77 | 88.1948 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1637 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2051 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1804 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.196 | 14.4052 | 59.9486 | 11.77 | 88.2031 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1721 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2135 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1887 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2043 | 14.4052 | 59.9486 | 11.77 | 88.2117 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1804 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2218 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.1971 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2129 | 14.4052 | 59.9486 | 11.77 | 88.22 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1887 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2302 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2054 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2212 | 14.4029 | 59.9486 | 11.77 | 88.2283 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.1971 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2385 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2137 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2295 | 14.4029 | 59.9486 | 11.77 | 88.2366 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.2054 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2468 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.222 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2378 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.2449 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.2137 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2552 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2305 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2461 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.2532 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.2221 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2635 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2388 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2544 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.2615 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.2304 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2718 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2471 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2629 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.27 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.2387 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2802 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2554 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2712 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.2783 | 14.5616 | 59.9659 | 11.77
88.2471 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2885 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2638 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2795 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.2866 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.2554 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.2968 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2721 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2878 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.2949 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.2637 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.3051 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2804 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.2961 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.3032 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.2721 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.3135 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2887 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.3044 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.3115 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.2804 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.3218 | 24.7743 | 59.9964 | 22.77 | 88.2971 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.313 | 14.4029 | 59.9474 | 11.77 | 88.3201 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.2887 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.3302 | 24.7743 | 59.9961 | 22.77 | 88.3054 | 13.8572 | 60.0071 | 11.77 | 88.3213 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3284 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.2971 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.3385 | 24.7743 | 59.9961 | 22.77 | 88.3137 | 13.8593 | 60.0071 | 11.77 | 88.3296 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3367 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3054 | 25.9713 | 59.9999 | 22.77 | 88.3468 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.322 | 13.8593 | 60.0071 | 11.77 | 88.3379 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.345 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3137 | 25.9806 | 59.9999 | 22.77 | 88.3552 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3304 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3462 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3533 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3221 | 25.9806 | 59.9999 | 22.77 | 88.3635 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3387 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3545 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3616 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3304 | 25.9806 | 59.9999 | 22.77 | 88.3718 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.347 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3628 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3699 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3387 | 25.9806 | 59.9999 | 22.77 | 88.3802 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3555 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3713 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3784 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3471 | 25.9806 | 59.9999 | 22.77 | 88.3885 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3638 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3796 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.3867 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3554 | 25.9806 | 59.9999 | 22.77 | 88.3968 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3721 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3879 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.395 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3637 | 25.9806 | 60.0003 | 22.77 | 88.4052 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3804 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.3962 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.4033 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3721 | 25.9806 | 60.0003 | 22.77 | 88.4135 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3888 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4045 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.4116 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3804 | 25.9806 | 60.0003 | 22.77 | 88.4218 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.3971 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4128 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.4199 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3887 | 25.9806 | 60.0003 | 22.77 | 88.4302 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4054 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4214 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.4285 | 14.5613 | 59.9659 | 11.77
88.3971 | 25.9848 | 60.0003 | 22.77 | 88.4385 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4137 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4297 | 14.4053 | 59.9474 | 11.77 | 88.4368 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4054 | 25.9848 | 60.0003 | 22.77 | 88.4468 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4221 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.438 | 14.4008 | 59.9471 | 11.77 | 88.4451 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4137 | 25.9848 | 60.0003 | 22.77 | 88.4552 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4304 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4463 | 14.4008 | 59.9471 | 11.77 | 88.4534 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4221 | 25.9848 | 60.0003 | 22.77 | 88.4635 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4387 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4546 | 14.4008 | 59.9471 | 11.77 | 88.4617 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4304 | 25.9848 | 60.0003 | 22.77 | 88.4718 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.447 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4629 | 14.4008 | 59.9471 | 11.77 | 88.47 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4387 | 25.9848 | 60.0003 | 22.77 | 88.4802 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4554 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4714 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.4783 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4471 | 25.9156 | 60.0003 | 22.77 | 88.4885 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4637 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.4797 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.4868 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4554 | 25.9156 | 60.0003 | 22.77 | 88.4968 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.472 | 13.8593 | 60.0066 | 11.77 | 88.488 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.4951 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4637 | 25.9257 | 60.0003 | 22.77 | 88.5052 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4803 | 13.8586 | 60.0066 | 11.77 | 88.4963 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5034 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4721 | 25.9257 | 60.0003 | 22.77 | 88.5135 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4888 | 13.8586 | 60.0066 | 11.77 | 88.5046 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5117 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4804 | 25.9257 | 60.0003 | 22.77 | 88.5218 | 24.8575 | 59.9961 | 22.77 | 88.4971 | 13.8577 | 60.0066 | 11.77 | 88.5129 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.52 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4887 | 25.9257 | 60.0003 | 22.77 | 88.5302 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5054 | 13.8577 | 60.0066 | 11.77 | 88.5215 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5283 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.4971 | 25.9236 | 60.0003 | 22.77 | 88.5385 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5137 | 13.8577 | 60.0066 | 11.77 | 88.5298 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5369 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.5054 | 25.9236 | 60.0003 | 22.77 | 88.5468 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5221 | 13.8577 | 60.0066 | 11.77 | 88.5381 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5452 | 14.5592 | 59.9663 | 11.77
88.5137 | 25.9242 | 60.0003 | 22.77 | 88.5552 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5304 | 13.8577 | 60.0062 | 11.77 | 88.5464 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5535 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5221 | 25.9242 | 60.0003 | 22.77 | 88.5635 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5387 | 13.8577 | 60.0062 | 11.77 | 88.5547 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5618 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5304 | 25.9242 | 60.0003 | 22.77 | 88.5718 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5471 | 13.8577 | 60.0062 | 11.77 | 88.563 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5701 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5387 | 25.9242 | 60.0003 | 22.77 | 88.5802 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5554 | 13.8577 | 60.0062 | 11.77 | 88.5715 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5784 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5471 | 25.9242 | 60.0003 | 22.77 | 88.5885 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5637 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.5798 | 14.397 | 59.9471 | 11.77 | 88.5867 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5554 | 25.9242 | 60.0003 | 22.77 | 88.5968 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.572 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.5881 | 14.3991 | 59.9471 | 11.77 | 88.5952 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5637 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6052 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5804 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.5964 | 14.3991 | 59.9471 | 11.77 | 88.6035 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5721 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6135 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.5887 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.6047 | 14.3991 | 59.9471 | 11.77 | 88.6118 | 14.5581 | 59.9663 | 11.77
88.5804 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6218 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.597 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.613 | 14.3991 | 59.9471 | 11.77 | 88.6201 | 14.5602 | 59.9663 | 11.77
88.5887 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6302 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6053 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.6216 | 14.3991 | 59.9471 | 11.77 | 88.6284 | 14.5602 | 59.9663 | 11.77
88.5971 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6385 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6138 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.6299 | 14.3991 | 59.9471 | 11.77 | 88.6367 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6054 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6469 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6221 | 13.8578 | 60.0062 | 11.77 | 88.6382 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6453 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6137 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6552 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6304 | 13.5361 | 60.0062 | 11.77 | 88.6465 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6536 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6221 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6635 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6387 | 13.5361 | 60.0062 | 11.77 | 88.6548 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6619 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6304 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6718 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6471 | 13.5352 | 60.0062 | 11.77 | 88.6631 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6702 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6387 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6802 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6554 | 13.5352 | 60.0062 | 11.77 | 88.6716 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6785 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6471 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6885 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6637 | 13.4181 | 60.0062 | 11.77 | 88.6799 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6868 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6554 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.6968 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.672 | 13.4181 | 60.0062 | 11.77 | 88.6882 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.6951 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6637 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.7052 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6804 | 13.4181 | 60.0062 | 11.77 | 88.6965 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7036 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6721 | 25.9242 | 60.001 | 22.77 | 88.7135 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.6887 | 13.4181 | 60.0062 | 11.77 | 88.7048 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7119 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6804 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7218 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.697 | 13.4181 | 60.0062 | 11.77 | 88.7131 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7202 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6887 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7302 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7053 | 13.4181 | 60.0062 | 11.77 | 88.7217 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7285 | 14.5602 | 59.9667 | 11.77
88.6971 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7385 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7137 | 13.5751 | 60.0062 | 11.77 | 88.73 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7368 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7054 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7469 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.722 | 13.5751 | 60.0062 | 11.77 | 88.7383 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7451 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7137 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7552 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7303 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.7466 | 14.3991 | 59.9463 | 11.77 | 88.7534 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7221 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7635 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7386 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.7549 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.762 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7304 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7719 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7471 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.7632 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.7703 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7387 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7802 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7554 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.7717 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.7786 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7471 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7885 | 24.8575 | 59.9964 | 22.77 | 88.7637 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.78 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.7869 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7554 | 25.9285 | 60.001 | 22.77 | 88.7968 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.7721 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.7883 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.7952 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7637 | 25.9285 | 60.0018 | 22.77 | 88.8052 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.7804 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.7966 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.8035 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7721 | 25.9285 | 60.0018 | 22.77 | 88.8135 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.7887 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8049 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.812 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7804 | 25.9285 | 60.0018 | 22.77 | 88.8218 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.797 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8132 | 14.3996 | 59.9463 | 11.77 | 88.8203 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7887 | 25.9285 | 60.0018 | 22.77 | 88.8302 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.8054 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8215 | 14.4001 | 59.9463 | 11.77 | 88.8286 | 14.56 | 59.9667 | 11.77
88.7971 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8385 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.8137 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8301 | 14.4001 | 59.9463 | 11.77 | 88.8369 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8054 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8469 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.822 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8384 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.8452 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8137 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8552 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.8303 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8467 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.8535 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8221 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8635 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.8387 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.855 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.8618 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8304 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8719 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.847 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8633 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.8704 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8387 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8802 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.8553 | 13.5751 | 60.0048 | 11.77 | 88.8716 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.8787 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8471 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8885 | 24.8619 | 59.9964 | 22.77 | 88.8636 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.8801 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.887 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8554 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.8969 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.8721 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.8884 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.8953 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8637 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.9052 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.8804 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.8967 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9036 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8721 | 25.9292 | 60.0018 | 22.77 | 88.9135 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.8887 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.905 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9119 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8804 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9218 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.897 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.9133 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9204 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8887 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9302 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.9054 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.9216 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9287 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.8971 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9385 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.9137 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.9302 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.937 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9054 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9469 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.922 | 13.5746 | 60.0048 | 11.77 | 88.9385 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9453 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9137 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9552 | 24.8633 | 59.9964 | 22.77 | 88.9303 | 13.5748 | 60.0048 | 11.77 | 88.9468 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9536 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9221 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9635 | 24.8671 | 59.9964 | 22.77 | 88.9387 | 13.5748 | 60.0048 | 11.77 | 88.9551 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9619 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9304 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9719 | 24.8671 | 59.9964 | 22.77 | 88.947 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 88.9634 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9702 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9387 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9802 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 88.9553 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 88.9717 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9788 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9471 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9885 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 88.9637 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 88.9802 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9871 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9554 | 25.925 | 60.0018 | 22.77 | 88.9969 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 88.972 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 88.9885 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 88.9954 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9637 | 25.9256 | 60.0026 | 22.77 | 89.0052 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 88.9803 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 88.9968 | 14.399 | 59.9458 | 11.77 | 89.0037 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9721 | 25.9256 | 60.0026 | 22.77 | 89.0135 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 88.9886 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0051 | 14.4014 | 59.9458 | 11.77 | 89.012 | 14.56 | 59.9671 | 11.77
88.9804 | 25.9256 | 60.0026 | 22.77 | 89.0219 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 88.9971 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0134 | 14.4014 | 59.9458 | 11.77 | 89.0203 | 14.5579 | 59.9671 | 11.77
88.9887 | 25.9256 | 60.0026 | 22.77 | 89.0302 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0054 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0217 | 14.4041 | 59.9458 | 11.77 | 89.0288 | 14.5579 | 59.9671 | 11.77
88.9971 | 25.9256 | 60.0026 | 22.77 | 89.0385 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0137 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0303 | 14.4041 | 59.9458 | 11.77 | 89.0371 | 14.5583 | 59.9667 | 11.77
89.0054 | 25.9256 | 60.0026 | 22.77 | 89.0469 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.022 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0386 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.0454 | 14.5583 | 59.9667 | 11.77
89.0137 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.0552 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0304 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0469 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.0537 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0221 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.0635 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0387 | 13.5762 | 60.0048 | 11.77 | 89.0552 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.062 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0304 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.0719 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.047 | 13.6436 | 60.0048 | 11.77 | 89.0635 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.0703 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0387 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.0802 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0553 | 13.6436 | 60.0048 | 11.77 | 89.0718 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.0786 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0471 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.0885 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0637 | 13.6436 | 60.0048 | 11.77 | 89.0803 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.0872 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0554 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.0969 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.072 | 13.6436 | 60.0048 | 11.77 | 89.0886 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.0955 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0637 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.1052 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0803 | 13.6431 | 60.0048 | 11.77 | 89.0969 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1038 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0721 | 25.9189 | 60.0026 | 22.77 | 89.1135 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.0886 | 13.6431 | 60.0048 | 11.77 | 89.1052 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1121 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0804 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1219 | 24.865 | 59.9964 | 22.77 | 89.097 | 13.6431 | 60.0048 | 11.77 | 89.1135 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1204 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0887 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1302 | 24.865 | 59.9972 | 22.77 | 89.1053 | 13.6431 | 60.0048 | 11.77 | 89.1218 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1287 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.0971 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1385 | 24.865 | 59.9972 | 22.77 | 89.1136 | 13.6423 | 60.0048 | 11.77 | 89.1304 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.137 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1054 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1469 | 24.8746 | 59.9972 | 22.77 | 89.1219 | 13.6423 | 60.0048 | 11.77 | 89.1387 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1455 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1137 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1552 | 24.8746 | 59.9972 | 22.77 | 89.1304 | 13.6423 | 60.0039 | 11.77 | 89.147 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1538 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1221 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1635 | 24.8834 | 59.9972 | 22.77 | 89.1387 | 13.6423 | 60.0039 | 11.77 | 89.1553 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1621 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1304 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1719 | 24.8834 | 59.9972 | 22.77 | 89.147 | 13.6423 | 60.0039 | 11.77 | 89.1636 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1704 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1387 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1802 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.1554 | 13.6423 | 60.0039 | 11.77 | 89.1719 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1787 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1471 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1885 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.1637 | 13.6423 | 60.0039 | 11.77 | 89.1804 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.187 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1554 | 25.9197 | 60.0026 | 22.77 | 89.1969 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.172 | 13.6423 | 60.0039 | 11.77 | 89.1887 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.1956 | 14.5608 | 59.9667 | 11.77
89.1637 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2052 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.1803 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.197 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2039 | 14.5578 | 59.9667 | 11.77
89.1721 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2135 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.1887 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2053 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2122 | 14.5578 | 59.9667 | 11.77
89.1804 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2219 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.197 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2136 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2205 | 14.5578 | 59.9667 | 11.77
89.1887 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2302 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2053 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2219 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2288 | 14.5578 | 59.9667 | 11.77
89.1971 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2386 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2136 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2305 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2371 | 14.5578 | 59.966 | 11.77
89.2054 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2469 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.222 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2388 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2454 | 14.5578 | 59.966 | 11.77
89.2137 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2552 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2303 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2471 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2539 | 14.5578 | 59.966 | 11.77
89.2221 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2635 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2386 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2554 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2622 | 14.5578 | 59.966 | 11.77
89.2304 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2719 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2469 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2637 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2705 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2387 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2802 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2554 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.272 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2788 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2471 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2885 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2637 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2805 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2871 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2554 | 25.9244 | 60.0034 | 22.77 | 89.2969 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.272 | 13.6425 | 60.0039 | 11.77 | 89.2888 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.2954 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2637 | 25.8137 | 60.0034 | 22.77 | 89.3052 | 24.8838 | 59.9972 | 22.77 | 89.2803 | 13.642 | 60.0039 | 11.77 | 89.2971 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.304 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.272 | 25.8137 | 60.0034 | 22.77 | 89.3135 | 24.8751 | 59.9972 | 22.77 | 89.2887 | 13.642 | 60.0039 | 11.77 | 89.3054 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3123 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2804 | 25.6676 | 60.0034 | 22.77 | 89.3219 | 24.8751 | 59.9972 | 22.77 | 89.297 | 13.6435 | 60.0039 | 11.77 | 89.3137 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3206 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2887 | 25.6676 | 60.0034 | 22.77 | 89.3302 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.3053 | 13.6435 | 60.0039 | 11.77 | 89.322 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3289 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.2971 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3386 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.3137 | 13.6435 | 60.0039 | 11.77 | 89.3306 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3372 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.3054 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3469 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.322 | 13.6435 | 60.0039 | 11.77 | 89.3389 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3455 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.3137 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3552 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.3303 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3472 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3538 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.322 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3636 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.3386 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3555 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3623 | 14.5582 | 59.966 | 11.77
89.3304 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3719 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.347 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3638 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3706 | 14.5581 | 59.966 | 11.77
89.3387 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3802 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.3553 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3721 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3789 | 14.5581 | 59.966 | 11.77
89.347 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3885 | 24.8751 | 59.998 | 22.77 | 89.3636 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3806 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3872 | 14.1758 | 59.966 | 11.77
89.3554 | 25.663 | 60.0034 | 22.77 | 89.3969 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.3719 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3889 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.3955 | 14.1758 | 59.966 | 11.77
89.3637 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4052 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.3804 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.3972 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.4038 | 14.1758 | 59.966 | 11.77
89.372 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4135 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.3887 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.4055 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.4124 | 14.1758 | 59.966 | 11.77
89.3804 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4219 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.397 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.4138 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.4207 | 14.1758 | 59.966 | 11.77
89.3887 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4302 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.4053 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.4221 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.429 | 14.1758 | 59.966 | 11.77
89.397 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4385 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.4137 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.4304 | 14.4041 | 59.945 | 11.77 | 89.4373 | 14.1758 | 59.9648 | 11.77
89.4054 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4469 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.422 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.439 | 14.4041 | 59.9454 | 11.77 | 89.4456 | 14.1758 | 59.9648 | 11.77
89.4137 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4552 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.4303 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.4473 | 14.4041 | 59.9454 | 11.77 | 89.4539 | 14.1758 | 59.9648 | 11.77
89.422 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4636 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.4386 | 13.6435 | 60.0031 | 11.77 | 89.4556 | 14.4017 | 59.9454 | 11.77 | 89.4622 | 14.1758 | 59.9648 | 11.77
89.4304 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4719 | 24.8683 | 59.998 | 22.77 | 89.447 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.4639 | 14.4017 | 59.9454 | 11.77 | 89.4707 | 14.1717 | 59.9648 | 11.77
89.4387 | 25.663 | 60.003 | 22.77 | 89.4802 | 24.8687 | 59.998 | 22.77 | 89.4553 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.4722 | 14.4017 | 59.9454 | 11.77 | 89.479 | 14.1717 | 59.9648 | 11.77
89.447 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.4886 | 24.8687 | 59.998 | 22.77 | 89.4636 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.4805 | 14.4017 | 59.9454 | 11.77 | 89.4873 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.4554 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.4969 | 24.8687 | 59.998 | 22.77 | 89.472 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.489 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.4956 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.4637 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5052 | 24.8687 | 59.998 | 22.77 | 89.4803 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.4973 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5039 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.472 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5135 | 24.8687 | 59.998 | 22.77 | 89.4886 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.5056 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5122 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.4804 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5219 | 24.8687 | 59.998 | 22.77 | 89.4969 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.5139 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5208 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.4887 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5302 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.5054 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.5222 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5291 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.497 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5385 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.5137 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.5305 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5374 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5054 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5469 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.522 | 13.6436 | 60.0031 | 11.77 | 89.5391 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5457 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5137 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5552 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.5303 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.5474 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.554 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.522 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5636 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.5387 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.5557 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5623 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5304 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5719 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.547 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.564 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5706 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5387 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5802 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.5553 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.5723 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5791 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.547 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5886 | 24.8687 | 59.9984 | 22.77 | 89.5636 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.5806 | 14.3958 | 59.9454 | 11.77 | 89.5874 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5554 | 25.661 | 60.003 | 22.77 | 89.5969 | 24.871 | 59.9984 | 22.77 | 89.572 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.5891 | 14.3953 | 59.9454 | 11.77 | 89.5957 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5637 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6052 | 24.871 | 59.9984 | 22.77 | 89.5803 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.5974 | 14.3953 | 59.9454 | 11.77 | 89.604 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.572 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6136 | 24.8724 | 59.9984 | 22.77 | 89.5886 | 13.6436 | 60.0027 | 11.77 | 89.6057 | 14.3953 | 59.9454 | 11.77 | 89.6123 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5804 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6219 | 24.8724 | 59.9984 | 22.77 | 89.5969 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.614 | 14.3953 | 59.9454 | 11.77 | 89.6206 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.5887 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6302 | 24.8724 | 59.9984 | 22.77 | 89.6053 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6223 | 14.3953 | 59.9454 | 11.77 | 89.6292 | 14.0867 | 59.9648 | 11.77
89.597 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6385 | 24.8724 | 59.9984 | 22.77 | 89.6136 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6306 | 14.3953 | 59.9454 | 11.77 | 89.6375 | 14.1693 | 59.9636 | 11.77
89.6054 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6469 | 24.8724 | 59.9984 | 22.77 | 89.6219 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6392 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.6458 | 14.1693 | 59.9636 | 11.77
89.6137 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6552 | 24.8724 | 59.9984 | 22.77 | 89.6304 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6475 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.6541 | 14.1696 | 59.9636 | 11.77
89.622 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6635 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.6387 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6558 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.6624 | 14.1696 | 59.9636 | 11.77
89.6304 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6719 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.647 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6641 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.6707 | 14.1696 | 59.9636 | 11.77
89.6387 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6802 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.6553 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6724 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.679 | 14.1696 | 59.9636 | 11.77
89.647 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6886 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.6637 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6807 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.6875 | 14.1696 | 59.9636 | 11.77
89.6554 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.6969 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.672 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6892 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.6958 | 14.1696 | 59.9636 | 11.77
89.6637 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.7052 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.6803 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.6975 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.7041 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.672 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.7136 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.6886 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7058 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.7124 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.6804 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.7219 | 24.8728 | 59.9984 | 22.77 | 89.697 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7141 | 14.3953 | 59.9458 | 11.77 | 89.7207 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.6887 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.7302 | 24.8728 | 59.9992 | 22.77 | 89.7053 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7224 | 14.4003 | 59.9458 | 11.77 | 89.729 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.697 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.7386 | 24.8728 | 59.9992 | 22.77 | 89.7136 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7307 | 14.4003 | 59.9458 | 11.77 | 89.7375 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.7054 | 25.661 | 60.0034 | 22.77 | 89.7469 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7219 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7393 | 14.4003 | 59.9458 | 11.77 | 89.7458 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.7137 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.7552 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7303 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7476 | 14.4003 | 59.9458 | 11.77 | 89.7542 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.722 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.7635 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7386 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7559 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.7625 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.7304 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.7719 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7469 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7642 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.7708 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.7387 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.7802 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7552 | 13.6451 | 60.0027 | 11.77 | 89.7725 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.7791 | 14.1707 | 59.9636 | 11.77
89.747 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.7886 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7637 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.7808 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.7874 | 14.1711 | 59.9636 | 11.77
89.7554 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.7969 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.772 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.7893 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.7959 | 14.1711 | 59.9636 | 11.77
89.7637 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8052 | 24.8765 | 59.9992 | 22.77 | 89.7803 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.7976 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.8042 | 14.1711 | 59.9636 | 11.77
89.772 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8136 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.7887 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8059 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.8125 | 14.1711 | 59.9636 | 11.77
89.7804 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8219 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.797 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8142 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.8208 | 14.1711 | 59.9636 | 11.77
89.7887 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8302 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.8053 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8225 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.8291 | 14.1711 | 59.9636 | 11.77
89.797 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8386 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.8136 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8308 | 14.3998 | 59.9458 | 11.77 | 89.8374 | 14.1711 | 59.9624 | 11.77
89.8054 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8469 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.822 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8394 | 14.3998 | 59.9466 | 11.77 | 89.8459 | 14.1711 | 59.9624 | 11.77
89.8137 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8552 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.8303 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8477 | 14.3998 | 59.9466 | 11.77 | 89.8542 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.822 | 25.661 | 60.0035 | 22.77 | 89.8636 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.8386 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.856 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.8625 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.8304 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.8719 | 24.8769 | 59.9992 | 22.77 | 89.8469 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8643 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.8708 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.8387 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.8802 | 24.8806 | 59.9992 | 22.77 | 89.8553 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8726 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.8792 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.847 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.8885 | 24.8806 | 59.9992 | 22.77 | 89.8636 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8809 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.8875 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.8554 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.8969 | 24.7187 | 59.9992 | 22.77 | 89.8719 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8894 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.8958 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.8637 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9052 | 24.7187 | 59.9992 | 22.77 | 89.8802 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.8977 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.9043 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.872 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9136 | 24.7187 | 59.9992 | 22.77 | 89.8887 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.906 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.9126 | 14.1722 | 59.9624 | 11.77
89.8803 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9219 | 24.7187 | 59.9992 | 22.77 | 89.897 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.9143 | 14.2045 | 59.9466 | 11.77 | 89.9209 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.8887 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9302 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9053 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.9226 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9292 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.897 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9386 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9136 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.9309 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9375 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.9053 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9469 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.922 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 89.9395 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9458 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.9137 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9552 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9303 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.9478 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9543 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.922 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9636 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9386 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.9561 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9626 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.9303 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9719 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.947 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.9644 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9709 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.9387 | 25.663 | 60.0035 | 22.77 | 89.9802 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9553 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.9727 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9792 | 14.1725 | 59.9624 | 11.77
89.947 | 25.6623 | 60.0035 | 22.77 | 89.9886 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9636 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.981 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9875 | 14.2017 | 59.9624 | 11.77
89.9553 | 25.6623 | 60.0035 | 22.77 | 89.9969 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9719 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.9893 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 89.9958 | 14.2017 | 59.9624 | 11.77
89.9637 | 25.6623 | 60.0031 | 22.77 | 90.0052 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9803 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 89.9978 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 90.0042 | 14.2017 | 59.9624 | 11.77
89.972 | 25.6623 | 60.0031 | 22.77 | 90.0135 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9886 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0061 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 90.0127 | 14.2017 | 59.9624 | 11.77
89.9803 | 25.6576 | 60.0031 | 22.77 | 90.0219 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 89.9969 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0144 | 14.1987 | 59.9466 | 11.77 | 90.021 | 14.2484 | 59.9624 | 11.77
89.9887 | 25.6576 | 60.0031 | 22.77 | 90.0302 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 90.0052 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0227 | 14.1982 | 59.9466 | 11.77 | 90.0293 | 14.2484 | 59.9624 | 11.77
89.997 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0386 | 24.7298 | 60.0007 | 22.77 | 90.0137 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.031 | 14.1982 | 59.9466 | 11.77 | 90.0376 | 14.2484 | 59.9612 | 11.77
90.0053 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0469 | 24.7315 | 60.0007 | 22.77 | 90.022 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0393 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.0459 | 14.2484 | 59.9612 | 11.77
90.0137 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0552 | 24.7315 | 60.0007 | 22.77 | 90.0303 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0479 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.0542 | 14.2484 | 59.9612 | 11.77
90.022 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0636 | 24.7341 | 60.0007 | 22.77 | 90.0386 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0562 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.0627 | 14.2484 | 59.9612 | 11.77
90.0303 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0719 | 24.7341 | 60.0007 | 22.77 | 90.047 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0645 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.071 | 14.2497 | 59.9612 | 11.77
90.0387 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0802 | 24.7341 | 60.0007 | 22.77 | 90.0553 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0728 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.0793 | 14.2497 | 59.9612 | 11.77
90.047 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0886 | 24.7341 | 60.0007 | 22.77 | 90.0636 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0811 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.0876 | 14.2497 | 59.9612 | 11.77
90.0553 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.0969 | 24.7273 | 60.0007 | 22.77 | 90.0719 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0894 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.0959 | 14.2497 | 59.9612 | 11.77
90.0637 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1052 | 24.7273 | 60.0007 | 22.77 | 90.0803 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.0979 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.1042 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.072 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1136 | 24.7273 | 60.0007 | 22.77 | 90.0886 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1062 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.1125 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.0803 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1219 | 24.7273 | 60.0007 | 22.77 | 90.0969 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1145 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.1211 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.0887 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1302 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1053 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1228 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.1294 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.097 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1385 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1136 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1311 | 14.1982 | 59.947 | 11.77 | 90.1377 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.1053 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1469 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1219 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1394 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.146 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.1137 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1552 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1302 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1479 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.1543 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.122 | 25.6557 | 60.0031 | 22.77 | 90.1635 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1387 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1562 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.1626 | 14.2503 | 59.9612 | 11.77
90.1303 | 25.6577 | 60.0031 | 22.77 | 90.1719 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.147 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1646 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.1711 | 14.2471 | 59.9612 | 11.77
90.1387 | 25.6577 | 60.0031 | 22.77 | 90.1802 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1553 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1729 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.1794 | 14.2471 | 59.9612 | 11.77
90.147 | 25.6577 | 60.0031 | 22.77 | 90.1886 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1636 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1812 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.1877 | 14.2474 | 59.9612 | 11.77
90.1553 | 25.6577 | 60.0031 | 22.77 | 90.1969 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.172 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.1895 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.196 | 14.2474 | 59.9612 | 11.77
90.1637 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2052 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1803 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.198 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.2043 | 14.2474 | 59.9612 | 11.77
90.172 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2136 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1886 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2063 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.2126 | 14.2474 | 59.9612 | 11.77
90.1803 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2219 | 24.7273 | 60.0015 | 22.77 | 90.1969 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2146 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.2209 | 14.2474 | 59.9612 | 11.77
90.1887 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2302 | 24.6922 | 60.0015 | 22.77 | 90.2053 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2229 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.2295 | 14.2474 | 59.9612 | 11.77
90.197 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2386 | 24.6922 | 60.0015 | 22.77 | 90.2136 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2312 | 14.2001 | 59.947 | 11.77 | 90.2378 | 14.2478 | 59.9593 | 11.77
90.2053 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2469 | 24.6922 | 60.0015 | 22.77 | 90.2219 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2395 | 14.2001 | 59.9474 | 11.77 | 90.2461 | 14.2478 | 59.9593 | 11.77
90.2137 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2552 | 24.6922 | 60.0015 | 22.77 | 90.2303 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.248 | 14.2001 | 59.9474 | 11.77 | 90.2544 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.222 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2635 | 24.6939 | 60.0015 | 22.77 | 90.2386 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2563 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.2627 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.2303 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2719 | 24.6939 | 60.0015 | 22.77 | 90.2469 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2646 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.271 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.2387 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2802 | 24.6939 | 60.0015 | 22.77 | 90.2552 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2729 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.2795 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.247 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2885 | 24.6939 | 60.0015 | 22.77 | 90.2637 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2812 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.2878 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.2553 | 25.6577 | 60.0028 | 22.77 | 90.2969 | 24.6926 | 60.0015 | 22.77 | 90.272 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2896 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.2961 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.2637 | 25.6551 | 60.0028 | 22.77 | 90.3052 | 24.6926 | 60.0015 | 22.77 | 90.2803 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.2981 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.3044 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.272 | 25.6551 | 60.0028 | 22.77 | 90.3136 | 24.6926 | 60.0015 | 22.77 | 90.2886 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.3064 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.3127 | 14.2493 | 59.9593 | 11.77
90.2803 | 25.6551 | 60.0028 | 22.77 | 90.3219 | 24.6926 | 60.0015 | 22.77 | 90.297 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.3147 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.321 | 14.2496 | 59.9593 | 11.77
90.2887 | 25.6551 | 60.0028 | 22.77 | 90.3302 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3053 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.323 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.3296 | 14.2496 | 59.9593 | 11.77
90.297 | 25.6551 | 60.0028 | 22.77 | 90.3386 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3136 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.3313 | 14.205 | 59.9474 | 11.77 | 90.3379 | 14.2496 | 59.9593 | 11.77
90.3053 | 25.6551 | 60.0028 | 22.77 | 90.3469 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3219 | 13.6449 | 60.0024 | 11.77 | 90.3396 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3462 | 14.2496 | 59.9593 | 11.77
90.3137 | 25.6571 | 60.0028 | 22.77 | 90.3552 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3303 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.3481 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3545 | 14.2509 | 59.9593 | 11.77
90.322 | 25.6571 | 60.0028 | 22.77 | 90.3636 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3386 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.3564 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3628 | 14.2509 | 59.9593 | 11.77
90.3303 | 25.6571 | 60.0028 | 22.77 | 90.3719 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3469 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.3647 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3711 | 14.2511 | 59.9593 | 11.77
90.3387 | 25.6571 | 60.0028 | 22.77 | 90.3802 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3552 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.373 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3794 | 14.2511 | 59.9593 | 11.77
90.347 | 25.6571 | 60.0028 | 22.77 | 90.3885 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3636 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.3813 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3879 | 14.2511 | 59.9593 | 11.77
90.3553 | 25.6571 | 60.0028 | 22.77 | 90.3969 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3719 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.3896 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.3962 | 14.2511 | 59.9593 | 11.77
90.3637 | 25.5235 | 60.002 | 22.77 | 90.4052 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3802 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.3982 | 14.2087 | 59.9474 | 11.77 | 90.4045 | 14.2515 | 59.9593 | 11.77
90.372 | 25.5235 | 60.002 | 22.77 | 90.4135 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.3887 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4065 | 14.2072 | 59.9474 | 11.77 | 90.4128 | 14.2515 | 59.9593 | 11.77
90.3803 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4219 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.397 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4148 | 14.2072 | 59.9474 | 11.77 | 90.4211 | 14.2515 | 59.9593 | 11.77
90.3887 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4302 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.4053 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4231 | 14.2072 | 59.9474 | 11.77 | 90.4294 | 14.2515 | 59.9593 | 11.77
90.397 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4385 | 24.6926 | 60.0023 | 22.77 | 90.4136 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4314 | 14.2072 | 59.9474 | 11.77 | 90.438 | 14.2515 | 59.9573 | 11.77
90.4053 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4469 | 24.6952 | 60.0023 | 22.77 | 90.422 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4397 | 14.2072 | 59.9482 | 11.77 | 90.4463 | 14.2515 | 59.9573 | 11.77
90.4137 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4552 | 24.6952 | 60.0023 | 22.77 | 90.4303 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.448 | 14.2072 | 59.9482 | 11.77 | 90.4546 | 14.2502 | 59.9573 | 11.77
90.422 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4636 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4386 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4565 | 14.2072 | 59.9482 | 11.77 | 90.4629 | 14.2502 | 59.9573 | 11.77
90.4303 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4719 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4469 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4648 | 14.2072 | 59.9482 | 11.77 | 90.4712 | 14.2502 | 59.9573 | 11.77
90.4387 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4802 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4553 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4731 | 14.2072 | 59.9482 | 11.77 | 90.4795 | 14.2502 | 59.9573 | 11.77
90.447 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4886 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4636 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4814 | 14.2072 | 59.9482 | 11.77 | 90.488 | 14.2502 | 59.9573 | 11.77
90.4553 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.4969 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4719 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.4897 | 14.2068 | 59.9482 | 11.77 | 90.4963 | 14.2502 | 59.9573 | 11.77
90.4637 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5052 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4802 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.498 | 14.2068 | 59.9482 | 11.77 | 90.5046 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.472 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5135 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4886 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.5066 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5129 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.4803 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5219 | 24.6969 | 60.0023 | 22.77 | 90.4969 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.5149 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5212 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.4887 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5302 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5052 | 13.6449 | 60.0027 | 11.77 | 90.5232 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5295 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.497 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5385 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5135 | 13.6426 | 60.0027 | 11.77 | 90.5315 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5378 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.5053 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5469 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.522 | 13.6426 | 60.0027 | 11.77 | 90.5398 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5464 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.5137 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5552 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5303 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5481 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5547 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.522 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5635 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5386 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5566 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.563 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.5303 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5719 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.547 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5649 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5713 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.5387 | 25.4715 | 60.002 | 22.77 | 90.5802 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5553 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5732 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5796 | 14.2524 | 59.9573 | 11.77
90.547 | 25.5549 | 60.002 | 22.77 | 90.5885 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5636 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5815 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5879 | 14.2551 | 59.9573 | 11.77
90.5553 | 25.5549 | 60.002 | 22.77 | 90.5969 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5719 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5898 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.5964 | 14.2551 | 59.9573 | 11.77
90.5637 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6052 | 24.6975 | 60.0031 | 22.77 | 90.5803 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.5981 | 14.2062 | 59.9482 | 11.77 | 90.6047 | 14.2551 | 59.9573 | 11.77
90.572 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6136 | 24.6993 | 60.0031 | 22.77 | 90.5886 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.6067 | 14.2047 | 59.9482 | 11.77 | 90.613 | 14.2551 | 59.9573 | 11.77
90.5803 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6219 | 24.6993 | 60.0031 | 22.77 | 90.5969 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.615 | 14.2047 | 59.9482 | 11.77 | 90.6213 | 14.2551 | 59.9573 | 11.77
90.5887 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6302 | 24.6993 | 60.0031 | 22.77 | 90.6052 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.6233 | 14.2047 | 59.9482 | 11.77 | 90.6296 | 14.2551 | 59.9573 | 11.77
90.597 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6385 | 24.6993 | 60.0031 | 22.77 | 90.6136 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.6316 | 14.2047 | 59.9482 | 11.77 | 90.6379 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6053 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6469 | 24.6973 | 60.0031 | 22.77 | 90.6219 | 13.6426 | 60.0022 | 11.77 | 90.6399 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.6462 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6136 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6552 | 24.6973 | 60.0031 | 22.77 | 90.6302 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.6482 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.6548 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.622 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6635 | 24.6973 | 60.0031 | 22.77 | 90.6385 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.6567 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.6631 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6303 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6719 | 24.6973 | 60.0031 | 22.77 | 90.647 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.665 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.6714 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6386 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6802 | 24.6973 | 60.0031 | 22.77 | 90.6553 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.6733 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.6797 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.647 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6885 | 24.6973 | 60.0031 | 22.77 | 90.6636 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.6816 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.688 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6553 | 25.5549 | 60.0012 | 22.77 | 90.6969 | 24.6979 | 60.0031 | 22.77 | 90.6719 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.6899 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.6963 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6637 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7052 | 24.6979 | 60.0031 | 22.77 | 90.6803 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.6982 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7048 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.672 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7135 | 24.6979 | 60.0031 | 22.77 | 90.6886 | 13.6421 | 60.0022 | 11.77 | 90.7068 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7131 | 14.2551 | 59.9561 | 11.77
90.6803 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7219 | 24.6979 | 60.0031 | 22.77 | 90.6969 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7151 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7214 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.6887 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7302 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7053 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7234 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7297 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.697 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7385 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7136 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7317 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.738 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.7053 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7469 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7219 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.74 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7463 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.7136 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7552 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7302 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7483 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7549 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.722 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7635 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7386 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7566 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7632 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.7303 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7719 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7469 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7651 | 14.2061 | 59.9494 | 11.77 | 90.7715 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.7386 | 25.5544 | 60.0012 | 22.77 | 90.7802 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7552 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7734 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.7798 | 14.2496 | 59.9561 | 11.77
90.747 | 25.5527 | 60.0012 | 22.77 | 90.7885 | 24.7006 | 60.0039 | 22.77 | 90.7635 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7817 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.7881 | 14.2494 | 59.9561 | 11.77
90.7553 | 25.5527 | 60.0012 | 22.77 | 90.7969 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.772 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.79 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.7964 | 14.2494 | 59.9561 | 11.77
90.7636 | 25.5527 | 60.0008 | 22.77 | 90.8052 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.7803 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.7983 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.8049 | 14.2494 | 59.9561 | 11.77
90.772 | 25.5527 | 60.0008 | 22.77 | 90.8135 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.7886 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.8066 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.8132 | 14.2494 | 59.9561 | 11.77
90.7803 | 25.5527 | 60.0008 | 22.77 | 90.8219 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.7969 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.8152 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.8215 | 14.2546 | 59.9561 | 11.77
90.7887 | 25.5527 | 60.0008 | 22.77 | 90.8302 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.8053 | 13.6415 | 60.0022 | 11.77 | 90.8235 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.8298 | 14.2546 | 59.9561 | 11.77
90.797 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8385 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.8136 | 13.641 | 60.0022 | 11.77 | 90.8318 | 14.2056 | 59.9494 | 11.77 | 90.8381 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.8053 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8469 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.8219 | 13.641 | 60.0022 | 11.77 | 90.8401 | 14.2056 | 59.9502 | 11.77 | 90.8464 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.8136 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8552 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.8303 | 13.641 | 60.0022 | 11.77 | 90.8484 | 14.2056 | 59.9502 | 11.77 | 90.8547 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.822 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8635 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.8386 | 13.641 | 60.0022 | 11.77 | 90.8567 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.8633 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.8303 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8719 | 24.7023 | 60.0039 | 22.77 | 90.8469 | 13.6412 | 60.0022 | 11.77 | 90.8652 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.8716 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.8386 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8802 | 24.7029 | 60.0039 | 22.77 | 90.8552 | 13.6412 | 60.0022 | 11.77 | 90.8735 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.8799 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.847 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8885 | 24.7029 | 60.0039 | 22.77 | 90.8636 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.8818 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.8882 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.8553 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.8969 | 24.7008 | 60.0039 | 22.77 | 90.8719 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.8901 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.8965 | 14.259 | 59.9573 | 11.77
90.8636 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9052 | 24.7008 | 60.0039 | 22.77 | 90.8802 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.8984 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.9048 | 14.2587 | 59.9573 | 11.77
90.872 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9135 | 24.7008 | 60.0039 | 22.77 | 90.8885 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.9067 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.9133 | 14.2587 | 59.9573 | 11.77
90.8803 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9218 | 24.7008 | 60.0039 | 22.77 | 90.897 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.9153 | 14.2041 | 59.9502 | 11.77 | 90.9216 | 14.2587 | 59.9573 | 11.77
90.8886 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9302 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9053 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.9236 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9299 | 14.2587 | 59.9573 | 11.77
90.897 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9385 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9136 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.9319 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9382 | 14.2587 | 59.9573 | 11.77
90.9053 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9469 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9219 | 13.6404 | 60.0022 | 11.77 | 90.9402 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9465 | 14.2587 | 59.9573 | 11.77
90.9136 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9552 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9303 | 13.6399 | 60.0008 | 11.77 | 90.9485 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9548 | 14.2574 | 59.9573 | 11.77
90.922 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9635 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9386 | 13.6399 | 60.0008 | 11.77 | 90.9568 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9634 | 14.2574 | 59.9573 | 11.77
90.9303 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9719 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9469 | 13.6399 | 60.0008 | 11.77 | 90.9653 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9717 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.9386 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9802 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9552 | 13.6399 | 60.0008 | 11.77 | 90.9736 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.98 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.947 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9885 | 24.7008 | 60.005 | 22.77 | 90.9636 | 13.6401 | 60.0008 | 11.77 | 90.9819 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9883 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.9553 | 25.5548 | 60.0008 | 22.77 | 90.9969 | 24.7014 | 60.005 | 22.77 | 90.9719 | 13.6401 | 60.0008 | 11.77 | 90.9902 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 90.9966 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.9636 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0052 | 24.7014 | 60.005 | 22.77 | 90.9802 | 13.6401 | 60.0008 | 11.77 | 90.9985 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 91.0049 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.972 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0135 | 24.7031 | 60.005 | 22.77 | 90.9886 | 13.6401 | 60.0008 | 11.77 | 91.0068 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 91.0132 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.9803 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0219 | 24.7031 | 60.005 | 22.77 | 90.9969 | 13.6401 | 60.0008 | 11.77 | 91.0154 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 91.0217 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.9886 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0302 | 24.7057 | 60.005 | 22.77 | 91.0052 | 13.6401 | 60.0008 | 11.77 | 91.0237 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 91.03 | 14.2571 | 59.9573 | 11.77
90.997 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0385 | 24.7057 | 60.005 | 22.77 | 91.0135 | 13.6431 | 60.0008 | 11.77 | 91.032 | 14.2036 | 59.9502 | 11.77 | 91.0383 | 14.2568 | 59.9585 | 11.77
91.0053 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0468 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.022 | 13.6431 | 60.0008 | 11.77 | 91.0403 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0466 | 14.2568 | 59.9585 | 11.77
91.0136 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0552 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0303 | 13.6431 | 60.0008 | 11.77 | 91.0486 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0549 | 14.2568 | 59.9585 | 11.77
91.022 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0635 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0386 | 13.6431 | 60.0008 | 11.77 | 91.0569 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0632 | 14.2568 | 59.9585 | 11.77
91.0303 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0718 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0469 | 13.6426 | 60.0008 | 11.77 | 91.0652 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0718 | 14.2568 | 59.9585 | 11.77
91.0386 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0802 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0553 | 13.6426 | 60.0008 | 11.77 | 91.0737 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0801 | 14.2568 | 59.9585 | 11.77
91.047 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0885 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0636 | 13.6426 | 60.0008 | 11.77 | 91.082 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0884 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.0553 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.0968 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0719 | 13.6426 | 60.0008 | 11.77 | 91.0903 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.0967 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.0636 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1052 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0802 | 13.6407 | 60.0008 | 11.77 | 91.0986 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.105 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.072 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1135 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0886 | 13.6407 | 60.0008 | 11.77 | 91.1069 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.1133 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.0803 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1218 | 24.6714 | 60.005 | 22.77 | 91.0969 | 13.6407 | 60.0008 | 11.77 | 91.1152 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.1216 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.0886 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1302 | 24.6739 | 60.0062 | 22.77 | 91.1052 | 13.6407 | 60.0008 | 11.77 | 91.1238 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.1301 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.097 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1385 | 24.6739 | 60.0062 | 22.77 | 91.1136 | 13.6343 | 60.0008 | 11.77 | 91.1321 | 14.2036 | 59.9506 | 11.77 | 91.1384 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.1053 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1469 | 24.6765 | 60.0062 | 22.77 | 91.1219 | 13.6343 | 60.0008 | 11.77 | 91.1404 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.1467 | 14.2552 | 59.9585 | 11.77
91.1136 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1552 | 24.6765 | 60.0062 | 22.77 | 91.1302 | 13.6343 | 59.9994 | 11.77 | 91.1487 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.155 | 14.255 | 59.9585 | 11.77
91.122 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1635 | 24.6765 | 60.0062 | 22.77 | 91.1385 | 13.6343 | 59.9994 | 11.77 | 91.157 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.1633 | 14.255 | 59.9585 | 11.77
91.1303 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1718 | 24.6765 | 60.0062 | 22.77 | 91.147 | 13.6343 | 59.9994 | 11.77 | 91.1653 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.1716 | 14.255 | 59.9585 | 11.77
91.1386 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1802 | 24.6765 | 60.0062 | 22.77 | 91.1553 | 13.6343 | 59.9994 | 11.77 | 91.1738 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.1802 | 14.255 | 59.9585 | 11.77
91.147 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1885 | 24.6765 | 60.0062 | 22.77 | 91.1636 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.1821 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.1885 | 14.255 | 59.9585 | 11.77
91.1553 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.1968 | 24.6765 | 60.0064 | 22.77 | 91.1719 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.1904 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.1968 | 14.255 | 59.9585 | 11.77
91.1636 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2052 | 24.6765 | 60.0064 | 22.77 | 91.1803 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.1987 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.2051 | 14.2546 | 59.9585 | 11.77
91.172 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2135 | 24.6765 | 60.0064 | 22.77 | 91.1886 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.207 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.2134 | 14.2546 | 59.9585 | 11.77
91.1803 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2218 | 24.6765 | 60.0064 | 22.77 | 91.1969 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2153 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.2217 | 14.2534 | 59.9585 | 11.77
91.1886 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2302 | 24.6773 | 60.0064 | 22.77 | 91.2052 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2239 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.2302 | 14.2534 | 59.9585 | 11.77
91.197 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2385 | 24.6773 | 60.0064 | 22.77 | 91.2136 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2322 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.2385 | 14.2534 | 59.9596 | 11.77
91.2053 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2468 | 24.6709 | 60.0064 | 22.77 | 91.2219 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2405 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.2468 | 14.2534 | 59.9596 | 11.77
91.2136 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2552 | 24.6709 | 60.0064 | 22.77 | 91.2302 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2488 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.2551 | 14.2534 | 59.9596 | 11.77
91.222 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2635 | 24.6735 | 60.0064 | 22.77 | 91.2386 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2571 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.2634 | 14.2534 | 59.9596 | 11.77
91.2303 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2718 | 24.6735 | 60.0064 | 22.77 | 91.2469 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2654 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.2717 | 14.2512 | 59.9596 | 11.77
91.2386 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2802 | 24.6735 | 60.0064 | 22.77 | 91.2552 | 13.6342 | 59.9994 | 11.77 | 91.2739 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.28 | 14.2512 | 59.9596 | 11.77
91.247 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2885 | 24.6735 | 60.0064 | 22.77 | 91.2635 | 13.6331 | 59.9994 | 11.77 | 91.2822 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.2886 | 14.2512 | 59.9596 | 11.77
91.2553 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.2968 | 24.6735 | 60.0064 | 22.77 | 91.272 | 13.6331 | 59.9994 | 11.77 | 91.2905 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.2969 | 14.2512 | 59.9596 | 11.77
91.2636 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3051 | 24.6735 | 60.0064 | 22.77 | 91.2803 | 13.6333 | 59.9994 | 11.77 | 91.2988 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3052 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.272 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3135 | 24.6759 | 60.0064 | 22.77 | 91.2886 | 13.6333 | 59.9994 | 11.77 | 91.3071 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3135 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.2803 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3218 | 24.6759 | 60.0064 | 22.77 | 91.2969 | 13.6333 | 59.9994 | 11.77 | 91.3154 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3218 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.2886 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3301 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3053 | 13.6333 | 59.9994 | 11.77 | 91.3237 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3301 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.297 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3385 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3136 | 13.6333 | 59.9994 | 11.77 | 91.3323 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3386 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.3053 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3468 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3219 | 13.6333 | 59.9994 | 11.77 | 91.3406 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3469 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.3136 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3552 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3302 | 13.6333 | 59.9978 | 11.77 | 91.3489 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3552 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.322 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3635 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3386 | 13.6333 | 59.9978 | 11.77 | 91.3572 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3635 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.3303 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3718 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3469 | 13.6329 | 59.9978 | 11.77 | 91.3655 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3718 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.3386 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3802 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3552 | 13.6329 | 59.9978 | 11.77 | 91.3738 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3801 | 14.2508 | 59.9596 | 11.77
91.347 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3885 | 24.6676 | 60.0083 | 22.77 | 91.3636 | 13.6321 | 59.9978 | 11.77 | 91.3823 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.3887 | 14.2493 | 59.9596 | 11.77
91.3553 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.3968 | 24.5994 | 60.0083 | 22.77 | 91.3719 | 13.6321 | 59.9978 | 11.77 | 91.3906 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.397 | 14.2493 | 59.9596 | 11.77
91.3636 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4052 | 24.5994 | 60.0083 | 22.77 | 91.3802 | 13.6321 | 59.9978 | 11.77 | 91.3989 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.4053 | 14.2493 | 59.9596 | 11.77
91.372 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4135 | 24.6292 | 60.0083 | 22.77 | 91.3885 | 13.6321 | 59.9978 | 11.77 | 91.4072 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.4136 | 14.2493 | 59.9596 | 11.77
91.3803 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4218 | 24.6292 | 60.0083 | 22.77 | 91.397 | 13.6284 | 59.9978 | 11.77 | 91.4155 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.4219 | 14.2493 | 59.9596 | 11.77
91.3886 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4301 | 24.6313 | 60.0083 | 22.77 | 91.4053 | 13.6284 | 59.9978 | 11.77 | 91.4238 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.4302 | 14.2493 | 59.9596 | 11.77
91.397 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4385 | 24.6313 | 60.0083 | 22.77 | 91.4136 | 13.5158 | 59.9978 | 11.77 | 91.4324 | 14.1304 | 59.951 | 11.77 | 91.4385 | 14.2493 | 59.9612 | 11.77
91.4053 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4468 | 24.632 | 60.0083 | 22.77 | 91.4219 | 13.5158 | 59.9978 | 11.77 | 91.4407 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.447 | 14.2493 | 59.9612 | 11.77
91.4136 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4551 | 24.632 | 60.0083 | 22.77 | 91.4303 | 13.2668 | 59.9978 | 11.77 | 91.449 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.4553 | 14.249 | 59.9612 | 11.77
91.422 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4635 | 24.632 | 60.0083 | 22.77 | 91.4386 | 13.2668 | 59.9978 | 11.77 | 91.4573 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.4636 | 14.249 | 59.9612 | 11.77
91.4303 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4718 | 24.632 | 60.0083 | 22.77 | 91.4469 | 13.2662 | 59.9978 | 11.77 | 91.4656 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.4719 | 14.249 | 59.9612 | 11.77
91.4386 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4801 | 24.6014 | 60.0083 | 22.77 | 91.4553 | 13.2662 | 59.9978 | 11.77 | 91.4739 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.4802 | 14.249 | 59.9612 | 11.77
91.447 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4885 | 24.6014 | 60.0083 | 22.77 | 91.4636 | 13.2662 | 59.9978 | 11.77 | 91.4824 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.4885 | 14.2487 | 59.9612 | 11.77
91.4553 | 25.5548 | 60.0004 | 22.77 | 91.4968 | 24.6014 | 60.0083 | 22.77 | 91.4719 | 13.2662 | 59.9978 | 11.77 | 91.4907 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.4971 | 14.2487 | 59.9612 | 11.77
91.4636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5051 | 24.6014 | 60.0083 | 22.77 | 91.4802 | 13.2662 | 59.9978 | 11.77 | 91.499 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5054 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.472 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5135 | 24.6014 | 60.0083 | 22.77 | 91.4886 | 13.2662 | 59.9978 | 11.77 | 91.5073 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5137 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.4803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5218 | 24.6014 | 60.0083 | 22.77 | 91.4969 | 13.2667 | 59.9978 | 11.77 | 91.5156 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.522 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.4886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5301 | 24.6014 | 60.0095 | 22.77 | 91.5052 | 13.2667 | 59.9978 | 11.77 | 91.5239 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5303 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.497 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5385 | 24.6014 | 60.0095 | 22.77 | 91.5135 | 13.2667 | 59.9978 | 11.77 | 91.5325 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5386 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.5053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5468 | 24.6035 | 60.0095 | 22.77 | 91.522 | 13.2667 | 59.9978 | 11.77 | 91.5408 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5469 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.5136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5551 | 24.6035 | 60.0095 | 22.77 | 91.5303 | 13.2667 | 59.9962 | 11.77 | 91.5491 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5554 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.522 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5634 | 24.6035 | 60.0095 | 22.77 | 91.5386 | 13.2667 | 59.9962 | 11.77 | 91.5574 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.5637 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.5303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5718 | 24.6035 | 60.0095 | 22.77 | 91.5469 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.5657 | 14.1304 | 59.9506 | 11.77 | 91.572 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.5386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5801 | 24.6044 | 60.0095 | 22.77 | 91.5553 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.574 | 14.1354 | 59.9506 | 11.77 | 91.5803 | 14.2513 | 59.9612 | 11.77
91.547 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5884 | 24.6044 | 60.0095 | 22.77 | 91.5636 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.5823 | 14.1354 | 59.9506 | 11.77 | 91.5886 | 14.251 | 59.9612 | 11.77
91.5553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.5968 | 24.6044 | 60.0095 | 22.77 | 91.5719 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.5908 | 14.135 | 59.9506 | 11.77 | 91.5969 | 14.251 | 59.9612 | 11.77
91.5636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6051 | 24.6044 | 60.0095 | 22.77 | 91.5803 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.5991 | 14.135 | 59.9506 | 11.77 | 91.6055 | 14.251 | 59.9612 | 11.77
91.572 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6134 | 24.6044 | 60.0095 | 22.77 | 91.5886 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.6074 | 14.135 | 59.9506 | 11.77 | 91.6138 | 14.251 | 59.9612 | 11.77
91.5803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6218 | 24.6044 | 60.0095 | 22.77 | 91.5969 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.6157 | 14.135 | 59.9506 | 11.77 | 91.6221 | 14.251 | 59.9612 | 11.77
91.5886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6301 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6052 | 13.2665 | 59.9962 | 11.77 | 91.624 | 14.135 | 59.9506 | 11.77 | 91.6304 | 14.251 | 59.9612 | 11.77
91.597 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6384 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6136 | 13.2718 | 59.9962 | 11.77 | 91.6323 | 14.135 | 59.9506 | 11.77 | 91.6387 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6468 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6219 | 13.2718 | 59.9962 | 11.77 | 91.6409 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.647 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6551 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6302 | 13.2718 | 59.9962 | 11.77 | 91.6492 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.6553 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.622 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6635 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6385 | 13.2718 | 59.9962 | 11.77 | 91.6575 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.6638 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6718 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.647 | 13.2718 | 59.9962 | 11.77 | 91.6658 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.6721 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6801 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6553 | 13.2718 | 59.9962 | 11.77 | 91.6741 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.6804 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.647 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6884 | 24.6074 | 60.0095 | 22.77 | 91.6636 | 13.2723 | 59.9962 | 11.77 | 91.6824 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.6887 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.6968 | 24.6095 | 60.0095 | 22.77 | 91.672 | 13.2723 | 59.9962 | 11.77 | 91.6909 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.697 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7051 | 24.6095 | 60.0095 | 22.77 | 91.6803 | 13.2723 | 59.9962 | 11.77 | 91.6992 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.7053 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.672 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7134 | 24.6104 | 60.0095 | 22.77 | 91.6886 | 13.2723 | 59.9962 | 11.77 | 91.7075 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.7139 | 14.251 | 59.9624 | 11.77
91.6803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7218 | 24.6104 | 60.0095 | 22.77 | 91.6969 | 13.2679 | 59.9962 | 11.77 | 91.7158 | 14.135 | 59.951 | 11.77 | 91.7222 | 14.2507 | 59.9624 | 11.77
91.6886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7301 | 24.6104 | 60.0107 | 22.77 | 91.7053 | 13.2679 | 59.9962 | 11.77 | 91.7241 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7305 | 14.2507 | 59.9624 | 11.77
91.697 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7384 | 24.6104 | 60.0107 | 22.77 | 91.7136 | 13.2679 | 59.9962 | 11.77 | 91.7324 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7388 | 14.2507 | 59.9624 | 11.77
91.7053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7468 | 24.6104 | 60.0107 | 22.77 | 91.7219 | 13.2679 | 59.9962 | 11.77 | 91.741 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7471 | 14.2507 | 59.9624 | 11.77
91.7136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7551 | 24.6104 | 60.0107 | 22.77 | 91.7302 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.7493 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7554 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.722 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7634 | 24.6104 | 60.0107 | 22.77 | 91.7386 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.7576 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7637 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.7303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7718 | 24.6104 | 60.0107 | 22.77 | 91.7469 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.7659 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7722 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.7386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7801 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.7552 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.7742 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7805 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.747 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7884 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.7637 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.7825 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7888 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.7553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.7968 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.772 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.791 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.7971 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.7636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8051 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.7803 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.7993 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.8054 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.772 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8134 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.7886 | 13.2679 | 59.995 | 11.77 | 91.8076 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.8137 | 14.2456 | 59.9624 | 11.77
91.7803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8217 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.797 | 13.2684 | 59.995 | 11.77 | 91.8159 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.8223 | 14.2454 | 59.9624 | 11.77
91.7886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8301 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.8053 | 13.2684 | 59.995 | 11.77 | 91.8242 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.8306 | 14.2454 | 59.9624 | 11.77
91.797 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8384 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.8136 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8325 | 14.1392 | 59.951 | 11.77 | 91.8389 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8467 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.8219 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8408 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8472 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8551 | 24.6087 | 60.0107 | 22.77 | 91.8303 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8494 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8555 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.822 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8634 | 24.6091 | 60.0107 | 22.77 | 91.8386 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8577 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8638 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8717 | 24.6091 | 60.0107 | 22.77 | 91.8469 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.866 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8723 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8801 | 24.6091 | 60.0107 | 22.77 | 91.8553 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8743 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8806 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.847 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8884 | 24.6091 | 60.0107 | 22.77 | 91.8636 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8826 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8889 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.8967 | 24.6028 | 60.0107 | 22.77 | 91.8719 | 13.2735 | 59.995 | 11.77 | 91.8909 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.8972 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9051 | 24.6028 | 60.0107 | 22.77 | 91.8802 | 13.2692 | 59.995 | 11.77 | 91.8994 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.9055 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.872 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9134 | 24.6028 | 60.0107 | 22.77 | 91.8887 | 13.2692 | 59.995 | 11.77 | 91.9077 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.9138 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9217 | 24.6028 | 60.0107 | 22.77 | 91.897 | 13.2692 | 59.995 | 11.77 | 91.916 | 14.1392 | 59.9514 | 11.77 | 91.9221 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.8886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9301 | 24.6028 | 60.0118 | 22.77 | 91.9053 | 13.2692 | 59.995 | 11.77 | 91.9243 | 14.1373 | 59.9514 | 11.77 | 91.9307 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.897 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9384 | 24.6028 | 60.0118 | 22.77 | 91.9136 | 13.2695 | 59.995 | 11.77 | 91.9326 | 14.1373 | 59.9514 | 11.77 | 91.939 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9467 | 24.6028 | 60.0118 | 22.77 | 91.922 | 13.2695 | 59.995 | 11.77 | 91.9409 | 14.1373 | 59.9514 | 11.77 | 91.9473 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.955 | 24.6028 | 60.0118 | 22.77 | 91.9303 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.9495 | 14.1373 | 59.9514 | 11.77 | 91.9556 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.922 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9634 | 24.6028 | 60.0118 | 22.77 | 91.9386 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.9578 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 91.9639 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9717 | 24.6028 | 60.0118 | 22.77 | 91.947 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.9661 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 91.9722 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.98 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 91.9553 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.9744 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 91.9807 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.947 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9884 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 91.9636 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.9827 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 91.989 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 91.9967 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 91.9719 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.991 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 91.9973 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.005 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 91.9803 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 91.9995 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 92.0056 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.972 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0134 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 91.9886 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 92.0078 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 92.0139 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0217 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 91.9969 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 92.0161 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 92.0222 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.9886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.03 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 92.0052 | 13.2695 | 59.9936 | 11.77 | 92.0244 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 92.0305 | 14.2454 | 59.9628 | 11.77
91.997 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0384 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 92.0137 | 13.269 | 59.9936 | 11.77 | 92.0327 | 14.1368 | 59.9514 | 11.77 | 92.0391 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0467 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 92.022 | 13.269 | 59.9936 | 11.77 | 92.041 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.0474 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.055 | 24.6058 | 60.0118 | 22.77 | 92.0303 | 13.2688 | 59.9936 | 11.77 | 92.0496 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.0557 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.022 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0634 | 24.6078 | 60.0118 | 22.77 | 92.0387 | 13.2688 | 59.9936 | 11.77 | 92.0579 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.064 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0717 | 24.6078 | 60.0118 | 22.77 | 92.047 | 13.2688 | 59.9936 | 11.77 | 92.0662 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.0723 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.08 | 24.6192 | 60.0118 | 22.77 | 92.0553 | 13.2688 | 59.9936 | 11.77 | 92.0745 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.0806 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.047 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0883 | 24.6192 | 60.0118 | 22.77 | 92.0636 | 13.2688 | 59.9936 | 11.77 | 92.0828 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.0891 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.0967 | 24.6192 | 60.0118 | 22.77 | 92.072 | 13.2688 | 59.9936 | 11.77 | 92.0911 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.0974 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.105 | 24.6192 | 60.0118 | 22.77 | 92.0803 | 13.2693 | 59.9936 | 11.77 | 92.0994 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1057 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.072 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1133 | 24.6192 | 60.0118 | 22.77 | 92.0886 | 13.2693 | 59.9936 | 11.77 | 92.1079 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.114 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1217 | 24.6192 | 60.0118 | 22.77 | 92.0969 | 13.2693 | 59.9936 | 11.77 | 92.1162 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1223 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.0886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.13 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1053 | 13.2693 | 59.9936 | 11.77 | 92.1245 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1306 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.097 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1383 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1136 | 13.2693 | 59.9936 | 11.77 | 92.1328 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1389 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1053 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1467 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1219 | 13.2693 | 59.9936 | 11.77 | 92.1411 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1475 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1136 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.155 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1304 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.1494 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1558 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.122 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1633 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1387 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.158 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1641 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1303 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1717 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.147 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.1663 | 14.1368 | 59.9522 | 11.77 | 92.1724 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1386 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.18 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1553 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.1746 | 13.9682 | 59.9522 | 11.77 | 92.1807 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.147 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1884 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1637 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.1829 | 13.9682 | 59.9522 | 11.77 | 92.189 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1553 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.1967 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.172 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.1912 | 13.9682 | 59.9522 | 11.77 | 92.1975 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1636 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.205 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1803 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.1995 | 13.9682 | 59.9522 | 11.77 | 92.2058 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.172 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.2133 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.1886 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.208 | 13.9682 | 59.9522 | 11.77 | 92.2141 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1803 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.2217 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.197 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.2163 | 13.9682 | 59.9522 | 11.77 | 92.2224 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.1886 | 25.5482 | 60.0004 | 22.77 | 92.23 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.2053 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.2246 | 13.7825 | 59.9522 | 11.77 | 92.2307 | 14.2454 | 59.9632 | 11.77
92.197 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.2383 | 24.6192 | 60.0126 | 22.77 | 92.2136 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.2329 | 13.7825 | 59.9522 | 11.77 | 92.239 | 14.2415 | 59.9628 | 11.77
92.2053 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.2467 | 24.6222 | 60.0126 | 22.77 | 92.222 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.2412 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2473 | 14.2415 | 59.9628 | 11.77
92.2136 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.255 | 24.6222 | 60.0126 | 22.77 | 92.2303 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.2495 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2559 | 14.2419 | 59.9628 | 11.77
92.222 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.2633 | 24.6179 | 60.0126 | 22.77 | 92.2386 | 13.2693 | 59.9924 | 11.77 | 92.2581 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2642 | 14.2419 | 59.9628 | 11.77
92.2303 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.2717 | 24.6179 | 60.0126 | 22.77 | 92.2469 | 13.2746 | 59.9924 | 11.77 | 92.2664 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2725 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.2386 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.28 | 24.6179 | 60.0126 | 22.77 | 92.2554 | 13.2746 | 59.9924 | 11.77 | 92.2747 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2808 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.247 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.2883 | 24.6179 | 60.0126 | 22.77 | 92.2637 | 13.2744 | 59.9924 | 11.77 | 92.283 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2891 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.2553 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.2967 | 24.5505 | 60.0126 | 22.77 | 92.272 | 13.2744 | 59.9924 | 11.77 | 92.2913 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.2974 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.2636 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.305 | 24.5505 | 60.0126 | 22.77 | 92.2804 | 13.2744 | 59.9924 | 11.77 | 92.2996 | 13.7825 | 59.9526 | 11.77 | 92.3059 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.272 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.3133 | 24.5505 | 60.0126 | 22.77 | 92.2887 | 13.2744 | 59.9924 | 11.77 | 92.3079 | 13.7807 | 59.9526 | 11.77 | 92.3142 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.2803 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.3217 | 24.5505 | 60.0126 | 22.77 | 92.297 | 13.2749 | 59.9924 | 11.77 | 92.3164 | 13.7807 | 59.9526 | 11.77 | 92.3225 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.2886 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.33 | 24.5505 | 60.0134 | 22.77 | 92.3053 | 13.2749 | 59.9924 | 11.77 | 92.3247 | 13.7804 | 59.9526 | 11.77 | 92.3308 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.297 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.3383 | 24.5505 | 60.0134 | 22.77 | 92.3137 | 13.2749 | 59.9924 | 11.77 | 92.333 | 13.7804 | 59.9526 | 11.77 | 92.3391 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.3053 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.3466 | 24.5505 | 60.0134 | 22.77 | 92.322 | 13.2749 | 59.9924 | 11.77 | 92.3413 | 13.7804 | 59.9526 | 11.77 | 92.3474 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.3136 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.355 | 24.5505 | 60.0134 | 22.77 | 92.3303 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3496 | 13.7804 | 59.9526 | 11.77 | 92.3557 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.322 | 25.5502 | 60.0004 | 22.77 | 92.3633 | 24.5505 | 60.0134 | 22.77 | 92.3386 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3579 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.3643 | 14.2431 | 59.9628 | 11.77
92.3303 | 25.5462 | 60.0004 | 22.77 | 92.3716 | 24.5505 | 60.0134 | 22.77 | 92.347 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3665 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.3726 | 14.1709 | 59.9628 | 11.77
92.3386 | 25.5462 | 60.0004 | 22.77 | 92.38 | 24.5526 | 60.0134 | 22.77 | 92.3553 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3748 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.3809 | 14.1709 | 59.9628 | 11.77
92.347 | 25.5445 | 60.0004 | 22.77 | 92.3883 | 24.5526 | 60.0134 | 22.77 | 92.3636 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3831 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.3892 | 14.0017 | 59.9628 | 11.77
92.3553 | 25.5445 | 60.0004 | 22.77 | 92.3966 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.3721 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3914 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.3975 | 14.0017 | 59.9628 | 11.77
92.3636 | 25.5445 | 60 | 22.77 | 92.405 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.3804 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.3997 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.4058 | 14.003 | 59.9628 | 11.77
92.372 | 25.5445 | 60 | 22.77 | 92.4133 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.3887 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.408 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.4143 | 14.003 | 59.9628 | 11.77
92.3803 | 25.5445 | 60 | 22.77 | 92.4216 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.397 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.4165 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.4226 | 14.003 | 59.9628 | 11.77
92.3886 | 25.5445 | 60 | 22.77 | 92.43 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.4054 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.4248 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.4309 | 14.003 | 59.9628 | 11.77
92.397 | 25.5445 | 60 | 22.77 | 92.4383 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.4137 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.4331 | 13.7804 | 59.9525 | 11.77 | 92.4392 | 13.8904 | 59.9616 | 11.77
92.4053 | 25.5445 | 60 | 22.77 | 92.4466 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.422 | 13.2749 | 59.9916 | 11.77 | 92.4414 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.4475 | 13.8904 | 59.9616 | 11.77
92.4136 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.455 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.4303 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.4497 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.4558 | 13.8904 | 59.9616 | 11.77
92.422 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.4633 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.4387 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.458 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.4641 | 13.8904 | 59.9616 | 11.77
92.4303 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.4716 | 24.5176 | 60.0134 | 22.77 | 92.447 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.4666 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.4727 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.4386 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.4799 | 24.5116 | 60.0134 | 22.77 | 92.4553 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.4749 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.481 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.447 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.4883 | 24.5116 | 60.0134 | 22.77 | 92.4637 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.4832 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.4893 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.4553 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.4966 | 24.5158 | 60.0134 | 22.77 | 92.472 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.4915 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.4976 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.4636 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5049 | 24.5158 | 60.0134 | 22.77 | 92.4803 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.4998 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.5059 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.472 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5133 | 24.5158 | 60.0134 | 22.77 | 92.4886 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.5081 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.5142 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.4803 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5216 | 24.5158 | 60.0134 | 22.77 | 92.4971 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.5164 | 13.7804 | 59.9529 | 11.77 | 92.5227 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.4886 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5299 | 24.5158 | 60.0149 | 22.77 | 92.5054 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.5249 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.531 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.497 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5383 | 24.5158 | 60.0149 | 22.77 | 92.5137 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.5332 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5393 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.5053 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5466 | 24.5158 | 60.0149 | 22.77 | 92.5221 | 13.2706 | 59.9916 | 11.77 | 92.5415 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5476 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.5136 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5549 | 24.5158 | 60.0149 | 22.77 | 92.5304 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.5498 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5559 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.522 | 25.5466 | 60 | 22.77 | 92.5633 | 24.5178 | 60.0149 | 22.77 | 92.5387 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.5581 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5642 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.5303 | 25.5461 | 60 | 22.77 | 92.5716 | 24.5178 | 60.0149 | 22.77 | 92.547 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.5664 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5725 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.5386 | 25.5461 | 60 | 22.77 | 92.5799 | 24.5178 | 60.0149 | 22.77 | 92.5554 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.575 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5811 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.547 | 25.4574 | 60 | 22.77 | 92.5883 | 24.5178 | 60.0149 | 22.77 | 92.5637 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.5833 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5894 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.5553 | 25.4574 | 60 | 22.77 | 92.5966 | 24.5189 | 60.0149 | 22.77 | 92.572 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.5916 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.5977 | 13.8896 | 59.9616 | 11.77
92.5636 | 25.4574 | 59.9992 | 22.77 | 92.6049 | 24.5189 | 60.0149 | 22.77 | 92.5803 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.5999 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.606 | 13.8874 | 59.9616 | 11.77
92.572 | 25.4574 | 59.9992 | 22.77 | 92.6133 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.5887 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6082 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.6143 | 13.8874 | 59.9616 | 11.77
92.5803 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6216 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.597 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6165 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.6226 | 13.8874 | 59.9616 | 11.77
92.5886 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6299 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.6053 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.625 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.6311 | 13.8874 | 59.9616 | 11.77
92.597 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6382 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.6138 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6333 | 13.7783 | 59.9529 | 11.77 | 92.6394 | 13.8874 | 59.9604 | 11.77
92.6053 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6466 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.6221 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6416 | 13.7783 | 59.9537 | 11.77 | 92.6477 | 13.8874 | 59.9604 | 11.77
92.6136 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6549 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.6304 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6499 | 13.7783 | 59.9537 | 11.77 | 92.656 | 13.8874 | 59.9604 | 11.77
92.622 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6632 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.6387 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6582 | 13.7783 | 59.9537 | 11.77 | 92.6643 | 13.8874 | 59.9604 | 11.77
92.6303 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6716 | 24.522 | 60.0149 | 22.77 | 92.6471 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6665 | 13.7783 | 59.9537 | 11.77 | 92.6726 | 13.8874 | 59.9604 | 11.77
92.6386 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6799 | 24.5241 | 60.0149 | 22.77 | 92.6554 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.675 | 13.7777 | 59.9537 | 11.77 | 92.6812 | 13.8874 | 59.9604 | 11.77
92.647 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6882 | 24.5241 | 60.0149 | 22.77 | 92.6637 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6833 | 13.7777 | 59.9537 | 11.77 | 92.6895 | 13.8878 | 59.9604 | 11.77
92.6553 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.6966 | 24.5252 | 60.0149 | 22.77 | 92.672 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.6917 | 13.7777 | 59.9537 | 11.77 | 92.6978 | 13.8878 | 59.9604 | 11.77
92.6636 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7049 | 24.5252 | 60.0149 | 22.77 | 92.6804 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.7 | 13.7777 | 59.9537 | 11.77 | 92.7061 | 13.8891 | 59.9604 | 11.77
92.672 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7132 | 24.4482 | 60.0149 | 22.77 | 92.6887 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.7083 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7144 | 13.8891 | 59.9604 | 11.77
92.6803 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7216 | 24.4482 | 60.0149 | 22.77 | 92.697 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.7166 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7227 | 13.8891 | 59.9604 | 11.77
92.6886 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7299 | 24.4482 | 60.0165 | 22.77 | 92.7054 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.7249 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.731 | 13.8891 | 59.9604 | 11.77
92.697 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7382 | 24.4482 | 60.0165 | 22.77 | 92.7137 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.7334 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7395 | 13.8891 | 59.9604 | 11.77
92.7053 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7466 | 24.4504 | 60.0165 | 22.77 | 92.722 | 13.2706 | 59.9912 | 11.77 | 92.7417 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7478 | 13.8891 | 59.9604 | 11.77
92.7136 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7549 | 24.4504 | 60.0165 | 22.77 | 92.7303 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.75 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7561 | 13.9716 | 59.9604 | 11.77
92.722 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7632 | 24.4504 | 60.0165 | 22.77 | 92.7388 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.7583 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7644 | 13.9716 | 59.9604 | 11.77
92.7303 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7715 | 24.4504 | 60.0165 | 22.77 | 92.7471 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.7666 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7727 | 13.972 | 59.9604 | 11.77
92.7386 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7799 | 24.4515 | 60.0165 | 22.77 | 92.7554 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.7749 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.781 | 13.972 | 59.9604 | 11.77
92.747 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7882 | 24.4515 | 60.0165 | 22.77 | 92.7638 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.7834 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7896 | 13.9722 | 59.9604 | 11.77
92.7553 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.7965 | 24.4515 | 60.0165 | 22.77 | 92.7721 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.7917 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.7979 | 13.9722 | 59.9604 | 11.77
92.7636 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.8049 | 24.4515 | 60.0165 | 22.77 | 92.7804 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.8 | 13.78 | 59.9537 | 11.77 | 92.8062 | 13.9733 | 59.9604 | 11.77
92.772 | 25.4528 | 59.9992 | 22.77 | 92.8132 | 24.4515 | 60.0165 | 22.77 | 92.7887 | 13.2706 | 59.9908 | 11.77 | 92.8083 | 13.7842 | 59.9537 | 11.77 | 92.8145 | 13.9733 | 59.9604 | 11.77
92.7803 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8215 | 24.4515 | 60.0165 | 22.77 | 92.7971 | 13.2711 | 59.9908 | 11.77 | 92.8167 | 13.7842 | 59.9537 | 11.77 | 92.8228 | 13.9733 | 59.9604 | 11.77
92.7886 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8299 | 24.4546 | 60.0165 | 22.77 | 92.8054 | 13.2711 | 59.9908 | 11.77 | 92.825 | 13.7839 | 59.9537 | 11.77 | 92.8311 | 13.9733 | 59.9604 | 11.77
92.797 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8382 | 24.4546 | 60.0165 | 22.77 | 92.8137 | 13.2711 | 59.9908 | 11.77 | 92.8335 | 13.7839 | 59.9537 | 11.77 | 92.8394 | 13.9733 | 59.9584 | 11.77
92.8053 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8465 | 24.4568 | 60.0165 | 22.77 | 92.822 | 13.2711 | 59.9908 | 11.77 | 92.8418 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8479 | 13.9733 | 59.9584 | 11.77
92.8136 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8549 | 24.4568 | 60.0165 | 22.77 | 92.8304 | 13.2711 | 59.9908 | 11.77 | 92.8501 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8562 | 13.9733 | 59.9584 | 11.77
92.822 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8632 | 24.3927 | 60.0165 | 22.77 | 92.8387 | 13.2711 | 59.9908 | 11.77 | 92.8584 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8645 | 13.9733 | 59.9584 | 11.77
92.8303 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8715 | 24.3927 | 60.0165 | 22.77 | 92.847 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.8667 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8728 | 13.9736 | 59.9584 | 11.77
92.8386 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8799 | 24.3927 | 60.0165 | 22.77 | 92.8555 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.875 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8811 | 13.9736 | 59.9584 | 11.77
92.847 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8882 | 24.3927 | 60.0165 | 22.77 | 92.8638 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.8835 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8894 | 13.9736 | 59.9584 | 11.77
92.8553 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.8965 | 24.3941 | 60.0165 | 22.77 | 92.8721 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.8918 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.8979 | 13.9736 | 59.9584 | 11.77
92.8636 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9048 | 24.3941 | 60.0165 | 22.77 | 92.8804 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.9001 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.9062 | 13.9738 | 59.9584 | 11.77
92.872 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9132 | 24.3941 | 60.0165 | 22.77 | 92.8888 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.9084 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.9146 | 13.9738 | 59.9584 | 11.77
92.8803 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9215 | 24.3941 | 60.0165 | 22.77 | 92.8971 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.9167 | 13.7825 | 59.9549 | 11.77 | 92.9229 | 13.9738 | 59.9584 | 11.77
92.8886 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9298 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9054 | 13.2713 | 59.9908 | 11.77 | 92.925 | 13.8095 | 59.9549 | 11.77 | 92.9312 | 13.9738 | 59.9584 | 11.77
92.897 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9382 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9138 | 13.2708 | 59.9908 | 11.77 | 92.9333 | 13.8095 | 59.9549 | 11.77 | 92.9395 | 13.975 | 59.9584 | 11.77
92.9053 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9465 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9221 | 13.2708 | 59.9908 | 11.77 | 92.9419 | 13.8095 | 59.9549 | 11.77 | 92.948 | 13.975 | 59.9584 | 11.77
92.9136 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9548 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9304 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 92.9502 | 13.8095 | 59.9549 | 11.77 | 92.9563 | 13.975 | 59.9584 | 11.77
92.922 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9632 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9387 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 92.9585 | 13.8093 | 59.9549 | 11.77 | 92.9646 | 13.975 | 59.9584 | 11.77
92.9303 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9715 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9471 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 92.9668 | 13.8093 | 59.9549 | 11.77 | 92.9729 | 13.975 | 59.9584 | 11.77
92.9386 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9798 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9554 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 92.9751 | 13.8093 | 59.9549 | 11.77 | 92.9812 | 13.975 | 59.9584 | 11.77
92.947 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9881 | 24.3994 | 60.0181 | 22.77 | 92.9637 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 92.9834 | 13.8093 | 59.9549 | 11.77 | 92.9895 | 13.9753 | 59.9584 | 11.77
92.9553 | 25.452 | 59.9992 | 22.77 | 92.9965 | 24.3965 | 60.0181 | 22.77 | 92.972 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 92.9919 | 13.8093 | 59.9549 | 11.77 | 92.9978 | 13.9753 | 59.9584 | 11.77
92.9636 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0048 | 24.3965 | 60.0181 | 22.77 | 92.9805 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 93.0002 | 13.8093 | 59.9549 | 11.77 | 93.0063 | 13.9753 | 59.9584 | 11.77
92.972 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0131 | 24.3965 | 60.0181 | 22.77 | 92.9888 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 93.0085 | 13.809 | 59.9549 | 11.77 | 93.0146 | 13.9753 | 59.9584 | 11.77
92.9803 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0215 | 24.3965 | 60.0181 | 22.77 | 92.9971 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 93.0168 | 13.809 | 59.9549 | 11.77 | 93.0229 | 13.974 | 59.9584 | 11.77
92.9886 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0298 | 24.3965 | 60.0181 | 22.77 | 93.0055 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 93.0251 | 13.8075 | 59.9549 | 11.77 | 93.0312 | 13.974 | 59.9584 | 11.77
92.997 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0381 | 24.3965 | 60.0181 | 22.77 | 93.0138 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 93.0334 | 13.8075 | 59.9549 | 11.77 | 93.0396 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.0053 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0464 | 24.3804 | 60.0181 | 22.77 | 93.0221 | 13.2708 | 59.9916 | 11.77 | 93.042 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.0479 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.0136 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0548 | 24.3804 | 60.0181 | 22.77 | 93.0304 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.0503 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.0564 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.022 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0631 | 24.3804 | 60.0181 | 22.77 | 93.0388 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.0586 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.0647 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.0303 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0714 | 24.3804 | 60.0181 | 22.77 | 93.0471 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.0669 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.073 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.0386 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0798 | 24.3804 | 60.0181 | 22.77 | 93.0554 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.0752 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.0813 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.047 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0881 | 24.3804 | 60.0181 | 22.77 | 93.0638 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.0835 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.0896 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.0553 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.0964 | 24.3671 | 60.0181 | 22.77 | 93.0721 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.0918 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.0979 | 13.9742 | 59.9569 | 11.77
93.0636 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1048 | 24.3671 | 60.0181 | 22.77 | 93.0804 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.1003 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1064 | 13.9699 | 59.9569 | 11.77
93.072 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1131 | 24.3671 | 60.0181 | 22.77 | 93.0887 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.1086 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1147 | 13.9699 | 59.9569 | 11.77
93.0803 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1214 | 24.3671 | 60.0181 | 22.77 | 93.0972 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.1169 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.123 | 13.9699 | 59.9569 | 11.77
93.0886 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1298 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1055 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.1252 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1313 | 13.9699 | 59.9569 | 11.77
93.097 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1381 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1138 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.1335 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1396 | 13.9699 | 59.9569 | 11.77
93.1053 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1464 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1221 | 13.2715 | 59.9916 | 11.77 | 93.1418 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1479 | 13.9699 | 59.9569 | 11.77
93.1136 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1548 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1305 | 13.2715 | 59.9924 | 11.77 | 93.1504 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1562 | 13.971 | 59.9569 | 11.77
93.122 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1631 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1388 | 13.2715 | 59.9924 | 11.77 | 93.1587 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1648 | 13.971 | 59.9569 | 11.77
93.1303 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1714 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1471 | 13.2715 | 59.9924 | 11.77 | 93.167 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1731 | 14.0139 | 59.9569 | 11.77
93.1386 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1797 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1555 | 13.2715 | 59.9924 | 11.77 | 93.1753 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1814 | 14.0139 | 59.9569 | 11.77
93.147 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1881 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1638 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.1836 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.1897 | 14.0141 | 59.9569 | 11.77
93.1553 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.1964 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1721 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.1919 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.198 | 14.0141 | 59.9569 | 11.77
93.1636 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2047 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1804 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2004 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.2063 | 14.0141 | 59.9569 | 11.77
93.172 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2131 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1888 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2087 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.2148 | 14.0141 | 59.9569 | 11.77
93.1803 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2214 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.1971 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.217 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.2231 | 14.0141 | 59.9569 | 11.77
93.1886 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2297 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2054 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2253 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.2314 | 14.0141 | 59.9569 | 11.77
93.197 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2381 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2137 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2336 | 13.8075 | 59.9561 | 11.77 | 93.2397 | 14.0141 | 59.9557 | 11.77
93.2053 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2464 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2222 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2419 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.248 | 14.0141 | 59.9557 | 11.77
93.2136 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2547 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2305 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2505 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.2563 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.222 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2631 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2388 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2588 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.2649 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.2303 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2714 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2472 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2671 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.2732 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.2386 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2797 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2555 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2754 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.2815 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.247 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2881 | 24.3685 | 60.0192 | 22.77 | 93.2638 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.2837 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.2898 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.2553 | 25.452 | 59.9989 | 22.77 | 93.2964 | 24.3718 | 60.0192 | 22.77 | 93.2721 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.292 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.2981 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.2636 | 25.3014 | 59.9989 | 22.77 | 93.3047 | 24.3718 | 60.0192 | 22.77 | 93.2805 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3003 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.3064 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.272 | 25.3014 | 59.9989 | 22.77 | 93.313 | 24.3718 | 60.0192 | 22.77 | 93.2888 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3088 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.3147 | 14.0144 | 59.9557 | 11.77
93.2803 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.3214 | 24.3718 | 60.0192 | 22.77 | 93.2971 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3171 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.3232 | 14.0132 | 59.9557 | 11.77
93.2886 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.3297 | 24.3718 | 60.02 | 22.77 | 93.3054 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3254 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.3315 | 14.0132 | 59.9557 | 11.77
93.297 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.338 | 24.3718 | 60.02 | 22.77 | 93.3138 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3337 | 13.8075 | 59.9565 | 11.77 | 93.3398 | 14.0132 | 59.9557 | 11.77
93.3053 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.3464 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3221 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.342 | 13.8053 | 59.9565 | 11.77 | 93.3481 | 14.0132 | 59.9557 | 11.77
93.3136 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.3547 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3304 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3503 | 13.8053 | 59.9565 | 11.77 | 93.3564 | 13.974 | 59.9557 | 11.77
93.322 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.363 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3389 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3589 | 13.8053 | 59.9565 | 11.77 | 93.3647 | 13.974 | 59.9557 | 11.77
93.3303 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.3714 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3472 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3672 | 13.8053 | 59.9565 | 11.77 | 93.3733 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.3386 | 25.1848 | 59.9989 | 22.77 | 93.3797 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3555 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3755 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.3816 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.347 | 25.1014 | 59.9989 | 22.77 | 93.388 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3638 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3838 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.3899 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.3553 | 25.1014 | 59.9989 | 22.77 | 93.3963 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3722 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.3921 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.3982 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.3636 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4047 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3805 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4004 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.4065 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.372 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.413 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3888 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4089 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.4148 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.3803 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4213 | 24.3741 | 60.02 | 22.77 | 93.3972 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4172 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.4233 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.3886 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4297 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4055 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4255 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.4316 | 13.9762 | 59.9557 | 11.77
93.397 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.438 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4138 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4338 | 13.805 | 59.9565 | 11.77 | 93.4399 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4053 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4463 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4221 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4421 | 13.805 | 59.9573 | 11.77 | 93.4482 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4137 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4547 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4305 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4504 | 13.805 | 59.9573 | 11.77 | 93.4565 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.422 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.463 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4388 | 13.2753 | 59.9924 | 11.77 | 93.4587 | 13.805 | 59.9573 | 11.77 | 93.4648 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4303 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4713 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4471 | 13.2748 | 59.9924 | 11.77 | 93.4673 | 13.805 | 59.9573 | 11.77 | 93.4731 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4387 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4796 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4554 | 13.2748 | 59.9924 | 11.77 | 93.4756 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.4817 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.447 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.488 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4639 | 13.2746 | 59.9924 | 11.77 | 93.4839 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.49 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4553 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.4963 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4722 | 13.2746 | 59.9924 | 11.77 | 93.4922 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.4983 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4636 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.5046 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4805 | 13.2746 | 59.9924 | 11.77 | 93.5005 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.5066 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.472 | 25.1014 | 59.9992 | 22.77 | 93.513 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4889 | 13.2746 | 59.9924 | 11.77 | 93.5088 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.5149 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4803 | 25.1033 | 59.9992 | 22.77 | 93.5213 | 24.3784 | 60.02 | 22.77 | 93.4972 | 13.2729 | 59.9924 | 11.77 | 93.5173 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.5232 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.4886 | 25.1033 | 59.9992 | 22.77 | 93.5296 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5055 | 13.2729 | 59.9924 | 11.77 | 93.5256 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.5317 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.497 | 25.1033 | 59.9992 | 22.77 | 93.538 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5138 | 13.2729 | 59.9924 | 11.77 | 93.5339 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.54 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5053 | 25.1033 | 59.9992 | 22.77 | 93.5463 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5222 | 13.2729 | 59.9924 | 11.77 | 93.5422 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5483 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5136 | 25.1033 | 59.9992 | 22.77 | 93.5546 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5305 | 13.2729 | 59.992 | 11.77 | 93.5505 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5566 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.522 | 25.1033 | 59.9992 | 22.77 | 93.563 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5388 | 13.2729 | 59.992 | 11.77 | 93.5588 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5649 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5303 | 25.1057 | 59.9992 | 22.77 | 93.5713 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5471 | 13.2729 | 59.992 | 11.77 | 93.5674 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5732 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5387 | 25.1057 | 59.9992 | 22.77 | 93.5796 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5555 | 13.2729 | 59.992 | 11.77 | 93.5757 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5818 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.547 | 25.1057 | 59.9992 | 22.77 | 93.588 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5638 | 13.2729 | 59.992 | 11.77 | 93.584 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5901 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5553 | 25.1057 | 59.9992 | 22.77 | 93.5963 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5721 | 13.2729 | 59.992 | 11.77 | 93.5923 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.5984 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5637 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6046 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5806 | 13.2727 | 59.992 | 11.77 | 93.6006 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6067 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.572 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6129 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5889 | 13.2727 | 59.992 | 11.77 | 93.6089 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.615 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5803 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6213 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.5972 | 13.2727 | 59.992 | 11.77 | 93.6172 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6233 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.5887 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6296 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6055 | 13.2727 | 59.992 | 11.77 | 93.6257 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6316 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.597 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6379 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6139 | 13.0674 | 59.992 | 11.77 | 93.634 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6401 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6053 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6463 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6222 | 13.0674 | 59.992 | 11.77 | 93.6423 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6484 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6136 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6546 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6305 | 13.0658 | 59.992 | 11.77 | 93.6506 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6567 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.622 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6629 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6389 | 13.0658 | 59.992 | 11.77 | 93.6589 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.665 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6303 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6713 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6472 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.6672 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6733 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6386 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6796 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6555 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.6758 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6816 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.647 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6879 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6638 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.6841 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6902 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6553 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.6963 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6722 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.6924 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.6985 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6637 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.7046 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6805 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.7007 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7068 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.672 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.7129 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6888 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.709 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7151 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6803 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.7212 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.6971 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.7173 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7234 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.6887 | 25.1057 | 59.9996 | 22.77 | 93.7296 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7056 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.7256 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7317 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.697 | 25.1068 | 59.9996 | 22.77 | 93.7379 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7139 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.7341 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7402 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7053 | 25.1068 | 59.9996 | 22.77 | 93.7462 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7222 | 13.0654 | 59.992 | 11.77 | 93.7424 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7485 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7137 | 25.1068 | 59.9996 | 22.77 | 93.7545 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7306 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.7507 | 13.8081 | 59.9573 | 11.77 | 93.7568 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.722 | 25.1068 | 59.9996 | 22.77 | 93.7629 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7389 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.759 | 13.807 | 59.9573 | 11.77 | 93.7651 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7303 | 25.1068 | 59.9996 | 22.77 | 93.7712 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7472 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.7673 | 13.807 | 59.9573 | 11.77 | 93.7734 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7387 | 25.1068 | 59.9996 | 22.77 | 93.7795 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7555 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.7756 | 13.8066 | 59.9573 | 11.77 | 93.7817 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.747 | 25.1093 | 59.9996 | 22.77 | 93.7879 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7639 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.7842 | 13.8066 | 59.9573 | 11.77 | 93.7903 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7553 | 25.1093 | 59.9996 | 22.77 | 93.7962 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7722 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.7925 | 13.8066 | 59.9573 | 11.77 | 93.7986 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7636 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8045 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7805 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.8008 | 13.8066 | 59.9573 | 11.77 | 93.8069 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.772 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8129 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7888 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.8091 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.8152 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7803 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8212 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.7972 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.8174 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.8235 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.7887 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8295 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.8055 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.8257 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.8318 | 13.9762 | 59.9553 | 11.77
93.797 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8379 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.8138 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.8342 | 13.8063 | 59.9573 | 11.77 | 93.8401 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.8053 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8462 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.8223 | 13.0618 | 59.99 | 11.77 | 93.8425 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8486 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.8137 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8545 | 24.3784 | 60.0208 | 22.77 | 93.8306 | 13.0624 | 59.99 | 11.77 | 93.8508 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8569 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.822 | 25.1493 | 60 | 22.77 | 93.8629 | 24.3725 | 60.0208 | 22.77 | 93.8389 | 13.0624 | 59.99 | 11.77 | 93.8591 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8652 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.8303 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.8712 | 24.3725 | 60.0208 | 22.77 | 93.8472 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.8674 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8735 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.8387 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.8795 | 24.3725 | 60.0208 | 22.77 | 93.8556 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.8757 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8818 | 13.9762 | 59.9549 | 11.77
93.847 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.8878 | 24.3725 | 60.0208 | 22.77 | 93.8639 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.884 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8901 | 13.9763 | 59.9549 | 11.77
93.8553 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.8962 | 24.3737 | 60.0208 | 22.77 | 93.8722 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.8926 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.8987 | 13.9763 | 59.9549 | 11.77
93.8637 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9045 | 24.3737 | 60.0208 | 22.77 | 93.8806 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.9009 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.907 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.872 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9128 | 24.3737 | 60.0208 | 22.77 | 93.8889 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.9092 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9153 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.8803 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9212 | 24.3737 | 60.0208 | 22.77 | 93.8972 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.9175 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9236 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.8886 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9295 | 24.3737 | 60.0208 | 22.77 | 93.9055 | 13.062 | 59.99 | 11.77 | 93.9258 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9319 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.897 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9378 | 24.3737 | 60.0208 | 22.77 | 93.9139 | 13.0622 | 59.99 | 11.77 | 93.9341 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9402 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9053 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9462 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9222 | 13.0622 | 59.99 | 11.77 | 93.9426 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9487 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9137 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9545 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9305 | 13.0622 | 59.9881 | 11.77 | 93.9509 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.957 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.922 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9628 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9388 | 13.0622 | 59.9881 | 11.77 | 93.9592 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9653 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9303 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9712 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9473 | 13.0578 | 59.9881 | 11.77 | 93.9675 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9736 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9387 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9795 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9556 | 13.0578 | 59.9881 | 11.77 | 93.9758 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9819 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.947 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9878 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9639 | 13.0578 | 59.9881 | 11.77 | 93.9841 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9902 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9553 | 25.1501 | 60 | 22.77 | 93.9962 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9723 | 13.0578 | 59.9881 | 11.77 | 93.9927 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 93.9985 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9637 | 25.1509 | 60.0008 | 22.77 | 94.0045 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9806 | 13.0578 | 59.9881 | 11.77 | 94.001 | 13.8063 | 59.9577 | 11.77 | 94.0071 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.972 | 25.1509 | 60.0008 | 22.77 | 94.0128 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9889 | 13.0578 | 59.9881 | 11.77 | 94.0093 | 13.8086 | 59.9577 | 11.77 | 94.0154 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9803 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0211 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 93.9972 | 13.058 | 59.9881 | 11.77 | 94.0176 | 13.8086 | 59.9577 | 11.77 | 94.0237 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.9887 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0294 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0056 | 13.058 | 59.9881 | 11.77 | 94.0259 | 13.8083 | 59.9577 | 11.77 | 94.032 | 13.9751 | 59.9549 | 11.77
93.997 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0378 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0139 | 13.058 | 59.9881 | 11.77 | 94.0342 | 13.8083 | 59.9577 | 11.77 | 94.0403 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0053 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0461 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0222 | 13.058 | 59.9881 | 11.77 | 94.0425 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.0486 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0136 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0544 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0306 | 13.058 | 59.9881 | 11.77 | 94.051 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.0571 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.022 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0628 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0389 | 13.058 | 59.9881 | 11.77 | 94.0593 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.0654 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0303 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0711 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0472 | 13.0544 | 59.9881 | 11.77 | 94.0676 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.0737 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0387 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0794 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0555 | 13.0544 | 59.9881 | 11.77 | 94.0759 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.082 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.047 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0878 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.064 | 13.0544 | 59.9881 | 11.77 | 94.0842 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.0903 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0553 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.0961 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0723 | 13.0544 | 59.9881 | 11.77 | 94.0925 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.0986 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0637 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.1044 | 24.377 | 60.0208 | 22.77 | 94.0806 | 13.0544 | 59.9881 | 11.77 | 94.1011 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1072 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.072 | 25.1443 | 60.0008 | 22.77 | 94.1128 | 24.3042 | 60.0208 | 22.77 | 94.089 | 13.0544 | 59.9881 | 11.77 | 94.1094 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1155 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0803 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1211 | 24.3042 | 60.0208 | 22.77 | 94.0973 | 13.054 | 59.9881 | 11.77 | 94.1177 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1238 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.0886 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1294 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1056 | 13.054 | 59.9881 | 11.77 | 94.126 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1321 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.097 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1378 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1139 | 13.0546 | 59.9881 | 11.77 | 94.1343 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1404 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.1053 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1461 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1223 | 13.0546 | 59.9881 | 11.77 | 94.1426 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1487 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.1136 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1544 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1306 | 13.0546 | 59.9857 | 11.77 | 94.1511 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1572 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.122 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1628 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1389 | 13.0546 | 59.9857 | 11.77 | 94.1594 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1655 | 13.9751 | 59.9545 | 11.77
94.1303 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1711 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1473 | 13.0579 | 59.9857 | 11.77 | 94.1677 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1738 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.1386 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1794 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1556 | 13.0579 | 59.9857 | 11.77 | 94.176 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1821 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.147 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1877 | 24.3066 | 60.0212 | 22.77 | 94.1639 | 13.0585 | 59.9857 | 11.77 | 94.1843 | 13.8083 | 59.9585 | 11.77 | 94.1904 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.1553 | 25.1409 | 60.0008 | 22.77 | 94.1961 | 24.3109 | 60.0212 | 22.77 | 94.1722 | 13.0585 | 59.9857 | 11.77 | 94.1926 | 13.736 | 59.9585 | 11.77 | 94.1987 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.1637 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2044 | 24.3109 | 60.0212 | 22.77 | 94.1807 | 13.0585 | 59.9857 | 11.77 | 94.2009 | 13.736 | 59.9585 | 11.77 | 94.207 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.172 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2127 | 24.3109 | 60.0212 | 22.77 | 94.189 | 13.0585 | 59.9857 | 11.77 | 94.2095 | 13.736 | 59.9585 | 11.77 | 94.2156 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.1803 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2211 | 24.3109 | 60.0212 | 22.77 | 94.1973 | 13.0585 | 59.9857 | 11.77 | 94.2178 | 13.736 | 59.9585 | 11.77 | 94.2239 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.1887 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2294 | 24.3109 | 60.0212 | 22.77 | 94.2056 | 13.0585 | 59.9857 | 11.77 | 94.2261 | 13.736 | 59.9585 | 11.77 | 94.2322 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.197 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2377 | 24.3109 | 60.0212 | 22.77 | 94.214 | 13.0587 | 59.9857 | 11.77 | 94.2344 | 13.736 | 59.9585 | 11.77 | 94.2405 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2053 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2461 | 24.3142 | 60.0212 | 22.77 | 94.2223 | 13.0587 | 59.9857 | 11.77 | 94.2427 | 13.736 | 59.9592 | 11.77 | 94.2488 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2136 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2544 | 24.3142 | 60.0212 | 22.77 | 94.2306 | 13.0586 | 59.9857 | 11.77 | 94.251 | 13.736 | 59.9592 | 11.77 | 94.2571 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.222 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2627 | 24.3084 | 60.0212 | 22.77 | 94.239 | 13.0586 | 59.9857 | 11.77 | 94.2595 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.2656 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2303 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2711 | 24.3084 | 60.0212 | 22.77 | 94.2473 | 13.0583 | 59.9857 | 11.77 | 94.2678 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.2739 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2386 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2794 | 24.3084 | 60.0212 | 22.77 | 94.2556 | 13.0583 | 59.9857 | 11.77 | 94.2761 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.2822 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.247 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.2877 | 24.3084 | 60.0212 | 22.77 | 94.2639 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.2844 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.2905 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2553 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.296 | 24.3084 | 60.0212 | 22.77 | 94.2723 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.2927 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.2988 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2636 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.3044 | 24.3084 | 60.0212 | 22.77 | 94.2806 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.301 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.3071 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.272 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.3127 | 24.3108 | 60.0212 | 22.77 | 94.2889 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.3096 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.3157 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2803 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.321 | 24.3108 | 60.0212 | 22.77 | 94.2974 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.3179 | 13.5414 | 59.9592 | 11.77 | 94.324 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.2886 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.3293 | 24.2445 | 60.022 | 22.77 | 94.3057 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.3262 | 13.539 | 59.9592 | 11.77 | 94.3323 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.297 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.3377 | 24.2445 | 60.022 | 22.77 | 94.314 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.3345 | 13.539 | 59.9592 | 11.77 | 94.3406 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.3053 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.346 | 24.2445 | 60.022 | 22.77 | 94.3223 | 13.0588 | 59.9857 | 11.77 | 94.3428 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.3489 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.3136 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.3543 | 24.2445 | 60.022 | 22.77 | 94.3307 | 13.0588 | 59.9821 | 11.77 | 94.3511 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.3572 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.322 | 25.1409 | 60.0012 | 22.77 | 94.3627 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.339 | 13.0588 | 59.9821 | 11.77 | 94.3594 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.3655 | 13.9732 | 59.9545 | 11.77
94.3303 | 25.1401 | 60.0012 | 22.77 | 94.371 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.3473 | 13.0627 | 59.9821 | 11.77 | 94.3679 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.374 | 13.8908 | 59.9545 | 11.77
94.3386 | 25.1401 | 60.0012 | 22.77 | 94.3793 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.3557 | 13.0627 | 59.9821 | 11.77 | 94.3762 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.3823 | 13.8908 | 59.9545 | 11.77
94.347 | 25.1416 | 60.0012 | 22.77 | 94.3877 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.364 | 13.0626 | 59.9821 | 11.77 | 94.3845 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.3906 | 13.8909 | 59.9545 | 11.77
94.3553 | 25.1416 | 60.0012 | 22.77 | 94.396 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.3723 | 13.0626 | 59.9821 | 11.77 | 94.3928 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.3989 | 13.8909 | 59.9545 | 11.77
94.3636 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.4043 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.3806 | 13.0626 | 59.9821 | 11.77 | 94.4011 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.4072 | 13.8909 | 59.9545 | 11.77
94.372 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.4127 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.389 | 13.0626 | 59.9821 | 11.77 | 94.4094 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.4155 | 13.8909 | 59.9545 | 11.77
94.3803 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.421 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.3973 | 13.0628 | 59.9821 | 11.77 | 94.418 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.4241 | 13.8909 | 59.9545 | 11.77
94.3886 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.4293 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.4056 | 13.0628 | 59.9821 | 11.77 | 94.4263 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.4324 | 13.8909 | 59.9545 | 11.77
94.397 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.4377 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.4141 | 13.0628 | 59.9821 | 11.77 | 94.4346 | 13.5366 | 59.9592 | 11.77 | 94.4407 | 13.8909 | 59.9541 | 11.77
94.4053 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.446 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.4224 | 13.0628 | 59.9821 | 11.77 | 94.4429 | 13.5366 | 59.9596 | 11.77 | 94.449 | 13.8909 | 59.9541 | 11.77
94.4136 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.4543 | 24.2432 | 60.022 | 22.77 | 94.4307 | 13.0088 | 59.9821 | 11.77 | 94.4512 | 13.5366 | 59.9596 | 11.77 | 94.4573 | 13.8909 | 59.9541 | 11.77
94.422 | 25.1416 | 60.0008 | 22.77 | 94.4626 | 24.2446 | 60.022 | 22.77 | 94.439 | 13.0088 | 59.9821 | 11.77 | 94.4595 | 13.5363 | 59.9596 | 11.77 | 94.4656 | 13.8909 | 59.9541 | 11.77
94.4303 | 25.14 | 60.0008 | 22.77 | 94.471 | 24.2446 | 60.022 | 22.77 | 94.4474 | 13.01 | 59.9821 | 11.77 | 94.4678 | 13.5363 | 59.9596 | 11.77 | 94.4741 | 13.8173 | 59.9541 | 11.77
94.4386 | 25.14 | 60.0008 | 22.77 | 94.4793 | 24.247 | 60.022 | 22.77 | 94.4557 | 13.01 | 59.9821 | 11.77 | 94.4763 | 13.5352 | 59.9596 | 11.77 | 94.4824 | 13.8173 | 59.9541 | 11.77
94.447 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.4876 | 24.247 | 60.022 | 22.77 | 94.464 | 13.01 | 59.9821 | 11.77 | 94.4846 | 13.5352 | 59.9596 | 11.77 | 94.4907 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.4553 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.496 | 24.247 | 60.022 | 22.77 | 94.4724 | 13.01 | 59.9821 | 11.77 | 94.4929 | 13.5352 | 59.9596 | 11.77 | 94.499 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.4636 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5043 | 24.247 | 60.022 | 22.77 | 94.4807 | 13.0111 | 59.9821 | 11.77 | 94.5012 | 13.5352 | 59.9596 | 11.77 | 94.5073 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.472 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5126 | 24.2504 | 60.022 | 22.77 | 94.489 | 13.0111 | 59.9821 | 11.77 | 94.5095 | 13.5352 | 59.9596 | 11.77 | 94.5156 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.4803 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.521 | 24.2504 | 60.022 | 22.77 | 94.4973 | 13.0111 | 59.9821 | 11.77 | 94.5178 | 13.5352 | 59.9596 | 11.77 | 94.5242 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.4886 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5293 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5057 | 13.0111 | 59.9821 | 11.77 | 94.5264 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5325 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.497 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5376 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.514 | 13.0086 | 59.9821 | 11.77 | 94.5347 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5408 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5053 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5459 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5223 | 13.0086 | 59.9821 | 11.77 | 94.543 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5491 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5136 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5543 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5308 | 13.0086 | 59.9782 | 11.77 | 94.5513 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5574 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.522 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5626 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5391 | 13.0086 | 59.9782 | 11.77 | 94.5596 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5657 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5303 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5709 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5474 | 13.0089 | 59.9782 | 11.77 | 94.5679 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.574 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5386 | 25.1376 | 60.0008 | 22.77 | 94.5793 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5558 | 13.0089 | 59.9782 | 11.77 | 94.5764 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5825 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.547 | 25.137 | 60.0008 | 22.77 | 94.5876 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5641 | 13.0097 | 59.9782 | 11.77 | 94.5847 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5908 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5553 | 25.137 | 60.0008 | 22.77 | 94.5959 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5724 | 13.0097 | 59.9782 | 11.77 | 94.593 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.5991 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5636 | 25.137 | 59.9996 | 22.77 | 94.6042 | 24.2504 | 60.0232 | 22.77 | 94.5807 | 13.0097 | 59.9782 | 11.77 | 94.6013 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.6074 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.572 | 25.137 | 59.9996 | 22.77 | 94.6126 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.5891 | 13.0097 | 59.9782 | 11.77 | 94.6096 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.6157 | 13.7043 | 59.9541 | 11.77
94.5803 | 25.137 | 59.9996 | 22.77 | 94.6209 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.5974 | 13.01 | 59.9782 | 11.77 | 94.6179 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.624 | 13.6998 | 59.9541 | 11.77
94.5886 | 25.137 | 59.9996 | 22.77 | 94.6292 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.6057 | 13.01 | 59.9782 | 11.77 | 94.6262 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.6326 | 13.6998 | 59.9541 | 11.77
94.597 | 25.1355 | 59.9996 | 22.77 | 94.6376 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.6141 | 13.0108 | 59.9782 | 11.77 | 94.6348 | 13.5349 | 59.9596 | 11.77 | 94.6409 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6053 | 25.1355 | 59.9996 | 22.77 | 94.6459 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.6224 | 13.0108 | 59.9782 | 11.77 | 94.6431 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6492 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6136 | 25.1355 | 59.9996 | 22.77 | 94.6542 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.6307 | 13.0108 | 59.9782 | 11.77 | 94.6514 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6575 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.622 | 25.1355 | 59.9996 | 22.77 | 94.6626 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.639 | 13.0108 | 59.9782 | 11.77 | 94.6597 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6658 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6303 | 25.1355 | 59.9996 | 22.77 | 94.6709 | 24.2542 | 60.0232 | 22.77 | 94.6475 | 13.0111 | 59.9782 | 11.77 | 94.668 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6741 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6386 | 25.1355 | 59.9996 | 22.77 | 94.6792 | 24.2576 | 60.0232 | 22.77 | 94.6558 | 13.0111 | 59.9782 | 11.77 | 94.6763 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6826 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.647 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.6876 | 24.2576 | 60.0232 | 22.77 | 94.6641 | 13.0083 | 59.9782 | 11.77 | 94.6848 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6909 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6553 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.6959 | 24.2576 | 60.0232 | 22.77 | 94.6725 | 13.0083 | 59.9782 | 11.77 | 94.6931 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.6992 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6636 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7042 | 24.2576 | 60.0232 | 22.77 | 94.6808 | 13.0086 | 59.9782 | 11.77 | 94.7014 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7075 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.672 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7126 | 24.2576 | 60.0232 | 22.77 | 94.6891 | 13.0086 | 59.9782 | 11.77 | 94.7097 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7158 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6803 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7209 | 24.2576 | 60.0232 | 22.77 | 94.6974 | 13.0086 | 59.9782 | 11.77 | 94.718 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7241 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.6886 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7292 | 24.2576 | 60.0239 | 22.77 | 94.7058 | 13.0086 | 59.9782 | 11.77 | 94.7263 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7324 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.697 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7375 | 24.2576 | 60.0239 | 22.77 | 94.7141 | 13.0094 | 59.9782 | 11.77 | 94.7346 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.741 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7053 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7459 | 24.2716 | 60.0239 | 22.77 | 94.7224 | 13.0094 | 59.9782 | 11.77 | 94.7432 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7493 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7136 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7542 | 24.2716 | 60.0239 | 22.77 | 94.7308 | 13.0097 | 59.9743 | 11.77 | 94.7515 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7576 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.722 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7625 | 24.2716 | 60.0239 | 22.77 | 94.7391 | 13.0097 | 59.9743 | 11.77 | 94.7598 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7659 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7303 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7708 | 24.2716 | 60.0239 | 22.77 | 94.7474 | 13.0097 | 59.9743 | 11.77 | 94.7681 | 13.5349 | 59.9604 | 11.77 | 94.7742 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7386 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7792 | 24.2716 | 60.0239 | 22.77 | 94.7559 | 13.0097 | 59.9743 | 11.77 | 94.7764 | 13.5347 | 59.9604 | 11.77 | 94.7825 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.747 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7875 | 24.2716 | 60.0239 | 22.77 | 94.7642 | 13.0135 | 59.9743 | 11.77 | 94.7847 | 13.5347 | 59.9604 | 11.77 | 94.791 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7553 | 25.133 | 59.9996 | 22.77 | 94.7958 | 24.2703 | 60.0239 | 22.77 | 94.7725 | 13.0135 | 59.9743 | 11.77 | 94.7932 | 13.5336 | 59.9604 | 11.77 | 94.7993 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7636 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8042 | 24.2703 | 60.0239 | 22.77 | 94.7808 | 13.0143 | 59.9743 | 11.77 | 94.8015 | 13.5336 | 59.9604 | 11.77 | 94.8076 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.772 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8125 | 24.2703 | 60.0239 | 22.77 | 94.7892 | 13.0143 | 59.9743 | 11.77 | 94.8098 | 13.5336 | 59.9604 | 11.77 | 94.8159 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7803 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8208 | 24.2703 | 60.0239 | 22.77 | 94.7975 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8181 | 13.5336 | 59.9604 | 11.77 | 94.8242 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.7886 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8292 | 24.2644 | 60.0239 | 22.77 | 94.8058 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8264 | 13.5336 | 59.9604 | 11.77 | 94.8325 | 13.6998 | 59.9545 | 11.77
94.797 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8375 | 24.2644 | 60.0239 | 22.77 | 94.8142 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8347 | 13.5336 | 59.9604 | 11.77 | 94.8411 | 13.6998 | 59.9541 | 11.77
94.8053 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8458 | 24.2644 | 60.0239 | 22.77 | 94.8225 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.843 | 13.5336 | 59.9608 | 11.77 | 94.8494 | 13.6998 | 59.9541 | 11.77
94.8136 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8542 | 24.2644 | 60.0239 | 22.77 | 94.8308 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8516 | 13.5336 | 59.9608 | 11.77 | 94.8577 | 13.6998 | 59.9541 | 11.77
94.822 | 25.1365 | 59.9989 | 22.77 | 94.8625 | 24.2339 | 60.0239 | 22.77 | 94.8391 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8599 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.866 | 13.6998 | 59.9541 | 11.77
94.8303 | 25.1349 | 59.9989 | 22.77 | 94.8708 | 24.2339 | 60.0239 | 22.77 | 94.8475 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8682 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.8743 | 13.6987 | 59.9541 | 11.77
94.8386 | 25.1349 | 59.9989 | 22.77 | 94.8792 | 24.2284 | 60.0239 | 22.77 | 94.8558 | 13.0146 | 59.9743 | 11.77 | 94.8765 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.8826 | 13.6987 | 59.9541 | 11.77
94.847 | 25.1349 | 59.9989 | 22.77 | 94.8875 | 24.2284 | 60.0239 | 22.77 | 94.8641 | 13.0157 | 59.9743 | 11.77 | 94.8848 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.8911 | 13.6987 | 59.9541 | 11.77
94.8553 | 25.1349 | 59.9989 | 22.77 | 94.8958 | 24.2318 | 60.0239 | 22.77 | 94.8726 | 13.0157 | 59.9743 | 11.77 | 94.8931 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.8994 | 13.6987 | 59.9541 | 11.77
94.8636 | 25.1309 | 59.9989 | 22.77 | 94.9041 | 24.2318 | 60.0239 | 22.77 | 94.8809 | 13.0157 | 59.9743 | 11.77 | 94.9016 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9077 | 13.699 | 59.9541 | 11.77
94.872 | 25.1309 | 59.9989 | 22.77 | 94.9125 | 24.2318 | 60.0239 | 22.77 | 94.8892 | 13.0157 | 59.9743 | 11.77 | 94.9099 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.916 | 13.699 | 59.9541 | 11.77
94.8803 | 25.1309 | 59.9989 | 22.77 | 94.9208 | 24.2318 | 60.0239 | 22.77 | 94.8976 | 13.0157 | 59.9743 | 11.77 | 94.9182 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9243 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.8886 | 25.1309 | 59.9989 | 22.77 | 94.9291 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9059 | 13.0157 | 59.9743 | 11.77 | 94.9265 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9326 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.897 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9375 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9142 | 13.0158 | 59.9743 | 11.77 | 94.9348 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9409 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.9053 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9458 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9225 | 13.0158 | 59.9743 | 11.77 | 94.9431 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9495 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.9136 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9541 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9309 | 13.0161 | 59.9719 | 11.77 | 94.9517 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9578 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.922 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9624 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9392 | 13.0161 | 59.9719 | 11.77 | 94.96 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9661 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.9303 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9708 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9475 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 94.9683 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9744 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.9386 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9791 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9559 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 94.9766 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9827 | 13.6994 | 59.9541 | 11.77
94.947 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9874 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9642 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 94.9849 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.991 | 13.7008 | 59.9541 | 11.77
94.9553 | 25.1396 | 59.9989 | 22.77 | 94.9958 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9725 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 94.9932 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 94.9995 | 13.7008 | 59.9541 | 11.77
94.9636 | 25.1396 | 59.9981 | 22.77 | 95.0041 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.981 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 95.0015 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 95.0078 | 13.7008 | 59.9541 | 11.77
94.972 | 25.1396 | 59.9981 | 22.77 | 95.0124 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9893 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 95.01 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 95.0161 | 13.7008 | 59.9541 | 11.77
94.9803 | 25.139 | 59.9981 | 22.77 | 95.0208 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 94.9976 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 95.0183 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 95.0244 | 13.7008 | 59.9541 | 11.77
94.9886 | 25.139 | 59.9981 | 22.77 | 95.0291 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 95.0059 | 13.0169 | 59.9719 | 11.77 | 95.0266 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 95.0327 | 13.7008 | 59.9541 | 11.77
94.997 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0374 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 95.0143 | 13.0172 | 59.9719 | 11.77 | 95.0349 | 13.5333 | 59.9608 | 11.77 | 95.041 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.0053 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0457 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 95.0226 | 13.0172 | 59.9719 | 11.77 | 95.0432 | 13.5333 | 59.9612 | 11.77 | 95.0496 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.0136 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0541 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 95.0309 | 13.0172 | 59.9719 | 11.77 | 95.0515 | 13.5333 | 59.9612 | 11.77 | 95.0579 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.022 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0624 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 95.0393 | 13.0172 | 59.9719 | 11.77 | 95.0601 | 13.5333 | 59.9612 | 11.77 | 95.0662 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.0303 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0707 | 24.2318 | 60.0255 | 22.77 | 95.0476 | 13.0144 | 59.9719 | 11.77 | 95.0684 | 13.5333 | 59.9612 | 11.77 | 95.0745 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.0387 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0791 | 24.2261 | 60.0255 | 22.77 | 95.0559 | 13.0144 | 59.9719 | 11.77 | 95.0767 | 13.533 | 59.9612 | 11.77 | 95.0828 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.047 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0874 | 24.2261 | 60.0255 | 22.77 | 95.0643 | 13.0144 | 59.9719 | 11.77 | 95.085 | 13.533 | 59.9612 | 11.77 | 95.0911 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.0553 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.0957 | 24.2261 | 60.0255 | 22.77 | 95.0726 | 13.0144 | 59.9719 | 11.77 | 95.0933 | 13.533 | 59.9612 | 11.77 | 95.0996 | 13.7008 | 59.9529 | 11.77
95.0637 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.1041 | 24.2261 | 60.0255 | 22.77 | 95.0809 | 12.9833 | 59.9719 | 11.77 | 95.1016 | 13.533 | 59.9612 | 11.77 | 95.1079 | 13.7011 | 59.9529 | 11.77
95.072 | 25.09 | 59.9981 | 22.77 | 95.1124 | 24.2261 | 60.0255 | 22.77 | 95.0892 | 12.9833 | 59.9719 | 11.77 | 95.1099 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1162 | 13.7011 | 59.9529 | 11.77
95.0803 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1207 | 24.2261 | 60.0255 | 22.77 | 95.0977 | 12.9836 | 59.9719 | 11.77 | 95.1184 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1245 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.0887 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.129 | 24.2261 | 60.0259 | 22.77 | 95.106 | 12.9836 | 59.9719 | 11.77 | 95.1267 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1328 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.097 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1374 | 24.2261 | 60.0259 | 22.77 | 95.1143 | 12.9837 | 59.9719 | 11.77 | 95.135 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1411 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.1053 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1457 | 24.2261 | 60.0259 | 22.77 | 95.1227 | 12.9837 | 59.9719 | 11.77 | 95.1433 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1494 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.1137 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.154 | 24.2261 | 60.0259 | 22.77 | 95.131 | 12.9837 | 59.9699 | 11.77 | 95.1516 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.158 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.122 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1624 | 24.2139 | 60.0259 | 22.77 | 95.1393 | 12.9837 | 59.9699 | 11.77 | 95.1599 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1663 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.1303 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1707 | 24.2139 | 60.0259 | 22.77 | 95.1476 | 12.9847 | 59.9699 | 11.77 | 95.1685 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1746 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.1386 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.179 | 24.2139 | 60.0259 | 22.77 | 95.156 | 12.9847 | 59.9699 | 11.77 | 95.1768 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1829 | 13.7016 | 59.9529 | 11.77
95.147 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1873 | 24.2139 | 60.0259 | 22.77 | 95.1643 | 12.9847 | 59.9699 | 11.77 | 95.1851 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1912 | 13.7004 | 59.9529 | 11.77
95.1553 | 25.0885 | 59.9981 | 22.77 | 95.1957 | 24.0964 | 60.0259 | 22.77 | 95.1726 | 12.9847 | 59.9699 | 11.77 | 95.1934 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.1995 | 13.7004 | 59.9529 | 11.77
95.1637 | 25.0885 | 59.9973 | 22.77 | 95.204 | 24.0964 | 60.0259 | 22.77 | 95.181 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2017 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.208 | 13.7004 | 59.9529 | 11.77
95.172 | 25.0885 | 59.9973 | 22.77 | 95.2123 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.1893 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.21 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.2163 | 13.7004 | 59.9529 | 11.77
95.1803 | 25.0881 | 59.9973 | 22.77 | 95.2207 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.1976 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2183 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.2246 | 13.7004 | 59.9529 | 11.77
95.1887 | 25.0881 | 59.9973 | 22.77 | 95.229 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.2061 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2268 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.2329 | 13.7004 | 59.9529 | 11.77
95.197 | 25.0857 | 59.9973 | 22.77 | 95.2373 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.2144 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2351 | 13.5422 | 59.9612 | 11.77 | 95.2412 | 13.7004 | 59.9521 | 11.77
95.2053 | 25.0857 | 59.9973 | 22.77 | 95.2457 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.2227 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2434 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.2495 | 13.7004 | 59.9521 | 11.77
95.2137 | 25.0857 | 59.9973 | 22.77 | 95.254 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.2311 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2517 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.2581 | 13.7007 | 59.9521 | 11.77
95.222 | 25.0857 | 59.9973 | 22.77 | 95.2623 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.2394 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.26 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.2664 | 13.7007 | 59.9521 | 11.77
95.2303 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.2707 | 23.9473 | 60.0259 | 22.77 | 95.2477 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2683 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.2747 | 13.7007 | 59.9521 | 11.77
95.2387 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.279 | 23.9499 | 60.0259 | 22.77 | 95.256 | 12.985 | 59.9699 | 11.77 | 95.2769 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.283 | 13.7007 | 59.9521 | 11.77
95.247 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.2873 | 23.9499 | 60.0259 | 22.77 | 95.2644 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.2852 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.2913 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.2553 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.2956 | 23.9499 | 60.0259 | 22.77 | 95.2727 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.2935 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.2996 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.2637 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.304 | 23.9499 | 60.0259 | 22.77 | 95.281 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.3018 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.3081 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.272 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.3123 | 23.9499 | 60.0259 | 22.77 | 95.2894 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.3101 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.3164 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.2803 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.3206 | 23.9499 | 60.0259 | 22.77 | 95.2977 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.3184 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.3247 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.2887 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.3289 | 23.9499 | 60.0263 | 22.77 | 95.306 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.3269 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.333 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.297 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.3373 | 23.9499 | 60.0263 | 22.77 | 95.3145 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.3352 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.3413 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.3053 | 25.0841 | 59.9973 | 22.77 | 95.3456 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3228 | 12.9864 | 59.9699 | 11.77 | 95.3435 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.3496 | 13.7026 | 59.9521 | 11.77
95.3137 | 24.9489 | 59.9973 | 22.77 | 95.3539 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3311 | 12.9864 | 59.9679 | 11.77 | 95.3518 | 13.5374 | 59.962 | 11.77 | 95.3579 | 13.7029 | 59.9521 | 11.77
95.322 | 24.9489 | 59.9973 | 22.77 | 95.3623 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3394 | 12.9864 | 59.9679 | 11.77 | 95.3601 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.3665 | 13.7029 | 59.9521 | 11.77
95.3303 | 24.9576 | 59.9973 | 22.77 | 95.3706 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3478 | 12.9864 | 59.9679 | 11.77 | 95.3684 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.3748 | 13.7029 | 59.9521 | 11.77
95.3387 | 24.9576 | 59.9973 | 22.77 | 95.3789 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3561 | 12.9864 | 59.9679 | 11.77 | 95.3767 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.3831 | 13.7029 | 59.9521 | 11.77
95.347 | 24.9562 | 59.9973 | 22.77 | 95.3873 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3644 | 12.9874 | 59.9679 | 11.77 | 95.3853 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.3914 | 13.6352 | 59.9521 | 11.77
95.3553 | 24.9562 | 59.9973 | 22.77 | 95.3956 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3728 | 12.9874 | 59.9679 | 11.77 | 95.3936 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.3997 | 13.6352 | 59.9521 | 11.77
95.3637 | 24.9562 | 59.9961 | 22.77 | 95.4039 | 24.0016 | 60.0263 | 22.77 | 95.3811 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4019 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.408 | 13.5572 | 59.9521 | 11.77
95.372 | 24.9562 | 59.9961 | 22.77 | 95.4123 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.3894 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4102 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.4165 | 13.5572 | 59.9521 | 11.77
95.3803 | 24.9562 | 59.9961 | 22.77 | 95.4206 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.3978 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4185 | 13.5372 | 59.962 | 11.77 | 95.4248 | 13.5577 | 59.9521 | 11.77
95.3887 | 24.9562 | 59.9961 | 22.77 | 95.4289 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4061 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4268 | 13.5324 | 59.962 | 11.77 | 95.4331 | 13.5577 | 59.9521 | 11.77
95.397 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4372 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4144 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4353 | 13.5324 | 59.962 | 11.77 | 95.4414 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4053 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4456 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4227 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4436 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.4497 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4137 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4539 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4312 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4519 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.458 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.422 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4622 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4395 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4602 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.4666 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4303 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4706 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4478 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4685 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.4749 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4387 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4789 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4562 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4768 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.4832 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.447 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4872 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4645 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4851 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.4915 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4553 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.4955 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4728 | 12.9834 | 59.9679 | 11.77 | 95.4937 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.4998 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4637 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.5039 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4812 | 12.9837 | 59.9679 | 11.77 | 95.502 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5081 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.472 | 24.9518 | 59.9961 | 22.77 | 95.5122 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4895 | 12.9837 | 59.9679 | 11.77 | 95.5103 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5166 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4803 | 24.9514 | 59.9961 | 22.77 | 95.5205 | 24.0064 | 60.0263 | 22.77 | 95.4978 | 12.9436 | 59.9679 | 11.77 | 95.5186 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5249 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.4887 | 24.9514 | 59.9961 | 22.77 | 95.5289 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5061 | 12.9436 | 59.9679 | 11.77 | 95.5269 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5332 | 13.5577 | 59.9505 | 11.77
95.497 | 24.9492 | 59.9961 | 22.77 | 95.5372 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5145 | 12.9436 | 59.9679 | 11.77 | 95.5352 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5415 | 13.5599 | 59.9505 | 11.77
95.5053 | 24.9492 | 59.9961 | 22.77 | 95.5455 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5228 | 12.9436 | 59.9679 | 11.77 | 95.5437 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5498 | 13.5599 | 59.9505 | 11.77
95.5137 | 24.9478 | 59.9961 | 22.77 | 95.5539 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5311 | 12.9436 | 59.9664 | 11.77 | 95.552 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5581 | 13.5599 | 59.9505 | 11.77
95.522 | 24.9478 | 59.9961 | 22.77 | 95.5622 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5396 | 12.9436 | 59.9664 | 11.77 | 95.5603 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5667 | 13.5599 | 59.9505 | 11.77
95.5303 | 24.9478 | 59.9961 | 22.77 | 95.5705 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5479 | 12.9436 | 59.9664 | 11.77 | 95.5686 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.575 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.5387 | 24.9478 | 59.9961 | 22.77 | 95.5789 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5562 | 12.9436 | 59.9664 | 11.77 | 95.5769 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5833 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.547 | 24.9478 | 59.9961 | 22.77 | 95.5872 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5646 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.5852 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5916 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.5553 | 24.9478 | 59.9961 | 22.77 | 95.5955 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5729 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.5935 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.5999 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.5637 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6038 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5812 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6021 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.6082 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.572 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6122 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5896 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6104 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.6165 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.5803 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6205 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.5979 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6187 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.625 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.5887 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6288 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.6062 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.627 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.6333 | 13.5588 | 59.9505 | 11.77
95.597 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6371 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.6145 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6353 | 13.5324 | 59.9624 | 11.77 | 95.6416 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6053 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6455 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.6229 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6436 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.6499 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6137 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6538 | 24.0064 | 60.0267 | 22.77 | 95.6312 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6521 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.6582 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.622 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6621 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6395 | 12.9438 | 59.9664 | 11.77 | 95.6604 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.6665 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6303 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6705 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6479 | 12.9441 | 59.9663 | 11.77 | 95.6687 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.675 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6387 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6788 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6562 | 12.9441 | 59.9663 | 11.77 | 95.677 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.6833 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.647 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6871 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6646 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.6853 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.6917 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6553 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.6955 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.673 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.6936 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.7 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6637 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.7038 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6813 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.7019 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.7083 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.672 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.7121 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6896 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.7104 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.7166 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6804 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.7205 | 24.0003 | 60.0267 | 22.77 | 95.6979 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.7188 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.7251 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.6887 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.7288 | 24.0003 | 60.0259 | 22.77 | 95.7063 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.7271 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.7334 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.697 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.7371 | 24.0003 | 60.0259 | 22.77 | 95.7146 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.7354 | 13.5324 | 59.9632 | 11.77 | 95.7417 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7054 | 24.9478 | 59.995 | 22.77 | 95.7454 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7229 | 12.9428 | 59.9663 | 11.77 | 95.7437 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.75 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7137 | 24.9439 | 59.995 | 22.77 | 95.7538 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7313 | 12.9428 | 59.9655 | 11.77 | 95.752 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.7583 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.722 | 24.9439 | 59.995 | 22.77 | 95.7621 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7396 | 12.9428 | 59.9655 | 11.77 | 95.7605 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.7666 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7304 | 24.9425 | 59.995 | 22.77 | 95.7704 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7479 | 12.9428 | 59.9655 | 11.77 | 95.7688 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.7751 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7387 | 24.9425 | 59.995 | 22.77 | 95.7787 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7563 | 12.9428 | 59.9655 | 11.77 | 95.7771 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.7834 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.747 | 24.9425 | 59.995 | 22.77 | 95.7871 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7646 | 12.9439 | 59.9655 | 11.77 | 95.7854 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.7917 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7554 | 24.9425 | 59.995 | 22.77 | 95.7954 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7729 | 12.9439 | 59.9655 | 11.77 | 95.7937 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7637 | 24.9425 | 59.9946 | 22.77 | 95.8037 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7814 | 12.944 | 59.9655 | 11.77 | 95.802 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8083 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.772 | 24.9425 | 59.9946 | 22.77 | 95.8121 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.7897 | 12.944 | 59.9655 | 11.77 | 95.8103 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8167 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7804 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8204 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.798 | 12.944 | 59.9655 | 11.77 | 95.8188 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8252 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.7887 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8287 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.8063 | 12.944 | 59.9655 | 11.77 | 95.8271 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8335 | 13.5588 | 59.9497 | 11.77
95.797 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8371 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.8147 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8354 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8418 | 13.5588 | 59.9501 | 11.77
95.8054 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8454 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.823 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8438 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8501 | 13.5588 | 59.9501 | 11.77
95.8137 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8537 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.8313 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8521 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8584 | 13.5584 | 59.9501 | 11.77
95.822 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8621 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.8397 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8604 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8667 | 13.5584 | 59.9501 | 11.77
95.8304 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8704 | 23.9988 | 60.0259 | 22.77 | 95.848 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8689 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8752 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.8387 | 24.9403 | 59.9946 | 22.77 | 95.8787 | 24.0035 | 60.0259 | 22.77 | 95.8563 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8772 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8835 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.847 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.8871 | 24.0035 | 60.0259 | 22.77 | 95.8647 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8855 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.8918 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.8554 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.8954 | 24.0035 | 60.0259 | 22.77 | 95.873 | 12.9443 | 59.9655 | 11.77 | 95.8938 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9001 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.8637 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9037 | 24.0035 | 60.0259 | 22.77 | 95.8813 | 12.9445 | 59.9655 | 11.77 | 95.9021 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9084 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.872 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.912 | 24.0035 | 60.0259 | 22.77 | 95.8898 | 12.9445 | 59.9655 | 11.77 | 95.9104 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9167 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.8804 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9203 | 24.0035 | 60.0259 | 22.77 | 95.8981 | 12.9445 | 59.9655 | 11.77 | 95.9187 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.925 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.8887 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9287 | 24.0035 | 60.0252 | 22.77 | 95.9064 | 12.9445 | 59.9655 | 11.77 | 95.9272 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9336 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.897 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.937 | 24.0035 | 60.0252 | 22.77 | 95.9147 | 12.9423 | 59.9655 | 11.77 | 95.9355 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9419 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.9054 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9453 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9231 | 12.9423 | 59.9655 | 11.77 | 95.9438 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9502 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.9137 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9537 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9314 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 95.9521 | 13.5337 | 59.9632 | 11.77 | 95.9585 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.922 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.962 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9397 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 95.9604 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 95.9668 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.9304 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9703 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9481 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 95.9688 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 95.9751 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.9387 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9787 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9564 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 95.9773 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 95.9836 | 13.5565 | 59.9501 | 11.77
95.947 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.987 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9647 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 95.9856 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 95.9919 | 13.5603 | 59.9501 | 11.77
95.9554 | 24.9437 | 59.9946 | 22.77 | 95.9953 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9731 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 95.9939 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 96.0002 | 13.5603 | 59.9501 | 11.77
95.9637 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0037 | 24.0092 | 60.0252 | 22.77 | 95.9814 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 96.0022 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 96.0085 | 13.5603 | 59.9501 | 11.77
95.972 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.012 | 23.9997 | 60.0252 | 22.77 | 95.9897 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 96.0105 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 96.0168 | 13.5603 | 59.9501 | 11.77
95.9804 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0203 | 23.9997 | 60.0252 | 22.77 | 95.9982 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 96.0188 | 13.5316 | 59.9632 | 11.77 | 96.0251 | 13.5603 | 59.9501 | 11.77
95.9887 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0287 | 23.9971 | 60.0252 | 22.77 | 96.0065 | 12.9423 | 59.9644 | 11.77 | 96.0271 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.0337 | 13.5603 | 59.9501 | 11.77
95.997 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.037 | 23.9971 | 60.0252 | 22.77 | 96.0148 | 12.9425 | 59.9644 | 11.77 | 96.0356 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.042 | 13.5603 | 59.9513 | 11.77
96.0054 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0453 | 23.9971 | 60.0252 | 22.77 | 96.0231 | 12.9425 | 59.9644 | 11.77 | 96.0439 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.0503 | 13.5603 | 59.9513 | 11.77
96.0137 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0536 | 23.9971 | 60.0252 | 22.77 | 96.0315 | 12.9425 | 59.9644 | 11.77 | 96.0522 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.0586 | 13.5588 | 59.9513 | 11.77
96.022 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.062 | 23.9376 | 60.0252 | 22.77 | 96.0398 | 12.9425 | 59.9644 | 11.77 | 96.0605 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.0669 | 13.5588 | 59.9513 | 11.77
96.0304 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0703 | 23.9376 | 60.0252 | 22.77 | 96.0481 | 12.9428 | 59.9644 | 11.77 | 96.0688 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.0752 | 13.5628 | 59.9513 | 11.77
96.0387 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0786 | 23.9376 | 60.0252 | 22.77 | 96.0565 | 12.9428 | 59.9644 | 11.77 | 96.0771 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.0837 | 13.5628 | 59.9513 | 11.77
96.0471 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0869 | 23.9376 | 60.0252 | 22.77 | 96.0648 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.0857 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.092 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.0554 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.0953 | 23.9376 | 60.0252 | 22.77 | 96.0731 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.094 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1003 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.0637 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1036 | 23.9376 | 60.0252 | 22.77 | 96.0815 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.1023 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1086 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.0721 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1119 | 23.9452 | 60.0252 | 22.77 | 96.0898 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.1106 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1169 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.0804 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1203 | 23.9452 | 60.0252 | 22.77 | 96.0981 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.1189 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1252 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.0887 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1286 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1064 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.1272 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1338 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.0971 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1369 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1149 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.1357 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1421 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.1054 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1453 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1232 | 12.9438 | 59.9644 | 11.77 | 96.144 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1504 | 13.5624 | 59.9513 | 11.77
96.1137 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1536 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1315 | 12.9438 | 59.9632 | 11.77 | 96.1523 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1587 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1221 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1619 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1399 | 12.9438 | 59.9632 | 11.77 | 96.1606 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.167 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1304 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1703 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1482 | 12.9438 | 59.9632 | 11.77 | 96.1689 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1753 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1387 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1786 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1565 | 12.9438 | 59.9632 | 11.77 | 96.1772 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1836 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1471 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1869 | 23.9429 | 60.0239 | 22.77 | 96.1649 | 12.944 | 59.9632 | 11.77 | 96.1855 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.1921 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1554 | 24.9437 | 59.9938 | 22.77 | 96.1953 | 23.9386 | 60.0239 | 22.77 | 96.1732 | 12.944 | 59.9632 | 11.77 | 96.1941 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2004 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1637 | 24.9437 | 59.9942 | 22.77 | 96.2036 | 23.9386 | 60.0239 | 22.77 | 96.1815 | 12.94 | 59.9632 | 11.77 | 96.2024 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2087 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1721 | 24.9437 | 59.9942 | 22.77 | 96.2119 | 23.9294 | 60.0239 | 22.77 | 96.1899 | 12.94 | 59.9632 | 11.77 | 96.2107 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.217 | 13.564 | 59.9513 | 11.77
96.1804 | 24.9437 | 59.9942 | 22.77 | 96.2202 | 23.9294 | 60.0239 | 22.77 | 96.1982 | 12.94 | 59.9632 | 11.77 | 96.219 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2253 | 13.5678 | 59.9513 | 11.77
96.1887 | 24.9437 | 59.9942 | 22.77 | 96.2286 | 23.9294 | 60.0239 | 22.77 | 96.2065 | 12.94 | 59.9632 | 11.77 | 96.2273 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2336 | 13.5678 | 59.9513 | 11.77
96.1971 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2369 | 23.9294 | 60.0239 | 22.77 | 96.215 | 12.94 | 59.9632 | 11.77 | 96.2356 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2422 | 13.5678 | 59.9533 | 11.77
96.2054 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2452 | 23.9271 | 60.0239 | 22.77 | 96.2233 | 12.94 | 59.9632 | 11.77 | 96.2441 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2505 | 13.5678 | 59.9533 | 11.77
96.2137 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2536 | 23.9271 | 60.0239 | 22.77 | 96.2316 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.2524 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2588 | 13.5678 | 59.9533 | 11.77
96.2221 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2619 | 23.9271 | 60.0239 | 22.77 | 96.2399 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.2607 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2671 | 13.5678 | 59.9533 | 11.77
96.2304 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2702 | 23.9271 | 60.0239 | 22.77 | 96.2483 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.269 | 13.5314 | 59.9632 | 11.77 | 96.2754 | 13.5627 | 59.9533 | 11.77
96.2387 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2785 | 23.9271 | 60.0239 | 22.77 | 96.2566 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.2773 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.2837 | 13.5627 | 59.9533 | 11.77
96.2471 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2869 | 23.9271 | 60.0239 | 22.77 | 96.2649 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.2856 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.2922 | 13.5622 | 59.9533 | 11.77
96.2554 | 24.9482 | 59.9942 | 22.77 | 96.2952 | 23.9256 | 60.0239 | 22.77 | 96.2733 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.2939 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3005 | 13.5622 | 59.9533 | 11.77
96.2637 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3035 | 23.9256 | 60.0239 | 22.77 | 96.2816 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.3025 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3088 | 13.5622 | 59.9533 | 11.77
96.2721 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3119 | 23.9256 | 60.0239 | 22.77 | 96.2899 | 12.941 | 59.9632 | 11.77 | 96.3108 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3171 | 13.5622 | 59.9533 | 11.77
96.2804 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3202 | 23.9256 | 60.0239 | 22.77 | 96.2983 | 12.9412 | 59.9632 | 11.77 | 96.3191 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3254 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.2887 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3285 | 23.9256 | 60.0228 | 22.77 | 96.3066 | 12.9412 | 59.9632 | 11.77 | 96.3274 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3337 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.2971 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3369 | 23.9256 | 60.0228 | 22.77 | 96.3149 | 12.9415 | 59.9632 | 11.77 | 96.3357 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3423 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.3054 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3452 | 23.9256 | 60.0228 | 22.77 | 96.3234 | 12.9415 | 59.9632 | 11.77 | 96.344 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3506 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.3137 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3535 | 23.9256 | 60.0228 | 22.77 | 96.3317 | 12.9415 | 59.962 | 11.77 | 96.3525 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3589 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.3221 | 24.8733 | 59.9942 | 22.77 | 96.3618 | 23.9332 | 60.0228 | 22.77 | 96.34 | 12.9415 | 59.962 | 11.77 | 96.3608 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3672 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.3304 | 24.8747 | 59.9942 | 22.77 | 96.3702 | 23.9332 | 60.0228 | 22.77 | 96.3483 | 12.9415 | 59.962 | 11.77 | 96.3691 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3755 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.3387 | 24.8747 | 59.9942 | 22.77 | 96.3785 | 23.9332 | 60.0228 | 22.77 | 96.3567 | 12.9415 | 59.962 | 11.77 | 96.3774 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3838 | 13.5618 | 59.9533 | 11.77
96.3471 | 24.8747 | 59.9942 | 22.77 | 96.3868 | 23.9332 | 60.0228 | 22.77 | 96.365 | 12.9415 | 59.962 | 11.77 | 96.3857 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.3921 | 13.568 | 59.9533 | 11.77
96.3554 | 24.8747 | 59.9942 | 22.77 | 96.3952 | 23.9388 | 60.0228 | 22.77 | 96.3733 | 12.9415 | 59.962 | 11.77 | 96.394 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.4006 | 13.568 | 59.9533 | 11.77
96.3637 | 24.875 | 59.9942 | 22.77 | 96.4035 | 23.9388 | 60.0228 | 22.77 | 96.3817 | 12.9425 | 59.962 | 11.77 | 96.4023 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.4089 | 13.568 | 59.9533 | 11.77
96.3721 | 24.875 | 59.9942 | 22.77 | 96.4118 | 23.9388 | 60.0228 | 22.77 | 96.39 | 12.9425 | 59.962 | 11.77 | 96.4109 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.4172 | 13.568 | 59.9533 | 11.77
96.3804 | 24.875 | 59.9942 | 22.77 | 96.4202 | 23.9388 | 60.0228 | 22.77 | 96.3983 | 12.9425 | 59.962 | 11.77 | 96.4192 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.4255 | 13.5676 | 59.9533 | 11.77
96.3888 | 24.875 | 59.9942 | 22.77 | 96.4285 | 23.9388 | 60.0228 | 22.77 | 96.4067 | 12.9425 | 59.962 | 11.77 | 96.4275 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.4338 | 13.5676 | 59.9533 | 11.77
96.3971 | 24.875 | 59.9942 | 22.77 | 96.4368 | 23.9388 | 60.0228 | 22.77 | 96.415 | 12.9425 | 59.962 | 11.77 | 96.4358 | 13.4596 | 59.9632 | 11.77 | 96.4421 | 13.5676 | 59.9553 | 11.77
96.4054 | 24.875 | 59.9942 | 22.77 | 96.4452 | 23.9296 | 60.0228 | 22.77 | 96.4233 | 12.9425 | 59.962 | 11.77 | 96.4441 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.4507 | 13.5676 | 59.9553 | 11.77
96.4138 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.4535 | 23.9296 | 60.0228 | 22.77 | 96.4318 | 12.9428 | 59.962 | 11.77 | 96.4524 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.459 | 13.5676 | 59.9553 | 11.77
96.4221 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.4618 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4401 | 12.9428 | 59.962 | 11.77 | 96.4609 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.4673 | 13.5676 | 59.9553 | 11.77
96.4304 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.4702 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4484 | 12.943 | 59.962 | 11.77 | 96.4692 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.4756 | 13.5676 | 59.9553 | 11.77
96.4388 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.4785 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4567 | 12.943 | 59.962 | 11.77 | 96.4775 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.4839 | 13.5676 | 59.9553 | 11.77
96.4471 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.4868 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4651 | 12.9382 | 59.962 | 11.77 | 96.4858 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.4922 | 13.5671 | 59.9553 | 11.77
96.4554 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.4951 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4734 | 12.9382 | 59.962 | 11.77 | 96.4941 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5007 | 13.5671 | 59.9553 | 11.77
96.4638 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.5034 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4817 | 12.9382 | 59.962 | 11.77 | 96.5024 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.509 | 13.5656 | 59.9553 | 11.77
96.4721 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.5118 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4901 | 12.9382 | 59.962 | 11.77 | 96.5107 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5173 | 13.5656 | 59.9553 | 11.77
96.4804 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.5201 | 23.9281 | 60.0228 | 22.77 | 96.4984 | 12.7174 | 59.962 | 11.77 | 96.5193 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5256 | 13.4798 | 59.9553 | 11.77
96.4888 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.5284 | 23.9281 | 60.0216 | 22.77 | 96.5067 | 12.7174 | 59.962 | 11.77 | 96.5276 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5339 | 13.4798 | 59.9553 | 11.77
96.4971 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.5368 | 23.9281 | 60.0216 | 22.77 | 96.5151 | 12.7177 | 59.962 | 11.77 | 96.5359 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5422 | 13.4794 | 59.9553 | 11.77
96.5054 | 24.8772 | 59.9942 | 22.77 | 96.5451 | 23.9281 | 60.0216 | 22.77 | 96.5234 | 12.7177 | 59.962 | 11.77 | 96.5442 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5508 | 13.4794 | 59.9553 | 11.77
96.5138 | 24.8786 | 59.9942 | 22.77 | 96.5534 | 23.9281 | 60.0216 | 22.77 | 96.5317 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.5525 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5591 | 13.4794 | 59.9553 | 11.77
96.5221 | 24.8786 | 59.9942 | 22.77 | 96.5618 | 23.9281 | 60.0216 | 22.77 | 96.5402 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.5608 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5674 | 13.4794 | 59.9553 | 11.77
96.5304 | 24.8789 | 59.9942 | 22.77 | 96.5701 | 23.9281 | 60.0216 | 22.77 | 96.5485 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.5693 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5757 | 13.4367 | 59.9553 | 11.77
96.5388 | 24.8789 | 59.9942 | 22.77 | 96.5784 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.5568 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.5776 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.584 | 13.4367 | 59.9553 | 11.77
96.5471 | 24.8789 | 59.9942 | 22.77 | 96.5868 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.5652 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.5859 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.5923 | 13.4367 | 59.9553 | 11.77
96.5554 | 24.8789 | 59.9942 | 22.77 | 96.5951 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.5735 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.5942 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6006 | 13.4367 | 59.9553 | 11.77
96.5638 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6034 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.5818 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6025 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6091 | 13.4364 | 59.9553 | 11.77
96.5721 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6118 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.5901 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6108 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6174 | 13.4364 | 59.9553 | 11.77
96.5804 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6201 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.5985 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6191 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6257 | 13.435 | 59.9553 | 11.77
96.5888 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6284 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6068 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6277 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.634 | 13.435 | 59.9553 | 11.77
96.5971 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6367 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6151 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.636 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6423 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6054 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6451 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6235 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6443 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6506 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6138 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6534 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6318 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6526 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6592 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6221 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6617 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6401 | 12.7191 | 59.9604 | 11.77 | 96.6609 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6675 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6304 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6701 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6486 | 12.7194 | 59.9604 | 11.77 | 96.6692 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6758 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6388 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6784 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6569 | 12.7194 | 59.9604 | 11.77 | 96.6777 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6841 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6471 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6867 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6652 | 12.7194 | 59.9604 | 11.77 | 96.686 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.6924 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6554 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.6951 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6736 | 12.7194 | 59.9604 | 11.77 | 96.6943 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7007 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6638 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7034 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6819 | 12.7197 | 59.9604 | 11.77 | 96.7026 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7092 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6721 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7117 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6902 | 12.7197 | 59.9604 | 11.77 | 96.7109 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7175 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6804 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7201 | 23.9192 | 60.0216 | 22.77 | 96.6986 | 12.7197 | 59.9604 | 11.77 | 96.7192 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7258 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6888 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7284 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7069 | 12.7197 | 59.9604 | 11.77 | 96.7275 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7341 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.6971 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7367 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7152 | 12.7211 | 59.9604 | 11.77 | 96.7361 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7424 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.7054 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7451 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7235 | 12.7211 | 59.9604 | 11.77 | 96.7444 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7507 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.7138 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7534 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7319 | 12.7211 | 59.9592 | 11.77 | 96.7527 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.759 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.7221 | 24.8767 | 59.9954 | 22.77 | 96.7617 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7402 | 12.7211 | 59.9592 | 11.77 | 96.761 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7676 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.7304 | 24.8781 | 59.9954 | 22.77 | 96.77 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7485 | 12.7211 | 59.9592 | 11.77 | 96.7693 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7759 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.7388 | 24.8781 | 59.9954 | 22.77 | 96.7784 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.757 | 12.7211 | 59.9592 | 11.77 | 96.7776 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7842 | 13.4328 | 59.9565 | 11.77
96.7471 | 24.876 | 59.9954 | 22.77 | 96.7867 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7653 | 12.7172 | 59.9592 | 11.77 | 96.7861 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.7925 | 13.4327 | 59.9565 | 11.77
96.7555 | 24.876 | 59.9954 | 22.77 | 96.795 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7736 | 12.7172 | 59.9592 | 11.77 | 96.7944 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8008 | 13.4327 | 59.9565 | 11.77
96.7638 | 24.876 | 59.9958 | 22.77 | 96.8033 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.782 | 12.7172 | 59.9592 | 11.77 | 96.8027 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8091 | 13.4345 | 59.9565 | 11.77
96.7721 | 24.876 | 59.9958 | 22.77 | 96.8117 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7903 | 12.7172 | 59.9592 | 11.77 | 96.811 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8176 | 13.4345 | 59.9565 | 11.77
96.7804 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.82 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.7986 | 12.7175 | 59.9592 | 11.77 | 96.8193 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8259 | 13.4345 | 59.9565 | 11.77
96.7888 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.8283 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.807 | 12.7175 | 59.9592 | 11.77 | 96.8276 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8342 | 13.4345 | 59.9565 | 11.77
96.7971 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.8367 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8153 | 12.7175 | 59.9592 | 11.77 | 96.8359 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8425 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8055 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.845 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8236 | 12.7175 | 59.9592 | 11.77 | 96.8445 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8508 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8138 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.8533 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.832 | 12.7165 | 59.9592 | 11.77 | 96.8528 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8591 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8221 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.8617 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8403 | 12.7165 | 59.9592 | 11.77 | 96.8611 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.8677 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8305 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.87 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8486 | 12.7165 | 59.9592 | 11.77 | 96.8694 | 13.4596 | 59.9636 | 11.77 | 96.876 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8388 | 24.8797 | 59.9958 | 22.77 | 96.8783 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8569 | 12.7165 | 59.9592 | 11.77 | 96.8777 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.8843 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8471 | 24.882 | 59.9958 | 22.77 | 96.8867 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8654 | 12.7168 | 59.9592 | 11.77 | 96.886 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.8926 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8555 | 24.882 | 59.9958 | 22.77 | 96.895 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8737 | 12.7168 | 59.9592 | 11.77 | 96.8945 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9009 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8638 | 24.882 | 59.9958 | 22.77 | 96.9033 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.882 | 12.7151 | 59.9592 | 11.77 | 96.9028 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9092 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8721 | 24.882 | 59.9958 | 22.77 | 96.9117 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8904 | 12.7151 | 59.9592 | 11.77 | 96.9111 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9175 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8805 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.92 | 23.9192 | 60.0212 | 22.77 | 96.8987 | 12.7151 | 59.9592 | 11.77 | 96.9194 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.926 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8888 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.9283 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.907 | 12.7151 | 59.9592 | 11.77 | 96.9277 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9343 | 13.4345 | 59.9576 | 11.77
96.8971 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.9366 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9154 | 12.7154 | 59.9592 | 11.77 | 96.936 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9426 | 13.4327 | 59.9576 | 11.77
96.9055 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.945 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9237 | 12.7154 | 59.9592 | 11.77 | 96.9443 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9509 | 13.4327 | 59.9576 | 11.77
96.9138 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.9533 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.932 | 12.7154 | 59.9572 | 11.77 | 96.9529 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9592 | 13.4327 | 59.9576 | 11.77
96.9221 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.9616 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9404 | 12.7154 | 59.9572 | 11.77 | 96.9612 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9675 | 13.4327 | 59.9576 | 11.77
96.9305 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.97 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9487 | 12.7157 | 59.9572 | 11.77 | 96.9695 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9761 | 13.4286 | 59.9576 | 11.77
96.9388 | 24.8837 | 59.9958 | 22.77 | 96.9783 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.957 | 12.7157 | 59.9572 | 11.77 | 96.9778 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9844 | 13.4286 | 59.9576 | 11.77
96.9471 | 24.886 | 59.9958 | 22.77 | 96.9866 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9655 | 12.717 | 59.9572 | 11.77 | 96.9861 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 96.9927 | 13.4299 | 59.9576 | 11.77
96.9555 | 24.886 | 59.9958 | 22.77 | 96.995 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9738 | 12.717 | 59.9572 | 11.77 | 96.9944 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 97.001 | 13.4299 | 59.9576 | 11.77
96.9638 | 24.8862 | 59.9969 | 22.77 | 97.0033 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9821 | 12.717 | 59.9572 | 11.77 | 97.0029 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 97.0093 | 13.4299 | 59.9576 | 11.77
96.9721 | 24.8862 | 59.9969 | 22.77 | 97.0116 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9904 | 12.717 | 59.9572 | 11.77 | 97.0112 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 97.0176 | 13.4299 | 59.9576 | 11.77
96.9805 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.02 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 96.9988 | 12.7173 | 59.9572 | 11.77 | 97.0195 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 97.0261 | 13.4299 | 59.9576 | 11.77
96.9888 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0283 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0071 | 12.7173 | 59.9572 | 11.77 | 97.0278 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 97.0344 | 13.4299 | 59.9576 | 11.77
96.9971 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0366 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0154 | 12.7173 | 59.9572 | 11.77 | 97.0361 | 13.4516 | 59.9636 | 11.77 | 97.0427 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0055 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0449 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0238 | 12.7173 | 59.9572 | 11.77 | 97.0444 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.051 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0138 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0533 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0321 | 12.7177 | 59.9572 | 11.77 | 97.0527 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.0593 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0221 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0616 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0404 | 12.7177 | 59.9572 | 11.77 | 97.0613 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.0676 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0305 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0699 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0488 | 12.7177 | 59.9572 | 11.77 | 97.0696 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.0759 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0388 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0782 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0571 | 12.7177 | 59.9572 | 11.77 | 97.0779 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.0845 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0471 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0866 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0654 | 12.7159 | 59.9572 | 11.77 | 97.0862 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.0928 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0555 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.0949 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0739 | 12.7159 | 59.9572 | 11.77 | 97.0945 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1011 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0638 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.1032 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0822 | 12.7159 | 59.9572 | 11.77 | 97.1028 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1094 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0721 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.1116 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0905 | 12.7159 | 59.9572 | 11.77 | 97.1113 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1177 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0805 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.1199 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.0989 | 12.7163 | 59.9572 | 11.77 | 97.1196 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.126 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0888 | 24.8876 | 59.9969 | 22.77 | 97.1282 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1072 | 12.7163 | 59.9572 | 11.77 | 97.1279 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1345 | 13.4303 | 59.9569 | 11.77
97.0971 | 24.8899 | 59.9969 | 22.77 | 97.1366 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1155 | 12.7123 | 59.9572 | 11.77 | 97.1362 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1428 | 13.4306 | 59.9569 | 11.77
97.1055 | 24.8899 | 59.9969 | 22.77 | 97.1449 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1239 | 12.7123 | 59.9572 | 11.77 | 97.1445 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1511 | 13.4306 | 59.9569 | 11.77
97.1138 | 24.8902 | 59.9969 | 22.77 | 97.1532 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1322 | 12.7137 | 59.9548 | 11.77 | 97.1528 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1594 | 13.4295 | 59.9569 | 11.77
97.1221 | 24.8902 | 59.9969 | 22.77 | 97.1616 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1405 | 12.7137 | 59.9548 | 11.77 | 97.1611 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1677 | 13.4295 | 59.9569 | 11.77
97.1305 | 24.8915 | 59.9969 | 22.77 | 97.1699 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1488 | 12.7137 | 59.9548 | 11.77 | 97.1697 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.176 | 13.4295 | 59.9569 | 11.77
97.1388 | 24.8915 | 59.9969 | 22.77 | 97.1782 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1572 | 12.7137 | 59.9548 | 11.77 | 97.178 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1846 | 13.4295 | 59.9569 | 11.77
97.1471 | 24.8915 | 59.9969 | 22.77 | 97.1866 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1655 | 12.7102 | 59.9548 | 11.77 | 97.1863 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.1929 | 13.4259 | 59.9569 | 11.77
97.1555 | 24.8915 | 59.9969 | 22.77 | 97.1949 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1738 | 12.7102 | 59.9548 | 11.77 | 97.1946 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.2012 | 13.4259 | 59.9569 | 11.77
97.1638 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2032 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1823 | 12.7102 | 59.9548 | 11.77 | 97.2029 | 13.4516 | 59.9632 | 11.77 | 97.2095 | 13.4259 | 59.9569 | 11.77
97.1721 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2115 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1906 | 12.7102 | 59.9548 | 11.77 | 97.2112 | 13.2989 | 59.9632 | 11.77 | 97.2178 | 13.4259 | 59.9569 | 11.77
97.1805 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2199 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.1989 | 12.7105 | 59.9548 | 11.77 | 97.2197 | 13.2989 | 59.9632 | 11.77 | 97.2261 | 13.4259 | 59.9569 | 11.77
97.1888 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2282 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2073 | 12.7105 | 59.9548 | 11.77 | 97.228 | 13.2989 | 59.9632 | 11.77 | 97.2344 | 13.4259 | 59.9569 | 11.77
97.1971 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2365 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2156 | 12.7119 | 59.9548 | 11.77 | 97.2363 | 13.2989 | 59.9632 | 11.77 | 97.2429 | 13.4272 | 59.9557 | 11.77
97.2055 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2449 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2239 | 12.7119 | 59.9548 | 11.77 | 97.2446 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.2512 | 13.4272 | 59.9557 | 11.77
97.2138 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2532 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2323 | 12.7122 | 59.9548 | 11.77 | 97.2529 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.2595 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2221 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2615 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2406 | 12.7122 | 59.9548 | 11.77 | 97.2612 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.2678 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2305 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2699 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2489 | 12.7125 | 59.9548 | 11.77 | 97.2695 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.2761 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2388 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2782 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2573 | 12.7125 | 59.9548 | 11.77 | 97.2781 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.2844 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2471 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2865 | 23.9148 | 60.0212 | 22.77 | 97.2656 | 12.7125 | 59.9548 | 11.77 | 97.2864 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.293 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2555 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.2949 | 23.9137 | 60.0212 | 22.77 | 97.2739 | 12.7125 | 59.9548 | 11.77 | 97.2947 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3013 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2638 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.3032 | 23.9137 | 60.0212 | 22.77 | 97.2823 | 12.7139 | 59.9548 | 11.77 | 97.303 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3096 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2721 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.3115 | 23.9137 | 60.0212 | 22.77 | 97.2906 | 12.7139 | 59.9548 | 11.77 | 97.3113 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3179 | 13.4275 | 59.9557 | 11.77
97.2805 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.3198 | 23.9137 | 60.0212 | 22.77 | 97.299 | 12.7142 | 59.9548 | 11.77 | 97.3196 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3262 | 13.4337 | 59.9557 | 11.77
97.2888 | 24.8915 | 59.9981 | 22.77 | 97.3282 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3074 | 12.7142 | 59.9548 | 11.77 | 97.3281 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3345 | 13.4337 | 59.9557 | 11.77
97.2971 | 24.8922 | 59.9981 | 22.77 | 97.3365 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3157 | 12.7145 | 59.9548 | 11.77 | 97.3364 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.343 | 13.4337 | 59.9557 | 11.77
97.3055 | 24.8922 | 59.9981 | 22.77 | 97.3448 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.324 | 12.7145 | 59.9548 | 11.77 | 97.3447 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3513 | 13.4337 | 59.9557 | 11.77
97.3138 | 24.8565 | 59.9981 | 22.77 | 97.3531 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3323 | 12.7145 | 59.9525 | 11.77 | 97.353 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3596 | 13.4337 | 59.9557 | 11.77
97.3222 | 24.8565 | 59.9981 | 22.77 | 97.3615 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3407 | 12.7145 | 59.9525 | 11.77 | 97.3613 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3679 | 13.4337 | 59.9557 | 11.77
97.3305 | 24.8543 | 59.9981 | 22.77 | 97.3698 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.349 | 12.7145 | 59.9525 | 11.77 | 97.3696 | 13.299 | 59.9632 | 11.77 | 97.3762 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3388 | 24.8543 | 59.9981 | 22.77 | 97.3781 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3573 | 12.7145 | 59.9525 | 11.77 | 97.3779 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.3845 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3471 | 24.8543 | 59.9981 | 22.77 | 97.3865 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3657 | 12.7469 | 59.9525 | 11.77 | 97.3865 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.3928 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3555 | 24.8543 | 59.9981 | 22.77 | 97.3948 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.374 | 12.7469 | 59.9525 | 11.77 | 97.3948 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4014 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3638 | 24.8543 | 59.9993 | 22.77 | 97.4031 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3823 | 12.7516 | 59.9525 | 11.77 | 97.4031 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4097 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3721 | 24.8543 | 59.9993 | 22.77 | 97.4115 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.3907 | 12.7516 | 59.9525 | 11.77 | 97.4114 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.418 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3805 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4198 | 23.9106 | 60.0212 | 22.77 | 97.399 | 12.7602 | 59.9525 | 11.77 | 97.4197 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4263 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3888 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4281 | 23.8628 | 60.0212 | 22.77 | 97.4073 | 12.7602 | 59.9525 | 11.77 | 97.428 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4346 | 13.4281 | 59.9557 | 11.77
97.3971 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4365 | 23.8628 | 60.0212 | 22.77 | 97.4158 | 12.7602 | 59.9525 | 11.77 | 97.4365 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4429 | 13.2427 | 59.9545 | 11.77
97.4055 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4448 | 23.8586 | 60.0212 | 22.77 | 97.4241 | 12.7602 | 59.9525 | 11.77 | 97.4448 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4514 | 13.2427 | 59.9545 | 11.77
97.4138 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4531 | 23.8586 | 60.0212 | 22.77 | 97.4324 | 12.7602 | 59.9525 | 11.77 | 97.4531 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4597 | 13.2427 | 59.9545 | 11.77
97.4221 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4615 | 23.8586 | 60.0212 | 22.77 | 97.4408 | 12.7602 | 59.9525 | 11.77 | 97.4614 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.468 | 13.2427 | 59.9545 | 11.77
97.4305 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4698 | 23.8586 | 60.0212 | 22.77 | 97.4491 | 12.759 | 59.9525 | 11.77 | 97.4697 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4763 | 13.2416 | 59.9545 | 11.77
97.4388 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4781 | 23.8586 | 60.0212 | 22.77 | 97.4574 | 12.759 | 59.9525 | 11.77 | 97.478 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4846 | 13.2416 | 59.9545 | 11.77
97.4472 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4865 | 23.8586 | 60.0212 | 22.77 | 97.4658 | 12.759 | 59.9525 | 11.77 | 97.4863 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.4929 | 13.1631 | 59.9545 | 11.77
97.4555 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.4948 | 23.8555 | 60.0212 | 22.77 | 97.4741 | 12.759 | 59.9525 | 11.77 | 97.4949 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5015 | 13.1631 | 59.9545 | 11.77
97.4638 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5031 | 23.8555 | 60.0212 | 22.77 | 97.4824 | 12.759 | 59.9525 | 11.77 | 97.5032 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5098 | 13.1631 | 59.9545 | 11.77
97.4722 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5114 | 23.8543 | 60.0212 | 22.77 | 97.4908 | 12.759 | 59.9525 | 11.77 | 97.5115 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5181 | 13.1631 | 59.9545 | 11.77
97.4805 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5198 | 23.8543 | 60.0212 | 22.77 | 97.4991 | 12.7559 | 59.9525 | 11.77 | 97.5198 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5264 | 13.1631 | 59.9545 | 11.77
97.4888 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5281 | 23.8543 | 60.0205 | 22.77 | 97.5074 | 12.7559 | 59.9525 | 11.77 | 97.5281 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5347 | 13.1631 | 59.9545 | 11.77
97.4972 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5364 | 23.8543 | 60.0205 | 22.77 | 97.5159 | 12.7539 | 59.9525 | 11.77 | 97.5364 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.543 | 13.1635 | 59.9545 | 11.77
97.5055 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5448 | 23.8543 | 60.0205 | 22.77 | 97.5242 | 12.7539 | 59.9525 | 11.77 | 97.5449 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5513 | 13.1635 | 59.9545 | 11.77
97.5138 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5531 | 23.8543 | 60.0205 | 22.77 | 97.5325 | 12.7539 | 59.9501 | 11.77 | 97.5532 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5598 | 13.2473 | 59.9545 | 11.77
97.5221 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5614 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5408 | 12.7539 | 59.9501 | 11.77 | 97.5615 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5681 | 13.2473 | 59.9545 | 11.77
97.5305 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5698 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5492 | 12.7539 | 59.9501 | 11.77 | 97.5698 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5764 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5388 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5781 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5575 | 12.7539 | 59.9501 | 11.77 | 97.5781 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.5847 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5471 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5864 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5658 | 12.7545 | 59.9501 | 11.77 | 97.5864 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.593 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5555 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.5947 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5742 | 12.7545 | 59.9501 | 11.77 | 97.5947 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6013 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5638 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6031 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5825 | 12.7551 | 59.9501 | 11.77 | 97.6033 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6099 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5722 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6114 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5908 | 12.7551 | 59.9501 | 11.77 | 97.6116 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6182 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5805 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6197 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.5992 | 12.7565 | 59.9501 | 11.77 | 97.6199 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6265 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5888 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6281 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.6075 | 12.7565 | 59.9501 | 11.77 | 97.6282 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6348 | 13.2439 | 59.9545 | 11.77
97.5972 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6364 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.6158 | 12.7565 | 59.9501 | 11.77 | 97.6365 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6431 | 13.2439 | 59.9529 | 11.77
97.6055 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6447 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.6243 | 12.7565 | 59.9501 | 11.77 | 97.6448 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6514 | 13.2439 | 59.9529 | 11.77
97.6138 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.653 | 23.8598 | 60.0205 | 22.77 | 97.6326 | 12.7571 | 59.9501 | 11.77 | 97.6533 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6599 | 13.2444 | 59.9529 | 11.77
97.6222 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6614 | 23.8567 | 60.0205 | 22.77 | 97.6409 | 12.7571 | 59.9501 | 11.77 | 97.6616 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6682 | 13.2444 | 59.9529 | 11.77
97.6305 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6697 | 23.8567 | 60.0205 | 22.77 | 97.6493 | 12.7576 | 59.9501 | 11.77 | 97.6699 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6765 | 13.2505 | 59.9529 | 11.77
97.6388 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.678 | 23.8532 | 60.0205 | 22.77 | 97.6576 | 12.7576 | 59.9501 | 11.77 | 97.6782 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6848 | 13.2505 | 59.9529 | 11.77
97.6472 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6864 | 23.8532 | 60.0205 | 22.77 | 97.6659 | 12.7576 | 59.9501 | 11.77 | 97.6865 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.6931 | 13.2483 | 59.9529 | 11.77
97.6555 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.6947 | 23.8532 | 60.0205 | 22.77 | 97.6743 | 12.7576 | 59.9501 | 11.77 | 97.6948 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7014 | 13.2483 | 59.9529 | 11.77
97.6638 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.703 | 23.8532 | 60.0205 | 22.77 | 97.6826 | 12.759 | 59.9501 | 11.77 | 97.7031 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.71 | 13.2483 | 59.9529 | 11.77
97.6721 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.7114 | 23.8532 | 60.0205 | 22.77 | 97.6909 | 12.759 | 59.9501 | 11.77 | 97.7117 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7183 | 13.2483 | 59.9529 | 11.77
97.6805 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.7197 | 23.8532 | 60.0205 | 22.77 | 97.6993 | 12.759 | 59.9501 | 11.77 | 97.72 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7266 | 13.2483 | 59.9529 | 11.77
97.6888 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.728 | 23.8532 | 60.0189 | 22.77 | 97.7076 | 12.759 | 59.9501 | 11.77 | 97.7283 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7349 | 13.2483 | 59.9529 | 11.77
97.6972 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.7364 | 23.8532 | 60.0189 | 22.77 | 97.7159 | 12.7596 | 59.9501 | 11.77 | 97.7366 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7432 | 13.2449 | 59.9529 | 11.77
97.7055 | 24.7377 | 59.9993 | 22.77 | 97.7447 | 23.8608 | 60.0189 | 22.77 | 97.7244 | 12.7596 | 59.9501 | 11.77 | 97.7449 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7515 | 13.2449 | 59.9529 | 11.77
97.7138 | 24.7355 | 59.9993 | 22.77 | 97.753 | 23.8608 | 60.0189 | 22.77 | 97.7327 | 12.7602 | 59.9477 | 11.77 | 97.7532 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7598 | 13.2454 | 59.9529 | 11.77
97.7222 | 24.7355 | 59.9993 | 22.77 | 97.7614 | 23.8608 | 60.0189 | 22.77 | 97.741 | 12.7602 | 59.9477 | 11.77 | 97.7617 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7683 | 13.2454 | 59.9529 | 11.77
97.7305 | 24.7342 | 59.9993 | 22.77 | 97.7697 | 23.8608 | 60.0189 | 22.77 | 97.7494 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.77 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7766 | 13.2454 | 59.9529 | 11.77
97.7388 | 24.7342 | 59.9993 | 22.77 | 97.778 | 23.8573 | 60.0189 | 22.77 | 97.7577 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.7783 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7849 | 13.2454 | 59.9529 | 11.77
97.7472 | 24.7337 | 59.9993 | 22.77 | 97.7863 | 23.8573 | 60.0189 | 22.77 | 97.766 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.7866 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.7932 | 13.2468 | 59.9529 | 11.77
97.7555 | 24.7337 | 59.9993 | 22.77 | 97.7947 | 23.8573 | 60.0189 | 22.77 | 97.7744 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.7949 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.8015 | 13.2468 | 59.9529 | 11.77
97.7638 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.803 | 23.8573 | 60.0189 | 22.77 | 97.7827 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.8032 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.8098 | 13.2468 | 59.9529 | 11.77
97.7722 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.8113 | 23.8481 | 60.0189 | 22.77 | 97.791 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.8115 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.8184 | 13.2468 | 59.9529 | 11.77
97.7805 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.8197 | 23.8481 | 60.0189 | 22.77 | 97.7994 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.8201 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.8267 | 13.2473 | 59.9529 | 11.77
97.7888 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.828 | 23.8481 | 60.0189 | 22.77 | 97.8077 | 12.7592 | 59.9477 | 11.77 | 97.8284 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.835 | 13.2473 | 59.9529 | 11.77
97.7972 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.8363 | 23.8481 | 60.0189 | 22.77 | 97.816 | 12.7598 | 59.9477 | 11.77 | 97.8367 | 13.2945 | 59.9632 | 11.77 | 97.8433 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8055 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.8447 | 23.8469 | 60.0189 | 22.77 | 97.8245 | 12.7598 | 59.9477 | 11.77 | 97.845 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.8516 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8138 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.853 | 23.8469 | 60.0189 | 22.77 | 97.8328 | 12.7598 | 59.9477 | 11.77 | 97.8533 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.8599 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8222 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.8613 | 23.8446 | 60.0189 | 22.77 | 97.8411 | 12.7598 | 59.9477 | 11.77 | 97.8616 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.8684 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8305 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.8697 | 23.8446 | 60.0189 | 22.77 | 97.8495 | 12.7578 | 59.9477 | 11.77 | 97.8701 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.8767 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8388 | 24.7337 | 59.9989 | 22.77 | 97.878 | 23.8522 | 60.0189 | 22.77 | 97.8578 | 12.7578 | 59.9477 | 11.77 | 97.8784 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.885 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8472 | 24.7323 | 59.9989 | 22.77 | 97.8863 | 23.8522 | 60.0189 | 22.77 | 97.8661 | 12.7584 | 59.9477 | 11.77 | 97.8867 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.8933 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8555 | 24.7323 | 59.9989 | 22.77 | 97.8947 | 23.8522 | 60.0189 | 22.77 | 97.8744 | 12.7584 | 59.9477 | 11.77 | 97.895 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9016 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8638 | 24.7301 | 59.9989 | 22.77 | 97.903 | 23.8522 | 60.0189 | 22.77 | 97.8828 | 12.7584 | 59.9477 | 11.77 | 97.9033 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9099 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8722 | 24.7301 | 59.9989 | 22.77 | 97.9113 | 23.8418 | 60.0189 | 22.77 | 97.8911 | 12.7584 | 59.9477 | 11.77 | 97.9116 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9185 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8805 | 24.7301 | 59.9989 | 22.77 | 97.9196 | 23.8418 | 60.0189 | 22.77 | 97.8994 | 12.7584 | 59.9477 | 11.77 | 97.9202 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9268 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8888 | 24.7301 | 59.9989 | 22.77 | 97.928 | 23.8395 | 60.0173 | 22.77 | 97.9078 | 12.7584 | 59.9477 | 11.77 | 97.9285 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9351 | 13.2477 | 59.9513 | 11.77
97.8972 | 24.7225 | 59.9989 | 22.77 | 97.9363 | 23.8395 | 60.0173 | 22.77 | 97.9161 | 12.6232 | 59.9477 | 11.77 | 97.9368 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9434 | 13.2491 | 59.9513 | 11.77
97.9055 | 24.7225 | 59.9989 | 22.77 | 97.9446 | 23.8276 | 60.0173 | 22.77 | 97.9244 | 12.6232 | 59.9477 | 11.77 | 97.9451 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9517 | 13.2491 | 59.9513 | 11.77
97.9138 | 24.7225 | 59.9989 | 22.77 | 97.953 | 23.8276 | 60.0173 | 22.77 | 97.9329 | 12.6196 | 59.9461 | 11.77 | 97.9534 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.96 | 13.2491 | 59.9513 | 11.77
97.9222 | 24.7225 | 59.9989 | 22.77 | 97.9613 | 23.8276 | 60.0173 | 22.77 | 97.9412 | 12.6196 | 59.9461 | 11.77 | 97.9617 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9685 | 13.2491 | 59.9513 | 11.77
97.9305 | 24.7225 | 59.9989 | 22.77 | 97.9696 | 23.8276 | 60.0173 | 22.77 | 97.9495 | 12.6196 | 59.9461 | 11.77 | 97.97 | 13.2945 | 59.9636 | 11.77 | 97.9768 | 13.2491 | 59.9513 | 11.77
97.9388 | 24.7225 | 59.9989 | 22.77 | 97.978 | 23.8078 | 60.0173 | 22.77 | 97.9579 | 12.6196 | 59.9461 | 11.77 | 97.9785 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 97.9851 | 13.2491 | 59.9513 | 11.77
97.9472 | 24.7189 | 59.9989 | 22.77 | 97.9863 | 23.8078 | 60.0173 | 22.77 | 97.9662 | 12.6196 | 59.9461 | 11.77 | 97.9868 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 97.9934 | 13.2501 | 59.9513 | 11.77
97.9555 | 24.7189 | 59.9989 | 22.77 | 97.9946 | 23.81 | 60.0173 | 22.77 | 97.9745 | 12.6196 | 59.9461 | 11.77 | 97.9951 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0017 | 13.2501 | 59.9513 | 11.77
97.9638 | 24.7189 | 59.9973 | 22.77 | 98.0029 | 23.81 | 60.0173 | 22.77 | 97.9829 | 12.6218 | 59.9461 | 11.77 | 98.0034 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.01 | 13.2501 | 59.9513 | 11.77
97.9722 | 24.7189 | 59.9973 | 22.77 | 98.0113 | 23.81 | 60.0173 | 22.77 | 97.9912 | 12.6218 | 59.9461 | 11.77 | 98.0117 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0183 | 13.2501 | 59.9513 | 11.77
97.9805 | 24.7189 | 59.9973 | 22.77 | 98.0196 | 23.81 | 60.0173 | 22.77 | 97.9995 | 12.6218 | 59.9461 | 11.77 | 98.02 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0269 | 13.2501 | 59.9513 | 11.77
97.9888 | 24.7189 | 59.9973 | 22.77 | 98.0279 | 23.8081 | 60.0173 | 22.77 | 98.0079 | 12.6218 | 59.9461 | 11.77 | 98.0286 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0352 | 13.2501 | 59.9513 | 11.77
97.9972 | 24.7184 | 59.9973 | 22.77 | 98.0363 | 23.8081 | 60.0173 | 22.77 | 98.0162 | 12.6218 | 59.9461 | 11.77 | 98.0369 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0435 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0055 | 24.7184 | 59.9973 | 22.77 | 98.0446 | 23.7047 | 60.0173 | 22.77 | 98.0245 | 12.6218 | 59.9461 | 11.77 | 98.0452 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0518 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0138 | 24.7184 | 59.9973 | 22.77 | 98.0529 | 23.7047 | 60.0173 | 22.77 | 98.033 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.0535 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0601 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0222 | 24.7184 | 59.9973 | 22.77 | 98.0612 | 23.7047 | 60.0173 | 22.77 | 98.0413 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.0618 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0684 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0305 | 24.717 | 59.9973 | 22.77 | 98.0696 | 23.7047 | 60.0173 | 22.77 | 98.0496 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.0701 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0769 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0388 | 24.717 | 59.9973 | 22.77 | 98.0779 | 23.7028 | 60.0173 | 22.77 | 98.058 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.0784 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0852 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0472 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.0862 | 23.7028 | 60.0173 | 22.77 | 98.0663 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.0869 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.0935 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0555 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.0946 | 23.7019 | 60.0173 | 22.77 | 98.0746 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.0952 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1018 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0638 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.1029 | 23.7019 | 60.0173 | 22.77 | 98.083 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.1035 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1101 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0722 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.1112 | 23.6991 | 60.0173 | 22.77 | 98.0913 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.1118 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1184 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0805 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.1196 | 23.6991 | 60.0173 | 22.77 | 98.0996 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.1201 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.127 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0888 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.1279 | 23.6972 | 60.0142 | 22.77 | 98.108 | 12.6224 | 59.9461 | 11.77 | 98.1284 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1353 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.0972 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.1362 | 23.6972 | 60.0142 | 22.77 | 98.1163 | 12.6247 | 59.9461 | 11.77 | 98.137 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1436 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1055 | 24.7148 | 59.9973 | 22.77 | 98.1446 | 23.6972 | 60.0142 | 22.77 | 98.1246 | 12.6247 | 59.9461 | 11.77 | 98.1453 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1519 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1138 | 24.7144 | 59.9973 | 22.77 | 98.1529 | 23.6972 | 60.0142 | 22.77 | 98.1331 | 12.6247 | 59.9445 | 11.77 | 98.1536 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1602 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1222 | 24.7144 | 59.9973 | 22.77 | 98.1612 | 23.6964 | 60.0142 | 22.77 | 98.1414 | 12.6247 | 59.9445 | 11.77 | 98.1619 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.1685 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1305 | 24.713 | 59.9973 | 22.77 | 98.1696 | 23.6964 | 60.0142 | 22.77 | 98.1497 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.1702 | 13.2964 | 59.9636 | 11.77 | 98.177 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1388 | 24.713 | 59.9973 | 22.77 | 98.1779 | 23.7041 | 60.0142 | 22.77 | 98.1581 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.1785 | 13.2926 | 59.9636 | 11.77 | 98.1853 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1472 | 24.7173 | 59.9973 | 22.77 | 98.1862 | 23.7041 | 60.0142 | 22.77 | 98.1664 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.1868 | 13.2926 | 59.9636 | 11.77 | 98.1936 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1555 | 24.7173 | 59.9973 | 22.77 | 98.1945 | 23.7022 | 60.0142 | 22.77 | 98.1747 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.1953 | 13.1803 | 59.9636 | 11.77 | 98.2019 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1638 | 24.7173 | 59.9957 | 22.77 | 98.2029 | 23.7022 | 60.0142 | 22.77 | 98.1831 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2036 | 13.1803 | 59.9636 | 11.77 | 98.2102 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1722 | 24.7173 | 59.9957 | 22.77 | 98.2112 | 23.7022 | 60.0142 | 22.77 | 98.1914 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2119 | 13.1803 | 59.9636 | 11.77 | 98.2185 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1805 | 24.7155 | 59.9957 | 22.77 | 98.2195 | 23.7022 | 60.0142 | 22.77 | 98.1997 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2202 | 13.1803 | 59.9636 | 11.77 | 98.2271 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1888 | 24.7155 | 59.9957 | 22.77 | 98.2279 | 23.6994 | 60.0142 | 22.77 | 98.2081 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2285 | 13.1803 | 59.9636 | 11.77 | 98.2354 | 13.2501 | 59.9497 | 11.77
98.1972 | 24.7068 | 59.9957 | 22.77 | 98.2362 | 23.6994 | 60.0142 | 22.77 | 98.2164 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2368 | 13.1803 | 59.9636 | 11.77 | 98.2437 | 13.2501 | 59.9493 | 11.77
98.2055 | 24.7068 | 59.9957 | 22.77 | 98.2445 | 23.6986 | 60.0142 | 22.77 | 98.2247 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2454 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.252 | 13.2501 | 59.9493 | 11.77
98.2138 | 24.7068 | 59.9957 | 22.77 | 98.2529 | 23.6986 | 60.0142 | 22.77 | 98.2332 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2537 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.2603 | 13.2501 | 59.9493 | 11.77
98.2222 | 24.7068 | 59.9957 | 22.77 | 98.2612 | 23.7045 | 60.0142 | 22.77 | 98.2415 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.262 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.2686 | 13.2501 | 59.9493 | 11.77
98.2305 | 24.705 | 59.9957 | 22.77 | 98.2695 | 23.7045 | 60.0142 | 22.77 | 98.2498 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2703 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.2769 | 13.2501 | 59.9493 | 11.77
98.2388 | 24.705 | 59.9957 | 22.77 | 98.2779 | 23.7045 | 60.0142 | 22.77 | 98.2582 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2786 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.2854 | 13.2501 | 59.9493 | 11.77
98.2472 | 24.7036 | 59.9957 | 22.77 | 98.2862 | 23.7045 | 60.0142 | 22.77 | 98.2665 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2869 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.2937 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.2555 | 24.7036 | 59.9957 | 22.77 | 98.2945 | 23.7045 | 60.0142 | 22.77 | 98.2748 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.2952 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.302 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.2638 | 24.7079 | 59.9957 | 22.77 | 98.3029 | 23.7045 | 60.0142 | 22.77 | 98.2832 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.3037 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3103 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.2722 | 24.7079 | 59.9957 | 22.77 | 98.3112 | 23.6989 | 60.0142 | 22.77 | 98.2915 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.312 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3186 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.2805 | 24.7079 | 59.9957 | 22.77 | 98.3195 | 23.6989 | 60.0142 | 22.77 | 98.2998 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.3203 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3269 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.2888 | 24.7079 | 59.9957 | 22.77 | 98.3279 | 23.6989 | 60.0115 | 22.77 | 98.3082 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.3286 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3354 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.2972 | 24.6986 | 59.9957 | 22.77 | 98.3362 | 23.6989 | 60.0115 | 22.77 | 98.3165 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.3369 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3438 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3055 | 24.6986 | 59.9957 | 22.77 | 98.3445 | 23.6989 | 60.0115 | 22.77 | 98.3248 | 12.6253 | 59.9445 | 11.77 | 98.3452 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3521 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3138 | 24.6986 | 59.9957 | 22.77 | 98.3528 | 23.6989 | 60.0115 | 22.77 | 98.3333 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.3538 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3604 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3222 | 24.6986 | 59.9957 | 22.77 | 98.3612 | 23.6961 | 60.0115 | 22.77 | 98.3416 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.3621 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3687 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3305 | 24.6965 | 59.9957 | 22.77 | 98.3695 | 23.6961 | 60.0115 | 22.77 | 98.3499 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.3704 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.377 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3388 | 24.6965 | 59.9957 | 22.77 | 98.3778 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.3583 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.3787 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3855 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3472 | 24.7195 | 59.9957 | 22.77 | 98.3862 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.3666 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.387 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.3938 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3555 | 24.7195 | 59.9957 | 22.77 | 98.3945 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.3749 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.3953 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4021 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3638 | 24.7195 | 59.993 | 22.77 | 98.4028 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.3833 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4036 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4104 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3722 | 24.7195 | 59.993 | 22.77 | 98.4112 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.3916 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4121 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4187 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3805 | 24.7195 | 59.993 | 22.77 | 98.4195 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.3999 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4204 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.427 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3888 | 24.7195 | 59.993 | 22.77 | 98.4279 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.4083 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4287 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4355 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.3972 | 24.7175 | 59.993 | 22.77 | 98.4362 | 23.6855 | 60.0115 | 22.77 | 98.4166 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.437 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4438 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4055 | 24.7175 | 59.993 | 22.77 | 98.4445 | 23.6878 | 60.0115 | 22.77 | 98.4249 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4453 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4521 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4139 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.4529 | 23.6878 | 60.0115 | 22.77 | 98.4333 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4536 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4604 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4222 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.4612 | 23.6878 | 60.0115 | 22.77 | 98.4417 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4622 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4688 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4305 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.4695 | 23.6878 | 60.0115 | 22.77 | 98.45 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4705 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4771 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4389 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.4778 | 23.6878 | 60.0115 | 22.77 | 98.4584 | 12.6253 | 59.9441 | 11.77 | 98.4788 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4856 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4472 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.4862 | 23.6878 | 60.0115 | 22.77 | 98.4667 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.4871 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.4939 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4555 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.4945 | 23.6822 | 60.0115 | 22.77 | 98.475 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.4954 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5022 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4639 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.5028 | 23.6822 | 60.0115 | 22.77 | 98.4833 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.5037 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5105 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4722 | 24.7164 | 59.993 | 22.77 | 98.5112 | 23.6676 | 60.0115 | 22.77 | 98.4917 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.512 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5188 | 13.2525 | 59.9493 | 11.77
98.4805 | 24.7134 | 59.993 | 22.77 | 98.5195 | 23.6676 | 60.0115 | 22.77 | 98.5 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.5205 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5271 | 13.2512 | 59.9493 | 11.77
98.4889 | 24.7134 | 59.993 | 22.77 | 98.5278 | 23.6676 | 60.0091 | 22.77 | 98.5083 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.5288 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5356 | 13.2512 | 59.9493 | 11.77
98.4972 | 24.7134 | 59.993 | 22.77 | 98.5362 | 23.6676 | 60.0091 | 22.77 | 98.5167 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.5371 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5439 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5055 | 24.7134 | 59.993 | 22.77 | 98.5445 | 23.6931 | 60.0091 | 22.77 | 98.525 | 12.6259 | 59.9441 | 11.77 | 98.5454 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5522 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5139 | 24.7062 | 59.993 | 22.77 | 98.5528 | 23.6931 | 60.0091 | 22.77 | 98.5333 | 12.6259 | 59.9437 | 11.77 | 98.5537 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5605 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5222 | 24.7062 | 59.993 | 22.77 | 98.5612 | 23.6931 | 60.0091 | 22.77 | 98.5417 | 12.6259 | 59.9437 | 11.77 | 98.562 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5688 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5305 | 24.7062 | 59.993 | 22.77 | 98.5695 | 23.6931 | 60.0091 | 22.77 | 98.55 | 12.4611 | 59.9437 | 11.77 | 98.5706 | 13.1803 | 59.9632 | 11.77 | 98.5771 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5389 | 24.7062 | 59.993 | 22.77 | 98.5778 | 23.6923 | 60.0091 | 22.77 | 98.5583 | 12.4611 | 59.9437 | 11.77 | 98.5789 | 13.1807 | 59.9632 | 11.77 | 98.5854 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5472 | 24.7097 | 59.993 | 22.77 | 98.5862 | 23.6923 | 60.0091 | 22.77 | 98.5668 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.5872 | 13.1807 | 59.9632 | 11.77 | 98.594 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5555 | 24.7097 | 59.993 | 22.77 | 98.5945 | 23.6907 | 60.0091 | 22.77 | 98.5751 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.5955 | 13.1807 | 59.9632 | 11.77 | 98.6023 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5639 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6028 | 23.6907 | 60.0091 | 22.77 | 98.5834 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6038 | 13.1807 | 59.9632 | 11.77 | 98.6106 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5722 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6111 | 23.6881 | 60.0091 | 22.77 | 98.5918 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6121 | 13.1807 | 59.9632 | 11.77 | 98.6189 | 13.2541 | 59.9493 | 11.77
98.5805 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6195 | 23.6881 | 60.0091 | 22.77 | 98.6001 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6204 | 13.1807 | 59.9632 | 11.77 | 98.6272 | 13.1656 | 59.9493 | 11.77
98.5889 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6278 | 23.6881 | 60.0091 | 22.77 | 98.6084 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6289 | 13.1818 | 59.9632 | 11.77 | 98.6355 | 13.1656 | 59.9493 | 11.77
98.5972 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6361 | 23.6881 | 60.0091 | 22.77 | 98.6168 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6372 | 13.1818 | 59.9632 | 11.77 | 98.644 | 13.1656 | 59.9501 | 11.77
98.6055 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6445 | 23.6873 | 60.0091 | 22.77 | 98.6251 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6455 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.6523 | 13.1656 | 59.9501 | 11.77
98.6139 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6528 | 23.6873 | 60.0091 | 22.77 | 98.6334 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6538 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.6606 | 13.1656 | 59.9501 | 11.77
98.6222 | 24.7097 | 59.9903 | 22.77 | 98.6611 | 23.6857 | 60.0091 | 22.77 | 98.6418 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6621 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.6689 | 13.1656 | 59.9501 | 11.77
98.6305 | 24.7087 | 59.9903 | 22.77 | 98.6695 | 23.6857 | 60.0091 | 22.77 | 98.6501 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6704 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.6772 | 13.1656 | 59.9501 | 11.77
98.6389 | 24.7087 | 59.9903 | 22.77 | 98.6778 | 23.6832 | 60.0091 | 22.77 | 98.6584 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.679 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.6855 | 13.1656 | 59.9501 | 11.77
98.6472 | 24.7067 | 59.9903 | 22.77 | 98.6861 | 23.6832 | 60.0091 | 22.77 | 98.6669 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6873 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.6941 | 13.1652 | 59.9501 | 11.77
98.6556 | 24.7067 | 59.9903 | 22.77 | 98.6945 | 23.6823 | 60.0091 | 22.77 | 98.6752 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.6956 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7024 | 13.1652 | 59.9501 | 11.77
98.6639 | 24.7067 | 59.9903 | 22.77 | 98.7028 | 23.6823 | 60.0091 | 22.77 | 98.6835 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.7039 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7107 | 13.1648 | 59.9501 | 11.77
98.6722 | 24.7067 | 59.9903 | 22.77 | 98.7111 | 23.6737 | 60.0091 | 22.77 | 98.6919 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.7122 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.719 | 13.1648 | 59.9501 | 11.77
98.6806 | 24.7067 | 59.9903 | 22.77 | 98.7195 | 23.6737 | 60.0091 | 22.77 | 98.7002 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.7205 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7273 | 13.1634 | 59.9501 | 11.77
98.6889 | 24.7067 | 59.9903 | 22.77 | 98.7278 | 23.6737 | 60.0064 | 22.77 | 98.7085 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.7288 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7356 | 13.1634 | 59.9501 | 11.77
98.6972 | 24.7056 | 59.9903 | 22.77 | 98.7361 | 23.6737 | 60.0064 | 22.77 | 98.7169 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.7373 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7441 | 13.1634 | 59.9501 | 11.77
98.7056 | 24.7056 | 59.9903 | 22.77 | 98.7444 | 23.6737 | 60.0064 | 22.77 | 98.7252 | 12.282 | 59.9437 | 11.77 | 98.7456 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7524 | 13.1634 | 59.9501 | 11.77
98.7139 | 24.7036 | 59.9903 | 22.77 | 98.7528 | 23.6737 | 60.0064 | 22.77 | 98.7335 | 12.3641 | 59.9437 | 11.77 | 98.7539 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7607 | 13.1634 | 59.9501 | 11.77
98.7222 | 24.7036 | 59.9903 | 22.77 | 98.7611 | 23.6773 | 60.0064 | 22.77 | 98.7419 | 12.3641 | 59.9437 | 11.77 | 98.7622 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.769 | 13.1634 | 59.9501 | 11.77
98.7306 | 24.7036 | 59.9903 | 22.77 | 98.7694 | 23.6773 | 60.0064 | 22.77 | 98.7502 | 12.3641 | 59.9437 | 11.77 | 98.7705 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7773 | 13.1669 | 59.9501 | 11.77
98.7389 | 24.7036 | 59.9903 | 22.77 | 98.7778 | 23.6838 | 60.0064 | 22.77 | 98.7585 | 12.3641 | 59.9437 | 11.77 | 98.7788 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7856 | 13.1669 | 59.9501 | 11.77
98.7472 | 24.7031 | 59.9903 | 22.77 | 98.7861 | 23.6838 | 60.0064 | 22.77 | 98.767 | 12.3641 | 59.9437 | 11.77 | 98.7874 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.7942 | 13.1669 | 59.9501 | 11.77
98.7556 | 24.7031 | 59.9903 | 22.77 | 98.7945 | 23.6822 | 60.0064 | 22.77 | 98.7753 | 12.3641 | 59.9437 | 11.77 | 98.7957 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8025 | 13.1669 | 59.9501 | 11.77
98.7639 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8028 | 23.6822 | 60.0064 | 22.77 | 98.7836 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.804 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8108 | 13.1655 | 59.9501 | 11.77
98.7722 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8111 | 23.6822 | 60.0064 | 22.77 | 98.792 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8123 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8191 | 13.1655 | 59.9501 | 11.77
98.7806 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8195 | 23.6822 | 60.0064 | 22.77 | 98.8003 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8206 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8274 | 13.1655 | 59.9501 | 11.77
98.7889 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8278 | 23.6822 | 60.0064 | 22.77 | 98.8086 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8289 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8357 | 13.1655 | 59.9501 | 11.77
98.7972 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8361 | 23.6822 | 60.0064 | 22.77 | 98.817 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8372 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8442 | 13.1652 | 59.9521 | 11.77
98.8056 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8445 | 23.6722 | 60.0064 | 22.77 | 98.8253 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8457 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8525 | 13.1652 | 59.9521 | 11.77
98.8139 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8528 | 23.6722 | 60.0064 | 22.77 | 98.8336 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.854 | 13.1818 | 59.9628 | 11.77 | 98.8608 | 13.1647 | 59.9521 | 11.77
98.8223 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8611 | 23.6707 | 60.0064 | 22.77 | 98.842 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8623 | 13.1821 | 59.9628 | 11.77 | 98.8691 | 13.1647 | 59.9521 | 11.77
98.8306 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8694 | 23.6707 | 60.0064 | 22.77 | 98.8503 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8706 | 13.1821 | 59.9628 | 11.77 | 98.8774 | 13.1633 | 59.9521 | 11.77
98.8389 | 24.7011 | 59.9879 | 22.77 | 98.8778 | 23.6707 | 60.0064 | 22.77 | 98.8586 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8789 | 13.1821 | 59.9628 | 11.77 | 98.8857 | 13.1633 | 59.9521 | 11.77
98.8473 | 24.7256 | 59.9879 | 22.77 | 98.8861 | 23.6707 | 60.0064 | 22.77 | 98.8671 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8872 | 13.1821 | 59.9628 | 11.77 | 98.894 | 13.1633 | 59.9521 | 11.77
98.8556 | 24.7256 | 59.9879 | 22.77 | 98.8944 | 23.6707 | 60.0064 | 22.77 | 98.8754 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.8958 | 13.1772 | 59.9628 | 11.77 | 98.9026 | 13.1633 | 59.9521 | 11.77
98.8639 | 24.7305 | 59.9879 | 22.77 | 98.9028 | 23.6707 | 60.0064 | 22.77 | 98.8837 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9041 | 13.1772 | 59.9628 | 11.77 | 98.9109 | 13.163 | 59.9521 | 11.77
98.8723 | 24.7305 | 59.9879 | 22.77 | 98.9111 | 23.6681 | 60.0064 | 22.77 | 98.8921 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9124 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9192 | 13.163 | 59.9521 | 11.77
98.8806 | 24.7305 | 59.9879 | 22.77 | 98.9194 | 23.6681 | 60.0064 | 22.77 | 98.9004 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9207 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9275 | 13.1625 | 59.9521 | 11.77
98.8889 | 24.7305 | 59.9879 | 22.77 | 98.9278 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9087 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.929 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9358 | 13.1625 | 59.9521 | 11.77
98.8973 | 24.7305 | 59.9879 | 22.77 | 98.9361 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9171 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9373 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9441 | 13.1672 | 59.9521 | 11.77
98.9056 | 24.7305 | 59.9879 | 22.77 | 98.9444 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9254 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9456 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9526 | 13.1672 | 59.9521 | 11.77
98.9139 | 24.7223 | 59.9879 | 22.77 | 98.9528 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9337 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9541 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9609 | 13.1669 | 59.9521 | 11.77
98.9223 | 24.7223 | 59.9879 | 22.77 | 98.9611 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9421 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9624 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9692 | 13.1669 | 59.9521 | 11.77
98.9306 | 24.7223 | 59.9879 | 22.77 | 98.9694 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9504 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9707 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9775 | 13.1669 | 59.9521 | 11.77
98.9389 | 24.7223 | 59.9879 | 22.77 | 98.9778 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9587 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.979 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9858 | 13.1669 | 59.9521 | 11.77
98.9473 | 24.7206 | 59.9879 | 22.77 | 98.9861 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9672 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9873 | 13.1731 | 59.9628 | 11.77 | 98.9941 | 13.1614 | 59.9521 | 11.77
98.9556 | 24.7206 | 59.9879 | 22.77 | 98.9944 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9755 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 98.9956 | 13.1695 | 59.9628 | 11.77 | 99.0027 | 13.1614 | 59.9521 | 11.77
98.9639 | 24.6848 | 59.986 | 22.77 | 99.0028 | 23.6661 | 60.004 | 22.77 | 98.9838 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 99.0042 | 13.1695 | 59.9628 | 11.77 | 99.011 | 13.1614 | 59.9521 | 11.77
98.9723 | 24.6848 | 59.986 | 22.77 | 99.0111 | 23.6718 | 60.004 | 22.77 | 98.9922 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 99.0125 | 13.1695 | 59.9628 | 11.77 | 99.0193 | 13.1614 | 59.9521 | 11.77
98.9806 | 24.6921 | 59.986 | 22.77 | 99.0194 | 23.6718 | 60.004 | 22.77 | 99.0005 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 99.0208 | 13.1695 | 59.9628 | 11.77 | 99.0276 | 13.1611 | 59.9521 | 11.77
98.989 | 24.6921 | 59.986 | 22.77 | 99.0278 | 23.6755 | 60.004 | 22.77 | 99.0088 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 99.0291 | 13.1698 | 59.9628 | 11.77 | 99.0359 | 13.1611 | 59.9521 | 11.77
98.9973 | 24.6805 | 59.986 | 22.77 | 99.0361 | 23.6755 | 60.004 | 22.77 | 99.0172 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 99.0374 | 13.1698 | 59.9628 | 11.77 | 99.0442 | 13.1658 | 59.9549 | 11.77
99.0056 | 24.6805 | 59.986 | 22.77 | 99.0444 | 23.6755 | 60.004 | 22.77 | 99.0255 | 12.4379 | 59.9437 | 11.77 | 99.0457 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.0527 | 13.1658 | 59.9549 | 11.77
99.014 | 24.6805 | 59.986 | 22.77 | 99.0528 | 23.6755 | 60.004 | 22.77 | 99.0338 | 12.4385 | 59.9437 | 11.77 | 99.054 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.061 | 13.1653 | 59.9549 | 11.77
99.0223 | 24.6805 | 59.986 | 22.77 | 99.0611 | 23.5801 | 60.004 | 22.77 | 99.0422 | 12.4385 | 59.9437 | 11.77 | 99.0625 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.0693 | 13.1653 | 59.9549 | 11.77
99.0306 | 24.6722 | 59.986 | 22.77 | 99.0694 | 23.5801 | 60.004 | 22.77 | 99.0505 | 12.4402 | 59.9437 | 11.77 | 99.0708 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.0776 | 13.1653 | 59.9549 | 11.77
99.039 | 24.6722 | 59.986 | 22.77 | 99.0778 | 23.5797 | 60.004 | 22.77 | 99.0588 | 12.4402 | 59.9437 | 11.77 | 99.0791 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.0859 | 13.1653 | 59.9549 | 11.77
99.0473 | 24.6722 | 59.986 | 22.77 | 99.0861 | 23.5797 | 60.004 | 22.77 | 99.0673 | 12.4402 | 59.9437 | 11.77 | 99.0874 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.0942 | 13.1693 | 59.9549 | 11.77
99.0556 | 24.6722 | 59.986 | 22.77 | 99.0944 | 23.5681 | 60.004 | 22.77 | 99.0756 | 12.4402 | 59.9437 | 11.77 | 99.0957 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.1025 | 13.1693 | 59.9549 | 11.77
99.064 | 24.6722 | 59.986 | 22.77 | 99.1028 | 23.5681 | 60.004 | 22.77 | 99.0839 | 12.441 | 59.9437 | 11.77 | 99.104 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.1111 | 13.1693 | 59.9549 | 11.77
99.0723 | 24.6722 | 59.986 | 22.77 | 99.1111 | 23.3963 | 60.004 | 22.77 | 99.0923 | 12.441 | 59.9437 | 11.77 | 99.1125 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.1194 | 13.1693 | 59.9549 | 11.77
99.0806 | 24.6687 | 59.986 | 22.77 | 99.1194 | 23.3963 | 60.004 | 22.77 | 99.1006 | 12.441 | 59.9437 | 11.77 | 99.1208 | 13.0186 | 59.9616 | 11.77 | 99.1277 | 13.1679 | 59.9549 | 11.77
99.089 | 24.6687 | 59.986 | 22.77 | 99.1277 | 23.2444 | 60.0021 | 22.77 | 99.1089 | 12.441 | 59.9437 | 11.77 | 99.1292 | 13.0189 | 59.9616 | 11.77 | 99.136 | 13.1679 | 59.9549 | 11.77
99.0973 | 24.6687 | 59.986 | 22.77 | 99.1361 | 23.2444 | 60.0021 | 22.77 | 99.1173 | 12.441 | 59.9437 | 11.77 | 99.1375 | 13.0189 | 59.9616 | 11.77 | 99.1443 | 13.1674 | 59.9549 | 11.77
99.1056 | 24.6687 | 59.986 | 22.77 | 99.1444 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1256 | 12.441 | 59.9437 | 11.77 | 99.1458 | 13.0189 | 59.9616 | 11.77 | 99.1526 | 13.1674 | 59.9549 | 11.77
99.114 | 24.6759 | 59.986 | 22.77 | 99.1528 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1339 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.1541 | 13.0189 | 59.9616 | 11.77 | 99.1611 | 13.1671 | 59.9549 | 11.77
99.1223 | 24.6759 | 59.986 | 22.77 | 99.1611 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1423 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.1626 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.1694 | 13.1671 | 59.9549 | 11.77
99.1306 | 24.6759 | 59.986 | 22.77 | 99.1694 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1506 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.1709 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.1777 | 13.1671 | 59.9549 | 11.77
99.139 | 24.6759 | 59.986 | 22.77 | 99.1778 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1589 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.1792 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.186 | 13.1671 | 59.9549 | 11.77
99.1473 | 24.6784 | 59.986 | 22.77 | 99.1861 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1674 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.1875 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.1943 | 13.1671 | 59.9549 | 11.77
99.1557 | 24.6784 | 59.986 | 22.77 | 99.1944 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1757 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.1958 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.2026 | 13.1671 | 59.9549 | 11.77
99.164 | 24.6784 | 59.9844 | 22.77 | 99.2028 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.184 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2041 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.2112 | 13.1657 | 59.9549 | 11.77
99.1723 | 24.6784 | 59.9844 | 22.77 | 99.2111 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.1924 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2124 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.2195 | 13.1657 | 59.9549 | 11.77
99.1807 | 24.6786 | 59.9844 | 22.77 | 99.2194 | 23.2419 | 60.0021 | 22.77 | 99.2007 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2209 | 13.018 | 59.9616 | 11.77 | 99.2278 | 13.1649 | 59.9549 | 11.77
99.189 | 24.6786 | 59.9844 | 22.77 | 99.2278 | 23.317 | 60.0021 | 22.77 | 99.209 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2292 | 13.0183 | 59.9616 | 11.77 | 99.2361 | 13.1649 | 59.9549 | 11.77
99.1973 | 24.6786 | 59.9844 | 22.77 | 99.2361 | 23.317 | 60.0021 | 22.77 | 99.2174 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2375 | 13.0183 | 59.9616 | 11.77 | 99.2444 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2057 | 24.6786 | 59.9844 | 22.77 | 99.2444 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.2257 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2458 | 13.0183 | 59.96 | 11.77 | 99.2527 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.214 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.2527 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.234 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2542 | 13.0183 | 59.96 | 11.77 | 99.2612 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2223 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.2611 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.2424 | 12.441 | 59.943 | 11.77 | 99.2625 | 13.0183 | 59.96 | 11.77 | 99.2695 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2307 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.2694 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.2507 | 12.4402 | 59.943 | 11.77 | 99.271 | 13.0183 | 59.96 | 11.77 | 99.2778 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.239 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.2777 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.259 | 12.4402 | 59.943 | 11.77 | 99.2793 | 13.0143 | 59.96 | 11.77 | 99.2861 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2473 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.2861 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.2675 | 12.4402 | 59.943 | 11.77 | 99.2876 | 13.0143 | 59.96 | 11.77 | 99.2944 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2557 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.2944 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.2758 | 12.4402 | 59.943 | 11.77 | 99.2959 | 13.0119 | 59.96 | 11.77 | 99.3027 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.264 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.3028 | 23.483 | 60.0021 | 22.77 | 99.2841 | 12.4408 | 59.943 | 11.77 | 99.3042 | 13.0119 | 59.96 | 11.77 | 99.311 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2724 | 24.676 | 59.9844 | 22.77 | 99.3111 | 23.4731 | 60.0021 | 22.77 | 99.2925 | 12.4408 | 59.943 | 11.77 | 99.3125 | 13.0119 | 59.96 | 11.77 | 99.3196 | 13.1649 | 59.9572 | 11.77
99.2807 | 24.6318 | 59.9844 | 22.77 | 99.3194 | 23.4731 | 60.0021 | 22.77 | 99.3008 | 12.4408 | 59.943 | 11.77 | 99.3208 | 13.0119 | 59.96 | 11.77 | 99.3279 | 13.1636 | 59.9572 | 11.77
99.289 | 24.6318 | 59.9844 | 22.77 | 99.3278 | 23.4731 | 60.0005 | 22.77 | 99.3091 | 12.4408 | 59.943 | 11.77 | 99.3293 | 13.0119 | 59.96 | 11.77 | 99.3362 | 13.1636 | 59.9572 | 11.77
99.2974 | 24.6318 | 59.9844 | 22.77 | 99.3361 | 23.4731 | 60.0005 | 22.77 | 99.3175 | 12.4408 | 59.943 | 11.77 | 99.3376 | 13.0119 | 59.96 | 11.77 | 99.3445 | 13.1636 | 59.9572 | 11.77
99.3057 | 24.6318 | 59.9844 | 22.77 | 99.3444 | 23.4731 | 60.0005 | 22.77 | 99.3258 | 12.4408 | 59.943 | 11.77 | 99.3459 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.3528 | 13.1636 | 59.9572 | 11.77
99.314 | 24.6228 | 59.9844 | 22.77 | 99.3528 | 23.4731 | 60.0005 | 22.77 | 99.3341 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.3542 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.3611 | 13.1631 | 59.9572 | 11.77
99.3224 | 24.6228 | 59.9844 | 22.77 | 99.3611 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3425 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.3625 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.3696 | 13.1631 | 59.9572 | 11.77
99.3307 | 24.6228 | 59.9844 | 22.77 | 99.3694 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3508 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.3708 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.3779 | 13.1631 | 59.9572 | 11.77
99.339 | 24.6228 | 59.9844 | 22.77 | 99.3777 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3591 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.3794 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.3862 | 13.1631 | 59.9572 | 11.77
99.3474 | 24.6213 | 59.9844 | 22.77 | 99.3861 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3676 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.3877 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.3945 | 13.1628 | 59.9572 | 11.77
99.3557 | 24.6213 | 59.9844 | 22.77 | 99.3944 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3759 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.396 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.4028 | 13.1628 | 59.9572 | 11.77
99.364 | 24.26 | 59.9829 | 22.77 | 99.4027 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3842 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4043 | 13.0101 | 59.96 | 11.77 | 99.4111 | 13.1628 | 59.9572 | 11.77
99.3724 | 24.26 | 59.9829 | 22.77 | 99.4111 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.3926 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4126 | 13.0104 | 59.96 | 11.77 | 99.4194 | 13.1628 | 59.9572 | 11.77
99.3807 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4194 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.4009 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4209 | 13.0104 | 59.96 | 11.77 | 99.428 | 13.1628 | 59.9572 | 11.77
99.389 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4278 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.4092 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4292 | 13.0104 | 59.96 | 11.77 | 99.4363 | 13.1628 | 59.9572 | 11.77
99.3974 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4361 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.4176 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4377 | 13.0104 | 59.96 | 11.77 | 99.4446 | 13.1628 | 59.9584 | 11.77
99.4057 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4444 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.4259 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.446 | 13.0104 | 59.9592 | 11.77 | 99.4529 | 13.1628 | 59.9584 | 11.77
99.4141 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4528 | 23.4728 | 60.0005 | 22.77 | 99.4342 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4543 | 13.0104 | 59.9592 | 11.77 | 99.4612 | 13.1628 | 59.9584 | 11.77
99.4224 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4611 | 23.4791 | 60.0005 | 22.77 | 99.4426 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4626 | 13.0125 | 59.9592 | 11.77 | 99.4695 | 13.1628 | 59.9584 | 11.77
99.4307 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4694 | 23.4791 | 60.0005 | 22.77 | 99.4509 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4709 | 13.0125 | 59.9592 | 11.77 | 99.478 | 13.1614 | 59.9584 | 11.77
99.4391 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4778 | 23.4873 | 60.0005 | 22.77 | 99.4592 | 12.4416 | 59.9422 | 11.77 | 99.4792 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.4863 | 13.1614 | 59.9584 | 11.77
99.4474 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4861 | 23.4873 | 60.0005 | 22.77 | 99.4677 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.4878 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.4946 | 12.9716 | 59.9584 | 11.77
99.4557 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.4944 | 23.4873 | 60.0005 | 22.77 | 99.476 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.4961 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5029 | 12.9716 | 59.9584 | 11.77
99.4641 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.5027 | 23.4873 | 60.0005 | 22.77 | 99.4843 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.5044 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5112 | 12.9716 | 59.9584 | 11.77
99.4724 | 24.2596 | 59.9829 | 22.77 | 99.5111 | 23.4869 | 60.0005 | 22.77 | 99.4927 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.5127 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5195 | 12.9716 | 59.9584 | 11.77
99.4807 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5194 | 23.4869 | 60.0005 | 22.77 | 99.501 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.521 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5281 | 12.9716 | 59.9584 | 11.77
99.4891 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5277 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5093 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.5293 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5364 | 12.9716 | 59.9584 | 11.77
99.4974 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5361 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5177 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.5378 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5447 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5058 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5444 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.526 | 12.4398 | 59.9422 | 11.77 | 99.5461 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.553 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5141 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5527 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5343 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.5544 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5613 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5224 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5611 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5427 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.5627 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5696 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5308 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5694 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.551 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.571 | 13.0137 | 59.9592 | 11.77 | 99.5779 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5391 | 24.3449 | 59.9829 | 22.77 | 99.5778 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5593 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.5793 | 13.0139 | 59.9592 | 11.77 | 99.5864 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5474 | 24.3474 | 59.9829 | 22.77 | 99.5861 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5677 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.5876 | 13.0139 | 59.9592 | 11.77 | 99.5947 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5558 | 24.3474 | 59.9829 | 22.77 | 99.5944 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.576 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.5962 | 13.0139 | 59.9592 | 11.77 | 99.603 | 12.9711 | 59.9584 | 11.77
99.5641 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6028 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5844 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.6045 | 13.0139 | 59.9592 | 11.77 | 99.6113 | 12.9724 | 59.9584 | 11.77
99.5724 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6111 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.5928 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.6128 | 13.0142 | 59.9592 | 11.77 | 99.6196 | 12.9724 | 59.9584 | 11.77
99.5808 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6194 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.6011 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.6211 | 13.0142 | 59.9592 | 11.77 | 99.6279 | 12.9722 | 59.9584 | 11.77
99.5891 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6277 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.6094 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.6294 | 13.0142 | 59.9592 | 11.77 | 99.6365 | 12.9722 | 59.9584 | 11.77
99.5974 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6361 | 23.4869 | 59.9993 | 22.77 | 99.6178 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.6377 | 13.0142 | 59.9592 | 11.77 | 99.6448 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6058 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6444 | 23.4855 | 59.9993 | 22.77 | 99.6261 | 12.4406 | 59.9414 | 11.77 | 99.6462 | 13.0142 | 59.9584 | 11.77 | 99.6531 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6141 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6527 | 23.4855 | 59.9993 | 22.77 | 99.6344 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.6545 | 13.0142 | 59.9584 | 11.77 | 99.6614 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6225 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6611 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6428 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.6628 | 13.0142 | 59.9584 | 11.77 | 99.6697 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6308 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6694 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6511 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.6711 | 13.0142 | 59.9584 | 11.77 | 99.678 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6391 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6778 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6594 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.6794 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.6865 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6475 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6861 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6678 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.6877 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.6948 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6558 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.6944 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6761 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.6963 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7031 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6641 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.7028 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6844 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.7046 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7114 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6725 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.7111 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.6929 | 12.4404 | 59.9414 | 11.77 | 99.7129 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7197 | 12.9721 | 59.9596 | 11.77
99.6808 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.7194 | 23.4832 | 59.9993 | 22.77 | 99.7012 | 12.4412 | 59.9414 | 11.77 | 99.7212 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.728 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.6891 | 24.3474 | 59.9821 | 22.77 | 99.7278 | 23.4832 | 59.9985 | 22.77 | 99.7095 | 12.4412 | 59.9414 | 11.77 | 99.7295 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7363 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.6975 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7361 | 23.4832 | 59.9985 | 22.77 | 99.7179 | 12.4412 | 59.9414 | 11.77 | 99.7378 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7449 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.7058 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7444 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7262 | 12.4412 | 59.9414 | 11.77 | 99.7461 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7532 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.7141 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7527 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7345 | 12.4397 | 59.9406 | 11.77 | 99.7546 | 13.0155 | 59.9584 | 11.77 | 99.7615 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.7225 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7611 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7429 | 12.4397 | 59.9406 | 11.77 | 99.7629 | 13.0119 | 59.9584 | 11.77 | 99.7698 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.7308 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7694 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7512 | 12.4397 | 59.9406 | 11.77 | 99.7712 | 13.0119 | 59.9584 | 11.77 | 99.7781 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.7392 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7777 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7595 | 12.4397 | 59.9406 | 11.77 | 99.7795 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.7864 | 12.9707 | 59.9596 | 11.77
99.7475 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7861 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7679 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.7878 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.7949 | 12.9706 | 59.9596 | 11.77
99.7558 | 24.3489 | 59.9821 | 22.77 | 99.7944 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7762 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.7961 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.8032 | 12.9706 | 59.9596 | 11.77
99.7642 | 24.3574 | 59.9825 | 22.77 | 99.8028 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.7845 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.8047 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.8115 | 12.9706 | 59.9596 | 11.77
99.7725 | 24.3574 | 59.9825 | 22.77 | 99.8111 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.793 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.813 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.8198 | 12.9706 | 59.9596 | 11.77
99.7808 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8194 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.8013 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.8213 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.8281 | 12.9706 | 59.9596 | 11.77
99.7892 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8278 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.8096 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.8296 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.8364 | 12.9706 | 59.9596 | 11.77
99.7975 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8361 | 23.4829 | 59.9985 | 22.77 | 99.818 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.8379 | 13.012 | 59.9584 | 11.77 | 99.8447 | 12.9706 | 59.9608 | 11.77
99.8058 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8444 | 23.5519 | 59.9985 | 22.77 | 99.8263 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.8462 | 13.012 | 59.9576 | 11.77 | 99.8533 | 12.9706 | 59.9608 | 11.77
99.8142 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8528 | 23.5519 | 59.9985 | 22.77 | 99.8346 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.8545 | 13.012 | 59.9576 | 11.77 | 99.8616 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8225 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8611 | 23.5519 | 59.9985 | 22.77 | 99.843 | 12.4403 | 59.9406 | 11.77 | 99.863 | 13.012 | 59.9576 | 11.77 | 99.8699 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8308 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8694 | 23.5519 | 59.9985 | 22.77 | 99.8513 | 12.4373 | 59.9406 | 11.77 | 99.8713 | 13.012 | 59.9576 | 11.77 | 99.8782 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8392 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8777 | 23.5519 | 59.9985 | 22.77 | 99.8596 | 12.4373 | 59.9406 | 11.77 | 99.8796 | 13.012 | 59.9576 | 11.77 | 99.8865 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8475 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8861 | 23.5519 | 59.9985 | 22.77 | 99.868 | 12.4373 | 59.9406 | 11.77 | 99.8879 | 13.012 | 59.9576 | 11.77 | 99.8948 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8559 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.8944 | 23.5505 | 59.9985 | 22.77 | 99.8763 | 12.4373 | 59.9406 | 11.77 | 99.8962 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9033 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8642 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.9027 | 23.5505 | 59.9985 | 22.77 | 99.8846 | 12.4373 | 59.9406 | 11.77 | 99.9045 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9116 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8725 | 24.3607 | 59.9825 | 22.77 | 99.9111 | 23.5505 | 59.9985 | 22.77 | 99.8931 | 12.4373 | 59.9406 | 11.77 | 99.9131 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9199 | 12.9703 | 59.9608 | 11.77
99.8809 | 24.3617 | 59.9825 | 22.77 | 99.9194 | 23.5505 | 59.9985 | 22.77 | 99.9014 | 12.439 | 59.9406 | 11.77 | 99.9214 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9282 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.8892 | 24.3617 | 59.9825 | 22.77 | 99.9278 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9097 | 12.439 | 59.9406 | 11.77 | 99.9297 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9365 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.8975 | 24.3591 | 59.9825 | 22.77 | 99.9361 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9181 | 12.4396 | 59.9406 | 11.77 | 99.938 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9448 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9059 | 24.3591 | 59.9825 | 22.77 | 99.9444 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9264 | 12.4396 | 59.9406 | 11.77 | 99.9463 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9534 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9142 | 24.3588 | 59.9825 | 22.77 | 99.9528 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9347 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 99.9546 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9617 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9225 | 24.3588 | 59.9825 | 22.77 | 99.9611 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9431 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 99.9631 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.97 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9309 | 24.4032 | 59.9825 | 22.77 | 99.9694 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9514 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 99.9714 | 13.0133 | 59.9576 | 11.77 | 99.9783 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9392 | 24.4032 | 59.9825 | 22.77 | 99.9778 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9597 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 99.9797 | 13.0135 | 59.9576 | 11.77 | 99.9866 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9475 | 24.4032 | 59.9825 | 22.77 | 99.9861 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9681 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 99.988 | 13.0135 | 59.9576 | 11.77 | 99.9949 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9559 | 24.4032 | 59.9825 | 22.77 | 99.9944 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9764 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 99.9963 | 13.0093 | 59.9576 | 11.77 | 100.0032 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9642 | 24.4032 | 59.9833 | 22.77 | 100.0027 | 23.5484 | 59.9981 | 22.77 | 99.9847 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0046 | 13.0093 | 59.9576 | 11.77 | 100.0117 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9726 | 24.4032 | 59.9833 | 22.77 | 100.0111 | 23.548 | 59.9981 | 22.77 | 99.9932 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0129 | 13.0093 | 59.9576 | 11.77 | 100.02 | 12.9715 | 59.9608 | 11.77
99.9809 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0194 | 23.548 | 59.9981 | 22.77 | 100.0015 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0215 | 13.0093 | 59.9576 | 11.77 | 100.0283 | 12.9713 | 59.9608 | 11.77
99.9892 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0278 | 23.548 | 59.9981 | 22.77 | 100.0098 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0298 | 13.0093 | 59.9576 | 11.77 | 100.0366 | 12.9713 | 59.9608 | 11.77
99.9976 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0361 | 23.548 | 59.9981 | 22.77 | 100.0182 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0381 | 13.0093 | 59.9576 | 11.77 | 100.0449 | 12.9713 | 59.9612 | 11.77
100.0059 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0444 | 23.4549 | 59.9981 | 22.77 | 100.0265 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0464 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.0532 | 12.9713 | 59.9612 | 11.77
100.0142 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0528 | 23.4549 | 59.9981 | 22.77 | 100.0348 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0547 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.0618 | 12.9703 | 59.9612 | 11.77
100.0226 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0611 | 23.4538 | 59.9981 | 22.77 | 100.0432 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.063 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.0701 | 12.9703 | 59.9612 | 11.77
100.0309 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0694 | 23.4538 | 59.9981 | 22.77 | 100.0515 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0715 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.0784 | 12.9703 | 59.9612 | 11.77
100.0392 | 24.4058 | 59.9833 | 22.77 | 100.0778 | 23.4538 | 59.9981 | 22.77 | 100.0598 | 12.4396 | 59.9394 | 11.77 | 100.0798 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.0867 | 12.9703 | 59.9612 | 11.77
100.0476 | 24.3985 | 59.9833 | 22.77 | 100.0861 | 23.4538 | 59.9981 | 22.77 | 100.0682 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.0881 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.095 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.0559 | 24.3985 | 59.9833 | 22.77 | 100.0944 | 23.4579 | 59.9981 | 22.77 | 100.0765 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.0964 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1033 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.0642 | 24.3985 | 59.9833 | 22.77 | 100.1028 | 23.4579 | 59.9981 | 22.77 | 100.0848 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.1047 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1116 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.0726 | 24.3985 | 59.9833 | 22.77 | 100.1111 | 23.4575 | 59.9981 | 22.77 | 100.0933 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.113 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1201 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.0809 | 24.3985 | 59.9833 | 22.77 | 100.1194 | 23.4575 | 59.9981 | 22.77 | 100.1016 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.1216 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1284 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.0892 | 24.3985 | 59.9833 | 22.77 | 100.1278 | 23.4575 | 59.9969 | 22.77 | 100.1099 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.1299 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1367 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.0976 | 24.3994 | 59.9833 | 22.77 | 100.1361 | 23.4575 | 59.9969 | 22.77 | 100.1183 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.1382 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.145 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.1059 | 24.3994 | 59.9833 | 22.77 | 100.1444 | 23.4575 | 59.9969 | 22.77 | 100.1266 | 12.4404 | 59.9394 | 11.77 | 100.1465 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1533 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.1143 | 24.415 | 59.9833 | 22.77 | 100.1528 | 23.4575 | 59.9969 | 22.77 | 100.1349 | 12.4404 | 59.9386 | 11.77 | 100.1548 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1616 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.1226 | 24.415 | 59.9833 | 22.77 | 100.1611 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1433 | 12.4404 | 59.9386 | 11.77 | 100.1631 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1702 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.1309 | 24.415 | 59.9833 | 22.77 | 100.1694 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1516 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.1714 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1785 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.1393 | 24.415 | 59.9833 | 22.77 | 100.1778 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1599 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.1799 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1868 | 12.9743 | 59.9612 | 11.77
100.1476 | 24.415 | 59.9833 | 22.77 | 100.1861 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1683 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.1882 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.1951 | 12.9741 | 59.9612 | 11.77
100.1559 | 24.415 | 59.9833 | 22.77 | 100.1944 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1766 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.1965 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2034 | 12.9741 | 59.9612 | 11.77
100.1643 | 24.4077 | 59.9848 | 22.77 | 100.2028 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1849 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2048 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2117 | 12.9741 | 59.9612 | 11.77
100.1726 | 24.4077 | 59.9848 | 22.77 | 100.2111 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.1934 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2131 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.22 | 12.9741 | 59.9612 | 11.77
100.1809 | 24.4077 | 59.9848 | 22.77 | 100.2194 | 23.4925 | 59.9969 | 22.77 | 100.2017 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2214 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2285 | 12.9787 | 59.9612 | 11.77
100.1893 | 24.4077 | 59.9848 | 22.77 | 100.2278 | 23.4903 | 59.9969 | 22.77 | 100.21 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.23 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2368 | 12.9787 | 59.9612 | 11.77
100.1976 | 24.4087 | 59.9848 | 22.77 | 100.2361 | 23.4903 | 59.9969 | 22.77 | 100.2184 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2383 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2451 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2059 | 24.4087 | 59.9848 | 22.77 | 100.2444 | 23.4903 | 59.9969 | 22.77 | 100.2267 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2466 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2534 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2143 | 24.4087 | 59.9848 | 22.77 | 100.2528 | 23.4903 | 59.9969 | 22.77 | 100.235 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2549 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2617 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2226 | 24.4087 | 59.9848 | 22.77 | 100.2611 | 23.4903 | 59.9969 | 22.77 | 100.2434 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2632 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.27 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.231 | 24.4087 | 59.9848 | 22.77 | 100.2694 | 23.4903 | 59.9969 | 22.77 | 100.2517 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2715 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2786 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2393 | 24.4087 | 59.9848 | 22.77 | 100.2778 | 23.4901 | 59.9969 | 22.77 | 100.26 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.28 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2869 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2476 | 24.4103 | 59.9848 | 22.77 | 100.2861 | 23.4901 | 59.9969 | 22.77 | 100.2684 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2883 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.2952 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.256 | 24.4103 | 59.9848 | 22.77 | 100.2944 | 23.489 | 59.9969 | 22.77 | 100.2767 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.2966 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.3035 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2643 | 24.4103 | 59.9848 | 22.77 | 100.3028 | 23.489 | 59.9969 | 22.77 | 100.285 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.3049 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.3118 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2726 | 24.4103 | 59.9848 | 22.77 | 100.3111 | 23.489 | 59.9969 | 22.77 | 100.2935 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.3132 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.3201 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.281 | 24.4103 | 59.9848 | 22.77 | 100.3194 | 23.489 | 59.9969 | 22.77 | 100.3018 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.3215 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.3286 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2893 | 24.4103 | 59.9848 | 22.77 | 100.3278 | 23.4806 | 59.9958 | 22.77 | 100.3101 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.3298 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.3369 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.2976 | 24.41 | 59.9848 | 22.77 | 100.3361 | 23.4806 | 59.9958 | 22.77 | 100.3185 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.3384 | 13.0093 | 59.9568 | 11.77 | 100.3452 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.306 | 24.41 | 59.9848 | 22.77 | 100.3445 | 23.4806 | 59.9958 | 22.77 | 100.3268 | 12.4403 | 59.9386 | 11.77 | 100.3467 | 13.0141 | 59.9568 | 11.77 | 100.3535 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.3143 | 24.41 | 59.9848 | 22.77 | 100.3528 | 23.4806 | 59.9958 | 22.77 | 100.3351 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.355 | 13.0141 | 59.9568 | 11.77 | 100.3618 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.3226 | 24.41 | 59.9848 | 22.77 | 100.3611 | 23.3869 | 59.9958 | 22.77 | 100.3435 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.3633 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.3701 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.331 | 24.4109 | 59.9848 | 22.77 | 100.3694 | 23.3869 | 59.9958 | 22.77 | 100.3518 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.3716 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.3784 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.3393 | 24.4109 | 59.9848 | 22.77 | 100.3778 | 23.3798 | 59.9958 | 22.77 | 100.3601 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.3799 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.387 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.3477 | 24.4126 | 59.9848 | 22.77 | 100.3861 | 23.3798 | 59.9958 | 22.77 | 100.3685 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.3884 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.3953 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.356 | 24.4126 | 59.9848 | 22.77 | 100.3944 | 23.3798 | 59.9958 | 22.77 | 100.3768 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.3967 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.4036 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.3643 | 24.4126 | 59.986 | 22.77 | 100.4028 | 23.3798 | 59.9958 | 22.77 | 100.3851 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.405 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.4119 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.3727 | 24.4126 | 59.986 | 22.77 | 100.4111 | 23.3798 | 59.9958 | 22.77 | 100.3936 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4133 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.4202 | 12.9787 | 59.9624 | 11.77
100.381 | 24.4126 | 59.986 | 22.77 | 100.4194 | 23.3798 | 59.9958 | 22.77 | 100.4019 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4216 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.4285 | 12.9721 | 59.9624 | 11.77
100.3893 | 24.4126 | 59.986 | 22.77 | 100.4278 | 23.378 | 59.9958 | 22.77 | 100.4102 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4299 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.437 | 12.9721 | 59.9624 | 11.77
100.3977 | 24.4159 | 59.986 | 22.77 | 100.4361 | 23.378 | 59.9958 | 22.77 | 100.4186 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4385 | 13.0137 | 59.9568 | 11.77 | 100.4453 | 12.9721 | 59.9632 | 11.77
100.406 | 24.4159 | 59.986 | 22.77 | 100.4445 | 23.378 | 59.9958 | 22.77 | 100.4269 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4468 | 13.0137 | 59.9576 | 11.77 | 100.4536 | 12.9721 | 59.9632 | 11.77
100.4143 | 24.4168 | 59.986 | 22.77 | 100.4528 | 23.378 | 59.9958 | 22.77 | 100.4352 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4551 | 13.0137 | 59.9576 | 11.77 | 100.4619 | 12.9721 | 59.9632 | 11.77
100.4227 | 24.4168 | 59.986 | 22.77 | 100.4611 | 23.3768 | 59.9958 | 22.77 | 100.4436 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4634 | 13.0137 | 59.9576 | 11.77 | 100.4702 | 12.9721 | 59.9632 | 11.77
100.431 | 24.4168 | 59.986 | 22.77 | 100.4695 | 23.3768 | 59.9958 | 22.77 | 100.4519 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4717 | 13.0137 | 59.9576 | 11.77 | 100.4785 | 12.9721 | 59.9632 | 11.77
100.4393 | 24.4168 | 59.986 | 22.77 | 100.4778 | 23.3766 | 59.9958 | 22.77 | 100.4602 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.48 | 13.0134 | 59.9576 | 11.77 | 100.4868 | 12.9721 | 59.9632 | 11.77
100.4477 | 24.4144 | 59.986 | 22.77 | 100.4861 | 23.3766 | 59.9958 | 22.77 | 100.4686 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4883 | 13.0134 | 59.9576 | 11.77 | 100.4954 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.456 | 24.4144 | 59.986 | 22.77 | 100.4944 | 23.3788 | 59.9958 | 22.77 | 100.4769 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.4968 | 13.0134 | 59.9576 | 11.77 | 100.5037 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.4643 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5028 | 23.3788 | 59.9958 | 22.77 | 100.4852 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.5051 | 13.0134 | 59.9576 | 11.77 | 100.512 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.4727 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5111 | 23.3788 | 59.9958 | 22.77 | 100.4937 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.5134 | 13.0134 | 59.9576 | 11.77 | 100.5203 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.481 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5194 | 23.3788 | 59.9958 | 22.77 | 100.502 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.5217 | 13.0134 | 59.9576 | 11.77 | 100.5286 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.4894 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5278 | 23.37 | 59.9938 | 22.77 | 100.5103 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.53 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5369 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.4977 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5361 | 23.37 | 59.9938 | 22.77 | 100.5187 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.5383 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5454 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.506 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5445 | 23.37 | 59.9938 | 22.77 | 100.527 | 12.4403 | 59.9382 | 11.77 | 100.5469 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5537 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5144 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5528 | 23.37 | 59.9938 | 22.77 | 100.5353 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.5552 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.562 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5227 | 24.4141 | 59.986 | 22.77 | 100.5611 | 23.37 | 59.9938 | 22.77 | 100.5437 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.5635 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5703 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.531 | 24.4157 | 59.986 | 22.77 | 100.5695 | 23.37 | 59.9938 | 22.77 | 100.552 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.5718 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5786 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5394 | 24.4157 | 59.986 | 22.77 | 100.5778 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.5603 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.5801 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5869 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5477 | 24.4157 | 59.986 | 22.77 | 100.5861 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.5687 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.5884 | 13.0086 | 59.9576 | 11.77 | 100.5952 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.556 | 24.4157 | 59.986 | 22.77 | 100.5945 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.577 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.5969 | 13.0083 | 59.9576 | 11.77 | 100.6038 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5644 | 24.4157 | 59.9875 | 22.77 | 100.6028 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.5854 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6052 | 13.0083 | 59.9576 | 11.77 | 100.6121 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5727 | 24.4157 | 59.9875 | 22.77 | 100.6111 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.5938 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6135 | 13.0083 | 59.9576 | 11.77 | 100.6204 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.581 | 24.4159 | 59.9875 | 22.77 | 100.6195 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.6021 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6218 | 13.0083 | 59.9576 | 11.77 | 100.6287 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5894 | 24.4159 | 59.9875 | 22.77 | 100.6278 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.6105 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6301 | 13.0083 | 59.9576 | 11.77 | 100.637 | 12.9718 | 59.9632 | 11.77
100.5977 | 24.4159 | 59.9875 | 22.77 | 100.6361 | 23.3679 | 59.9938 | 22.77 | 100.6188 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6384 | 13.0083 | 59.9576 | 11.77 | 100.6453 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.606 | 24.4159 | 59.9875 | 22.77 | 100.6445 | 23.3746 | 59.9938 | 22.77 | 100.6271 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6467 | 13.0123 | 59.9584 | 11.77 | 100.6538 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6144 | 24.4159 | 59.9875 | 22.77 | 100.6528 | 23.3746 | 59.9938 | 22.77 | 100.6355 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6553 | 13.0123 | 59.9584 | 11.77 | 100.6621 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6227 | 24.4159 | 59.9875 | 22.77 | 100.6611 | 23.3746 | 59.9938 | 22.77 | 100.6438 | 12.3652 | 59.9382 | 11.77 | 100.6636 | 13.0171 | 59.9584 | 11.77 | 100.6704 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6311 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.6695 | 23.3746 | 59.9938 | 22.77 | 100.6521 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.6719 | 13.0171 | 59.9584 | 11.77 | 100.6787 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6394 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.6778 | 23.3746 | 59.9938 | 22.77 | 100.6605 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.6802 | 13.0171 | 59.9584 | 11.77 | 100.687 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6477 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.6861 | 23.3746 | 59.9938 | 22.77 | 100.6688 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.6885 | 13.0171 | 59.9584 | 11.77 | 100.6953 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6561 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.6945 | 23.383 | 59.9938 | 22.77 | 100.6771 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.6968 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7036 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6644 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7028 | 23.383 | 59.9938 | 22.77 | 100.6855 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.7053 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7122 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6727 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7112 | 23.3828 | 59.9938 | 22.77 | 100.6938 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.7136 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7205 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6811 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7195 | 23.3828 | 59.9938 | 22.77 | 100.7021 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.7219 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7288 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6894 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7278 | 23.3828 | 59.9922 | 22.77 | 100.7106 | 12.1415 | 59.9382 | 11.77 | 100.7302 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7371 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.6977 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7361 | 23.3828 | 59.9922 | 22.77 | 100.7189 | 12.1407 | 59.9382 | 11.77 | 100.7385 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7454 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.7061 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7445 | 23.3817 | 59.9922 | 22.77 | 100.7272 | 12.1407 | 59.9382 | 11.77 | 100.7468 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7537 | 12.9716 | 59.9636 | 11.77
100.7144 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7528 | 23.3817 | 59.9922 | 22.77 | 100.7356 | 12.1407 | 59.9382 | 11.77 | 100.7554 | 13.0171 | 59.9585 | 11.77 | 100.7622 | 12.9729 | 59.9636 | 11.77
100.7227 | 24.3798 | 59.9875 | 22.77 | 100.7611 | 23.3817 | 59.9922 | 22.77 | 100.7439 | 12.1407 | 59.9382 | 11.77 | 100.7637 | 13.0168 | 59.9585 | 11.77 | 100.7705 | 12.9729 | 59.9636 | 11.77
100.7311 | 24.3807 | 59.9875 | 22.77 | 100.7695 | 23.3817 | 59.9922 | 22.77 | 100.7522 | 12.1435 | 59.9382 | 11.77 | 100.772 | 13.0168 | 59.9585 | 11.77 | 100.7788 | 12.9729 | 59.9636 | 11.77
100.7394 | 24.3807 | 59.9875 | 22.77 | 100.7778 | 23.3736 | 59.9922 | 22.77 | 100.7606 | 12.1435 | 59.9382 | 11.77 | 100.7803 | 13.0165 | 59.9585 | 11.77 | 100.7871 | 12.9729 | 59.9636 | 11.77
100.7477 | 24.3806 | 59.9875 | 22.77 | 100.7862 | 23.3736 | 59.9922 | 22.77 | 100.7689 | 12.1435 | 59.9382 | 11.77 | 100.7886 | 13.0165 | 59.9585 | 11.77 | 100.7954 | 12.9726 | 59.9636 | 11.77
100.7561 | 24.3806 | 59.9875 | 22.77 | 100.7945 | 23.3362 | 59.9922 | 22.77 | 100.7772 | 12.1435 | 59.9382 | 11.77 | 100.7969 | 13.0153 | 59.9585 | 11.77 | 100.8037 | 12.9726 | 59.9636 | 11.77
100.7644 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8028 | 23.3362 | 59.9922 | 22.77 | 100.7856 | 12.1435 | 59.9382 | 11.77 | 100.8052 | 13.0153 | 59.9585 | 11.77 | 100.812 | 12.9726 | 59.9636 | 11.77
100.7728 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8112 | 23.3362 | 59.9922 | 22.77 | 100.7939 | 12.1435 | 59.9382 | 11.77 | 100.8137 | 13.0153 | 59.9585 | 11.77 | 100.8206 | 12.9726 | 59.9636 | 11.77
100.7811 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8195 | 23.3362 | 59.9922 | 22.77 | 100.8022 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.822 | 13.0153 | 59.9585 | 11.77 | 100.8289 | 12.9726 | 59.9636 | 11.77
100.7894 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8278 | 23.3362 | 59.9922 | 22.77 | 100.8107 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8303 | 13.0153 | 59.9585 | 11.77 | 100.8372 | 12.9726 | 59.9636 | 11.77
100.7978 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8362 | 23.3362 | 59.9922 | 22.77 | 100.819 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8386 | 13.0153 | 59.9585 | 11.77 | 100.8455 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8061 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8445 | 23.3351 | 59.9922 | 22.77 | 100.8273 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8469 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.8538 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8144 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8528 | 23.3351 | 59.9922 | 22.77 | 100.8357 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8552 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.8621 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8228 | 24.3806 | 59.9883 | 22.77 | 100.8611 | 23.3351 | 59.9922 | 22.77 | 100.844 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8638 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.8706 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8311 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.8695 | 23.3351 | 59.9922 | 22.77 | 100.8523 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8721 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.8789 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8394 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.8778 | 23.3333 | 59.9922 | 22.77 | 100.8607 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8804 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.8872 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8478 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.8862 | 23.3333 | 59.9922 | 22.77 | 100.869 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.8887 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.8955 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8561 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.8945 | 23.3333 | 59.9922 | 22.77 | 100.8773 | 12.1474 | 59.9382 | 11.77 | 100.897 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.9038 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8644 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9028 | 23.3333 | 59.9922 | 22.77 | 100.8857 | 12.1467 | 59.9382 | 11.77 | 100.9053 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.9121 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8728 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9112 | 23.3333 | 59.9922 | 22.77 | 100.894 | 12.1467 | 59.9382 | 11.77 | 100.9136 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.9204 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8811 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9195 | 23.3333 | 59.9922 | 22.77 | 100.9023 | 12.1467 | 59.9382 | 11.77 | 100.9221 | 13.0153 | 59.9596 | 11.77 | 100.929 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8894 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9278 | 23.3333 | 59.9903 | 22.77 | 100.9108 | 12.1467 | 59.9382 | 11.77 | 100.9304 | 13.015 | 59.9596 | 11.77 | 100.9373 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.8978 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9362 | 23.3333 | 59.9903 | 22.77 | 100.9191 | 12.1442 | 59.9382 | 11.77 | 100.9387 | 13.015 | 59.9596 | 11.77 | 100.9456 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9061 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9445 | 23.3322 | 59.9903 | 22.77 | 100.9274 | 12.1442 | 59.9382 | 11.77 | 100.947 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 100.9539 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9144 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9529 | 23.3322 | 59.9903 | 22.77 | 100.9358 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 100.9553 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 100.9622 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9228 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9612 | 23.3322 | 59.9903 | 22.77 | 100.9441 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 100.9636 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 100.9705 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9311 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9695 | 23.3322 | 59.9903 | 22.77 | 100.9524 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 100.9722 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 100.979 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9395 | 24.3781 | 59.9883 | 22.77 | 100.9778 | 23.3322 | 59.9903 | 22.77 | 100.9608 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 100.9805 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 100.9873 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9478 | 24.3786 | 59.9883 | 22.77 | 100.9862 | 23.3322 | 59.9903 | 22.77 | 100.9691 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 100.9888 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 100.9956 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9561 | 24.3786 | 59.9883 | 22.77 | 100.9945 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 100.9774 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 100.9971 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 101.0039 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9644 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0028 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 100.9858 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 101.0054 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 101.0122 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9728 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0112 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 100.9941 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 101.0137 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 101.0205 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9811 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0195 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 101.0024 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 101.0222 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 101.0288 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9895 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0279 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 101.0109 | 12.1442 | 59.9394 | 11.77 | 101.0305 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 101.0374 | 12.9726 | 59.9643 | 11.77
100.9978 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0362 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 101.0192 | 12.1475 | 59.9394 | 11.77 | 101.0388 | 13.0092 | 59.9596 | 11.77 | 101.0457 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0061 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0445 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 101.0275 | 12.1475 | 59.9394 | 11.77 | 101.0471 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.054 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0145 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0529 | 23.3407 | 59.9903 | 22.77 | 101.0359 | 12.1475 | 59.9394 | 11.77 | 101.0554 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.0623 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0228 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0612 | 23.3373 | 59.9903 | 22.77 | 101.0442 | 12.1475 | 59.9394 | 11.77 | 101.0637 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.0706 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0311 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0695 | 23.3373 | 59.9903 | 22.77 | 101.0525 | 12.1466 | 59.9394 | 11.77 | 101.072 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.0789 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0395 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0779 | 23.3364 | 59.9903 | 22.77 | 101.0609 | 12.1466 | 59.9394 | 11.77 | 101.0806 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.0874 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0478 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0862 | 23.3364 | 59.9903 | 22.77 | 101.0692 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.0889 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.0957 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0561 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.0945 | 23.3283 | 59.9903 | 22.77 | 101.0775 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.0972 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.104 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0645 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1029 | 23.3283 | 59.9903 | 22.77 | 101.0859 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.1055 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.1123 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0728 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1112 | 23.3283 | 59.9903 | 22.77 | 101.0942 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.1138 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.1206 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0811 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1195 | 23.3283 | 59.9903 | 22.77 | 101.1025 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.1221 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.1289 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0895 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1279 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.111 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.1306 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.1372 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.0978 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1362 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.1193 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.1389 | 13.0092 | 59.9604 | 11.77 | 101.1458 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1061 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1445 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.1276 | 12.145 | 59.9394 | 11.77 | 101.1472 | 13.0089 | 59.9604 | 11.77 | 101.1541 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1145 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1529 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.136 | 12.145 | 59.9406 | 11.77 | 101.1555 | 13.0089 | 59.9604 | 11.77 | 101.1624 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1228 | 24.3818 | 59.9891 | 22.77 | 101.1612 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.1443 | 12.145 | 59.9406 | 11.77 | 101.1638 | 13.0089 | 59.9604 | 11.77 | 101.1707 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1311 | 24.3813 | 59.9891 | 22.77 | 101.1695 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.1526 | 12.1443 | 59.9406 | 11.77 | 101.1721 | 13.0089 | 59.9604 | 11.77 | 101.179 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1395 | 24.3813 | 59.9891 | 22.77 | 101.1779 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.161 | 12.1443 | 59.9406 | 11.77 | 101.1804 | 13.0086 | 59.9604 | 11.77 | 101.1873 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1478 | 24.3813 | 59.9891 | 22.77 | 101.1862 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.1693 | 12.1443 | 59.9406 | 11.77 | 101.189 | 13.0086 | 59.9604 | 11.77 | 101.1958 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1562 | 24.3813 | 59.9891 | 22.77 | 101.1945 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.1776 | 12.1443 | 59.9406 | 11.77 | 101.1973 | 13.0074 | 59.9604 | 11.77 | 101.2041 | 12.9738 | 59.9643 | 11.77
101.1645 | 24.3814 | 59.9891 | 22.77 | 101.2029 | 23.3283 | 59.9891 | 22.77 | 101.186 | 12.1434 | 59.9406 | 11.77 | 101.2056 | 13.0074 | 59.9604 | 11.77 | 101.2124 | 12.9736 | 59.9643 | 11.77
101.1728 | 24.3814 | 59.9891 | 22.77 | 101.2112 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.1943 | 12.1434 | 59.9406 | 11.77 | 101.2139 | 13.0074 | 59.9604 | 11.77 | 101.2207 | 12.9736 | 59.9643 | 11.77
101.1812 | 24.3814 | 59.9891 | 22.77 | 101.2195 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2026 | 12.1473 | 59.9406 | 11.77 | 101.2222 | 13.0074 | 59.9604 | 11.77 | 101.229 | 12.9736 | 59.9643 | 11.77
101.1895 | 24.3814 | 59.9891 | 22.77 | 101.2279 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2111 | 12.1473 | 59.9406 | 11.77 | 101.2305 | 13.0074 | 59.9604 | 11.77 | 101.2373 | 12.9736 | 59.9643 | 11.77
101.1978 | 24.3798 | 59.9891 | 22.77 | 101.2362 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2194 | 12.1473 | 59.9406 | 11.77 | 101.239 | 13.0074 | 59.9604 | 11.77 | 101.2456 | 12.9736 | 59.9647 | 11.77
101.2062 | 24.3798 | 59.9891 | 22.77 | 101.2446 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2277 | 12.1473 | 59.9406 | 11.77 | 101.2473 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.2542 | 12.9736 | 59.9647 | 11.77
101.2145 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.2529 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2361 | 12.1473 | 59.9406 | 11.77 | 101.2556 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.2625 | 12.9736 | 59.9647 | 11.77
101.2228 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.2612 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2444 | 12.1473 | 59.9406 | 11.77 | 101.2639 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.2708 | 12.9736 | 59.9647 | 11.77
101.2312 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.2696 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2527 | 12.1466 | 59.9406 | 11.77 | 101.2722 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.2791 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2395 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.2779 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2611 | 12.1466 | 59.9406 | 11.77 | 101.2805 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.2874 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2478 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.2862 | 23.3188 | 59.9891 | 22.77 | 101.2694 | 12.1466 | 59.9406 | 11.77 | 101.2891 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.2957 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2562 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.2946 | 23.3179 | 59.9891 | 22.77 | 101.2777 | 12.1466 | 59.9406 | 11.77 | 101.2974 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.3042 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2645 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.3029 | 23.3179 | 59.9891 | 22.77 | 101.2861 | 12.1477 | 59.9406 | 11.77 | 101.3057 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.3125 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2728 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.3112 | 23.3263 | 59.9891 | 22.77 | 101.2944 | 12.1477 | 59.9406 | 11.77 | 101.314 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.3208 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2812 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.3196 | 23.3263 | 59.9891 | 22.77 | 101.3027 | 12.1477 | 59.9406 | 11.77 | 101.3223 | 12.7417 | 59.9612 | 11.77 | 101.3291 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2895 | 24.3787 | 59.9891 | 22.77 | 101.3279 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3112 | 12.1477 | 59.9406 | 11.77 | 101.3306 | 12.7357 | 59.9612 | 11.77 | 101.3374 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.2979 | 24.3701 | 59.9891 | 22.77 | 101.3362 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3195 | 12.1477 | 59.9406 | 11.77 | 101.3389 | 12.7357 | 59.9612 | 11.77 | 101.3457 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3062 | 24.3701 | 59.9891 | 22.77 | 101.3446 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3278 | 12.1477 | 59.9406 | 11.77 | 101.3474 | 12.7357 | 59.9612 | 11.77 | 101.354 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3145 | 24.3752 | 59.9891 | 22.77 | 101.3529 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3362 | 12.151 | 59.9418 | 11.77 | 101.3557 | 12.7357 | 59.9612 | 11.77 | 101.3625 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3228 | 24.3752 | 59.9891 | 22.77 | 101.3612 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3445 | 12.151 | 59.9418 | 11.77 | 101.364 | 12.7357 | 59.9612 | 11.77 | 101.3708 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3312 | 24.3752 | 59.9891 | 22.77 | 101.3696 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3528 | 12.1878 | 59.9418 | 11.77 | 101.3723 | 12.7357 | 59.9612 | 11.77 | 101.3792 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3395 | 24.3752 | 59.9891 | 22.77 | 101.3779 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3612 | 12.1878 | 59.9418 | 11.77 | 101.3806 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.3875 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3479 | 24.3752 | 59.9891 | 22.77 | 101.3863 | 23.3263 | 59.9879 | 22.77 | 101.3695 | 12.1871 | 59.9418 | 11.77 | 101.3889 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.3958 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3562 | 24.3752 | 59.9891 | 22.77 | 101.3946 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.3778 | 12.1871 | 59.9418 | 11.77 | 101.3975 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.4041 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3645 | 24.3723 | 59.9875 | 22.77 | 101.4029 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.3862 | 12.1855 | 59.9418 | 11.77 | 101.4058 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.4126 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3729 | 24.3723 | 59.9875 | 22.77 | 101.4113 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.3945 | 12.1855 | 59.9418 | 11.77 | 101.4141 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.4209 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3812 | 24.3606 | 59.9875 | 22.77 | 101.4196 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4028 | 12.1855 | 59.9418 | 11.77 | 101.4224 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.4292 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3895 | 24.3606 | 59.9875 | 22.77 | 101.4279 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4113 | 12.1855 | 59.9418 | 11.77 | 101.4307 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.4375 | 12.9723 | 59.9647 | 11.77
101.3979 | 24.3606 | 59.9875 | 22.77 | 101.4362 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4196 | 12.1847 | 59.9418 | 11.77 | 101.439 | 12.7311 | 59.9612 | 11.77 | 101.4458 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4062 | 24.3606 | 59.9875 | 22.77 | 101.4446 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4279 | 12.1847 | 59.9418 | 11.77 | 101.4473 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.4541 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4145 | 24.3606 | 59.9875 | 22.77 | 101.4529 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4363 | 12.184 | 59.9418 | 11.77 | 101.4558 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.4624 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4229 | 24.3606 | 59.9875 | 22.77 | 101.4613 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4446 | 12.184 | 59.9418 | 11.77 | 101.4641 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.4709 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4312 | 24.3677 | 59.9875 | 22.77 | 101.4696 | 23.3183 | 59.9879 | 22.77 | 101.4529 | 12.184 | 59.9418 | 11.77 | 101.4724 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.4792 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4395 | 24.3677 | 59.9875 | 22.77 | 101.4779 | 23.3178 | 59.9879 | 22.77 | 101.4613 | 12.184 | 59.9418 | 11.77 | 101.4807 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.4875 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4479 | 24.3679 | 59.9875 | 22.77 | 101.4863 | 23.3178 | 59.9879 | 22.77 | 101.4696 | 12.188 | 59.9418 | 11.77 | 101.489 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.4958 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4562 | 24.3679 | 59.9875 | 22.77 | 101.4946 | 23.3178 | 59.9879 | 22.77 | 101.4779 | 12.188 | 59.9418 | 11.77 | 101.4973 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5042 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4645 | 24.3679 | 59.9875 | 22.77 | 101.5029 | 23.3178 | 59.9879 | 22.77 | 101.4863 | 12.1872 | 59.9418 | 11.77 | 101.5059 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5125 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4729 | 24.3679 | 59.9875 | 22.77 | 101.5113 | 23.3178 | 59.9879 | 22.77 | 101.4946 | 12.1872 | 59.9418 | 11.77 | 101.5142 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.521 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4812 | 24.3662 | 59.9875 | 22.77 | 101.5196 | 23.3178 | 59.9879 | 22.77 | 101.5029 | 12.1872 | 59.9418 | 11.77 | 101.5225 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5293 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4895 | 24.3662 | 59.9875 | 22.77 | 101.528 | 23.3178 | 59.9868 | 22.77 | 101.5114 | 12.1872 | 59.9418 | 11.77 | 101.5308 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5376 | 12.9723 | 59.9651 | 11.77
101.4979 | 24.3662 | 59.9875 | 22.77 | 101.5363 | 23.3178 | 59.9868 | 22.77 | 101.5197 | 12.1849 | 59.9418 | 11.77 | 101.5391 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5459 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5062 | 24.3662 | 59.9875 | 22.77 | 101.5446 | 23.316 | 59.9868 | 22.77 | 101.528 | 12.1849 | 59.9418 | 11.77 | 101.5474 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5542 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5146 | 24.3573 | 59.9875 | 22.77 | 101.5529 | 23.316 | 59.9868 | 22.77 | 101.5364 | 12.1849 | 59.9442 | 11.77 | 101.5557 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5625 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5229 | 24.3573 | 59.9875 | 22.77 | 101.5613 | 23.316 | 59.9868 | 22.77 | 101.5447 | 12.1849 | 59.9442 | 11.77 | 101.5642 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5708 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5312 | 24.3538 | 59.9875 | 22.77 | 101.5696 | 23.316 | 59.9868 | 22.77 | 101.553 | 12.1882 | 59.9442 | 11.77 | 101.5725 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5793 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5396 | 24.3538 | 59.9875 | 22.77 | 101.5779 | 23.2871 | 59.9868 | 22.77 | 101.5614 | 12.1882 | 59.9442 | 11.77 | 101.5808 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5876 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5479 | 24.3538 | 59.9875 | 22.77 | 101.5863 | 23.2871 | 59.9868 | 22.77 | 101.5697 | 12.1882 | 59.9442 | 11.77 | 101.5891 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.5959 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5562 | 24.3538 | 59.9875 | 22.77 | 101.5946 | 23.2861 | 59.9868 | 22.77 | 101.578 | 12.1882 | 59.9442 | 11.77 | 101.5974 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.6042 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5646 | 24.3522 | 59.986 | 22.77 | 101.603 | 23.2861 | 59.9868 | 22.77 | 101.5864 | 12.1003 | 59.9442 | 11.77 | 101.6057 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.6125 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5729 | 24.3522 | 59.986 | 22.77 | 101.6113 | 23.2861 | 59.9868 | 22.77 | 101.5947 | 12.1003 | 59.9442 | 11.77 | 101.6143 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.6208 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5812 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.6196 | 23.2861 | 59.9868 | 22.77 | 101.603 | 12.0267 | 59.9442 | 11.77 | 101.6226 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.6292 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5896 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.628 | 23.3118 | 59.9868 | 22.77 | 101.6115 | 12.0267 | 59.9442 | 11.77 | 101.6309 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.6377 | 12.9721 | 59.9651 | 11.77
101.5979 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.6363 | 23.3118 | 59.9868 | 22.77 | 101.6198 | 12.0267 | 59.9442 | 11.77 | 101.6392 | 12.7311 | 59.962 | 11.77 | 101.646 | 12.9676 | 59.9655 | 11.77
101.6062 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.6446 | 23.3091 | 59.9868 | 22.77 | 101.6281 | 12.0267 | 59.9442 | 11.77 | 101.6475 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.6543 | 12.9676 | 59.9655 | 11.77
101.6146 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.653 | 23.3091 | 59.9868 | 22.77 | 101.6365 | 12.0244 | 59.9442 | 11.77 | 101.6558 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.6626 | 12.9676 | 59.9655 | 11.77
101.6229 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.6613 | 23.3076 | 59.9868 | 22.77 | 101.6448 | 12.0244 | 59.9442 | 11.77 | 101.6641 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.6709 | 12.9676 | 59.9655 | 11.77
101.6312 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.6696 | 23.3076 | 59.9868 | 22.77 | 101.6531 | 12.0238 | 59.9442 | 11.77 | 101.6726 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.6792 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6396 | 24.3514 | 59.986 | 22.77 | 101.678 | 23.3076 | 59.9868 | 22.77 | 101.6615 | 12.0238 | 59.9442 | 11.77 | 101.6809 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.6877 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6479 | 24.3498 | 59.986 | 22.77 | 101.6863 | 23.3076 | 59.9868 | 22.77 | 101.6698 | 12.0238 | 59.9442 | 11.77 | 101.6892 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.696 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6562 | 24.3498 | 59.986 | 22.77 | 101.6946 | 23.3078 | 59.9868 | 22.77 | 101.6781 | 12.0238 | 59.9442 | 11.77 | 101.6975 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7043 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6646 | 24.3489 | 59.986 | 22.77 | 101.703 | 23.3078 | 59.9868 | 22.77 | 101.6865 | 12.0232 | 59.9442 | 11.77 | 101.7058 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7126 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6729 | 24.3489 | 59.986 | 22.77 | 101.7113 | 23.307 | 59.9868 | 22.77 | 101.6948 | 12.0232 | 59.9442 | 11.77 | 101.7141 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7209 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6813 | 24.349 | 59.986 | 22.77 | 101.7197 | 23.307 | 59.9868 | 22.77 | 101.7031 | 12.021 | 59.9442 | 11.77 | 101.7227 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7292 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6896 | 24.349 | 59.986 | 22.77 | 101.728 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7115 | 12.021 | 59.9442 | 11.77 | 101.731 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7375 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.6979 | 24.349 | 59.986 | 22.77 | 101.7363 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7198 | 12.021 | 59.9442 | 11.77 | 101.7393 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7461 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7063 | 24.349 | 59.986 | 22.77 | 101.7447 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7281 | 12.021 | 59.9442 | 11.77 | 101.7476 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7544 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7146 | 24.349 | 59.986 | 22.77 | 101.753 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7366 | 12.021 | 59.9462 | 11.77 | 101.7559 | 12.7311 | 59.9624 | 11.77 | 101.7627 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7229 | 24.349 | 59.986 | 22.77 | 101.7613 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7449 | 12.021 | 59.9462 | 11.77 | 101.7642 | 12.7266 | 59.9624 | 11.77 | 101.771 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7313 | 24.353 | 59.986 | 22.77 | 101.7697 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7532 | 12.0198 | 59.9462 | 11.77 | 101.7727 | 12.7266 | 59.9624 | 11.77 | 101.7793 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7396 | 24.353 | 59.986 | 22.77 | 101.778 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7616 | 12.0198 | 59.9462 | 11.77 | 101.781 | 12.7246 | 59.9624 | 11.77 | 101.7876 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7479 | 24.3531 | 59.986 | 22.77 | 101.7863 | 23.307 | 59.9856 | 22.77 | 101.7699 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.7893 | 12.7246 | 59.9624 | 11.77 | 101.7961 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7563 | 24.3531 | 59.986 | 22.77 | 101.7947 | 23.3118 | 59.9856 | 22.77 | 101.7782 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.7976 | 12.7246 | 59.9624 | 11.77 | 101.8044 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7646 | 24.3531 | 59.984 | 22.77 | 101.803 | 23.3118 | 59.9856 | 22.77 | 101.7866 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.8059 | 12.7246 | 59.9624 | 11.77 | 101.8127 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7729 | 24.3531 | 59.984 | 22.77 | 101.8113 | 23.3086 | 59.9856 | 22.77 | 101.7949 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.8142 | 12.7246 | 59.9624 | 11.77 | 101.821 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7813 | 24.3568 | 59.984 | 22.77 | 101.8197 | 23.3086 | 59.9856 | 22.77 | 101.8032 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.8225 | 12.7246 | 59.9624 | 11.77 | 101.8293 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.7896 | 24.3568 | 59.984 | 22.77 | 101.828 | 23.3086 | 59.9856 | 22.77 | 101.8116 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.8311 | 12.7258 | 59.9624 | 11.77 | 101.8376 | 12.9653 | 59.9655 | 11.77
101.798 | 24.3568 | 59.984 | 22.77 | 101.8363 | 23.3086 | 59.9856 | 22.77 | 101.8199 | 12.0207 | 59.9462 | 11.77 | 101.8394 | 12.7258 | 59.9624 | 11.77 | 101.8459 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8063 | 24.3568 | 59.984 | 22.77 | 101.8447 | 23.3086 | 59.9856 | 22.77 | 101.8282 | 12.0207 | 59.9462 | 11.77 | 101.8477 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.8545 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8146 | 24.3543 | 59.984 | 22.77 | 101.853 | 23.3086 | 59.9856 | 22.77 | 101.8367 | 12.0201 | 59.9462 | 11.77 | 101.856 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.8628 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.823 | 24.3543 | 59.984 | 22.77 | 101.8614 | 23.3078 | 59.9856 | 22.77 | 101.845 | 12.0201 | 59.9462 | 11.77 | 101.8643 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.8711 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8313 | 24.3543 | 59.984 | 22.77 | 101.8697 | 23.3078 | 59.9856 | 22.77 | 101.8533 | 12.0201 | 59.9462 | 11.77 | 101.8726 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.8794 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8396 | 24.3543 | 59.984 | 22.77 | 101.878 | 23.3078 | 59.9856 | 22.77 | 101.8617 | 12.0201 | 59.9462 | 11.77 | 101.8811 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.8877 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.848 | 24.3511 | 59.984 | 22.77 | 101.8864 | 23.3078 | 59.9856 | 22.77 | 101.87 | 12.0185 | 59.9462 | 11.77 | 101.8894 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.896 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8563 | 24.3511 | 59.984 | 22.77 | 101.8947 | 23.3078 | 59.9856 | 22.77 | 101.8783 | 12.0185 | 59.9462 | 11.77 | 101.8977 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9045 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8646 | 24.3511 | 59.984 | 22.77 | 101.903 | 23.3078 | 59.9856 | 22.77 | 101.8867 | 12.0185 | 59.9462 | 11.77 | 101.906 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9128 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.873 | 24.3511 | 59.984 | 22.77 | 101.9114 | 23.3081 | 59.9856 | 22.77 | 101.895 | 12.0185 | 59.9462 | 11.77 | 101.9143 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9211 | 12.9653 | 59.9659 | 11.77
101.8813 | 24.2638 | 59.984 | 22.77 | 101.9197 | 23.3081 | 59.9856 | 22.77 | 101.9033 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.9226 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9294 | 12.9562 | 59.9659 | 11.77
101.8896 | 24.2638 | 59.984 | 22.77 | 101.928 | 23.3081 | 59.9844 | 22.77 | 101.9117 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.9309 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9377 | 12.9562 | 59.9659 | 11.77
101.898 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9364 | 23.3081 | 59.9844 | 22.77 | 101.92 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.9395 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.946 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9063 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9447 | 23.3081 | 59.9844 | 22.77 | 101.9283 | 12.0213 | 59.9462 | 11.77 | 101.9478 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9543 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9147 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.953 | 23.3081 | 59.9844 | 22.77 | 101.9368 | 12.0213 | 59.9486 | 11.77 | 101.9561 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9629 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.923 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9614 | 23.3065 | 59.9844 | 22.77 | 101.9451 | 12.0213 | 59.9486 | 11.77 | 101.9644 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9712 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9313 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9697 | 23.3065 | 59.9844 | 22.77 | 101.9534 | 12.0197 | 59.9486 | 11.77 | 101.9727 | 12.7258 | 59.9628 | 11.77 | 101.9795 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9397 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9781 | 23.3065 | 59.9844 | 22.77 | 101.9617 | 12.0197 | 59.9486 | 11.77 | 101.981 | 12.7238 | 59.9628 | 11.77 | 101.9878 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.948 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9864 | 23.3065 | 59.9844 | 22.77 | 101.9701 | 12.0197 | 59.9486 | 11.77 | 101.9895 | 12.7238 | 59.9628 | 11.77 | 101.9961 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9563 | 24.2621 | 59.984 | 22.77 | 101.9947 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 101.9784 | 12.0197 | 59.9486 | 11.77 | 101.9978 | 12.7238 | 59.9628 | 11.77 | 102.0044 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9647 | 24.262 | 59.9821 | 22.77 | 102.0031 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 101.9867 | 12.0197 | 59.9486 | 11.77 | 102.0061 | 12.7238 | 59.9628 | 11.77 | 102.0129 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.973 | 24.262 | 59.9821 | 22.77 | 102.0114 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 101.9951 | 12.0197 | 59.9486 | 11.77 | 102.0144 | 12.7238 | 59.9628 | 11.77 | 102.0212 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9813 | 24.2604 | 59.9821 | 22.77 | 102.0197 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0034 | 12.0185 | 59.9486 | 11.77 | 102.0227 | 12.7238 | 59.9628 | 11.77 | 102.0295 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.9897 | 24.2604 | 59.9821 | 22.77 | 102.028 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0117 | 12.0185 | 59.9486 | 11.77 | 102.031 | 12.7192 | 59.9628 | 11.77 | 102.0378 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
101.998 | 24.2604 | 59.9821 | 22.77 | 102.0364 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0201 | 12.0185 | 59.9486 | 11.77 | 102.0393 | 12.7192 | 59.9628 | 11.77 | 102.0461 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0063 | 24.2604 | 59.9821 | 22.77 | 102.0447 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0284 | 12.0185 | 59.9486 | 11.77 | 102.0479 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.0544 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0147 | 24.2439 | 59.9821 | 22.77 | 102.0531 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0367 | 12.0185 | 59.9486 | 11.77 | 102.0562 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.0627 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.023 | 24.2439 | 59.9821 | 22.77 | 102.0614 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0452 | 12.0185 | 59.9486 | 11.77 | 102.0645 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.0713 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0314 | 24.2439 | 59.9821 | 22.77 | 102.0697 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0535 | 12.0224 | 59.9486 | 11.77 | 102.0728 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.0796 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0397 | 24.2439 | 59.9821 | 22.77 | 102.0781 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0618 | 12.0224 | 59.9486 | 11.77 | 102.0811 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.0879 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.048 | 24.2439 | 59.9821 | 22.77 | 102.0864 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0702 | 12.0224 | 59.9486 | 11.77 | 102.0894 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.0962 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0564 | 24.2439 | 59.9821 | 22.77 | 102.0948 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0785 | 12.0224 | 59.9486 | 11.77 | 102.0979 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1045 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0647 | 24.2433 | 59.9821 | 22.77 | 102.1031 | 23.3057 | 59.9844 | 22.77 | 102.0868 | 12.0218 | 59.9486 | 11.77 | 102.1062 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1128 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.073 | 24.2433 | 59.9821 | 22.77 | 102.1114 | 23.2993 | 59.9844 | 22.77 | 102.0952 | 12.0218 | 59.9486 | 11.77 | 102.1145 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1213 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0814 | 24.2438 | 59.9821 | 22.77 | 102.1198 | 23.2993 | 59.9844 | 22.77 | 102.1035 | 12.0212 | 59.9486 | 11.77 | 102.1228 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1296 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.0897 | 24.2438 | 59.9821 | 22.77 | 102.1281 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1118 | 12.0212 | 59.9486 | 11.77 | 102.1311 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1379 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.098 | 24.2426 | 59.9821 | 22.77 | 102.1364 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1202 | 12.0164 | 59.9486 | 11.77 | 102.1394 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1462 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.1064 | 24.2426 | 59.9821 | 22.77 | 102.1447 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1285 | 12.0164 | 59.9486 | 11.77 | 102.1477 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1545 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.1147 | 24.2426 | 59.9821 | 22.77 | 102.1531 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1368 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.1562 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1628 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.123 | 24.2426 | 59.9821 | 22.77 | 102.1614 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1453 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.1646 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1711 | 12.9519 | 59.9659 | 11.77
102.1314 | 24.2426 | 59.9821 | 22.77 | 102.1698 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1536 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.1729 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1797 | 12.9521 | 59.9659 | 11.77
102.1397 | 24.2426 | 59.9821 | 22.77 | 102.1781 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1619 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.1812 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.188 | 12.9521 | 59.9659 | 11.77
102.1481 | 24.242 | 59.9821 | 22.77 | 102.1864 | 23.2993 | 59.9833 | 22.77 | 102.1703 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.1895 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.1963 | 12.9524 | 59.9659 | 11.77
102.1564 | 24.242 | 59.9821 | 22.77 | 102.1948 | 23.2914 | 59.9833 | 22.77 | 102.1786 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.1978 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.2046 | 12.9524 | 59.9659 | 11.77
102.1647 | 24.2388 | 59.9801 | 22.77 | 102.2031 | 23.2914 | 59.9833 | 22.77 | 102.1869 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.2063 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.2129 | 12.9524 | 59.9659 | 11.77
102.1731 | 24.2388 | 59.9801 | 22.77 | 102.2115 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.1953 | 12.0164 | 59.9505 | 11.77 | 102.2146 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.2212 | 12.9524 | 59.9659 | 11.77
102.1814 | 24.2388 | 59.9801 | 22.77 | 102.2198 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2036 | 12.0158 | 59.9505 | 11.77 | 102.2229 | 12.7189 | 59.9632 | 11.77 | 102.2297 | 12.9524 | 59.9659 | 11.77
102.1897 | 24.2388 | 59.9801 | 22.77 | 102.2281 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2119 | 12.0158 | 59.9505 | 11.77 | 102.2312 | 12.7188 | 59.9632 | 11.77 | 102.238 | 12.9524 | 59.9659 | 11.77
102.1981 | 24.2388 | 59.9801 | 22.77 | 102.2365 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2203 | 12.0152 | 59.9505 | 11.77 | 102.2395 | 12.7188 | 59.9632 | 11.77 | 102.2463 | 12.9524 | 59.9651 | 11.77
102.2064 | 24.2388 | 59.9801 | 22.77 | 102.2448 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2286 | 12.0152 | 59.9505 | 11.77 | 102.2478 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.2546 | 12.9524 | 59.9651 | 11.77
102.2147 | 24.2376 | 59.9801 | 22.77 | 102.2531 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2369 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.2561 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.2629 | 12.9524 | 59.9651 | 11.77
102.2231 | 24.2376 | 59.9801 | 22.77 | 102.2614 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2454 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.2646 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.2712 | 12.9524 | 59.9651 | 11.77
102.2314 | 24.2381 | 59.9801 | 22.77 | 102.2698 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2537 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.2729 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.2795 | 12.9524 | 59.9651 | 11.77
102.2397 | 24.2381 | 59.9801 | 22.77 | 102.2781 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.262 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.2812 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.2881 | 12.9524 | 59.9651 | 11.77
102.2481 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.2865 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2703 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.2896 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.2964 | 12.9499 | 59.9651 | 11.77
102.2564 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.2948 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2787 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.2979 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.3047 | 12.9499 | 59.9651 | 11.77
102.2648 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.3031 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.287 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.3062 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.313 | 12.7966 | 59.9651 | 11.77
102.2731 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.3115 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.2953 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.3147 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.3213 | 12.7966 | 59.9651 | 11.77
102.2814 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.3198 | 23.2829 | 59.9833 | 22.77 | 102.3037 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.323 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.3296 | 12.7966 | 59.9651 | 11.77
102.2898 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.3282 | 23.2829 | 59.9829 | 22.77 | 102.312 | 12.0191 | 59.9505 | 11.77 | 102.3313 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.3379 | 12.7966 | 59.9651 | 11.77
102.2981 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.3365 | 23.2829 | 59.9829 | 22.77 | 102.3203 | 12.0451 | 59.9505 | 11.77 | 102.3396 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.3464 | 12.7969 | 59.9651 | 11.77
102.3064 | 24.2375 | 59.9801 | 22.77 | 102.3448 | 23.2829 | 59.9829 | 22.77 | 102.3287 | 12.0451 | 59.9505 | 11.77 | 102.3479 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.3547 | 12.7969 | 59.9651 | 11.77
102.3148 | 24.2469 | 59.9801 | 22.77 | 102.3531 | 23.2829 | 59.9829 | 22.77 | 102.337 | 12.0404 | 59.9517 | 11.77 | 102.3562 | 12.7188 | 59.9636 | 11.77 | 102.363 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3231 | 24.2469 | 59.9801 | 22.77 | 102.3615 | 23.2829 | 59.9829 | 22.77 | 102.3453 | 12.0404 | 59.9517 | 11.77 | 102.3645 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.3713 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3315 | 24.2469 | 59.9801 | 22.77 | 102.3698 | 23.2829 | 59.9829 | 22.77 | 102.3538 | 12.0358 | 59.9517 | 11.77 | 102.373 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.3796 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3398 | 24.2469 | 59.9801 | 22.77 | 102.3781 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.3621 | 12.0358 | 59.9517 | 11.77 | 102.3813 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.3879 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3481 | 24.2469 | 59.9801 | 22.77 | 102.3865 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.3704 | 12.0358 | 59.9517 | 11.77 | 102.3896 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.3965 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3565 | 24.2469 | 59.9801 | 22.77 | 102.3948 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.3788 | 12.0358 | 59.9517 | 11.77 | 102.3979 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.4048 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3648 | 24.2474 | 59.979 | 22.77 | 102.4032 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.3871 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4062 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.4131 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3731 | 24.2474 | 59.979 | 22.77 | 102.4115 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.3954 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4146 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.4214 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3815 | 24.2468 | 59.979 | 22.77 | 102.4198 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4038 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4231 | 12.7173 | 59.9636 | 11.77 | 102.4297 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3898 | 24.2468 | 59.979 | 22.77 | 102.4282 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4121 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4314 | 12.7172 | 59.9636 | 11.77 | 102.438 | 12.7971 | 59.9651 | 11.77
102.3981 | 24.2468 | 59.979 | 22.77 | 102.4365 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4204 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4397 | 12.7172 | 59.9636 | 11.77 | 102.4463 | 12.7982 | 59.9643 | 11.77
102.4065 | 24.2468 | 59.979 | 22.77 | 102.4449 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4288 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.448 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.4548 | 12.7982 | 59.9643 | 11.77
102.4148 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.4532 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4371 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4563 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.4631 | 12.7982 | 59.9643 | 11.77
102.4231 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.4615 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4454 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4646 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.4714 | 12.7982 | 59.9643 | 11.77
102.4315 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.4698 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4539 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4729 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.4797 | 12.7982 | 59.9643 | 11.77
102.4398 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.4782 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4622 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4814 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.488 | 12.7982 | 59.9643 | 11.77
102.4482 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.4865 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4705 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.4897 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.4963 | 12.6862 | 59.9643 | 11.77
102.4565 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.4948 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4789 | 12.0352 | 59.9517 | 11.77 | 102.498 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.5049 | 12.6862 | 59.9643 | 11.77
102.4648 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.5032 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4872 | 12.0347 | 59.9517 | 11.77 | 102.5063 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.5132 | 12.6862 | 59.9643 | 11.77
102.4732 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.5115 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.4955 | 12.0347 | 59.9517 | 11.77 | 102.5146 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.5215 | 12.6862 | 59.9643 | 11.77
102.4815 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.5199 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5039 | 12.0347 | 59.9517 | 11.77 | 102.5229 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.5298 | 12.6862 | 59.9643 | 11.77
102.4898 | 24.2389 | 59.979 | 22.77 | 102.5282 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5122 | 12.0347 | 59.9517 | 11.77 | 102.5315 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.5381 | 12.6862 | 59.9643 | 11.77
102.4982 | 24.2388 | 59.979 | 22.77 | 102.5365 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5205 | 12.0347 | 59.9517 | 11.77 | 102.5398 | 12.7172 | 59.9644 | 11.77 | 102.5464 | 12.6838 | 59.9643 | 11.77
102.5065 | 24.2388 | 59.979 | 22.77 | 102.5449 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5288 | 12.0347 | 59.9517 | 11.77 | 102.5481 | 12.7169 | 59.9644 | 11.77 | 102.5547 | 12.6838 | 59.9643 | 11.77
102.5148 | 24.2388 | 59.979 | 22.77 | 102.5532 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5372 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.5564 | 12.7169 | 59.9644 | 11.77 | 102.5632 | 12.6799 | 59.9643 | 11.77
102.5232 | 24.2388 | 59.979 | 22.77 | 102.5616 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5455 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.5647 | 12.7157 | 59.9644 | 11.77 | 102.5715 | 12.6799 | 59.9643 | 11.77
102.5315 | 24.2388 | 59.979 | 22.77 | 102.5699 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5538 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.573 | 12.7157 | 59.9644 | 11.77 | 102.5798 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5399 | 24.2388 | 59.979 | 22.77 | 102.5782 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5623 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.5813 | 12.7157 | 59.9644 | 11.77 | 102.5881 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5482 | 24.2376 | 59.979 | 22.77 | 102.5865 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5706 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.5898 | 12.7157 | 59.9644 | 11.77 | 102.5964 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5565 | 24.2376 | 59.979 | 22.77 | 102.5949 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5789 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.5981 | 12.7157 | 59.9644 | 11.77 | 102.6047 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5649 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6032 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5873 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6064 | 12.7157 | 59.9644 | 11.77 | 102.6133 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5732 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6115 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.5956 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6147 | 12.7156 | 59.9644 | 11.77 | 102.6216 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5815 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6199 | 23.2388 | 59.9829 | 22.77 | 102.6039 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.623 | 12.7156 | 59.9644 | 11.77 | 102.6299 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5899 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6282 | 23.2374 | 59.9829 | 22.77 | 102.6123 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6313 | 12.7156 | 59.9644 | 11.77 | 102.6382 | 12.6801 | 59.9643 | 11.77
102.5982 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6366 | 23.2374 | 59.9829 | 22.77 | 102.6206 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6399 | 12.7156 | 59.9644 | 11.77 | 102.6465 | 12.6801 | 59.9627 | 11.77
102.6065 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6449 | 23.2302 | 59.9829 | 22.77 | 102.6289 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6482 | 12.7202 | 59.9652 | 11.77 | 102.6548 | 12.6801 | 59.9627 | 11.77
102.6149 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6532 | 23.2302 | 59.9829 | 22.77 | 102.6373 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6565 | 12.7202 | 59.9652 | 11.77 | 102.6631 | 12.6801 | 59.9627 | 11.77
102.6232 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6616 | 23.2302 | 59.9829 | 22.77 | 102.6456 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6648 | 12.7202 | 59.9652 | 11.77 | 102.6716 | 12.6801 | 59.9627 | 11.77
102.6315 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6699 | 23.2302 | 59.9829 | 22.77 | 102.6539 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6731 | 12.7202 | 59.9652 | 11.77 | 102.6799 | 12.6815 | 59.9627 | 11.77
102.6399 | 24.2376 | 59.9774 | 22.77 | 102.6783 | 23.2302 | 59.9829 | 22.77 | 102.6624 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6814 | 12.7242 | 59.9652 | 11.77 | 102.6882 | 12.6815 | 59.9627 | 11.77
102.6482 | 24.237 | 59.9774 | 22.77 | 102.6866 | 23.2302 | 59.9829 | 22.77 | 102.6707 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6897 | 12.7242 | 59.9652 | 11.77 | 102.6965 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.6566 | 24.237 | 59.9774 | 22.77 | 102.6949 | 23.1452 | 59.9829 | 22.77 | 102.679 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.6982 | 12.7242 | 59.9652 | 11.77 | 102.7048 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.6649 | 24.237 | 59.9774 | 22.77 | 102.7032 | 23.1452 | 59.9829 | 22.77 | 102.6874 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7065 | 12.7242 | 59.9652 | 11.77 | 102.7131 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.6732 | 24.237 | 59.9774 | 22.77 | 102.7116 | 23.1452 | 59.9829 | 22.77 | 102.6957 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7148 | 12.7242 | 59.9652 | 11.77 | 102.7217 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.6816 | 24.2338 | 59.9774 | 22.77 | 102.7199 | 23.1452 | 59.9829 | 22.77 | 102.704 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7231 | 12.7242 | 59.9652 | 11.77 | 102.73 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.6899 | 24.2338 | 59.9774 | 22.77 | 102.7283 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7124 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7314 | 12.724 | 59.9652 | 11.77 | 102.7383 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.6982 | 24.2338 | 59.9774 | 22.77 | 102.7366 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7207 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7397 | 12.724 | 59.9652 | 11.77 | 102.7466 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.7066 | 24.2338 | 59.9774 | 22.77 | 102.7449 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.729 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7483 | 12.724 | 59.9652 | 11.77 | 102.7549 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.7149 | 24.2365 | 59.9774 | 22.77 | 102.7533 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7373 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7566 | 12.724 | 59.9652 | 11.77 | 102.7632 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.7233 | 24.2365 | 59.9774 | 22.77 | 102.7616 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7457 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7649 | 12.7229 | 59.9652 | 11.77 | 102.7715 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.7316 | 24.2365 | 59.9774 | 22.77 | 102.7699 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.754 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7732 | 12.7229 | 59.9652 | 11.77 | 102.78 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.7399 | 24.2365 | 59.9774 | 22.77 | 102.7783 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7623 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7815 | 12.7226 | 59.9652 | 11.77 | 102.7883 | 12.6781 | 59.9627 | 11.77
102.7483 | 24.2365 | 59.9774 | 22.77 | 102.7866 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7708 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7898 | 12.7226 | 59.9652 | 11.77 | 102.7966 | 12.6784 | 59.9627 | 11.77
102.7566 | 24.2365 | 59.9774 | 22.77 | 102.795 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7791 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.7981 | 12.7226 | 59.9652 | 11.77 | 102.8049 | 12.6784 | 59.9627 | 11.77
102.7649 | 24.2365 | 59.9763 | 22.77 | 102.8033 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7874 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.8066 | 12.7226 | 59.9652 | 11.77 | 102.8132 | 12.684 | 59.9627 | 11.77
102.7733 | 24.2365 | 59.9763 | 22.77 | 102.8116 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.7958 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.8149 | 12.7226 | 59.9652 | 11.77 | 102.8215 | 12.684 | 59.9627 | 11.77
102.7816 | 24.2365 | 59.9763 | 22.77 | 102.8199 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8041 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.8232 | 12.7226 | 59.9652 | 11.77 | 102.8301 | 12.6852 | 59.9627 | 11.77
102.7899 | 24.2365 | 59.9763 | 22.77 | 102.8283 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8124 | 12.0357 | 59.9529 | 11.77 | 102.8315 | 12.7224 | 59.9652 | 11.77 | 102.8384 | 12.6852 | 59.9627 | 11.77
102.7983 | 24.2365 | 59.9763 | 22.77 | 102.8366 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8208 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8398 | 12.7224 | 59.9652 | 11.77 | 102.8467 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8066 | 24.2365 | 59.9763 | 22.77 | 102.845 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8291 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8481 | 12.7224 | 59.9668 | 11.77 | 102.855 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.815 | 24.2392 | 59.9763 | 22.77 | 102.8533 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8374 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8567 | 12.7224 | 59.9668 | 11.77 | 102.8633 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8233 | 24.2392 | 59.9763 | 22.77 | 102.8616 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8458 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.865 | 12.7224 | 59.9668 | 11.77 | 102.8716 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8316 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.87 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8541 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8733 | 12.7224 | 59.9668 | 11.77 | 102.8799 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.84 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.8783 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8624 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8816 | 12.7224 | 59.9668 | 11.77 | 102.8884 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8483 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.8866 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8708 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8899 | 12.7224 | 59.9668 | 11.77 | 102.8967 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8566 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.895 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8792 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.8982 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.905 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.865 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.9033 | 23.1452 | 59.9821 | 22.77 | 102.8875 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9065 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9133 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8733 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.9117 | 23.1477 | 59.9821 | 22.77 | 102.8959 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.915 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9216 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8817 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.92 | 23.1477 | 59.9821 | 22.77 | 102.9042 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9233 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9299 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.89 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.9283 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9125 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9316 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9385 | 12.6852 | 59.9612 | 11.77
102.8983 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.9366 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9209 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9399 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9468 | 12.6817 | 59.9612 | 11.77
102.9067 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.945 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9292 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9482 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9551 | 12.6817 | 59.9612 | 11.77
102.915 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.9533 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9375 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9565 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9634 | 12.6817 | 59.9612 | 11.77
102.9233 | 24.2063 | 59.9763 | 22.77 | 102.9617 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9458 | 12.0743 | 59.9529 | 11.77 | 102.9648 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.9717 | 12.6817 | 59.9612 | 11.77
102.9317 | 24.2024 | 59.9763 | 22.77 | 102.97 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9542 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 102.9734 | 12.721 | 59.9668 | 11.77 | 102.98 | 12.682 | 59.9612 | 11.77
102.94 | 24.2024 | 59.9763 | 22.77 | 102.9783 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9625 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 102.9817 | 12.7208 | 59.9668 | 11.77 | 102.9885 | 12.682 | 59.9612 | 11.77
102.9483 | 24.2024 | 59.9763 | 22.77 | 102.9867 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9708 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 102.99 | 12.7208 | 59.9668 | 11.77 | 102.9968 | 12.682 | 59.9612 | 11.77
102.9567 | 24.2024 | 59.9763 | 22.77 | 102.995 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9792 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 102.9983 | 12.7208 | 59.9668 | 11.77 | 103.0051 | 12.682 | 59.9612 | 11.77
102.965 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.0033 | 23.1471 | 59.9817 | 22.77 | 102.9875 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0066 | 12.7208 | 59.9668 | 11.77 | 103.0134 | 12.6843 | 59.9612 | 11.77
102.9734 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.0117 | 23.1473 | 59.9817 | 22.77 | 102.9958 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0149 | 12.7205 | 59.9668 | 11.77 | 103.0217 | 12.6843 | 59.9612 | 11.77
102.9817 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.02 | 23.1473 | 59.9817 | 22.77 | 103.0043 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0234 | 12.7205 | 59.9668 | 11.77 | 103.03 | 12.6843 | 59.9612 | 11.77
102.99 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.0284 | 23.1473 | 59.9817 | 22.77 | 103.0126 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0317 | 12.7194 | 59.9668 | 11.77 | 103.0383 | 12.6843 | 59.9612 | 11.77
102.9984 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.0367 | 23.1473 | 59.9817 | 22.77 | 103.0209 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.04 | 12.7194 | 59.9668 | 11.77 | 103.0469 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0067 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.045 | 23.1117 | 59.9817 | 22.77 | 103.0293 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0483 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.0552 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.015 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.0533 | 23.1117 | 59.9817 | 22.77 | 103.0376 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0566 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.0635 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0234 | 24.2024 | 59.9755 | 22.77 | 103.0617 | 23.1111 | 59.9817 | 22.77 | 103.0459 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0649 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.0718 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0317 | 24.2018 | 59.9755 | 22.77 | 103.07 | 23.1111 | 59.9817 | 22.77 | 103.0543 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0732 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.0801 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.04 | 24.2018 | 59.9755 | 22.77 | 103.0784 | 23.1111 | 59.9817 | 22.77 | 103.0626 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0818 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.0884 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0484 | 24.2018 | 59.9755 | 22.77 | 103.0867 | 23.1111 | 59.9817 | 22.77 | 103.0709 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0901 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.0969 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0567 | 24.2018 | 59.9755 | 22.77 | 103.095 | 23.1182 | 59.9817 | 22.77 | 103.0793 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.0984 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.1052 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0651 | 24.2015 | 59.9755 | 22.77 | 103.1034 | 23.1182 | 59.9817 | 22.77 | 103.0876 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.1067 | 12.7194 | 59.9679 | 11.77 | 103.1135 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0734 | 24.2015 | 59.9755 | 22.77 | 103.1117 | 23.1182 | 59.9817 | 22.77 | 103.0959 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.115 | 12.7192 | 59.9679 | 11.77 | 103.1218 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0817 | 24.2015 | 59.9755 | 22.77 | 103.1201 | 23.1182 | 59.9817 | 22.77 | 103.1044 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.1233 | 12.7192 | 59.9679 | 11.77 | 103.1301 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0901 | 24.2015 | 59.9755 | 22.77 | 103.1284 | 23.1182 | 59.9805 | 22.77 | 103.1127 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.1318 | 12.7192 | 59.9679 | 11.77 | 103.1384 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.0984 | 24.201 | 59.9755 | 22.77 | 103.1367 | 23.1182 | 59.9805 | 22.77 | 103.121 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.1401 | 12.7192 | 59.9679 | 11.77 | 103.1467 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1067 | 24.201 | 59.9755 | 22.77 | 103.1451 | 23.1206 | 59.9805 | 22.77 | 103.1294 | 12.0759 | 59.9529 | 11.77 | 103.1484 | 12.648 | 59.9679 | 11.77 | 103.1553 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1151 | 24.201 | 59.9755 | 22.77 | 103.1534 | 23.1206 | 59.9805 | 22.77 | 103.1377 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.1567 | 12.648 | 59.9679 | 11.77 | 103.1636 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1234 | 24.201 | 59.9755 | 22.77 | 103.1617 | 23.1206 | 59.9805 | 22.77 | 103.146 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.165 | 12.6077 | 59.9679 | 11.77 | 103.1719 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1317 | 24.2009 | 59.9755 | 22.77 | 103.17 | 23.1206 | 59.9805 | 22.77 | 103.1544 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.1733 | 12.6077 | 59.9679 | 11.77 | 103.1802 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1401 | 24.2009 | 59.9755 | 22.77 | 103.1784 | 23.12 | 59.9805 | 22.77 | 103.1627 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.1816 | 12.6077 | 59.9679 | 11.77 | 103.1885 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1484 | 24.2009 | 59.9755 | 22.77 | 103.1867 | 23.12 | 59.9805 | 22.77 | 103.171 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.1902 | 12.6077 | 59.9679 | 11.77 | 103.1968 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1568 | 24.2009 | 59.9755 | 22.77 | 103.1951 | 23.12 | 59.9805 | 22.77 | 103.1793 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.1985 | 12.609 | 59.9679 | 11.77 | 103.2053 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1651 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2034 | 23.12 | 59.9805 | 22.77 | 103.1877 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.2068 | 12.609 | 59.9679 | 11.77 | 103.2136 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1734 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2117 | 23.1155 | 59.9805 | 22.77 | 103.196 | 12.0759 | 59.9533 | 11.77 | 103.2151 | 12.609 | 59.9679 | 11.77 | 103.2219 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1818 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2201 | 23.1155 | 59.9805 | 22.77 | 103.2043 | 12.0745 | 59.9533 | 11.77 | 103.2234 | 12.609 | 59.9679 | 11.77 | 103.2302 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1901 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2284 | 23.1155 | 59.9805 | 22.77 | 103.2128 | 12.0745 | 59.9533 | 11.77 | 103.2317 | 12.609 | 59.9679 | 11.77 | 103.2385 | 12.6843 | 59.9604 | 11.77
103.1984 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2368 | 23.1155 | 59.9805 | 22.77 | 103.2211 | 12.0781 | 59.9533 | 11.77 | 103.2402 | 12.609 | 59.9679 | 11.77 | 103.2468 | 12.6878 | 59.9604 | 11.77
103.2068 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2451 | 23.1155 | 59.9805 | 22.77 | 103.2294 | 12.0781 | 59.9533 | 11.77 | 103.2485 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.2554 | 12.6878 | 59.9604 | 11.77
103.2151 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2534 | 23.1155 | 59.9805 | 22.77 | 103.2378 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.2568 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.2637 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2234 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2617 | 23.072 | 59.9805 | 22.77 | 103.2461 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.2651 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.272 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2318 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2701 | 23.072 | 59.9805 | 22.77 | 103.2544 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.2734 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.2803 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2401 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2784 | 23.072 | 59.9805 | 22.77 | 103.2628 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.2817 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.2886 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2485 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2868 | 23.072 | 59.9805 | 22.77 | 103.2711 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.29 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.2969 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2568 | 24.2009 | 59.9751 | 22.77 | 103.2951 | 23.0719 | 59.9805 | 22.77 | 103.2794 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.2986 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.3052 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2651 | 24.0433 | 59.9751 | 22.77 | 103.3034 | 23.0719 | 59.9805 | 22.77 | 103.2878 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.3069 | 12.609 | 59.9691 | 11.77 | 103.3137 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2735 | 24.0433 | 59.9751 | 22.77 | 103.3118 | 23.0719 | 59.9805 | 22.77 | 103.2961 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.3152 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.322 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2818 | 24.0433 | 59.9751 | 22.77 | 103.3201 | 23.0719 | 59.9805 | 22.77 | 103.3044 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.3235 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3303 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2901 | 24.0433 | 59.9751 | 22.77 | 103.3284 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3129 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.3318 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3386 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.2985 | 24.0433 | 59.9751 | 22.77 | 103.3368 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3212 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.3401 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3469 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.3068 | 24.0433 | 59.9751 | 22.77 | 103.3451 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3295 | 12.0776 | 59.9533 | 11.77 | 103.3484 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3552 | 12.6917 | 59.9604 | 11.77
103.3152 | 24.0429 | 59.9751 | 22.77 | 103.3535 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3379 | 12.0776 | 59.9537 | 11.77 | 103.3569 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3638 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3235 | 24.0429 | 59.9751 | 22.77 | 103.3618 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3462 | 12.0776 | 59.9537 | 11.77 | 103.3652 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3721 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3318 | 24.0429 | 59.9751 | 22.77 | 103.3701 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3545 | 12.0813 | 59.9537 | 11.77 | 103.3735 | 12.5271 | 59.9691 | 11.77 | 103.3804 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3402 | 24.0429 | 59.9751 | 22.77 | 103.3784 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3628 | 12.0813 | 59.9537 | 11.77 | 103.3818 | 12.5248 | 59.9691 | 11.77 | 103.3887 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3485 | 23.6869 | 59.9751 | 22.77 | 103.3868 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3712 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.3901 | 12.5248 | 59.9691 | 11.77 | 103.397 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3568 | 23.6869 | 59.9751 | 22.77 | 103.3951 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3795 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.3984 | 12.5247 | 59.9691 | 11.77 | 103.4053 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3652 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4035 | 23.0707 | 59.9794 | 22.77 | 103.3878 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.407 | 12.5247 | 59.9691 | 11.77 | 103.4136 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3735 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4118 | 23.061 | 59.9794 | 22.77 | 103.3962 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4153 | 12.5247 | 59.9691 | 11.77 | 103.4221 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3819 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4201 | 23.061 | 59.9794 | 22.77 | 103.4045 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4236 | 12.5247 | 59.9691 | 11.77 | 103.4304 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3902 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4285 | 23.061 | 59.9794 | 22.77 | 103.4128 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4319 | 12.4548 | 59.9691 | 11.77 | 103.4387 | 12.6929 | 59.9604 | 11.77
103.3985 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4368 | 23.061 | 59.9794 | 22.77 | 103.4213 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4402 | 12.4548 | 59.9691 | 11.77 | 103.447 | 12.6929 | 59.9612 | 11.77
103.4069 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4452 | 23.0604 | 59.9794 | 22.77 | 103.4296 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4485 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.4553 | 12.6929 | 59.9612 | 11.77
103.4152 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4535 | 23.0604 | 59.9794 | 22.77 | 103.4379 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4568 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.4636 | 12.6915 | 59.9612 | 11.77
103.4235 | 23.6896 | 59.9743 | 22.77 | 103.4618 | 23.0604 | 59.9794 | 22.77 | 103.4463 | 12.0809 | 59.9537 | 11.77 | 103.4653 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.4722 | 12.6915 | 59.9612 | 11.77
103.4319 | 23.6602 | 59.9743 | 22.77 | 103.4702 | 23.0604 | 59.9794 | 22.77 | 103.4546 | 12.0795 | 59.9537 | 11.77 | 103.4736 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.4805 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4402 | 23.6602 | 59.9743 | 22.77 | 103.4785 | 23.0604 | 59.9794 | 22.77 | 103.4629 | 12.0795 | 59.9537 | 11.77 | 103.4819 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.4888 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4485 | 23.6602 | 59.9743 | 22.77 | 103.4868 | 23.0604 | 59.9794 | 22.77 | 103.4713 | 12.0795 | 59.9537 | 11.77 | 103.4902 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.4971 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4569 | 23.6602 | 59.9743 | 22.77 | 103.4952 | 23.0581 | 59.9794 | 22.77 | 103.4796 | 12.0795 | 59.9537 | 11.77 | 103.4985 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5054 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4652 | 23.8076 | 59.9743 | 22.77 | 103.5035 | 23.0581 | 59.9794 | 22.77 | 103.4879 | 12.0791 | 59.9537 | 11.77 | 103.5068 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5137 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4736 | 23.8076 | 59.9743 | 22.77 | 103.5118 | 23.0652 | 59.9794 | 22.77 | 103.4963 | 12.0791 | 59.9537 | 11.77 | 103.5151 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.522 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4819 | 23.807 | 59.9743 | 22.77 | 103.5202 | 23.0652 | 59.9794 | 22.77 | 103.5046 | 12.0786 | 59.9537 | 11.77 | 103.5237 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5305 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4902 | 23.807 | 59.9743 | 22.77 | 103.5285 | 23.0652 | 59.9778 | 22.77 | 103.5129 | 12.0786 | 59.9537 | 11.77 | 103.532 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5388 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.4986 | 23.8907 | 59.9743 | 22.77 | 103.5368 | 23.0652 | 59.9778 | 22.77 | 103.5214 | 12.0786 | 59.9537 | 11.77 | 103.5403 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5471 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5069 | 23.8907 | 59.9743 | 22.77 | 103.5452 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.5297 | 12.0786 | 59.9537 | 11.77 | 103.5486 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5554 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5152 | 23.8907 | 59.9743 | 22.77 | 103.5535 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.538 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.5569 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5637 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5236 | 23.8907 | 59.9743 | 22.77 | 103.5619 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.5464 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.5652 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.572 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5319 | 23.9628 | 59.9743 | 22.77 | 103.5702 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.5547 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.5737 | 12.4548 | 59.9699 | 11.77 | 103.5806 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5403 | 23.9628 | 59.9743 | 22.77 | 103.5785 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.563 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.582 | 12.4545 | 59.9699 | 11.77 | 103.5889 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5486 | 23.9628 | 59.9743 | 22.77 | 103.5869 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.5713 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.5903 | 12.4545 | 59.9699 | 11.77 | 103.5972 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5569 | 23.9628 | 59.9743 | 22.77 | 103.5952 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.5797 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.5986 | 12.4536 | 59.9699 | 11.77 | 103.6055 | 12.6912 | 59.9612 | 11.77
103.5653 | 23.9628 | 59.9751 | 22.77 | 103.6035 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.588 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.6069 | 12.4536 | 59.9699 | 11.77 | 103.6138 | 12.6907 | 59.9612 | 11.77
103.5736 | 23.9628 | 59.9751 | 22.77 | 103.6119 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.5963 | 12.0786 | 59.9553 | 11.77 | 103.6152 | 12.4536 | 59.9699 | 11.77 | 103.6221 | 12.6907 | 59.9612 | 11.77
103.5819 | 23.9628 | 59.9751 | 22.77 | 103.6202 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.6047 | 12.0768 | 59.9553 | 11.77 | 103.6235 | 12.4536 | 59.9699 | 11.77 | 103.6306 | 12.6896 | 59.9612 | 11.77
103.5903 | 23.9628 | 59.9751 | 22.77 | 103.6285 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.613 | 12.0768 | 59.9553 | 11.77 | 103.6321 | 12.4536 | 59.9699 | 11.77 | 103.6389 | 12.6896 | 59.9612 | 11.77
103.5986 | 23.9628 | 59.9751 | 22.77 | 103.6369 | 23.0647 | 59.9778 | 22.77 | 103.6213 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6404 | 12.4536 | 59.9699 | 11.77 | 103.6472 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6069 | 23.9628 | 59.9751 | 22.77 | 103.6452 | 23.0635 | 59.9778 | 22.77 | 103.6298 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6487 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.6555 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6153 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.6536 | 23.0635 | 59.9778 | 22.77 | 103.6381 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.657 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.6638 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6236 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.6619 | 23.0604 | 59.9778 | 22.77 | 103.6464 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6653 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.6721 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.632 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.6702 | 23.0604 | 59.9778 | 22.77 | 103.6548 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6736 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.6804 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6403 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.6786 | 23.0604 | 59.9778 | 22.77 | 103.6631 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6819 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.689 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6486 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.6869 | 23.0604 | 59.9778 | 22.77 | 103.6714 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6904 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.6973 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.657 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.6953 | 23.06 | 59.9778 | 22.77 | 103.6798 | 12.0764 | 59.9553 | 11.77 | 103.6987 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7056 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6653 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.7036 | 23.06 | 59.9778 | 22.77 | 103.6881 | 12.0759 | 59.9553 | 11.77 | 103.707 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7139 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6736 | 23.9631 | 59.9751 | 22.77 | 103.7119 | 23.06 | 59.9778 | 22.77 | 103.6964 | 12.0759 | 59.9553 | 11.77 | 103.7153 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7222 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.682 | 23.9636 | 59.9751 | 22.77 | 103.7202 | 23.06 | 59.9778 | 22.77 | 103.7048 | 12.0759 | 59.9553 | 11.77 | 103.7236 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7305 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6903 | 23.9636 | 59.9751 | 22.77 | 103.7286 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7131 | 12.0759 | 59.9553 | 11.77 | 103.7319 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.739 | 12.6896 | 59.962 | 11.77
103.6987 | 23.9636 | 59.9751 | 22.77 | 103.7369 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7214 | 12.0741 | 59.9553 | 11.77 | 103.7405 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7473 | 12.689 | 59.962 | 11.77
103.707 | 23.9636 | 59.9751 | 22.77 | 103.7453 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7299 | 12.0741 | 59.9553 | 11.77 | 103.7488 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7556 | 12.689 | 59.962 | 11.77
103.7153 | 23.9636 | 59.9751 | 22.77 | 103.7536 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7382 | 12.0741 | 59.9569 | 11.77 | 103.7571 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7639 | 12.689 | 59.962 | 11.77
103.7237 | 23.9636 | 59.9751 | 22.77 | 103.7619 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7465 | 12.0741 | 59.9569 | 11.77 | 103.7654 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7722 | 12.689 | 59.962 | 11.77
103.732 | 23.9642 | 59.9751 | 22.77 | 103.7703 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7548 | 12.0741 | 59.9569 | 11.77 | 103.7737 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7805 | 12.689 | 59.962 | 11.77
103.7403 | 23.9642 | 59.9751 | 22.77 | 103.7786 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7632 | 12.0741 | 59.9569 | 11.77 | 103.782 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7888 | 12.689 | 59.962 | 11.77
103.7487 | 23.9642 | 59.9751 | 22.77 | 103.7869 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7715 | 12.0777 | 59.9569 | 11.77 | 103.7903 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.7974 | 12.6879 | 59.962 | 11.77
103.757 | 23.9642 | 59.9751 | 22.77 | 103.7953 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7798 | 12.0777 | 59.9569 | 11.77 | 103.7988 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.8057 | 12.6879 | 59.962 | 11.77
103.7654 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8036 | 23.06 | 59.977 | 22.77 | 103.7882 | 12.0777 | 59.9569 | 11.77 | 103.8071 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.814 | 12.6879 | 59.962 | 11.77
103.7737 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.812 | 23.0605 | 59.977 | 22.77 | 103.7965 | 12.0777 | 59.9569 | 11.77 | 103.8154 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.8223 | 12.6879 | 59.962 | 11.77
103.782 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8203 | 23.0605 | 59.977 | 22.77 | 103.8048 | 12.0814 | 59.9569 | 11.77 | 103.8237 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.8306 | 12.6918 | 59.962 | 11.77
103.7904 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8286 | 23.0605 | 59.977 | 22.77 | 103.8132 | 12.0814 | 59.9569 | 11.77 | 103.832 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.8389 | 12.6918 | 59.962 | 11.77
103.7987 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8369 | 23.0605 | 59.977 | 22.77 | 103.8215 | 12.0814 | 59.9569 | 11.77 | 103.8403 | 12.4536 | 59.9707 | 11.77 | 103.8474 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.807 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8453 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8298 | 12.0814 | 59.9569 | 11.77 | 103.8486 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.8557 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.8154 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8536 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8383 | 12.0768 | 59.9569 | 11.77 | 103.8572 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.864 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.8237 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.862 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8466 | 12.0768 | 59.9569 | 11.77 | 103.8655 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.8723 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.832 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8703 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8549 | 12.0763 | 59.9569 | 11.77 | 103.8738 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.8806 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.8404 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8786 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8633 | 12.0763 | 59.9569 | 11.77 | 103.8821 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.8889 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.8487 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.887 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8716 | 12.0759 | 59.9569 | 11.77 | 103.8904 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.8972 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.8571 | 23.9642 | 59.9755 | 22.77 | 103.8953 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8799 | 12.0759 | 59.9569 | 11.77 | 103.8987 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9058 | 12.6916 | 59.9636 | 11.77
103.8654 | 23.9654 | 59.9755 | 22.77 | 103.9037 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8883 | 12.0759 | 59.9569 | 11.77 | 103.9072 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9141 | 12.6905 | 59.9636 | 11.77
103.8737 | 23.9654 | 59.9755 | 22.77 | 103.912 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.8966 | 12.0759 | 59.9569 | 11.77 | 103.9155 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9224 | 12.6905 | 59.9636 | 11.77
103.8821 | 23.9654 | 59.9755 | 22.77 | 103.9203 | 23.059 | 59.977 | 22.77 | 103.9049 | 12.0754 | 59.9569 | 11.77 | 103.9238 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9307 | 12.6905 | 59.9636 | 11.77
103.8904 | 23.9654 | 59.9755 | 22.77 | 103.9286 | 23.0585 | 59.9758 | 22.77 | 103.9132 | 12.0754 | 59.9569 | 11.77 | 103.9321 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.939 | 12.6905 | 59.9636 | 11.77
103.8987 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.937 | 23.0585 | 59.9758 | 22.77 | 103.9216 | 12.0773 | 59.9569 | 11.77 | 103.9404 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9473 | 12.6902 | 59.9636 | 11.77
103.9071 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.9453 | 23.0524 | 59.9758 | 22.77 | 103.9299 | 12.0773 | 59.9569 | 11.77 | 103.9487 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9558 | 12.6902 | 59.9636 | 11.77
103.9154 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.9537 | 23.0524 | 59.9758 | 22.77 | 103.9382 | 12.0768 | 59.9588 | 11.77 | 103.957 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9641 | 12.6902 | 59.9636 | 11.77
103.9238 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.962 | 23.0512 | 59.9758 | 22.77 | 103.9467 | 12.0768 | 59.9588 | 11.77 | 103.9656 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9724 | 12.6902 | 59.9636 | 11.77
103.9321 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.9703 | 23.0512 | 59.9758 | 22.77 | 103.955 | 12.0768 | 59.9588 | 11.77 | 103.9739 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9807 | 12.6899 | 59.9636 | 11.77
103.9404 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.9787 | 23.0512 | 59.9758 | 22.77 | 103.9633 | 12.0768 | 59.9588 | 11.77 | 103.9822 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.989 | 12.6899 | 59.9636 | 11.77
103.9488 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.987 | 23.0512 | 59.9758 | 22.77 | 103.9717 | 11.9918 | 59.9588 | 11.77 | 103.9905 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 103.9973 | 12.6946 | 59.9636 | 11.77
103.9571 | 23.9838 | 59.9755 | 22.77 | 103.9954 | 23.0512 | 59.9758 | 22.77 | 103.98 | 11.9918 | 59.9588 | 11.77 | 103.9988 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0056 | 12.6946 | 59.9636 | 11.77
103.9654 | 23.9838 | 59.9767 | 22.77 | 104.0037 | 23.0512 | 59.9758 | 22.77 | 103.9883 | 11.9915 | 59.9588 | 11.77 | 104.0071 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0142 | 12.6946 | 59.9636 | 11.77
103.9738 | 23.9838 | 59.9767 | 22.77 | 104.012 | 23.0187 | 59.9758 | 22.77 | 103.9967 | 11.9915 | 59.9588 | 11.77 | 104.0154 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0225 | 12.6946 | 59.9636 | 11.77
103.9821 | 23.9764 | 59.9767 | 22.77 | 104.0204 | 23.0187 | 59.9758 | 22.77 | 104.005 | 11.9482 | 59.9588 | 11.77 | 104.0239 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0308 | 12.6946 | 59.9636 | 11.77
103.9904 | 23.9764 | 59.9767 | 22.77 | 104.0287 | 23.0044 | 59.9758 | 22.77 | 104.0133 | 11.9482 | 59.9588 | 11.77 | 104.0322 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0391 | 12.6946 | 59.9636 | 11.77
103.9988 | 23.9737 | 59.9767 | 22.77 | 104.037 | 23.0044 | 59.9758 | 22.77 | 104.0217 | 11.9478 | 59.9588 | 11.77 | 104.0405 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0474 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0071 | 23.9737 | 59.9767 | 22.77 | 104.0454 | 23.0044 | 59.9758 | 22.77 | 104.03 | 11.9478 | 59.9588 | 11.77 | 104.0488 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0557 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0155 | 23.9737 | 59.9767 | 22.77 | 104.0537 | 23.0044 | 59.9758 | 22.77 | 104.0383 | 11.9478 | 59.9588 | 11.77 | 104.0571 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0642 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0238 | 23.9737 | 59.9767 | 22.77 | 104.062 | 23.0043 | 59.9758 | 22.77 | 104.0466 | 11.9478 | 59.9588 | 11.77 | 104.0654 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0725 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0321 | 23.9737 | 59.9767 | 22.77 | 104.0704 | 23.0043 | 59.9758 | 22.77 | 104.0551 | 11.9475 | 59.9588 | 11.77 | 104.074 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0808 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0405 | 23.9737 | 59.9767 | 22.77 | 104.0787 | 23.0043 | 59.9758 | 22.77 | 104.0634 | 11.9475 | 59.9588 | 11.77 | 104.0823 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0891 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0488 | 23.9743 | 59.9767 | 22.77 | 104.0871 | 23.0043 | 59.9758 | 22.77 | 104.0717 | 11.9475 | 59.9588 | 11.77 | 104.0906 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.0974 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0571 | 23.9743 | 59.9767 | 22.77 | 104.0954 | 23.0043 | 59.9758 | 22.77 | 104.0801 | 11.9475 | 59.9588 | 11.77 | 104.0989 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1057 | 12.6943 | 59.9651 | 11.77
104.0655 | 23.9743 | 59.9767 | 22.77 | 104.1037 | 23.0043 | 59.9758 | 22.77 | 104.0884 | 11.9463 | 59.9588 | 11.77 | 104.1072 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.114 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.0738 | 23.9743 | 59.9767 | 22.77 | 104.1121 | 22.9962 | 59.9758 | 22.77 | 104.0967 | 11.9463 | 59.9588 | 11.77 | 104.1155 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1226 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.0821 | 23.9743 | 59.9767 | 22.77 | 104.1204 | 22.9962 | 59.9758 | 22.77 | 104.1051 | 11.9458 | 59.9588 | 11.77 | 104.1238 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1309 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.0905 | 23.9743 | 59.9767 | 22.77 | 104.1288 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1134 | 11.9458 | 59.9588 | 11.77 | 104.1323 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1392 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.0988 | 23.9754 | 59.9767 | 22.77 | 104.1371 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1217 | 11.9495 | 59.9588 | 11.77 | 104.1406 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1475 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1071 | 23.9754 | 59.9767 | 22.77 | 104.1454 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1301 | 11.9495 | 59.9588 | 11.77 | 104.1489 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1558 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1155 | 23.9785 | 59.9767 | 22.77 | 104.1537 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1384 | 11.9495 | 59.9612 | 11.77 | 104.1572 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1641 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1238 | 23.9785 | 59.9767 | 22.77 | 104.1621 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1467 | 11.9495 | 59.9612 | 11.77 | 104.1655 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1726 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1322 | 23.9785 | 59.9767 | 22.77 | 104.1704 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1552 | 11.9538 | 59.9612 | 11.77 | 104.1738 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1809 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1405 | 23.9785 | 59.9767 | 22.77 | 104.1788 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1635 | 11.9538 | 59.9612 | 11.77 | 104.1821 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1892 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1488 | 23.9785 | 59.9767 | 22.77 | 104.1871 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1718 | 11.9538 | 59.9612 | 11.77 | 104.1907 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.1975 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1572 | 23.9785 | 59.9767 | 22.77 | 104.1954 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1801 | 11.9538 | 59.9612 | 11.77 | 104.199 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2058 | 12.6895 | 59.9651 | 11.77
104.1655 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2038 | 22.9129 | 59.9743 | 22.77 | 104.1885 | 11.9218 | 59.9612 | 11.77 | 104.2073 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2141 | 12.6893 | 59.9651 | 11.77
104.1738 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2121 | 22.9128 | 59.9743 | 22.77 | 104.1968 | 11.9218 | 59.9612 | 11.77 | 104.2156 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2224 | 12.6893 | 59.9651 | 11.77
104.1822 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2205 | 22.9128 | 59.9743 | 22.77 | 104.2051 | 11.9215 | 59.9612 | 11.77 | 104.2239 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.231 | 12.6893 | 59.9651 | 11.77
104.1905 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2288 | 22.9128 | 59.9743 | 22.77 | 104.2135 | 11.9215 | 59.9612 | 11.77 | 104.2322 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2393 | 12.6893 | 59.9651 | 11.77
104.1989 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2371 | 22.9128 | 59.9743 | 22.77 | 104.2218 | 11.9171 | 59.9612 | 11.77 | 104.2407 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2476 | 12.6893 | 59.9659 | 11.77
104.2072 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2455 | 22.9128 | 59.9743 | 22.77 | 104.2301 | 11.9171 | 59.9612 | 11.77 | 104.249 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2559 | 12.6893 | 59.9659 | 11.77
104.2155 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2538 | 22.9128 | 59.9743 | 22.77 | 104.2385 | 11.9171 | 59.9612 | 11.77 | 104.2573 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2642 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2239 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2621 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2468 | 11.9171 | 59.9612 | 11.77 | 104.2656 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2725 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2322 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2705 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2551 | 11.9169 | 59.9612 | 11.77 | 104.2739 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.281 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2405 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2788 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2635 | 11.9169 | 59.9612 | 11.77 | 104.2822 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2893 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2489 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2871 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2719 | 11.9166 | 59.9612 | 11.77 | 104.2905 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.2976 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2572 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.2955 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2802 | 11.9166 | 59.9612 | 11.77 | 104.2991 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3059 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2655 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.3038 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2886 | 11.9209 | 59.9612 | 11.77 | 104.3074 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3142 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2739 | 23.971 | 59.9778 | 22.77 | 104.3122 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.2969 | 11.9209 | 59.9612 | 11.77 | 104.3157 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3225 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2822 | 23.9704 | 59.9778 | 22.77 | 104.3205 | 22.9126 | 59.9743 | 22.77 | 104.3052 | 11.9209 | 59.9612 | 11.77 | 104.324 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3308 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2906 | 23.9704 | 59.9778 | 22.77 | 104.3288 | 22.9126 | 59.9731 | 22.77 | 104.3135 | 11.9209 | 59.9612 | 11.77 | 104.3323 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3394 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.2989 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3372 | 22.9126 | 59.9731 | 22.77 | 104.3219 | 11.9209 | 59.9612 | 11.77 | 104.3406 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3477 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.3072 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3455 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3302 | 11.9209 | 59.9612 | 11.77 | 104.3489 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.356 | 12.6928 | 59.9659 | 11.77
104.3156 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3539 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3385 | 11.9204 | 59.9632 | 11.77 | 104.3574 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3643 | 12.6103 | 59.9659 | 11.77
104.3239 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3622 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3469 | 11.9204 | 59.9632 | 11.77 | 104.3657 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3726 | 12.6103 | 59.9659 | 11.77
104.3322 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3705 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3552 | 11.9192 | 59.9632 | 11.77 | 104.374 | 12.4536 | 59.9711 | 11.77 | 104.3809 | 12.6103 | 59.9659 | 11.77
104.3406 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3788 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3635 | 11.9192 | 59.9632 | 11.77 | 104.3823 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.3894 | 12.6103 | 59.9659 | 11.77
104.3489 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3872 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3719 | 11.9192 | 59.9632 | 11.77 | 104.3906 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.3977 | 12.6103 | 59.9659 | 11.77
104.3573 | 23.98 | 59.9778 | 22.77 | 104.3955 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3802 | 11.9192 | 59.9632 | 11.77 | 104.3989 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.406 | 12.6103 | 59.9659 | 11.77
104.3656 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4039 | 22.9154 | 59.9731 | 22.77 | 104.3885 | 11.9192 | 59.9632 | 11.77 | 104.4075 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.4143 | 12.4983 | 59.9659 | 11.77
104.3739 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4122 | 22.9161 | 59.9731 | 22.77 | 104.397 | 11.9192 | 59.9632 | 11.77 | 104.4158 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.4226 | 12.4983 | 59.9659 | 11.77
104.3822 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4205 | 22.9161 | 59.9731 | 22.77 | 104.4053 | 11.9191 | 59.9632 | 11.77 | 104.4241 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.4309 | 12.4266 | 59.9659 | 11.77
104.3906 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4289 | 22.916 | 59.9731 | 22.77 | 104.4136 | 11.9191 | 59.9632 | 11.77 | 104.4324 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.4392 | 12.4266 | 59.9659 | 11.77
104.3989 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4372 | 22.916 | 59.9731 | 22.77 | 104.4219 | 11.9191 | 59.9632 | 11.77 | 104.4407 | 12.458 | 59.9711 | 11.77 | 104.4478 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4073 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4456 | 22.916 | 59.9731 | 22.77 | 104.4303 | 11.9191 | 59.9632 | 11.77 | 104.449 | 12.4625 | 59.9707 | 11.77 | 104.4561 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4156 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4539 | 22.916 | 59.9731 | 22.77 | 104.4386 | 11.9186 | 59.9632 | 11.77 | 104.4573 | 12.4625 | 59.9707 | 11.77 | 104.4644 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4239 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4622 | 22.916 | 59.9731 | 22.77 | 104.4469 | 11.9186 | 59.9632 | 11.77 | 104.4658 | 12.4625 | 59.9707 | 11.77 | 104.4727 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4323 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4706 | 22.916 | 59.9731 | 22.77 | 104.4553 | 11.9186 | 59.9632 | 11.77 | 104.4741 | 12.4625 | 59.9707 | 11.77 | 104.481 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4406 | 23.98 | 59.9786 | 22.77 | 104.4789 | 22.9151 | 59.9731 | 22.77 | 104.4636 | 11.9186 | 59.9632 | 11.77 | 104.4824 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.4893 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4489 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.4872 | 22.9151 | 59.9731 | 22.77 | 104.4719 | 11.9186 | 59.9632 | 11.77 | 104.4907 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.4976 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4573 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.4956 | 22.9151 | 59.9731 | 22.77 | 104.4803 | 11.9186 | 59.9632 | 11.77 | 104.499 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5061 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4656 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5039 | 22.9151 | 59.9731 | 22.77 | 104.4886 | 11.9174 | 59.9632 | 11.77 | 104.5073 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5144 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.474 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5122 | 22.9151 | 59.9731 | 22.77 | 104.4969 | 11.9174 | 59.9632 | 11.77 | 104.5156 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5227 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4823 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5206 | 22.9151 | 59.9731 | 22.77 | 104.5054 | 11.9174 | 59.9632 | 11.77 | 104.5242 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.531 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.4906 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5289 | 22.9151 | 59.9723 | 22.77 | 104.5137 | 11.9174 | 59.9632 | 11.77 | 104.5325 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5393 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.499 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5373 | 22.9151 | 59.9723 | 22.77 | 104.522 | 11.9174 | 59.9632 | 11.77 | 104.5408 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5476 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5073 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5456 | 22.9123 | 59.9723 | 22.77 | 104.5303 | 11.9174 | 59.9632 | 11.77 | 104.5491 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5562 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5156 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5539 | 22.9123 | 59.9723 | 22.77 | 104.5387 | 11.9174 | 59.9648 | 11.77 | 104.5574 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5645 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.524 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5623 | 22.9123 | 59.9723 | 22.77 | 104.547 | 11.9174 | 59.9648 | 11.77 | 104.5657 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5728 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5323 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5706 | 22.9123 | 59.9723 | 22.77 | 104.5553 | 11.7329 | 59.9648 | 11.77 | 104.5742 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5811 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5406 | 23.9812 | 59.9786 | 22.77 | 104.5789 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.5637 | 11.7329 | 59.9648 | 11.77 | 104.5825 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5894 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.549 | 23.9892 | 59.9786 | 22.77 | 104.5873 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.572 | 11.5799 | 59.9648 | 11.77 | 104.5908 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.5977 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5573 | 23.9892 | 59.9786 | 22.77 | 104.5956 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.5803 | 11.5799 | 59.9648 | 11.77 | 104.5991 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.606 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5657 | 23.9892 | 59.9798 | 22.77 | 104.6039 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.5887 | 11.5799 | 59.9648 | 11.77 | 104.6074 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.6145 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.574 | 23.9892 | 59.9798 | 22.77 | 104.6123 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.597 | 11.5799 | 59.9648 | 11.77 | 104.6157 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.6228 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5823 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.6206 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.6053 | 11.5797 | 59.9648 | 11.77 | 104.624 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.6311 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.5907 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.629 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.6138 | 11.5797 | 59.9648 | 11.77 | 104.6326 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.6394 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.599 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.6373 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.6221 | 11.5797 | 59.9648 | 11.77 | 104.6409 | 12.4643 | 59.9707 | 11.77 | 104.6477 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6073 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.6456 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.6304 | 11.5797 | 59.9648 | 11.77 | 104.6492 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.656 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6157 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.654 | 22.9121 | 59.9723 | 22.77 | 104.6387 | 11.4931 | 59.9648 | 11.77 | 104.6575 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.6646 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.624 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.6623 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6471 | 11.4931 | 59.9648 | 11.77 | 104.6658 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.6729 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6323 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.6707 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6554 | 11.4928 | 59.9648 | 11.77 | 104.6741 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.6812 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6407 | 23.9617 | 59.9798 | 22.77 | 104.679 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6637 | 11.4928 | 59.9648 | 11.77 | 104.6824 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.6895 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.649 | 23.9622 | 59.9798 | 22.77 | 104.6873 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6721 | 11.4928 | 59.9648 | 11.77 | 104.6909 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.6978 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6573 | 23.9622 | 59.9798 | 22.77 | 104.6956 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6804 | 11.4928 | 59.9648 | 11.77 | 104.6992 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7061 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6657 | 23.9631 | 59.9798 | 22.77 | 104.704 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6887 | 11.4928 | 59.9648 | 11.77 | 104.7075 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7144 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.674 | 23.9631 | 59.9798 | 22.77 | 104.7123 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.6971 | 11.4928 | 59.9648 | 11.77 | 104.7158 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7229 | 12.4266 | 59.9663 | 11.77
104.6824 | 23.8504 | 59.9798 | 22.77 | 104.7207 | 22.912 | 59.9723 | 22.77 | 104.7054 | 11.4924 | 59.9648 | 11.77 | 104.7241 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7312 | 12.4254 | 59.9663 | 11.77
104.6907 | 23.8504 | 59.9798 | 22.77 | 104.729 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7137 | 11.4924 | 59.9648 | 11.77 | 104.7324 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7395 | 12.4254 | 59.9663 | 11.77
104.699 | 23.8504 | 59.9798 | 22.77 | 104.7373 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7222 | 11.4946 | 59.9648 | 11.77 | 104.741 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7478 | 12.4254 | 59.9663 | 11.77
104.7074 | 23.8504 | 59.9798 | 22.77 | 104.7457 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7305 | 11.4946 | 59.9648 | 11.77 | 104.7493 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7561 | 12.4254 | 59.9663 | 11.77
104.7157 | 23.8504 | 59.9798 | 22.77 | 104.754 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7388 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.7576 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7644 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.724 | 23.8504 | 59.9798 | 22.77 | 104.7624 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7471 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.7659 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7729 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7324 | 23.851 | 59.9798 | 22.77 | 104.7707 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7555 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.7742 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7812 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7407 | 23.851 | 59.9798 | 22.77 | 104.779 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7638 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.7825 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7896 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7491 | 23.851 | 59.9798 | 22.77 | 104.7874 | 22.9119 | 59.9711 | 22.77 | 104.7721 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.7908 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.7979 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7574 | 23.851 | 59.9798 | 22.77 | 104.7957 | 22.911 | 59.9711 | 22.77 | 104.7805 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.7993 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.8062 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7657 | 23.851 | 59.9813 | 22.77 | 104.804 | 22.911 | 59.9711 | 22.77 | 104.7888 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.8076 | 12.4643 | 59.9703 | 11.77 | 104.8145 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7741 | 23.851 | 59.9813 | 22.77 | 104.8124 | 22.911 | 59.9711 | 22.77 | 104.7971 | 11.4946 | 59.9663 | 11.77 | 104.8159 | 12.4652 | 59.9703 | 11.77 | 104.8228 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7824 | 23.851 | 59.9813 | 22.77 | 104.8207 | 22.911 | 59.9711 | 22.77 | 104.8055 | 11.4941 | 59.9663 | 11.77 | 104.8242 | 12.4652 | 59.9703 | 11.77 | 104.8313 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7907 | 23.851 | 59.9813 | 22.77 | 104.8291 | 22.911 | 59.9711 | 22.77 | 104.8138 | 11.4941 | 59.9663 | 11.77 | 104.8325 | 12.4652 | 59.9703 | 11.77 | 104.8396 | 12.4258 | 59.9663 | 11.77
104.7991 | 23.851 | 59.9813 | 22.77 | 104.8374 | 22.911 | 59.9711 | 22.77 | 104.8221 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8408 | 12.4652 | 59.9703 | 11.77 | 104.8479 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8074 | 23.851 | 59.9813 | 22.77 | 104.8457 | 22.9052 | 59.9711 | 22.77 | 104.8306 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8491 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.8562 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8157 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.8541 | 22.9052 | 59.9711 | 22.77 | 104.8389 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8577 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.8645 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8241 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.8624 | 22.9052 | 59.9711 | 22.77 | 104.8472 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.866 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.8728 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8324 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.8708 | 22.9052 | 59.9711 | 22.77 | 104.8555 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8743 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.8813 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8407 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.8791 | 22.9051 | 59.9711 | 22.77 | 104.8639 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8826 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.8896 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8491 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.8874 | 22.9051 | 59.9711 | 22.77 | 104.8722 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8909 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.8979 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8574 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.8958 | 22.9051 | 59.9711 | 22.77 | 104.8805 | 11.4932 | 59.9663 | 11.77 | 104.8992 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9062 | 12.4258 | 59.9655 | 11.77
104.8658 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.9041 | 22.9051 | 59.9711 | 22.77 | 104.8889 | 11.4927 | 59.9663 | 11.77 | 104.9077 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9146 | 12.4235 | 59.9655 | 11.77
104.8741 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.9124 | 22.9051 | 59.9711 | 22.77 | 104.8972 | 11.4927 | 59.9663 | 11.77 | 104.916 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9229 | 12.4235 | 59.9655 | 11.77
104.8824 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.9208 | 22.9051 | 59.9711 | 22.77 | 104.9055 | 11.4927 | 59.9663 | 11.77 | 104.9243 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9312 | 12.4236 | 59.9655 | 11.77
104.8908 | 23.8519 | 59.9813 | 22.77 | 104.9291 | 22.9051 | 59.97 | 22.77 | 104.9139 | 11.4927 | 59.9663 | 11.77 | 104.9326 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9397 | 12.4236 | 59.9655 | 11.77
104.8991 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9374 | 22.9051 | 59.97 | 22.77 | 104.9222 | 11.4927 | 59.9663 | 11.77 | 104.9409 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.948 | 12.4236 | 59.9655 | 11.77
104.9074 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9458 | 22.9042 | 59.97 | 22.77 | 104.9305 | 11.4927 | 59.9663 | 11.77 | 104.9492 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9563 | 12.4236 | 59.9655 | 11.77
104.9158 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9541 | 22.9042 | 59.97 | 22.77 | 104.9388 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 104.9575 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9646 | 12.4236 | 59.9655 | 11.77
104.9241 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9625 | 22.9042 | 59.97 | 22.77 | 104.9473 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 104.9661 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9729 | 12.4236 | 59.9655 | 11.77
104.9324 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9708 | 22.9042 | 59.97 | 22.77 | 104.9556 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 104.9744 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9812 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9408 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9791 | 22.8732 | 59.97 | 22.77 | 104.9639 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 104.9827 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.9897 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9491 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9875 | 22.8732 | 59.97 | 22.77 | 104.9723 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 104.991 | 12.4655 | 59.9699 | 11.77 | 104.998 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9574 | 23.8525 | 59.9813 | 22.77 | 104.9958 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 104.9806 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 104.9993 | 12.4643 | 59.9699 | 11.77 | 105.0063 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9658 | 23.8525 | 59.9825 | 22.77 | 105.0042 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 104.9889 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 105.0076 | 12.4643 | 59.9699 | 11.77 | 105.0146 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9741 | 23.8525 | 59.9825 | 22.77 | 105.0125 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 104.9973 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 105.0161 | 12.4643 | 59.9699 | 11.77 | 105.0229 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9825 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0208 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0056 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 105.0244 | 12.4643 | 59.9699 | 11.77 | 105.0312 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9908 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0291 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0139 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 105.0327 | 12.4643 | 59.9699 | 11.77 | 105.0396 | 12.4238 | 59.9655 | 11.77
104.9991 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0375 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0223 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 105.041 | 12.4643 | 59.9699 | 11.77 | 105.0481 | 12.4238 | 59.9647 | 11.77
105.0075 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0458 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0306 | 11.4917 | 59.9683 | 11.77 | 105.0493 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.0564 | 12.4238 | 59.9647 | 11.77
105.0158 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0542 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0389 | 11.49 | 59.9683 | 11.77 | 105.0576 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.0647 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0241 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0625 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0472 | 11.49 | 59.9683 | 11.77 | 105.0659 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.073 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0325 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0708 | 22.874 | 59.97 | 22.77 | 105.0557 | 11.49 | 59.9683 | 11.77 | 105.0745 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.0813 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0408 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0792 | 22.873 | 59.97 | 22.77 | 105.064 | 11.49 | 59.9683 | 11.77 | 105.0828 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.0896 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0491 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0875 | 22.873 | 59.97 | 22.77 | 105.0723 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.0911 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.0979 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0575 | 23.85 | 59.9825 | 22.77 | 105.0959 | 22.6819 | 59.97 | 22.77 | 105.0807 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.0994 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.1064 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0658 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1042 | 22.6819 | 59.97 | 22.77 | 105.089 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.1077 | 12.4643 | 59.9691 | 11.77 | 105.1147 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0741 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1125 | 22.6819 | 59.97 | 22.77 | 105.0973 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.116 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.123 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0825 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1209 | 22.6819 | 59.97 | 22.77 | 105.1057 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.1243 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1313 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0908 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1292 | 22.6819 | 59.9684 | 22.77 | 105.114 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.1328 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1396 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.0992 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1375 | 22.6819 | 59.9684 | 22.77 | 105.1223 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.1411 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1479 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1075 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1459 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1306 | 11.4897 | 59.9683 | 11.77 | 105.1494 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1565 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1158 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1542 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.139 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.1577 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1648 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1242 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1626 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1473 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.166 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1731 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1325 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1709 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1556 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.1743 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1814 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1408 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1792 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1641 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.1829 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.1897 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1492 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1876 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1724 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.1912 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.198 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1575 | 23.8495 | 59.9825 | 22.77 | 105.1959 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1807 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.1995 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.2063 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1658 | 23.8498 | 59.9829 | 22.77 | 105.2043 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1891 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.2078 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.2148 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1742 | 23.8498 | 59.9829 | 22.77 | 105.2126 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.1974 | 11.4897 | 59.9691 | 11.77 | 105.2161 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.2231 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1825 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2209 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.2057 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2244 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.2314 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1909 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2292 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.214 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2327 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.2397 | 12.4199 | 59.9647 | 11.77
105.1992 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2376 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.2224 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2412 | 12.4644 | 59.9691 | 11.77 | 105.248 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2075 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2459 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.2307 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2495 | 12.4644 | 59.9687 | 11.77 | 105.2563 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2159 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2543 | 22.6847 | 59.9684 | 22.77 | 105.239 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2578 | 12.4644 | 59.9687 | 11.77 | 105.2649 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2242 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2626 | 22.677 | 59.9684 | 22.77 | 105.2474 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2661 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.2732 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2325 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2709 | 22.677 | 59.9684 | 22.77 | 105.2557 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2744 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.2815 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2409 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2793 | 22.677 | 59.9684 | 22.77 | 105.264 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2827 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.2898 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2492 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.2876 | 22.677 | 59.9684 | 22.77 | 105.2725 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.291 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.2981 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2575 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.296 | 22.6699 | 59.9684 | 22.77 | 105.2808 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.2996 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3064 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2659 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.3043 | 22.6699 | 59.9684 | 22.77 | 105.2891 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.3079 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3147 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2742 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.3126 | 22.671 | 59.9684 | 22.77 | 105.2974 | 11.4876 | 59.9691 | 11.77 | 105.3162 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3232 | 12.4199 | 59.9643 | 11.77
105.2825 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.321 | 22.671 | 59.9684 | 22.77 | 105.3058 | 11.4859 | 59.9691 | 11.77 | 105.3245 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3315 | 12.3375 | 59.9643 | 11.77
105.2909 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.3293 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3141 | 11.4859 | 59.9691 | 11.77 | 105.3328 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3398 | 12.3375 | 59.9643 | 11.77
105.2992 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.3376 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3224 | 11.4859 | 59.9691 | 11.77 | 105.3411 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3481 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3076 | 23.8577 | 59.9829 | 22.77 | 105.346 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3308 | 11.4859 | 59.9691 | 11.77 | 105.3496 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3564 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3159 | 23.858 | 59.9829 | 22.77 | 105.3543 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3391 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.3579 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3647 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3242 | 23.858 | 59.9829 | 22.77 | 105.3627 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3474 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.3662 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3733 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3326 | 23.858 | 59.9829 | 22.77 | 105.371 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3558 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.3745 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3816 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3409 | 23.858 | 59.9829 | 22.77 | 105.3793 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3641 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.3828 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3899 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3492 | 23.8611 | 59.9829 | 22.77 | 105.3877 | 22.671 | 59.9676 | 22.77 | 105.3724 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.3911 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.3982 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3576 | 23.8611 | 59.9829 | 22.77 | 105.396 | 22.7434 | 59.9676 | 22.77 | 105.3807 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.3994 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4065 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3659 | 23.8611 | 59.9837 | 22.77 | 105.4044 | 22.7434 | 59.9676 | 22.77 | 105.3892 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.408 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4148 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3742 | 23.8611 | 59.9837 | 22.77 | 105.4127 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.3975 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4163 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4231 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3826 | 23.8611 | 59.9837 | 22.77 | 105.421 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4058 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4246 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4316 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3909 | 23.8611 | 59.9837 | 22.77 | 105.4294 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4142 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4329 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4399 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.3992 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4377 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4225 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4412 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4482 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.4076 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.446 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4308 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4495 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4565 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.4159 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4544 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4392 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.458 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4648 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.4243 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4627 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4475 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4663 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4731 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.4326 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4711 | 22.7433 | 59.9676 | 22.77 | 105.4558 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4746 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4817 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.4409 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4794 | 22.7461 | 59.9676 | 22.77 | 105.4642 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4829 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.49 | 12.3397 | 59.9643 | 11.77
105.4492 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4877 | 22.7461 | 59.9676 | 22.77 | 105.4725 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4912 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.4983 | 12.3387 | 59.9643 | 11.77
105.4576 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.4961 | 22.7461 | 59.9676 | 22.77 | 105.4808 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.4995 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.5066 | 12.3387 | 59.9643 | 11.77
105.4659 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.5044 | 22.7461 | 59.9676 | 22.77 | 105.4891 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5078 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.5149 | 12.3425 | 59.9643 | 11.77
105.4743 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.5128 | 22.7461 | 59.9676 | 22.77 | 105.4976 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5164 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.5232 | 12.3425 | 59.9643 | 11.77
105.4826 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.5211 | 22.7461 | 59.9676 | 22.77 | 105.5059 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5247 | 12.3532 | 59.9687 | 11.77 | 105.5315 | 12.3425 | 59.9643 | 11.77
105.4909 | 23.8609 | 59.9837 | 22.77 | 105.5294 | 22.7461 | 59.9668 | 22.77 | 105.5142 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.533 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.54 | 12.3425 | 59.9643 | 11.77
105.4993 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5378 | 22.7461 | 59.9668 | 22.77 | 105.5226 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5413 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5483 | 12.3425 | 59.9643 | 11.77
105.5076 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5461 | 22.7461 | 59.9668 | 22.77 | 105.5309 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5496 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5566 | 12.3425 | 59.9643 | 11.77
105.5159 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5544 | 22.7461 | 59.9668 | 22.77 | 105.5392 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5579 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5649 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5243 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5628 | 22.7472 | 59.9668 | 22.77 | 105.5476 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5662 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5732 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5326 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5711 | 22.7472 | 59.9668 | 22.77 | 105.5559 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5747 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5815 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.541 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5794 | 22.7472 | 59.9668 | 22.77 | 105.5642 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.583 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5901 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5493 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5878 | 22.7472 | 59.9668 | 22.77 | 105.5725 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5913 | 12.3568 | 59.9687 | 11.77 | 105.5984 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5576 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.5961 | 22.7324 | 59.9668 | 22.77 | 105.5809 | 11.4859 | 59.9695 | 11.77 | 105.5996 | 12.3565 | 59.9687 | 11.77 | 105.6067 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5659 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.6045 | 22.7324 | 59.9668 | 22.77 | 105.5892 | 11.4843 | 59.9695 | 11.77 | 105.6079 | 12.3565 | 59.9687 | 11.77 | 105.615 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5743 | 23.8584 | 59.9837 | 22.77 | 105.6128 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.5975 | 11.4843 | 59.9695 | 11.77 | 105.6162 | 12.3565 | 59.9687 | 11.77 | 105.6233 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5826 | 23.777 | 59.9837 | 22.77 | 105.6211 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.606 | 11.4843 | 59.9695 | 11.77 | 105.6248 | 12.3565 | 59.9687 | 11.77 | 105.6316 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.591 | 23.777 | 59.9837 | 22.77 | 105.6295 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6143 | 11.4843 | 59.9695 | 11.77 | 105.6331 | 12.3565 | 59.9687 | 11.77 | 105.6399 | 12.3423 | 59.9643 | 11.77
105.5993 | 23.777 | 59.9837 | 22.77 | 105.6378 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6226 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6414 | 12.3565 | 59.9687 | 11.77 | 105.6484 | 12.342 | 59.9651 | 11.77
105.6076 | 23.777 | 59.9837 | 22.77 | 105.6461 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.631 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6497 | 12.3565 | 59.9695 | 11.77 | 105.6567 | 12.342 | 59.9651 | 11.77
105.616 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.6545 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6393 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.658 | 12.3565 | 59.9695 | 11.77 | 105.665 | 12.341 | 59.9651 | 11.77
105.6243 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.6628 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6476 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6663 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.6733 | 12.341 | 59.9651 | 11.77
105.6326 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.6712 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6559 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6746 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.6816 | 12.341 | 59.9651 | 11.77
105.641 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.6795 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6643 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6831 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.6899 | 12.341 | 59.9651 | 11.77
105.6493 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.6878 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6726 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6914 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.6985 | 12.3408 | 59.9651 | 11.77
105.6576 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.6962 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6809 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.6997 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7068 | 12.3408 | 59.9651 | 11.77
105.666 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7045 | 22.7261 | 59.9668 | 22.77 | 105.6893 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.708 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7151 | 12.3408 | 59.9651 | 11.77
105.6743 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7129 | 22.726 | 59.9668 | 22.77 | 105.6976 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.7163 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7234 | 12.3408 | 59.9651 | 11.77
105.6826 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7212 | 22.726 | 59.9668 | 22.77 | 105.7059 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.7246 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7317 | 12.3406 | 59.9651 | 11.77
105.691 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7295 | 22.726 | 59.9656 | 22.77 | 105.7144 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.7329 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.74 | 12.3406 | 59.9651 | 11.77
105.6993 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7379 | 22.726 | 59.9656 | 22.77 | 105.7227 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.7415 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7483 | 12.3406 | 59.9651 | 11.77
105.7077 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7462 | 22.726 | 59.9656 | 22.77 | 105.731 | 11.4806 | 59.9695 | 11.77 | 105.7498 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7568 | 12.3406 | 59.9651 | 11.77
105.716 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7545 | 22.726 | 59.9656 | 22.77 | 105.7393 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.7581 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7651 | 12.3404 | 59.9651 | 11.77
105.7243 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7629 | 22.726 | 59.9656 | 22.77 | 105.7477 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.7664 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7734 | 12.3404 | 59.9651 | 11.77
105.7327 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7712 | 22.726 | 59.9656 | 22.77 | 105.756 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.7747 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7817 | 12.3428 | 59.9651 | 11.77
105.741 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7796 | 22.7275 | 59.9656 | 22.77 | 105.7643 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.783 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.79 | 12.3428 | 59.9651 | 11.77
105.7493 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7879 | 22.7275 | 59.9656 | 22.77 | 105.7727 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.7915 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.7983 | 12.3428 | 59.9651 | 11.77
105.7577 | 23.7773 | 59.9837 | 22.77 | 105.7962 | 22.7275 | 59.9656 | 22.77 | 105.781 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.7998 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.8069 | 12.3428 | 59.9651 | 11.77
105.766 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8046 | 22.7275 | 59.9656 | 22.77 | 105.7893 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8081 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.8152 | 12.3425 | 59.9651 | 11.77
105.7743 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8129 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.7977 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8164 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.8235 | 12.3425 | 59.9651 | 11.77
105.7827 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8213 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.806 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8247 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.8318 | 12.3425 | 59.9651 | 11.77
105.791 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8296 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8143 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.833 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.8401 | 12.3425 | 59.9651 | 11.77
105.7993 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8379 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8226 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8413 | 12.3612 | 59.9695 | 11.77 | 105.8484 | 12.3423 | 59.9667 | 11.77
105.8077 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8463 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8311 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8499 | 12.3612 | 59.9699 | 11.77 | 105.8567 | 12.3423 | 59.9667 | 11.77
105.816 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8546 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8394 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8582 | 12.3612 | 59.9699 | 11.77 | 105.8652 | 12.3413 | 59.9667 | 11.77
105.8244 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8629 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8477 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8665 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.8735 | 12.3413 | 59.9667 | 11.77
105.8327 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8713 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8561 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8748 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.8818 | 12.3413 | 59.9667 | 11.77
105.841 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8796 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8644 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8831 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.8901 | 12.3413 | 59.9667 | 11.77
105.8494 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8879 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8727 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8914 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.8984 | 12.341 | 59.9667 | 11.77
105.8577 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.8963 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8811 | 11.4806 | 59.9691 | 11.77 | 105.8997 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9067 | 12.341 | 59.9667 | 11.77
105.866 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.9046 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8894 | 11.4826 | 59.9691 | 11.77 | 105.9082 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9153 | 12.341 | 59.9667 | 11.77
105.8744 | 23.7773 | 59.984 | 22.77 | 105.913 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.8977 | 11.4826 | 59.9691 | 11.77 | 105.9165 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9236 | 12.341 | 59.9667 | 11.77
105.8827 | 23.7695 | 59.984 | 22.77 | 105.9213 | 22.7389 | 59.9656 | 22.77 | 105.906 | 11.4826 | 59.9691 | 11.77 | 105.9248 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9319 | 12.341 | 59.9667 | 11.77
105.891 | 23.7695 | 59.984 | 22.77 | 105.9297 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9144 | 11.4826 | 59.9691 | 11.77 | 105.9331 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9402 | 12.341 | 59.9667 | 11.77
105.8994 | 23.7695 | 59.984 | 22.77 | 105.938 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9227 | 11.4826 | 59.9691 | 11.77 | 105.9414 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9485 | 12.3398 | 59.9667 | 11.77
105.9077 | 23.7695 | 59.984 | 22.77 | 105.9463 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.931 | 11.4826 | 59.9691 | 11.77 | 105.9497 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9568 | 12.3398 | 59.9667 | 11.77
105.916 | 23.7687 | 59.984 | 22.77 | 105.9547 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9395 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 105.9583 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9651 | 12.3395 | 59.9667 | 11.77
105.9244 | 23.7687 | 59.984 | 22.77 | 105.963 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9478 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 105.9666 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9736 | 12.3395 | 59.9667 | 11.77
105.9327 | 23.7687 | 59.984 | 22.77 | 105.9713 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9561 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 105.9749 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9819 | 12.3395 | 59.9667 | 11.77
105.9411 | 23.7687 | 59.984 | 22.77 | 105.9797 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9645 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 105.9832 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9902 | 12.3395 | 59.9667 | 11.77
105.9494 | 23.7692 | 59.984 | 22.77 | 105.988 | 22.7389 | 59.9652 | 22.77 | 105.9728 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 105.9915 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 105.9985 | 12.3394 | 59.9667 | 11.77
105.9577 | 23.7692 | 59.984 | 22.77 | 105.9963 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 105.9811 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 105.9998 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 106.0068 | 12.3394 | 59.9667 | 11.77
105.9661 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.0047 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 105.9895 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0081 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 106.0151 | 12.3421 | 59.9667 | 11.77
105.9744 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.013 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 105.9978 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0166 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 106.0237 | 12.3421 | 59.9667 | 11.77
105.9827 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.0214 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 106.0061 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0249 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 106.032 | 12.3421 | 59.9667 | 11.77
105.9911 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.0297 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 106.0144 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0332 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 106.0403 | 12.3421 | 59.9667 | 11.77
105.9994 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.0381 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 106.0228 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0415 | 12.3608 | 59.9699 | 11.77 | 106.0486 | 12.3421 | 59.9691 | 11.77
106.0077 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.0464 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 106.0311 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0498 | 12.3654 | 59.9707 | 11.77 | 106.0569 | 12.3421 | 59.9691 | 11.77
106.0161 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.0547 | 22.7382 | 59.9652 | 22.77 | 106.0394 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0581 | 12.3654 | 59.9707 | 11.77 | 106.0652 | 12.342 | 59.9691 | 11.77
106.0244 | 23.7692 | 59.9833 | 22.77 | 106.063 | 22.7383 | 59.9652 | 22.77 | 106.0479 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0667 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.0735 | 12.342 | 59.9691 | 11.77
106.0327 | 23.7717 | 59.9833 | 22.77 | 106.0714 | 22.7383 | 59.9652 | 22.77 | 106.0562 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.075 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.082 | 12.3463 | 59.9691 | 11.77
106.0411 | 23.7717 | 59.9833 | 22.77 | 106.0797 | 22.7383 | 59.9652 | 22.77 | 106.0645 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0833 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.0903 | 12.3463 | 59.9691 | 11.77
106.0494 | 23.771 | 59.9833 | 22.77 | 106.0881 | 22.7383 | 59.9652 | 22.77 | 106.0729 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0916 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.0986 | 12.3463 | 59.9691 | 11.77
106.0578 | 23.771 | 59.9833 | 22.77 | 106.0964 | 22.7393 | 59.9652 | 22.77 | 106.0812 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.0999 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1069 | 12.3463 | 59.9691 | 11.77
106.0661 | 23.771 | 59.9833 | 22.77 | 106.1047 | 22.7393 | 59.9652 | 22.77 | 106.0895 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1082 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1152 | 12.3463 | 59.9691 | 11.77
106.0744 | 23.771 | 59.9833 | 22.77 | 106.1131 | 22.7393 | 59.9652 | 22.77 | 106.0978 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1165 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1235 | 12.3463 | 59.9691 | 11.77
106.0828 | 23.771 | 59.9833 | 22.77 | 106.1214 | 22.7393 | 59.9652 | 22.77 | 106.1062 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.125 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1318 | 12.3418 | 59.9691 | 11.77
106.0911 | 23.771 | 59.9833 | 22.77 | 106.1298 | 22.7393 | 59.9645 | 22.77 | 106.1145 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1333 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1404 | 12.3418 | 59.9691 | 11.77
106.0994 | 23.7715 | 59.9833 | 22.77 | 106.1381 | 22.7393 | 59.9645 | 22.77 | 106.1228 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1416 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1487 | 12.3414 | 59.9691 | 11.77
106.1078 | 23.7715 | 59.9833 | 22.77 | 106.1464 | 22.7393 | 59.9645 | 22.77 | 106.1312 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1499 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.157 | 12.3414 | 59.9691 | 11.77
106.1161 | 23.7701 | 59.9833 | 22.77 | 106.1548 | 22.7393 | 59.9645 | 22.77 | 106.1395 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1582 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1653 | 12.3414 | 59.9691 | 11.77
106.1244 | 23.7701 | 59.9833 | 22.77 | 106.1631 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1478 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1665 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1736 | 12.3414 | 59.9691 | 11.77
106.1328 | 23.7701 | 59.9833 | 22.77 | 106.1714 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1562 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1748 | 12.361 | 59.9707 | 11.77 | 106.1819 | 12.3414 | 59.9691 | 11.77
106.1411 | 23.7701 | 59.9833 | 22.77 | 106.1798 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1646 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1833 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.1904 | 12.3414 | 59.9691 | 11.77
106.1494 | 23.7693 | 59.9833 | 22.77 | 106.1881 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1729 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.1917 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.1987 | 12.346 | 59.9691 | 11.77
106.1578 | 23.7693 | 59.9833 | 22.77 | 106.1965 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1812 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.207 | 12.346 | 59.9691 | 11.77
106.1661 | 23.7693 | 59.9821 | 22.77 | 106.2048 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1896 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2083 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.2153 | 12.3455 | 59.9691 | 11.77
106.1745 | 23.7693 | 59.9821 | 22.77 | 106.2131 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.1979 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2166 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.2236 | 12.3455 | 59.9691 | 11.77
106.1828 | 23.7693 | 59.9821 | 22.77 | 106.2215 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2062 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2249 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.2319 | 12.3411 | 59.9691 | 11.77
106.1911 | 23.7693 | 59.9821 | 22.77 | 106.2298 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2146 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2334 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.2402 | 12.3411 | 59.9691 | 11.77
106.1995 | 23.7594 | 59.9821 | 22.77 | 106.2382 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2229 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2417 | 12.279 | 59.9707 | 11.77 | 106.2488 | 12.3411 | 59.9714 | 11.77
106.2078 | 23.7594 | 59.9821 | 22.77 | 106.2465 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2312 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.25 | 12.279 | 59.9711 | 11.77 | 106.2571 | 12.3411 | 59.9714 | 11.77
106.2161 | 23.7594 | 59.9821 | 22.77 | 106.2548 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2396 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2583 | 12.279 | 59.9711 | 11.77 | 106.2654 | 12.3407 | 59.9714 | 11.77
106.2245 | 23.7594 | 59.9821 | 22.77 | 106.2632 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2479 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2666 | 12.2699 | 59.9711 | 11.77 | 106.2737 | 12.3407 | 59.9714 | 11.77
106.2328 | 23.758 | 59.9821 | 22.77 | 106.2715 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2562 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2749 | 12.2699 | 59.9711 | 11.77 | 106.282 | 12.3407 | 59.9714 | 11.77
106.2411 | 23.758 | 59.9821 | 22.77 | 106.2798 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2645 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2832 | 12.1991 | 59.9711 | 11.77 | 106.2903 | 12.3407 | 59.9714 | 11.77
106.2495 | 23.7572 | 59.9821 | 22.77 | 106.2882 | 22.7386 | 59.9645 | 22.77 | 106.2729 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.2917 | 12.1991 | 59.9711 | 11.77 | 106.2986 | 12.3407 | 59.9714 | 11.77
106.2578 | 23.7572 | 59.9821 | 22.77 | 106.2965 | 22.7397 | 59.9645 | 22.77 | 106.2812 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.3 | 12.1991 | 59.9711 | 11.77 | 106.3071 | 12.3407 | 59.9714 | 11.77
106.2661 | 23.7562 | 59.9821 | 22.77 | 106.3049 | 22.7397 | 59.9645 | 22.77 | 106.2896 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.3083 | 12.1991 | 59.9711 | 11.77 | 106.3154 | 12.343 | 59.9714 | 11.77
106.2745 | 23.7562 | 59.9821 | 22.77 | 106.3132 | 22.7397 | 59.9645 | 22.77 | 106.298 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.3167 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3237 | 12.343 | 59.9714 | 11.77
106.2828 | 23.7562 | 59.9821 | 22.77 | 106.3215 | 22.7397 | 59.9645 | 22.77 | 106.3063 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.325 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.332 | 12.2634 | 59.9714 | 11.77
106.2912 | 23.7562 | 59.9821 | 22.77 | 106.3299 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3146 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.3333 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3403 | 12.2634 | 59.9714 | 11.77
106.2995 | 23.7548 | 59.9821 | 22.77 | 106.3382 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.323 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.3416 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3486 | 12.2632 | 59.9714 | 11.77
106.3078 | 23.7548 | 59.9821 | 22.77 | 106.3466 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3313 | 11.4826 | 59.9687 | 11.77 | 106.3501 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3572 | 12.2632 | 59.9714 | 11.77
106.3162 | 23.7548 | 59.9821 | 22.77 | 106.3549 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3396 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.3584 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3655 | 12.2632 | 59.9714 | 11.77
106.3245 | 23.7548 | 59.9821 | 22.77 | 106.3632 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.348 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.3667 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3738 | 12.2632 | 59.9714 | 11.77
106.3328 | 23.7542 | 59.9821 | 22.77 | 106.3716 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3563 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.375 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3821 | 12.2625 | 59.9714 | 11.77
106.3412 | 23.7542 | 59.9821 | 22.77 | 106.3799 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3646 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.3833 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3904 | 12.2625 | 59.9714 | 11.77
106.3495 | 23.7547 | 59.9821 | 22.77 | 106.3882 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3729 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.3916 | 12.0881 | 59.9711 | 11.77 | 106.3987 | 12.2622 | 59.9714 | 11.77
106.3578 | 23.7547 | 59.9821 | 22.77 | 106.3966 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3813 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.4001 | 12.0878 | 59.9711 | 11.77 | 106.407 | 12.2622 | 59.9714 | 11.77
106.3662 | 23.7109 | 59.9805 | 22.77 | 106.4049 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3896 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.4084 | 12.0878 | 59.9711 | 11.77 | 106.4155 | 12.2585 | 59.9714 | 11.77
106.3745 | 23.7109 | 59.9805 | 22.77 | 106.4133 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.3979 | 11.4785 | 59.9691 | 11.77 | 106.4167 | 12.0878 | 59.9711 | 11.77 | 106.4238 | 12.2585 | 59.9714 | 11.77
106.3828 | 23.7096 | 59.9804 | 22.77 | 106.4216 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.4064 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.425 | 12.0878 | 59.9711 | 11.77 | 106.4321 | 12.2578 | 59.9714 | 11.77
106.3912 | 23.7096 | 59.9804 | 22.77 | 106.4299 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.4147 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4333 | 12.0871 | 59.9711 | 11.77 | 106.4404 | 12.2578 | 59.9714 | 11.77
106.3995 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.4383 | 22.7397 | 59.9637 | 22.77 | 106.423 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4417 | 12.0871 | 59.9711 | 11.77 | 106.4487 | 12.2575 | 59.9742 | 11.77
106.4079 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.4466 | 22.699 | 59.9637 | 22.77 | 106.4314 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.45 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.457 | 12.2575 | 59.9742 | 11.77
106.4162 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.455 | 22.699 | 59.9637 | 22.77 | 106.4397 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4585 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.4653 | 12.2575 | 59.9742 | 11.77
106.4245 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.4633 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.448 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4668 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.4739 | 12.2575 | 59.9742 | 11.77
106.4329 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.4716 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.4563 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4751 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.4822 | 12.2609 | 59.9742 | 11.77
106.4412 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.48 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.4647 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4834 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.4905 | 12.2609 | 59.9742 | 11.77
106.4495 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.4883 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.473 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.4917 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.4988 | 12.2609 | 59.9742 | 11.77
106.4579 | 23.7013 | 59.9804 | 22.77 | 106.4966 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.4813 | 11.4783 | 59.9691 | 11.77 | 106.5 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5071 | 12.2609 | 59.9742 | 11.77
106.4662 | 23.7018 | 59.9804 | 22.77 | 106.505 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.4897 | 11.4781 | 59.9691 | 11.77 | 106.5083 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5154 | 12.2368 | 59.9742 | 11.77
106.4745 | 23.7018 | 59.9804 | 22.77 | 106.5133 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.498 | 11.4781 | 59.9691 | 11.77 | 106.5168 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5239 | 12.2368 | 59.9742 | 11.77
106.4829 | 23.7018 | 59.9804 | 22.77 | 106.5217 | 22.7019 | 59.9637 | 22.77 | 106.5063 | 11.4781 | 59.9691 | 11.77 | 106.5251 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5322 | 12.2361 | 59.9742 | 11.77
106.4912 | 23.7018 | 59.9804 | 22.77 | 106.53 | 22.7019 | 59.9633 | 22.77 | 106.5148 | 11.4781 | 59.9691 | 11.77 | 106.5334 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5405 | 12.2361 | 59.9742 | 11.77
106.4996 | 23.7005 | 59.9804 | 22.77 | 106.5383 | 22.7019 | 59.9633 | 22.77 | 106.5231 | 11.4781 | 59.9691 | 11.77 | 106.5417 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5488 | 12.2327 | 59.9742 | 11.77
106.5079 | 23.7005 | 59.9804 | 22.77 | 106.5467 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5314 | 11.4781 | 59.9691 | 11.77 | 106.55 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5571 | 12.2327 | 59.9742 | 11.77
106.5162 | 23.6999 | 59.9804 | 22.77 | 106.555 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5397 | 11.4781 | 59.9695 | 11.77 | 106.5583 | 12.0871 | 59.9719 | 11.77 | 106.5654 | 12.2327 | 59.9742 | 11.77
106.5246 | 23.6999 | 59.9804 | 22.77 | 106.5634 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5481 | 11.4781 | 59.9695 | 11.77 | 106.5667 | 12.0868 | 59.9719 | 11.77 | 106.5737 | 12.2327 | 59.9742 | 11.77
106.5329 | 23.6999 | 59.9804 | 22.77 | 106.5717 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5564 | 11.4781 | 59.9695 | 11.77 | 106.5752 | 12.0868 | 59.9719 | 11.77 | 106.5823 | 12.2324 | 59.9742 | 11.77
106.5412 | 23.6999 | 59.9804 | 22.77 | 106.58 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5647 | 11.4781 | 59.9695 | 11.77 | 106.5835 | 12.0868 | 59.9719 | 11.77 | 106.5906 | 12.2324 | 59.9742 | 11.77
106.5496 | 23.7004 | 59.9804 | 22.77 | 106.5884 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5731 | 11.4781 | 59.9695 | 11.77 | 106.5918 | 12.0868 | 59.9719 | 11.77 | 106.5989 | 12.2324 | 59.9742 | 11.77
106.5579 | 23.7004 | 59.9804 | 22.77 | 106.5967 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5814 | 11.4781 | 59.9695 | 11.77 | 106.6001 | 12.0915 | 59.9719 | 11.77 | 106.6072 | 12.2324 | 59.9742 | 11.77
106.5662 | 23.7004 | 59.9785 | 22.77 | 106.605 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5897 | 11.4803 | 59.9695 | 11.77 | 106.6084 | 12.0915 | 59.9719 | 11.77 | 106.6155 | 12.2351 | 59.9742 | 11.77
106.5746 | 23.7004 | 59.9785 | 22.77 | 106.6134 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.5981 | 11.4803 | 59.9695 | 11.77 | 106.6167 | 12.0915 | 59.9719 | 11.77 | 106.6238 | 12.2351 | 59.9742 | 11.77
106.5829 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6217 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6064 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6252 | 12.0915 | 59.9719 | 11.77 | 106.6321 | 12.2352 | 59.9742 | 11.77
106.5912 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6301 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6147 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6335 | 12.0915 | 59.9719 | 11.77 | 106.6406 | 12.2352 | 59.9742 | 11.77
106.5996 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6384 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.623 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6418 | 12.0915 | 59.9719 | 11.77 | 106.6489 | 12.2349 | 59.9766 | 11.77
106.6079 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6467 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6315 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6501 | 12.0915 | 59.9727 | 11.77 | 106.6572 | 12.2349 | 59.9766 | 11.77
106.6163 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6551 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6398 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6584 | 12.0915 | 59.9727 | 11.77 | 106.6655 | 12.2349 | 59.9766 | 11.77
106.6246 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6634 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6481 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6667 | 12.0915 | 59.9727 | 11.77 | 106.6738 | 12.2349 | 59.9766 | 11.77
106.6329 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6718 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6565 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.675 | 12.0915 | 59.9727 | 11.77 | 106.6821 | 12.2308 | 59.9766 | 11.77
106.6413 | 23.6986 | 59.9785 | 22.77 | 106.6801 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6648 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6836 | 12.0915 | 59.9727 | 11.77 | 106.6904 | 12.2308 | 59.9766 | 11.77
106.6496 | 23.6955 | 59.9785 | 22.77 | 106.6884 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6731 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.6919 | 12.0915 | 59.9727 | 11.77 | 106.699 | 12.2308 | 59.9766 | 11.77
106.6579 | 23.6955 | 59.9785 | 22.77 | 106.6968 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6815 | 11.4839 | 59.9695 | 11.77 | 106.7002 | 12.0912 | 59.9727 | 11.77 | 106.7073 | 12.2308 | 59.9766 | 11.77
106.6663 | 23.6955 | 59.9785 | 22.77 | 106.7051 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6898 | 11.4837 | 59.9695 | 11.77 | 106.7085 | 12.0912 | 59.9727 | 11.77 | 106.7156 | 12.2309 | 59.9766 | 11.77
106.6746 | 23.6955 | 59.9785 | 22.77 | 106.7134 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.6981 | 11.4837 | 59.9695 | 11.77 | 106.7168 | 12.0912 | 59.9727 | 11.77 | 106.7239 | 12.2309 | 59.9766 | 11.77
106.683 | 23.6949 | 59.9785 | 22.77 | 106.7218 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.7064 | 11.4837 | 59.9695 | 11.77 | 106.7251 | 12.0912 | 59.9727 | 11.77 | 106.7322 | 12.2306 | 59.9766 | 11.77
106.6913 | 23.6949 | 59.9785 | 22.77 | 106.7301 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7148 | 11.4837 | 59.9695 | 11.77 | 106.7334 | 12.0912 | 59.9727 | 11.77 | 106.7405 | 12.2306 | 59.9766 | 11.77
106.6996 | 23.6936 | 59.9785 | 22.77 | 106.7385 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7231 | 11.4837 | 59.9695 | 11.77 | 106.7419 | 12.0912 | 59.9727 | 11.77 | 106.7488 | 12.2306 | 59.9766 | 11.77
106.708 | 23.6936 | 59.9785 | 22.77 | 106.7468 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7314 | 11.4837 | 59.9695 | 11.77 | 106.7502 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.7573 | 12.2306 | 59.9766 | 11.77
106.7163 | 23.6936 | 59.9785 | 22.77 | 106.7551 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7399 | 11.4837 | 59.9707 | 11.77 | 106.7585 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.7656 | 12.2306 | 59.9766 | 11.77
106.7246 | 23.6936 | 59.9785 | 22.77 | 106.7635 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7482 | 11.4837 | 59.9707 | 11.77 | 106.7668 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.7739 | 12.2306 | 59.9766 | 11.77
106.733 | 23.6936 | 59.9785 | 22.77 | 106.7718 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7565 | 11.5256 | 59.9707 | 11.77 | 106.7751 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.7822 | 12.2334 | 59.9766 | 11.77
106.7413 | 23.6936 | 59.9785 | 22.77 | 106.7802 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7649 | 11.5256 | 59.9707 | 11.77 | 106.7834 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.7905 | 12.2334 | 59.9766 | 11.77
106.7496 | 23.6941 | 59.9785 | 22.77 | 106.7885 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7732 | 11.5256 | 59.9707 | 11.77 | 106.792 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.7988 | 12.2334 | 59.9766 | 11.77
106.758 | 23.6941 | 59.9785 | 22.77 | 106.7968 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7815 | 11.5256 | 59.9707 | 11.77 | 106.8003 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.8074 | 12.2334 | 59.9766 | 11.77
106.7663 | 23.6941 | 59.9769 | 22.77 | 106.8052 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7898 | 11.5256 | 59.9707 | 11.77 | 106.8086 | 12.0913 | 59.9727 | 11.77 | 106.8157 | 12.2331 | 59.9766 | 11.77
106.7747 | 23.6941 | 59.9769 | 22.77 | 106.8135 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.7982 | 11.5256 | 59.9707 | 11.77 | 106.8169 | 12.091 | 59.9727 | 11.77 | 106.824 | 12.2331 | 59.9766 | 11.77
106.783 | 23.6941 | 59.9769 | 22.77 | 106.8218 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8065 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8252 | 12.091 | 59.9727 | 11.77 | 106.8323 | 12.2331 | 59.9766 | 11.77
106.7913 | 23.6941 | 59.9769 | 22.77 | 106.8302 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8148 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8335 | 12.0902 | 59.9727 | 11.77 | 106.8406 | 12.2331 | 59.9766 | 11.77
106.7997 | 23.6934 | 59.9769 | 22.77 | 106.8385 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8232 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8418 | 12.0902 | 59.9727 | 11.77 | 106.8489 | 12.2331 | 59.9785 | 11.77
106.808 | 23.6934 | 59.9769 | 22.77 | 106.8469 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8315 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8503 | 12.0902 | 59.9739 | 11.77 | 106.8572 | 12.2331 | 59.9785 | 11.77
106.8163 | 23.696 | 59.9769 | 22.77 | 106.8552 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8398 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8586 | 12.0902 | 59.9739 | 11.77 | 106.8657 | 12.2324 | 59.9785 | 11.77
106.8247 | 23.696 | 59.9769 | 22.77 | 106.8635 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8483 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8669 | 12.0902 | 59.9739 | 11.77 | 106.874 | 12.2324 | 59.9785 | 11.77
106.833 | 23.6956 | 59.9769 | 22.77 | 106.8719 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8566 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8752 | 12.0902 | 59.9739 | 11.77 | 106.8823 | 12.2325 | 59.9785 | 11.77
106.8413 | 23.6956 | 59.9769 | 22.77 | 106.8802 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8649 | 11.5254 | 59.9707 | 11.77 | 106.8835 | 12.0902 | 59.9739 | 11.77 | 106.8906 | 12.2325 | 59.9785 | 11.77
106.8497 | 23.6956 | 59.9769 | 22.77 | 106.8885 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8732 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.8918 | 12.0902 | 59.9739 | 11.77 | 106.8989 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.858 | 23.6956 | 59.9769 | 22.77 | 106.8969 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8816 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.9001 | 12.0903 | 59.9739 | 11.77 | 106.9072 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.8663 | 23.6956 | 59.9769 | 22.77 | 106.9052 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8899 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.9087 | 12.0903 | 59.9739 | 11.77 | 106.9155 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.8747 | 23.6956 | 59.9769 | 22.77 | 106.9136 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.8982 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.917 | 12.0903 | 59.9739 | 11.77 | 106.9241 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.883 | 23.6961 | 59.9769 | 22.77 | 106.9219 | 22.6944 | 59.9629 | 22.77 | 106.9066 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.9253 | 12.0903 | 59.9739 | 11.77 | 106.9324 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.8914 | 23.6961 | 59.9769 | 22.77 | 106.9302 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9149 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.9336 | 12.0903 | 59.9739 | 11.77 | 106.9407 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.8997 | 23.6961 | 59.9769 | 22.77 | 106.9386 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9232 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.9419 | 12.0903 | 59.9739 | 11.77 | 106.949 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.908 | 23.6961 | 59.9769 | 22.77 | 106.9469 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9316 | 11.5244 | 59.9707 | 11.77 | 106.9502 | 12.09 | 59.9739 | 11.77 | 106.9573 | 12.2322 | 59.9785 | 11.77
106.9164 | 23.6961 | 59.9769 | 22.77 | 106.9553 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9399 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 106.9585 | 12.09 | 59.9739 | 11.77 | 106.9656 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9247 | 23.6961 | 59.9769 | 22.77 | 106.9636 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9482 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 106.967 | 12.0946 | 59.9739 | 11.77 | 106.9739 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.933 | 23.6949 | 59.9769 | 22.77 | 106.9719 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9565 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 106.9753 | 12.0946 | 59.9739 | 11.77 | 106.9824 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9414 | 23.6949 | 59.9769 | 22.77 | 106.9803 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.965 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 106.9836 | 12.0946 | 59.9739 | 11.77 | 106.9907 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9497 | 23.6949 | 59.9769 | 22.77 | 106.9886 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9733 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 106.9919 | 12.0946 | 59.9739 | 11.77 | 106.999 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9581 | 23.6949 | 59.9769 | 22.77 | 106.9969 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9816 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0002 | 12.0946 | 59.9739 | 11.77 | 107.0073 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9664 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0053 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.99 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0085 | 12.0946 | 59.9739 | 11.77 | 107.0156 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9747 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0136 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 106.9983 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0171 | 12.0947 | 59.9739 | 11.77 | 107.0239 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9831 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.022 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0066 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0254 | 12.0947 | 59.9739 | 11.77 | 107.0322 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9914 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0303 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.015 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0337 | 12.0947 | 59.9739 | 11.77 | 107.0408 | 12.2313 | 59.9785 | 11.77
106.9997 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0386 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0233 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.042 | 12.0947 | 59.9739 | 11.77 | 107.0491 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0081 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.047 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0316 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0503 | 12.0939 | 59.9754 | 11.77 | 107.0574 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0164 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0553 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0399 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0586 | 12.0939 | 59.9754 | 11.77 | 107.0657 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0247 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0637 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0483 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0669 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.074 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0331 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.072 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0566 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0754 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.0823 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0414 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0804 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0649 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.0837 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.0906 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0498 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.0887 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0734 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.092 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.0991 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0581 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.097 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0817 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.1003 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.1074 | 12.2313 | 59.9805 | 11.77
107.0664 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1053 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.09 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.1086 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.1157 | 12.2312 | 59.9805 | 11.77
107.0748 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1137 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.0984 | 11.5244 | 59.9711 | 11.77 | 107.1169 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.124 | 12.2312 | 59.9805 | 11.77
107.0831 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.122 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1067 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.1252 | 12.0936 | 59.9754 | 11.77 | 107.1323 | 12.2291 | 59.9805 | 11.77
107.0914 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1304 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.115 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.1338 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1406 | 12.2291 | 59.9805 | 11.77
107.0998 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1387 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1233 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.1421 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1489 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1081 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.147 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1317 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.1504 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1575 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1165 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1554 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.14 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.1587 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1658 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1248 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1637 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1483 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.167 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1741 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1331 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1721 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1567 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.1753 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1824 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1415 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1804 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.165 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.1836 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.1907 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1498 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1888 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1733 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.1921 | 12.0937 | 59.9754 | 11.77 | 107.199 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1581 | 23.6944 | 59.9757 | 22.77 | 107.1971 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1818 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2004 | 12.0934 | 59.9754 | 11.77 | 107.2073 | 12.2274 | 59.9805 | 11.77
107.1665 | 23.6944 | 59.9753 | 22.77 | 107.2054 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1901 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2087 | 12.0934 | 59.9754 | 11.77 | 107.2158 | 12.1468 | 59.9805 | 11.77
107.1748 | 23.6944 | 59.9753 | 22.77 | 107.2137 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.1984 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.217 | 12.0926 | 59.9754 | 11.77 | 107.2241 | 12.1468 | 59.9805 | 11.77
107.1832 | 23.6944 | 59.9753 | 22.77 | 107.2221 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2067 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2253 | 12.0926 | 59.9754 | 11.77 | 107.2324 | 12.1468 | 59.9805 | 11.77
107.1915 | 23.6944 | 59.9753 | 22.77 | 107.2304 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2151 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2336 | 12.0926 | 59.9754 | 11.77 | 107.2407 | 12.1468 | 59.9805 | 11.77
107.1998 | 23.6981 | 59.9753 | 22.77 | 107.2388 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2234 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2422 | 12.0926 | 59.9754 | 11.77 | 107.249 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2082 | 23.6981 | 59.9753 | 22.77 | 107.2471 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2317 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2505 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.2573 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2165 | 23.6981 | 59.9753 | 22.77 | 107.2554 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2401 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2588 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.2656 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2248 | 23.6981 | 59.9753 | 22.77 | 107.2638 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2484 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2671 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.2742 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2332 | 23.5521 | 59.9753 | 22.77 | 107.2721 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2567 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2754 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.2825 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2415 | 23.5521 | 59.9753 | 22.77 | 107.2805 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2651 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.2837 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.2908 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2498 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.2888 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2734 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.292 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.2991 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2582 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.2971 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2817 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3005 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.3074 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2665 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3055 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.29 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3088 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.3157 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2749 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3138 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.2985 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3171 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.3242 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2832 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3221 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3068 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3254 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.3325 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2915 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3305 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3151 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3337 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.3408 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.2999 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3388 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3235 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.342 | 12.0926 | 59.9766 | 11.77 | 107.3491 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3082 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3472 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3318 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3503 | 12.0927 | 59.9766 | 11.77 | 107.3574 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3165 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3555 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3401 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3589 | 12.0927 | 59.9766 | 11.77 | 107.3657 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3249 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3638 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3485 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3672 | 12.0927 | 59.9766 | 11.77 | 107.374 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3332 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3722 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3568 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3755 | 12.0927 | 59.9766 | 11.77 | 107.3826 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3415 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3805 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3651 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3838 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.3909 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3499 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3889 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3734 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.3921 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.3992 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3582 | 23.4372 | 59.9753 | 22.77 | 107.3972 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3818 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4004 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.4075 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3666 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4055 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3901 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4087 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.4158 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3749 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4139 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.3984 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4172 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.4241 | 12.1468 | 59.9813 | 11.77
107.3832 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4222 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4069 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4255 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.4324 | 12.1467 | 59.9813 | 11.77
107.3916 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4305 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4152 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4338 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.4409 | 12.1467 | 59.9813 | 11.77
107.3999 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4389 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4235 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4421 | 12.0925 | 59.9766 | 11.77 | 107.4492 | 12.1428 | 59.9809 | 11.77
107.4082 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4472 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4319 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4504 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.4575 | 12.1428 | 59.9809 | 11.77
107.4166 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4556 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4402 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4587 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.4658 | 12.1428 | 59.9809 | 11.77
107.4249 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4639 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4485 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.467 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.4741 | 12.1428 | 59.9809 | 11.77
107.4332 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4723 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4568 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4756 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.4824 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4416 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4806 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4652 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4839 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.4907 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4499 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4889 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4735 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.4922 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.4993 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4583 | 23.4372 | 59.975 | 22.77 | 107.4973 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4818 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5005 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5076 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4666 | 23.4299 | 59.975 | 22.77 | 107.5056 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4902 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5088 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5159 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4749 | 23.4299 | 59.975 | 22.77 | 107.5139 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.4985 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5171 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5242 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4833 | 23.4299 | 59.975 | 22.77 | 107.5223 | 22.6944 | 59.9633 | 22.77 | 107.5068 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5254 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5325 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4916 | 23.4299 | 59.975 | 22.77 | 107.5306 | 22.6944 | 59.9637 | 22.77 | 107.5153 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5339 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5408 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.4999 | 23.4304 | 59.975 | 22.77 | 107.5389 | 22.6944 | 59.9637 | 22.77 | 107.5236 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5422 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5491 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.5083 | 23.4304 | 59.975 | 22.77 | 107.5473 | 22.6944 | 59.9637 | 22.77 | 107.5319 | 11.5261 | 59.9715 | 11.77 | 107.5505 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5576 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.5166 | 23.4304 | 59.975 | 22.77 | 107.5556 | 22.6944 | 59.9637 | 22.77 | 107.5402 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.5588 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5659 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.5249 | 23.4304 | 59.975 | 22.77 | 107.564 | 22.6944 | 59.9637 | 22.77 | 107.5486 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.5671 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5742 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.5333 | 23.4304 | 59.975 | 22.77 | 107.5723 | 22.6944 | 59.9637 | 22.77 | 107.5569 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.5754 | 12.0925 | 59.9774 | 11.77 | 107.5825 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.5416 | 23.4304 | 59.975 | 22.77 | 107.5807 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.5652 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.584 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.5908 | 12.0733 | 59.9809 | 11.77
107.55 | 23.4316 | 59.975 | 22.77 | 107.589 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.5736 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.5923 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.5991 | 12.0773 | 59.9809 | 11.77
107.5583 | 23.4316 | 59.975 | 22.77 | 107.5973 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.5819 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6006 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6074 | 12.0773 | 59.9809 | 11.77
107.5666 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6057 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.5902 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6089 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.616 | 12.0773 | 59.9809 | 11.77
107.575 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.614 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.5986 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6172 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6243 | 12.0773 | 59.9809 | 11.77
107.5833 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6223 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.6069 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6255 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6326 | 12.0746 | 59.9809 | 11.77
107.5916 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6307 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.6152 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6338 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6409 | 12.0746 | 59.9809 | 11.77
107.6 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.639 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.6235 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6423 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6492 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.6083 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6473 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.632 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6506 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6575 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.6167 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6557 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.6403 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6589 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6658 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.625 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.664 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.6486 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6672 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6743 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.6333 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6724 | 22.6979 | 59.9637 | 22.77 | 107.657 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6755 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6826 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.6417 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6807 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.6653 | 11.5261 | 59.9711 | 11.77 | 107.6838 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6909 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.65 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6891 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.6736 | 11.5237 | 59.9711 | 11.77 | 107.6921 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.6992 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.6583 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.6974 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.682 | 11.5237 | 59.9711 | 11.77 | 107.7007 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7075 | 12.0746 | 59.9797 | 11.77
107.6667 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.7057 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.6903 | 11.5201 | 59.9711 | 11.77 | 107.709 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7158 | 12.0707 | 59.9797 | 11.77
107.675 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.7141 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.6986 | 11.5201 | 59.9711 | 11.77 | 107.7173 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7241 | 12.0707 | 59.9797 | 11.77
107.6833 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.7224 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7069 | 11.5201 | 59.9711 | 11.77 | 107.7256 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7327 | 12.0705 | 59.9797 | 11.77
107.6917 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.7307 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7153 | 11.5201 | 59.9711 | 11.77 | 107.7339 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.741 | 12.0705 | 59.9797 | 11.77
107.7 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.7391 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7236 | 11.5201 | 59.9711 | 11.77 | 107.7422 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7493 | 12.0705 | 59.9797 | 11.77
107.7084 | 23.4316 | 59.9757 | 22.77 | 107.7474 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7319 | 11.5201 | 59.9711 | 11.77 | 107.7505 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7576 | 12.0705 | 59.9797 | 11.77
107.7167 | 23.4411 | 59.9757 | 22.77 | 107.7557 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7404 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.759 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7659 | 12.0712 | 59.9797 | 11.77
107.725 | 23.4411 | 59.9757 | 22.77 | 107.7641 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7487 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.7673 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7742 | 12.0712 | 59.9797 | 11.77
107.7334 | 23.4411 | 59.9757 | 22.77 | 107.7724 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.757 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.7756 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7825 | 12.0712 | 59.9797 | 11.77
107.7417 | 23.4411 | 59.9757 | 22.77 | 107.7808 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7654 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.7839 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.791 | 12.0712 | 59.9797 | 11.77
107.75 | 23.4493 | 59.9757 | 22.77 | 107.7891 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7737 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.7922 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.7993 | 12.0712 | 59.9797 | 11.77
107.7584 | 23.4493 | 59.9757 | 22.77 | 107.7975 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.782 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8005 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.8076 | 12.0712 | 59.9797 | 11.77
107.7667 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8058 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7903 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8088 | 12.0937 | 59.9774 | 11.77 | 107.8159 | 12.0713 | 59.9797 | 11.77
107.7751 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8141 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.7987 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8174 | 12.0955 | 59.9774 | 11.77 | 107.8242 | 12.0713 | 59.9797 | 11.77
107.7834 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8224 | 22.6968 | 59.9637 | 22.77 | 107.807 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8257 | 12.0955 | 59.9774 | 11.77 | 107.8325 | 12.0713 | 59.9797 | 11.77
107.7917 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8308 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8153 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.834 | 12.0955 | 59.9774 | 11.77 | 107.8408 | 12.0713 | 59.9797 | 11.77
107.8001 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8391 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8237 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8423 | 12.0955 | 59.9774 | 11.77 | 107.8494 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8084 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8475 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.832 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8506 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.8577 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8167 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8558 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8403 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8589 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.866 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8251 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8641 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8488 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8672 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.8743 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8334 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8725 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8571 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8757 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.8826 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8418 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8808 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8654 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.884 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.8909 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8501 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8892 | 22.7043 | 59.9637 | 22.77 | 107.8737 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.8923 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.8992 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8584 | 23.4505 | 59.9761 | 22.77 | 107.8975 | 22.7049 | 59.9637 | 22.77 | 107.8821 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9006 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9077 | 12.0676 | 59.9785 | 11.77
107.8668 | 23.4432 | 59.9761 | 22.77 | 107.9059 | 22.7049 | 59.9637 | 22.77 | 107.8904 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9089 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.916 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.8751 | 23.4432 | 59.9761 | 22.77 | 107.9142 | 22.7049 | 59.9637 | 22.77 | 107.8987 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9172 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9243 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.8834 | 23.4432 | 59.9761 | 22.77 | 107.9225 | 22.7049 | 59.9637 | 22.77 | 107.9071 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9258 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9326 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.8918 | 23.4432 | 59.9761 | 22.77 | 107.9308 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9154 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9341 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9409 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.9001 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9392 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9237 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9424 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9492 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.9084 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9475 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9321 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9507 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9575 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.9168 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9559 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9404 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.959 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9661 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.9251 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9642 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9487 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9673 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9744 | 12.0663 | 59.9785 | 11.77
107.9335 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9725 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.957 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9756 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9827 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9418 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9809 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9655 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9841 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.991 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9501 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9892 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9738 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 107.9924 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 107.9993 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9585 | 23.4359 | 59.9761 | 22.77 | 107.9976 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9821 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 108.0007 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0076 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9668 | 23.4359 | 59.9773 | 22.77 | 108.0059 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9905 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 108.009 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0161 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9751 | 23.4359 | 59.9773 | 22.77 | 108.0143 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 107.9988 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 108.0173 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0244 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9835 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0226 | 22.7049 | 59.9641 | 22.77 | 108.0071 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 108.0256 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0327 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
107.9918 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0309 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0155 | 11.5201 | 59.9707 | 11.77 | 108.0339 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.041 | 12.0664 | 59.9785 | 11.77
108.0001 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0392 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0238 | 11.519 | 59.9707 | 11.77 | 108.0425 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0493 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0085 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0476 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0321 | 11.519 | 59.9707 | 11.77 | 108.0508 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0576 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0168 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0559 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0404 | 11.5192 | 59.9707 | 11.77 | 108.0591 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0659 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0252 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0643 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0488 | 11.5192 | 59.9707 | 11.77 | 108.0674 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0745 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0335 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0726 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0571 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.0757 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0828 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0418 | 23.4371 | 59.9773 | 22.77 | 108.0809 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0654 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.084 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0911 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0502 | 23.4401 | 59.9773 | 22.77 | 108.0893 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0739 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.0923 | 12.0955 | 59.9778 | 11.77 | 108.0994 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0585 | 23.4401 | 59.9773 | 22.77 | 108.0976 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0822 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.1008 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1077 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0668 | 23.4483 | 59.9773 | 22.77 | 108.106 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0905 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.1091 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.116 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0752 | 23.4483 | 59.9773 | 22.77 | 108.1143 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.0989 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.1174 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1243 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0835 | 23.4483 | 59.9773 | 22.77 | 108.1227 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.1072 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.1257 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1328 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.0918 | 23.4483 | 59.9773 | 22.77 | 108.131 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.1155 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.134 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1411 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1002 | 23.4483 | 59.9773 | 22.77 | 108.1393 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.1238 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.1423 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1494 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1085 | 23.4483 | 59.9773 | 22.77 | 108.1476 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.1322 | 11.5209 | 59.9707 | 11.77 | 108.1506 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1577 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1169 | 23.4521 | 59.9773 | 22.77 | 108.156 | 22.4777 | 59.9641 | 22.77 | 108.1405 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.1592 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.166 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1252 | 23.4521 | 59.9773 | 22.77 | 108.1643 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1488 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.1675 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1743 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1335 | 23.4521 | 59.9773 | 22.77 | 108.1727 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1572 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.1758 | 12.0807 | 59.9778 | 11.77 | 108.1826 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1419 | 23.4521 | 59.9773 | 22.77 | 108.181 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1655 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.1841 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.1912 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1502 | 23.455 | 59.9773 | 22.77 | 108.1893 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1738 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.1924 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.1995 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1585 | 23.455 | 59.9773 | 22.77 | 108.1977 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1823 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.2007 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.2078 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1669 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.206 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1906 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.209 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.2161 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1752 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2144 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.1989 | 11.5209 | 59.9699 | 11.77 | 108.2175 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.2244 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1835 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2227 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.2072 | 11.5211 | 59.9699 | 11.77 | 108.2258 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.2327 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.1919 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.231 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.2156 | 11.5211 | 59.9699 | 11.77 | 108.2341 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.241 | 12.0664 | 59.9773 | 11.77
108.2002 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2394 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.2239 | 11.5211 | 59.9699 | 11.77 | 108.2424 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.2495 | 12.0664 | 59.9777 | 11.77
108.2086 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2477 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.2322 | 11.5211 | 59.9699 | 11.77 | 108.2507 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.2578 | 12.0664 | 59.9777 | 11.77
108.2169 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.256 | 22.4802 | 59.9641 | 22.77 | 108.2406 | 11.5211 | 59.9699 | 11.77 | 108.259 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.2661 | 12.0664 | 59.9777 | 11.77
108.2252 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2644 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.2489 | 11.5211 | 59.9699 | 11.77 | 108.2673 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.2744 | 12.0664 | 59.9777 | 11.77
108.2336 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2727 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.2572 | 11.5212 | 59.9699 | 11.77 | 108.2759 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.2827 | 12.0664 | 59.9777 | 11.77
108.2419 | 23.455 | 59.9781 | 22.77 | 108.2811 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.2656 | 11.5212 | 59.9699 | 11.77 | 108.2842 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.291 | 12.0664 | 59.9777 | 11.77
108.2502 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.2894 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.2739 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.2925 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.2993 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.2586 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.2977 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.2822 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3008 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3079 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.2669 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3061 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.2905 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3091 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3162 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.2753 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3144 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.299 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3174 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3245 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.2836 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3228 | 22.4774 | 59.9641 | 22.77 | 108.3073 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3259 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3328 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.2919 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3311 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3156 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3342 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3411 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3003 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3394 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.324 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3425 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3494 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3086 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3478 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3323 | 11.5221 | 59.9699 | 11.77 | 108.3508 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3579 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3169 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3561 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3406 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.3591 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3662 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3253 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3644 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.349 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.3674 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3745 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3336 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3728 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3573 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.3757 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3828 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3419 | 23.288 | 59.9781 | 22.77 | 108.3811 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3656 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.3843 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3911 | 12.0662 | 59.9777 | 11.77
108.3503 | 23.281 | 59.9781 | 22.77 | 108.3895 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3739 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.3926 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.3994 | 12.0657 | 59.9777 | 11.77
108.3586 | 23.281 | 59.9781 | 22.77 | 108.3978 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3823 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4009 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.4077 | 12.0657 | 59.9777 | 11.77
108.3669 | 23.281 | 59.9781 | 22.77 | 108.4061 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3906 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4092 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.4163 | 12.0657 | 59.9777 | 11.77
108.3753 | 23.281 | 59.9781 | 22.77 | 108.4145 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.3989 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4175 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.4246 | 12.0657 | 59.9777 | 11.77
108.3836 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4228 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4073 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4258 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.4329 | 12.0657 | 59.9777 | 11.77
108.392 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4312 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4156 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4341 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.4412 | 12.0657 | 59.9777 | 11.77
108.4003 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4395 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.424 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4426 | 11.9299 | 59.9774 | 11.77 | 108.4495 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4086 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4478 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4324 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4509 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.4578 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.417 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4562 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4407 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4592 | 11.9299 | 59.9778 | 11.77 | 108.4661 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4253 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4645 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.449 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4675 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.4746 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4336 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4728 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4573 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4758 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.4829 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.442 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4812 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4657 | 11.5221 | 59.9695 | 11.77 | 108.4841 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.4912 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4503 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4895 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.474 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.4924 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.4995 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4586 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.4979 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4823 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.501 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5078 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.467 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5062 | 22.4774 | 59.9648 | 22.77 | 108.4907 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.5093 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5161 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4753 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5145 | 22.4768 | 59.9648 | 22.77 | 108.499 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.5176 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5244 | 12.0657 | 59.9781 | 11.77
108.4837 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5229 | 22.4768 | 59.9648 | 22.77 | 108.5073 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.5259 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.533 | 12.0696 | 59.9781 | 11.77
108.492 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5312 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5157 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.5342 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5413 | 12.0696 | 59.9781 | 11.77
108.5003 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5396 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.524 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.5425 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5496 | 12.0696 | 59.9781 | 11.77
108.5087 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5479 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5323 | 11.5224 | 59.9695 | 11.77 | 108.5508 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5579 | 12.0696 | 59.9781 | 11.77
108.517 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5562 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5406 | 11.5224 | 59.9687 | 11.77 | 108.5593 | 11.9339 | 59.9778 | 11.77 | 108.5662 | 12.0696 | 59.9781 | 11.77
108.5253 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5646 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5491 | 11.5224 | 59.9687 | 11.77 | 108.5676 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.5745 | 12.0696 | 59.9781 | 11.77
108.5337 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5729 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5574 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.5759 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.5828 | 12.0698 | 59.9781 | 11.77
108.542 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5812 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5657 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.5842 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.5913 | 12.0698 | 59.9781 | 11.77
108.5504 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5896 | 22.4768 | 59.9645 | 22.77 | 108.5741 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.5925 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.5996 | 12.0698 | 59.9781 | 11.77
108.5587 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.5979 | 22.4742 | 59.9645 | 22.77 | 108.5824 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6008 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.6079 | 12.0698 | 59.9781 | 11.77
108.567 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.6063 | 22.4742 | 59.9645 | 22.77 | 108.5907 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6091 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.6162 | 12.0698 | 59.9781 | 11.77
108.5754 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.6146 | 22.4742 | 59.9645 | 22.77 | 108.5991 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6177 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.6245 | 12.0698 | 59.9781 | 11.77
108.5837 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.6229 | 22.4742 | 59.9645 | 22.77 | 108.6074 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.626 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.6328 | 12.0691 | 59.9781 | 11.77
108.592 | 23.2093 | 59.9781 | 22.77 | 108.6313 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6157 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6343 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.6411 | 12.0691 | 59.9781 | 11.77
108.6004 | 23.2088 | 59.9781 | 22.77 | 108.6396 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6241 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6426 | 11.9385 | 59.9778 | 11.77 | 108.6497 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.6087 | 23.2088 | 59.9781 | 22.77 | 108.6479 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6324 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6509 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.658 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.617 | 23.2076 | 59.9781 | 22.77 | 108.6563 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6407 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6592 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.6663 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.6254 | 23.2076 | 59.9781 | 22.77 | 108.6646 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.649 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6675 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.6746 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.6337 | 23.2082 | 59.9781 | 22.77 | 108.673 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6575 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.676 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.6829 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.642 | 23.2082 | 59.9781 | 22.77 | 108.6813 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6658 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6843 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.6912 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.6504 | 23.2082 | 59.9781 | 22.77 | 108.6896 | 22.4668 | 59.9645 | 22.77 | 108.6741 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.6926 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.6995 | 12.0689 | 59.9789 | 11.77
108.6587 | 23.2082 | 59.9781 | 22.77 | 108.698 | 22.4661 | 59.9645 | 22.77 | 108.6825 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.7009 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.708 | 12.0689 | 59.9789 | 11.77
108.6671 | 23.2082 | 59.9781 | 22.77 | 108.7063 | 22.4661 | 59.9645 | 22.77 | 108.6908 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.7092 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.7163 | 12.0689 | 59.9789 | 11.77
108.6754 | 23.2082 | 59.9781 | 22.77 | 108.7147 | 22.4661 | 59.9645 | 22.77 | 108.6991 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.7175 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.7246 | 12.0689 | 59.9789 | 11.77
108.6837 | 23.2002 | 59.9781 | 22.77 | 108.723 | 22.4661 | 59.9645 | 22.77 | 108.7075 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.7261 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.7329 | 12.0689 | 59.9789 | 11.77
108.6921 | 23.2002 | 59.9781 | 22.77 | 108.7313 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7158 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.7344 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.7412 | 12.0689 | 59.9789 | 11.77
108.7004 | 23.1989 | 59.9781 | 22.77 | 108.7397 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7241 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.7427 | 11.9385 | 59.9786 | 11.77 | 108.7495 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.7087 | 23.1989 | 59.9781 | 22.77 | 108.748 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7324 | 11.5213 | 59.9687 | 11.77 | 108.751 | 11.9376 | 59.9786 | 11.77 | 108.7578 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.7171 | 23.2283 | 59.9781 | 22.77 | 108.7563 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7408 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.7593 | 11.9376 | 59.9786 | 11.77 | 108.7664 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.7254 | 23.2283 | 59.9781 | 22.77 | 108.7647 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7491 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.7676 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.7747 | 12.0691 | 59.9789 | 11.77
108.7337 | 23.2283 | 59.9781 | 22.77 | 108.773 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7574 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.7759 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.783 | 12.0684 | 59.9789 | 11.77
108.7421 | 23.2283 | 59.9781 | 22.77 | 108.7814 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7659 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.7844 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.7913 | 12.0684 | 59.9789 | 11.77
108.7504 | 23.2279 | 59.9781 | 22.77 | 108.7897 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7742 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.7927 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.7996 | 12.0684 | 59.9789 | 11.77
108.7588 | 23.2279 | 59.9781 | 22.77 | 108.798 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7825 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.801 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.8079 | 12.0684 | 59.9789 | 11.77
108.7671 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8064 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7909 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8093 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.8164 | 12.0683 | 59.9789 | 11.77
108.7754 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8147 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.7992 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8176 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.8247 | 12.0683 | 59.9789 | 11.77
108.7838 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8231 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8075 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8259 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.833 | 12.0683 | 59.9789 | 11.77
108.7921 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8314 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8158 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8342 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.8413 | 12.0683 | 59.9789 | 11.77
108.8004 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8397 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8242 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8428 | 11.9378 | 59.9786 | 11.77 | 108.8496 | 12.0683 | 59.9801 | 11.77
108.8088 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8481 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8325 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8511 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.8579 | 12.0683 | 59.9801 | 11.77
108.8171 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8564 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8408 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8594 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.8662 | 12.0683 | 59.9801 | 11.77
108.8255 | 23.2239 | 59.9761 | 22.77 | 108.8647 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8492 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8677 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.8748 | 12.0683 | 59.9801 | 11.77
108.8338 | 23.2234 | 59.9761 | 22.77 | 108.8731 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8575 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.876 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.8831 | 12.0732 | 59.9801 | 11.77
108.8421 | 23.2234 | 59.9761 | 22.77 | 108.8814 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8658 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8843 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.8914 | 12.0732 | 59.9801 | 11.77
108.8505 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.8898 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8743 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.8926 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.8997 | 12.0732 | 59.9801 | 11.77
108.8588 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.8981 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8826 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9011 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.908 | 12.0732 | 59.9801 | 11.77
108.8671 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.9064 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8909 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9094 | 11.9378 | 59.979 | 11.77 | 108.9163 | 12.0731 | 59.9801 | 11.77
108.8755 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.9148 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.8992 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9177 | 11.9377 | 59.979 | 11.77 | 108.9246 | 12.0731 | 59.9801 | 11.77
108.8838 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.9231 | 22.4673 | 59.9637 | 22.77 | 108.9076 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.926 | 11.9377 | 59.979 | 11.77 | 108.9331 | 12.0731 | 59.9801 | 11.77
108.8922 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.9315 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9159 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9343 | 11.9379 | 59.979 | 11.77 | 108.9414 | 12.0731 | 59.9801 | 11.77
108.9005 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.9398 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9242 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9426 | 11.9379 | 59.979 | 11.77 | 108.9497 | 12.0731 | 59.9801 | 11.77
108.9088 | 23.223 | 59.9761 | 22.77 | 108.9481 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9326 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9509 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 108.958 | 12.0731 | 59.9801 | 11.77
108.9172 | 23.2196 | 59.9761 | 22.77 | 108.9565 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9409 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9595 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 108.9663 | 12.0726 | 59.9801 | 11.77
108.9255 | 23.2196 | 59.9761 | 22.77 | 108.9648 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9492 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9678 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 108.9746 | 12.0726 | 59.9801 | 11.77
108.9338 | 23.2196 | 59.9761 | 22.77 | 108.9731 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9576 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9761 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 108.9829 | 12.0726 | 59.9801 | 11.77
108.9422 | 23.2196 | 59.9761 | 22.77 | 108.9815 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9659 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9844 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 108.9915 | 12.0726 | 59.9801 | 11.77
108.9505 | 23.2186 | 59.9761 | 22.77 | 108.9898 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9742 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 108.9927 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 108.9998 | 12.0725 | 59.9801 | 11.77
108.9588 | 23.2186 | 59.9761 | 22.77 | 108.9982 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9827 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.001 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 109.0081 | 12.0725 | 59.9801 | 11.77
108.9672 | 23.2193 | 59.9742 | 22.77 | 109.0065 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.991 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0093 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 109.0164 | 12.0725 | 59.9801 | 11.77
108.9755 | 23.2193 | 59.9742 | 22.77 | 109.0148 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 108.9993 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0178 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 109.0247 | 12.0725 | 59.9801 | 11.77
108.9838 | 23.2188 | 59.9742 | 22.77 | 109.0232 | 22.4673 | 59.9629 | 22.77 | 109.0076 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0261 | 11.9371 | 59.979 | 11.77 | 109.033 | 12.0719 | 59.9801 | 11.77
108.9922 | 23.2188 | 59.9742 | 22.77 | 109.0315 | 22.4666 | 59.9629 | 22.77 | 109.016 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0344 | 11.941 | 59.979 | 11.77 | 109.0413 | 12.0719 | 59.9801 | 11.77
109.0005 | 23.2188 | 59.9742 | 22.77 | 109.0399 | 22.4666 | 59.9629 | 22.77 | 109.0243 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0427 | 11.941 | 59.979 | 11.77 | 109.0498 | 12.0718 | 59.9821 | 11.77
109.0089 | 23.2188 | 59.9742 | 22.77 | 109.0482 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0326 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.051 | 11.941 | 59.9801 | 11.77 | 109.0581 | 12.0718 | 59.9821 | 11.77
109.0172 | 23.2178 | 59.9742 | 22.77 | 109.0565 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.041 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0593 | 11.941 | 59.9801 | 11.77 | 109.0664 | 12.0718 | 59.9821 | 11.77
109.0255 | 23.2178 | 59.9742 | 22.77 | 109.0649 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0493 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0676 | 11.9411 | 59.9801 | 11.77 | 109.0747 | 12.0718 | 59.9821 | 11.77
109.0339 | 23.2178 | 59.9742 | 22.77 | 109.0732 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0576 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0762 | 11.9411 | 59.9801 | 11.77 | 109.083 | 12.0718 | 59.9821 | 11.77
109.0422 | 23.2178 | 59.9742 | 22.77 | 109.0815 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.066 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0845 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.0913 | 12.0718 | 59.9821 | 11.77
109.0505 | 23.2983 | 59.9742 | 22.77 | 109.0899 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0743 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.0928 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.0996 | 12.0759 | 59.9821 | 11.77
109.0589 | 23.2983 | 59.9742 | 22.77 | 109.0982 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0826 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1011 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1082 | 12.0759 | 59.9821 | 11.77
109.0672 | 23.2981 | 59.9742 | 22.77 | 109.1066 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0909 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1094 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1165 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.0755 | 23.2981 | 59.9742 | 22.77 | 109.1149 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.0994 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1177 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1248 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.0839 | 23.2981 | 59.9742 | 22.77 | 109.1232 | 22.4641 | 59.9629 | 22.77 | 109.1077 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.126 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1331 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.0922 | 23.2981 | 59.9742 | 22.77 | 109.1316 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.116 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1345 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1414 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.1006 | 23.3131 | 59.9742 | 22.77 | 109.1399 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1244 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1428 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1497 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.1089 | 23.3131 | 59.9742 | 22.77 | 109.1483 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1327 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1511 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.158 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.1172 | 23.3051 | 59.9742 | 22.77 | 109.1566 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.141 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1594 | 11.9404 | 59.9801 | 11.77 | 109.1665 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.1256 | 23.3051 | 59.9742 | 22.77 | 109.1649 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1494 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1677 | 11.9362 | 59.9801 | 11.77 | 109.1748 | 12.0752 | 59.9821 | 11.77
109.1339 | 23.3051 | 59.9742 | 22.77 | 109.1733 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1577 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.176 | 11.9362 | 59.9801 | 11.77 | 109.1831 | 12.0779 | 59.9821 | 11.77
109.1422 | 23.3051 | 59.9742 | 22.77 | 109.1816 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.166 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1843 | 11.9362 | 59.9801 | 11.77 | 109.1914 | 12.0779 | 59.9821 | 11.77
109.1506 | 23.3014 | 59.9742 | 22.77 | 109.1899 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1743 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.1929 | 11.9362 | 59.9801 | 11.77 | 109.1997 | 12.0779 | 59.9821 | 11.77
109.1589 | 23.3014 | 59.9742 | 22.77 | 109.1983 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1827 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2012 | 11.9362 | 59.9801 | 11.77 | 109.208 | 12.0779 | 59.9821 | 11.77
109.1673 | 23.3011 | 59.9718 | 22.77 | 109.2066 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.191 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2095 | 11.9362 | 59.9801 | 11.77 | 109.2163 | 11.9299 | 59.9821 | 11.77
109.1756 | 23.3011 | 59.9718 | 22.77 | 109.215 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.1993 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2178 | 11.9364 | 59.9801 | 11.77 | 109.2249 | 11.9299 | 59.9821 | 11.77
109.1839 | 23.3021 | 59.9718 | 22.77 | 109.2233 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2078 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2261 | 11.9364 | 59.9801 | 11.77 | 109.2332 | 11.9294 | 59.9821 | 11.77
109.1923 | 23.3021 | 59.9718 | 22.77 | 109.2316 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2161 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2344 | 11.746 | 59.9801 | 11.77 | 109.2415 | 11.9294 | 59.9821 | 11.77
109.2006 | 23.3021 | 59.9718 | 22.77 | 109.24 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2244 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2429 | 11.746 | 59.9801 | 11.77 | 109.2498 | 11.9294 | 59.9848 | 11.77
109.209 | 23.3021 | 59.9718 | 22.77 | 109.2483 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2328 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2512 | 11.746 | 59.9813 | 11.77 | 109.2581 | 11.9294 | 59.9848 | 11.77
109.2173 | 23.3008 | 59.9718 | 22.77 | 109.2567 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2411 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2595 | 11.746 | 59.9813 | 11.77 | 109.2664 | 11.9294 | 59.9848 | 11.77
109.2256 | 23.3008 | 59.9718 | 22.77 | 109.265 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2494 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2678 | 11.746 | 59.9813 | 11.77 | 109.2747 | 11.9294 | 59.9848 | 11.77
109.234 | 23.3008 | 59.9718 | 22.77 | 109.2733 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2578 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2761 | 11.746 | 59.9813 | 11.77 | 109.2832 | 11.9295 | 59.9848 | 11.77
109.2423 | 23.3008 | 59.9718 | 22.77 | 109.2817 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2661 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2844 | 11.746 | 59.9813 | 11.77 | 109.2915 | 11.9295 | 59.9848 | 11.77
109.2506 | 23.3008 | 59.9718 | 22.77 | 109.29 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2744 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.2927 | 11.746 | 59.9813 | 11.77 | 109.2998 | 11.9295 | 59.9848 | 11.77
109.259 | 23.3008 | 59.9718 | 22.77 | 109.2983 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2827 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3013 | 11.7459 | 59.9813 | 11.77 | 109.3081 | 11.9295 | 59.9848 | 11.77
109.2673 | 23.3019 | 59.9718 | 22.77 | 109.3067 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2911 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3096 | 11.7459 | 59.9813 | 11.77 | 109.3164 | 11.9291 | 59.9848 | 11.77
109.2757 | 23.3019 | 59.9718 | 22.77 | 109.315 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.2994 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3179 | 11.7459 | 59.9813 | 11.77 | 109.3247 | 11.9291 | 59.9848 | 11.77
109.284 | 23.2895 | 59.9718 | 22.77 | 109.3234 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3077 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3262 | 11.7459 | 59.9813 | 11.77 | 109.333 | 11.9291 | 59.9848 | 11.77
109.2923 | 23.2895 | 59.9718 | 22.77 | 109.3317 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3162 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3345 | 11.7459 | 59.9813 | 11.77 | 109.3416 | 11.9291 | 59.9848 | 11.77
109.3007 | 23.2895 | 59.9718 | 22.77 | 109.34 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3245 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3428 | 11.7459 | 59.9813 | 11.77 | 109.3499 | 11.9291 | 59.9848 | 11.77
109.309 | 23.2895 | 59.9718 | 22.77 | 109.3484 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3328 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3511 | 11.7456 | 59.9813 | 11.77 | 109.3582 | 11.9291 | 59.9848 | 11.77
109.3173 | 23.2088 | 59.9718 | 22.77 | 109.3567 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3412 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3596 | 11.7456 | 59.9813 | 11.77 | 109.3665 | 11.9258 | 59.9848 | 11.77
109.3257 | 23.2088 | 59.9718 | 22.77 | 109.3651 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3495 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3679 | 11.7456 | 59.9813 | 11.77 | 109.3748 | 11.9258 | 59.9848 | 11.77
109.334 | 23.2082 | 59.9718 | 22.77 | 109.3734 | 22.4641 | 59.9625 | 22.77 | 109.3578 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3762 | 11.7456 | 59.9813 | 11.77 | 109.3831 | 11.9257 | 59.9848 | 11.77
109.3423 | 23.2082 | 59.9718 | 22.77 | 109.3817 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.3661 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3845 | 11.7494 | 59.9813 | 11.77 | 109.3914 | 11.9257 | 59.9848 | 11.77
109.3507 | 23.2082 | 59.9718 | 22.77 | 109.3901 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.3745 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.3928 | 11.7494 | 59.9813 | 11.77 | 109.3999 | 11.9252 | 59.9848 | 11.77
109.359 | 23.2082 | 59.9718 | 22.77 | 109.3984 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.3828 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4011 | 11.7494 | 59.9813 | 11.77 | 109.4082 | 11.9252 | 59.9848 | 11.77
109.3674 | 23.2055 | 59.9691 | 22.77 | 109.4067 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.3911 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4094 | 11.7494 | 59.9813 | 11.77 | 109.4165 | 11.9252 | 59.9848 | 11.77
109.3757 | 23.2055 | 59.9691 | 22.77 | 109.4151 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.3995 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.418 | 11.7494 | 59.9813 | 11.77 | 109.4248 | 11.9252 | 59.9848 | 11.77
109.384 | 23.1985 | 59.9691 | 22.77 | 109.4234 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4078 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4263 | 11.7494 | 59.9813 | 11.77 | 109.4331 | 11.9252 | 59.9848 | 11.77
109.3924 | 23.1985 | 59.9691 | 22.77 | 109.4318 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4161 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4346 | 11.7543 | 59.9813 | 11.77 | 109.4414 | 11.9252 | 59.9848 | 11.77
109.4007 | 23.121 | 59.9691 | 22.77 | 109.4401 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4246 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4429 | 11.7543 | 59.9813 | 11.77 | 109.4497 | 11.9253 | 59.9868 | 11.77
109.409 | 23.121 | 59.9691 | 22.77 | 109.4485 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4329 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4512 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.4583 | 11.9253 | 59.9868 | 11.77
109.4174 | 23.121 | 59.9691 | 22.77 | 109.4568 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4412 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4595 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.4666 | 11.9253 | 59.9868 | 11.77
109.4257 | 23.121 | 59.9691 | 22.77 | 109.4651 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4495 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4678 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.4749 | 11.9253 | 59.9868 | 11.77
109.4341 | 23.1204 | 59.9691 | 22.77 | 109.4734 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4579 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4763 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.4832 | 11.9248 | 59.9868 | 11.77
109.4424 | 23.1204 | 59.9691 | 22.77 | 109.4818 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4662 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4846 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.4915 | 11.9248 | 59.9868 | 11.77
109.4507 | 23.1204 | 59.9691 | 22.77 | 109.4901 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4745 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.4929 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.4998 | 11.9248 | 59.9868 | 11.77
109.4591 | 23.1204 | 59.9691 | 22.77 | 109.4985 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4829 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.5012 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.5081 | 11.9248 | 59.9868 | 11.77
109.4674 | 23.1204 | 59.9691 | 22.77 | 109.5068 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4912 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.5095 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.5166 | 11.9248 | 59.9868 | 11.77
109.4757 | 23.1204 | 59.9691 | 22.77 | 109.5151 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.4995 | 11.5213 | 59.9683 | 11.77 | 109.5178 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.5249 | 11.9248 | 59.9868 | 11.77
109.4841 | 23.1215 | 59.9691 | 22.77 | 109.5235 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5079 | 11.521 | 59.9683 | 11.77 | 109.5261 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.5332 | 11.9249 | 59.9868 | 11.77
109.4924 | 23.1215 | 59.9691 | 22.77 | 109.5318 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5162 | 11.521 | 59.9683 | 11.77 | 109.5347 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.5415 | 11.9249 | 59.9868 | 11.77
109.5008 | 23.1216 | 59.9691 | 22.77 | 109.5402 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5245 | 11.5201 | 59.9683 | 11.77 | 109.543 | 11.7542 | 59.9829 | 11.77 | 109.5498 | 11.9249 | 59.9868 | 11.77
109.5091 | 23.1216 | 59.9691 | 22.77 | 109.5485 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.533 | 11.5201 | 59.9683 | 11.77 | 109.5513 | 11.7503 | 59.9829 | 11.77 | 109.5581 | 11.9249 | 59.9868 | 11.77
109.5174 | 23.1216 | 59.9691 | 22.77 | 109.5569 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5413 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.5596 | 11.7503 | 59.9829 | 11.77 | 109.5664 | 11.9249 | 59.9868 | 11.77
109.5258 | 23.1216 | 59.9691 | 22.77 | 109.5652 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5496 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.5679 | 11.7503 | 59.9829 | 11.77 | 109.575 | 11.9249 | 59.9868 | 11.77
109.5341 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 109.5735 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5579 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.5762 | 11.7503 | 59.9829 | 11.77 | 109.5833 | 11.9006 | 59.9868 | 11.77
109.5424 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 109.5818 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5663 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.5845 | 11.7503 | 59.9829 | 11.77 | 109.5916 | 11.9006 | 59.9868 | 11.77
109.5508 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 109.5902 | 22.4663 | 59.9625 | 22.77 | 109.5746 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.593 | 11.7503 | 59.9829 | 11.77 | 109.5999 | 11.9006 | 59.9868 | 11.77
109.5591 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 109.5985 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.5829 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6013 | 11.7505 | 59.9829 | 11.77 | 109.6082 | 11.9006 | 59.9868 | 11.77
109.5675 | 23.1145 | 59.9664 | 22.77 | 109.6069 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.5913 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6096 | 11.7505 | 59.9829 | 11.77 | 109.6165 | 11.9005 | 59.9868 | 11.77
109.5758 | 23.1145 | 59.9664 | 22.77 | 109.6152 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.5996 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6179 | 11.7504 | 59.9829 | 11.77 | 109.6248 | 11.9005 | 59.9868 | 11.77
109.5841 | 23.1145 | 59.9664 | 22.77 | 109.6235 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6079 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6262 | 11.7504 | 59.9829 | 11.77 | 109.6333 | 11.9009 | 59.9868 | 11.77
109.5925 | 23.1145 | 59.9664 | 22.77 | 109.6319 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6163 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6345 | 11.7504 | 59.9829 | 11.77 | 109.6416 | 11.9009 | 59.9868 | 11.77
109.6008 | 23.1204 | 59.9664 | 22.77 | 109.6402 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6246 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6428 | 11.7504 | 59.9829 | 11.77 | 109.6499 | 11.9009 | 59.9888 | 11.77
109.6091 | 23.1204 | 59.9664 | 22.77 | 109.6486 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6329 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6514 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.6582 | 11.9009 | 59.9888 | 11.77
109.6175 | 23.1204 | 59.9664 | 22.77 | 109.6569 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6412 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6597 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.6665 | 11.9004 | 59.9888 | 11.77
109.6258 | 23.1204 | 59.9664 | 22.77 | 109.6653 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6497 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.668 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.6748 | 11.9004 | 59.9888 | 11.77
109.6342 | 23.1204 | 59.9664 | 22.77 | 109.6736 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.658 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6763 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.6831 | 11.9004 | 59.9888 | 11.77
109.6425 | 23.1204 | 59.9664 | 22.77 | 109.6819 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6663 | 11.5201 | 59.9687 | 11.77 | 109.6846 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.6917 | 11.9004 | 59.9888 | 11.77
109.6508 | 23.1254 | 59.9664 | 22.77 | 109.6902 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6747 | 11.5236 | 59.9687 | 11.77 | 109.6929 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.7 | 11.9004 | 59.9888 | 11.77
109.6592 | 23.1254 | 59.9664 | 22.77 | 109.6986 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.683 | 11.5236 | 59.9687 | 11.77 | 109.7012 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.7083 | 11.9004 | 59.9888 | 11.77
109.6675 | 23.1254 | 59.9664 | 22.77 | 109.7069 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6913 | 11.5236 | 59.9687 | 11.77 | 109.7097 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.7166 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.6759 | 23.1254 | 59.9664 | 22.77 | 109.7153 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.6997 | 11.5236 | 59.9687 | 11.77 | 109.718 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.7249 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.6842 | 23.1254 | 59.9664 | 22.77 | 109.7236 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.708 | 11.5226 | 59.9687 | 11.77 | 109.7263 | 11.7504 | 59.9841 | 11.77 | 109.7332 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.6925 | 23.1254 | 59.9664 | 22.77 | 109.732 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7163 | 11.5226 | 59.9687 | 11.77 | 109.7346 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7415 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7009 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.7403 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7246 | 11.5226 | 59.9687 | 11.77 | 109.7429 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7498 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7092 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.7486 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.733 | 11.5226 | 59.9687 | 11.77 | 109.7512 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7583 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7175 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.757 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7413 | 11.5226 | 59.9699 | 11.77 | 109.7595 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7666 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7259 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.7653 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7496 | 11.5226 | 59.9699 | 11.77 | 109.7681 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7749 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7342 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.7737 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7581 | 11.5226 | 59.9699 | 11.77 | 109.7764 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7832 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7426 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.782 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7664 | 11.5226 | 59.9699 | 11.77 | 109.7847 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7915 | 11.9003 | 59.9888 | 11.77
109.7509 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.7903 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7747 | 11.5226 | 59.9699 | 11.77 | 109.793 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.7998 | 11.8974 | 59.9888 | 11.77
109.7592 | 23.1259 | 59.9664 | 22.77 | 109.7986 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7831 | 11.5226 | 59.9699 | 11.77 | 109.8013 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.8081 | 11.8974 | 59.9888 | 11.77
109.7676 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.807 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7914 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8096 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.8167 | 11.8974 | 59.9888 | 11.77
109.7759 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8153 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.7997 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8179 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.825 | 11.8974 | 59.9888 | 11.77
109.7842 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8237 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.808 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8264 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.8333 | 11.8974 | 59.9888 | 11.77
109.7926 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.832 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8164 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8347 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.8416 | 11.8974 | 59.9888 | 11.77
109.8009 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8404 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8247 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.843 | 11.7518 | 59.9841 | 11.77 | 109.8499 | 11.8974 | 59.9899 | 11.77
109.8093 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8487 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.833 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8513 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.8582 | 11.8974 | 59.9899 | 11.77
109.8176 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.857 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8414 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8596 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.8665 | 11.8974 | 59.9899 | 11.77
109.8259 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8654 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8497 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8679 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.875 | 11.8974 | 59.9899 | 11.77
109.8343 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8737 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.858 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8762 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.8833 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.8426 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.882 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8665 | 11.5223 | 59.9699 | 11.77 | 109.8848 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.8916 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.851 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8904 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8748 | 11.5266 | 59.9699 | 11.77 | 109.8931 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.8999 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.8593 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.8987 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8831 | 11.5266 | 59.9699 | 11.77 | 109.9014 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.9082 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.8676 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9071 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8914 | 11.5266 | 59.9699 | 11.77 | 109.9097 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.9165 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.876 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9154 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.8998 | 11.5266 | 59.9699 | 11.77 | 109.918 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.9248 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.8843 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9237 | 22.4664 | 59.9621 | 22.77 | 109.9081 | 11.5266 | 59.9699 | 11.77 | 109.9263 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.9333 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.8926 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9321 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9164 | 11.5266 | 59.9699 | 11.77 | 109.9346 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.9417 | 11.8969 | 59.9899 | 11.77
109.901 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9404 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9248 | 11.5263 | 59.9699 | 11.77 | 109.9431 | 11.7518 | 59.9849 | 11.77 | 109.95 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9093 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9488 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9331 | 11.5263 | 59.9699 | 11.77 | 109.9514 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 109.9583 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9177 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9571 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9414 | 11.5222 | 59.9711 | 11.77 | 109.9597 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 109.9666 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.926 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9654 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9498 | 11.5222 | 59.9711 | 11.77 | 109.968 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 109.9749 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9343 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9738 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9581 | 11.5222 | 59.9711 | 11.77 | 109.9763 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 109.9832 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9427 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9821 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9664 | 11.5222 | 59.9711 | 11.77 | 109.9846 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 109.9917 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.951 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9904 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9747 | 11.5222 | 59.9711 | 11.77 | 109.9929 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 110 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9594 | 23.1259 | 59.9644 | 22.77 | 109.9988 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9832 | 11.5222 | 59.9711 | 11.77 | 110.0015 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 110.0083 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9677 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0071 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9915 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0098 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 110.0166 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.976 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0155 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 109.9998 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0181 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 110.0249 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9844 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0238 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0082 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0264 | 11.7502 | 59.9849 | 11.77 | 110.0332 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
109.9927 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0321 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0165 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0347 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0415 | 11.8968 | 59.9899 | 11.77
110.001 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0405 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0248 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.043 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0498 | 11.8181 | 59.9907 | 11.77
110.0094 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0488 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0332 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0513 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0583 | 11.8181 | 59.9907 | 11.77
110.0177 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0572 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0415 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0598 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0667 | 11.8181 | 59.9907 | 11.77
110.0261 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0655 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0498 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0681 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.075 | 11.8181 | 59.9907 | 11.77
110.0344 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0738 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0581 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0764 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0833 | 11.8181 | 59.9907 | 11.77
110.0427 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0822 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0665 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.0847 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0916 | 11.8181 | 59.9907 | 11.77
110.0511 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0905 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0748 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.093 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.0999 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.0594 | 23.1259 | 59.9636 | 22.77 | 110.0988 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0831 | 11.5221 | 59.9711 | 11.77 | 110.1013 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1082 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.0677 | 23.1265 | 59.9636 | 22.77 | 110.1072 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0916 | 11.5218 | 59.9711 | 11.77 | 110.1096 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1167 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.0761 | 23.1265 | 59.9636 | 22.77 | 110.1155 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.0999 | 11.5218 | 59.9711 | 11.77 | 110.1179 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.125 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.0844 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1239 | 22.4664 | 59.9625 | 22.77 | 110.1082 | 11.5218 | 59.9711 | 11.77 | 110.1265 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1333 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.0928 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1322 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1166 | 11.5218 | 59.9711 | 11.77 | 110.1348 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1416 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1011 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1405 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1249 | 11.5218 | 59.9711 | 11.77 | 110.1431 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1499 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1094 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1489 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1332 | 11.5218 | 59.9711 | 11.77 | 110.1514 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1582 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1178 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1572 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1415 | 11.5218 | 59.9723 | 11.77 | 110.1597 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1665 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1261 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1656 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1499 | 11.5218 | 59.9723 | 11.77 | 110.168 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.175 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1345 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1739 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1582 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.1763 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1833 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1428 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1822 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1665 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.1848 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.1917 | 11.8186 | 59.9907 | 11.77
110.1511 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1906 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1749 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.1931 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2 | 11.8161 | 59.9907 | 11.77
110.1595 | 23.1356 | 59.9636 | 22.77 | 110.1989 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1832 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2014 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2083 | 11.8161 | 59.9907 | 11.77
110.1678 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2072 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.1915 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2097 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2166 | 11.8161 | 59.9907 | 11.77
110.1761 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2156 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.2 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.218 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2249 | 11.8161 | 59.9907 | 11.77
110.1845 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2239 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.2083 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2263 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2334 | 11.8161 | 59.9907 | 11.77
110.1928 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2323 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.2166 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2346 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2417 | 11.8161 | 59.9907 | 11.77
110.2012 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2406 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.2249 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2432 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.25 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2095 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2489 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.2333 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2515 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2583 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2178 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2573 | 22.4668 | 59.9625 | 22.77 | 110.2416 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2598 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2666 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2262 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2656 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2499 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2681 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2749 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2345 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.274 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2583 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2764 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2832 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2429 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.2823 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2666 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.2847 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.2917 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2512 | 23.1491 | 59.9648 | 22.77 | 110.2906 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2749 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.293 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2595 | 23.1491 | 59.9648 | 22.77 | 110.299 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2833 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.3015 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3083 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2679 | 23.1479 | 59.9648 | 22.77 | 110.3073 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2916 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.3098 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3167 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2762 | 23.1479 | 59.9648 | 22.77 | 110.3156 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.2999 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.3181 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.325 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2845 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.324 | 22.4657 | 59.9625 | 22.77 | 110.3082 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.3264 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3333 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.2929 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.3323 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3167 | 11.5208 | 59.9723 | 11.77 | 110.3347 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3416 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3012 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.3407 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.325 | 11.5206 | 59.9723 | 11.77 | 110.343 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3499 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3096 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.349 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3333 | 11.5206 | 59.9723 | 11.77 | 110.3513 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3584 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3179 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.3573 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3417 | 11.5206 | 59.9727 | 11.77 | 110.3599 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3667 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3262 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.3657 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.35 | 11.5206 | 59.9727 | 11.77 | 110.3682 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.375 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3346 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.374 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3583 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.3765 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3833 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3429 | 23.1485 | 59.9648 | 22.77 | 110.3824 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3667 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.3848 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3916 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3512 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.3907 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.375 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.3931 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.3999 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3596 | 23.1415 | 59.9648 | 22.77 | 110.399 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3833 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4014 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4082 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3679 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4074 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.3916 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4097 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4167 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3763 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4157 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.4 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4182 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.425 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3846 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.424 | 22.4657 | 59.9629 | 22.77 | 110.4083 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4265 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4333 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.3929 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4324 | 22.4656 | 59.9629 | 22.77 | 110.4166 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4348 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4417 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.4013 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4407 | 22.4656 | 59.9629 | 22.77 | 110.425 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4431 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.45 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.4096 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4491 | 22.4656 | 59.9629 | 22.77 | 110.4333 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4514 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4583 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.418 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4574 | 22.4656 | 59.9629 | 22.77 | 110.4417 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4597 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4666 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.4263 | 23.1415 | 59.9668 | 22.77 | 110.4658 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.4501 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.468 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4751 | 11.8161 | 59.9915 | 11.77
110.4346 | 23.141 | 59.9668 | 22.77 | 110.4741 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.4584 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4766 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4834 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.443 | 23.141 | 59.9668 | 22.77 | 110.4824 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.4667 | 11.5248 | 59.9727 | 11.77 | 110.4849 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.4917 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.4513 | 23.1409 | 59.9668 | 22.77 | 110.4908 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.475 | 11.5245 | 59.9727 | 11.77 | 110.4932 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.4596 | 23.1409 | 59.9668 | 22.77 | 110.4991 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.4834 | 11.5245 | 59.9727 | 11.77 | 110.5015 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5083 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.468 | 23.1409 | 59.9668 | 22.77 | 110.5074 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.4917 | 11.5245 | 59.9727 | 11.77 | 110.5098 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5166 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.4763 | 23.1409 | 59.9668 | 22.77 | 110.5158 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.5 | 11.5245 | 59.9727 | 11.77 | 110.5181 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5249 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.4847 | 23.1409 | 59.9668 | 22.77 | 110.5241 | 22.469 | 59.9629 | 22.77 | 110.5084 | 11.5236 | 59.9727 | 11.77 | 110.5264 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5334 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.493 | 23.1409 | 59.9668 | 22.77 | 110.5324 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5167 | 11.5236 | 59.9727 | 11.77 | 110.5349 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5417 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.5013 | 23.1468 | 59.9668 | 22.77 | 110.5408 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.525 | 11.5235 | 59.9727 | 11.77 | 110.5432 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.55 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.5097 | 23.1468 | 59.9668 | 22.77 | 110.5491 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5333 | 11.5235 | 59.9727 | 11.77 | 110.5515 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5583 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.518 | 23.1459 | 59.9668 | 22.77 | 110.5575 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5417 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.5598 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5667 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.5264 | 23.1459 | 59.9668 | 22.77 | 110.5658 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.55 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.5681 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.575 | 11.7016 | 59.9915 | 11.77
110.5347 | 23.1459 | 59.9668 | 22.77 | 110.5742 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5583 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.5764 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5833 | 11.6963 | 59.9915 | 11.77
110.543 | 23.1459 | 59.9668 | 22.77 | 110.5825 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5668 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.5847 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.5916 | 11.6963 | 59.9915 | 11.77
110.5514 | 23.1543 | 59.9668 | 22.77 | 110.5908 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5751 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.5933 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6001 | 11.6963 | 59.9915 | 11.77
110.5597 | 23.1543 | 59.9668 | 22.77 | 110.5992 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5834 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6016 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6084 | 11.6963 | 59.9915 | 11.77
110.568 | 23.1532 | 59.9691 | 22.77 | 110.6075 | 22.469 | 59.9637 | 22.77 | 110.5918 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6099 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6167 | 11.6963 | 59.9915 | 11.77
110.5764 | 23.1532 | 59.9691 | 22.77 | 110.6158 | 22.4621 | 59.9637 | 22.77 | 110.6001 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6182 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.625 | 11.6963 | 59.9915 | 11.77
110.5847 | 23.1226 | 59.9691 | 22.77 | 110.6242 | 22.4621 | 59.9637 | 22.77 | 110.6084 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6265 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6333 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.593 | 23.1226 | 59.9691 | 22.77 | 110.6325 | 22.4621 | 59.9637 | 22.77 | 110.6167 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6348 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6416 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6014 | 23.1226 | 59.9691 | 22.77 | 110.6408 | 22.4621 | 59.9637 | 22.77 | 110.6251 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6431 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6499 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6097 | 23.1226 | 59.9691 | 22.77 | 110.6492 | 22.4621 | 59.9637 | 22.77 | 110.6334 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6516 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6584 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6181 | 23.1139 | 59.9691 | 22.77 | 110.6575 | 22.4621 | 59.9637 | 22.77 | 110.6417 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6599 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6667 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6264 | 23.1139 | 59.9691 | 22.77 | 110.6659 | 22.4623 | 59.9637 | 22.77 | 110.6501 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6682 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.675 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6347 | 23.1131 | 59.9691 | 22.77 | 110.6742 | 22.4623 | 59.9637 | 22.77 | 110.6584 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6765 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6833 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6431 | 23.1131 | 59.9691 | 22.77 | 110.6826 | 22.4597 | 59.9637 | 22.77 | 110.6667 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6848 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.6917 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6514 | 23.1131 | 59.9691 | 22.77 | 110.6909 | 22.4597 | 59.9637 | 22.77 | 110.6752 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.6931 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6597 | 23.1131 | 59.9691 | 22.77 | 110.6992 | 22.4597 | 59.9637 | 22.77 | 110.6835 | 11.5235 | 59.9738 | 11.77 | 110.7014 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7083 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6681 | 23.1131 | 59.9691 | 22.77 | 110.7076 | 22.4597 | 59.9637 | 22.77 | 110.6918 | 11.5233 | 59.9738 | 11.77 | 110.71 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7168 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6764 | 23.1131 | 59.9691 | 22.77 | 110.7159 | 22.4597 | 59.9637 | 22.77 | 110.7001 | 11.5233 | 59.9738 | 11.77 | 110.7183 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7251 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6848 | 23.1205 | 59.9691 | 22.77 | 110.7242 | 22.4597 | 59.9637 | 22.77 | 110.7085 | 11.5233 | 59.9738 | 11.77 | 110.7266 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7334 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.6931 | 23.1205 | 59.9691 | 22.77 | 110.7326 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7168 | 11.5233 | 59.9738 | 11.77 | 110.7349 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7417 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7014 | 23.1263 | 59.9691 | 22.77 | 110.7409 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7251 | 11.5223 | 59.9738 | 11.77 | 110.7432 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.75 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7098 | 23.1263 | 59.9691 | 22.77 | 110.7492 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7335 | 11.5223 | 59.9738 | 11.77 | 110.7515 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7583 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7181 | 23.1263 | 59.9691 | 22.77 | 110.7576 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7418 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.7598 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7666 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7265 | 23.1263 | 59.9691 | 22.77 | 110.7659 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7501 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.7683 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7751 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7348 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 110.7743 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7584 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.7766 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7834 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7431 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 110.7826 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7668 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.7849 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.7917 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7515 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 110.791 | 22.4597 | 59.9629 | 22.77 | 110.7751 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.7932 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7598 | 23.1209 | 59.9691 | 22.77 | 110.7993 | 22.4602 | 59.9629 | 22.77 | 110.7834 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.8015 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8083 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7681 | 23.1209 | 59.9719 | 22.77 | 110.8076 | 22.4602 | 59.9629 | 22.77 | 110.7919 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.8098 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8167 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7765 | 23.1209 | 59.9719 | 22.77 | 110.8159 | 22.4602 | 59.9629 | 22.77 | 110.8002 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.8181 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.825 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7848 | 23.1201 | 59.9719 | 22.77 | 110.8243 | 22.4602 | 59.9629 | 22.77 | 110.8085 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.8267 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8333 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.7932 | 23.1201 | 59.9719 | 22.77 | 110.8326 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8169 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.835 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8418 | 11.6931 | 59.9915 | 11.77
110.8015 | 23.1201 | 59.9719 | 22.77 | 110.841 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8252 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.8433 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8501 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8098 | 23.1201 | 59.9719 | 22.77 | 110.8493 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8335 | 11.5223 | 59.9746 | 11.77 | 110.8516 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8584 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8182 | 23.1211 | 59.9719 | 22.77 | 110.8576 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8418 | 11.522 | 59.9746 | 11.77 | 110.8599 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8667 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8265 | 23.1211 | 59.9719 | 22.77 | 110.866 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8502 | 11.522 | 59.9746 | 11.77 | 110.8682 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.875 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8348 | 23.1211 | 59.9719 | 22.77 | 110.8743 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8585 | 11.522 | 59.9746 | 11.77 | 110.8765 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8833 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8432 | 23.1211 | 59.9719 | 22.77 | 110.8827 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8668 | 11.522 | 59.9746 | 11.77 | 110.885 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.8916 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8515 | 23.1211 | 59.9719 | 22.77 | 110.891 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8752 | 11.522 | 59.9746 | 11.77 | 110.8933 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9001 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8598 | 23.1211 | 59.9719 | 22.77 | 110.8994 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8835 | 11.522 | 59.9746 | 11.77 | 110.9016 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9084 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8682 | 23.1204 | 59.9719 | 22.77 | 110.9077 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.8918 | 11.521 | 59.9746 | 11.77 | 110.9099 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9167 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8765 | 23.1204 | 59.9719 | 22.77 | 110.916 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.9003 | 11.521 | 59.9746 | 11.77 | 110.9182 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.925 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8849 | 23.1204 | 59.9719 | 22.77 | 110.9243 | 22.453 | 59.9629 | 22.77 | 110.9086 | 11.521 | 59.9746 | 11.77 | 110.9265 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9333 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.8932 | 23.1204 | 59.9719 | 22.77 | 110.9327 | 22.4504 | 59.9621 | 22.77 | 110.9169 | 11.521 | 59.9746 | 11.77 | 110.9348 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9417 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9015 | 23.1206 | 59.9719 | 22.77 | 110.941 | 22.4504 | 59.9621 | 22.77 | 110.9252 | 11.521 | 59.9746 | 11.77 | 110.9434 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.95 | 11.693 | 59.9919 | 11.77
110.9099 | 23.1206 | 59.9719 | 22.77 | 110.9494 | 22.4435 | 59.9621 | 22.77 | 110.9336 | 11.521 | 59.9746 | 11.77 | 110.9517 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9585 | 11.693 | 59.9919 | 11.77
110.9182 | 23.1215 | 59.9719 | 22.77 | 110.9577 | 22.4435 | 59.9621 | 22.77 | 110.9419 | 11.521 | 59.9754 | 11.77 | 110.96 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9668 | 11.6927 | 59.9919 | 11.77
110.9265 | 23.1215 | 59.9719 | 22.77 | 110.9661 | 22.4435 | 59.9621 | 22.77 | 110.9502 | 11.521 | 59.9754 | 11.77 | 110.9683 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9751 | 11.6927 | 59.9919 | 11.77
110.9349 | 23.1208 | 59.9719 | 22.77 | 110.9744 | 22.4435 | 59.9621 | 22.77 | 110.9586 | 11.521 | 59.9754 | 11.77 | 110.9766 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9834 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9432 | 23.1208 | 59.9719 | 22.77 | 110.9827 | 22.4362 | 59.9621 | 22.77 | 110.9669 | 11.521 | 59.9754 | 11.77 | 110.9849 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 110.9917 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9516 | 23.1134 | 59.9719 | 22.77 | 110.9911 | 22.4362 | 59.9621 | 22.77 | 110.9752 | 11.521 | 59.9754 | 11.77 | 110.9932 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 111 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9599 | 23.1134 | 59.9719 | 22.77 | 110.9994 | 22.4075 | 59.9621 | 22.77 | 110.9835 | 11.521 | 59.9754 | 11.77 | 111.0017 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 111.0083 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9682 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0078 | 22.4075 | 59.9621 | 22.77 | 110.9919 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.01 | 11.7462 | 59.9849 | 11.77 | 111.0168 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9766 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0161 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0002 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0183 | 11.7464 | 59.9849 | 11.77 | 111.0251 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9849 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0244 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0085 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0266 | 11.7464 | 59.9849 | 11.77 | 111.0334 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
110.9932 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0327 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.017 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0349 | 11.7464 | 59.9849 | 11.77 | 111.0417 | 11.6931 | 59.9919 | 11.77
111.0016 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0411 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0253 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0432 | 11.7464 | 59.9849 | 11.77 | 111.05 | 11.6931 | 59.9907 | 11.77
111.0099 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0494 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0336 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0515 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.0583 | 11.6931 | 59.9907 | 11.77
111.0182 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0578 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.042 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0601 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.0667 | 11.6931 | 59.9907 | 11.77
111.0266 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0661 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0503 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0684 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.075 | 11.6931 | 59.9907 | 11.77
111.0349 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0745 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0586 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.0767 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.0835 | 11.6931 | 59.9907 | 11.77
111.0433 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0828 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0669 | 11.5208 | 59.9754 | 11.77 | 111.085 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.0918 | 11.6931 | 59.9907 | 11.77
111.0516 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0911 | 22.4026 | 59.9621 | 22.77 | 111.0753 | 11.5198 | 59.9754 | 11.77 | 111.0933 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1001 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.0599 | 23.1134 | 59.9738 | 22.77 | 111.0995 | 22.4039 | 59.9621 | 22.77 | 111.0836 | 11.5198 | 59.9754 | 11.77 | 111.1016 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1084 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.0683 | 23.1107 | 59.9738 | 22.77 | 111.1078 | 22.4039 | 59.9621 | 22.77 | 111.0919 | 11.5181 | 59.9754 | 11.77 | 111.1099 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1167 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.0766 | 23.1107 | 59.9738 | 22.77 | 111.1161 | 22.4039 | 59.9621 | 22.77 | 111.1003 | 11.5181 | 59.9754 | 11.77 | 111.1184 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.125 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.0849 | 23.1107 | 59.9738 | 22.77 | 111.1245 | 22.4039 | 59.9621 | 22.77 | 111.1086 | 11.5181 | 59.9754 | 11.77 | 111.1267 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1333 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.0933 | 23.1107 | 59.9738 | 22.77 | 111.1328 | 22.4039 | 59.9601 | 22.77 | 111.1169 | 11.5181 | 59.9754 | 11.77 | 111.135 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1418 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.1016 | 23.1107 | 59.9738 | 22.77 | 111.1412 | 22.4039 | 59.9601 | 22.77 | 111.1252 | 11.5181 | 59.9754 | 11.77 | 111.1433 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1501 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.11 | 23.1107 | 59.9738 | 22.77 | 111.1495 | 22.4039 | 59.9601 | 22.77 | 111.1337 | 11.5181 | 59.9754 | 11.77 | 111.1516 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1584 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.1183 | 23.1499 | 59.9738 | 22.77 | 111.1578 | 22.4039 | 59.9601 | 22.77 | 111.142 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.1599 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1667 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.1266 | 23.1499 | 59.9738 | 22.77 | 111.1662 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.1503 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.1682 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.175 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.135 | 23.1499 | 59.9738 | 22.77 | 111.1745 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.1587 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.1768 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1833 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.1433 | 23.1499 | 59.9738 | 22.77 | 111.1829 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.167 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.1851 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.1917 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.1516 | 23.1499 | 59.9738 | 22.77 | 111.1912 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.1753 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.1934 | 11.7427 | 59.9849 | 11.77 | 111.2002 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.16 | 23.1499 | 59.9738 | 22.77 | 111.1995 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.1837 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2017 | 11.7414 | 59.9849 | 11.77 | 111.2085 | 11.695 | 59.9907 | 11.77
111.1683 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2079 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.192 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.21 | 11.7414 | 59.9849 | 11.77 | 111.2168 | 11.6946 | 59.9907 | 11.77
111.1767 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2162 | 22.3918 | 59.9601 | 22.77 | 111.2003 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2183 | 11.4801 | 59.9849 | 11.77 | 111.2251 | 11.6946 | 59.9907 | 11.77
111.185 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2245 | 22.3918 | 59.9601 | 22.77 | 111.2086 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2266 | 11.4801 | 59.9849 | 11.77 | 111.2334 | 11.6946 | 59.9907 | 11.77
111.1933 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2329 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.217 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2351 | 11.4801 | 59.9849 | 11.77 | 111.2417 | 11.6946 | 59.9907 | 11.77
111.2017 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2412 | 22.3916 | 59.9601 | 22.77 | 111.2253 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2434 | 11.4801 | 59.9849 | 11.77 | 111.25 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.21 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2496 | 22.393 | 59.9601 | 22.77 | 111.2336 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2517 | 11.4801 | 59.9845 | 11.77 | 111.2585 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.2183 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2579 | 22.393 | 59.9601 | 22.77 | 111.2421 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.26 | 11.4801 | 59.9845 | 11.77 | 111.2668 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.2267 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2662 | 22.393 | 59.9601 | 22.77 | 111.2504 | 11.5181 | 59.9766 | 11.77 | 111.2683 | 11.4801 | 59.9845 | 11.77 | 111.2751 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.235 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2746 | 22.393 | 59.9601 | 22.77 | 111.2587 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.2766 | 11.4801 | 59.9845 | 11.77 | 111.2834 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.2433 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2829 | 22.393 | 59.9601 | 22.77 | 111.267 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.2849 | 11.4801 | 59.9845 | 11.77 | 111.2917 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.2517 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2913 | 22.393 | 59.9601 | 22.77 | 111.2754 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.2935 | 11.4801 | 59.9845 | 11.77 | 111.3 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.26 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.2996 | 22.3998 | 59.9601 | 22.77 | 111.2837 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.3018 | 11.4763 | 59.9845 | 11.77 | 111.3083 | 11.6946 | 59.9899 | 11.77
111.2684 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.308 | 22.3998 | 59.9601 | 22.77 | 111.292 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.3101 | 11.4763 | 59.9845 | 11.77 | 111.3169 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.2767 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.3163 | 22.3995 | 59.9601 | 22.77 | 111.3004 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.3184 | 11.4763 | 59.9845 | 11.77 | 111.3252 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.285 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.3246 | 22.3995 | 59.9601 | 22.77 | 111.3087 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.3267 | 11.4763 | 59.9845 | 11.77 | 111.3335 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.2934 | 23.1499 | 59.975 | 22.77 | 111.3329 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.317 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.335 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.3418 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.3017 | 23.1507 | 59.975 | 22.77 | 111.3413 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.3254 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.3433 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.3501 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.31 | 23.1507 | 59.975 | 22.77 | 111.3496 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.3337 | 11.5178 | 59.9766 | 11.77 | 111.3518 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.3584 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.3184 | 23.1494 | 59.975 | 22.77 | 111.358 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.342 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.3601 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.3667 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.3267 | 23.1494 | 59.975 | 22.77 | 111.3663 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.3503 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.3684 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.375 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.3351 | 23.1494 | 59.975 | 22.77 | 111.3747 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.3588 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.3767 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.3835 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.3434 | 23.1494 | 59.975 | 22.77 | 111.383 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.3671 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.385 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.3918 | 11.6951 | 59.9899 | 11.77
111.3517 | 23.1494 | 59.975 | 22.77 | 111.3913 | 22.3971 | 59.9577 | 22.77 | 111.3754 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.3933 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.4001 | 11.695 | 59.9899 | 11.77
111.3601 | 23.1494 | 59.975 | 22.77 | 111.3997 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.3838 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4016 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.4084 | 11.695 | 59.9899 | 11.77
111.3684 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.408 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.3921 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4102 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.4167 | 11.6932 | 59.9899 | 11.77
111.3767 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.4164 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4004 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4185 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.425 | 11.6932 | 59.9899 | 11.77
111.3851 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.4247 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4087 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4268 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.4333 | 11.6932 | 59.9899 | 11.77
111.3934 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.433 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4171 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4351 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.4419 | 11.6932 | 59.9899 | 11.77
111.4017 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.4414 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4254 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4434 | 11.4798 | 59.9845 | 11.77 | 111.4502 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4101 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.4497 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4337 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4517 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.4585 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4184 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.458 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4421 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.46 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.4668 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4268 | 23.1494 | 59.9742 | 22.77 | 111.4664 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4504 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4683 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.4751 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4351 | 23.1501 | 59.9742 | 22.77 | 111.4747 | 22.3988 | 59.9577 | 22.77 | 111.4587 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4768 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.4834 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4434 | 23.1501 | 59.9742 | 22.77 | 111.4831 | 22.4352 | 59.9577 | 22.77 | 111.467 | 11.5178 | 59.977 | 11.77 | 111.4851 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.4917 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4518 | 23.1488 | 59.9742 | 22.77 | 111.4914 | 22.4352 | 59.9577 | 22.77 | 111.4755 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.4934 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.5002 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4601 | 23.1488 | 59.9742 | 22.77 | 111.4997 | 22.4326 | 59.9577 | 22.77 | 111.4838 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5017 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.5085 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4684 | 23.1488 | 59.9742 | 22.77 | 111.5081 | 22.4326 | 59.9577 | 22.77 | 111.4921 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.51 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.5168 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4768 | 23.1488 | 59.9742 | 22.77 | 111.5164 | 22.4326 | 59.9577 | 22.77 | 111.5005 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5183 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.5251 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4851 | 23.1488 | 59.9742 | 22.77 | 111.5247 | 22.4326 | 59.9577 | 22.77 | 111.5088 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5266 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.5334 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.4935 | 23.1488 | 59.9742 | 22.77 | 111.5331 | 22.4326 | 59.9558 | 22.77 | 111.5171 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5352 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.5417 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5018 | 23.1394 | 59.9742 | 22.77 | 111.5414 | 22.4326 | 59.9558 | 22.77 | 111.5255 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5435 | 11.4798 | 59.9849 | 11.77 | 111.55 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5101 | 23.1394 | 59.9742 | 22.77 | 111.5498 | 22.4326 | 59.9558 | 22.77 | 111.5338 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5518 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.5586 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5185 | 23.1391 | 59.9742 | 22.77 | 111.5581 | 22.4326 | 59.9558 | 22.77 | 111.5421 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5601 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.5669 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5268 | 23.1391 | 59.9742 | 22.77 | 111.5665 | 22.4326 | 59.9558 | 22.77 | 111.5504 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5684 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.5752 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5351 | 23.1418 | 59.9742 | 22.77 | 111.5748 | 22.4326 | 59.9558 | 22.77 | 111.5588 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5767 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.5835 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5435 | 23.1418 | 59.9742 | 22.77 | 111.5831 | 22.4331 | 59.9558 | 22.77 | 111.5671 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.585 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.5918 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5518 | 23.1418 | 59.9742 | 22.77 | 111.5915 | 22.4331 | 59.9558 | 22.77 | 111.5754 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.5935 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6001 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5602 | 23.1418 | 59.9742 | 22.77 | 111.5998 | 22.4285 | 59.9558 | 22.77 | 111.5839 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6018 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6084 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5685 | 23.1418 | 59.9726 | 22.77 | 111.6082 | 22.4285 | 59.9558 | 22.77 | 111.5922 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6101 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6169 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5768 | 23.1418 | 59.9726 | 22.77 | 111.6165 | 22.4285 | 59.9558 | 22.77 | 111.6005 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6184 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6252 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5852 | 23.1418 | 59.9726 | 22.77 | 111.6248 | 22.4285 | 59.9558 | 22.77 | 111.6088 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6267 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6335 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.5935 | 23.1418 | 59.9726 | 22.77 | 111.6332 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6172 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.635 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6418 | 11.6932 | 59.9888 | 11.77
111.6018 | 23.092 | 59.9726 | 22.77 | 111.6415 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6255 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6433 | 11.4844 | 59.9849 | 11.77 | 111.6501 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6102 | 23.092 | 59.9726 | 22.77 | 111.6498 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6338 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6519 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.6584 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6185 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.6582 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6422 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6602 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.6667 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6268 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.6665 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6505 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6685 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.6753 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6352 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.6749 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6588 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6768 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.6836 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6435 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.6832 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6672 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6851 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.6919 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6519 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.6916 | 22.4282 | 59.9558 | 22.77 | 111.6755 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.6934 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7002 | 11.6936 | 59.9891 | 11.77
111.6602 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.6999 | 22.4287 | 59.9558 | 22.77 | 111.6838 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7017 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7085 | 11.6936 | 59.9891 | 11.77
111.6685 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.7082 | 22.4287 | 59.9558 | 22.77 | 111.6921 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7102 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7168 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6769 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.7166 | 22.4287 | 59.9558 | 22.77 | 111.7006 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7185 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7251 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6852 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.7249 | 22.4287 | 59.9558 | 22.77 | 111.7089 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7268 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7334 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.6935 | 23.0925 | 59.9726 | 22.77 | 111.7332 | 22.4287 | 59.9546 | 22.77 | 111.7172 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7351 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7419 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7019 | 23.0916 | 59.9726 | 22.77 | 111.7416 | 22.4287 | 59.9546 | 22.77 | 111.7256 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7434 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7502 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7102 | 23.0916 | 59.9726 | 22.77 | 111.7499 | 22.4287 | 59.9546 | 22.77 | 111.7339 | 11.5161 | 59.977 | 11.77 | 111.7517 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7585 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7186 | 23.0837 | 59.9726 | 22.77 | 111.7583 | 22.4287 | 59.9546 | 22.77 | 111.7422 | 11.5161 | 59.9774 | 11.77 | 111.76 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7668 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7269 | 23.0837 | 59.9726 | 22.77 | 111.7666 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.7505 | 11.5161 | 59.9774 | 11.77 | 111.7686 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7751 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7352 | 23.0845 | 59.9726 | 22.77 | 111.7749 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.7589 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.7769 | 11.4844 | 59.9853 | 11.77 | 111.7834 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7436 | 23.0845 | 59.9726 | 22.77 | 111.7833 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.7672 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.7852 | 11.4882 | 59.9853 | 11.77 | 111.7917 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7519 | 23.0845 | 59.9726 | 22.77 | 111.7916 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.7755 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.7935 | 11.4882 | 59.9853 | 11.77 | 111.8003 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7602 | 23.0845 | 59.9726 | 22.77 | 111.8 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.7839 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8018 | 11.4885 | 59.9853 | 11.77 | 111.8086 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7686 | 23.0845 | 59.9711 | 22.77 | 111.8083 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.7922 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8101 | 11.4885 | 59.9853 | 11.77 | 111.8169 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7769 | 23.0845 | 59.9711 | 22.77 | 111.8167 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.8005 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8184 | 11.4885 | 59.9853 | 11.77 | 111.8252 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7853 | 23.0872 | 59.9711 | 22.77 | 111.825 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.8088 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8269 | 11.4885 | 59.9853 | 11.77 | 111.8335 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.7936 | 23.0872 | 59.9711 | 22.77 | 111.8333 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.8173 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8352 | 11.4885 | 59.9853 | 11.77 | 111.8418 | 11.6932 | 59.9891 | 11.77
111.8019 | 23.0869 | 59.9711 | 22.77 | 111.8417 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.8256 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8435 | 11.4885 | 59.9853 | 11.77 | 111.8501 | 11.6936 | 59.9899 | 11.77
111.8103 | 23.0869 | 59.9711 | 22.77 | 111.85 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.8339 | 11.5173 | 59.9774 | 11.77 | 111.8518 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.8586 | 11.6936 | 59.9899 | 11.77
111.8186 | 23.0869 | 59.9711 | 22.77 | 111.8583 | 22.4303 | 59.9546 | 22.77 | 111.8423 | 11.5172 | 59.9774 | 11.77 | 111.8601 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.8669 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.827 | 23.0869 | 59.9711 | 22.77 | 111.8667 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.8506 | 11.5172 | 59.9774 | 11.77 | 111.8684 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.8752 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.8353 | 23.0877 | 59.9711 | 22.77 | 111.875 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.8589 | 11.5172 | 59.9774 | 11.77 | 111.8767 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.8835 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.8436 | 23.0877 | 59.9711 | 22.77 | 111.8834 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.8673 | 11.5172 | 59.9774 | 11.77 | 111.8853 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.8918 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.852 | 23.0877 | 59.9711 | 22.77 | 111.8917 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.8756 | 11.5172 | 59.9774 | 11.77 | 111.8936 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9001 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.8603 | 23.0877 | 59.9711 | 22.77 | 111.9 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.8839 | 11.5172 | 59.9774 | 11.77 | 111.9019 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9084 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.8686 | 23.0868 | 59.9711 | 22.77 | 111.9084 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.8922 | 11.5171 | 59.9774 | 11.77 | 111.9102 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.917 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.877 | 23.0868 | 59.9711 | 22.77 | 111.9167 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.9006 | 11.5171 | 59.9774 | 11.77 | 111.9185 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9253 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.8853 | 23.0868 | 59.9711 | 22.77 | 111.925 | 22.4237 | 59.9546 | 22.77 | 111.9089 | 11.5171 | 59.9774 | 11.77 | 111.9268 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9336 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.8936 | 23.0868 | 59.9711 | 22.77 | 111.9334 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9172 | 11.5171 | 59.9774 | 11.77 | 111.9351 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9419 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.902 | 23.0865 | 59.9711 | 22.77 | 111.9417 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9257 | 11.5171 | 59.9774 | 11.77 | 111.9436 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9502 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.9103 | 23.0865 | 59.9711 | 22.77 | 111.9501 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.934 | 11.5171 | 59.9774 | 11.77 | 111.9519 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9585 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.9187 | 23.0873 | 59.9711 | 22.77 | 111.9584 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9423 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 111.9602 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9668 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.927 | 23.0873 | 59.9711 | 22.77 | 111.9668 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9506 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 111.9685 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9753 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.9353 | 23.0873 | 59.9711 | 22.77 | 111.9751 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.959 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 111.9768 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9836 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.9437 | 23.0873 | 59.9711 | 22.77 | 111.9834 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9673 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 111.9851 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 111.9919 | 11.6931 | 59.9899 | 11.77
111.952 | 23.0864 | 59.9711 | 22.77 | 111.9918 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9756 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 111.9934 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.0002 | 11.693 | 59.9899 | 11.77
111.9603 | 23.0864 | 59.9711 | 22.77 | 112.0001 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.984 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.002 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.0085 | 11.693 | 59.9899 | 11.77
111.9687 | 23.0141 | 59.9695 | 22.77 | 112.0085 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 111.9923 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0103 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.0168 | 11.693 | 59.9899 | 11.77
111.977 | 23.0141 | 59.9695 | 22.77 | 112.0168 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0006 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0186 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.0251 | 11.693 | 59.9899 | 11.77
111.9854 | 23.0141 | 59.9695 | 22.77 | 112.0251 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.009 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0269 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.0337 | 11.693 | 59.9899 | 11.77
111.9937 | 23.0141 | 59.9695 | 22.77 | 112.0335 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0173 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0352 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.042 | 11.693 | 59.9899 | 11.77
112.002 | 23.0141 | 59.9695 | 22.77 | 112.0418 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0256 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0435 | 11.4885 | 59.9857 | 11.77 | 112.0503 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0104 | 23.0141 | 59.9695 | 22.77 | 112.0501 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0339 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0518 | 11.4885 | 59.9861 | 11.77 | 112.0586 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0187 | 23.0139 | 59.9695 | 22.77 | 112.0585 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0424 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0603 | 11.4885 | 59.9861 | 11.77 | 112.0669 | 11.6931 | 59.9911 | 11.77
112.027 | 23.0139 | 59.9695 | 22.77 | 112.0668 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0507 | 11.5182 | 59.9778 | 11.77 | 112.0686 | 11.488 | 59.9861 | 11.77 | 112.0752 | 11.6931 | 59.9911 | 11.77
112.0354 | 23.0139 | 59.9695 | 22.77 | 112.0752 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.059 | 11.5179 | 59.9778 | 11.77 | 112.0769 | 11.488 | 59.9861 | 11.77 | 112.0835 | 11.6931 | 59.9911 | 11.77
112.0437 | 23.0139 | 59.9695 | 22.77 | 112.0835 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0674 | 11.5179 | 59.9778 | 11.77 | 112.0852 | 11.488 | 59.9861 | 11.77 | 112.0918 | 11.6931 | 59.9911 | 11.77
112.052 | 23.0113 | 59.9695 | 22.77 | 112.0919 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0757 | 11.5179 | 59.9778 | 11.77 | 112.0935 | 11.488 | 59.9861 | 11.77 | 112.1003 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0604 | 23.0113 | 59.9695 | 22.77 | 112.1002 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.084 | 11.5179 | 59.9778 | 11.77 | 112.1018 | 11.488 | 59.9861 | 11.77 | 112.1086 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0687 | 23.0041 | 59.9695 | 22.77 | 112.1085 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.0923 | 11.5179 | 59.9778 | 11.77 | 112.1101 | 11.488 | 59.9861 | 11.77 | 112.1169 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0771 | 23.0041 | 59.9695 | 22.77 | 112.1169 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1007 | 11.5179 | 59.9778 | 11.77 | 112.1187 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1252 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0854 | 23.0041 | 59.9695 | 22.77 | 112.1252 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.109 | 11.5138 | 59.9778 | 11.77 | 112.127 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1335 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.0938 | 23.0041 | 59.9695 | 22.77 | 112.1335 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1173 | 11.5138 | 59.9778 | 11.77 | 112.1353 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1418 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.1021 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1419 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1257 | 11.5138 | 59.9778 | 11.77 | 112.1436 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1501 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.1104 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1502 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.134 | 11.5138 | 59.9778 | 11.77 | 112.1519 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1587 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.1188 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1586 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1423 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.1602 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.167 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.1271 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1669 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1506 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.1685 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1753 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.1354 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1753 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1591 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.177 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1836 | 11.6926 | 59.9911 | 11.77
112.1438 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1836 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1674 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.1853 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.1919 | 11.6926 | 59.9911 | 11.77
112.1521 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.1919 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1757 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.1936 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2002 | 11.6929 | 59.9911 | 11.77
112.1604 | 23.0051 | 59.9695 | 22.77 | 112.2003 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1841 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2019 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2085 | 11.6929 | 59.9911 | 11.77
112.1688 | 23.0051 | 59.9679 | 22.77 | 112.2086 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.1924 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2102 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.217 | 11.6929 | 59.9911 | 11.77
112.1771 | 23.0051 | 59.9679 | 22.77 | 112.2169 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2007 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2185 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2253 | 11.6929 | 59.9911 | 11.77
112.1855 | 23.0106 | 59.9679 | 22.77 | 112.2253 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2091 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2268 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2336 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.1938 | 23.0106 | 59.9679 | 22.77 | 112.2336 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2174 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2354 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2419 | 11.693 | 59.9911 | 11.77
112.2021 | 23.0106 | 59.9679 | 22.77 | 112.242 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2257 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2437 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2502 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2105 | 23.0106 | 59.9679 | 22.77 | 112.2503 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.234 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.252 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2585 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2188 | 23.0104 | 59.9679 | 22.77 | 112.2586 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2424 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2603 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2668 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.2271 | 23.0104 | 59.9679 | 22.77 | 112.267 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2507 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2686 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2754 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.2355 | 22.969 | 59.9679 | 22.77 | 112.2753 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.259 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2769 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.2837 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.2438 | 22.969 | 59.9679 | 22.77 | 112.2837 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2675 | 11.5138 | 59.9782 | 11.77 | 112.2852 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.292 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.2522 | 22.9639 | 59.9679 | 22.77 | 112.292 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2758 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.2937 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3003 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2605 | 22.9639 | 59.9679 | 22.77 | 112.3004 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2841 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.302 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3086 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2688 | 22.9639 | 59.9679 | 22.77 | 112.3087 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.2924 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.3103 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3169 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2772 | 22.9639 | 59.9679 | 22.77 | 112.317 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3008 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.3186 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3252 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2855 | 22.9632 | 59.9679 | 22.77 | 112.3254 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3091 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.3269 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3335 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.2939 | 22.9632 | 59.9679 | 22.77 | 112.3337 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3174 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.3352 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.342 | 11.693 | 59.9931 | 11.77
112.3022 | 22.963 | 59.9679 | 22.77 | 112.342 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3258 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.3435 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3503 | 11.6925 | 59.9931 | 11.77
112.3105 | 22.963 | 59.9679 | 22.77 | 112.3504 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3341 | 11.5135 | 59.9782 | 11.77 | 112.3518 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3586 | 11.6925 | 59.9931 | 11.77
112.3189 | 22.963 | 59.9679 | 22.77 | 112.3587 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3424 | 11.5135 | 59.979 | 11.77 | 112.3604 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3669 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3272 | 22.963 | 59.9679 | 22.77 | 112.3671 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3507 | 11.5135 | 59.979 | 11.77 | 112.3687 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3752 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3355 | 22.9642 | 59.9679 | 22.77 | 112.3754 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3591 | 11.5135 | 59.979 | 11.77 | 112.377 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3835 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3439 | 22.9642 | 59.9679 | 22.77 | 112.3837 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3674 | 11.5135 | 59.979 | 11.77 | 112.3853 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.3918 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3522 | 22.9642 | 59.9679 | 22.77 | 112.3921 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3757 | 11.5126 | 59.979 | 11.77 | 112.3936 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.4004 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3605 | 22.9642 | 59.9679 | 22.77 | 112.4004 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3842 | 11.5126 | 59.979 | 11.77 | 112.4019 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.4087 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3689 | 22.9657 | 59.9664 | 22.77 | 112.4088 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.3925 | 11.5126 | 59.979 | 11.77 | 112.4102 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.417 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3772 | 22.9657 | 59.9664 | 22.77 | 112.4171 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4008 | 11.5126 | 59.979 | 11.77 | 112.4187 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.4253 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3856 | 22.9657 | 59.9664 | 22.77 | 112.4254 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4091 | 11.5126 | 59.979 | 11.77 | 112.427 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.4336 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.3939 | 22.9657 | 59.9664 | 22.77 | 112.4338 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4175 | 11.5126 | 59.979 | 11.77 | 112.4353 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.4419 | 11.6929 | 59.9931 | 11.77
112.4022 | 22.965 | 59.9664 | 22.77 | 112.4421 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4258 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4436 | 11.4883 | 59.9861 | 11.77 | 112.4502 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.4106 | 22.965 | 59.9664 | 22.77 | 112.4505 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4341 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4519 | 11.4883 | 59.9869 | 11.77 | 112.4587 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.4189 | 22.965 | 59.9664 | 22.77 | 112.4588 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4425 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4602 | 11.4883 | 59.9869 | 11.77 | 112.467 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.4272 | 22.965 | 59.9664 | 22.77 | 112.4671 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4508 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4685 | 11.4883 | 59.9869 | 11.77 | 112.4753 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.4356 | 22.965 | 59.9664 | 22.77 | 112.4755 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4591 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4771 | 11.4883 | 59.9869 | 11.77 | 112.4836 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.4439 | 22.965 | 59.9664 | 22.77 | 112.4838 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4675 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4854 | 11.4883 | 59.9869 | 11.77 | 112.4919 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.4523 | 22.9662 | 59.9664 | 22.77 | 112.4922 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4758 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.4937 | 11.4883 | 59.9869 | 11.77 | 112.5002 | 11.6932 | 59.995 | 11.77
112.4606 | 22.9662 | 59.9664 | 22.77 | 112.5005 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4841 | 11.5125 | 59.979 | 11.77 | 112.502 | 11.4886 | 59.9869 | 11.77 | 112.5085 | 11.6932 | 59.995 | 11.77
112.4689 | 22.9662 | 59.9664 | 22.77 | 112.5089 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.4924 | 11.5122 | 59.979 | 11.77 | 112.5103 | 11.4886 | 59.9869 | 11.77 | 112.5168 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.4773 | 22.9662 | 59.9664 | 22.77 | 112.5172 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5009 | 11.5122 | 59.979 | 11.77 | 112.5186 | 11.4881 | 59.9869 | 11.77 | 112.5254 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.4856 | 22.958 | 59.9664 | 22.77 | 112.5255 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5092 | 11.5122 | 59.979 | 11.77 | 112.5269 | 11.4881 | 59.9869 | 11.77 | 112.5337 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.494 | 22.958 | 59.9664 | 22.77 | 112.5339 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5175 | 11.5122 | 59.979 | 11.77 | 112.5354 | 11.4881 | 59.9869 | 11.77 | 112.542 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.5023 | 22.958 | 59.9664 | 22.77 | 112.5422 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5259 | 11.5122 | 59.979 | 11.77 | 112.5437 | 11.4881 | 59.9869 | 11.77 | 112.5503 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.5106 | 22.958 | 59.9664 | 22.77 | 112.5505 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5342 | 11.5122 | 59.979 | 11.77 | 112.552 | 11.4881 | 59.9869 | 11.77 | 112.5586 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.519 | 22.958 | 59.9664 | 22.77 | 112.5589 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5425 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.5603 | 11.4881 | 59.9869 | 11.77 | 112.5669 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.5273 | 22.958 | 59.9664 | 22.77 | 112.5672 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5508 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.5686 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.5752 | 11.6928 | 59.995 | 11.77
112.5356 | 22.8476 | 59.9664 | 22.77 | 112.5756 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5592 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.5769 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.5837 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.544 | 22.8476 | 59.9664 | 22.77 | 112.5839 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5675 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.5852 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.592 | 11.6929 | 59.995 | 11.77
112.5523 | 22.8476 | 59.9664 | 22.77 | 112.5922 | 22.4237 | 59.9538 | 22.77 | 112.5758 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.5938 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6003 | 11.6576 | 59.995 | 11.77
112.5607 | 22.8476 | 59.9664 | 22.77 | 112.6006 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.5842 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.6021 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6086 | 11.6576 | 59.995 | 11.77
112.569 | 22.8476 | 59.9644 | 22.77 | 112.6089 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.5925 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.6104 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6169 | 11.6576 | 59.995 | 11.77
112.5773 | 22.8476 | 59.9644 | 22.77 | 112.6172 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6008 | 11.5122 | 59.9798 | 11.77 | 112.6187 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6252 | 11.6576 | 59.995 | 11.77
112.5857 | 22.8488 | 59.9644 | 22.77 | 112.6256 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6091 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.627 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6335 | 11.6577 | 59.995 | 11.77
112.594 | 22.8488 | 59.9644 | 22.77 | 112.6339 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6176 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6353 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6421 | 11.6577 | 59.995 | 11.77
112.6024 | 22.8421 | 59.9644 | 22.77 | 112.6423 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6259 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6436 | 11.488 | 59.9869 | 11.77 | 112.6504 | 11.658 | 59.9974 | 11.77
112.6107 | 22.8421 | 59.9644 | 22.77 | 112.6506 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6342 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6521 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.6587 | 11.658 | 59.9974 | 11.77
112.619 | 22.8421 | 59.9644 | 22.77 | 112.659 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6426 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6604 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.667 | 11.6577 | 59.9974 | 11.77
112.6274 | 22.8421 | 59.9644 | 22.77 | 112.6673 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6509 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6687 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.6753 | 11.6577 | 59.9974 | 11.77
112.6357 | 22.8421 | 59.9644 | 22.77 | 112.6756 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6592 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.677 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.6836 | 11.6368 | 59.9974 | 11.77
112.644 | 22.8421 | 59.9644 | 22.77 | 112.684 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6675 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6853 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.6919 | 11.6368 | 59.9974 | 11.77
112.6524 | 22.8433 | 59.9644 | 22.77 | 112.6923 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6759 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.6936 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7002 | 11.6368 | 59.9974 | 11.77
112.6607 | 22.8433 | 59.9644 | 22.77 | 112.7007 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6842 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.7019 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7087 | 11.6368 | 59.9974 | 11.77
112.6691 | 22.8435 | 59.9644 | 22.77 | 112.709 | 22.4242 | 59.9538 | 22.77 | 112.6925 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.7104 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.717 | 11.6368 | 59.9974 | 11.77
112.6774 | 22.8435 | 59.9644 | 22.77 | 112.7173 | 22.4219 | 59.9538 | 22.77 | 112.7009 | 11.4738 | 59.9798 | 11.77 | 112.7188 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7253 | 11.6368 | 59.9974 | 11.77
112.6857 | 22.8429 | 59.9644 | 22.77 | 112.7257 | 22.4219 | 59.9538 | 22.77 | 112.7092 | 11.473 | 59.9798 | 11.77 | 112.7271 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7336 | 11.6374 | 59.9974 | 11.77
112.6941 | 22.8429 | 59.9644 | 22.77 | 112.734 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7175 | 11.473 | 59.9798 | 11.77 | 112.7354 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7419 | 11.6374 | 59.9974 | 11.77
112.7024 | 22.8429 | 59.9644 | 22.77 | 112.7423 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.726 | 11.473 | 59.9798 | 11.77 | 112.7437 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7502 | 11.6371 | 59.9974 | 11.77
112.7108 | 22.8429 | 59.9644 | 22.77 | 112.7507 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7343 | 11.473 | 59.9798 | 11.77 | 112.752 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7585 | 11.6371 | 59.9974 | 11.77
112.7191 | 22.8431 | 59.9644 | 22.77 | 112.759 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7426 | 11.473 | 59.9802 | 11.77 | 112.7603 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7671 | 11.6371 | 59.9974 | 11.77
112.7274 | 22.8431 | 59.9644 | 22.77 | 112.7674 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7509 | 11.473 | 59.9802 | 11.77 | 112.7688 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7754 | 11.6371 | 59.9974 | 11.77
112.7358 | 22.8374 | 59.9644 | 22.77 | 112.7757 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7593 | 11.473 | 59.9802 | 11.77 | 112.7771 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.7837 | 11.6372 | 59.9974 | 11.77
112.7441 | 22.8374 | 59.9644 | 22.77 | 112.7841 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7676 | 11.473 | 59.9802 | 11.77 | 112.7854 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.792 | 11.6372 | 59.9974 | 11.77
112.7524 | 22.8374 | 59.9644 | 22.77 | 112.7924 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7759 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.7937 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.8003 | 11.6327 | 59.9974 | 11.77
112.7608 | 22.8374 | 59.9644 | 22.77 | 112.8007 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7843 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.802 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.8086 | 11.6327 | 59.9974 | 11.77
112.7691 | 22.8376 | 59.9621 | 22.77 | 112.8091 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.7926 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8103 | 11.488 | 59.9873 | 11.77 | 112.8169 | 11.6327 | 59.9974 | 11.77
112.7775 | 22.8376 | 59.9621 | 22.77 | 112.8174 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.8009 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8186 | 11.4894 | 59.9873 | 11.77 | 112.8252 | 11.6327 | 59.9974 | 11.77
112.7858 | 22.8376 | 59.9621 | 22.77 | 112.8257 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.8092 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8271 | 11.4894 | 59.9873 | 11.77 | 112.8337 | 11.6285 | 59.9974 | 11.77
112.7941 | 22.8376 | 59.9621 | 22.77 | 112.8341 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.8176 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8354 | 11.4894 | 59.9873 | 11.77 | 112.842 | 11.6285 | 59.9974 | 11.77
112.8025 | 22.8376 | 59.9621 | 22.77 | 112.8424 | 22.4219 | 59.9534 | 22.77 | 112.8259 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8438 | 11.4894 | 59.9873 | 11.77 | 112.8503 | 11.6285 | 59.9998 | 11.77
112.8108 | 22.8376 | 59.9621 | 22.77 | 112.8508 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.8342 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8521 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.8586 | 11.6285 | 59.9998 | 11.77
112.8192 | 22.8383 | 59.9621 | 22.77 | 112.8591 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.8427 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8604 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.8669 | 11.6291 | 59.9998 | 11.77
112.8275 | 22.8383 | 59.9621 | 22.77 | 112.8675 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.851 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8687 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.8752 | 11.6291 | 59.9998 | 11.77
112.8358 | 22.8383 | 59.9621 | 22.77 | 112.8758 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.8593 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.877 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.8835 | 11.6291 | 59.9998 | 11.77
112.8442 | 22.8383 | 59.9621 | 22.77 | 112.8841 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.8676 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8855 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.8921 | 11.6291 | 59.9998 | 11.77
112.8525 | 22.8383 | 59.9621 | 22.77 | 112.8925 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.876 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.8938 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9004 | 11.5527 | 59.9998 | 11.77
112.8608 | 22.8383 | 59.9621 | 22.77 | 112.9008 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.8843 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.9021 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9087 | 11.5527 | 59.9998 | 11.77
112.8692 | 22.8385 | 59.9621 | 22.77 | 112.9091 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.8926 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.9104 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.917 | 11.5524 | 59.9998 | 11.77
112.8775 | 22.8385 | 59.9621 | 22.77 | 112.9175 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.901 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.9187 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9253 | 11.5524 | 59.9998 | 11.77
112.8859 | 22.8379 | 59.9621 | 22.77 | 112.9258 | 22.4249 | 59.9534 | 22.77 | 112.9093 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.927 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9336 | 11.5565 | 59.9998 | 11.77
112.8942 | 22.8379 | 59.9621 | 22.77 | 112.9342 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9176 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.9353 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9419 | 11.5565 | 59.9998 | 11.77
112.9025 | 22.8379 | 59.9621 | 22.77 | 112.9425 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9259 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.9436 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9504 | 11.5565 | 59.9998 | 11.77
112.9109 | 22.8379 | 59.9621 | 22.77 | 112.9508 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9343 | 11.4727 | 59.9802 | 11.77 | 112.9521 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9587 | 11.5565 | 59.9998 | 11.77
112.9192 | 22.8392 | 59.9621 | 22.77 | 112.9592 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9426 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 112.9604 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.967 | 11.5539 | 59.9998 | 11.77
112.9276 | 22.8392 | 59.9621 | 22.77 | 112.9675 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9509 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 112.9688 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9753 | 11.5539 | 59.9998 | 11.77
112.9359 | 22.8392 | 59.9621 | 22.77 | 112.9759 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9594 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 112.9771 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9836 | 11.5536 | 59.9998 | 11.77
112.9442 | 22.8392 | 59.9621 | 22.77 | 112.9842 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9677 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 112.9854 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 112.9919 | 11.5536 | 59.9998 | 11.77
112.9526 | 22.8394 | 59.9621 | 22.77 | 112.9926 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.976 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 112.9937 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 113.0002 | 11.5536 | 59.9998 | 11.77
112.9609 | 22.8394 | 59.9621 | 22.77 | 113.0009 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9843 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.002 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 113.0085 | 11.5536 | 59.9998 | 11.77
112.9693 | 22.8394 | 59.9601 | 22.77 | 113.0092 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 112.9927 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0105 | 11.4894 | 59.9877 | 11.77 | 113.0171 | 11.5499 | 59.9998 | 11.77
112.9776 | 22.8394 | 59.9601 | 22.77 | 113.0176 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.001 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0188 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0254 | 11.5499 | 59.9998 | 11.77
112.9859 | 22.8362 | 59.9601 | 22.77 | 113.0259 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.0093 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0271 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0337 | 11.5499 | 59.9998 | 11.77
112.9943 | 22.8362 | 59.9601 | 22.77 | 113.0342 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.0177 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0354 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.042 | 11.5499 | 59.9998 | 11.77
113.0026 | 22.8362 | 59.9601 | 22.77 | 113.0426 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.026 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0437 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0503 | 11.5499 | 60.0017 | 11.77
113.0109 | 22.8362 | 59.9601 | 22.77 | 113.0509 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.0343 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.052 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0586 | 11.5499 | 60.0017 | 11.77
113.0193 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.0593 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.0426 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0603 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0669 | 11.5499 | 60.0017 | 11.77
113.0276 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.0676 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.051 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0688 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0754 | 11.5499 | 60.0017 | 11.77
113.036 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.076 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.0593 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0771 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.0837 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.0443 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.0843 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.0676 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0854 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.092 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.0526 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.0926 | 22.4249 | 59.953 | 22.77 | 113.076 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.0938 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1003 | 11.5502 | 60.0017 | 11.77
113.061 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.101 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.0844 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1021 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1086 | 11.5502 | 60.0017 | 11.77
113.0693 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.1093 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.0927 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1104 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1169 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.0777 | 22.8289 | 59.9601 | 22.77 | 113.1176 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1011 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1187 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1252 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.086 | 22.8264 | 59.9601 | 22.77 | 113.126 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1094 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1272 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1335 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.0943 | 22.8264 | 59.9601 | 22.77 | 113.1343 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1177 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1355 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1421 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.1027 | 22.7949 | 59.9601 | 22.77 | 113.1427 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.126 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1438 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1504 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.111 | 22.7949 | 59.9601 | 22.77 | 113.151 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1344 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1521 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1587 | 11.5505 | 60.0017 | 11.77
113.1193 | 22.755 | 59.9601 | 22.77 | 113.1593 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1427 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1604 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.167 | 11.5507 | 60.0017 | 11.77
113.1277 | 22.755 | 59.9601 | 22.77 | 113.1677 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.151 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1687 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1753 | 11.5507 | 60.0017 | 11.77
113.136 | 22.6716 | 59.9601 | 22.77 | 113.176 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1594 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.177 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1836 | 11.5507 | 60.0017 | 11.77
113.1444 | 22.6716 | 59.9601 | 22.77 | 113.1844 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.1677 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1855 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.1919 | 11.5507 | 60.0017 | 11.77
113.1527 | 22.6717 | 59.9601 | 22.77 | 113.1927 | 22.4291 | 59.953 | 22.77 | 113.176 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.1938 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.2002 | 11.5507 | 60.0017 | 11.77
113.161 | 22.6717 | 59.9601 | 22.77 | 113.201 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.1843 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2021 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.2087 | 11.5507 | 60.0017 | 11.77
113.1694 | 22.6717 | 59.9585 | 22.77 | 113.2094 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.1927 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2104 | 11.4879 | 59.9877 | 11.77 | 113.217 | 11.5494 | 60.0017 | 11.77
113.1777 | 22.6717 | 59.9585 | 22.77 | 113.2177 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.201 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2188 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2253 | 11.5494 | 60.0017 | 11.77
113.1861 | 22.6717 | 59.9585 | 22.77 | 113.2261 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2094 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2271 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2336 | 11.5477 | 60.0017 | 11.77
113.1944 | 22.6717 | 59.9585 | 22.77 | 113.2344 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2178 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2354 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2419 | 11.5477 | 60.0017 | 11.77
113.2027 | 22.6717 | 59.9585 | 22.77 | 113.2427 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2261 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2439 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2502 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2111 | 22.6717 | 59.9585 | 22.77 | 113.2511 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2344 | 11.4727 | 59.9806 | 11.77 | 113.2522 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2585 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2194 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.2594 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2427 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.2605 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2671 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2278 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.2678 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2511 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.2688 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2754 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2361 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.2761 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2594 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.2771 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.2837 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2444 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.2845 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2677 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.2854 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.292 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2528 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.2928 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2761 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.2937 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3003 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2611 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3011 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2844 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3022 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3086 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2695 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3094 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.2927 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3105 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3169 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2778 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3178 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.301 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3188 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3252 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2861 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3261 | 22.4321 | 59.953 | 22.77 | 113.3094 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3271 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3337 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.2945 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3345 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3177 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3354 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.342 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3028 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3428 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.326 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3438 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3503 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3111 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3512 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3345 | 11.4697 | 59.9806 | 11.77 | 113.3521 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3586 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3195 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3595 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3428 | 11.4697 | 59.9802 | 11.77 | 113.3606 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3669 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3278 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3678 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3511 | 11.4697 | 59.9802 | 11.77 | 113.3689 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3752 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3362 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3762 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3594 | 11.4697 | 59.9802 | 11.77 | 113.3772 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3835 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3445 | 22.6716 | 59.9585 | 22.77 | 113.3845 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3678 | 11.4697 | 59.9802 | 11.77 | 113.3855 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.3921 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3528 | 22.6005 | 59.9585 | 22.77 | 113.3929 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3761 | 11.4697 | 59.9802 | 11.77 | 113.3938 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.4004 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3612 | 22.6005 | 59.9585 | 22.77 | 113.4012 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3844 | 11.4697 | 59.9802 | 11.77 | 113.4021 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.4087 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3695 | 22.6073 | 59.9585 | 22.77 | 113.4095 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.3928 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4104 | 11.484 | 59.9877 | 11.77 | 113.417 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3779 | 22.6073 | 59.9585 | 22.77 | 113.4179 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4011 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4187 | 11.4821 | 59.9877 | 11.77 | 113.4253 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3862 | 22.6094 | 59.9585 | 22.77 | 113.4262 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4094 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4272 | 11.4821 | 59.9877 | 11.77 | 113.4336 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.3945 | 22.6094 | 59.9585 | 22.77 | 113.4346 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4177 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4355 | 11.4821 | 59.9877 | 11.77 | 113.4419 | 11.5477 | 60.0033 | 11.77
113.4029 | 22.7088 | 59.9585 | 22.77 | 113.4429 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4261 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4438 | 11.4821 | 59.9877 | 11.77 | 113.4502 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4112 | 22.7088 | 59.9585 | 22.77 | 113.4512 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4344 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4521 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.4587 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4196 | 22.7088 | 59.9585 | 22.77 | 113.4596 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4427 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4604 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.467 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4279 | 22.7088 | 59.9585 | 22.77 | 113.4679 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4512 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4688 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.4753 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4362 | 22.7088 | 59.9585 | 22.77 | 113.4763 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4595 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4771 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.4836 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4446 | 22.7088 | 59.9585 | 22.77 | 113.4846 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4678 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4856 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.4919 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4529 | 22.7216 | 59.9585 | 22.77 | 113.493 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4762 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.4939 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5002 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4612 | 22.7216 | 59.9585 | 22.77 | 113.5013 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4845 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.5022 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5085 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4696 | 22.7216 | 59.9585 | 22.77 | 113.5096 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.4928 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.5105 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5168 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4779 | 22.7216 | 59.9585 | 22.77 | 113.518 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5011 | 11.4685 | 59.9802 | 11.77 | 113.5188 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5254 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4863 | 22.7216 | 59.9585 | 22.77 | 113.5263 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5095 | 11.4649 | 59.9802 | 11.77 | 113.5271 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5337 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.4946 | 22.7216 | 59.9585 | 22.77 | 113.5346 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5178 | 11.4649 | 59.9802 | 11.77 | 113.5354 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.542 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5029 | 22.722 | 59.9585 | 22.77 | 113.543 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5261 | 11.4649 | 59.9802 | 11.77 | 113.5439 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5503 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5113 | 22.722 | 59.9585 | 22.77 | 113.5513 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5345 | 11.4649 | 59.9802 | 11.77 | 113.5522 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5586 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5196 | 22.7206 | 59.9585 | 22.77 | 113.5597 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5428 | 11.4657 | 59.9798 | 11.77 | 113.5605 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5669 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.528 | 22.7206 | 59.9585 | 22.77 | 113.568 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5511 | 11.4657 | 59.9798 | 11.77 | 113.5688 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5752 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5363 | 22.7206 | 59.9585 | 22.77 | 113.5763 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5594 | 11.3956 | 59.9798 | 11.77 | 113.5771 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.5837 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5446 | 22.7206 | 59.9585 | 22.77 | 113.5847 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5679 | 11.3956 | 59.9798 | 11.77 | 113.5854 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.592 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.553 | 22.7206 | 59.9585 | 22.77 | 113.593 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5762 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.5938 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6003 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5613 | 22.7206 | 59.9585 | 22.77 | 113.6013 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5845 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6023 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6086 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5697 | 22.7208 | 59.9609 | 22.77 | 113.6097 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.5929 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6106 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6169 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.578 | 22.7208 | 59.9609 | 22.77 | 113.618 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6012 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6189 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6252 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5863 | 22.7195 | 59.9609 | 22.77 | 113.6264 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6095 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6272 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6335 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.5947 | 22.7195 | 59.9609 | 22.77 | 113.6347 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6178 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6355 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6418 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.603 | 22.7195 | 59.9609 | 22.77 | 113.6431 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6262 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6438 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6504 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6113 | 22.7195 | 59.9609 | 22.77 | 113.6514 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6345 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6521 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6587 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6197 | 22.7195 | 59.9609 | 22.77 | 113.6597 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6428 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6606 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.667 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.628 | 22.7195 | 59.9609 | 22.77 | 113.6681 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6512 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6689 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6753 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6364 | 22.7193 | 59.9609 | 22.77 | 113.6764 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6595 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6772 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6836 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6447 | 22.7193 | 59.9609 | 22.77 | 113.6848 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6678 | 11.3133 | 59.9798 | 11.77 | 113.6855 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.6919 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.653 | 22.7197 | 59.9609 | 22.77 | 113.6931 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6761 | 11.3174 | 59.9798 | 11.77 | 113.6938 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7002 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6614 | 22.7197 | 59.9609 | 22.77 | 113.7014 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6846 | 11.3174 | 59.9798 | 11.77 | 113.7021 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7087 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6697 | 22.7223 | 59.9609 | 22.77 | 113.7098 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.6929 | 11.3174 | 59.9798 | 11.77 | 113.7104 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.717 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6781 | 22.7223 | 59.9609 | 22.77 | 113.7181 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.7012 | 11.3174 | 59.9798 | 11.77 | 113.719 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7253 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6864 | 22.7223 | 59.9609 | 22.77 | 113.7265 | 22.4321 | 59.9526 | 22.77 | 113.7096 | 11.3174 | 59.9798 | 11.77 | 113.7273 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7336 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.6947 | 22.7223 | 59.9609 | 22.77 | 113.7348 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7179 | 11.3174 | 59.9798 | 11.77 | 113.7356 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7419 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7031 | 22.7295 | 59.9609 | 22.77 | 113.7431 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7262 | 11.3181 | 59.9798 | 11.77 | 113.7439 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7502 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7114 | 22.7295 | 59.9609 | 22.77 | 113.7515 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7346 | 11.3181 | 59.9798 | 11.77 | 113.7522 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7585 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7198 | 22.7287 | 59.9609 | 22.77 | 113.7598 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7429 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.7605 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7668 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7281 | 22.7287 | 59.9609 | 22.77 | 113.7682 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7512 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.7688 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7754 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7364 | 22.7287 | 59.9609 | 22.77 | 113.7765 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7595 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.7773 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.7837 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7448 | 22.7287 | 59.9609 | 22.77 | 113.7849 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7679 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.7856 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.792 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7531 | 22.7285 | 59.9609 | 22.77 | 113.7932 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7762 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.7939 | 11.4821 | 59.9881 | 11.77 | 113.8003 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7614 | 22.7285 | 59.9609 | 22.77 | 113.8015 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.7845 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.8022 | 11.4822 | 59.9881 | 11.77 | 113.8086 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7698 | 22.7336 | 59.9632 | 22.77 | 113.8098 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.793 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.8105 | 11.4822 | 59.9881 | 11.77 | 113.8169 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7781 | 22.7336 | 59.9632 | 22.77 | 113.8182 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.8013 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.8188 | 11.4772 | 59.9881 | 11.77 | 113.8252 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7865 | 22.7341 | 59.9632 | 22.77 | 113.8265 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.8096 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.8271 | 11.4772 | 59.9881 | 11.77 | 113.8335 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.7948 | 22.7341 | 59.9632 | 22.77 | 113.8349 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.8179 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.8354 | 11.4772 | 59.9881 | 11.77 | 113.842 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8031 | 22.7341 | 59.9632 | 22.77 | 113.8432 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.8263 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.844 | 11.4772 | 59.9881 | 11.77 | 113.8503 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8115 | 22.7341 | 59.9632 | 22.77 | 113.8516 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.8346 | 11.3181 | 59.9786 | 11.77 | 113.8523 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.8586 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8198 | 22.7341 | 59.9632 | 22.77 | 113.8599 | 22.4354 | 59.953 | 22.77 | 113.8429 | 11.3146 | 59.9786 | 11.77 | 113.8606 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.8669 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8282 | 22.7341 | 59.9632 | 22.77 | 113.8682 | 22.4349 | 59.953 | 22.77 | 113.8513 | 11.3146 | 59.9786 | 11.77 | 113.8689 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.8752 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8365 | 22.7339 | 59.9632 | 22.77 | 113.8766 | 22.4349 | 59.953 | 22.77 | 113.8596 | 11.3146 | 59.9786 | 11.77 | 113.8772 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.8835 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8448 | 22.7339 | 59.9632 | 22.77 | 113.8849 | 22.4334 | 59.953 | 22.77 | 113.8679 | 11.3146 | 59.9786 | 11.77 | 113.8855 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.8918 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8532 | 22.7339 | 59.9632 | 22.77 | 113.8932 | 22.4334 | 59.953 | 22.77 | 113.8762 | 11.3146 | 59.9786 | 11.77 | 113.8938 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9004 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8615 | 22.7339 | 59.9632 | 22.77 | 113.9016 | 22.4303 | 59.953 | 22.77 | 113.8846 | 11.3146 | 59.9786 | 11.77 | 113.9023 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9087 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8698 | 22.7012 | 59.9632 | 22.77 | 113.9099 | 22.4303 | 59.953 | 22.77 | 113.8929 | 11.3195 | 59.9786 | 11.77 | 113.9106 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.917 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8782 | 22.7012 | 59.9632 | 22.77 | 113.9183 | 22.4303 | 59.953 | 22.77 | 113.9012 | 11.3195 | 59.9786 | 11.77 | 113.9189 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9253 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8865 | 22.7012 | 59.9632 | 22.77 | 113.9266 | 22.4303 | 59.953 | 22.77 | 113.9097 | 11.3203 | 59.9786 | 11.77 | 113.9272 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9336 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.8949 | 22.7012 | 59.9632 | 22.77 | 113.935 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.918 | 11.3203 | 59.9786 | 11.77 | 113.9355 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9419 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.9032 | 22.7012 | 59.9632 | 22.77 | 113.9433 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.9263 | 11.3203 | 59.9786 | 11.77 | 113.9438 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9502 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.9115 | 22.7012 | 59.9632 | 22.77 | 113.9516 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.9346 | 11.3203 | 59.9786 | 11.77 | 113.9521 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9585 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.9199 | 22.6979 | 59.9632 | 22.77 | 113.96 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.943 | 11.3203 | 59.9778 | 11.77 | 113.9607 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.967 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.9282 | 22.6979 | 59.9632 | 22.77 | 113.9683 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.9513 | 11.3203 | 59.9778 | 11.77 | 113.969 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9753 | 11.5477 | 60.0037 | 11.77
113.9366 | 22.6973 | 59.9632 | 22.77 | 113.9767 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.9596 | 11.3203 | 59.9778 | 11.77 | 113.9773 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9836 | 11.5436 | 60.0037 | 11.77
113.9449 | 22.6973 | 59.9632 | 22.77 | 113.985 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.968 | 11.3203 | 59.9778 | 11.77 | 113.9856 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 113.9919 | 11.5436 | 60.0037 | 11.77
113.9532 | 22.6973 | 59.9632 | 22.77 | 113.9933 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.9763 | 11.317 | 59.9778 | 11.77 | 113.9939 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0002 | 11.5436 | 60.0037 | 11.77
113.9616 | 22.6973 | 59.9632 | 22.77 | 114.0017 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.9846 | 11.317 | 59.9778 | 11.77 | 114.0022 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0085 | 11.5436 | 60.0037 | 11.77
113.9699 | 22.6973 | 59.9656 | 22.77 | 114.01 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 113.993 | 11.317 | 59.9778 | 11.77 | 114.0105 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0168 | 11.543 | 60.0037 | 11.77
113.9782 | 22.6973 | 59.9656 | 22.77 | 114.0183 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0013 | 11.317 | 59.9778 | 11.77 | 114.019 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0251 | 11.543 | 60.0037 | 11.77
113.9866 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0267 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0096 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0273 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0337 | 11.543 | 60.0037 | 11.77
113.9949 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.035 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0179 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0356 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.042 | 11.543 | 60.0037 | 11.77
114.0033 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0434 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0264 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0439 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0503 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0116 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0517 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0347 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0522 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0586 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0199 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0601 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.043 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0605 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0669 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0283 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0684 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0514 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0688 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0752 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0366 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0767 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0597 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0774 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.0835 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.045 | 22.6974 | 59.9656 | 22.77 | 114.0851 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.068 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.0857 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.092 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0533 | 22.6981 | 59.9656 | 22.77 | 114.0934 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0763 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.094 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.1003 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0616 | 22.6981 | 59.9656 | 22.77 | 114.1017 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.0847 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.1023 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.1086 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.07 | 22.6968 | 59.9656 | 22.77 | 114.1101 | 22.4303 | 59.9534 | 22.77 | 114.093 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.1106 | 11.4772 | 59.9873 | 11.77 | 114.1169 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0783 | 22.6968 | 59.9656 | 22.77 | 114.1184 | 22.4272 | 59.9534 | 22.77 | 114.1013 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.1189 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1252 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.0866 | 22.6968 | 59.9656 | 22.77 | 114.1268 | 22.4272 | 59.9534 | 22.77 | 114.1097 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.1272 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1335 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.095 | 22.6968 | 59.9656 | 22.77 | 114.1351 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.118 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.1357 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1418 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1033 | 22.697 | 59.9656 | 22.77 | 114.1435 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1263 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.144 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1501 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1117 | 22.697 | 59.9656 | 22.77 | 114.1518 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1346 | 11.3172 | 59.9778 | 11.77 | 114.1523 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1587 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.12 | 22.6968 | 59.9656 | 22.77 | 114.1601 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1431 | 11.3172 | 59.9771 | 11.77 | 114.1606 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.167 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1283 | 22.6968 | 59.9656 | 22.77 | 114.1685 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1514 | 11.3172 | 59.9771 | 11.77 | 114.1689 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1753 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1367 | 22.6552 | 59.9656 | 22.77 | 114.1768 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1597 | 11.3172 | 59.9771 | 11.77 | 114.1772 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1836 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.145 | 22.6552 | 59.9656 | 22.77 | 114.1852 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1681 | 11.3172 | 59.9771 | 11.77 | 114.1855 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.1919 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1534 | 22.6552 | 59.9656 | 22.77 | 114.1935 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1764 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.1941 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.2002 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1617 | 22.6552 | 59.9656 | 22.77 | 114.2018 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1847 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2024 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.2085 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.17 | 22.6558 | 59.9672 | 22.77 | 114.2102 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.1931 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2107 | 11.481 | 59.9873 | 11.77 | 114.217 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1784 | 22.6558 | 59.9672 | 22.77 | 114.2185 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.2014 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.219 | 11.4843 | 59.9873 | 11.77 | 114.2253 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.1867 | 22.6648 | 59.9672 | 22.77 | 114.2268 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.2097 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2273 | 11.4843 | 59.9873 | 11.77 | 114.2336 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.195 | 22.6648 | 59.9672 | 22.77 | 114.2352 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.218 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2356 | 11.4843 | 59.9873 | 11.77 | 114.2419 | 11.5433 | 60.0029 | 11.77
114.2034 | 22.6648 | 59.9672 | 22.77 | 114.2435 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.2264 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2439 | 11.4843 | 59.9873 | 11.77 | 114.2502 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2117 | 22.6648 | 59.9672 | 22.77 | 114.2519 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.2347 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2524 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.2585 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.22 | 22.6648 | 59.9672 | 22.77 | 114.2602 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.243 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2607 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.2668 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2284 | 22.6648 | 59.9672 | 22.77 | 114.2686 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.2515 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.269 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.2751 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2367 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.2769 | 22.4272 | 59.9538 | 22.77 | 114.2598 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2773 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.2837 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2451 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.2852 | 22.4352 | 59.9538 | 22.77 | 114.2681 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2856 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.292 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2534 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.2936 | 22.4352 | 59.9538 | 22.77 | 114.2764 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.2939 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3003 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2617 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3019 | 22.4352 | 59.9538 | 22.77 | 114.2848 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.3022 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3086 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2701 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3102 | 22.4352 | 59.9538 | 22.77 | 114.2931 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.3108 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3169 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2784 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3186 | 22.4352 | 59.9538 | 22.77 | 114.3014 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.3191 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3252 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2868 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3269 | 22.4352 | 59.9538 | 22.77 | 114.3098 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.3274 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3335 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.2951 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3353 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3181 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.3357 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3418 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.3034 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3436 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3264 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.344 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3503 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.3118 | 22.665 | 59.9672 | 22.77 | 114.3519 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3348 | 11.3192 | 59.9771 | 11.77 | 114.3523 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3586 | 11.5433 | 60.0025 | 11.77
114.3201 | 22.6549 | 59.9672 | 22.77 | 114.3603 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3431 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.3606 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3669 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3284 | 22.6549 | 59.9672 | 22.77 | 114.3686 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3514 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.3689 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3752 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3368 | 22.6549 | 59.9672 | 22.77 | 114.377 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3597 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.3774 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3835 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3451 | 22.6549 | 59.9672 | 22.77 | 114.3853 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3682 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.3857 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.3918 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3535 | 22.6549 | 59.9672 | 22.77 | 114.3936 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3765 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.394 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.4001 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3618 | 22.6549 | 59.9672 | 22.77 | 114.402 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3848 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4023 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.4087 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3701 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4103 | 22.4352 | 59.9542 | 22.77 | 114.3932 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4106 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.417 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3785 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4187 | 22.4418 | 59.9542 | 22.77 | 114.4015 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4189 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.4253 | 11.5431 | 60.0025 | 11.77
114.3868 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.427 | 22.4418 | 59.9542 | 22.77 | 114.4098 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4272 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.4336 | 11.5444 | 60.0025 | 11.77
114.3951 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4353 | 22.4418 | 59.9542 | 22.77 | 114.4181 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4358 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.4419 | 11.5444 | 60.0025 | 11.77
114.4035 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4437 | 22.4418 | 59.9542 | 22.77 | 114.4265 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4441 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.4502 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4118 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.452 | 22.4418 | 59.9542 | 22.77 | 114.4348 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4524 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.4585 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4202 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4604 | 22.4418 | 59.9542 | 22.77 | 114.4431 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4607 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.4668 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4285 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4687 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.4515 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.469 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.4753 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4368 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4771 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.4598 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4773 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.4836 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4452 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4854 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.4681 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4856 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.4919 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4535 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.4937 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.4764 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.4941 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5002 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4619 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.502 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.4849 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5024 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5085 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4702 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.5104 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.4932 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5107 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5168 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4785 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.5187 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.5015 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.519 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5251 | 11.5444 | 60.0021 | 11.77
114.4869 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.5271 | 22.4341 | 59.9542 | 22.77 | 114.5099 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5273 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5337 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.4952 | 22.6549 | 59.9683 | 22.77 | 114.5354 | 22.441 | 59.9546 | 22.77 | 114.5182 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5356 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.542 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5035 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5438 | 22.441 | 59.9546 | 22.77 | 114.5265 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5439 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5503 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5119 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5521 | 22.441 | 59.9546 | 22.77 | 114.5349 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5525 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5586 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5202 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5604 | 22.441 | 59.9546 | 22.77 | 114.5432 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5608 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5669 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5285 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5688 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.5515 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5691 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5752 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5369 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5771 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.5598 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5774 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5835 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5452 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5854 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.5682 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.5857 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.5918 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5536 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.5938 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.5765 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.594 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6003 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5619 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6021 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.5848 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6023 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6086 | 11.5395 | 60.0021 | 11.77
114.5702 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6105 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.5933 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6108 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6169 | 11.5357 | 60.0021 | 11.77
114.5786 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6188 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.6016 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6191 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6252 | 11.5357 | 60.0021 | 11.77
114.5869 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6272 | 22.4413 | 59.9546 | 22.77 | 114.6099 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6274 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6335 | 11.5357 | 60.0021 | 11.77
114.5952 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6355 | 22.4498 | 59.9546 | 22.77 | 114.6182 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6357 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6418 | 11.5357 | 60.0021 | 11.77
114.6036 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6438 | 22.4498 | 59.9546 | 22.77 | 114.6266 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.644 | 11.4882 | 59.9865 | 11.77 | 114.6501 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6119 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6522 | 22.4492 | 59.9546 | 22.77 | 114.6349 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6523 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.6587 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6203 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6605 | 22.4492 | 59.9546 | 22.77 | 114.6432 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6606 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.667 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6286 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6689 | 22.4492 | 59.9546 | 22.77 | 114.6516 | 11.3192 | 59.9767 | 11.77 | 114.6692 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.6753 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6369 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6772 | 22.4492 | 59.9546 | 22.77 | 114.6599 | 11.3225 | 59.9767 | 11.77 | 114.6775 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.6836 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6453 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6855 | 22.4492 | 59.9546 | 22.77 | 114.6682 | 11.3225 | 59.9767 | 11.77 | 114.6858 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.6919 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6536 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.6939 | 22.4492 | 59.9546 | 22.77 | 114.6766 | 11.3225 | 59.9767 | 11.77 | 114.6941 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7002 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.662 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7022 | 22.4495 | 59.9546 | 22.77 | 114.6849 | 11.3225 | 59.9767 | 11.77 | 114.7024 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7085 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6703 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7105 | 22.4495 | 59.9546 | 22.77 | 114.6932 | 11.324 | 59.9767 | 11.77 | 114.7107 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7168 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6786 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7189 | 22.4418 | 59.9546 | 22.77 | 114.7015 | 11.324 | 59.9767 | 11.77 | 114.719 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7253 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.687 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7272 | 22.4418 | 59.9546 | 22.77 | 114.71 | 11.324 | 59.9767 | 11.77 | 114.7275 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7336 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.6953 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7356 | 22.4418 | 59.9558 | 22.77 | 114.7183 | 11.324 | 59.9767 | 11.77 | 114.7358 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7419 | 11.5357 | 60.0017 | 11.77
114.7036 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7439 | 22.4418 | 59.9558 | 22.77 | 114.7266 | 11.324 | 59.9767 | 11.77 | 114.7441 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7502 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.712 | 22.6584 | 59.9683 | 22.77 | 114.7523 | 22.4418 | 59.9558 | 22.77 | 114.735 | 11.324 | 59.9767 | 11.77 | 114.7524 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7585 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7203 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.7606 | 22.4418 | 59.9558 | 22.77 | 114.7433 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.7607 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7668 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7287 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.7689 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.7516 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.769 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7751 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.737 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.7773 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.7599 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.7773 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.7834 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7453 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.7856 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.7683 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.7859 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.792 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7537 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.7939 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.7766 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.7942 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.8003 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.762 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8023 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.7849 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8025 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.8086 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7703 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8106 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.7933 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8108 | 11.4882 | 59.9869 | 11.77 | 114.8169 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7787 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.819 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.8016 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8191 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8252 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.787 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8273 | 22.4412 | 59.9558 | 22.77 | 114.8099 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8274 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8335 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.7954 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8356 | 22.4466 | 59.9558 | 22.77 | 114.8184 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8357 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8418 | 11.5356 | 60.0017 | 11.77
114.8037 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.844 | 22.4466 | 59.9558 | 22.77 | 114.8267 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8442 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8503 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.812 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8523 | 22.4466 | 59.9558 | 22.77 | 114.835 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8525 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8586 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8204 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8607 | 22.4466 | 59.9558 | 22.77 | 114.8433 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8608 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8669 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8287 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.869 | 22.4466 | 59.9558 | 22.77 | 114.8517 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8691 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8752 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8371 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8773 | 22.4466 | 59.9558 | 22.77 | 114.86 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8774 | 11.4875 | 59.9869 | 11.77 | 114.8835 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8454 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.8857 | 22.4462 | 59.9558 | 22.77 | 114.8683 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.8857 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.8918 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8537 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.894 | 22.4462 | 59.9558 | 22.77 | 114.8767 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.894 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9001 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8621 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9023 | 22.4462 | 59.9558 | 22.77 | 114.885 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9026 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9084 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8704 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9107 | 22.4462 | 59.9558 | 22.77 | 114.8933 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9109 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.917 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8787 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.919 | 22.4388 | 59.9558 | 22.77 | 114.9016 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9192 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9253 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8871 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9274 | 22.4388 | 59.9558 | 22.77 | 114.91 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9275 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9336 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.8954 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9357 | 22.4388 | 59.9573 | 22.77 | 114.9183 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9358 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9419 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9037 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9441 | 22.4388 | 59.9573 | 22.77 | 114.9266 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9441 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9502 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9121 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9524 | 22.4388 | 59.9573 | 22.77 | 114.9351 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9524 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9585 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9204 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9607 | 22.4388 | 59.9573 | 22.77 | 114.9434 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9607 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9668 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9288 | 22.6584 | 59.9684 | 22.77 | 114.9691 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 114.9517 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9692 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9753 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9371 | 22.6486 | 59.9684 | 22.77 | 114.9774 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 114.96 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9775 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9836 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9454 | 22.6486 | 59.9684 | 22.77 | 114.9857 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 114.9684 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9858 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 114.9919 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9538 | 22.6486 | 59.9684 | 22.77 | 114.9941 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 114.9767 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 114.9941 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.0002 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9621 | 22.6486 | 59.9684 | 22.77 | 115.0024 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 114.985 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0024 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.0085 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9704 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0108 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 114.9934 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0107 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.0168 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9788 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0191 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 115.0017 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.019 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.0251 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9871 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0274 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 115.01 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0276 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.0334 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
114.9955 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0358 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 115.0184 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0359 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.042 | 11.5356 | 60.0013 | 11.77
115.0038 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0441 | 22.4384 | 59.9573 | 22.77 | 115.0267 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0442 | 11.4879 | 59.9869 | 11.77 | 115.0503 | 11.5359 | 60.0013 | 11.77
115.0121 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0525 | 22.443 | 59.9573 | 22.77 | 115.035 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0525 | 11.4873 | 59.9877 | 11.77 | 115.0586 | 11.5359 | 60.0013 | 11.77
115.0205 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0608 | 22.443 | 59.9573 | 22.77 | 115.0433 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0608 | 11.4873 | 59.9877 | 11.77 | 115.0669 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0288 | 22.6486 | 59.9681 | 22.77 | 115.0692 | 22.4433 | 59.9573 | 22.77 | 115.0518 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0691 | 11.4873 | 59.9877 | 11.77 | 115.0752 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0372 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.0775 | 22.4433 | 59.9573 | 22.77 | 115.0601 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0774 | 11.4873 | 59.9877 | 11.77 | 115.0835 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0455 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.0858 | 22.4433 | 59.9573 | 22.77 | 115.0684 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0859 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.0918 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0538 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.0942 | 22.4433 | 59.9573 | 22.77 | 115.0768 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.0942 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1003 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0622 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1025 | 22.4504 | 59.9573 | 22.77 | 115.0851 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1025 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1086 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0705 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1108 | 22.4504 | 59.9573 | 22.77 | 115.0934 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1108 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1169 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0788 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1192 | 22.4504 | 59.9573 | 22.77 | 115.1017 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1191 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1252 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0872 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1275 | 22.4504 | 59.9573 | 22.77 | 115.1101 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1274 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1335 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.0955 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1359 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1184 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1357 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1418 | 11.5357 | 60.0013 | 11.77
115.1039 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1442 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1267 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1443 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1501 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1122 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1525 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1351 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1526 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1584 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1205 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1609 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1434 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1609 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.167 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1289 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1692 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1517 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1692 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1753 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1372 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1776 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.16 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1775 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1836 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1455 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1859 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1685 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1858 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.1919 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1539 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.1942 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1768 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.1941 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2002 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1622 | 22.6523 | 59.9681 | 22.77 | 115.2026 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1851 | 11.324 | 59.9775 | 11.77 | 115.2026 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2085 | 11.5351 | 60.0013 | 11.77
115.1706 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2109 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.1935 | 11.3207 | 59.9775 | 11.77 | 115.2109 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2168 | 11.5352 | 60.0013 | 11.77
115.1789 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2192 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.2018 | 11.3207 | 59.9775 | 11.77 | 115.2192 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2253 | 11.5352 | 60.0013 | 11.77
115.1872 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2276 | 22.4076 | 59.9585 | 22.77 | 115.2101 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2275 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2336 | 11.5352 | 60.0013 | 11.77
115.1956 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2359 | 22.4065 | 59.9585 | 22.77 | 115.2185 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2358 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2419 | 11.5352 | 60.0013 | 11.77
115.2039 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2443 | 22.4065 | 59.9585 | 22.77 | 115.2268 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2441 | 11.4876 | 59.9877 | 11.77 | 115.2502 | 11.5352 | 60.0005 | 11.77
115.2122 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2526 | 22.4061 | 59.9585 | 22.77 | 115.2351 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2524 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.2585 | 11.5352 | 60.0005 | 11.77
115.2206 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.261 | 22.4061 | 59.9585 | 22.77 | 115.2434 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.261 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.2668 | 11.5352 | 60.0005 | 11.77
115.2289 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2693 | 22.4061 | 59.9585 | 22.77 | 115.2518 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2693 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.2751 | 11.5352 | 60.0005 | 11.77
115.2373 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2776 | 22.4061 | 59.9585 | 22.77 | 115.2601 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2776 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.2834 | 11.5352 | 60.0005 | 11.77
115.2456 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2859 | 22.373 | 59.9585 | 22.77 | 115.2684 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2859 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.292 | 11.5352 | 60.0005 | 11.77
115.2539 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.2943 | 22.373 | 59.9585 | 22.77 | 115.2769 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.2942 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3003 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.2623 | 22.6523 | 59.9684 | 22.77 | 115.3026 | 22.373 | 59.9585 | 22.77 | 115.2852 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3025 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3086 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.2706 | 22.6549 | 59.9684 | 22.77 | 115.311 | 22.373 | 59.9585 | 22.77 | 115.2935 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3108 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3169 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.2789 | 22.6549 | 59.9684 | 22.77 | 115.3193 | 22.373 | 59.9585 | 22.77 | 115.3018 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3193 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3252 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.2873 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.3277 | 22.373 | 59.9585 | 22.77 | 115.3102 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3276 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3335 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.2956 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.336 | 22.373 | 59.9597 | 22.77 | 115.3185 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3359 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3418 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.304 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.3443 | 22.373 | 59.9597 | 22.77 | 115.3268 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3442 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3503 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.3123 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.3527 | 22.3735 | 59.9597 | 22.77 | 115.3352 | 11.321 | 59.9775 | 11.77 | 115.3525 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3586 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.3206 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.361 | 22.3735 | 59.9597 | 22.77 | 115.3435 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.3608 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3669 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.329 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.3694 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.3518 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.3691 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3752 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.3373 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.3777 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.3602 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.3777 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3835 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.3456 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.386 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.3685 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.386 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.3918 | 11.5378 | 60.0005 | 11.77
115.354 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.3944 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.3768 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.3943 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.4001 | 11.5379 | 60.0005 | 11.77
115.3623 | 22.6619 | 59.9684 | 22.77 | 115.4027 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.3851 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.4026 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.4084 | 11.5379 | 60.0005 | 11.77
115.3707 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.411 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.3936 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.4109 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.417 | 11.5379 | 60.0005 | 11.77
115.379 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4194 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.4019 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.4192 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.4253 | 11.5379 | 60.0005 | 11.77
115.3873 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4277 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.4102 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.4275 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.4336 | 11.5373 | 60.0005 | 11.77
115.3957 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4361 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.4186 | 11.321 | 59.9771 | 11.77 | 115.4358 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.4419 | 11.5373 | 60.0005 | 11.77
115.404 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4444 | 22.3817 | 59.9597 | 22.77 | 115.4269 | 11.3218 | 59.9771 | 11.77 | 115.4443 | 11.4876 | 59.9881 | 11.77 | 115.4502 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.4124 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4527 | 22.3741 | 59.9597 | 22.77 | 115.4352 | 11.3218 | 59.9771 | 11.77 | 115.4526 | 11.4876 | 59.9884 | 11.77 | 115.4585 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.4207 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4611 | 22.3741 | 59.9597 | 22.77 | 115.4435 | 11.3218 | 59.9771 | 11.77 | 115.4609 | 11.4876 | 59.9884 | 11.77 | 115.4668 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.429 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4694 | 22.3741 | 59.9597 | 22.77 | 115.4519 | 11.3218 | 59.9771 | 11.77 | 115.4692 | 11.4876 | 59.9884 | 11.77 | 115.4753 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.4374 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4778 | 22.3741 | 59.9597 | 22.77 | 115.4602 | 11.3218 | 59.9771 | 11.77 | 115.4775 | 11.4876 | 59.9884 | 11.77 | 115.4836 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.4457 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4861 | 22.3746 | 59.9597 | 22.77 | 115.4685 | 11.3218 | 59.9771 | 11.77 | 115.4858 | 11.4876 | 59.9884 | 11.77 | 115.4919 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.454 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.4944 | 22.3746 | 59.9597 | 22.77 | 115.4769 | 11.3183 | 59.9771 | 11.77 | 115.4941 | 11.4876 | 59.9884 | 11.77 | 115.5002 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.4624 | 22.6694 | 59.9684 | 22.77 | 115.5028 | 22.3742 | 59.9597 | 22.77 | 115.4852 | 11.3183 | 59.9771 | 11.77 | 115.5027 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5085 | 11.5373 | 59.9994 | 11.77
115.4707 | 22.6658 | 59.9684 | 22.77 | 115.5111 | 22.3742 | 59.9597 | 22.77 | 115.4935 | 11.3183 | 59.9771 | 11.77 | 115.511 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5168 | 11.5371 | 59.9994 | 11.77
115.479 | 22.6658 | 59.9684 | 22.77 | 115.5194 | 22.2889 | 59.9597 | 22.77 | 115.5018 | 11.3183 | 59.9771 | 11.77 | 115.5193 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5251 | 11.5371 | 59.9994 | 11.77
115.4874 | 22.6658 | 59.9684 | 22.77 | 115.5278 | 22.2889 | 59.9597 | 22.77 | 115.5103 | 11.3182 | 59.9771 | 11.77 | 115.5276 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5334 | 11.5374 | 59.9994 | 11.77
115.4957 | 22.6658 | 59.9684 | 22.77 | 115.5361 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5186 | 11.3182 | 59.9771 | 11.77 | 115.5359 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.542 | 11.5374 | 59.9994 | 11.77
115.5041 | 22.6658 | 59.9684 | 22.77 | 115.5445 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5269 | 11.3182 | 59.9771 | 11.77 | 115.5442 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5503 | 11.5374 | 59.9994 | 11.77
115.5124 | 22.6658 | 59.9684 | 22.77 | 115.5528 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5353 | 11.3182 | 59.9771 | 11.77 | 115.5525 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5586 | 11.5374 | 59.9994 | 11.77
115.5207 | 22.6595 | 59.9684 | 22.77 | 115.5612 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5436 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.561 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5669 | 11.5374 | 59.9994 | 11.77
115.5291 | 22.6595 | 59.9684 | 22.77 | 115.5695 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5519 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.5693 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5752 | 11.5374 | 59.9994 | 11.77
115.5374 | 22.6595 | 59.9684 | 22.77 | 115.5778 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5603 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.5776 | 11.4913 | 59.9884 | 11.77 | 115.5835 | 11.5368 | 59.9994 | 11.77
115.5457 | 22.6595 | 59.9684 | 22.77 | 115.5862 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5686 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.5859 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.5918 | 11.5368 | 59.9994 | 11.77
115.5541 | 22.6595 | 59.9684 | 22.77 | 115.5945 | 22.2889 | 59.9609 | 22.77 | 115.5769 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.5942 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6003 | 11.5368 | 59.9994 | 11.77
115.5624 | 22.6595 | 59.9684 | 22.77 | 115.6028 | 22.2875 | 59.9609 | 22.77 | 115.5852 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6025 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6086 | 11.5368 | 59.9994 | 11.77
115.5708 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6112 | 22.2875 | 59.9609 | 22.77 | 115.5936 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6108 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6169 | 11.5365 | 59.9994 | 11.77
115.5791 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6195 | 22.2875 | 59.9609 | 22.77 | 115.6019 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6194 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6252 | 11.5365 | 59.9994 | 11.77
115.5874 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6279 | 22.2875 | 59.9609 | 22.77 | 115.6102 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6277 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6335 | 11.5368 | 59.9994 | 11.77
115.5958 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6362 | 22.2875 | 59.9609 | 22.77 | 115.6187 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.636 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6418 | 11.5368 | 59.9994 | 11.77
115.6041 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6445 | 22.2875 | 59.9609 | 22.77 | 115.627 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6443 | 11.4899 | 59.9884 | 11.77 | 115.6501 | 11.5368 | 59.9982 | 11.77
115.6125 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6529 | 22.288 | 59.9609 | 22.77 | 115.6353 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6526 | 11.4899 | 59.9886 | 11.77 | 115.6584 | 11.5368 | 59.9982 | 11.77
115.6208 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6612 | 22.288 | 59.9609 | 22.77 | 115.6436 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6609 | 11.4899 | 59.9886 | 11.77 | 115.667 | 11.5368 | 59.9982 | 11.77
115.6291 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6696 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.652 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6692 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.6753 | 11.5368 | 59.9982 | 11.77
115.6375 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6779 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.6603 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6777 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.6836 | 11.536 | 59.9982 | 11.77
115.6458 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6862 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.6686 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.686 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.6919 | 11.536 | 59.9982 | 11.77
115.6541 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.6946 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.677 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.6943 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7002 | 11.536 | 59.9982 | 11.77
115.6625 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7029 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.6853 | 11.3182 | 59.9763 | 11.77 | 115.7026 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7085 | 11.536 | 59.9982 | 11.77
115.6708 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7112 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.6936 | 11.317 | 59.9763 | 11.77 | 115.7109 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7168 | 11.536 | 59.9982 | 11.77
115.6792 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7196 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.702 | 11.317 | 59.9763 | 11.77 | 115.7192 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7253 | 11.536 | 59.9982 | 11.77
115.6875 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7279 | 22.2878 | 59.9609 | 22.77 | 115.7103 | 11.317 | 59.9763 | 11.77 | 115.7275 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7336 | 11.5363 | 59.9982 | 11.77
115.6958 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7363 | 22.2865 | 59.9621 | 22.77 | 115.7186 | 11.317 | 59.9763 | 11.77 | 115.7361 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7419 | 11.5363 | 59.9982 | 11.77
115.7042 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7446 | 22.2865 | 59.9621 | 22.77 | 115.7269 | 11.317 | 59.9763 | 11.77 | 115.7444 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7502 | 11.5363 | 59.9982 | 11.77
115.7125 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7529 | 22.2865 | 59.9621 | 22.77 | 115.7354 | 11.317 | 59.9763 | 11.77 | 115.7527 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7585 | 11.5363 | 59.9982 | 11.77
115.7208 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7613 | 22.2865 | 59.9621 | 22.77 | 115.7437 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.761 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7668 | 11.5363 | 59.9982 | 11.77
115.7292 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7696 | 22.2865 | 59.9621 | 22.77 | 115.752 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.7693 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7751 | 11.5363 | 59.9982 | 11.77
115.7375 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.778 | 22.2865 | 59.9621 | 22.77 | 115.7604 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.7776 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.7834 | 11.5387 | 59.9982 | 11.77
115.7458 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7863 | 22.2868 | 59.9621 | 22.77 | 115.7687 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.7859 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.792 | 11.5387 | 59.9982 | 11.77
115.7542 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.7946 | 22.2868 | 59.9621 | 22.77 | 115.777 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.7944 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8003 | 11.5387 | 59.9982 | 11.77
115.7625 | 22.6595 | 59.9692 | 22.77 | 115.803 | 22.2868 | 59.9621 | 22.77 | 115.7853 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8027 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8086 | 11.5387 | 59.9982 | 11.77
115.7709 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8113 | 22.2868 | 59.9621 | 22.77 | 115.7937 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.811 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8169 | 11.5387 | 59.9982 | 11.77
115.7792 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8196 | 22.2868 | 59.9621 | 22.77 | 115.802 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8193 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8252 | 11.5387 | 59.9982 | 11.77
115.7876 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.828 | 22.2868 | 59.9621 | 22.77 | 115.8103 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8276 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8335 | 11.539 | 59.9982 | 11.77
115.7959 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8363 | 22.2854 | 59.9621 | 22.77 | 115.8187 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8359 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8418 | 11.539 | 59.9982 | 11.77
115.8042 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8447 | 22.2854 | 59.9621 | 22.77 | 115.827 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8442 | 11.4912 | 59.9886 | 11.77 | 115.8503 | 11.539 | 59.9962 | 11.77
115.8126 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.853 | 22.2854 | 59.9621 | 22.77 | 115.8353 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8525 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.8586 | 11.539 | 59.9962 | 11.77
115.8209 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8613 | 22.2854 | 59.9621 | 22.77 | 115.8438 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8611 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.8669 | 11.5388 | 59.9962 | 11.77
115.8292 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8697 | 22.2859 | 59.9621 | 22.77 | 115.8521 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8694 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.8752 | 11.5388 | 59.9962 | 11.77
115.8376 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.878 | 22.2859 | 59.9621 | 22.77 | 115.8604 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8777 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.8835 | 11.5388 | 59.9962 | 11.77
115.8459 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8864 | 22.2857 | 59.9621 | 22.77 | 115.8687 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.886 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.8918 | 11.5388 | 59.9962 | 11.77
115.8542 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.8947 | 22.2857 | 59.9621 | 22.77 | 115.8771 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.8943 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9001 | 11.5382 | 59.9962 | 11.77
115.8626 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.903 | 22.2857 | 59.9621 | 22.77 | 115.8854 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.9026 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9084 | 11.5382 | 59.9962 | 11.77
115.8709 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.9114 | 22.2857 | 59.9621 | 22.77 | 115.8937 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.9109 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.917 | 11.5382 | 59.9962 | 11.77
115.8793 | 22.6595 | 59.9688 | 22.77 | 115.9197 | 22.2905 | 59.9621 | 22.77 | 115.9021 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.9194 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9253 | 11.5382 | 59.9962 | 11.77
115.8876 | 22.6585 | 59.9688 | 22.77 | 115.928 | 22.2905 | 59.9621 | 22.77 | 115.9104 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.9277 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9336 | 11.5382 | 59.9962 | 11.77
115.8959 | 22.6585 | 59.9688 | 22.77 | 115.9364 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9187 | 11.317 | 59.9759 | 11.77 | 115.936 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9419 | 11.5382 | 59.9962 | 11.77
115.9043 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9447 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.927 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9443 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9502 | 11.4183 | 59.9962 | 11.77
115.9126 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9531 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9354 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9526 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9585 | 11.4183 | 59.9962 | 11.77
115.9209 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9614 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9437 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9609 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9668 | 11.4183 | 59.9962 | 11.77
115.9293 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9697 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.952 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9692 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9753 | 11.4183 | 59.9962 | 11.77
115.9376 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9781 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9604 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9778 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9836 | 11.4179 | 59.9962 | 11.77
115.946 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9864 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9688 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9861 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 115.9919 | 11.4179 | 59.9962 | 11.77
115.9543 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 115.9948 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9771 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 115.9944 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0002 | 11.4179 | 59.9962 | 11.77
115.9626 | 22.6592 | 59.9688 | 22.77 | 116.0031 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9855 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0027 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0085 | 11.4179 | 59.9962 | 11.77
115.971 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0114 | 22.2788 | 59.9636 | 22.77 | 115.9938 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.011 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0168 | 11.415 | 59.9962 | 11.77
115.9793 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0198 | 22.2778 | 59.9636 | 22.77 | 116.0021 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0193 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0251 | 11.415 | 59.9962 | 11.77
115.9877 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0281 | 22.2778 | 59.9636 | 22.77 | 116.0104 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0276 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0337 | 11.4148 | 59.9962 | 11.77
115.996 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0364 | 22.2776 | 59.9636 | 22.77 | 116.0188 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0361 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.042 | 11.4148 | 59.9962 | 11.77
116.0043 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0448 | 22.2776 | 59.9636 | 22.77 | 116.0271 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0444 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0503 | 11.4148 | 59.9942 | 11.77
116.0127 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0531 | 22.2781 | 59.9636 | 22.77 | 116.0354 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0527 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0586 | 11.4148 | 59.9942 | 11.77
116.021 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0615 | 22.2781 | 59.9636 | 22.77 | 116.0438 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.061 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0669 | 11.4144 | 59.9942 | 11.77
116.0293 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0698 | 22.2781 | 59.9636 | 22.77 | 116.0521 | 11.3173 | 59.9759 | 11.77 | 116.0693 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0752 | 11.4144 | 59.9942 | 11.77
116.0377 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0782 | 22.2781 | 59.9636 | 22.77 | 116.0604 | 11.3181 | 59.9759 | 11.77 | 116.0776 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0835 | 11.4144 | 59.9942 | 11.77
116.046 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0865 | 22.2749 | 59.9636 | 22.77 | 116.0687 | 11.3181 | 59.9759 | 11.77 | 116.0859 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.0918 | 11.4144 | 59.9942 | 11.77
116.0544 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.0948 | 22.2749 | 59.9636 | 22.77 | 116.0771 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.0945 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.1003 | 11.4144 | 59.9942 | 11.77
116.0627 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1031 | 22.2741 | 59.9636 | 22.77 | 116.0854 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.1028 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.1086 | 11.4144 | 59.9942 | 11.77
116.071 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1115 | 22.2741 | 59.9636 | 22.77 | 116.0938 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.1111 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.1169 | 11.4178 | 59.9942 | 11.77
116.0794 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1198 | 22.2809 | 59.9636 | 22.77 | 116.1022 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.1194 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.1252 | 11.4178 | 59.9942 | 11.77
116.0877 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1282 | 22.2809 | 59.9636 | 22.77 | 116.1105 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.1277 | 11.4912 | 59.9889 | 11.77 | 116.1335 | 11.4178 | 59.9942 | 11.77
116.096 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1365 | 22.2809 | 59.9656 | 22.77 | 116.1188 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.136 | 11.4874 | 59.9889 | 11.77 | 116.1418 | 11.4178 | 59.9942 | 11.77
116.1044 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1448 | 22.2809 | 59.9656 | 22.77 | 116.1272 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.1443 | 11.4874 | 59.9889 | 11.77 | 116.1501 | 11.4178 | 59.9942 | 11.77
116.1127 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1532 | 22.2496 | 59.9656 | 22.77 | 116.1355 | 11.318 | 59.9759 | 11.77 | 116.1528 | 11.4878 | 59.9889 | 11.77 | 116.1587 | 11.4178 | 59.9942 | 11.77
116.121 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1615 | 22.2496 | 59.9656 | 22.77 | 116.1438 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.1611 | 11.4878 | 59.9889 | 11.77 | 116.167 | 11.4131 | 59.9942 | 11.77
116.1294 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1699 | 22.2496 | 59.9656 | 22.77 | 116.1521 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.1694 | 11.4878 | 59.9889 | 11.77 | 116.1753 | 11.4131 | 59.9942 | 11.77
116.1377 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1782 | 22.2496 | 59.9656 | 22.77 | 116.1605 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.1777 | 11.4878 | 59.9889 | 11.77 | 116.1836 | 11.4131 | 59.9942 | 11.77
116.1461 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1865 | 22.2486 | 59.9656 | 22.77 | 116.1688 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.186 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.1919 | 11.4131 | 59.9942 | 11.77
116.1544 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.1949 | 22.2486 | 59.9656 | 22.77 | 116.1771 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.1943 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.2002 | 11.4101 | 59.9942 | 11.77
116.1627 | 22.6592 | 59.9696 | 22.77 | 116.2032 | 22.2493 | 59.9657 | 22.77 | 116.1855 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2026 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.2085 | 11.4101 | 59.9942 | 11.77
116.1711 | 22.6592 | 59.97 | 22.77 | 116.2115 | 22.2493 | 59.9657 | 22.77 | 116.1938 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2109 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.217 | 11.4101 | 59.9942 | 11.77
116.1794 | 22.6592 | 59.97 | 22.77 | 116.2199 | 22.2495 | 59.9657 | 22.77 | 116.2021 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2195 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.2253 | 11.4101 | 59.9942 | 11.77
116.1877 | 22.6593 | 59.97 | 22.77 | 116.2282 | 22.2495 | 59.9657 | 22.77 | 116.2104 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2278 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.2336 | 11.4101 | 59.9942 | 11.77
116.1961 | 22.6593 | 59.97 | 22.77 | 116.2366 | 22.2495 | 59.9657 | 22.77 | 116.2189 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2361 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.2419 | 11.4101 | 59.9942 | 11.77
116.2044 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2449 | 22.2495 | 59.9657 | 22.77 | 116.2272 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2444 | 11.4877 | 59.9889 | 11.77 | 116.2502 | 11.4097 | 59.9923 | 11.77
116.2128 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2532 | 22.2495 | 59.9657 | 22.77 | 116.2355 | 11.318 | 59.9755 | 11.77 | 116.2527 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.2585 | 11.4097 | 59.9923 | 11.77
116.2211 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2616 | 22.2495 | 59.9657 | 22.77 | 116.2439 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.261 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.2668 | 11.4097 | 59.9923 | 11.77
116.2294 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2699 | 22.2584 | 59.9657 | 22.77 | 116.2522 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.2693 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.2751 | 11.4097 | 59.9923 | 11.77
116.2378 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2783 | 22.2584 | 59.9657 | 22.77 | 116.2605 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.2778 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.2837 | 11.4096 | 59.9923 | 11.77
116.2461 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2866 | 22.2593 | 59.9657 | 22.77 | 116.2689 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.2861 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.292 | 11.4096 | 59.9923 | 11.77
116.2545 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.2949 | 22.2593 | 59.9657 | 22.77 | 116.2772 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.2944 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.3003 | 11.4096 | 59.9923 | 11.77
116.2628 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3033 | 22.2593 | 59.9657 | 22.77 | 116.2855 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.3027 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.3086 | 11.4096 | 59.9923 | 11.77
116.2711 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3116 | 22.2593 | 59.9657 | 22.77 | 116.2938 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.311 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.3169 | 11.41 | 59.9923 | 11.77
116.2795 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3199 | 22.252 | 59.9657 | 22.77 | 116.3022 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.3193 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.3252 | 11.41 | 59.9923 | 11.77
116.2878 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3283 | 22.252 | 59.9657 | 22.77 | 116.3105 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.3276 | 11.4877 | 59.9895 | 11.77 | 116.3335 | 11.41 | 59.9923 | 11.77
116.2961 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3366 | 22.252 | 59.9676 | 22.77 | 116.3188 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.3362 | 11.4923 | 59.9895 | 11.77 | 116.342 | 11.41 | 59.9923 | 11.77
116.3045 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.345 | 22.252 | 59.9676 | 22.77 | 116.3273 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.3445 | 11.4923 | 59.9895 | 11.77 | 116.3503 | 11.4127 | 59.9923 | 11.77
116.3128 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3533 | 22.2522 | 59.9676 | 22.77 | 116.3356 | 11.3183 | 59.9755 | 11.77 | 116.3528 | 11.4927 | 59.9895 | 11.77 | 116.3586 | 11.4127 | 59.9923 | 11.77
116.3212 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3616 | 22.2522 | 59.9676 | 22.77 | 116.3439 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.3611 | 11.4927 | 59.9895 | 11.77 | 116.3669 | 11.4127 | 59.9923 | 11.77
116.3295 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.37 | 22.2522 | 59.9676 | 22.77 | 116.3522 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.3694 | 11.4926 | 59.9895 | 11.77 | 116.3752 | 11.4127 | 59.9923 | 11.77
116.3378 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3783 | 22.2522 | 59.9676 | 22.77 | 116.3606 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.3777 | 11.4926 | 59.9895 | 11.77 | 116.3835 | 11.4127 | 59.9923 | 11.77
116.3462 | 22.6654 | 59.97 | 22.77 | 116.3867 | 22.2467 | 59.9676 | 22.77 | 116.3689 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.386 | 11.4926 | 59.9895 | 11.77 | 116.3918 | 11.4127 | 59.9923 | 11.77
116.3545 | 22.665 | 59.97 | 22.77 | 116.395 | 22.2467 | 59.9676 | 22.77 | 116.3772 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.3945 | 11.4926 | 59.9895 | 11.77 | 116.4004 | 11.4131 | 59.9923 | 11.77
116.3628 | 22.665 | 59.97 | 22.77 | 116.4033 | 22.2467 | 59.9676 | 22.77 | 116.3856 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.4028 | 11.4926 | 59.9895 | 11.77 | 116.4087 | 11.4131 | 59.9923 | 11.77
116.3712 | 22.665 | 59.9704 | 22.77 | 116.4117 | 22.2467 | 59.9676 | 22.77 | 116.3939 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.4111 | 11.4926 | 59.9895 | 11.77 | 116.417 | 11.4126 | 59.9923 | 11.77
116.3795 | 22.665 | 59.9704 | 22.77 | 116.42 | 22.2457 | 59.9676 | 22.77 | 116.4022 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.4194 | 11.4963 | 59.9895 | 11.77 | 116.4253 | 11.4126 | 59.9923 | 11.77
116.3878 | 22.665 | 59.9704 | 22.77 | 116.4283 | 22.2457 | 59.9676 | 22.77 | 116.4106 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.4277 | 11.4963 | 59.9895 | 11.77 | 116.4336 | 11.4126 | 59.9923 | 11.77
116.3962 | 22.665 | 59.9704 | 22.77 | 116.4367 | 22.2457 | 59.9676 | 22.77 | 116.4189 | 11.3183 | 59.9747 | 11.77 | 116.436 | 11.4925 | 59.9895 | 11.77 | 116.4419 | 11.4126 | 59.9923 | 11.77
116.4045 | 22.665 | 59.9704 | 22.77 | 116.445 | 22.2457 | 59.9676 | 22.77 | 116.4272 | 11.319 | 59.9747 | 11.77 | 116.4443 | 11.4925 | 59.9895 | 11.77 | 116.4502 | 11.4126 | 59.9903 | 11.77
116.4129 | 22.665 | 59.9704 | 22.77 | 116.4533 | 22.2532 | 59.9676 | 22.77 | 116.4355 | 11.319 | 59.9747 | 11.77 | 116.4529 | 11.4925 | 59.9904 | 11.77 | 116.4587 | 11.4126 | 59.9903 | 11.77
116.4212 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.4617 | 22.2532 | 59.9676 | 22.77 | 116.444 | 11.319 | 59.9747 | 11.77 | 116.4612 | 11.4925 | 59.9904 | 11.77 | 116.467 | 11.4126 | 59.9903 | 11.77
116.4295 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.47 | 22.2539 | 59.9676 | 22.77 | 116.4523 | 11.319 | 59.9747 | 11.77 | 116.4695 | 11.4925 | 59.9904 | 11.77 | 116.4753 | 11.4126 | 59.9903 | 11.77
116.4379 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.4784 | 22.2539 | 59.9676 | 22.77 | 116.4606 | 11.319 | 59.9747 | 11.77 | 116.4778 | 11.4925 | 59.9904 | 11.77 | 116.4836 | 11.413 | 59.9903 | 11.77
116.4462 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.4867 | 22.2539 | 59.9676 | 22.77 | 116.469 | 11.319 | 59.9747 | 11.77 | 116.4861 | 11.4926 | 59.9904 | 11.77 | 116.4919 | 11.413 | 59.9903 | 11.77
116.4545 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.4951 | 22.2539 | 59.9676 | 22.77 | 116.4773 | 11.3193 | 59.9747 | 11.77 | 116.4944 | 11.4926 | 59.9904 | 11.77 | 116.5002 | 11.4129 | 59.9903 | 11.77
116.4629 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5034 | 22.2539 | 59.9676 | 22.77 | 116.4856 | 11.3193 | 59.9747 | 11.77 | 116.5027 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5085 | 11.4129 | 59.9903 | 11.77
116.4712 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5117 | 22.2539 | 59.9676 | 22.77 | 116.494 | 11.3193 | 59.9747 | 11.77 | 116.5112 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5168 | 11.4125 | 59.9903 | 11.77
116.4796 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5201 | 22.2594 | 59.9676 | 22.77 | 116.5023 | 11.3193 | 59.9747 | 11.77 | 116.5195 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5254 | 11.4125 | 59.9903 | 11.77
116.4879 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5284 | 22.2594 | 59.9676 | 22.77 | 116.5106 | 11.3193 | 59.9747 | 11.77 | 116.5278 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5337 | 11.4125 | 59.9903 | 11.77
116.4962 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5367 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.5189 | 11.3193 | 59.9747 | 11.77 | 116.5361 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.542 | 11.4125 | 59.9903 | 11.77
116.5046 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5451 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.5273 | 11.3181 | 59.9747 | 11.77 | 116.5444 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5503 | 11.4125 | 59.9903 | 11.77
116.5129 | 22.6651 | 59.9704 | 22.77 | 116.5534 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.5356 | 11.3181 | 59.9747 | 11.77 | 116.5527 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5586 | 11.4125 | 59.9903 | 11.77
116.5213 | 22.6241 | 59.9704 | 22.77 | 116.5617 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.5439 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.561 | 11.4929 | 59.9904 | 11.77 | 116.5669 | 11.4128 | 59.9903 | 11.77
116.5296 | 22.6241 | 59.9704 | 22.77 | 116.5701 | 22.2601 | 59.9696 | 22.77 | 116.5524 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.5693 | 11.4957 | 59.9904 | 11.77 | 116.5752 | 11.4128 | 59.9903 | 11.77
116.5379 | 22.6243 | 59.9704 | 22.77 | 116.5784 | 22.2601 | 59.9696 | 22.77 | 116.5607 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.5779 | 11.4957 | 59.9904 | 11.77 | 116.5837 | 11.4123 | 59.9903 | 11.77
116.5463 | 22.6243 | 59.9704 | 22.77 | 116.5868 | 22.2601 | 59.9696 | 22.77 | 116.569 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.5862 | 11.4957 | 59.9904 | 11.77 | 116.592 | 11.4123 | 59.9903 | 11.77
116.5546 | 22.6243 | 59.9704 | 22.77 | 116.5951 | 22.2601 | 59.9696 | 22.77 | 116.5773 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.5945 | 11.4957 | 59.9904 | 11.77 | 116.6003 | 11.4123 | 59.9903 | 11.77
116.5629 | 22.6243 | 59.9704 | 22.77 | 116.6034 | 22.2603 | 59.9696 | 22.77 | 116.5857 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6028 | 11.4957 | 59.9904 | 11.77 | 116.6086 | 11.4123 | 59.9903 | 11.77
116.5713 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6118 | 22.2603 | 59.9696 | 22.77 | 116.594 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6111 | 11.4957 | 59.9904 | 11.77 | 116.6169 | 11.4126 | 59.9903 | 11.77
116.5796 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6201 | 22.2593 | 59.9696 | 22.77 | 116.6023 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6194 | 11.4961 | 59.9904 | 11.77 | 116.6252 | 11.4126 | 59.9903 | 11.77
116.588 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6284 | 22.2593 | 59.9696 | 22.77 | 116.6107 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6277 | 11.4961 | 59.9904 | 11.77 | 116.6335 | 11.4364 | 59.9903 | 11.77
116.5963 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6368 | 22.2593 | 59.9696 | 22.77 | 116.619 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6362 | 11.4961 | 59.9904 | 11.77 | 116.6421 | 11.4364 | 59.9903 | 11.77
116.6046 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6451 | 22.2593 | 59.9696 | 22.77 | 116.6273 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6445 | 11.4961 | 59.9904 | 11.77 | 116.6504 | 11.4364 | 59.9879 | 11.77
116.613 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6535 | 22.2593 | 59.9696 | 22.77 | 116.6357 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6528 | 11.4961 | 59.9918 | 11.77 | 116.6587 | 11.4364 | 59.9879 | 11.77
116.6213 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6618 | 22.2593 | 59.9696 | 22.77 | 116.644 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6611 | 11.4961 | 59.9918 | 11.77 | 116.667 | 11.4719 | 59.9879 | 11.77
116.6296 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6701 | 22.26 | 59.9696 | 22.77 | 116.6523 | 11.3181 | 59.9739 | 11.77 | 116.6694 | 11.4955 | 59.9918 | 11.77 | 116.6753 | 11.4719 | 59.9879 | 11.77
116.638 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6785 | 22.26 | 59.9696 | 22.77 | 116.6606 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.6777 | 11.4955 | 59.9918 | 11.77 | 116.6836 | 11.4718 | 59.9879 | 11.77
116.6463 | 22.6205 | 59.9712 | 22.77 | 116.6868 | 22.2602 | 59.9696 | 22.77 | 116.6691 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.686 | 11.4955 | 59.9918 | 11.77 | 116.6919 | 11.4718 | 59.9879 | 11.77
116.6546 | 22.6338 | 59.9712 | 22.77 | 116.6952 | 22.2602 | 59.9696 | 22.77 | 116.6774 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.6946 | 11.4955 | 59.9918 | 11.77 | 116.7004 | 11.4723 | 59.9879 | 11.77
116.663 | 22.6338 | 59.9712 | 22.77 | 116.7035 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.6857 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7029 | 11.4917 | 59.9918 | 11.77 | 116.7087 | 11.4723 | 59.9879 | 11.77
116.6713 | 22.634 | 59.9712 | 22.77 | 116.7118 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.6941 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7112 | 11.4917 | 59.9918 | 11.77 | 116.717 | 11.4723 | 59.9879 | 11.77
116.6797 | 22.634 | 59.9712 | 22.77 | 116.7202 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.7024 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7195 | 11.4917 | 59.9918 | 11.77 | 116.7253 | 11.4723 | 59.9879 | 11.77
116.688 | 22.6331 | 59.9712 | 22.77 | 116.7285 | 22.2594 | 59.9696 | 22.77 | 116.7107 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7278 | 11.4917 | 59.9918 | 11.77 | 116.7336 | 11.4723 | 59.9879 | 11.77
116.6963 | 22.6331 | 59.9712 | 22.77 | 116.7368 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.7191 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7361 | 11.4917 | 59.9918 | 11.77 | 116.7419 | 11.4723 | 59.9879 | 11.77
116.7047 | 22.6331 | 59.9712 | 22.77 | 116.7452 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.7274 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7444 | 11.4917 | 59.9918 | 11.77 | 116.7502 | 11.4753 | 59.9879 | 11.77
116.713 | 22.6331 | 59.9712 | 22.77 | 116.7535 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.7357 | 11.3183 | 59.9739 | 11.77 | 116.7529 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.7588 | 11.4753 | 59.9879 | 11.77
116.7213 | 22.6341 | 59.9712 | 22.77 | 116.7618 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.744 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.7612 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.7671 | 11.473 | 59.9879 | 11.77
116.7297 | 22.6341 | 59.9712 | 22.77 | 116.7702 | 22.2602 | 59.9711 | 22.77 | 116.7524 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.7695 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.7754 | 11.473 | 59.9879 | 11.77
116.738 | 22.6342 | 59.9712 | 22.77 | 116.7785 | 22.2602 | 59.9711 | 22.77 | 116.7607 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.7778 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.7837 | 11.473 | 59.9879 | 11.77
116.7464 | 22.6342 | 59.9712 | 22.77 | 116.7869 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.769 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.7861 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.792 | 11.473 | 59.9879 | 11.77
116.7547 | 22.6342 | 59.9712 | 22.77 | 116.7952 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.7775 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.7944 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.8003 | 11.4729 | 59.9879 | 11.77
116.763 | 22.6342 | 59.9712 | 22.77 | 116.8035 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.7858 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8027 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.8086 | 11.4729 | 59.9879 | 11.77
116.7714 | 22.6342 | 59.9727 | 22.77 | 116.8119 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.7941 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.811 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.8171 | 11.4702 | 59.9879 | 11.77
116.7797 | 22.6342 | 59.9727 | 22.77 | 116.8202 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.8024 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8196 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.8254 | 11.4702 | 59.9879 | 11.77
116.788 | 22.6433 | 59.9727 | 22.77 | 116.8286 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.8108 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8279 | 11.4921 | 59.9918 | 11.77 | 116.8337 | 11.4703 | 59.9879 | 11.77
116.7964 | 22.6433 | 59.9727 | 22.77 | 116.8369 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.8191 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8362 | 11.4883 | 59.9918 | 11.77 | 116.842 | 11.4703 | 59.9879 | 11.77
116.8047 | 22.6433 | 59.9727 | 22.77 | 116.8452 | 22.2593 | 59.9711 | 22.77 | 116.8274 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8445 | 11.4883 | 59.9918 | 11.77 | 116.8503 | 11.4703 | 59.9851 | 11.77
116.813 | 22.6433 | 59.9727 | 22.77 | 116.8535 | 22.26 | 59.9711 | 22.77 | 116.8358 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8528 | 11.4883 | 59.993 | 11.77 | 116.8586 | 11.4703 | 59.9851 | 11.77
116.8214 | 22.6433 | 59.9727 | 22.77 | 116.8619 | 22.26 | 59.9711 | 22.77 | 116.8441 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8611 | 11.4883 | 59.993 | 11.77 | 116.8669 | 11.4701 | 59.9851 | 11.77
116.8297 | 22.6433 | 59.9727 | 22.77 | 116.8702 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.8524 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8694 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.8755 | 11.4701 | 59.9851 | 11.77
116.8381 | 22.6519 | 59.9727 | 22.77 | 116.8786 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.8608 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8779 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.8838 | 11.4706 | 59.9851 | 11.77
116.8464 | 22.6519 | 59.9727 | 22.77 | 116.8869 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.8691 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8862 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.8921 | 11.4706 | 59.9851 | 11.77
116.8547 | 22.6519 | 59.9727 | 22.77 | 116.8952 | 22.2601 | 59.9711 | 22.77 | 116.8774 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.8945 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.9004 | 11.4708 | 59.9851 | 11.77
116.8631 | 22.6519 | 59.9727 | 22.77 | 116.9036 | 22.2655 | 59.9711 | 22.77 | 116.8857 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9028 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.9087 | 11.4708 | 59.9851 | 11.77
116.8714 | 22.6512 | 59.9727 | 22.77 | 116.9119 | 22.2655 | 59.9711 | 22.77 | 116.8942 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9111 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.917 | 11.4708 | 59.9851 | 11.77
116.8797 | 22.6512 | 59.9727 | 22.77 | 116.9203 | 22.2662 | 59.9711 | 22.77 | 116.9025 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9194 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.9253 | 11.4708 | 59.9851 | 11.77
116.8881 | 22.6512 | 59.9727 | 22.77 | 116.9286 | 22.2662 | 59.9711 | 22.77 | 116.9108 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9277 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.9338 | 11.4706 | 59.9851 | 11.77
116.8964 | 22.6512 | 59.9727 | 22.77 | 116.9369 | 22.2662 | 59.9731 | 22.77 | 116.9192 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9363 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.9421 | 11.4706 | 59.9851 | 11.77
116.9048 | 22.6512 | 59.9727 | 22.77 | 116.9453 | 22.2662 | 59.9731 | 22.77 | 116.9275 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9446 | 11.4922 | 59.993 | 11.77 | 116.9504 | 11.4712 | 59.9851 | 11.77
116.9131 | 22.6512 | 59.9727 | 22.77 | 116.9536 | 22.2373 | 59.9731 | 22.77 | 116.9358 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9529 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 116.9587 | 11.4712 | 59.9851 | 11.77
116.9214 | 22.6525 | 59.9727 | 22.77 | 116.9619 | 22.2373 | 59.9731 | 22.77 | 116.9442 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9612 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 116.967 | 11.4712 | 59.9851 | 11.77
116.9298 | 22.6525 | 59.9727 | 22.77 | 116.9703 | 22.2377 | 59.9731 | 22.77 | 116.9525 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9695 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 116.9753 | 11.4712 | 59.9851 | 11.77
116.9381 | 22.6525 | 59.9727 | 22.77 | 116.9786 | 22.2377 | 59.9731 | 22.77 | 116.9608 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9778 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 116.9836 | 11.4712 | 59.9851 | 11.77
116.9465 | 22.6525 | 59.9727 | 22.77 | 116.9869 | 22.2377 | 59.9731 | 22.77 | 116.9691 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9861 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 116.9919 | 11.4712 | 59.9851 | 11.77
116.9548 | 22.6516 | 59.9727 | 22.77 | 116.9953 | 22.2377 | 59.9731 | 22.77 | 116.9775 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 116.9946 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.0005 | 11.4749 | 59.9851 | 11.77
116.9631 | 22.6516 | 59.9727 | 22.77 | 117.0036 | 22.2367 | 59.9731 | 22.77 | 116.9858 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0029 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.0088 | 11.4749 | 59.9851 | 11.77
116.9715 | 22.6516 | 59.9747 | 22.77 | 117.012 | 22.2367 | 59.9731 | 22.77 | 116.9941 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0112 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.0171 | 11.4749 | 59.9851 | 11.77
116.9798 | 22.6516 | 59.9747 | 22.77 | 117.0203 | 22.2296 | 59.9731 | 22.77 | 117.0026 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0195 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.0254 | 11.4749 | 59.9851 | 11.77
116.9881 | 22.6519 | 59.9747 | 22.77 | 117.0286 | 22.2296 | 59.9731 | 22.77 | 117.0109 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0278 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.0337 | 11.4749 | 59.9851 | 11.77
116.9965 | 22.6519 | 59.9747 | 22.77 | 117.037 | 22.2306 | 59.9731 | 22.77 | 117.0192 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0361 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.042 | 11.4749 | 59.9851 | 11.77
117.0048 | 22.653 | 59.9747 | 22.77 | 117.0453 | 22.2306 | 59.9731 | 22.77 | 117.0276 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0444 | 11.4907 | 59.993 | 11.77 | 117.0503 | 11.4748 | 59.982 | 11.77
117.0131 | 22.653 | 59.9747 | 22.77 | 117.0536 | 22.231 | 59.9731 | 22.77 | 117.0359 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0527 | 11.4907 | 59.9935 | 11.77 | 117.0588 | 11.4748 | 59.982 | 11.77
117.0215 | 22.653 | 59.9747 | 22.77 | 117.062 | 22.231 | 59.9731 | 22.77 | 117.0442 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0613 | 11.4907 | 59.9935 | 11.77 | 117.0671 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0298 | 22.653 | 59.9747 | 22.77 | 117.0703 | 22.231 | 59.9731 | 22.77 | 117.0525 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0696 | 11.4907 | 59.9935 | 11.77 | 117.0754 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0382 | 22.6521 | 59.9747 | 22.77 | 117.0787 | 22.231 | 59.9731 | 22.77 | 117.0609 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0779 | 11.4907 | 59.9935 | 11.77 | 117.0837 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0465 | 22.6521 | 59.9747 | 22.77 | 117.087 | 22.231 | 59.9731 | 22.77 | 117.0692 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0862 | 11.4907 | 59.9935 | 11.77 | 117.092 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0548 | 22.6524 | 59.9747 | 22.77 | 117.0953 | 22.231 | 59.9731 | 22.77 | 117.0775 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.0945 | 11.4907 | 59.9935 | 11.77 | 117.1003 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0632 | 22.6524 | 59.9747 | 22.77 | 117.1037 | 22.2314 | 59.9731 | 22.77 | 117.0859 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1028 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1086 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0715 | 22.6463 | 59.9747 | 22.77 | 117.112 | 22.2314 | 59.9731 | 22.77 | 117.0942 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1111 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1172 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0798 | 22.6463 | 59.9747 | 22.77 | 117.1203 | 22.2319 | 59.9731 | 22.77 | 117.1025 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1196 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1255 | 11.4754 | 59.982 | 11.77
117.0882 | 22.6463 | 59.9747 | 22.77 | 117.1287 | 22.2319 | 59.9731 | 22.77 | 117.1108 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1279 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1338 | 11.4753 | 59.982 | 11.77
117.0965 | 22.6463 | 59.9747 | 22.77 | 117.137 | 22.2319 | 59.9751 | 22.77 | 117.1193 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1362 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1421 | 11.4753 | 59.982 | 11.77
117.1048 | 22.6463 | 59.9747 | 22.77 | 117.1454 | 22.2319 | 59.9751 | 22.77 | 117.1276 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1445 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1504 | 11.4758 | 59.982 | 11.77
117.1132 | 22.6463 | 59.9747 | 22.77 | 117.1537 | 22.2319 | 59.9751 | 22.77 | 117.1359 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1528 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1587 | 11.4758 | 59.982 | 11.77
117.1215 | 22.656 | 59.9747 | 22.77 | 117.162 | 22.2319 | 59.9751 | 22.77 | 117.1443 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1611 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.167 | 11.4758 | 59.982 | 11.77
117.1299 | 22.656 | 59.9747 | 22.77 | 117.1704 | 22.2319 | 59.9751 | 22.77 | 117.1526 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1694 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1755 | 11.4758 | 59.982 | 11.77
117.1382 | 22.6571 | 59.9747 | 22.77 | 117.1787 | 22.2319 | 59.9751 | 22.77 | 117.1609 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.178 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1838 | 11.4758 | 59.982 | 11.77
117.1465 | 22.6571 | 59.9747 | 22.77 | 117.187 | 22.2313 | 59.9751 | 22.77 | 117.1693 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1863 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.1921 | 11.4758 | 59.982 | 11.77
117.1549 | 22.6501 | 59.9747 | 22.77 | 117.1954 | 22.2313 | 59.9751 | 22.77 | 117.1776 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.1946 | 11.4921 | 59.9935 | 11.77 | 117.2004 | 11.4759 | 59.982 | 11.77
117.1632 | 22.6501 | 59.9747 | 22.77 | 117.2037 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.1859 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2029 | 11.4939 | 59.9935 | 11.77 | 117.2087 | 11.4759 | 59.982 | 11.77
117.1715 | 22.6501 | 59.977 | 22.77 | 117.212 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.1942 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2112 | 11.4939 | 59.9935 | 11.77 | 117.217 | 11.4744 | 59.982 | 11.77
117.1799 | 22.6501 | 59.977 | 22.77 | 117.2204 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.2026 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2195 | 11.4939 | 59.9935 | 11.77 | 117.2253 | 11.4744 | 59.982 | 11.77
117.1882 | 22.6501 | 59.977 | 22.77 | 117.2287 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.2109 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2278 | 11.4939 | 59.9935 | 11.77 | 117.2339 | 11.4744 | 59.982 | 11.77
117.1965 | 22.6501 | 59.977 | 22.77 | 117.2371 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.2192 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2361 | 11.4939 | 59.9935 | 11.77 | 117.2422 | 11.4744 | 59.982 | 11.77
117.2049 | 22.6504 | 59.977 | 22.77 | 117.2454 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.2277 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2446 | 11.4939 | 59.9935 | 11.77 | 117.2505 | 11.4744 | 59.9796 | 11.77
117.2132 | 22.6504 | 59.977 | 22.77 | 117.2537 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.236 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2529 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.2588 | 11.4744 | 59.9796 | 11.77
117.2216 | 22.6504 | 59.977 | 22.77 | 117.2621 | 22.2328 | 59.9751 | 22.77 | 117.2443 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2612 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.2671 | 11.4744 | 59.9796 | 11.77
117.2299 | 22.6504 | 59.977 | 22.77 | 117.2704 | 22.2327 | 59.9751 | 22.77 | 117.2527 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2695 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.2754 | 11.4744 | 59.9796 | 11.77
117.2382 | 22.6515 | 59.977 | 22.77 | 117.2787 | 22.2327 | 59.9751 | 22.77 | 117.261 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2778 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.2839 | 11.4744 | 59.9796 | 11.77
117.2466 | 22.6515 | 59.977 | 22.77 | 117.2871 | 22.2337 | 59.9751 | 22.77 | 117.2693 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2861 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.2922 | 11.4744 | 59.9796 | 11.77
117.2549 | 22.651 | 59.977 | 22.77 | 117.2954 | 22.2337 | 59.9751 | 22.77 | 117.2776 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.2944 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3005 | 11.4706 | 59.9796 | 11.77
117.2632 | 22.651 | 59.977 | 22.77 | 117.3037 | 22.2337 | 59.9751 | 22.77 | 117.286 | 11.4059 | 59.9731 | 11.77 | 117.303 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3088 | 11.4706 | 59.9796 | 11.77
117.2716 | 22.6513 | 59.977 | 22.77 | 117.3121 | 22.2337 | 59.9751 | 22.77 | 117.2943 | 11.4095 | 59.9731 | 11.77 | 117.3113 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3171 | 11.4712 | 59.9796 | 11.77
117.2799 | 22.6513 | 59.977 | 22.77 | 117.3204 | 22.2341 | 59.9751 | 22.77 | 117.3026 | 11.4095 | 59.9731 | 11.77 | 117.3196 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3254 | 11.4712 | 59.9796 | 11.77
117.2883 | 22.6513 | 59.977 | 22.77 | 117.3288 | 22.2341 | 59.9751 | 22.77 | 117.311 | 11.4088 | 59.9731 | 11.77 | 117.3279 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3337 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.2966 | 22.6513 | 59.977 | 22.77 | 117.3371 | 22.2336 | 59.977 | 22.77 | 117.3193 | 11.4088 | 59.9731 | 11.77 | 117.3362 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3423 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3049 | 22.6583 | 59.977 | 22.77 | 117.3454 | 22.2336 | 59.977 | 22.77 | 117.3276 | 11.4088 | 59.9731 | 11.77 | 117.3445 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3506 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3133 | 22.6583 | 59.977 | 22.77 | 117.3538 | 22.2345 | 59.977 | 22.77 | 117.3361 | 11.4088 | 59.9731 | 11.77 | 117.3528 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3589 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3216 | 22.5776 | 59.977 | 22.77 | 117.3621 | 22.2345 | 59.977 | 22.77 | 117.3444 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.3613 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3672 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3299 | 22.5776 | 59.977 | 22.77 | 117.3705 | 22.2345 | 59.977 | 22.77 | 117.3527 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.3696 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3755 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3383 | 22.5776 | 59.977 | 22.77 | 117.3788 | 22.2345 | 59.977 | 22.77 | 117.361 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.3779 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3838 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3466 | 22.5776 | 59.977 | 22.77 | 117.3871 | 22.2345 | 59.977 | 22.77 | 117.3694 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.3862 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.3921 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3549 | 22.5786 | 59.977 | 22.77 | 117.3954 | 22.2345 | 59.977 | 22.77 | 117.3777 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.3945 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4006 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3633 | 22.5786 | 59.977 | 22.77 | 117.4038 | 22.2408 | 59.977 | 22.77 | 117.386 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4028 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4089 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3716 | 22.5788 | 59.9794 | 22.77 | 117.4121 | 22.2408 | 59.977 | 22.77 | 117.3944 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4111 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4172 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.38 | 22.5788 | 59.9794 | 22.77 | 117.4205 | 22.2418 | 59.977 | 22.77 | 117.4027 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4194 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4255 | 11.471 | 59.9796 | 11.77
117.3883 | 22.4797 | 59.9794 | 22.77 | 117.4288 | 22.2418 | 59.977 | 22.77 | 117.411 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.428 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4338 | 11.4749 | 59.9796 | 11.77
117.3966 | 22.4797 | 59.9794 | 22.77 | 117.4371 | 22.2418 | 59.977 | 22.77 | 117.4193 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4363 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4421 | 11.4749 | 59.9796 | 11.77
117.405 | 22.4751 | 59.9794 | 22.77 | 117.4455 | 22.2418 | 59.977 | 22.77 | 117.4277 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4446 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.4504 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.4133 | 22.4751 | 59.9794 | 22.77 | 117.4538 | 22.2422 | 59.977 | 22.77 | 117.436 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4529 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.459 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.4216 | 22.4831 | 59.9794 | 22.77 | 117.4622 | 22.2422 | 59.977 | 22.77 | 117.4443 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4612 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.4673 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.43 | 22.4831 | 59.9794 | 22.77 | 117.4705 | 22.2577 | 59.977 | 22.77 | 117.4528 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4695 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.4756 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.4383 | 22.4826 | 59.9794 | 22.77 | 117.4788 | 22.2577 | 59.977 | 22.77 | 117.4611 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4778 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.4839 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.4466 | 22.4826 | 59.9794 | 22.77 | 117.4872 | 22.2591 | 59.977 | 22.77 | 117.4694 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4863 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.4922 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.455 | 22.4826 | 59.9794 | 22.77 | 117.4955 | 22.2591 | 59.977 | 22.77 | 117.4778 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.4946 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5005 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.4633 | 22.4826 | 59.9794 | 22.77 | 117.5038 | 22.2669 | 59.977 | 22.77 | 117.4861 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5029 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5088 | 11.4755 | 59.9784 | 11.77
117.4716 | 22.4772 | 59.9794 | 22.77 | 117.5122 | 22.2669 | 59.977 | 22.77 | 117.4944 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5112 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5173 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.48 | 22.4772 | 59.9794 | 22.77 | 117.5205 | 22.2669 | 59.977 | 22.77 | 117.5027 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5195 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5256 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.4883 | 22.4767 | 59.9794 | 22.77 | 117.5288 | 22.2669 | 59.977 | 22.77 | 117.5111 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5278 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5339 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.4967 | 22.4767 | 59.9794 | 22.77 | 117.5372 | 22.2616 | 59.9798 | 22.77 | 117.5194 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5361 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5422 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.505 | 22.4767 | 59.9794 | 22.77 | 117.5455 | 22.2616 | 59.9798 | 22.77 | 117.5277 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5447 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5505 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.5133 | 22.4767 | 59.9794 | 22.77 | 117.5539 | 22.2621 | 59.9798 | 22.77 | 117.5361 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.553 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5588 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.5217 | 22.4921 | 59.9794 | 22.77 | 117.5622 | 22.2621 | 59.9798 | 22.77 | 117.5444 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5613 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5671 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.53 | 22.4921 | 59.9794 | 22.77 | 117.5705 | 22.2621 | 59.9798 | 22.77 | 117.5527 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5696 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5757 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.5383 | 22.4981 | 59.9794 | 22.77 | 117.5789 | 22.2621 | 59.9798 | 22.77 | 117.5612 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5779 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.584 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.5467 | 22.4981 | 59.9794 | 22.77 | 117.5872 | 22.2621 | 59.9798 | 22.77 | 117.5695 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5862 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.5923 | 11.4753 | 59.9784 | 11.77
117.555 | 22.494 | 59.9794 | 22.77 | 117.5955 | 22.2621 | 59.9798 | 22.77 | 117.5778 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.5945 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.6006 | 11.474 | 59.9784 | 11.77
117.5634 | 22.494 | 59.9794 | 22.77 | 117.6039 | 22.2679 | 59.9798 | 22.77 | 117.5861 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.603 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.6089 | 11.474 | 59.9784 | 11.77
117.5717 | 22.494 | 59.9825 | 22.77 | 117.6122 | 22.2679 | 59.9798 | 22.77 | 117.5945 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.6113 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.6172 | 11.474 | 59.9784 | 11.77
117.58 | 22.494 | 59.9825 | 22.77 | 117.6205 | 22.2697 | 59.9798 | 22.77 | 117.6028 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.6196 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.6255 | 11.474 | 59.9784 | 11.77
117.5884 | 22.4935 | 59.9825 | 22.77 | 117.6289 | 22.2697 | 59.9798 | 22.77 | 117.6111 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.6279 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.634 | 11.474 | 59.9784 | 11.77
117.5967 | 22.4935 | 59.9825 | 22.77 | 117.6372 | 22.2697 | 59.9798 | 22.77 | 117.6195 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.6362 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.6423 | 11.474 | 59.9784 | 11.77
117.605 | 22.4942 | 59.9825 | 22.77 | 117.6455 | 22.2697 | 59.9798 | 22.77 | 117.6278 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.6445 | 11.4939 | 59.994 | 11.77 | 117.6506 | 11.474 | 59.9776 | 11.77
117.6134 | 22.4942 | 59.9825 | 22.77 | 117.6539 | 22.2697 | 59.9798 | 22.77 | 117.6361 | 11.4088 | 59.9739 | 11.77 | 117.6528 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.6589 | 11.474 | 59.9776 | 11.77
117.6217 | 22.4955 | 59.9825 | 22.77 | 117.6622 | 22.2697 | 59.9798 | 22.77 | 117.6444 | 11.4085 | 59.9739 | 11.77 | 117.6611 | 11.4939 | 59.9941 | 11.77 | 117.6672 | 11.474 | 59.9776 | 11.77
117.63 | 22.4955 | 59.9825 | 22.77 | 117.6706 | 22.273 | 59.9798 | 22.77 | 117.6528 | 11.4085 | 59.9739 | 11.77 | 117.6697 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.6755 | 11.474 | 59.9776 | 11.77
117.6384 | 22.495 | 59.9825 | 22.77 | 117.6789 | 22.273 | 59.9798 | 22.77 | 117.6611 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.678 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.6838 | 11.4742 | 59.9776 | 11.77
117.6467 | 22.495 | 59.9825 | 22.77 | 117.6872 | 22.273 | 59.9798 | 22.77 | 117.6694 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.6863 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.6924 | 11.4742 | 59.9776 | 11.77
117.655 | 22.496 | 59.9825 | 22.77 | 117.6956 | 22.273 | 59.9798 | 22.77 | 117.6779 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.6946 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7007 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.6634 | 22.496 | 59.9825 | 22.77 | 117.7039 | 22.273 | 59.9798 | 22.77 | 117.6862 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.7029 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.709 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.6717 | 22.4205 | 59.9825 | 22.77 | 117.7122 | 22.273 | 59.9798 | 22.77 | 117.6945 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.7112 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7173 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.6801 | 22.4205 | 59.9825 | 22.77 | 117.7206 | 22.2745 | 59.9798 | 22.77 | 117.7029 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.7195 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7256 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.6884 | 22.4203 | 59.9825 | 22.77 | 117.7289 | 22.2745 | 59.9798 | 22.77 | 117.7112 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.728 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7339 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.6967 | 22.4203 | 59.9825 | 22.77 | 117.7372 | 22.2745 | 59.9829 | 22.77 | 117.7195 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.7363 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7424 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7051 | 22.4223 | 59.9825 | 22.77 | 117.7456 | 22.2745 | 59.9829 | 22.77 | 117.7278 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.7446 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7507 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7134 | 22.4223 | 59.9825 | 22.77 | 117.7539 | 22.2745 | 59.9829 | 22.77 | 117.7362 | 11.4077 | 59.9739 | 11.77 | 117.7529 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.759 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7217 | 22.4223 | 59.9825 | 22.77 | 117.7623 | 22.2745 | 59.9829 | 22.77 | 117.7445 | 11.4077 | 59.9747 | 11.77 | 117.7612 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7673 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7301 | 22.4223 | 59.9825 | 22.77 | 117.7706 | 22.3098 | 59.9829 | 22.77 | 117.7528 | 11.4077 | 59.9747 | 11.77 | 117.7695 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7756 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7384 | 22.4286 | 59.9825 | 22.77 | 117.7789 | 22.3098 | 59.9829 | 22.77 | 117.7612 | 11.4077 | 59.9747 | 11.77 | 117.7778 | 11.5318 | 59.9941 | 11.77 | 117.7839 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7467 | 22.4286 | 59.9825 | 22.77 | 117.7873 | 22.3114 | 59.9829 | 22.77 | 117.7695 | 11.4077 | 59.9747 | 11.77 | 117.7864 | 11.5367 | 59.9941 | 11.77 | 117.7922 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7551 | 22.4306 | 59.9825 | 22.77 | 117.7956 | 22.3114 | 59.9829 | 22.77 | 117.7778 | 11.4075 | 59.9747 | 11.77 | 117.7947 | 11.5367 | 59.9941 | 11.77 | 117.8008 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7634 | 22.4306 | 59.9825 | 22.77 | 117.8039 | 22.3114 | 59.9829 | 22.77 | 117.7863 | 11.4075 | 59.9747 | 11.77 | 117.803 | 11.537 | 59.9941 | 11.77 | 117.8091 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7717 | 22.4306 | 59.9864 | 22.77 | 117.8123 | 22.3114 | 59.9829 | 22.77 | 117.7946 | 11.4075 | 59.9747 | 11.77 | 117.8113 | 11.537 | 59.9941 | 11.77 | 117.8174 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7801 | 22.4306 | 59.9864 | 22.77 | 117.8206 | 22.3114 | 59.9829 | 22.77 | 117.8029 | 11.4075 | 59.9747 | 11.77 | 117.8196 | 11.537 | 59.9941 | 11.77 | 117.8257 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7884 | 22.4306 | 59.9864 | 22.77 | 117.8289 | 22.3114 | 59.9829 | 22.77 | 117.8112 | 11.4075 | 59.9747 | 11.77 | 117.8279 | 11.537 | 59.9941 | 11.77 | 117.834 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.7968 | 22.4306 | 59.9864 | 22.77 | 117.8373 | 22.3121 | 59.9829 | 22.77 | 117.8196 | 11.4075 | 59.9747 | 11.77 | 117.8362 | 11.537 | 59.9941 | 11.77 | 117.8423 | 11.441 | 59.9776 | 11.77
117.8051 | 22.4285 | 59.9864 | 22.77 | 117.8456 | 22.3121 | 59.9829 | 22.77 | 117.8279 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.8445 | 11.537 | 59.9941 | 11.77 | 117.8506 | 11.4427 | 59.9776 | 11.77
117.8134 | 22.4285 | 59.9864 | 22.77 | 117.8539 | 22.3131 | 59.9829 | 22.77 | 117.8362 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.853 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.8591 | 11.4427 | 59.9776 | 11.77
117.8218 | 22.4285 | 59.9864 | 22.77 | 117.8623 | 22.3131 | 59.9829 | 22.77 | 117.8446 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.8613 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.8674 | 11.4427 | 59.9776 | 11.77
117.8301 | 22.4285 | 59.9864 | 22.77 | 117.8706 | 22.3131 | 59.9829 | 22.77 | 117.8529 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.8696 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.8757 | 11.4427 | 59.9776 | 11.77
117.8384 | 22.4285 | 59.9864 | 22.77 | 117.879 | 22.3131 | 59.9829 | 22.77 | 117.8612 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.8779 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.884 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8468 | 22.4285 | 59.9864 | 22.77 | 117.8873 | 22.3137 | 59.9829 | 22.77 | 117.8695 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.8862 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.8923 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8551 | 22.4357 | 59.9864 | 22.77 | 117.8956 | 22.3137 | 59.9829 | 22.77 | 117.8779 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.8945 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.9006 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8634 | 22.4357 | 59.9864 | 22.77 | 117.904 | 22.3111 | 59.9829 | 22.77 | 117.8862 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.9028 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.9089 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8718 | 22.4355 | 59.9864 | 22.77 | 117.9123 | 22.3111 | 59.9829 | 22.77 | 117.8945 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.9114 | 11.537 | 59.9947 | 11.77 | 117.9175 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8801 | 22.4355 | 59.9864 | 22.77 | 117.9206 | 22.3111 | 59.9829 | 22.77 | 117.903 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.9197 | 11.5334 | 59.9947 | 11.77 | 117.9258 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8884 | 22.4355 | 59.9864 | 22.77 | 117.929 | 22.3111 | 59.9829 | 22.77 | 117.9113 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.928 | 11.5334 | 59.9947 | 11.77 | 117.9341 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.8968 | 22.4355 | 59.9864 | 22.77 | 117.9373 | 22.3131 | 59.9857 | 22.77 | 117.9196 | 11.4119 | 59.9747 | 11.77 | 117.9363 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.9424 | 11.4424 | 59.9776 | 11.77
117.9051 | 22.4365 | 59.9864 | 22.77 | 117.9456 | 22.3131 | 59.9857 | 22.77 | 117.928 | 11.4077 | 59.9747 | 11.77 | 117.9446 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.9507 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9135 | 22.4365 | 59.9864 | 22.77 | 117.954 | 22.3131 | 59.9857 | 22.77 | 117.9363 | 11.4077 | 59.9747 | 11.77 | 117.9529 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.959 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9218 | 22.4584 | 59.9864 | 22.77 | 117.9623 | 22.3131 | 59.9857 | 22.77 | 117.9446 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 117.9612 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.9673 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9301 | 22.4584 | 59.9864 | 22.77 | 117.9706 | 22.3156 | 59.9857 | 22.77 | 117.9529 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 117.9697 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.9758 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9384 | 22.4582 | 59.9864 | 22.77 | 117.979 | 22.3156 | 59.9857 | 22.77 | 117.9613 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 117.978 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.9841 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9468 | 22.4582 | 59.9864 | 22.77 | 117.9873 | 22.316 | 59.9857 | 22.77 | 117.9696 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 117.9863 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 117.9924 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9551 | 22.4592 | 59.9864 | 22.77 | 117.9956 | 22.316 | 59.9857 | 22.77 | 117.9779 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 117.9946 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.0007 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9635 | 22.4592 | 59.9864 | 22.77 | 118.004 | 22.3173 | 59.9857 | 22.77 | 117.9863 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0029 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.009 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9718 | 22.4592 | 59.9887 | 22.77 | 118.0123 | 22.3173 | 59.9857 | 22.77 | 117.9946 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0112 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.0173 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9801 | 22.4592 | 59.9887 | 22.77 | 118.0207 | 22.317 | 59.9857 | 22.77 | 118.0029 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0195 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.0256 | 11.4436 | 59.9776 | 11.77
117.9885 | 22.4608 | 59.9887 | 22.77 | 118.029 | 22.317 | 59.9857 | 22.77 | 118.0112 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0278 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.0342 | 11.4454 | 59.9776 | 11.77
117.9968 | 22.4608 | 59.9887 | 22.77 | 118.0373 | 22.317 | 59.9857 | 22.77 | 118.0197 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0364 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.0425 | 11.4454 | 59.9776 | 11.77
118.0051 | 22.4608 | 59.9887 | 22.77 | 118.0457 | 22.317 | 59.9857 | 22.77 | 118.028 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0447 | 11.5338 | 59.9947 | 11.77 | 118.0508 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0135 | 22.4608 | 59.9887 | 22.77 | 118.054 | 22.3131 | 59.9857 | 22.77 | 118.0363 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.053 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.0591 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0218 | 22.4618 | 59.9887 | 22.77 | 118.0623 | 22.3131 | 59.9857 | 22.77 | 118.0447 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0613 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.0674 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0301 | 22.4618 | 59.9887 | 22.77 | 118.0707 | 22.3128 | 59.9857 | 22.77 | 118.053 | 11.4077 | 59.9759 | 11.77 | 118.0696 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.0757 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0385 | 22.4618 | 59.9887 | 22.77 | 118.079 | 22.3128 | 59.9857 | 22.77 | 118.0613 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.0779 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.084 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0468 | 22.4618 | 59.9887 | 22.77 | 118.0873 | 22.2384 | 59.9857 | 22.77 | 118.0697 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.0862 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.0925 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0551 | 22.4575 | 59.9887 | 22.77 | 118.0957 | 22.2384 | 59.9857 | 22.77 | 118.078 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.0947 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.1008 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0635 | 22.4575 | 59.9887 | 22.77 | 118.104 | 22.2467 | 59.9857 | 22.77 | 118.0863 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.103 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.1091 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0718 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.1123 | 22.2467 | 59.9857 | 22.77 | 118.0946 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.1113 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.1174 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0802 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.1207 | 22.2531 | 59.9857 | 22.77 | 118.103 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.1196 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.1257 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0885 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.129 | 22.2531 | 59.9857 | 22.77 | 118.1113 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.1279 | 11.5321 | 59.9959 | 11.77 | 118.134 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.0968 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.1374 | 22.2492 | 59.9884 | 22.77 | 118.1196 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.1362 | 11.5324 | 59.9959 | 11.77 | 118.1426 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1051 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.1457 | 22.2492 | 59.9884 | 22.77 | 118.1281 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.1445 | 11.5324 | 59.9959 | 11.77 | 118.1509 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1135 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.154 | 22.2705 | 59.9884 | 22.77 | 118.1364 | 11.4118 | 59.9759 | 11.77 | 118.1531 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.1592 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1218 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.1624 | 22.2705 | 59.9884 | 22.77 | 118.1447 | 11.4118 | 59.9771 | 11.77 | 118.1614 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.1675 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1302 | 22.4583 | 59.9887 | 22.77 | 118.1707 | 22.2705 | 59.9884 | 22.77 | 118.153 | 11.4118 | 59.9771 | 11.77 | 118.1697 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.1758 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1385 | 22.4609 | 59.9887 | 22.77 | 118.179 | 22.2705 | 59.9884 | 22.77 | 118.1614 | 11.4079 | 59.9771 | 11.77 | 118.178 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.1841 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1468 | 22.4609 | 59.9887 | 22.77 | 118.1873 | 22.2713 | 59.9884 | 22.77 | 118.1697 | 11.4079 | 59.9771 | 11.77 | 118.1863 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.1924 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1552 | 22.4609 | 59.9887 | 22.77 | 118.1957 | 22.2713 | 59.9884 | 22.77 | 118.178 | 11.4079 | 59.9771 | 11.77 | 118.1946 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.2009 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1635 | 22.4609 | 59.9887 | 22.77 | 118.204 | 22.2766 | 59.9884 | 22.77 | 118.1864 | 11.4079 | 59.9771 | 11.77 | 118.2029 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.2092 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1718 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.2124 | 22.2766 | 59.9884 | 22.77 | 118.1947 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2112 | 11.5374 | 59.9959 | 11.77 | 118.2175 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1802 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.2207 | 22.2766 | 59.9884 | 22.77 | 118.203 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2197 | 11.5337 | 59.9959 | 11.77 | 118.2258 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1885 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.229 | 22.2766 | 59.9884 | 22.77 | 118.2114 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.228 | 11.5337 | 59.9959 | 11.77 | 118.2341 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.1968 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.2374 | 22.2775 | 59.9884 | 22.77 | 118.2197 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2363 | 11.5309 | 59.9959 | 11.77 | 118.2424 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2052 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.2457 | 22.2775 | 59.9884 | 22.77 | 118.228 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2446 | 11.5309 | 59.9959 | 11.77 | 118.2507 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2135 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.254 | 22.2793 | 59.9884 | 22.77 | 118.2363 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2529 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.2593 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2218 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.2624 | 22.2793 | 59.9884 | 22.77 | 118.2448 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2612 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.2676 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2302 | 22.4609 | 59.991 | 22.77 | 118.2707 | 22.2793 | 59.9884 | 22.77 | 118.2531 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2695 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.2759 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2385 | 22.4636 | 59.991 | 22.77 | 118.2791 | 22.2793 | 59.9884 | 22.77 | 118.2614 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2781 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.2842 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2468 | 22.4636 | 59.991 | 22.77 | 118.2874 | 22.2803 | 59.9884 | 22.77 | 118.2698 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2864 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.2925 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2552 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.2957 | 22.2803 | 59.9884 | 22.77 | 118.2781 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.2947 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3008 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2635 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.304 | 22.282 | 59.9884 | 22.77 | 118.2864 | 11.4115 | 59.9771 | 11.77 | 118.303 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3091 | 11.4454 | 59.9781 | 11.77
118.2719 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.3124 | 22.282 | 59.9884 | 22.77 | 118.2947 | 11.4098 | 59.9771 | 11.77 | 118.3113 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3176 | 11.4456 | 59.9781 | 11.77
118.2802 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.3207 | 22.283 | 59.9884 | 22.77 | 118.3031 | 11.4098 | 59.9771 | 11.77 | 118.3196 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3259 | 11.4456 | 59.9781 | 11.77
118.2885 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.329 | 22.283 | 59.9884 | 22.77 | 118.3114 | 11.4098 | 59.9771 | 11.77 | 118.3279 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3342 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.2968 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.3374 | 22.283 | 59.9919 | 22.77 | 118.3197 | 11.4098 | 59.9771 | 11.77 | 118.3362 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3425 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3052 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.3457 | 22.283 | 59.9919 | 22.77 | 118.3281 | 11.4098 | 59.9771 | 11.77 | 118.3447 | 11.5309 | 59.9973 | 11.77 | 118.3508 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3135 | 22.4635 | 59.991 | 22.77 | 118.3541 | 22.2848 | 59.9919 | 22.77 | 118.3364 | 11.4098 | 59.9771 | 11.77 | 118.353 | 11.5306 | 59.9973 | 11.77 | 118.3591 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3219 | 22.4662 | 59.991 | 22.77 | 118.3624 | 22.2848 | 59.9919 | 22.77 | 118.3447 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.3613 | 11.5306 | 59.9973 | 11.77 | 118.3674 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3302 | 22.4662 | 59.991 | 22.77 | 118.3707 | 22.2848 | 59.9919 | 22.77 | 118.3531 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.3696 | 11.5306 | 59.9973 | 11.77 | 118.376 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3385 | 22.466 | 59.991 | 22.77 | 118.3791 | 22.2848 | 59.9919 | 22.77 | 118.3615 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.3779 | 11.5306 | 59.9973 | 11.77 | 118.3843 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3469 | 22.466 | 59.991 | 22.77 | 118.3874 | 22.2857 | 59.9919 | 22.77 | 118.3698 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.3862 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.3926 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3552 | 22.466 | 59.991 | 22.77 | 118.3957 | 22.2857 | 59.9919 | 22.77 | 118.3781 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.3945 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4009 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3635 | 22.466 | 59.991 | 22.77 | 118.4041 | 22.294 | 59.9919 | 22.77 | 118.3865 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4031 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4092 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3719 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4124 | 22.294 | 59.9919 | 22.77 | 118.3948 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4114 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4175 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3802 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4207 | 22.294 | 59.9919 | 22.77 | 118.4031 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4197 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4258 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3885 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4291 | 22.294 | 59.9919 | 22.77 | 118.4115 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.428 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4343 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.3969 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4374 | 22.2949 | 59.9919 | 22.77 | 118.4198 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4363 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4426 | 11.4443 | 59.9781 | 11.77
118.4052 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4457 | 22.2949 | 59.9919 | 22.77 | 118.4281 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4446 | 11.51 | 59.9973 | 11.77 | 118.4509 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4135 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4541 | 22.2949 | 59.9919 | 22.77 | 118.4364 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4529 | 11.51 | 59.9986 | 11.77 | 118.4592 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4219 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4624 | 22.2949 | 59.9919 | 22.77 | 118.4448 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4614 | 11.51 | 59.9986 | 11.77 | 118.4675 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4302 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4707 | 22.2967 | 59.9919 | 22.77 | 118.4531 | 11.4098 | 59.9786 | 11.77 | 118.4697 | 11.5097 | 59.9986 | 11.77 | 118.4758 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4385 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4791 | 22.2967 | 59.9919 | 22.77 | 118.4614 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.478 | 11.5097 | 59.9986 | 11.77 | 118.4841 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4469 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4874 | 22.2976 | 59.9919 | 22.77 | 118.4698 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.4863 | 11.5098 | 59.9986 | 11.77 | 118.4927 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4552 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.4958 | 22.2976 | 59.9919 | 22.77 | 118.4781 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.4946 | 11.5098 | 59.9986 | 11.77 | 118.501 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4635 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.5041 | 22.2976 | 59.9919 | 22.77 | 118.4865 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.5029 | 11.5098 | 59.9986 | 11.77 | 118.5093 | 11.4443 | 59.9773 | 11.77
118.4719 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.5124 | 22.2976 | 59.9919 | 22.77 | 118.4948 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.5112 | 11.5098 | 59.9986 | 11.77 | 118.5176 | 11.4453 | 59.9773 | 11.77
118.4802 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.5208 | 22.2934 | 59.9919 | 22.77 | 118.5032 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.5195 | 11.5104 | 59.9986 | 11.77 | 118.5259 | 11.4453 | 59.9773 | 11.77
118.4885 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.5291 | 22.2934 | 59.9919 | 22.77 | 118.5115 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.5281 | 11.5104 | 59.9986 | 11.77 | 118.5342 | 11.4453 | 59.9773 | 11.77
118.4969 | 22.466 | 59.993 | 22.77 | 118.5374 | 22.2944 | 59.9951 | 22.77 | 118.5198 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.5364 | 11.5104 | 59.9986 | 11.77 | 118.5427 | 11.4453 | 59.9773 | 11.77
118.5052 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5457 | 22.2944 | 59.9951 | 22.77 | 118.5282 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.5447 | 11.5104 | 59.9986 | 11.77 | 118.551 | 11.4453 | 59.9773 | 11.77
118.5135 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5541 | 22.3038 | 59.9951 | 22.77 | 118.5365 | 11.4088 | 59.9786 | 11.77 | 118.553 | 11.5104 | 59.9986 | 11.77 | 118.5593 | 11.4453 | 59.9773 | 11.77
118.5219 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5624 | 22.3038 | 59.9951 | 22.77 | 118.5448 | 11.4088 | 59.9794 | 11.77 | 118.5613 | 11.5104 | 59.9986 | 11.77 | 118.5676 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5302 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5707 | 22.3038 | 59.9951 | 22.77 | 118.5531 | 11.4088 | 59.9794 | 11.77 | 118.5696 | 11.4342 | 59.9986 | 11.77 | 118.5759 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5385 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5791 | 22.3038 | 59.9951 | 22.77 | 118.5615 | 11.4088 | 59.9794 | 11.77 | 118.5779 | 11.4342 | 59.9986 | 11.77 | 118.5842 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5469 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5874 | 22.3038 | 59.9951 | 22.77 | 118.5698 | 11.4088 | 59.9794 | 11.77 | 118.5864 | 11.434 | 59.9986 | 11.77 | 118.5925 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5552 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.5958 | 22.3038 | 59.9951 | 22.77 | 118.5781 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.5947 | 11.434 | 59.9986 | 11.77 | 118.6011 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5636 | 22.4649 | 59.993 | 22.77 | 118.6041 | 22.3068 | 59.9951 | 22.77 | 118.5865 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.603 | 11.4345 | 59.9986 | 11.77 | 118.6094 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5719 | 22.4647 | 59.9938 | 22.77 | 118.6124 | 22.3068 | 59.9951 | 22.77 | 118.5948 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6113 | 11.4345 | 59.9986 | 11.77 | 118.6177 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5802 | 22.4647 | 59.9938 | 22.77 | 118.6208 | 22.3068 | 59.9951 | 22.77 | 118.6031 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6196 | 11.4345 | 59.9986 | 11.77 | 118.626 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5885 | 22.4647 | 59.9938 | 22.77 | 118.6291 | 22.3068 | 59.9951 | 22.77 | 118.6116 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6279 | 11.4345 | 59.9986 | 11.77 | 118.6343 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.5969 | 22.4647 | 59.9938 | 22.77 | 118.6374 | 22.3068 | 59.9951 | 22.77 | 118.6199 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6362 | 11.4345 | 59.9986 | 11.77 | 118.6426 | 11.4451 | 59.9773 | 11.77
118.6052 | 22.5029 | 59.9938 | 22.77 | 118.6458 | 22.3068 | 59.9951 | 22.77 | 118.6282 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6445 | 11.4345 | 59.9986 | 11.77 | 118.6509 | 11.4391 | 59.9765 | 11.77
118.6136 | 22.5029 | 59.9938 | 22.77 | 118.6541 | 22.3081 | 59.9951 | 22.77 | 118.6365 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6531 | 11.4348 | 60.0003 | 11.77 | 118.6594 | 11.4391 | 59.9765 | 11.77
118.6219 | 22.5029 | 59.9938 | 22.77 | 118.6624 | 22.3081 | 59.9951 | 22.77 | 118.6449 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6614 | 11.4348 | 60.0003 | 11.77 | 118.6677 | 11.4391 | 59.9765 | 11.77
118.6302 | 22.5029 | 59.9938 | 22.77 | 118.6708 | 22.3099 | 59.9951 | 22.77 | 118.6532 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6697 | 11.4348 | 60.0003 | 11.77 | 118.676 | 11.4391 | 59.9765 | 11.77
118.6386 | 22.5029 | 59.9938 | 22.77 | 118.6791 | 22.3099 | 59.9951 | 22.77 | 118.6615 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.678 | 11.4348 | 60.0003 | 11.77 | 118.6843 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6469 | 22.5029 | 59.9938 | 22.77 | 118.6874 | 22.2581 | 59.9951 | 22.77 | 118.6699 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6863 | 11.4345 | 60.0003 | 11.77 | 118.6926 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6552 | 22.5038 | 59.9938 | 22.77 | 118.6958 | 22.2581 | 59.9951 | 22.77 | 118.6782 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.6946 | 11.4345 | 60.0003 | 11.77 | 118.7009 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6636 | 22.5038 | 59.9938 | 22.77 | 118.7041 | 22.2596 | 59.9951 | 22.77 | 118.6865 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.7029 | 11.4345 | 60.0003 | 11.77 | 118.7092 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6719 | 22.5056 | 59.9938 | 22.77 | 118.7124 | 22.2596 | 59.9951 | 22.77 | 118.6948 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.7114 | 11.4345 | 60.0003 | 11.77 | 118.7178 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6802 | 22.5056 | 59.9938 | 22.77 | 118.7208 | 22.2559 | 59.9951 | 22.77 | 118.7032 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.7197 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7261 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6886 | 22.5056 | 59.9938 | 22.77 | 118.7291 | 22.2559 | 59.9951 | 22.77 | 118.7115 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.728 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7344 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.6969 | 22.5056 | 59.9938 | 22.77 | 118.7374 | 22.2559 | 59.9978 | 22.77 | 118.7198 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.7363 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7427 | 11.439 | 59.9765 | 11.77
118.7052 | 22.5056 | 59.9938 | 22.77 | 118.7458 | 22.2559 | 59.9978 | 22.77 | 118.7283 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.7446 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.751 | 11.44 | 59.9765 | 11.77
118.7136 | 22.5056 | 59.9938 | 22.77 | 118.7541 | 22.2572 | 59.9978 | 22.77 | 118.7366 | 11.4072 | 59.9794 | 11.77 | 118.7529 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7593 | 11.44 | 59.9765 | 11.77
118.7219 | 22.5057 | 59.9938 | 22.77 | 118.7624 | 22.2572 | 59.9978 | 22.77 | 118.7449 | 11.4072 | 59.9798 | 11.77 | 118.7612 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7676 | 11.4398 | 59.9765 | 11.77
118.7302 | 22.5057 | 59.9938 | 22.77 | 118.7708 | 22.2574 | 59.9978 | 22.77 | 118.7532 | 11.4072 | 59.9798 | 11.77 | 118.7695 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7761 | 11.4398 | 59.9765 | 11.77
118.7386 | 22.5057 | 59.9938 | 22.77 | 118.7791 | 22.2574 | 59.9978 | 22.77 | 118.7616 | 11.4072 | 59.9798 | 11.77 | 118.7781 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7844 | 11.4398 | 59.9765 | 11.77
118.7469 | 22.5057 | 59.9938 | 22.77 | 118.7874 | 22.2574 | 59.9978 | 22.77 | 118.7699 | 11.4072 | 59.9798 | 11.77 | 118.7864 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.7927 | 11.4398 | 59.9765 | 11.77
118.7552 | 22.5057 | 59.9938 | 22.77 | 118.7958 | 22.2574 | 59.9978 | 22.77 | 118.7782 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.7947 | 11.4332 | 60.0003 | 11.77 | 118.801 | 11.4398 | 59.9765 | 11.77
118.7636 | 22.5057 | 59.9938 | 22.77 | 118.8041 | 22.2595 | 59.9978 | 22.77 | 118.7866 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.803 | 11.434 | 60.0003 | 11.77 | 118.8093 | 11.4398 | 59.9765 | 11.77
118.7719 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8124 | 22.2595 | 59.9978 | 22.77 | 118.7949 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8113 | 11.434 | 60.0003 | 11.77 | 118.8176 | 11.4401 | 59.9765 | 11.77
118.7802 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8208 | 22.2608 | 59.9978 | 22.77 | 118.8032 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8196 | 11.434 | 60.0003 | 11.77 | 118.8262 | 11.4401 | 59.9765 | 11.77
118.7886 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8291 | 22.2608 | 59.9978 | 22.77 | 118.8115 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8279 | 11.434 | 60.0003 | 11.77 | 118.8345 | 11.4407 | 59.9765 | 11.77
118.7969 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8374 | 22.2608 | 59.9978 | 22.77 | 118.8199 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8364 | 11.4337 | 60.0003 | 11.77 | 118.8428 | 11.4407 | 59.9765 | 11.77
118.8052 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8458 | 22.2608 | 59.9978 | 22.77 | 118.8282 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8447 | 11.4337 | 60.0003 | 11.77 | 118.8511 | 11.4407 | 59.9749 | 11.77
118.8136 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8541 | 22.261 | 59.9978 | 22.77 | 118.8365 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.853 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.8594 | 11.4407 | 59.9749 | 11.77
118.8219 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8624 | 22.261 | 59.9978 | 22.77 | 118.845 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8613 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.8677 | 11.469 | 59.9749 | 11.77
118.8302 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8708 | 22.2631 | 59.9978 | 22.77 | 118.8533 | 11.4069 | 59.9798 | 11.77 | 118.8696 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.876 | 11.469 | 59.9749 | 11.77
118.8386 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8791 | 22.2631 | 59.9978 | 22.77 | 118.8616 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.8779 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.8845 | 11.469 | 59.9749 | 11.77
118.8469 | 22.5045 | 59.9949 | 22.77 | 118.8875 | 22.2644 | 59.9978 | 22.77 | 118.87 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.8862 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.8928 | 11.469 | 59.9749 | 11.77
118.8552 | 22.5046 | 59.9949 | 22.77 | 118.8958 | 22.2644 | 59.9978 | 22.77 | 118.8783 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.8945 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9011 | 11.4698 | 59.9749 | 11.77
118.8636 | 22.5046 | 59.9949 | 22.77 | 118.9041 | 22.2644 | 59.9978 | 22.77 | 118.8866 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.9031 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9094 | 11.4698 | 59.9749 | 11.77
118.8719 | 22.5004 | 59.9949 | 22.77 | 118.9124 | 22.2644 | 59.9978 | 22.77 | 118.8949 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.9114 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9177 | 11.4701 | 59.9749 | 11.77
118.8802 | 22.5004 | 59.9949 | 22.77 | 118.9208 | 22.2647 | 59.9978 | 22.77 | 118.9033 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.9197 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.926 | 11.4701 | 59.9749 | 11.77
118.8886 | 22.5004 | 59.9949 | 22.77 | 118.9291 | 22.2647 | 59.9978 | 22.77 | 118.9116 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.928 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9343 | 11.4701 | 59.9749 | 11.77
118.8969 | 22.5004 | 59.9949 | 22.77 | 118.9374 | 22.2628 | 60.0005 | 22.77 | 118.9199 | 11.4029 | 59.9798 | 11.77 | 118.9363 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9429 | 11.4701 | 59.9749 | 11.77
118.9052 | 22.494 | 59.9949 | 22.77 | 118.9458 | 22.2628 | 60.0005 | 22.77 | 118.9283 | 11.403 | 59.9798 | 11.77 | 118.9446 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9512 | 11.4689 | 59.9749 | 11.77
118.9136 | 22.494 | 59.9949 | 22.77 | 118.9541 | 22.2641 | 60.0005 | 22.77 | 118.9366 | 11.403 | 59.9798 | 11.77 | 118.9529 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9595 | 11.4689 | 59.9749 | 11.77
118.9219 | 22.4987 | 59.9949 | 22.77 | 118.9624 | 22.2641 | 60.0005 | 22.77 | 118.9449 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 118.9614 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9678 | 11.4692 | 59.9749 | 11.77
118.9303 | 22.4987 | 59.9949 | 22.77 | 118.9708 | 22.2641 | 60.0005 | 22.77 | 118.9532 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 118.9697 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9761 | 11.4692 | 59.9749 | 11.77
118.9386 | 22.4987 | 59.9949 | 22.77 | 118.9791 | 22.2641 | 60.0005 | 22.77 | 118.9617 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 118.978 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9844 | 11.47 | 59.9749 | 11.77
118.9469 | 22.4987 | 59.9949 | 22.77 | 118.9874 | 22.2641 | 60.0005 | 22.77 | 118.97 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 118.9863 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 118.9927 | 11.47 | 59.9749 | 11.77
118.9553 | 22.4987 | 59.9949 | 22.77 | 118.9958 | 22.2641 | 60.0005 | 22.77 | 118.9783 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 118.9946 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 119.0012 | 11.47 | 59.9749 | 11.77
118.9636 | 22.4987 | 59.9949 | 22.77 | 119.0041 | 22.2664 | 60.0005 | 22.77 | 118.9867 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0029 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 119.0095 | 11.47 | 59.9749 | 11.77
118.9719 | 22.4987 | 59.9961 | 22.77 | 119.0125 | 22.2664 | 60.0005 | 22.77 | 118.995 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0112 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 119.0178 | 11.4703 | 59.9749 | 11.77
118.9803 | 22.4987 | 59.9961 | 22.77 | 119.0208 | 22.2664 | 60.0005 | 22.77 | 119.0033 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0195 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 119.0261 | 11.4703 | 59.9749 | 11.77
118.9886 | 22.4987 | 59.9961 | 22.77 | 119.0291 | 22.2664 | 60.0005 | 22.77 | 119.0116 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0281 | 11.4337 | 60.0017 | 11.77 | 119.0344 | 11.4679 | 59.9749 | 11.77
118.9969 | 22.4987 | 59.9961 | 22.77 | 119.0374 | 22.2664 | 60.0005 | 22.77 | 119.02 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0364 | 11.4338 | 60.0017 | 11.77 | 119.0427 | 11.4679 | 59.9749 | 11.77
119.0053 | 22.5005 | 59.9961 | 22.77 | 119.0458 | 22.2664 | 60.0005 | 22.77 | 119.0283 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0447 | 11.4338 | 60.0017 | 11.77 | 119.051 | 11.4682 | 59.9717 | 11.77
119.0136 | 22.5005 | 59.9961 | 22.77 | 119.0541 | 22.2677 | 60.0005 | 22.77 | 119.0366 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.053 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.0596 | 11.4682 | 59.9717 | 11.77
119.0219 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.0624 | 22.2677 | 60.0005 | 22.77 | 119.045 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0613 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.0679 | 11.4682 | 59.9717 | 11.77
119.0303 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.0708 | 22.2677 | 60.0005 | 22.77 | 119.0533 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0696 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.0762 | 11.4682 | 59.9717 | 11.77
119.0386 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.0791 | 22.2677 | 60.0005 | 22.77 | 119.0616 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0779 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.0845 | 11.4682 | 59.9717 | 11.77
119.0469 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.0874 | 22.2658 | 60.0005 | 22.77 | 119.0699 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0862 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.0928 | 11.4682 | 59.9717 | 11.77
119.0553 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.0958 | 22.2658 | 60.0005 | 22.77 | 119.0784 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.0947 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1011 | 11.4693 | 59.9717 | 11.77
119.0636 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.1041 | 22.2661 | 60.0005 | 22.77 | 119.0867 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.103 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1096 | 11.4693 | 59.9717 | 11.77
119.0719 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.1124 | 22.2661 | 60.0005 | 22.77 | 119.095 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.1113 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1179 | 11.4693 | 59.9717 | 11.77
119.0803 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.1208 | 22.1983 | 60.0005 | 22.77 | 119.1034 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.1196 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1262 | 11.4693 | 59.9717 | 11.77
119.0886 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.1291 | 22.1983 | 60.0005 | 22.77 | 119.1117 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.1279 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1345 | 11.4701 | 59.9717 | 11.77
119.0969 | 22.5016 | 59.9961 | 22.77 | 119.1375 | 22.1983 | 60.0021 | 22.77 | 119.12 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.1362 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1428 | 11.4701 | 59.9717 | 11.77
119.1053 | 22.5028 | 59.9961 | 22.77 | 119.1458 | 22.1983 | 60.0021 | 22.77 | 119.1283 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.1445 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1511 | 11.4666 | 59.9717 | 11.77
119.1136 | 22.5028 | 59.9961 | 22.77 | 119.1541 | 22.2004 | 60.0021 | 22.77 | 119.1367 | 11.403 | 59.9802 | 11.77 | 119.1531 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1594 | 11.4666 | 59.9717 | 11.77
119.1219 | 22.5046 | 59.9961 | 22.77 | 119.1624 | 22.2004 | 60.0021 | 22.77 | 119.145 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.1614 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.168 | 11.4666 | 59.9717 | 11.77
119.1303 | 22.5046 | 59.9961 | 22.77 | 119.1708 | 22.2004 | 60.0021 | 22.77 | 119.1533 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.1697 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1763 | 11.4666 | 59.9717 | 11.77
119.1386 | 22.5046 | 59.9961 | 22.77 | 119.1791 | 22.2004 | 60.0021 | 22.77 | 119.1617 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.178 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1846 | 11.4645 | 59.9717 | 11.77
119.1469 | 22.5046 | 59.9961 | 22.77 | 119.1874 | 22.2004 | 60.0021 | 22.77 | 119.17 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.1863 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.1929 | 11.4645 | 59.9717 | 11.77
119.1553 | 22.5046 | 59.9961 | 22.77 | 119.1958 | 22.2004 | 60.0021 | 22.77 | 119.1783 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.1946 | 11.4338 | 60.0023 | 11.77 | 119.2012 | 11.4645 | 59.9717 | 11.77
119.1636 | 22.5046 | 59.9961 | 22.77 | 119.2041 | 22.201 | 60.0021 | 22.77 | 119.1866 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2029 | 11.4336 | 60.0023 | 11.77 | 119.2095 | 11.4645 | 59.9717 | 11.77
119.1719 | 22.5057 | 59.9976 | 22.77 | 119.2124 | 22.201 | 60.0021 | 22.77 | 119.1951 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2112 | 11.4336 | 60.0023 | 11.77 | 119.2178 | 11.4648 | 59.9717 | 11.77
119.1803 | 22.5057 | 59.9976 | 22.77 | 119.2208 | 22.2023 | 60.0021 | 22.77 | 119.2034 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2197 | 11.4336 | 60.0023 | 11.77 | 119.2263 | 11.4648 | 59.9717 | 11.77
119.1886 | 22.5058 | 59.9976 | 22.77 | 119.2291 | 22.2023 | 60.0021 | 22.77 | 119.2117 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.228 | 11.4336 | 60.0023 | 11.77 | 119.2346 | 11.4762 | 59.9717 | 11.77
119.1969 | 22.5058 | 59.9976 | 22.77 | 119.2374 | 22.2023 | 60.0021 | 22.77 | 119.2201 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2363 | 11.399 | 60.0023 | 11.77 | 119.2429 | 11.4762 | 59.9717 | 11.77
119.2053 | 22.5076 | 59.9976 | 22.77 | 119.2458 | 22.2023 | 60.0021 | 22.77 | 119.2284 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2446 | 11.399 | 60.0023 | 11.77 | 119.2512 | 11.4765 | 59.9678 | 11.77
119.2136 | 22.5076 | 59.9976 | 22.77 | 119.2541 | 22.2023 | 60.0021 | 22.77 | 119.2367 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2529 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.2595 | 11.4765 | 59.9678 | 11.77
119.2219 | 22.5076 | 59.9976 | 22.77 | 119.2624 | 22.2023 | 60.0021 | 22.77 | 119.2451 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2612 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.2678 | 11.4777 | 59.9678 | 11.77
119.2303 | 22.5076 | 59.9976 | 22.77 | 119.2708 | 22.1985 | 60.0021 | 22.77 | 119.2534 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2695 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.2764 | 11.4777 | 59.9678 | 11.77
119.2386 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.2791 | 22.1985 | 60.0021 | 22.77 | 119.2617 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2781 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.2847 | 11.4741 | 59.9678 | 11.77
119.2469 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.2874 | 22.1985 | 60.0021 | 22.77 | 119.27 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2864 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.293 | 11.4741 | 59.9678 | 11.77
119.2553 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.2958 | 22.1985 | 60.0021 | 22.77 | 119.2784 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.2947 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3013 | 11.4741 | 59.9678 | 11.77
119.2636 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.3041 | 22.193 | 60.0021 | 22.77 | 119.2867 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.303 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3096 | 11.4741 | 59.9678 | 11.77
119.2719 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.3124 | 22.193 | 60.0021 | 22.77 | 119.295 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3113 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3179 | 11.4725 | 59.9678 | 11.77
119.2803 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.3208 | 22.193 | 60.0021 | 22.77 | 119.3035 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3196 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3262 | 11.4725 | 59.9678 | 11.77
119.2886 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.3291 | 22.193 | 60.0021 | 22.77 | 119.3118 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3279 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3347 | 11.4726 | 59.9678 | 11.77
119.2969 | 22.5469 | 59.9976 | 22.77 | 119.3374 | 22.193 | 60.0041 | 22.77 | 119.3201 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3362 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.343 | 11.4726 | 59.9678 | 11.77
119.3053 | 22.548 | 59.9976 | 22.77 | 119.3458 | 22.193 | 60.0041 | 22.77 | 119.3284 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3447 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3513 | 11.4726 | 59.9678 | 11.77
119.3136 | 22.548 | 59.9976 | 22.77 | 119.3541 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3368 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.353 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3596 | 11.4726 | 59.9678 | 11.77
119.3219 | 22.5463 | 59.9976 | 22.77 | 119.3624 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3451 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3613 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3679 | 11.5048 | 59.9678 | 11.77
119.3303 | 22.5463 | 59.9976 | 22.77 | 119.3708 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3534 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3696 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3762 | 11.5048 | 59.9678 | 11.77
119.3386 | 22.5463 | 59.9976 | 22.77 | 119.3791 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3618 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3779 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3848 | 11.5051 | 59.9678 | 11.77
119.3469 | 22.5463 | 59.9976 | 22.77 | 119.3874 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3701 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3862 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.3931 | 11.5051 | 59.9678 | 11.77
119.3553 | 22.5463 | 59.9976 | 22.77 | 119.3958 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3784 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.3945 | 11.399 | 60.0021 | 11.77 | 119.4014 | 11.5053 | 59.9678 | 11.77
119.3636 | 22.5463 | 59.9976 | 22.77 | 119.4041 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3867 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4031 | 11.3987 | 60.0021 | 11.77 | 119.4097 | 11.5053 | 59.9678 | 11.77
119.3719 | 22.5463 | 59.9992 | 22.77 | 119.4124 | 22.1233 | 60.0041 | 22.77 | 119.3951 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4114 | 11.3987 | 60.0021 | 11.77 | 119.418 | 11.5065 | 59.9678 | 11.77
119.3803 | 22.5463 | 59.9992 | 22.77 | 119.4207 | 22.1254 | 60.0041 | 22.77 | 119.4034 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4197 | 11.3987 | 60.0021 | 11.77 | 119.4263 | 11.5065 | 59.9678 | 11.77
119.3886 | 22.5463 | 59.9992 | 22.77 | 119.4291 | 22.1254 | 60.0041 | 22.77 | 119.4117 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.428 | 11.3987 | 60.0021 | 11.77 | 119.4346 | 11.5068 | 59.9678 | 11.77
119.3969 | 22.5463 | 59.9992 | 22.77 | 119.4374 | 22.1254 | 60.0041 | 22.77 | 119.4202 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4363 | 11.3987 | 60.0021 | 11.77 | 119.4431 | 11.5068 | 59.9678 | 11.77
119.4053 | 22.5463 | 59.9992 | 22.77 | 119.4458 | 22.1254 | 60.0041 | 22.77 | 119.4285 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4446 | 11.3987 | 60.0021 | 11.77 | 119.4514 | 11.5082 | 59.9634 | 11.77
119.4136 | 22.5463 | 59.9992 | 22.77 | 119.4541 | 22.1197 | 60.0041 | 22.77 | 119.4368 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4529 | 11.3987 | 60.0012 | 11.77 | 119.4597 | 11.5082 | 59.9634 | 11.77
119.422 | 22.5244 | 59.9992 | 22.77 | 119.4624 | 22.1197 | 60.0041 | 22.77 | 119.4451 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4612 | 11.3987 | 60.0012 | 11.77 | 119.468 | 11.5082 | 59.9634 | 11.77
119.4303 | 22.5244 | 59.9992 | 22.77 | 119.4708 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.4535 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4697 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.4763 | 11.5082 | 59.9634 | 11.77
119.4386 | 22.5264 | 59.9992 | 22.77 | 119.4791 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.4618 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.478 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.4846 | 11.5085 | 59.9634 | 11.77
119.4469 | 22.5264 | 59.9992 | 22.77 | 119.4874 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.4701 | 11.403 | 59.9806 | 11.77 | 119.4863 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.4929 | 11.5085 | 59.9634 | 11.77
119.4553 | 22.5275 | 59.9992 | 22.77 | 119.4958 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.4785 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.4946 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.5015 | 11.5088 | 59.9634 | 11.77
119.4636 | 22.5275 | 59.9992 | 22.77 | 119.5041 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.4868 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.5029 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.5098 | 11.5088 | 59.9634 | 11.77
119.4719 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5124 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.4951 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.5112 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.5181 | 11.51 | 59.9634 | 11.77
119.4803 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5208 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.5034 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.5195 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.5264 | 11.51 | 59.9634 | 11.77
119.4886 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5291 | 22.1203 | 60.0041 | 22.77 | 119.5118 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.5278 | 11.3983 | 60.0012 | 11.77 | 119.5347 | 11.51 | 59.9634 | 11.77
119.4969 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5374 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5201 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.5364 | 11.398 | 60.0012 | 11.77 | 119.543 | 11.51 | 59.9634 | 11.77
119.5053 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5457 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5284 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.5447 | 11.398 | 60.0012 | 11.77 | 119.5515 | 11.514 | 59.9634 | 11.77
119.5136 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5541 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5369 | 11.4013 | 59.9806 | 11.77 | 119.553 | 11.398 | 60.0012 | 11.77 | 119.5598 | 11.514 | 59.9634 | 11.77
119.5219 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5624 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5452 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.5613 | 11.398 | 60.0012 | 11.77 | 119.5681 | 11.5152 | 59.9634 | 11.77
119.5303 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5707 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5535 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.5696 | 11.398 | 60.0012 | 11.77 | 119.5764 | 11.5152 | 59.9634 | 11.77
119.5386 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5791 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5618 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.5779 | 11.398 | 60.0012 | 11.77 | 119.5847 | 11.5123 | 59.9634 | 11.77
119.547 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5874 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5702 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.5862 | 11.3976 | 60.0012 | 11.77 | 119.593 | 11.5123 | 59.9634 | 11.77
119.5553 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.5957 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5785 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.5947 | 11.3976 | 60.0012 | 11.77 | 119.6013 | 11.5123 | 59.9634 | 11.77
119.5636 | 22.5278 | 59.9992 | 22.77 | 119.6041 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5868 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.603 | 11.3976 | 60.0012 | 11.77 | 119.6099 | 11.5123 | 59.9634 | 11.77
119.5719 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6124 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.5952 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6113 | 11.3976 | 60.0012 | 11.77 | 119.6182 | 11.5128 | 59.9634 | 11.77
119.5803 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6208 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6035 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6196 | 11.3974 | 60.0012 | 11.77 | 119.6265 | 11.5128 | 59.9634 | 11.77
119.5886 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6291 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6118 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6279 | 11.3974 | 60.0012 | 11.77 | 119.6348 | 11.5136 | 59.9634 | 11.77
119.5969 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6374 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6202 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6362 | 11.3974 | 60.0012 | 11.77 | 119.6431 | 11.5136 | 59.9634 | 11.77
119.6053 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6458 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6285 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6445 | 11.3974 | 60.0012 | 11.77 | 119.6514 | 11.5136 | 59.9603 | 11.77
119.6136 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6541 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6368 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6528 | 11.3974 | 59.9998 | 11.77 | 119.6599 | 11.5136 | 59.9603 | 11.77
119.6219 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6624 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6451 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6614 | 11.3974 | 59.9998 | 11.77 | 119.6682 | 11.5147 | 59.9603 | 11.77
119.6303 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6707 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6536 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6697 | 11.3952 | 59.9998 | 11.77 | 119.6765 | 11.5147 | 59.9603 | 11.77
119.6386 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6791 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6619 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.678 | 11.3952 | 59.9998 | 11.77 | 119.6848 | 11.5189 | 59.9603 | 11.77
119.6469 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6874 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6702 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6863 | 11.3912 | 59.9998 | 11.77 | 119.6931 | 11.5189 | 59.9603 | 11.77
119.6553 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.6957 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6786 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.6946 | 11.3912 | 59.9998 | 11.77 | 119.7014 | 11.5189 | 59.9603 | 11.77
119.6636 | 22.5278 | 60 | 22.77 | 119.7041 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6869 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7029 | 11.3912 | 59.9998 | 11.77 | 119.71 | 11.5189 | 59.9603 | 11.77
119.672 | 22.5211 | 60 | 22.77 | 119.7124 | 22.1203 | 60.0053 | 22.77 | 119.6952 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7112 | 11.3912 | 59.9998 | 11.77 | 119.7183 | 11.5189 | 59.9603 | 11.77
119.6803 | 22.5211 | 60 | 22.77 | 119.7207 | 22.1667 | 60.0053 | 22.77 | 119.7035 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7197 | 11.3912 | 59.9998 | 11.77 | 119.7266 | 11.5189 | 59.9603 | 11.77
119.6886 | 22.5211 | 60 | 22.77 | 119.7291 | 22.1667 | 60.0053 | 22.77 | 119.7119 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.728 | 11.3912 | 59.9998 | 11.77 | 119.7349 | 11.5167 | 59.9603 | 11.77
119.6969 | 22.5211 | 60 | 22.77 | 119.7374 | 22.1667 | 60.0057 | 22.77 | 119.7202 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7363 | 11.388 | 59.9998 | 11.77 | 119.7432 | 11.5167 | 59.9603 | 11.77
119.7053 | 22.5214 | 60 | 22.77 | 119.7457 | 22.1667 | 60.0057 | 22.77 | 119.7285 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7446 | 11.388 | 59.9998 | 11.77 | 119.7515 | 11.517 | 59.9603 | 11.77
119.7136 | 22.5214 | 60 | 22.77 | 119.7541 | 22.1667 | 60.0057 | 22.77 | 119.7369 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7529 | 11.388 | 59.9998 | 11.77 | 119.7598 | 11.517 | 59.9603 | 11.77
119.7219 | 22.5214 | 60 | 22.77 | 119.7624 | 22.1667 | 60.0057 | 22.77 | 119.7452 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7612 | 11.388 | 59.9998 | 11.77 | 119.7683 | 11.517 | 59.9603 | 11.77
119.7303 | 22.5214 | 60 | 22.77 | 119.7707 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.7535 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7695 | 11.3874 | 59.9998 | 11.77 | 119.7766 | 11.517 | 59.9603 | 11.77
119.7386 | 22.5271 | 60 | 22.77 | 119.7791 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.7618 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7778 | 11.3874 | 59.9998 | 11.77 | 119.7849 | 11.5164 | 59.9603 | 11.77
119.7469 | 22.5271 | 60 | 22.77 | 119.7874 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.7703 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7864 | 11.3871 | 59.9998 | 11.77 | 119.7932 | 11.5164 | 59.9603 | 11.77
119.7553 | 22.5271 | 60 | 22.77 | 119.7957 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.7786 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.7947 | 11.3871 | 59.9998 | 11.77 | 119.8015 | 11.5133 | 59.9603 | 11.77
119.7636 | 22.5271 | 60 | 22.77 | 119.804 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.7869 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.803 | 11.3871 | 59.9998 | 11.77 | 119.8098 | 11.5133 | 59.9603 | 11.77
119.7719 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8124 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.7953 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.8113 | 11.3871 | 59.9998 | 11.77 | 119.8184 | 11.5145 | 59.9603 | 11.77
119.7803 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8207 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.8036 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.8196 | 11.3871 | 59.9998 | 11.77 | 119.8267 | 11.5145 | 59.9603 | 11.77
119.7886 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8291 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.8119 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.8279 | 11.3871 | 59.9998 | 11.77 | 119.835 | 11.5149 | 59.9603 | 11.77
119.797 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8374 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.8202 | 11.4013 | 59.9802 | 11.77 | 119.8362 | 11.3906 | 59.9998 | 11.77 | 119.8433 | 11.5149 | 59.9603 | 11.77
119.8053 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8457 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.8286 | 11.4014 | 59.9802 | 11.77 | 119.8447 | 11.3906 | 59.9998 | 11.77 | 119.8516 | 11.5149 | 59.9567 | 11.77
119.8136 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8541 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.8369 | 11.4014 | 59.9802 | 11.77 | 119.853 | 11.3906 | 59.998 | 11.77 | 119.8599 | 11.5149 | 59.9567 | 11.77
119.8219 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8624 | 22.1637 | 60.0057 | 22.77 | 119.8452 | 11.4014 | 59.9802 | 11.77 | 119.8613 | 11.3906 | 59.998 | 11.77 | 119.8682 | 11.5152 | 59.9567 | 11.77
119.8303 | 22.5271 | 60.0008 | 22.77 | 119.8707 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.8536 | 11.4014 | 59.9802 | 11.77 | 119.8696 | 11.3936 | 59.998 | 11.77 | 119.8767 | 11.5152 | 59.9567 | 11.77
119.8386 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.8791 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.8619 | 11.4011 | 59.9802 | 11.77 | 119.8779 | 11.3936 | 59.998 | 11.77 | 119.885 | 11.5152 | 59.9567 | 11.77
119.8469 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.8874 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.8702 | 11.4011 | 59.9802 | 11.77 | 119.8862 | 11.3936 | 59.998 | 11.77 | 119.8933 | 11.5152 | 59.9567 | 11.77
119.8553 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.8957 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.8785 | 11.4011 | 59.9802 | 11.77 | 119.8945 | 11.3936 | 59.998 | 11.77 | 119.9016 | 11.5152 | 59.9567 | 11.77
119.8636 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.9041 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.887 | 11.4011 | 59.9802 | 11.77 | 119.9028 | 11.3936 | 59.998 | 11.77 | 119.9099 | 11.5152 | 59.9567 | 11.77
119.8719 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.9124 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.8953 | 11.4035 | 59.9802 | 11.77 | 119.9114 | 11.3936 | 59.998 | 11.77 | 119.9182 | 11.5137 | 59.9567 | 11.77
119.8803 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.9207 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.9036 | 11.4035 | 59.9802 | 11.77 | 119.9197 | 11.3937 | 59.998 | 11.77 | 119.9268 | 11.5137 | 59.9567 | 11.77
119.8886 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.929 | 22.1653 | 60.0057 | 22.77 | 119.912 | 11.4035 | 59.9802 | 11.77 | 119.928 | 11.3937 | 59.998 | 11.77 | 119.9351 | 11.5137 | 59.9567 | 11.77
119.8969 | 22.535 | 60.0008 | 22.77 | 119.9374 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9203 | 11.4035 | 59.9802 | 11.77 | 119.9363 | 11.3937 | 59.998 | 11.77 | 119.9434 | 11.5137 | 59.9567 | 11.77
119.9053 | 22.5363 | 60.0008 | 22.77 | 119.9457 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9286 | 11.4035 | 59.9802 | 11.77 | 119.9446 | 11.3937 | 59.998 | 11.77 | 119.9517 | 11.5137 | 59.9567 | 11.77
119.9136 | 22.5363 | 60.0008 | 22.77 | 119.954 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.937 | 11.4035 | 59.9802 | 11.77 | 119.9529 | 11.3937 | 59.998 | 11.77 | 119.96 | 11.5137 | 59.9567 | 11.77
119.922 | 22.5363 | 60.0008 | 22.77 | 119.9624 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9453 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 119.9612 | 11.3937 | 59.998 | 11.77 | 119.9683 | 11.514 | 59.9567 | 11.77
119.9303 | 22.5363 | 60.0008 | 22.77 | 119.9707 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9536 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 119.9697 | 11.398 | 59.998 | 11.77 | 119.9768 | 11.514 | 59.9567 | 11.77
119.9386 | 22.5363 | 60.0008 | 22.77 | 119.979 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9619 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 119.978 | 11.398 | 59.998 | 11.77 | 119.9851 | 11.514 | 59.9567 | 11.77
119.9469 | 22.5363 | 60.0008 | 22.77 | 119.9874 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9703 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 119.9863 | 11.398 | 59.998 | 11.77 | 119.9934 | 11.514 | 59.9567 | 11.77
119.9553 | 22.5366 | 60.0008 | 22.77 | 119.9957 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9786 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 119.9946 | 11.398 | 59.998 | 11.77 | 120.0017 | 11.514 | 59.9567 | 11.77
119.9636 | 22.5366 | 60.0008 | 22.77 | 120.004 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9869 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0029 | 11.398 | 59.998 | 11.77 | 120.01 | 11.514 | 59.9567 | 11.77
119.9719 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0124 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 119.9954 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0112 | 11.398 | 59.998 | 11.77 | 120.0183 | 11.5145 | 59.9567 | 11.77
119.9803 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0207 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0037 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0195 | 11.3981 | 59.998 | 11.77 | 120.0266 | 11.5145 | 59.9567 | 11.77
119.9886 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0291 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.012 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0281 | 11.3981 | 59.998 | 11.77 | 120.0352 | 11.5145 | 59.9567 | 11.77
119.9969 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0374 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0203 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0364 | 11.3975 | 59.998 | 11.77 | 120.0435 | 11.5145 | 59.9567 | 11.77
120.0053 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0457 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0287 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0447 | 11.3975 | 59.998 | 11.77 | 120.0518 | 11.5156 | 59.9551 | 11.77
120.0136 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.054 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.037 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.053 | 11.3935 | 59.9963 | 11.77 | 120.0601 | 11.5156 | 59.9551 | 11.77
120.0219 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0624 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0453 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0613 | 11.3935 | 59.9963 | 11.77 | 120.0684 | 11.5156 | 59.9551 | 11.77
120.0303 | 22.5366 | 60.0015 | 22.77 | 120.0707 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0537 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0696 | 11.3935 | 59.9963 | 11.77 | 120.0767 | 11.5156 | 59.9551 | 11.77
120.0386 | 22.5347 | 60.0015 | 22.77 | 120.079 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.062 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0779 | 11.3935 | 59.9963 | 11.77 | 120.0852 | 11.4766 | 59.9551 | 11.77
120.0469 | 22.5347 | 60.0015 | 22.77 | 120.0874 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0703 | 11.4035 | 59.981 | 11.77 | 120.0862 | 11.3935 | 59.9963 | 11.77 | 120.0935 | 11.4766 | 59.9551 | 11.77
120.0553 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.0957 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0786 | 11.4033 | 59.981 | 11.77 | 120.0947 | 11.3935 | 59.9963 | 11.77 | 120.1018 | 11.477 | 59.9551 | 11.77
120.0636 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.104 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.087 | 11.4033 | 59.981 | 11.77 | 120.103 | 11.3919 | 59.9963 | 11.77 | 120.1101 | 11.477 | 59.9551 | 11.77
120.0719 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.1124 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.0953 | 11.4033 | 59.981 | 11.77 | 120.1113 | 11.3919 | 59.9963 | 11.77 | 120.1184 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.0803 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.1207 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.1036 | 11.4033 | 59.981 | 11.77 | 120.1196 | 11.3881 | 59.9963 | 11.77 | 120.1267 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.0886 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.129 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.1121 | 11.4033 | 59.981 | 11.77 | 120.1279 | 11.3881 | 59.9963 | 11.77 | 120.1353 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.0969 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.1374 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.1204 | 11.4033 | 59.981 | 11.77 | 120.1362 | 11.3916 | 59.9963 | 11.77 | 120.1436 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1053 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.1457 | 22.1653 | 60.0061 | 22.77 | 120.1287 | 11.4025 | 59.981 | 11.77 | 120.1445 | 11.3916 | 59.9963 | 11.77 | 120.1519 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1136 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.154 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.137 | 11.4025 | 59.981 | 11.77 | 120.1531 | 11.3916 | 59.9963 | 11.77 | 120.1602 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1219 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.1624 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.1454 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.1614 | 11.3916 | 59.9963 | 11.77 | 120.1685 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1303 | 22.536 | 60.0015 | 22.77 | 120.1707 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.1537 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.1697 | 11.3916 | 59.9963 | 11.77 | 120.1768 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1386 | 22.5383 | 60.0015 | 22.77 | 120.179 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.162 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.178 | 11.3916 | 59.9963 | 11.77 | 120.1851 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1469 | 22.5383 | 60.0015 | 22.77 | 120.1873 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.1704 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.1863 | 11.3918 | 59.9963 | 11.77 | 120.1936 | 11.4775 | 59.9551 | 11.77
120.1553 | 22.5383 | 60.0015 | 22.77 | 120.1957 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.1787 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.1946 | 11.3918 | 59.9963 | 11.77 | 120.2019 | 11.4765 | 59.9551 | 11.77
120.1636 | 22.5383 | 60.0015 | 22.77 | 120.204 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.187 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.2029 | 11.354 | 59.9963 | 11.77 | 120.2102 | 11.4765 | 59.9551 | 11.77
120.1719 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.2123 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.1953 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.2112 | 11.354 | 59.9963 | 11.77 | 120.2185 | 11.4765 | 59.9551 | 11.77
120.1803 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.2207 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.2037 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.2197 | 11.3585 | 59.9963 | 11.77 | 120.2268 | 11.4765 | 59.9551 | 11.77
120.1886 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.229 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.212 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.228 | 11.3585 | 59.9963 | 11.77 | 120.2351 | 11.4765 | 59.9551 | 11.77
120.1969 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.2374 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.2203 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.2363 | 11.3582 | 59.9963 | 11.77 | 120.2437 | 11.4765 | 59.9551 | 11.77
120.2053 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.2457 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.2288 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.2446 | 11.3582 | 59.9963 | 11.77 | 120.252 | 11.4785 | 59.9535 | 11.77
120.2136 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.254 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.2371 | 11.4025 | 59.9818 | 11.77 | 120.2529 | 11.3582 | 59.9945 | 11.77 | 120.2603 | 11.4785 | 59.9535 | 11.77
120.2219 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.2624 | 22.1681 | 60.0061 | 22.77 | 120.2454 | 11.4022 | 59.9818 | 11.77 | 120.2612 | 11.3582 | 59.9945 | 11.77 | 120.2686 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2303 | 22.5396 | 60.0027 | 22.77 | 120.2707 | 22.1698 | 60.0061 | 22.77 | 120.2537 | 11.4022 | 59.9818 | 11.77 | 120.2695 | 11.3586 | 59.9945 | 11.77 | 120.2769 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2386 | 22.5419 | 60.0027 | 22.77 | 120.279 | 22.1698 | 60.0061 | 22.77 | 120.2621 | 11.4022 | 59.9818 | 11.77 | 120.2781 | 11.3586 | 59.9945 | 11.77 | 120.2852 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2469 | 22.5419 | 60.0027 | 22.77 | 120.2874 | 22.1639 | 60.0061 | 22.77 | 120.2704 | 11.4022 | 59.9818 | 11.77 | 120.2864 | 11.3586 | 59.9945 | 11.77 | 120.2937 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2553 | 22.5419 | 60.0027 | 22.77 | 120.2957 | 22.1639 | 60.0061 | 22.77 | 120.2787 | 11.4022 | 59.9818 | 11.77 | 120.2947 | 11.3586 | 59.9945 | 11.77 | 120.302 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2636 | 22.5419 | 60.0027 | 22.77 | 120.304 | 22.1639 | 60.0061 | 22.77 | 120.2871 | 11.4022 | 59.9818 | 11.77 | 120.303 | 11.3586 | 59.9945 | 11.77 | 120.3103 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2719 | 22.5432 | 60.0027 | 22.77 | 120.3123 | 22.1639 | 60.0061 | 22.77 | 120.2954 | 11.4015 | 59.9818 | 11.77 | 120.3113 | 11.3586 | 59.9945 | 11.77 | 120.3186 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2803 | 22.5432 | 60.0027 | 22.77 | 120.3207 | 22.1639 | 60.0061 | 22.77 | 120.3037 | 11.4015 | 59.9818 | 11.77 | 120.3196 | 11.358 | 59.9945 | 11.77 | 120.3269 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2886 | 22.4735 | 60.0027 | 22.77 | 120.329 | 22.1639 | 60.0061 | 22.77 | 120.312 | 11.4015 | 59.9818 | 11.77 | 120.3279 | 11.358 | 59.9945 | 11.77 | 120.3352 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.2969 | 22.4735 | 60.0027 | 22.77 | 120.3373 | 22.1639 | 60.0069 | 22.77 | 120.3204 | 11.4015 | 59.9818 | 11.77 | 120.3364 | 11.3578 | 59.9945 | 11.77 | 120.3438 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3053 | 22.4735 | 60.0027 | 22.77 | 120.3457 | 22.1639 | 60.0069 | 22.77 | 120.3287 | 11.4015 | 59.9818 | 11.77 | 120.3447 | 11.3578 | 59.9945 | 11.77 | 120.3521 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3136 | 22.4735 | 60.0027 | 22.77 | 120.354 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.337 | 11.4015 | 59.9818 | 11.77 | 120.353 | 11.3578 | 59.9945 | 11.77 | 120.3604 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3219 | 22.4755 | 60.0027 | 22.77 | 120.3623 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3455 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.3613 | 11.3578 | 59.9945 | 11.77 | 120.3687 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3303 | 22.4755 | 60.0027 | 22.77 | 120.3707 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3538 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.3696 | 11.3578 | 59.9945 | 11.77 | 120.377 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3386 | 22.4841 | 60.0027 | 22.77 | 120.379 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3621 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.3779 | 11.3578 | 59.9945 | 11.77 | 120.3853 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3469 | 22.4841 | 60.0027 | 22.77 | 120.3873 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3704 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.3862 | 11.3582 | 59.9945 | 11.77 | 120.3936 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3553 | 22.4841 | 60.0027 | 22.77 | 120.3957 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3788 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.3945 | 11.3582 | 59.9945 | 11.77 | 120.4021 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3636 | 22.4841 | 60.0027 | 22.77 | 120.404 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3871 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.4031 | 11.3539 | 59.9945 | 11.77 | 120.4104 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3719 | 22.4841 | 60.0043 | 22.77 | 120.4123 | 22.158 | 60.0069 | 22.77 | 120.3954 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.4114 | 11.3539 | 59.9945 | 11.77 | 120.4187 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3803 | 22.4841 | 60.0043 | 22.77 | 120.4207 | 22.1602 | 60.0069 | 22.77 | 120.4038 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.4197 | 11.3532 | 59.9945 | 11.77 | 120.427 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3886 | 22.4821 | 60.0043 | 22.77 | 120.429 | 22.1602 | 60.0069 | 22.77 | 120.4121 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.428 | 11.3532 | 59.9945 | 11.77 | 120.4353 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.3969 | 22.4821 | 60.0043 | 22.77 | 120.4373 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4204 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.4363 | 11.3532 | 59.9945 | 11.77 | 120.4436 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.4053 | 22.4775 | 60.0043 | 22.77 | 120.4456 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4287 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.4446 | 11.3532 | 59.9945 | 11.77 | 120.4521 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.4136 | 22.4775 | 60.0043 | 22.77 | 120.454 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4371 | 11.4012 | 59.983 | 11.77 | 120.4529 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.4604 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.4219 | 22.4775 | 60.0043 | 22.77 | 120.4623 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4454 | 11.4005 | 59.983 | 11.77 | 120.4614 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.4688 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.4303 | 22.4775 | 60.0043 | 22.77 | 120.4707 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4537 | 11.4005 | 59.983 | 11.77 | 120.4697 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.4771 | 11.4787 | 59.9535 | 11.77
120.4386 | 22.4795 | 60.0043 | 22.77 | 120.479 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4622 | 11.4005 | 59.983 | 11.77 | 120.478 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.4854 | 11.4782 | 59.9535 | 11.77
120.4469 | 22.4795 | 60.0043 | 22.77 | 120.4873 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4705 | 11.4005 | 59.983 | 11.77 | 120.4863 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.4937 | 11.4782 | 59.9535 | 11.77
120.4553 | 22.4095 | 60.0043 | 22.77 | 120.4957 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4788 | 11.4005 | 59.983 | 11.77 | 120.4946 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.5022 | 11.4782 | 59.9535 | 11.77
120.4636 | 22.4095 | 60.0043 | 22.77 | 120.504 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4871 | 11.4005 | 59.983 | 11.77 | 120.5029 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.5105 | 11.4782 | 59.9535 | 11.77
120.4719 | 22.4403 | 60.0043 | 22.77 | 120.5123 | 22.1618 | 60.0069 | 22.77 | 120.4955 | 11.4002 | 59.983 | 11.77 | 120.5112 | 11.3532 | 59.9927 | 11.77 | 120.5188 | 11.4797 | 59.9535 | 11.77
120.4803 | 22.4403 | 60.0043 | 22.77 | 120.5207 | 22.1624 | 60.0069 | 22.77 | 120.5038 | 11.4002 | 59.983 | 11.77 | 120.5198 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5271 | 11.4797 | 59.9535 | 11.77
120.4886 | 22.4403 | 60.0043 | 22.77 | 120.529 | 22.1624 | 60.0069 | 22.77 | 120.5121 | 11.4002 | 59.983 | 11.77 | 120.5281 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5354 | 11.4797 | 59.9535 | 11.77
120.4969 | 22.4403 | 60.0043 | 22.77 | 120.5373 | 22.1624 | 60.0076 | 22.77 | 120.5205 | 11.4002 | 59.983 | 11.77 | 120.5364 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5437 | 11.4797 | 59.9535 | 11.77
120.5052 | 22.4386 | 60.0043 | 22.77 | 120.5457 | 22.1624 | 60.0076 | 22.77 | 120.5288 | 11.397 | 59.983 | 11.77 | 120.5447 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5522 | 11.4797 | 59.9535 | 11.77
120.5136 | 22.4386 | 60.0043 | 22.77 | 120.554 | 22.164 | 60.0076 | 22.77 | 120.5371 | 11.397 | 59.983 | 11.77 | 120.553 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5605 | 11.4797 | 59.9535 | 11.77
120.5219 | 22.4386 | 60.0043 | 22.77 | 120.5623 | 22.164 | 60.0076 | 22.77 | 120.5454 | 11.397 | 59.9841 | 11.77 | 120.5613 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5688 | 11.4807 | 59.9535 | 11.77
120.5303 | 22.4386 | 60.0043 | 22.77 | 120.5706 | 22.164 | 60.0076 | 22.77 | 120.5538 | 11.397 | 59.9841 | 11.77 | 120.5696 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5771 | 11.4807 | 59.9535 | 11.77
120.5386 | 22.4329 | 60.0043 | 22.77 | 120.579 | 22.164 | 60.0076 | 22.77 | 120.5621 | 11.397 | 59.9841 | 11.77 | 120.5781 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5854 | 11.4807 | 59.9535 | 11.77
120.5469 | 22.4329 | 60.0043 | 22.77 | 120.5873 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.5704 | 11.397 | 59.9841 | 11.77 | 120.5864 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.5938 | 11.4807 | 59.9535 | 11.77
120.5553 | 22.4426 | 60.0043 | 22.77 | 120.5956 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.5789 | 11.397 | 59.9841 | 11.77 | 120.5947 | 11.3569 | 59.9927 | 11.77 | 120.6021 | 11.4802 | 59.9535 | 11.77
120.5636 | 22.4426 | 60.0043 | 22.77 | 120.604 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.5872 | 11.397 | 59.9841 | 11.77 | 120.603 | 11.3606 | 59.9927 | 11.77 | 120.6106 | 11.4802 | 59.9535 | 11.77
120.5719 | 22.4426 | 60.0066 | 22.77 | 120.6123 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.5955 | 11.3962 | 59.9841 | 11.77 | 120.6113 | 11.3606 | 59.9927 | 11.77 | 120.6189 | 11.4802 | 59.9535 | 11.77
120.5802 | 22.4426 | 60.0066 | 22.77 | 120.6206 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.6038 | 11.3962 | 59.9841 | 11.77 | 120.6196 | 11.3606 | 59.9927 | 11.77 | 120.6272 | 11.4802 | 59.9535 | 11.77
120.5886 | 22.4426 | 60.0066 | 22.77 | 120.629 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.6122 | 11.3962 | 59.9841 | 11.77 | 120.6279 | 11.3606 | 59.9927 | 11.77 | 120.6355 | 11.4802 | 59.9535 | 11.77
120.5969 | 22.4426 | 60.0066 | 22.77 | 120.6373 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.6205 | 11.3962 | 59.9841 | 11.77 | 120.6362 | 11.3651 | 59.9927 | 11.77 | 120.6438 | 11.4802 | 59.9535 | 11.77
120.6052 | 22.4426 | 60.0066 | 22.77 | 120.6456 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.6288 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.6448 | 11.3651 | 59.9927 | 11.77 | 120.6521 | 11.4802 | 59.9543 | 11.77
120.6136 | 22.4426 | 60.0066 | 22.77 | 120.654 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.6372 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.6531 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.6606 | 11.4802 | 59.9543 | 11.77
120.6219 | 22.4442 | 60.0066 | 22.77 | 120.6623 | 22.1605 | 60.0076 | 22.77 | 120.6455 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.6614 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.6689 | 11.4798 | 59.9543 | 11.77
120.6302 | 22.4442 | 60.0066 | 22.77 | 120.6706 | 22.161 | 60.0076 | 22.77 | 120.6538 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.6697 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.6772 | 11.4798 | 59.9543 | 11.77
120.6386 | 22.4442 | 60.0066 | 22.77 | 120.679 | 22.161 | 60.0076 | 22.77 | 120.6621 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.678 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.6855 | 11.4798 | 59.9543 | 11.77
120.6469 | 22.4442 | 60.0066 | 22.77 | 120.6873 | 22.161 | 60.0076 | 22.77 | 120.6705 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.6863 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.6938 | 11.4798 | 59.9543 | 11.77
120.6552 | 22.4414 | 60.0066 | 22.77 | 120.6956 | 22.161 | 60.0076 | 22.77 | 120.6788 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.6946 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7021 | 11.4817 | 59.9543 | 11.77
120.6636 | 22.4414 | 60.0066 | 22.77 | 120.704 | 22.161 | 60.0076 | 22.77 | 120.6871 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.7031 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7107 | 11.4817 | 59.9543 | 11.77
120.6719 | 22.4414 | 60.0066 | 22.77 | 120.7123 | 22.161 | 60.0076 | 22.77 | 120.6956 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.7114 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.719 | 11.4817 | 59.9543 | 11.77
120.6802 | 22.4414 | 60.0066 | 22.77 | 120.7206 | 22.1627 | 60.0076 | 22.77 | 120.7039 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.7197 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7273 | 11.4817 | 59.9543 | 11.77
120.6886 | 22.4414 | 60.0066 | 22.77 | 120.729 | 22.1627 | 60.0076 | 22.77 | 120.7122 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.728 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7356 | 11.4817 | 59.9543 | 11.77
120.6969 | 22.4414 | 60.0066 | 22.77 | 120.7373 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7205 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.7363 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7439 | 11.4817 | 59.9543 | 11.77
120.7052 | 22.4503 | 60.0066 | 22.77 | 120.7456 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7289 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.7446 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7522 | 11.4813 | 59.9543 | 11.77
120.7136 | 22.4503 | 60.0066 | 22.77 | 120.754 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7372 | 11.3959 | 59.9841 | 11.77 | 120.7529 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7607 | 11.4813 | 59.9543 | 11.77
120.7219 | 22.4444 | 60.0066 | 22.77 | 120.7623 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7455 | 11.3959 | 59.9853 | 11.77 | 120.7615 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.769 | 11.4813 | 59.9543 | 11.77
120.7302 | 22.4444 | 60.0066 | 22.77 | 120.7706 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7539 | 11.3959 | 59.9853 | 11.77 | 120.7698 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7773 | 11.4813 | 59.9543 | 11.77
120.7386 | 22.4468 | 60.0066 | 22.77 | 120.779 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7622 | 11.3959 | 59.9853 | 11.77 | 120.7781 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7856 | 11.4813 | 59.9543 | 11.77
120.7469 | 22.4468 | 60.0066 | 22.77 | 120.7873 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7705 | 11.3959 | 59.9853 | 11.77 | 120.7864 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.7939 | 11.4813 | 59.9543 | 11.77
120.7552 | 22.4468 | 60.0066 | 22.77 | 120.7956 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7788 | 11.3959 | 59.9853 | 11.77 | 120.7947 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8022 | 11.4847 | 59.9543 | 11.77
120.7636 | 22.4468 | 60.0066 | 22.77 | 120.804 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7872 | 11.3959 | 59.9853 | 11.77 | 120.803 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8105 | 11.4847 | 59.9543 | 11.77
120.7719 | 22.4468 | 60.0085 | 22.77 | 120.8123 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.7955 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8113 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8191 | 11.4847 | 59.9543 | 11.77
120.7802 | 22.4468 | 60.0085 | 22.77 | 120.8206 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.8038 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8198 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8274 | 11.4847 | 59.9543 | 11.77
120.7886 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8289 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.8123 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8281 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8357 | 11.4847 | 59.9543 | 11.77
120.7969 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8373 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.8206 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8364 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.844 | 11.4847 | 59.9543 | 11.77
120.8052 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8456 | 22.1649 | 60.0088 | 22.77 | 120.8289 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8447 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8523 | 11.4847 | 59.9555 | 11.77
120.8136 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8539 | 22.1655 | 60.0088 | 22.77 | 120.8372 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.853 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8606 | 11.4847 | 59.9555 | 11.77
120.8219 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8623 | 22.1655 | 60.0088 | 22.77 | 120.8456 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8613 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8691 | 11.4847 | 59.9555 | 11.77
120.8302 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8706 | 22.1671 | 60.0088 | 22.77 | 120.8539 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8696 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8774 | 11.4847 | 59.9555 | 11.77
120.8385 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8789 | 22.1671 | 60.0088 | 22.77 | 120.8622 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8779 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.8857 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.8469 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8873 | 22.1671 | 60.0088 | 22.77 | 120.8706 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8865 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.894 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.8552 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.8956 | 22.1671 | 60.0088 | 22.77 | 120.8789 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.8948 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9023 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.8635 | 22.4403 | 60.0085 | 22.77 | 120.9039 | 22.1671 | 60.0088 | 22.77 | 120.8872 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.9031 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9106 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.8719 | 22.4409 | 60.0085 | 22.77 | 120.9123 | 22.1671 | 60.0088 | 22.77 | 120.8955 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.9114 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9192 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.8802 | 22.4409 | 60.0085 | 22.77 | 120.9206 | 22.1653 | 60.0088 | 22.77 | 120.9039 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.9197 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9275 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.8885 | 22.4409 | 60.0085 | 22.77 | 120.9289 | 22.1653 | 60.0088 | 22.77 | 120.9122 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.928 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9358 | 11.483 | 59.9555 | 11.77
120.8969 | 22.4409 | 60.0085 | 22.77 | 120.9373 | 22.1653 | 60.01 | 22.77 | 120.9205 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.9363 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9441 | 11.483 | 59.9555 | 11.77
120.9052 | 22.4417 | 60.0085 | 22.77 | 120.9456 | 22.1653 | 60.01 | 22.77 | 120.929 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.9448 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9524 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9135 | 22.4417 | 60.0085 | 22.77 | 120.9539 | 22.1653 | 60.01 | 22.77 | 120.9373 | 11.3949 | 59.9853 | 11.77 | 120.9531 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9607 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9219 | 22.4417 | 60.0085 | 22.77 | 120.9622 | 22.1653 | 60.01 | 22.77 | 120.9456 | 11.3949 | 59.9857 | 11.77 | 120.9614 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.969 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9302 | 22.4417 | 60.0085 | 22.77 | 120.9706 | 22.1653 | 60.01 | 22.77 | 120.9539 | 11.3949 | 59.9857 | 11.77 | 120.9697 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9775 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9385 | 22.44 | 60.0085 | 22.77 | 120.9789 | 22.1653 | 60.01 | 22.77 | 120.9623 | 11.3942 | 59.9857 | 11.77 | 120.978 | 11.3651 | 59.9916 | 11.77 | 120.9858 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9469 | 22.44 | 60.0085 | 22.77 | 120.9872 | 22.1602 | 60.01 | 22.77 | 120.9706 | 11.3942 | 59.9857 | 11.77 | 120.9863 | 11.3657 | 59.9916 | 11.77 | 120.9941 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9552 | 22.44 | 60.0085 | 22.77 | 120.9956 | 22.1602 | 60.01 | 22.77 | 120.9789 | 11.3942 | 59.9857 | 11.77 | 120.9946 | 11.3657 | 59.9916 | 11.77 | 121.0024 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9635 | 22.44 | 60.0085 | 22.77 | 121.0039 | 22.1602 | 60.01 | 22.77 | 120.9873 | 11.3942 | 59.9857 | 11.77 | 121.0032 | 11.3657 | 59.9916 | 11.77 | 121.0107 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9719 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0122 | 22.1602 | 60.01 | 22.77 | 120.9956 | 11.3942 | 59.9857 | 11.77 | 121.0115 | 11.3657 | 59.9916 | 11.77 | 121.019 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9802 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0206 | 22.1566 | 60.01 | 22.77 | 121.0039 | 11.3942 | 59.9857 | 11.77 | 121.0198 | 11.3654 | 59.9916 | 11.77 | 121.0276 | 11.4826 | 59.9555 | 11.77
120.9885 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0289 | 22.1566 | 60.01 | 22.77 | 121.0122 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0281 | 11.3654 | 59.9916 | 11.77 | 121.0359 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
120.9969 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0373 | 22.1566 | 60.01 | 22.77 | 121.0206 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0364 | 11.3654 | 59.9916 | 11.77 | 121.0442 | 11.4835 | 59.9555 | 11.77
121.0052 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0456 | 22.1566 | 60.01 | 22.77 | 121.0289 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0447 | 11.3654 | 59.9916 | 11.77 | 121.0525 | 11.4835 | 59.9563 | 11.77
121.0135 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0539 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.0372 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.053 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.0608 | 11.4835 | 59.9563 | 11.77
121.0219 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0623 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.0457 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0615 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.0691 | 11.4835 | 59.9563 | 11.77
121.0302 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0706 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.054 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0698 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.0776 | 11.4835 | 59.9563 | 11.77
121.0385 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0789 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.0623 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0781 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.0859 | 11.4835 | 59.9563 | 11.77
121.0469 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0872 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.0706 | 11.397 | 59.9857 | 11.77 | 121.0864 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.0942 | 11.4835 | 59.9563 | 11.77
121.0552 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.0956 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.079 | 11.3695 | 59.9857 | 11.77 | 121.0947 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.1025 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.0635 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1039 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.0873 | 11.3695 | 59.9857 | 11.77 | 121.103 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.1108 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.0719 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1122 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.0956 | 11.3695 | 59.9857 | 11.77 | 121.1113 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.1191 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.0802 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1206 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.1039 | 11.3695 | 59.9857 | 11.77 | 121.1196 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.1274 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.0885 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1289 | 22.1994 | 60.01 | 22.77 | 121.1123 | 11.3687 | 59.9857 | 11.77 | 121.1282 | 11.3654 | 59.9919 | 11.77 | 121.136 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.0968 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1372 | 22.1994 | 60.0112 | 22.77 | 121.1206 | 11.3687 | 59.9857 | 11.77 | 121.1365 | 11.366 | 59.9919 | 11.77 | 121.1443 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1052 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1456 | 22.1994 | 60.0112 | 22.77 | 121.1289 | 11.3687 | 59.9857 | 11.77 | 121.1448 | 11.366 | 59.9919 | 11.77 | 121.1526 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1135 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1539 | 22.1994 | 60.0112 | 22.77 | 121.1373 | 11.3687 | 59.9857 | 11.77 | 121.1531 | 11.366 | 59.9919 | 11.77 | 121.1609 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1218 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1622 | 22.1994 | 60.0112 | 22.77 | 121.1456 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.1614 | 11.366 | 59.9919 | 11.77 | 121.1692 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1302 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1706 | 22.1994 | 60.0112 | 22.77 | 121.1539 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.1697 | 11.3698 | 59.9919 | 11.77 | 121.1775 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1385 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1789 | 22.1994 | 60.0112 | 22.77 | 121.1622 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.178 | 11.3698 | 59.9919 | 11.77 | 121.186 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1468 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1872 | 22.201 | 60.0112 | 22.77 | 121.1707 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.1865 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.1943 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1552 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.1956 | 22.201 | 60.0112 | 22.77 | 121.179 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.1948 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2026 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1635 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2039 | 22.201 | 60.0112 | 22.77 | 121.1873 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2031 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2109 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1718 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2122 | 22.201 | 60.0112 | 22.77 | 121.1957 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2114 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2192 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1802 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2206 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.204 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2197 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2275 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1885 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2289 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2123 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.228 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2361 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.1968 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2372 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2206 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2363 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2444 | 11.485 | 59.9563 | 11.77
121.2052 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2455 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.229 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2449 | 11.3745 | 59.9919 | 11.77 | 121.2527 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2135 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2539 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2373 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2532 | 11.3745 | 59.9931 | 11.77 | 121.261 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2218 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2622 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2456 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2615 | 11.3745 | 59.9931 | 11.77 | 121.2693 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2302 | 22.44 | 60.0097 | 22.77 | 121.2705 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.254 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2698 | 11.3715 | 59.9931 | 11.77 | 121.2776 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2385 | 22.4394 | 60.0097 | 22.77 | 121.2789 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2623 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2781 | 11.3715 | 59.9931 | 11.77 | 121.2859 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2468 | 22.4394 | 60.0097 | 22.77 | 121.2872 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2706 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2864 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.2944 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2552 | 22.4394 | 60.0097 | 22.77 | 121.2955 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2789 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.2947 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3027 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2635 | 22.4394 | 60.0097 | 22.77 | 121.3039 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2874 | 11.3687 | 59.9865 | 11.77 | 121.3032 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.311 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2718 | 22.4411 | 60.0097 | 22.77 | 121.3122 | 22.2048 | 60.0112 | 22.77 | 121.2957 | 11.4046 | 59.9865 | 11.77 | 121.3115 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3193 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2802 | 22.4411 | 60.0097 | 22.77 | 121.3205 | 22.207 | 60.0112 | 22.77 | 121.304 | 11.4046 | 59.9865 | 11.77 | 121.3198 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3276 | 11.485 | 59.9567 | 11.77
121.2885 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3289 | 22.207 | 60.0112 | 22.77 | 121.3124 | 11.4046 | 59.9865 | 11.77 | 121.3281 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3359 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.2968 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3372 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3207 | 11.4046 | 59.9865 | 11.77 | 121.3364 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3445 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3051 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3455 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.329 | 11.4046 | 59.9865 | 11.77 | 121.3447 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3528 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3135 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3539 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3373 | 11.4046 | 59.9865 | 11.77 | 121.353 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3611 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3218 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3622 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3457 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.3613 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3694 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3301 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3705 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.354 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.3699 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.3777 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3385 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3788 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3623 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.3782 | 11.3678 | 59.9931 | 11.77 | 121.386 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3468 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3872 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3707 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.3865 | 11.3665 | 59.9931 | 11.77 | 121.3945 | 11.4821 | 59.9567 | 11.77
121.3551 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.3955 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.379 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.3948 | 11.3665 | 59.9931 | 11.77 | 121.4028 | 11.4802 | 59.9567 | 11.77
121.3635 | 22.4403 | 60.0097 | 22.77 | 121.4038 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3873 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4031 | 11.3661 | 59.9931 | 11.77 | 121.4111 | 11.4802 | 59.9567 | 11.77
121.3718 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4122 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.3956 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4114 | 11.3661 | 59.9931 | 11.77 | 121.4194 | 11.4806 | 59.9567 | 11.77
121.3801 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4205 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4041 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4197 | 11.3662 | 59.9931 | 11.77 | 121.4277 | 11.4806 | 59.9567 | 11.77
121.3885 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4288 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4124 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4282 | 11.3662 | 59.9931 | 11.77 | 121.436 | 11.4806 | 59.9567 | 11.77
121.3968 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4372 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4207 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4365 | 11.3662 | 59.9931 | 11.77 | 121.4443 | 11.4806 | 59.9567 | 11.77
121.4051 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4455 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.429 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4448 | 11.3662 | 59.9931 | 11.77 | 121.4529 | 11.4806 | 59.9563 | 11.77
121.4135 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4538 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4374 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4531 | 11.3662 | 59.9943 | 11.77 | 121.4612 | 11.4806 | 59.9563 | 11.77
121.4218 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4622 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4457 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4614 | 11.3662 | 59.9943 | 11.77 | 121.4695 | 11.4806 | 59.9563 | 11.77
121.4301 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4705 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.454 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4697 | 11.3636 | 59.9943 | 11.77 | 121.4778 | 11.4806 | 59.9563 | 11.77
121.4385 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4788 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4624 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.478 | 11.3636 | 59.9943 | 11.77 | 121.4861 | 11.4845 | 59.9563 | 11.77
121.4468 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4872 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4707 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4866 | 11.3636 | 59.9943 | 11.77 | 121.4944 | 11.4845 | 59.9563 | 11.77
121.4551 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.4955 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.479 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.4949 | 11.3636 | 59.9943 | 11.77 | 121.5029 | 11.4845 | 59.9563 | 11.77
121.4635 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5038 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4873 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5032 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5112 | 11.4845 | 59.9563 | 11.77
121.4718 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5121 | 22.207 | 60.0116 | 22.77 | 121.4957 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5115 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5195 | 11.4822 | 59.9563 | 11.77
121.4801 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5205 | 22.1892 | 60.0116 | 22.77 | 121.504 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5198 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5278 | 11.4822 | 59.9563 | 11.77
121.4884 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5288 | 22.1892 | 60.0116 | 22.77 | 121.5123 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5281 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5361 | 11.4822 | 59.9563 | 11.77
121.4968 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5371 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5208 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5364 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5444 | 11.4822 | 59.9563 | 11.77
121.5051 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5455 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5291 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5447 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.553 | 11.4822 | 59.9563 | 11.77
121.5134 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5538 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5374 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5532 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5613 | 11.4822 | 59.9563 | 11.77
121.5218 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5622 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5457 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5615 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5696 | 11.4831 | 59.9563 | 11.77
121.5301 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5705 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5541 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5698 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5779 | 11.4831 | 59.9563 | 11.77
121.5384 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5788 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5624 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5781 | 11.3633 | 59.9943 | 11.77 | 121.5862 | 11.4843 | 59.9563 | 11.77
121.5468 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5872 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5707 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5864 | 11.3638 | 59.9943 | 11.77 | 121.5945 | 11.4843 | 59.9563 | 11.77
121.5551 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.5955 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5791 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.5947 | 11.3638 | 59.9943 | 11.77 | 121.6028 | 11.4843 | 59.9563 | 11.77
121.5634 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6038 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5874 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.603 | 11.3639 | 59.9943 | 11.77 | 121.6113 | 11.4843 | 59.9563 | 11.77
121.5718 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6122 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.5957 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6116 | 11.3639 | 59.9943 | 11.77 | 121.6196 | 11.4852 | 59.9563 | 11.77
121.5801 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6205 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.604 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6199 | 11.3635 | 59.9943 | 11.77 | 121.6279 | 11.4852 | 59.9563 | 11.77
121.5884 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6288 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6124 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6282 | 11.3635 | 59.9943 | 11.77 | 121.6362 | 11.4842 | 59.9563 | 11.77
121.5968 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6371 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6207 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6365 | 11.3635 | 59.9943 | 11.77 | 121.6445 | 11.4842 | 59.9563 | 11.77
121.6051 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6455 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.629 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6448 | 11.3635 | 59.9943 | 11.77 | 121.6528 | 11.4842 | 59.9539 | 11.77
121.6134 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6538 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6375 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6531 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.6614 | 11.4842 | 59.9539 | 11.77
121.6218 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6621 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6458 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6614 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.6697 | 11.4817 | 59.9539 | 11.77
121.6301 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6705 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6541 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6699 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.678 | 11.4817 | 59.9539 | 11.77
121.6384 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6788 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6624 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6782 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.6863 | 11.4798 | 59.9539 | 11.77
121.6468 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6871 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6708 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6865 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.6946 | 11.4798 | 59.9539 | 11.77
121.6551 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.6955 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6791 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.6948 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7029 | 11.4798 | 59.9539 | 11.77
121.6634 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.7038 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6874 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.7031 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7114 | 11.4798 | 59.9539 | 11.77
121.6718 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.7121 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.6957 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.7114 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7197 | 11.4798 | 59.9539 | 11.77
121.6801 | 22.4403 | 60.009 | 22.77 | 121.7205 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.7041 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.7197 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.728 | 11.4798 | 59.9539 | 11.77
121.6884 | 22.4409 | 60.009 | 22.77 | 121.7288 | 22.1892 | 60.0119 | 22.77 | 121.7124 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.728 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7363 | 11.4814 | 59.9539 | 11.77
121.6967 | 22.4409 | 60.009 | 22.77 | 121.7371 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7207 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.7366 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7446 | 11.4814 | 59.9539 | 11.77
121.7051 | 22.4409 | 60.009 | 22.77 | 121.7455 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7291 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.7449 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7529 | 11.4814 | 59.9539 | 11.77
121.7134 | 22.4409 | 60.009 | 22.77 | 121.7538 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7374 | 11.4046 | 59.9873 | 11.77 | 121.7532 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7615 | 11.4814 | 59.9539 | 11.77
121.7218 | 22.4409 | 60.009 | 22.77 | 121.7621 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7457 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.7615 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7698 | 11.4789 | 59.9539 | 11.77
121.7301 | 22.4409 | 60.009 | 22.77 | 121.7704 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.754 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.7698 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7781 | 11.4789 | 59.9539 | 11.77
121.7384 | 22.4425 | 60.009 | 22.77 | 121.7788 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7625 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.7781 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 121.7864 | 11.477 | 59.9539 | 11.77
121.7467 | 22.4425 | 60.009 | 22.77 | 121.7871 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7708 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.7864 | 11.3641 | 59.9963 | 11.77 | 121.7947 | 11.477 | 59.9539 | 11.77
121.7551 | 22.4408 | 60.009 | 22.77 | 121.7954 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7791 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.7949 | 11.3641 | 59.9963 | 11.77 | 121.803 | 11.4779 | 59.9539 | 11.77
121.7634 | 22.4408 | 60.009 | 22.77 | 121.8038 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7875 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.8032 | 11.3641 | 59.9963 | 11.77 | 121.8113 | 11.4779 | 59.9539 | 11.77
121.7717 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8121 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.7958 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.8115 | 11.3641 | 59.9963 | 11.77 | 121.8198 | 11.4779 | 59.9539 | 11.77
121.7801 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8204 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.8041 | 11.4046 | 59.9869 | 11.77 | 121.8198 | 11.3642 | 59.9963 | 11.77 | 121.8281 | 11.4779 | 59.9539 | 11.77
121.7884 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8288 | 22.1973 | 60.0119 | 22.77 | 121.8124 | 11.4049 | 59.9869 | 11.77 | 121.8281 | 11.3642 | 59.9963 | 11.77 | 121.8364 | 11.4757 | 59.9539 | 11.77
121.7967 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8371 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8208 | 11.4049 | 59.9869 | 11.77 | 121.8364 | 11.3638 | 59.9963 | 11.77 | 121.8447 | 11.4757 | 59.9539 | 11.77
121.8051 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8454 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8291 | 11.4048 | 59.9869 | 11.77 | 121.8447 | 11.3638 | 59.9963 | 11.77 | 121.853 | 11.4761 | 59.9504 | 11.77
121.8134 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8538 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8374 | 11.4048 | 59.9869 | 11.77 | 121.8533 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.8613 | 11.4761 | 59.9504 | 11.77
121.8217 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8621 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8458 | 11.4048 | 59.9869 | 11.77 | 121.8616 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.8699 | 11.4761 | 59.9504 | 11.77
121.8301 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8704 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8541 | 11.4048 | 59.9869 | 11.77 | 121.8699 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.8782 | 11.4761 | 59.9504 | 11.77
121.8384 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8788 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8624 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.8782 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.8865 | 11.4746 | 59.9504 | 11.77
121.8467 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8871 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8707 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.8865 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.8948 | 11.4746 | 59.9504 | 11.77
121.8551 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.8954 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8792 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.8948 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9031 | 11.4751 | 59.9504 | 11.77
121.8634 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.9037 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8875 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.9031 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9114 | 11.4751 | 59.9504 | 11.77
121.8717 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.9121 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.8958 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.9114 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9199 | 11.4751 | 59.9504 | 11.77
121.8801 | 22.4408 | 60.0093 | 22.77 | 121.9204 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.9042 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.9199 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9282 | 11.4751 | 59.9504 | 11.77
121.8884 | 22.4415 | 60.0093 | 22.77 | 121.9287 | 22.2039 | 60.0119 | 22.77 | 121.9125 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.9282 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9365 | 11.4755 | 59.9504 | 11.77
121.8967 | 22.4415 | 60.0093 | 22.77 | 121.9371 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9208 | 11.4043 | 59.9869 | 11.77 | 121.9365 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9448 | 11.4755 | 59.9504 | 11.77
121.9051 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9454 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9291 | 11.4042 | 59.9869 | 11.77 | 121.9448 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9531 | 11.4757 | 59.9504 | 11.77
121.9134 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9537 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9375 | 11.4042 | 59.9869 | 11.77 | 121.9531 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9614 | 11.4757 | 59.9504 | 11.77
121.9217 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9621 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9458 | 11.4042 | 59.988 | 11.77 | 121.9614 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.97 | 11.4761 | 59.9504 | 11.77
121.9301 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9704 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9541 | 11.4042 | 59.988 | 11.77 | 121.9697 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9783 | 11.4761 | 59.9504 | 11.77
121.9384 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9787 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9624 | 11.4044 | 59.988 | 11.77 | 121.9783 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9866 | 11.4773 | 59.9504 | 11.77
121.9467 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9871 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9708 | 11.4044 | 59.988 | 11.77 | 121.9866 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 121.9949 | 11.4773 | 59.9504 | 11.77
121.955 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 121.9954 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9791 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 121.9949 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.0032 | 11.498 | 59.9504 | 11.77
121.9634 | 22.4455 | 60.0093 | 22.77 | 122.0037 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9874 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0032 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.0115 | 11.498 | 59.9504 | 11.77
121.9717 | 22.4455 | 60.0105 | 22.77 | 122.0121 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 121.9958 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0115 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.02 | 11.4995 | 59.9504 | 11.77
121.98 | 22.4455 | 60.0105 | 22.77 | 122.0204 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0042 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0198 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.0283 | 11.4995 | 59.9504 | 11.77
121.9884 | 22.4479 | 60.0105 | 22.77 | 122.0287 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0125 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0281 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.0366 | 11.4258 | 59.9504 | 11.77
121.9967 | 22.4479 | 60.0105 | 22.77 | 122.037 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0208 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0364 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.0449 | 11.4258 | 59.9504 | 11.77
122.005 | 22.4479 | 60.0105 | 22.77 | 122.0454 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0292 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0449 | 11.3638 | 59.9967 | 11.77 | 122.0532 | 11.4251 | 59.9464 | 11.77
122.0134 | 22.4479 | 60.0105 | 22.77 | 122.0537 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0375 | 11.4039 | 59.988 | 11.77 | 122.0532 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.0615 | 11.4251 | 59.9464 | 11.77
122.0217 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.062 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0458 | 11.4038 | 59.988 | 11.77 | 122.0615 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.0698 | 11.4259 | 59.9464 | 11.77
122.03 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.0704 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0542 | 11.4038 | 59.988 | 11.77 | 122.0698 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.0784 | 11.4259 | 59.9464 | 11.77
122.0384 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.0787 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0625 | 11.4041 | 59.988 | 11.77 | 122.0781 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.0867 | 11.4224 | 59.9464 | 11.77
122.0467 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.087 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0708 | 11.4041 | 59.988 | 11.77 | 122.0864 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.095 | 11.4224 | 59.9464 | 11.77
122.055 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.0954 | 22.2097 | 60.0123 | 22.77 | 122.0791 | 11.4087 | 59.988 | 11.77 | 122.0947 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1033 | 11.421 | 59.9464 | 11.77
122.0634 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.1037 | 22.2162 | 60.0123 | 22.77 | 122.0875 | 11.4087 | 59.988 | 11.77 | 122.1033 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1116 | 11.421 | 59.9464 | 11.77
122.0717 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.112 | 22.2162 | 60.0123 | 22.77 | 122.0958 | 11.4087 | 59.988 | 11.77 | 122.1116 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1199 | 11.4222 | 59.9464 | 11.77
122.08 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.1204 | 22.2162 | 60.0123 | 22.77 | 122.1041 | 11.4087 | 59.988 | 11.77 | 122.1199 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1284 | 11.4222 | 59.9464 | 11.77
122.0884 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.1287 | 22.2162 | 60.0123 | 22.77 | 122.1125 | 11.4086 | 59.988 | 11.77 | 122.1282 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1367 | 11.4222 | 59.9464 | 11.77
122.0967 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.137 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1208 | 11.4086 | 59.988 | 11.77 | 122.1365 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.145 | 11.4222 | 59.9464 | 11.77
122.105 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.1454 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1292 | 11.4048 | 59.988 | 11.77 | 122.1448 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1533 | 11.4238 | 59.9464 | 11.77
122.1134 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.1537 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1375 | 11.4048 | 59.988 | 11.77 | 122.1531 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1616 | 11.4238 | 59.9464 | 11.77
122.1217 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.162 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1459 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.1616 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1699 | 11.4369 | 59.9464 | 11.77
122.13 | 22.4502 | 60.0105 | 22.77 | 122.1703 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1542 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.1699 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1785 | 11.4369 | 59.9464 | 11.77
122.1384 | 22.4518 | 60.0105 | 22.77 | 122.1787 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1625 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.1782 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1868 | 11.4369 | 59.9464 | 11.77
122.1467 | 22.4518 | 60.0105 | 22.77 | 122.187 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1708 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.1865 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.1951 | 11.4369 | 59.9464 | 11.77
122.155 | 22.4501 | 60.0105 | 22.77 | 122.1953 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1792 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.1948 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.2034 | 11.4366 | 59.9464 | 11.77
122.1633 | 22.4501 | 60.0105 | 22.77 | 122.2037 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1875 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.2031 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.2117 | 11.4366 | 59.9464 | 11.77
122.1717 | 22.4507 | 60.0117 | 22.77 | 122.212 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.1958 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.2114 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.22 | 11.4366 | 59.9464 | 11.77
122.18 | 22.4507 | 60.0117 | 22.77 | 122.2203 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2042 | 11.4051 | 59.9896 | 11.77 | 122.2197 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.2285 | 11.4366 | 59.9464 | 11.77
122.1883 | 22.4508 | 60.0117 | 22.77 | 122.2287 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2125 | 11.4088 | 59.9896 | 11.77 | 122.2283 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.2368 | 11.436 | 59.9464 | 11.77
122.1967 | 22.4508 | 60.0117 | 22.77 | 122.237 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2208 | 11.4088 | 59.9896 | 11.77 | 122.2366 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.2451 | 11.436 | 59.9464 | 11.77
122.205 | 22.4508 | 60.0117 | 22.77 | 122.2453 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2291 | 11.4088 | 59.9896 | 11.77 | 122.2449 | 11.3638 | 59.9975 | 11.77 | 122.2534 | 11.4402 | 59.9424 | 11.77
122.2133 | 22.4508 | 60.0117 | 22.77 | 122.2537 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2375 | 11.4088 | 59.9896 | 11.77 | 122.2532 | 11.3638 | 59.9971 | 11.77 | 122.2617 | 11.4402 | 59.9424 | 11.77
122.2217 | 22.4608 | 60.0117 | 22.77 | 122.262 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2458 | 11.4134 | 59.9896 | 11.77 | 122.2615 | 11.3638 | 59.9971 | 11.77 | 122.27 | 11.4371 | 59.9424 | 11.77
122.23 | 22.4608 | 60.0117 | 22.77 | 122.2704 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2542 | 11.4134 | 59.9896 | 11.77 | 122.2698 | 11.3638 | 59.9971 | 11.77 | 122.2786 | 11.4371 | 59.9424 | 11.77
122.2383 | 22.4574 | 60.0117 | 22.77 | 122.2787 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2626 | 11.4137 | 59.9896 | 11.77 | 122.2781 | 11.3638 | 59.9971 | 11.77 | 122.2869 | 11.4371 | 59.9424 | 11.77
122.2467 | 22.4574 | 60.0117 | 22.77 | 122.287 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2709 | 11.4137 | 59.9896 | 11.77 | 122.2866 | 11.3638 | 59.9971 | 11.77 | 122.2952 | 11.4371 | 59.9424 | 11.77
122.255 | 22.459 | 60.0117 | 22.77 | 122.2953 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2792 | 11.4137 | 59.9896 | 11.77 | 122.2949 | 11.3638 | 59.9971 | 11.77 | 122.3035 | 11.4394 | 59.9424 | 11.77
122.2633 | 22.459 | 60.0117 | 22.77 | 122.3037 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2875 | 11.4137 | 59.9896 | 11.77 | 122.3032 | 11.3642 | 59.9971 | 11.77 | 122.3118 | 11.4394 | 59.9424 | 11.77
122.2717 | 22.459 | 60.0117 | 22.77 | 122.312 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.2959 | 11.406 | 59.9896 | 11.77 | 122.3115 | 11.3642 | 59.9971 | 11.77 | 122.3201 | 11.4394 | 59.9424 | 11.77
122.28 | 22.459 | 60.0117 | 22.77 | 122.3203 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3042 | 11.406 | 59.9896 | 11.77 | 122.3198 | 11.3642 | 59.9971 | 11.77 | 122.3286 | 11.4394 | 59.9424 | 11.77
122.2883 | 22.46 | 60.0117 | 22.77 | 122.3287 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3125 | 11.406 | 59.9896 | 11.77 | 122.3281 | 11.3642 | 59.9971 | 11.77 | 122.3369 | 11.4402 | 59.9424 | 11.77
122.2966 | 22.46 | 60.0117 | 22.77 | 122.337 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3209 | 11.406 | 59.9896 | 11.77 | 122.3364 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.3452 | 11.4402 | 59.9424 | 11.77
122.305 | 22.46 | 60.0117 | 22.77 | 122.3453 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3292 | 11.406 | 59.9896 | 11.77 | 122.3447 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.3535 | 11.4402 | 59.9424 | 11.77
122.3133 | 22.46 | 60.0117 | 22.77 | 122.3537 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3375 | 11.406 | 59.9896 | 11.77 | 122.3533 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.3618 | 11.4402 | 59.9424 | 11.77
122.3216 | 22.4641 | 60.0117 | 22.77 | 122.362 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3458 | 11.4031 | 59.9916 | 11.77 | 122.3616 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.3701 | 11.4396 | 59.9424 | 11.77
122.33 | 22.4641 | 60.0117 | 22.77 | 122.3703 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3542 | 11.4031 | 59.9916 | 11.77 | 122.3699 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.3787 | 11.4396 | 59.9424 | 11.77
122.3383 | 22.4651 | 60.0117 | 22.77 | 122.3787 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3625 | 11.4031 | 59.9916 | 11.77 | 122.3782 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.387 | 11.4403 | 59.9424 | 11.77
122.3466 | 22.4651 | 60.0117 | 22.77 | 122.387 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3708 | 11.4031 | 59.9916 | 11.77 | 122.3865 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.3953 | 11.4403 | 59.9424 | 11.77
122.355 | 22.4651 | 60.0117 | 22.77 | 122.3953 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3792 | 11.4029 | 59.9916 | 11.77 | 122.3948 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 122.4036 | 11.4377 | 59.9424 | 11.77
122.3633 | 22.4651 | 60.0117 | 22.77 | 122.4037 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3876 | 11.4029 | 59.9916 | 11.77 | 122.4031 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77
122.3716 | 22.4692 | 60.0136 | 22.77 | 122.412 | 22.2162 | 60.0119 | 22.77 | 122.3959 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.38 | 22.4692 | 60.0136 | 22.77 | 122.4203 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4042 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.3883 | 22.4692 | 60.0136 | 22.77 | 122.4286 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4126 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.3966 | 22.4692 | 60.0136 | 22.77 | 122.437 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4209 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.405 | 22.4702 | 60.0136 | 22.77 | 122.4453 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4292 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.4133 | 22.4702 | 60.0136 | 22.77 | 122.4536 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4375 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.4216 | 22.4718 | 60.0136 | 22.77 | 122.462 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4459 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.43 | 22.4718 | 60.0136 | 22.77 | 122.4703 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4542 | 11.4024 | 59.9916 | 11.77
122.4383 | 22.39 | 60.0136 | 22.77 | 122.4786 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4625 | 11.4026 | 59.9916 | 11.77
122.4466 | 22.39 | 60.0136 | 22.77 | 122.487 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4708 | 11.4026 | 59.9916 | 11.77
122.455 | 22.4074 | 60.0136 | 22.77 | 122.4953 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4792 | 11.4026 | 59.9916 | 11.77
122.4633 | 22.4074 | 60.0136 | 22.77 | 122.5036 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4875 | 11.4026 | 59.9916 | 11.77
122.4716 | 22.4104 | 60.0136 | 22.77 | 122.512 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.4958 | 11.402 | 59.9916 | 11.77
122.4799 | 22.4104 | 60.0136 | 22.77 | 122.5203 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.5043 | 11.402 | 59.9916 | 11.77
122.4883 | 22.4131 | 60.0136 | 22.77 | 122.5286 | 22.217 | 60.0119 | 22.77 | 122.5126 | 11.402 | 59.9916 | 11.77
122.4966 | 22.4131 | 60.0136 | 22.77 | 122.537 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5209 | 11.402 | 59.9916 | 11.77
122.5049 | 22.4142 | 60.0136 | 22.77 | 122.5453 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5292 | 11.4022 | 59.9916 | 11.77
122.5133 | 22.4142 | 60.0136 | 22.77 | 122.5536 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5376 | 11.4022 | 59.9916 | 11.77
122.5216 | 22.4088 | 60.0136 | 22.77 | 122.562 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5459 | 11.4022 | 59.9932 | 11.77
122.5299 | 22.4088 | 60.0136 | 22.77 | 122.5703 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5542 | 11.4022 | 59.9932 | 11.77
122.5383 | 22.4059 | 60.0136 | 22.77 | 122.5786 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5626 | 11.4062 | 59.9932 | 11.77
122.5466 | 22.4059 | 60.0136 | 22.77 | 122.5869 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5709 | 11.4062 | 59.9932 | 11.77
122.5549 | 22.4089 | 60.0136 | 22.77 | 122.5953 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5792 | 11.4062 | 59.9932 | 11.77
122.5633 | 22.4089 | 60.0136 | 22.77 | 122.6036 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5875 | 11.4062 | 59.9932 | 11.77
122.5716 | 22.4089 | 60.0167 | 22.77 | 122.6119 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.5959 | 11.4062 | 59.9932 | 11.77
122.5799 | 22.4089 | 60.0167 | 22.77 | 122.6203 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.6042 | 11.4062 | 59.9932 | 11.77
122.5883 | 22.4116 | 60.0167 | 22.77 | 122.6286 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.6125 | 11.4063 | 59.9932 | 11.77
122.5966 | 22.4116 | 60.0167 | 22.77 | 122.6369 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.6208 | 11.4063 | 59.9932 | 11.77
122.6049 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.6453 | 22.217 | 60.0123 | 22.77 | 122.6293 | 11.4065 | 59.9932 | 11.77
122.6133 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.6536 | 22.2179 | 60.0123 | 22.77 | 122.6376 | 11.4065 | 59.9932 | 11.77
122.6216 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.6619 | 22.2179 | 60.0123 | 22.77 | 122.6459 | 11.4065 | 59.9932 | 11.77
122.6299 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.6703 | 22.2216 | 60.0123 | 22.77 | 122.6543 | 11.4065 | 59.9932 | 11.77
122.6382 | 22.4136 | 60.0167 | 22.77 | 122.6786 | 22.2216 | 60.0123 | 22.77 | 122.6626 | 11.4092 | 59.9932 | 11.77
122.6466 | 22.4136 | 60.0167 | 22.77 | 122.6869 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.6709 | 11.4092 | 59.9932 | 11.77
122.6549 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.6953 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.6792 | 11.4092 | 59.9932 | 11.77
122.6632 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.7036 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.6876 | 11.4092 | 59.9932 | 11.77
122.6716 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.7119 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.6959 | 11.4093 | 59.9932 | 11.77
122.6799 | 22.4146 | 60.0167 | 22.77 | 122.7202 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7042 | 11.4093 | 59.9932 | 11.77
122.6882 | 22.4166 | 60.0167 | 22.77 | 122.7286 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7125 | 11.4096 | 59.9932 | 11.77
122.6965 | 22.4166 | 60.0167 | 22.77 | 122.7369 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7209 | 11.4096 | 59.9932 | 11.77
122.7049 | 22.4204 | 60.0167 | 22.77 | 122.7452 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7292 | 11.4096 | 59.9932 | 11.77
122.7132 | 22.4204 | 60.0167 | 22.77 | 122.7536 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7375 | 11.4096 | 59.9932 | 11.77
122.7215 | 22.4204 | 60.0167 | 22.77 | 122.7619 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.746 | 11.3737 | 59.9955 | 11.77
122.7299 | 22.4204 | 60.0167 | 22.77 | 122.7702 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7543 | 11.3737 | 59.9955 | 11.77
122.7382 | 22.4223 | 60.0167 | 22.77 | 122.7786 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7626 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7465 | 22.4223 | 60.0167 | 22.77 | 122.7869 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7709 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7549 | 22.4204 | 60.0167 | 22.77 | 122.7952 | 22.2298 | 60.0123 | 22.77 | 122.7793 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7632 | 22.4204 | 60.0167 | 22.77 | 122.8036 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.7876 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7715 | 22.4151 | 60.0202 | 22.77 | 122.8119 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.7959 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7799 | 22.4151 | 60.0202 | 22.77 | 122.8202 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.8042 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7882 | 22.4151 | 60.0202 | 22.77 | 122.8286 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.8126 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.7965 | 22.4151 | 60.0202 | 22.77 | 122.8369 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.8209 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8049 | 22.4094 | 60.0202 | 22.77 | 122.8452 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.8292 | 11.3741 | 59.9955 | 11.77
122.8132 | 22.4094 | 60.0202 | 22.77 | 122.8535 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.8376 | 11.3741 | 59.9955 | 11.77
122.8215 | 22.4094 | 60.0202 | 22.77 | 122.8619 | 22.2315 | 60.0123 | 22.77 | 122.8459 | 11.3741 | 59.9955 | 11.77
122.8298 | 22.4094 | 60.0202 | 22.77 | 122.8702 | 22.2323 | 60.0123 | 22.77 | 122.8542 | 11.3741 | 59.9955 | 11.77
122.8382 | 22.4122 | 60.0202 | 22.77 | 122.8785 | 22.2323 | 60.0123 | 22.77 | 122.8625 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8465 | 22.4122 | 60.0202 | 22.77 | 122.8869 | 22.229 | 60.0123 | 22.77 | 122.871 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8548 | 22.4141 | 60.0202 | 22.77 | 122.8952 | 22.229 | 60.0123 | 22.77 | 122.8793 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8632 | 22.4141 | 60.0202 | 22.77 | 122.9035 | 22.229 | 60.0123 | 22.77 | 122.8876 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8715 | 22.3839 | 60.0202 | 22.77 | 122.9119 | 22.229 | 60.0123 | 22.77 | 122.8959 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8798 | 22.3839 | 60.0202 | 22.77 | 122.9202 | 22.229 | 60.0123 | 22.77 | 122.9043 | 11.3738 | 59.9955 | 11.77
122.8882 | 22.3825 | 60.0202 | 22.77 | 122.9285 | 22.229 | 60.0123 | 22.77 | 122.9126 | 11.3723 | 59.9955 | 11.77
122.8965 | 22.3825 | 60.0202 | 22.77 | 122.9369 | 22.229 | 60.0135 | 22.77 | 122.9209 | 11.3723 | 59.9955 | 11.77
122.9048 | 22.4338 | 60.0202 | 22.77 | 122.9452 | 22.229 | 60.0135 | 22.77 | 122.9293 | 11.3723 | 59.9955 | 11.77
122.9131 | 22.4338 | 60.0202 | 22.77 | 122.9535 | 22.229 | 60.0135 | 22.77 | 122.9376 | 11.3723 | 59.9955 | 11.77
122.9215 | 22.4357 | 60.0202 | 22.77 | 122.9619 | 22.229 | 60.0135 | 22.77 | 122.9459 | 11.3973 | 59.9971 | 11.77
122.9298 | 22.4357 | 60.0202 | 22.77 | 122.9702 | 22.229 | 60.0135 | 22.77 | 122.9542 | 11.3973 | 59.9971 | 11.77
122.9381 | 22.446 | 60.0202 | 22.77 | 122.9785 | 22.229 | 60.0135 | 22.77 | 122.9626 | 11.3973 | 59.9971 | 11.77
122.9465 | 22.446 | 60.0202 | 22.77 | 122.9868 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 122.9709 | 11.3973 | 59.9971 | 11.77
122.9548 | 22.4433 | 60.0202 | 22.77 | 122.9952 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 122.9792 | 11.398 | 59.9971 | 11.77
122.9631 | 22.4433 | 60.0202 | 22.77 | 123.0035 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 122.9875 | 11.398 | 59.9971 | 11.77
122.9715 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0118 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 122.996 | 11.398 | 59.9971 | 11.77
122.9798 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0202 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 123.0043 | 11.398 | 59.9971 | 11.77
122.9881 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0285 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 123.0126 | 11.398 | 59.9971 | 11.77
122.9965 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0369 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 123.021 | 11.398 | 59.9971 | 11.77
123.0048 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0452 | 22.2306 | 60.0135 | 22.77 | 123.0293 | 11.4019 | 59.9971 | 11.77
123.0131 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0535 | 22.2314 | 60.0135 | 22.77 | 123.0376 | 11.4019 | 59.9971 | 11.77
123.0215 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0619 | 22.2314 | 60.0135 | 22.77 | 123.0459 | 11.4003 | 59.9971 | 11.77
123.0298 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0702 | 22.2314 | 60.0135 | 22.77 | 123.0543 | 11.4003 | 59.9971 | 11.77
123.0381 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0785 | 22.2314 | 60.0135 | 22.77 | 123.0626 | 11.4003 | 59.9971 | 11.77
123.0464 | 22.4419 | 60.023 | 22.77 | 123.0869 | 22.2314 | 60.0135 | 22.77 | 123.0709 | 11.4003 | 59.9971 | 11.77
123.0548 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.0952 | 22.2314 | 60.0135 | 22.77 | 123.0792 | 11.4003 | 59.9971 | 11.77
123.0631 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1035 | 22.2298 | 60.0135 | 22.77 | 123.0876 | 11.4003 | 59.9971 | 11.77
123.0714 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1118 | 22.2298 | 60.0135 | 22.77 | 123.0959 | 11.3941 | 59.9971 | 11.77
123.0798 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1202 | 22.2298 | 60.0135 | 22.77 | 123.1042 | 11.3941 | 59.9971 | 11.77
123.0881 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1285 | 22.2298 | 60.0135 | 22.77 | 123.1125 | 11.3937 | 59.9971 | 11.77
123.0964 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1368 | 22.2314 | 60.0143 | 22.77 | 123.121 | 11.3937 | 59.9971 | 11.77
123.1048 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1452 | 22.2314 | 60.0143 | 22.77 | 123.1293 | 11.3937 | 59.9971 | 11.77
123.1131 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1535 | 22.2314 | 60.0143 | 22.77 | 123.1376 | 11.3937 | 59.9971 | 11.77
123.1214 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1618 | 22.2314 | 60.0143 | 22.77 | 123.146 | 11.3938 | 59.9995 | 11.77
123.1297 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1702 | 22.1574 | 60.0143 | 22.77 | 123.1543 | 11.3938 | 59.9995 | 11.77
123.1381 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1785 | 22.1574 | 60.0143 | 22.77 | 123.1626 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.1464 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1868 | 22.1574 | 60.0143 | 22.77 | 123.1709 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.1547 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.1952 | 22.1574 | 60.0143 | 22.77 | 123.1793 | 11.3941 | 59.9995 | 11.77
123.1631 | 22.4419 | 60.0229 | 22.77 | 123.2035 | 22.1582 | 60.0143 | 22.77 | 123.1876 | 11.3941 | 59.9995 | 11.77
123.1714 | 22.4419 | 60.0233 | 22.77 | 123.2118 | 22.1582 | 60.0143 | 22.77 | 123.1959 | 11.3941 | 59.9995 | 11.77
123.1797 | 22.4419 | 60.0233 | 22.77 | 123.2202 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2042 | 11.3941 | 59.9995 | 11.77
123.188 | 22.439 | 60.0233 | 22.77 | 123.2285 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2126 | 11.3941 | 59.9995 | 11.77
123.1964 | 22.439 | 60.0233 | 22.77 | 123.2368 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2209 | 11.3941 | 59.9995 | 11.77
123.2047 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2451 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2292 | 11.3948 | 59.9995 | 11.77
123.213 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2535 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2375 | 11.3948 | 59.9995 | 11.77
123.2214 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2618 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.246 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.2297 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2701 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2543 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.238 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2785 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2626 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.2464 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2868 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.271 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.2547 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.2951 | 22.1607 | 60.0143 | 22.77 | 123.2793 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.263 | 22.4357 | 60.0233 | 22.77 | 123.3035 | 22.1625 | 60.0143 | 22.77 | 123.2876 | 11.3945 | 59.9995 | 11.77
123.2713 | 22.4336 | 60.0233 | 22.77 | 123.3118 | 22.1625 | 60.0143 | 22.77 | 123.2959 | 11.3952 | 59.9995 | 11.77
123.2797 | 22.4336 | 60.0233 | 22.77 | 123.3201 | 22.1625 | 60.0143 | 22.77 | 123.3043 | 11.3952 | 59.9995 | 11.77
123.288 | 22.4364 | 60.0233 | 22.77 | 123.3285 | 22.1625 | 60.0143 | 22.77 | 123.3126 | 11.3948 | 59.9995 | 11.77
123.2963 | 22.4364 | 60.0233 | 22.77 | 123.3368 | 22.1633 | 60.015 | 22.77 | 123.3209 | 11.3948 | 59.9995 | 11.77
123.3047 | 22.4351 | 60.0233 | 22.77 | 123.3451 | 22.1633 | 60.015 | 22.77 | 123.3292 | 11.3949 | 59.9995 | 11.77
123.313 | 22.4351 | 60.0233 | 22.77 | 123.3535 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.3376 | 11.3949 | 59.9995 | 11.77
123.3213 | 22.4351 | 60.0233 | 22.77 | 123.3618 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.3459 | 11.3949 | 60.0022 | 11.77
123.3297 | 22.4351 | 60.0233 | 22.77 | 123.3701 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.3542 | 11.3949 | 60.0022 | 11.77
123.338 | 22.4351 | 60.0233 | 22.77 | 123.3784 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.3625 | 11.405 | 60.0022 | 11.77
123.3463 | 22.4351 | 60.0233 | 22.77 | 123.3868 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.371 | 11.405 | 60.0022 | 11.77
123.3547 | 22.433 | 60.0233 | 22.77 | 123.3951 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.3793 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.363 | 22.433 | 60.0233 | 22.77 | 123.4034 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.3876 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.3713 | 22.4356 | 60.0214 | 22.77 | 123.4118 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.396 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.3796 | 22.4356 | 60.0214 | 22.77 | 123.4201 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.4043 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.388 | 22.4356 | 60.0214 | 22.77 | 123.4284 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.4126 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.3963 | 22.4356 | 60.0214 | 22.77 | 123.4368 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.4209 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.4046 | 22.4335 | 60.0214 | 22.77 | 123.4451 | 22.1617 | 60.015 | 22.77 | 123.4293 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.413 | 22.4335 | 60.0214 | 22.77 | 123.4534 | 22.1563 | 60.015 | 22.77 | 123.4376 | 11.4051 | 60.0022 | 11.77
123.4213 | 22.4335 | 60.0214 | 22.77 | 123.4618 | 22.1563 | 60.015 | 22.77 | 123.4459 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.4296 | 22.4335 | 60.0214 | 22.77 | 123.4701 | 22.1563 | 60.015 | 22.77 | 123.4542 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.438 | 22.4335 | 60.0214 | 22.77 | 123.4784 | 22.1563 | 60.015 | 22.77 | 123.4626 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.4463 | 22.4335 | 60.0214 | 22.77 | 123.4868 | 22.153 | 60.015 | 22.77 | 123.4709 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.4546 | 22.4294 | 60.0214 | 22.77 | 123.4951 | 22.153 | 60.015 | 22.77 | 123.4792 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.463 | 22.4294 | 60.0214 | 22.77 | 123.5034 | 22.153 | 60.015 | 22.77 | 123.4875 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.4713 | 22.4294 | 60.0214 | 22.77 | 123.5117 | 22.153 | 60.015 | 22.77 | 123.496 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.4796 | 22.4294 | 60.0214 | 22.77 | 123.5201 | 22.1208 | 60.015 | 22.77 | 123.5043 | 11.4058 | 60.0022 | 11.77
123.4879 | 22.4273 | 60.0214 | 22.77 | 123.5284 | 22.1208 | 60.015 | 22.77 | 123.5126 | 11.4064 | 60.0022 | 11.77
123.4963 | 22.4273 | 60.0214 | 22.77 | 123.5367 | 22.1208 | 60.0162 | 22.77 | 123.521 | 11.4064 | 60.0022 | 11.77
123.5046 | 22.4273 | 60.0214 | 22.77 | 123.5451 | 22.1208 | 60.0162 | 22.77 | 123.5293 | 11.4064 | 60.0022 | 11.77
123.5129 | 22.4273 | 60.0214 | 22.77 | 123.5534 | 22.1208 | 60.0162 | 22.77 | 123.5376 | 11.4064 | 60.0022 | 11.77
123.5213 | 22.4221 | 60.0214 | 22.77 | 123.5617 | 22.1208 | 60.0162 | 22.77 | 123.5459 | 11.4064 | 60.0046 | 11.77
123.5296 | 22.4221 | 60.0214 | 22.77 | 123.5701 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.5543 | 11.4064 | 60.0046 | 11.77
123.5379 | 22.4013 | 60.0214 | 22.77 | 123.5784 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.5626 | 11.4068 | 60.0046 | 11.77
123.5462 | 22.4013 | 60.0214 | 22.77 | 123.5867 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.5709 | 11.4068 | 60.0046 | 11.77
123.5546 | 22.4013 | 60.0214 | 22.77 | 123.5951 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.5792 | 11.4071 | 60.0046 | 11.77
123.5629 | 22.4013 | 60.0214 | 22.77 | 123.6034 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.5876 | 11.4071 | 60.0046 | 11.77
123.5712 | 22.4013 | 60.019 | 22.77 | 123.6117 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.5959 | 11.4071 | 60.0046 | 11.77
123.5796 | 22.4013 | 60.019 | 22.77 | 123.62 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6042 | 11.4071 | 60.0046 | 11.77
123.5879 | 22.4039 | 60.019 | 22.77 | 123.6284 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6125 | 11.4071 | 60.0046 | 11.77
123.5962 | 22.4039 | 60.019 | 22.77 | 123.6367 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.621 | 11.4071 | 60.0046 | 11.77
123.6046 | 22.4021 | 60.019 | 22.77 | 123.645 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6293 | 11.4075 | 60.0046 | 11.77
123.6129 | 22.4021 | 60.019 | 22.77 | 123.6534 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6376 | 11.4075 | 60.0046 | 11.77
123.6212 | 22.4021 | 60.019 | 22.77 | 123.6617 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6459 | 11.4128 | 60.0046 | 11.77
123.6296 | 22.4021 | 60.019 | 22.77 | 123.67 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6543 | 11.4128 | 60.0046 | 11.77
123.6379 | 22.3682 | 60.019 | 22.77 | 123.6783 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6626 | 11.4128 | 60.0046 | 11.77
123.6462 | 22.3682 | 60.019 | 22.77 | 123.6867 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6709 | 11.4128 | 60.0046 | 11.77
123.6545 | 22.4003 | 60.019 | 22.77 | 123.695 | 22.1152 | 60.0162 | 22.77 | 123.6792 | 11.4132 | 60.0046 | 11.77
123.6629 | 22.4003 | 60.019 | 22.77 | 123.7033 | 22.1161 | 60.0162 | 22.77 | 123.6876 | 11.4132 | 60.0046 | 11.77
123.6712 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7117 | 22.1161 | 60.0162 | 22.77 | 123.6959 | 11.4132 | 60.0046 | 11.77
123.6795 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.72 | 22.1161 | 60.0162 | 22.77 | 123.7042 | 11.4132 | 60.0046 | 11.77
123.6879 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7283 | 22.1161 | 60.0162 | 22.77 | 123.7126 | 11.4139 | 60.0046 | 11.77
123.6962 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7367 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7209 | 11.4139 | 60.0046 | 11.77
123.7045 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.745 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7292 | 11.4143 | 60.0046 | 11.77
123.7129 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7533 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7375 | 11.4143 | 60.0046 | 11.77
123.7212 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7617 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.746 | 11.4143 | 60.0074 | 11.77
123.7295 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.77 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7543 | 11.4143 | 60.0074 | 11.77
123.7379 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7783 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7626 | 11.4143 | 60.0074 | 11.77
123.7462 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.7867 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7709 | 11.4143 | 60.0074 | 11.77
123.7545 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.795 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7793 | 11.415 | 60.0074 | 11.77
123.7628 | 22.395 | 60.019 | 22.77 | 123.8033 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7876 | 11.415 | 60.0074 | 11.77
123.7712 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8116 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.7959 | 11.4154 | 60.0074 | 11.77
123.7795 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.82 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8042 | 11.4154 | 60.0074 | 11.77
123.7878 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8283 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8126 | 11.4154 | 60.0074 | 11.77
123.7962 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8366 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8209 | 11.4154 | 60.0074 | 11.77
123.8045 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.845 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8292 | 11.4154 | 60.0074 | 11.77
123.8128 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8533 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8375 | 11.4154 | 60.0074 | 11.77
123.8212 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8616 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8459 | 11.413 | 60.0074 | 11.77
123.8295 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.87 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8542 | 11.413 | 60.0074 | 11.77
123.8378 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8783 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8625 | 11.4095 | 60.0074 | 11.77
123.8462 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.8866 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8708 | 11.4095 | 60.0074 | 11.77
123.8545 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.895 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8793 | 11.4095 | 60.0074 | 11.77
123.8628 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.9033 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8876 | 11.4095 | 60.0074 | 11.77
123.8712 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.9116 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.8959 | 11.4095 | 60.0074 | 11.77
123.8795 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.92 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.9042 | 11.4095 | 60.0074 | 11.77
123.8878 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.9283 | 22.1161 | 60.0166 | 22.77 | 123.9126 | 11.4106 | 60.0074 | 11.77
123.8961 | 22.3896 | 60.0167 | 22.77 | 123.9366 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9209 | 11.4106 | 60.0074 | 11.77
123.9045 | 22.3886 | 60.0167 | 22.77 | 123.9449 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9292 | 11.4106 | 60.0074 | 11.77
123.9128 | 22.3886 | 60.0167 | 22.77 | 123.9533 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9376 | 11.4106 | 60.0074 | 11.77
123.9211 | 22.3884 | 60.0167 | 22.77 | 123.9616 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9459 | 11.4106 | 60.0101 | 11.77
123.9295 | 22.3884 | 60.0167 | 22.77 | 123.9699 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9542 | 11.4106 | 60.0101 | 11.77
123.9378 | 22.3884 | 60.0167 | 22.77 | 123.9783 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9625 | 11.4106 | 60.0101 | 11.77
123.9461 | 22.3884 | 60.0167 | 22.77 | 123.9866 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9709 | 11.4106 | 60.0101 | 11.77
123.9545 | 22.3884 | 60.0167 | 22.77 | 123.9949 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9792 | 11.411 | 60.0101 | 11.77
123.9628 | 22.3884 | 60.0167 | 22.77 | 124.0033 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9875 | 11.411 | 60.0101 | 11.77
123.9711 | 22.3884 | 60.0155 | 22.77 | 124.0116 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 123.9958 | 11.4117 | 60.0101 | 11.77
123.9794 | 22.3884 | 60.0155 | 22.77 | 124.0199 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0043 | 11.4117 | 60.0101 | 11.77
123.9878 | 22.3884 | 60.0155 | 22.77 | 124.0283 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0126 | 11.4117 | 60.0101 | 11.77
123.9961 | 22.3884 | 60.0155 | 22.77 | 124.0366 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0209 | 11.4117 | 60.0101 | 11.77
124.0044 | 22.3859 | 60.0155 | 22.77 | 124.0449 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0292 | 11.4117 | 60.0101 | 11.77
124.0128 | 22.3859 | 60.0155 | 22.77 | 124.0533 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0376 | 11.4117 | 60.0101 | 11.77
124.0211 | 22.3915 | 60.0155 | 22.77 | 124.0616 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0459 | 11.4121 | 60.0101 | 11.77
124.0294 | 22.3915 | 60.0155 | 22.77 | 124.0699 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0542 | 11.4121 | 60.0101 | 11.77
124.0378 | 22.3915 | 60.0155 | 22.77 | 124.0782 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0625 | 11.4128 | 60.0101 | 11.77
124.0461 | 22.3915 | 60.0155 | 22.77 | 124.0866 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0709 | 11.4128 | 60.0101 | 11.77
124.0544 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.0949 | 22.1161 | 60.017 | 22.77 | 124.0792 | 11.4128 | 60.0101 | 11.77
124.0628 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1032 | 22.1227 | 60.017 | 22.77 | 124.0875 | 11.4128 | 60.0101 | 11.77
124.0711 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1116 | 22.1227 | 60.017 | 22.77 | 124.0958 | 11.4132 | 60.0101 | 11.77
124.0794 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1199 | 22.1227 | 60.017 | 22.77 | 124.1042 | 11.4132 | 60.0101 | 11.77
124.0878 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1282 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.0961 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1366 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1044 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1449 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1127 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1532 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1211 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1616 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1294 | 22.3837 | 60.0155 | 22.77 | 124.1699 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1377 | 22.3852 | 60.0155 | 22.77 | 124.1782 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1461 | 22.3852 | 60.0155 | 22.77 | 124.1866 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1544 | 22.3852 | 60.0155 | 22.77 | 124.1949 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1627 | 22.3852 | 60.0155 | 22.77 | 124.2032 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1711 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2115 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1794 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2199 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1877 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2282 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.1961 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2365 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2044 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2449 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2127 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2532 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2211 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2615 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2294 | 22.3908 | 60.0144 | 22.77 | 124.2699 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2377 | 22.389 | 60.0144 | 22.77 | 124.2782 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.246 | 22.389 | 60.0144 | 22.77 | 124.2865 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2544 | 22.3865 | 60.0144 | 22.77 | 124.2949 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2627 | 22.3865 | 60.0144 | 22.77 | 124.3032 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.271 | 22.3855 | 60.0144 | 22.77 | 124.3115 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2794 | 22.3855 | 60.0144 | 22.77 | 124.3199 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.2877 | 22.3855 | 60.0144 | 22.77 | 124.3282 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.296 | 22.3855 | 60.0144 | 22.77 | 124.3365 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3044 | 22.3404 | 60.0144 | 22.77 | 124.3448 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3127 | 22.3404 | 60.0144 | 22.77 | 124.3532 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.321 | 22.3404 | 60.0144 | 22.77 | 124.3615 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3294 | 22.3404 | 60.0144 | 22.77 | 124.3698 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3377 | 22.3437 | 60.0144 | 22.77 | 124.3782 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.346 | 22.3437 | 60.0144 | 22.77 | 124.3865 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3544 | 22.3429 | 60.0144 | 22.77 | 124.3948 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3627 | 22.3429 | 60.0144 | 22.77 | 124.4032 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.371 | 22.3429 | 60.0124 | 22.77 | 124.4115 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3793 | 22.3429 | 60.0124 | 22.77 | 124.4198 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.3877 | 22.3429 | 60.0124 | 22.77 | 124.4282 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.396 | 22.3429 | 60.0124 | 22.77 | 124.4365 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4043 | 22.3429 | 60.0124 | 22.77 | 124.4448 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4127 | 22.3429 | 60.0124 | 22.77 | 124.4532 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.421 | 22.3411 | 60.0124 | 22.77 | 124.4615 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4294 | 22.3411 | 60.0124 | 22.77 | 124.4698 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4377 | 22.3411 | 60.0124 | 22.77 | 124.4781 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.446 | 22.3411 | 60.0124 | 22.77 | 124.4865 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4543 | 22.3411 | 60.0124 | 22.77 | 124.4948 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4627 | 22.3411 | 60.0124 | 22.77 | 124.5031 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.471 | 22.3403 | 60.0124 | 22.77 | 124.5114 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4793 | 22.3403 | 60.0124 | 22.77 | 124.5198 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.4877 | 22.3403 | 60.0124 | 22.77 | 124.5281 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.496 | 22.3403 | 60.0124 | 22.77 | 124.5364 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5043 | 22.3378 | 60.0124 | 22.77 | 124.5448 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5127 | 22.3378 | 60.0124 | 22.77 | 124.5531 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.521 | 22.336 | 60.0124 | 22.77 | 124.5614 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5293 | 22.336 | 60.0124 | 22.77 | 124.5698 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5377 | 22.336 | 60.0124 | 22.77 | 124.5781 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.546 | 22.336 | 60.0124 | 22.77 | 124.5864 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5543 | 22.336 | 60.0124 | 22.77 | 124.5948 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5627 | 22.336 | 60.0124 | 22.77 | 124.6031 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.571 | 22.336 | 60.0109 | 22.77 | 124.6114 | 22.1227 | 60.017 | 22.77
124.5793 | 22.336 | 60.0109 | 22.77 | 124.6198 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.5876 | 22.336 | 60.0109 | 22.77 | 124.6281 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.596 | 22.336 | 60.0109 | 22.77 | 124.6364 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6043 | 22.336 | 60.0109 | 22.77 | 124.6447 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6126 | 22.336 | 60.0109 | 22.77 | 124.6531 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.621 | 22.3323 | 60.0109 | 22.77 | 124.6614 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6293 | 22.3323 | 60.0109 | 22.77 | 124.6697 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6376 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.6781 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.646 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.6864 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6543 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.6947 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6626 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.7031 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.671 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.7114 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6793 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.7197 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.6876 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.7281 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.696 | 22.3282 | 60.0109 | 22.77 | 124.7364 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7043 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.7447 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7126 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.7531 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7209 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.7614 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7293 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.7697 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7376 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.778 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.746 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.7864 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7543 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.7947 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7626 | 22.3273 | 60.0109 | 22.77 | 124.803 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.771 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8114 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7793 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8197 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7876 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.828 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.7959 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8364 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8043 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8447 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8126 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.853 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8209 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8614 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8293 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8697 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8376 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.878 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8459 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8864 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8543 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.8947 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8626 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.903 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8709 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.9113 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8793 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.9197 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8876 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.928 | 22.1189 | 60.0166 | 22.77
124.8959 | 22.3273 | 60.0101 | 22.77 | 124.9363 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9043 | 22.3291 | 60.0101 | 22.77 | 124.9447 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9126 | 22.3291 | 60.0101 | 22.77 | 124.953 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9209 | 22.3291 | 60.0101 | 22.77 | 124.9613 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9292 | 22.3291 | 60.0101 | 22.77 | 124.9697 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9376 | 22.3291 | 60.0101 | 22.77 | 124.978 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9459 | 22.3291 | 60.0101 | 22.77 | 124.9863 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9543 | 22.3316 | 60.0101 | 22.77 | 124.9947 | 22.1189 | 60.017 | 22.77
124.9626 | 22.3316 | 60.0101 | 22.77 | 125.003 | 22.1148 | 60.017 | 22.77
124.9709 | 22.3324 | 60.0109 | 22.77 | 125.0113 | 22.1148 | 60.017 | 22.77
124.9792 | 22.3324 | 60.0109 | 22.77 | 125.0197 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
124.9876 | 22.3324 | 60.0109 | 22.77 | 125.028 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
124.9959 | 22.3324 | 60.0109 | 22.77 | 125.0363 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0042 | 22.3324 | 60.0109 | 22.77 | 125.0446 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0126 | 22.3324 | 60.0109 | 22.77 | 125.053 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0209 | 22.3333 | 60.0109 | 22.77 | 125.0613 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0292 | 22.3333 | 60.0109 | 22.77 | 125.0696 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0376 | 22.3333 | 60.0109 | 22.77 | 125.078 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0459 | 22.3333 | 60.0109 | 22.77 | 125.0863 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0542 | 22.3333 | 60.0109 | 22.77 | 125.0946 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0626 | 22.3333 | 60.0109 | 22.77 | 125.103 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0709 | 22.3358 | 60.0109 | 22.77 | 125.1113 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0792 | 22.3358 | 60.0109 | 22.77 | 125.1196 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0876 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.128 | 22.1139 | 60.017 | 22.77
125.0959 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1363 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1042 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1446 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1125 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.153 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1209 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1613 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1292 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1696 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1375 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1779 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1459 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1863 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1542 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.1946 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1625 | 22.3384 | 60.0109 | 22.77 | 125.2029 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1709 | 22.3384 | 60.012 | 22.77 | 125.2113 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1792 | 22.3384 | 60.012 | 22.77 | 125.2196 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1875 | 22.341 | 60.012 | 22.77 | 125.2279 | 22.1139 | 60.0162 | 22.77
125.1959 | 22.341 | 60.012 | 22.77 | 125.2363 | 22.1101 | 60.0162 | 22.77
125.2042 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2446 | 22.1101 | 60.0162 | 22.77
125.2125 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2529 | 22.1101 | 60.0162 | 22.77
125.2209 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2613 | 22.1101 | 60.0162 | 22.77
125.2292 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2696 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2375 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2779 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2459 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2863 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2542 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.2946 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2625 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.3029 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2709 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.3112 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2792 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.3196 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2875 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.3279 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.2959 | 22.3435 | 60.012 | 22.77 | 125.3362 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3042 | 22.3452 | 60.012 | 22.77 | 125.3446 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3125 | 22.3452 | 60.012 | 22.77 | 125.3529 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3208 | 22.3378 | 60.012 | 22.77 | 125.3612 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3292 | 22.3378 | 60.012 | 22.77 | 125.3695 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3375 | 22.3387 | 60.012 | 22.77 | 125.3779 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3458 | 22.3387 | 60.012 | 22.77 | 125.3862 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3542 | 22.3387 | 60.012 | 22.77 | 125.3945 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3625 | 22.3387 | 60.012 | 22.77 | 125.4029 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3708 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4112 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3792 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4195 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3875 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4279 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.3958 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4362 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4042 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4445 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4125 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4529 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4208 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4612 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4292 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4695 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4375 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4778 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4458 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4862 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4541 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.4945 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4625 | 22.3387 | 60.0136 | 22.77 | 125.5028 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4708 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5112 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4791 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5195 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4875 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5278 | 22.102 | 60.0158 | 22.77
125.4958 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5362 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5041 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5445 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5125 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5528 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5208 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5612 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5291 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5695 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5375 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5778 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5458 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5862 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5541 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.5945 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5625 | 22.3364 | 60.0136 | 22.77 | 125.6028 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5708 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6111 | 22.102 | 60.0162 | 22.77
125.5791 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6195 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.5874 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6278 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.5958 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6361 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6041 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6445 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6124 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6528 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6208 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6611 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6291 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6695 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6374 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6778 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6458 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6861 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6541 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.6945 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6624 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7028 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6708 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7111 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6791 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7195 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6874 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7278 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.6958 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7361 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.7041 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7444 | 22.0992 | 60.0162 | 22.77
125.7124 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7528 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7207 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7611 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7291 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7694 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7374 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7778 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7457 | 22.3364 | 60.0144 | 22.77 | 125.7861 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7541 | 22.3346 | 60.0144 | 22.77 | 125.7944 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7624 | 22.3346 | 60.0144 | 22.77 | 125.8028 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7707 | 22.3346 | 60.014 | 22.77 | 125.8111 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7791 | 22.3346 | 60.014 | 22.77 | 125.8194 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7874 | 22.3321 | 60.014 | 22.77 | 125.8278 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.7957 | 22.3321 | 60.014 | 22.77 | 125.8361 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.8041 | 22.3321 | 60.014 | 22.77 | 125.8444 | 22.1073 | 60.0162 | 22.77
125.8124 | 22.3321 | 60.014 | 22.77 | 125.8528 | 22.1082 | 60.0162 | 22.77
125.8207 | 22.3321 | 60.014 | 22.77 | 125.8611 | 22.1082 | 60.0162 | 22.77
125.8291 | 22.3321 | 60.014 | 22.77 | 125.8694 | 22.11 | 60.0162 | 22.77
125.8374 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.8777 | 22.11 | 60.0162 | 22.77
125.8457 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.8861 | 22.1125 | 60.0162 | 22.77
125.854 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.8944 | 22.1125 | 60.0162 | 22.77
125.8624 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9027 | 22.1125 | 60.0162 | 22.77
125.8707 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9111 | 22.1125 | 60.0162 | 22.77
125.879 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9194 | 22.1125 | 60.0162 | 22.77
125.8874 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9277 | 22.1125 | 60.0162 | 22.77
125.8957 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9361 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.904 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9444 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.9124 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9527 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.9207 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9611 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.929 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9694 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.9374 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9777 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.9457 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9861 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.954 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 125.9944 | 22.1125 | 60.017 | 22.77
125.9624 | 22.3313 | 60.014 | 22.77 | 126.0027 | 22.0907 | 60.017 | 22.77
125.9707 | 22.3295 | 60.0132 | 22.77 | 126.011 | 22.0907 | 60.017 | 22.77
125.979 | 22.3295 | 60.0132 | 22.77 | 126.0194 | 22.0917 | 60.017 | 22.77
125.9874 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.0277 | 22.0917 | 60.017 | 22.77
125.9957 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.036 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.004 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.0444 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0124 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.0527 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0207 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.061 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.029 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.0694 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0374 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.0777 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0457 | 22.3311 | 60.0132 | 22.77 | 126.086 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.054 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.0944 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0623 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.1027 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0707 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.111 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.079 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.1194 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0873 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.1277 | 22.0944 | 60.017 | 22.77
126.0957 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.136 | 22.0944 | 60.0181 | 22.77
126.104 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.1443 | 22.0944 | 60.0181 | 22.77
126.1123 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.1527 | 22.0962 | 60.0181 | 22.77
126.1207 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.161 | 22.0962 | 60.0181 | 22.77
126.129 | 22.3274 | 60.0132 | 22.77 | 126.1693 | 22.0962 | 60.0181 | 22.77
126.1373 | 22.3249 | 60.0132 | 22.77 | 126.1777 | 22.0962 | 60.0181 | 22.77
126.1457 | 22.3249 | 60.0132 | 22.77 | 126.186 | 22.0962 | 60.0181 | 22.77
126.154 | 22.3249 | 60.0132 | 22.77 | 126.1943 | 22.0962 | 60.0181 | 22.77
126.1623 | 22.3249 | 60.0132 | 22.77 | 126.2027 | 22.1 | 60.0181 | 22.77
126.1707 | 22.3249 | 60.0124 | 22.77 | 126.211 | 22.1 | 60.0181 | 22.77
126.179 | 22.3249 | 60.0124 | 22.77 | 126.2193 | 22.1 | 60.0181 | 22.77
126.1873 | 22.3231 | 60.0124 | 22.77 | 126.2277 | 22.1 | 60.0181 | 22.77
126.1956 | 22.3231 | 60.0124 | 22.77 | 126.236 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.204 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.2443 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.2123 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.2527 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.2206 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.261 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.229 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.2693 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.2373 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.2776 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.2456 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.286 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.254 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.2943 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.2623 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.3026 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.2706 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.3109 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
126.279 | 22.3223 | 60.0124 | 22.77 | 126.3193 | 22.0981 | 60.0181 | 22.77
126.2873 | 22.3198 | 60.0124 | 22.77 | 126.3276 | 22.0981 | 60.0181 | 22.77
126.2956 | 22.3198 | 60.0124 | 22.77 | 126.3359 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.304 | 22.318 | 60.0124 | 22.77 | 126.3443 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3123 | 22.318 | 60.0124 | 22.77 | 126.3526 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3206 | 22.3172 | 60.0124 | 22.77 | 126.3609 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3289 | 22.3172 | 60.0124 | 22.77 | 126.3693 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3373 | 22.3172 | 60.0124 | 22.77 | 126.3776 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3456 | 22.3172 | 60.0124 | 22.77 | 126.3859 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3539 | 22.3172 | 60.0124 | 22.77 | 126.3943 | 22.0981 | 60.0189 | 22.77
126.3623 | 22.3172 | 60.0124 | 22.77 | 126.4026 | 22.0998 | 60.0189 | 22.77
126.3706 | 22.3172 | 60.0112 | 22.77 | 126.4109 | 22.0998 | 60.0189 | 22.77
126.3789 | 22.3172 | 60.0112 | 22.77 | 126.4193 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.3873 | 22.3129 | 60.0112 | 22.77 | 126.4276 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.3956 | 22.3129 | 60.0112 | 22.77 | 126.4359 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4039 | 22.3129 | 60.0112 | 22.77 | 126.4442 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4123 | 22.3129 | 60.0112 | 22.77 | 126.4526 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4206 | 22.2977 | 60.0112 | 22.77 | 126.4609 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4289 | 22.2977 | 60.0112 | 22.77 | 126.4692 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4373 | 22.2968 | 60.0112 | 22.77 | 126.4776 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4456 | 22.2968 | 60.0112 | 22.77 | 126.4859 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4539 | 22.2968 | 60.0112 | 22.77 | 126.4942 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4623 | 22.2968 | 60.0112 | 22.77 | 126.5026 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4706 | 22.3027 | 60.0112 | 22.77 | 126.5109 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4789 | 22.3027 | 60.0112 | 22.77 | 126.5192 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4873 | 22.3027 | 60.0112 | 22.77 | 126.5276 | 22.1094 | 60.0189 | 22.77
126.4956 | 22.3027 | 60.0112 | 22.77 | 126.5359 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5039 | 22.306 | 60.0112 | 22.77 | 126.5442 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5123 | 22.306 | 60.0112 | 22.77 | 126.5526 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5206 | 22.3052 | 60.0112 | 22.77 | 126.5609 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5289 | 22.3052 | 60.0112 | 22.77 | 126.5692 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5372 | 22.3037 | 60.0112 | 22.77 | 126.5775 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5456 | 22.3037 | 60.0112 | 22.77 | 126.5859 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5539 | 22.3037 | 60.0112 | 22.77 | 126.5942 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5622 | 22.3037 | 60.0112 | 22.77 | 126.6025 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5706 | 22.3004 | 60.0093 | 22.77 | 126.6109 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5789 | 22.3004 | 60.0093 | 22.77 | 126.6192 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5872 | 22.3004 | 60.0093 | 22.77 | 126.6275 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.5956 | 22.3004 | 60.0093 | 22.77 | 126.6359 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6039 | 22.2989 | 60.0093 | 22.77 | 126.6442 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6122 | 22.2989 | 60.0093 | 22.77 | 126.6525 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6206 | 22.2989 | 60.0093 | 22.77 | 126.6609 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6289 | 22.2989 | 60.0093 | 22.77 | 126.6692 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6372 | 22.2989 | 60.0093 | 22.77 | 126.6775 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6456 | 22.2989 | 60.0093 | 22.77 | 126.6859 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6539 | 22.2884 | 60.0093 | 22.77 | 126.6942 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6622 | 22.2884 | 60.0093 | 22.77 | 126.7025 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6706 | 22.3755 | 60.0093 | 22.77 | 126.7108 | 22.1094 | 60.0193 | 22.77
126.6789 | 22.3755 | 60.0093 | 22.77 | 126.7191 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.6872 | 22.374 | 60.0093 | 22.77 | 126.7275 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.6956 | 22.374 | 60.0093 | 22.77 | 126.7358 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7039 | 22.374 | 60.0093 | 22.77 | 126.7441 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7122 | 22.374 | 60.0093 | 22.77 | 126.7525 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7206 | 22.3714 | 60.0093 | 22.77 | 126.7608 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7289 | 22.3714 | 60.0093 | 22.77 | 126.7691 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7372 | 22.37 | 60.0093 | 22.77 | 126.7775 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7455 | 22.37 | 60.0093 | 22.77 | 126.7858 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7539 | 22.37 | 60.0093 | 22.77 | 126.7941 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7622 | 22.37 | 60.0093 | 22.77 | 126.8025 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7705 | 22.37 | 60.007 | 22.77 | 126.8108 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7789 | 22.37 | 60.007 | 22.77 | 126.8191 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7872 | 22.3778 | 60.007 | 22.77 | 126.8275 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.7955 | 22.3778 | 60.007 | 22.77 | 126.8358 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8039 | 22.3774 | 60.007 | 22.77 | 126.8441 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8122 | 22.3774 | 60.007 | 22.77 | 126.8524 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8205 | 22.3759 | 60.007 | 22.77 | 126.8608 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8289 | 22.3759 | 60.007 | 22.77 | 126.8691 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8372 | 22.3678 | 60.007 | 22.77 | 126.8774 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8455 | 22.3678 | 60.007 | 22.77 | 126.8858 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8539 | 22.3678 | 60.007 | 22.77 | 126.8941 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8622 | 22.3678 | 60.007 | 22.77 | 126.9024 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8705 | 22.3678 | 60.007 | 22.77 | 126.9108 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8789 | 22.3678 | 60.007 | 22.77 | 126.9191 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8872 | 22.3664 | 60.007 | 22.77 | 126.9274 | 22.1136 | 60.0193 | 22.77
126.8955 | 22.3664 | 60.007 | 22.77 | 126.9358 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9039 | 22.366 | 60.007 | 22.77 | 126.9441 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9122 | 22.366 | 60.007 | 22.77 | 126.9524 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9205 | 22.366 | 60.007 | 22.77 | 126.9608 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9289 | 22.366 | 60.007 | 22.77 | 126.9691 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9372 | 22.3638 | 60.007 | 22.77 | 126.9774 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9455 | 22.3638 | 60.007 | 22.77 | 126.9857 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9539 | 22.3638 | 60.007 | 22.77 | 126.9941 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9622 | 22.3638 | 60.007 | 22.77 | 127.0024 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9705 | 22.3623 | 60.0046 | 22.77 | 127.0107 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9789 | 22.3623 | 60.0046 | 22.77 | 127.0191 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9872 | 22.3623 | 60.0046 | 22.77 | 127.0274 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
126.9955 | 22.3623 | 60.0046 | 22.77 | 127.0357 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0038 | 22.3589 | 60.0046 | 22.77 | 127.0441 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0122 | 22.3589 | 60.0046 | 22.77 | 127.0524 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0205 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.0607 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0289 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.0691 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0372 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.0774 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0455 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.0857 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0538 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.0941 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0622 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.1024 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0705 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.1107 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0788 | 22.3607 | 60.0046 | 22.77 | 127.119 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0872 | 22.3603 | 60.0046 | 22.77 | 127.1273 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.0955 | 22.3603 | 60.0046 | 22.77 | 127.1357 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1038 | 22.3589 | 60.0046 | 22.77 | 127.144 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1122 | 22.3589 | 60.0046 | 22.77 | 127.1523 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1205 | 22.3589 | 60.0046 | 22.77 | 127.1607 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1288 | 22.3589 | 60.0046 | 22.77 | 127.169 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1372 | 22.3608 | 60.0046 | 22.77 | 127.1773 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1455 | 22.3608 | 60.0046 | 22.77 | 127.1857 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1538 | 22.3608 | 60.0046 | 22.77 | 127.194 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1622 | 22.3608 | 60.0046 | 22.77 | 127.2023 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1705 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2107 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1788 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.219 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1872 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2273 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.1955 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2357 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.2038 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.244 | 22.1136 | 60.0197 | 22.77
127.2122 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2523 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2205 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2607 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2288 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.269 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2372 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2773 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2455 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.2856 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2538 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.294 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2622 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.3023 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2705 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.3106 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2788 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.319 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2872 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.3273 | 22.1052 | 60.0197 | 22.77
127.2955 | 22.3608 | 60.0035 | 22.77 | 127.3356 | 22.1052 | 60.0193 | 22.77
127.3038 | 22.3638 | 60.0035 | 22.77 | 127.344 | 22.1052 | 60.0193 | 22.77
127.3122 | 22.3638 | 60.0035 | 22.77 | 127.3523 | 22.1052 | 60.0193 | 22.77
127.3205 | 22.3631 | 60.0035 | 22.77 | 127.3606 | 22.1052 | 60.0193 | 22.77
127.3288 | 22.3631 | 60.0035 | 22.77 | 127.369 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3372 | 22.369 | 60.0035 | 22.77 | 127.3773 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3455 | 22.369 | 60.0035 | 22.77 | 127.3856 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3538 | 22.369 | 60.0035 | 22.77 | 127.394 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3622 | 22.369 | 60.0035 | 22.77 | 127.4023 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3705 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4106 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3788 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4189 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3872 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4273 | 22.1042 | 60.0193 | 22.77
127.3955 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4356 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4038 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4439 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4122 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4523 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4205 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4606 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4288 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4689 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4371 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4772 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4455 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4856 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4538 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.4939 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4622 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5022 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4705 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5106 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4788 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5189 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4872 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5272 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.4955 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5356 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5038 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5439 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5121 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5522 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5205 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5605 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5288 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5689 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5372 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5772 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5455 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5855 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5538 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.5939 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5621 | 22.369 | 60.0027 | 22.77 | 127.6022 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5705 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6105 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5788 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6189 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5871 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6272 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.5955 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6355 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6038 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6439 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6122 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6522 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6205 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6605 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6288 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6689 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6371 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6772 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6455 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6855 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6538 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.6938 | 22.1071 | 60.0193 | 22.77
127.6621 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.7022 | 22.1051 | 60.0193 | 22.77
127.6705 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.7105 | 22.1051 | 60.0193 | 22.77
127.6788 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.7188 | 22.1051 | 60.0193 | 22.77
127.6871 | 22.3705 | 60.0031 | 22.77 | 127.7272 | 22.1051 | 60.0193 | 22.77
127.6955 | 22.3705 | 60.0031 | 22.77 | 127.7355 | 22.1066 | 60.0189 | 22.77
127.7038 | 22.3705 | 60.0031 | 22.77 | 127.7438 | 22.1066 | 60.0189 | 22.77
127.7121 | 22.3705 | 60.0031 | 22.77 | 127.7522 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7205 | 22.3705 | 60.0031 | 22.77 | 127.7605 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7288 | 22.3705 | 60.0031 | 22.77 | 127.7688 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7371 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.7772 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7455 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.7855 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7538 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.7938 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7621 | 22.369 | 60.0031 | 22.77 | 127.8022 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7705 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8105 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7788 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8188 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7871 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8271 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.7955 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8355 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8038 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8438 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8121 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8521 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8205 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8605 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8288 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8688 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8371 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8771 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8455 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8854 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8538 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.8938 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8621 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9021 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8705 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9104 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8788 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9188 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8871 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9271 | 22.1056 | 60.0189 | 22.77
127.8955 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9354 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9038 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9438 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9121 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9521 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9205 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9604 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9288 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9688 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9371 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9771 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9455 | 22.369 | 60.0034 | 22.77 | 127.9854 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9538 | 22.3705 | 60.0034 | 22.77 | 127.9937 | 22.1056 | 60.0181 | 22.77
127.9621 | 22.3705 | 60.0034 | 22.77 | 128.0021 | 22.1028 | 60.0181 | 22.77
127.9705 | 22.3705 | 60.0038 | 22.77 | 128.0104 | 22.1028 | 60.0181 | 22.77
127.9788 | 22.3705 | 60.0038 | 22.77 | 128.0187 | 22.1028 | 60.0181 | 22.77
127.9871 | 22.3739 | 60.0038 | 22.77 | 128.0271 | 22.1028 | 60.0181 | 22.77
127.9955 | 22.3739 | 60.0038 | 22.77 | 128.0354 | 22.1009 | 60.0181 | 22.77
128.0038 | 22.3721 | 60.0038 | 22.77 | 128.0437 | 22.1009 | 60.0181 | 22.77
128.0121 | 22.3721 | 60.0038 | 22.77 | 128.0521 | 22.1009 | 60.0181 | 22.77
128.0205 | 22.3721 | 60.0038 | 22.77 | 128.0604 | 22.1009 | 60.0181 | 22.77
128.0288 | 22.3721 | 60.0038 | 22.77 | 128.0687 | 22.1009 | 60.0181 | 22.77
128.0371 | 22.3721 | 60.0038 | 22.77 | 128.0771 | 22.1009 | 60.0181 | 22.77
128.0455 | 22.3721 | 60.0038 | 22.77 | 128.0854 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
128.0538 | 22.3742 | 60.0038 | 22.77 | 128.0937 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
128.0621 | 22.3742 | 60.0038 | 22.77 | 128.1021 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
128.0704 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1104 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
128.0788 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1187 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
128.0871 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.127 | 22.0971 | 60.0181 | 22.77
128.0955 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1354 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1038 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1437 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1121 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.152 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1205 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1604 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1288 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1687 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1371 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.177 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1454 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1854 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1538 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.1937 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1621 | 22.3761 | 60.0038 | 22.77 | 128.202 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1705 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2104 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1788 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2187 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1871 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.227 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.1954 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2354 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.2038 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2437 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.2121 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.252 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.2204 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2603 | 22.0971 | 60.0177 | 22.77
128.2288 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2687 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2371 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.277 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2454 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2853 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2538 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.2937 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2621 | 22.3761 | 60.005 | 22.77 | 128.302 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2704 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3103 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2788 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3187 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2871 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.327 | 22.0961 | 60.0177 | 22.77
128.2954 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3353 | 22.0976 | 60.0173 | 22.77
128.3038 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3437 | 22.0976 | 60.0173 | 22.77
128.3121 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.352 | 22.0976 | 60.0173 | 22.77
128.3204 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3603 | 22.0976 | 60.0173 | 22.77
128.3288 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3687 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3371 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.377 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3454 | 22.3742 | 60.005 | 22.77 | 128.3853 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3538 | 22.375 | 60.005 | 22.77 | 128.3936 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3621 | 22.375 | 60.005 | 22.77 | 128.402 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3704 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4103 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3788 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4186 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3871 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.427 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.3954 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4353 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4038 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4436 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4121 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4519 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4204 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4603 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4288 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4686 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4371 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4769 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4454 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4853 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4538 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.4936 | 22.0956 | 60.0173 | 22.77
128.4621 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5019 | 22.0929 | 60.0173 | 22.77
128.4704 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5103 | 22.0929 | 60.0173 | 22.77
128.4788 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5186 | 22.0929 | 60.0173 | 22.77
128.4871 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5269 | 22.0929 | 60.0173 | 22.77
128.4954 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5352 | 22.0919 | 60.0166 | 22.77
128.5038 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5436 | 22.0919 | 60.0166 | 22.77
128.5121 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5519 | 22.0919 | 60.0166 | 22.77
128.5204 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5602 | 22.0919 | 60.0166 | 22.77
128.5287 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5686 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5371 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5769 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5454 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5852 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5537 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.5936 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5621 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.6019 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5704 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.6102 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5788 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.6186 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5871 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.6269 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.5954 | 22.3719 | 60.0054 | 22.77 | 128.6352 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6037 | 22.3683 | 60.0054 | 22.77 | 128.6436 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6121 | 22.3683 | 60.0054 | 22.77 | 128.6519 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6204 | 22.3683 | 60.0054 | 22.77 | 128.6602 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6287 | 22.3683 | 60.0054 | 22.77 | 128.6685 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6371 | 22.3683 | 60.0054 | 22.77 | 128.6769 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6454 | 22.3683 | 60.0054 | 22.77 | 128.6852 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6537 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.6935 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6621 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7019 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6704 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7102 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6787 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7185 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6871 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7269 | 22.09 | 60.0166 | 22.77
128.6954 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7352 | 22.0872 | 60.0162 | 22.77
128.7037 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7435 | 22.0872 | 60.0162 | 22.77
128.7121 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7519 | 22.1608 | 60.0162 | 22.77
128.7204 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7602 | 22.1608 | 60.0162 | 22.77
128.7287 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7685 | 22.1608 | 60.0162 | 22.77
128.7371 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7769 | 22.1608 | 60.0162 | 22.77
128.7454 | 22.3679 | 60.0054 | 22.77 | 128.7852 | 22.159 | 60.0162 | 22.77
128.7537 | 22.3642 | 60.0054 | 22.77 | 128.7935 | 22.159 | 60.0162 | 22.77
128.7621 | 22.3642 | 60.0054 | 22.77 | 128.8018 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.7704 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8102 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.7787 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8185 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.7871 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8268 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.7954 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8352 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8037 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8435 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8121 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8518 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8204 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8602 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8287 | 22.3638 | 60.0046 | 22.77 | 128.8685 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8371 | 22.3624 | 60.0046 | 22.77 | 128.8768 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8454 | 22.3624 | 60.0046 | 22.77 | 128.8852 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8537 | 22.3602 | 60.0046 | 22.77 | 128.8935 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8621 | 22.3602 | 60.0046 | 22.77 | 128.9018 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8704 | 22.3598 | 60.0046 | 22.77 | 128.9102 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8787 | 22.3598 | 60.0046 | 22.77 | 128.9185 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8871 | 22.3598 | 60.0046 | 22.77 | 128.9268 | 22.1581 | 60.0162 | 22.77
128.8954 | 22.3598 | 60.0046 | 22.77 | 128.9352 | 22.1581 | 60.0154 | 22.77
128.9037 | 22.3598 | 60.0046 | 22.77 | 128.9435 | 22.1581 | 60.0154 | 22.77
128.912 | 22.3598 | 60.0046 | 22.77 | 128.9518 | 22.1553 | 60.0154 | 22.77
128.9204 | 22.3583 | 60.0046 | 22.77 | 128.9601 | 22.1553 | 60.0154 | 22.77
128.9287 | 22.3583 | 60.0046 | 22.77 | 128.9685 | 22.1536 | 60.0154 | 22.77
128.937 | 22.3562 | 60.0046 | 22.77 | 128.9768 | 22.1536 | 60.0154 | 22.77
128.9454 | 22.3562 | 60.0046 | 22.77 | 128.9851 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
128.9537 | 22.3557 | 60.0046 | 22.77 | 128.9935 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
128.9621 | 22.3557 | 60.0046 | 22.77 | 129.0018 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
128.9704 | 22.3557 | 60.0027 | 22.77 | 129.0101 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
128.9787 | 22.3557 | 60.0027 | 22.77 | 129.0185 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
128.987 | 22.3543 | 60.0027 | 22.77 | 129.0268 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
128.9954 | 22.3543 | 60.0027 | 22.77 | 129.0351 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
129.0037 | 22.3621 | 60.0027 | 22.77 | 129.0435 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
129.012 | 22.3621 | 60.0027 | 22.77 | 129.0518 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
129.0204 | 22.3617 | 60.0027 | 22.77 | 129.0601 | 22.1526 | 60.0154 | 22.77
129.0287 | 22.3617 | 60.0027 | 22.77 | 129.0685 | 22.1597 | 60.0154 | 22.77
129.037 | 22.3617 | 60.0027 | 22.77 | 129.0768 | 22.1597 | 60.0154 | 22.77
129.0454 | 22.3617 | 60.0027 | 22.77 | 129.0851 | 22.1653 | 60.0154 | 22.77
129.0537 | 22.3602 | 60.0027 | 22.77 | 129.0934 | 22.1653 | 60.0154 | 22.77
129.062 | 22.3602 | 60.0027 | 22.77 | 129.1018 | 22.1643 | 60.0154 | 22.77
129.0704 | 22.4356 | 60.0027 | 22.77 | 129.1101 | 22.1643 | 60.0154 | 22.77
129.0787 | 22.4356 | 60.0027 | 22.77 | 129.1184 | 22.1643 | 60.0154 | 22.77
129.087 | 22.4356 | 60.0027 | 22.77 | 129.1268 | 22.1643 | 60.0154 | 22.77
129.0954 | 22.4356 | 60.0027 | 22.77 | 129.1351 | 22.1322 | 60.0138 | 22.77
129.1037 | 22.4286 | 60.0027 | 22.77 | 129.1434 | 22.1322 | 60.0138 | 22.77
129.112 | 22.4286 | 60.0027 | 22.77 | 129.1518 | 22.1298 | 60.0138 | 22.77
129.1204 | 22.4014 | 60.0027 | 22.77 | 129.1601 | 22.1298 | 60.0138 | 22.77
129.1287 | 22.4014 | 60.0027 | 22.77 | 129.1684 | 22.1298 | 60.0138 | 22.77
129.137 | 22.3996 | 60.0027 | 22.77 | 129.1768 | 22.1298 | 60.0138 | 22.77
129.1454 | 22.3996 | 60.0027 | 22.77 | 129.1851 | 22.1281 | 60.0138 | 22.77
129.1537 | 22.3996 | 60.0027 | 22.77 | 129.1934 | 22.1281 | 60.0138 | 22.77
129.162 | 22.3996 | 60.0027 | 22.77 | 129.2018 | 22.1281 | 60.0138 | 22.77
129.1704 | 22.3979 | 60.0004 | 22.77
129.1787 | 22.3979 | 60.0004 | 22.77
129.187 | 22.3979 | 60.0004 | 22.77
129.1954 | 22.3979 | 60.0004 | 22.77
129.2037 | 22.3961 | 60.0004 | 22.77
129.212 | 22.3961 | 60.0004 | 22.77
129.2204 | 22.3961 | 60.0004 | 22.77
129.2287 | 22.3961 | 60.0004 | 22.77
129.237 | 22.3944 | 60.0004 | 22.77
129.2454 | 22.3944 | 60.0004 | 22.77
129.2537 | 22.4301 | 60.0004 | 22.77
129.262 | 22.4301 | 60.0004 | 22.77
129.2704 | 22.4284 | 60.0004 | 22.77
129.2787 | 22.4284 | 60.0004 | 22.77
129.287 | 22.4284 | 60.0004 | 22.77
129.2954 | 22.4284 | 60.0004 | 22.77
129.3037 | 22.4271 | 60.0004 | 22.77
129.312 | 22.4271 | 60.0004 | 22.77
129.3204 | 22.4268 | 60.0004 | 22.77
129.3287 | 22.4268 | 60.0004 | 22.77
129.337 | 22.4289 | 60.0004 | 22.77
129.3454 | 22.4289 | 60.0004 | 22.77
129.3537 | 22.4228 | 60.0004 | 22.77
129.362 | 22.4228 | 60.0004 | 22.77
129.3704 | 22.4208 | 59.9976 | 22.77
129.3787 | 22.4208 | 59.9976 | 22.77
129.387 | 22.4208 | 59.9976 | 22.77
129.3954 | 22.4208 | 59.9976 | 22.77
129.4037 | 22.4196 | 59.9976 | 22.77
129.412 | 22.4196 | 59.9976 | 22.77
129.4204 | 22.4196 | 59.9976 | 22.77
129.4287 | 22.4196 | 59.9976 | 22.77
129.437 | 22.4194 | 59.9976 | 22.77
129.4454 | 22.4194 | 59.9976 | 22.77
129.4537 | 22.4176 | 59.9976 | 22.77
129.462 | 22.4176 | 59.9976 | 22.77
129.4704 | 22.4165 | 59.9976 | 22.77
129.4787 | 22.4165 | 59.9976 | 22.77
129.487 | 22.4165 | 59.9976 | 22.77
129.4954 | 22.4165 | 59.9976 | 22.77
129.5037 | 22.4147 | 59.9976 | 22.77
129.512 | 22.4147 | 59.9976 | 22.77
129.5204 | 22.4145 | 59.9976 | 22.77
129.5287 | 22.4145 | 59.9976 | 22.77
129.537 | 22.4145 | 59.9976 | 22.77
129.5454 | 22.4145 | 59.9976 | 22.77
129.5537 | 22.4134 | 59.9976 | 22.77
129.562 | 22.4134 | 59.9976 | 22.77
129.5704 | 22.4134 | 59.9953 | 22.77
129.5787 | 22.4134 | 59.9953 | 22.77
129.5871 | 22.4134 | 59.9953 | 22.77
129.5954 | 22.4134 | 59.9953 | 22.77
129.6037 | 22.4113 | 59.9953 | 22.77
129.612 | 22.4113 | 59.9953 | 22.77
129.6204 | 22.4113 | 59.9953 | 22.77
129.6287 | 22.4113 | 59.9953 | 22.77
129.6371 | 22.4102 | 59.9953 | 22.77
129.6454 | 22.4102 | 59.9953 | 22.77
129.6537 | 22.4102 | 59.9953 | 22.77
129.662 | 22.4102 | 59.9953 | 22.77
129.6704 | 22.4102 | 59.9953 | 22.77
129.6787 | 22.4102 | 59.9953 | 22.77
129.6871 | 22.4082 | 59.9953 | 22.77
129.6954 | 22.4082 | 59.9953 | 22.77
129.7037 | 22.406 | 59.9953 | 22.77
129.7121 | 22.406 | 59.9953 | 22.77
129.7204 | 22.406 | 59.9953 | 22.77
129.7287 | 22.406 | 59.9953 | 22.77
129.7371 | 22.406 | 59.9953 | 22.77
129.7454 | 22.406 | 59.9953 | 22.77
129.7537 | 22.413 | 59.9953 | 22.77
129.7621 | 22.413 | 59.9953 | 22.77
129.7704 | 22.4132 | 59.9933 | 22.77
129.7787 | 22.4132 | 59.9933 | 22.77
129.7871 | 22.4132 | 59.9933 | 22.77
129.7954 | 22.4132 | 59.9933 | 22.77
129.8037 | 22.4015 | 59.9933 | 22.77
129.8121 | 22.4015 | 59.9933 | 22.77
129.8204 | 22.4015 | 59.9933 | 22.77
129.8287 | 22.4015 | 59.9933 | 22.77
129.8371 | 22.4006 | 59.9933 | 22.77
129.8454 | 22.4006 | 59.9933 | 22.77
129.8537 | 22.4007 | 59.9933 | 22.77
129.8621 | 22.4007 | 59.9933 | 22.77
129.8704 | 22.4007 | 59.9933 | 22.77
129.8787 | 22.4007 | 59.9933 | 22.77
129.8871 | 22.3989 | 59.9933 | 22.77
129.8954 | 22.3989 | 59.9933 | 22.77
129.9037 | 22.3989 | 59.9933 | 22.77
129.9121 | 22.3989 | 59.9933 | 22.77
129.9204 | 22.3949 | 59.9933 | 22.77
129.9287 | 22.3949 | 59.9933 | 22.77
129.9371 | 22.3949 | 59.9933 | 22.77
129.9454 | 22.3949 | 59.9933 | 22.77
129.9538 | 22.403 | 59.9933 | 22.77
129.9621 | 22.403 | 59.9933 | 22.77
129.9704 | 22.4031 | 59.991 | 22.77
129.9787 | 22.4031 | 59.991 | 22.77
129.9871 | 22.4022 | 59.991 | 22.77
129.9954 | 22.4022 | 59.991 | 22.77
130.0038 | 22.4022 | 59.991 | 22.77
130.0121 | 22.4022 | 59.991 | 22.77
130.0204 | 22.3944 | 59.991 | 22.77
130.0288 | 22.3944 | 59.991 | 22.77
130.0371 | 22.3944 | 59.991 | 22.77
130.0454 | 22.3944 | 59.991 | 22.77
130.0538 | 22.3903 | 59.991 | 22.77
130.0621 | 22.3903 | 59.991 | 22.77
130.0704 | 22.3694 | 59.991 | 22.77
130.0788 | 22.3694 | 59.991 | 22.77
130.0871 | 22.3681 | 59.991 | 22.77
130.0954 | 22.3681 | 59.991 | 22.77
130.1038 | 22.3682 | 59.991 | 22.77
130.1121 | 22.3682 | 59.991 | 22.77
130.1204 | 22.3673 | 59.991 | 22.77
130.1288 | 22.3673 | 59.991 | 22.77
130.1371 | 22.3673 | 59.991 | 22.77
130.1454 | 22.3673 | 59.991 | 22.77
130.1538 | 22.3757 | 59.991 | 22.77
130.1621 | 22.3757 | 59.991 | 22.77
130.1704 | 22.3757 | 59.9887 | 22.77
130.1788 | 22.3757 | 59.9887 | 22.77
130.1871 | 22.3758 | 59.9887 | 22.77
130.1954 | 22.3758 | 59.9887 | 22.77
130.2038 | 22.3749 | 59.9887 | 22.77
130.2121 | 22.3749 | 59.9887 | 22.77
130.2205 | 22.3749 | 59.9887 | 22.77
130.2288 | 22.3749 | 59.9887 | 22.77
130.2371 | 22.3735 | 59.9887 | 22.77
130.2455 | 22.3735 | 59.9887 | 22.77
130.2538 | 22.3677 | 59.9887 | 22.77
130.2621 | 22.3677 | 59.9887 | 22.77
130.2705 | 22.3646 | 59.9887 | 22.77
130.2788 | 22.3646 | 59.9887 | 22.77
130.2871 | 22.3646 | 59.9887 | 22.77
130.2955 | 22.3646 | 59.9887 | 22.77
130.3038 | 22.3646 | 59.9887 | 22.77
130.3121 | 22.3646 | 59.9887 | 22.77
130.3205 | 22.3632 | 59.9887 | 22.77
130.3288 | 22.3632 | 59.9887 | 22.77
130.3371 | 22.363 | 59.9887 | 22.77
130.3455 | 22.363 | 59.9887 | 22.77
130.3538 | 22.363 | 59.9887 | 22.77
130.3622 | 22.363 | 59.9887 | 22.77
130.3705 | 22.363 | 59.9875 | 22.77
130.3788 | 22.363 | 59.9875 | 22.77
130.3871 | 22.3617 | 59.9875 | 22.77
130.3955 | 22.3617 | 59.9875 | 22.77
130.4038 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4122 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4205 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4288 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4372 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4455 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4538 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4622 | 22.3612 | 59.9875 | 22.77
130.4705 | 22.3592 | 59.9875 | 22.77
130.4788 | 22.3592 | 59.9875 | 22.77
130.4872 | 22.3594 | 59.9875 | 22.77
130.4955 | 22.3594 | 59.9875 | 22.77
130.5038 | 22.3594 | 59.9875 | 22.77
130.5122 | 22.3594 | 59.9875 | 22.77
130.5205 | 22.35 | 59.9875 | 22.77
130.5289 | 22.35 | 59.9875 | 22.77
130.5372 | 22.3471 | 59.9875 | 22.77
130.5455 | 22.3471 | 59.9875 | 22.77
130.5538 | 22.3471 | 59.9875 | 22.77
130.5622 | 22.3471 | 59.9875 | 22.77
130.5705 | 22.3538 | 59.9847 | 22.77
130.5789 | 22.3538 | 59.9847 | 22.77
130.5872 | 22.3524 | 59.9847 | 22.77
130.5955 | 22.3524 | 59.9847 | 22.77
130.6039 | 22.3524 | 59.9847 | 22.77
130.6122 | 22.3524 | 59.9847 | 22.77
130.6205 | 22.3594 | 59.9847 | 22.77
130.6289 | 22.3594 | 59.9847 | 22.77
130.6372 | 22.3594 | 59.9847 | 22.77
130.6455 | 22.3594 | 59.9847 | 22.77
130.6539 | 22.3514 | 59.9847 | 22.77
130.6622 | 22.3514 | 59.9847 | 22.77
130.6705 | 22.35 | 59.9847 | 22.77
130.6789 | 22.35 | 59.9847 | 22.77
130.6872 | 22.35 | 59.9847 | 22.77
130.6956 | 22.35 | 59.9847 | 22.77
130.7039 | 22.3442 | 59.9847 | 22.77
130.7122 | 22.3442 | 59.9847 | 22.77
130.7206 | 22.3436 | 59.9847 | 22.77
130.7289 | 22.3436 | 59.9847 | 22.77
130.7372 | 22.3436 | 59.9847 | 22.77
130.7456 | 22.3436 | 59.9847 | 22.77
130.7539 | 22.3422 | 59.9847 | 22.77
130.7622 | 22.3422 | 59.9847 | 22.77
130.7706 | 22.3428 | 59.9824 | 22.77
130.7789 | 22.3428 | 59.9824 | 22.77
130.7872 | 22.3428 | 59.9824 | 22.77
130.7956 | 22.3428 | 59.9824 | 22.77
130.8039 | 22.3422 | 59.9824 | 22.77
130.8123 | 22.3422 | 59.9824 | 22.77
130.8206 | 22.3422 | 59.9824 | 22.77
130.8289 | 22.3422 | 59.9824 | 22.77
130.8373 | 22.3422 | 59.9824 | 22.77
130.8456 | 22.3422 | 59.9824 | 22.77
130.8539 | 22.3408 | 59.9824 | 22.77
130.8623 | 22.3408 | 59.9824 | 22.77
130.8706 | 22.3408 | 59.9824 | 22.77
130.8789 | 22.3408 | 59.9824 | 22.77
130.8873 | 22.3407 | 59.9824 | 22.77
130.8956 | 22.3407 | 59.9824 | 22.77
130.9039 | 22.3407 | 59.9824 | 22.77
130.9123 | 22.3407 | 59.9824 | 22.77
130.9206 | 22.3407 | 59.9824 | 22.77
130.929 | 22.3407 | 59.9824 | 22.77
130.9373 | 22.3491 | 59.9824 | 22.77
130.9456 | 22.3491 | 59.9824 | 22.77
130.954 | 22.3545 | 59.9824 | 22.77
130.9623 | 22.3545 | 59.9824 | 22.77
130.9706 | 22.3551 | 59.9804 | 22.77
130.979 | 22.3551 | 59.9804 | 22.77
130.9873 | 22.3537 | 59.9804 | 22.77
130.9956 | 22.3537 | 59.9804 | 22.77
131.004 | 22.3815 | 59.9804 | 22.77
131.0123 | 22.3815 | 59.9804 | 22.77
131.0206 | 22.381 | 59.9804 | 22.77
131.029 | 22.381 | 59.9804 | 22.77
131.0373 | 22.381 | 59.9804 | 22.77
131.0457 | 22.381 | 59.9804 | 22.77
131.054 | 22.3816 | 59.9804 | 22.77
131.0623 | 22.3816 | 59.9804 | 22.77
131.0707 | 22.3816 | 59.9804 | 22.77
131.079 | 22.3816 | 59.9804 | 22.77
131.0873 | 22.3804 | 59.9804 | 22.77
131.0957 | 22.3804 | 59.9804 | 22.77
131.104 | 22.3804 | 59.9804 | 22.77
131.1124 | 22.3804 | 59.9804 | 22.77
131.1207 | 22.3726 | 59.9804 | 22.77
131.129 | 22.3726 | 59.9804 | 22.77
131.1374 | 22.3732 | 59.9804 | 22.77
131.1457 | 22.3732 | 59.9804 | 22.77
131.154 | 22.372 | 59.9804 | 22.77
131.1624 | 22.372 | 59.9804 | 22.77
131.1707 | 22.372 | 59.9785 | 22.77
131.179 | 22.372 | 59.9785 | 22.77
131.1874 | 22.3716 | 59.9785 | 22.77
131.1957 | 22.3716 | 59.9785 | 22.77
131.204 | 22.3687 | 59.9785 | 22.77
131.2124 | 22.3687 | 59.9785 | 22.77
131.2207 | 22.3687 | 59.9785 | 22.77
131.229 | 22.3687 | 59.9785 | 22.77
131.2374 | 22.3614 | 59.9785 | 22.77
131.2457 | 22.3614 | 59.9785 | 22.77
131.2541 | 22.3609 | 59.9785 | 22.77
131.2624 | 22.3609 | 59.9785 | 22.77
131.2707 | 22.3609 | 59.9785 | 22.77
131.2791 | 22.3609 | 59.9785 | 22.77
131.2874 | 22.3615 | 59.9785 | 22.77
131.2957 | 22.3615 | 59.9785 | 22.77
131.3041 | 22.3701 | 59.9785 | 22.77
131.3124 | 22.3701 | 59.9785 | 22.77
131.3208 | 22.3701 | 59.9785 | 22.77
131.3291 | 22.3701 | 59.9785 | 22.77
131.3374 | 22.3701 | 59.9785 | 22.77
131.3458 | 22.3701 | 59.9785 | 22.77
131.3541 | 22.3697 | 59.9785 | 22.77
131.3624 | 22.3697 | 59.9785 | 22.77
131.3708 | 22.3697 | 59.9766 | 22.77
131.3791 | 22.3697 | 59.9766 | 22.77
131.3875 | 22.3666 | 59.9765 | 22.77
131.3958 | 22.3666 | 59.9765 | 22.77
131.4041 | 22.3666 | 59.9765 | 22.77
131.4125 | 22.3666 | 59.9765 | 22.77
131.4208 | 22.3661 | 59.9765 | 22.77
131.4291 | 22.3661 | 59.9765 | 22.77
131.4375 | 22.3658 | 59.9765 | 22.77
131.4458 | 22.3658 | 59.9765 | 22.77
131.4541 | 22.3646 | 59.9765 | 22.77
131.4625 | 22.3646 | 59.9765 | 22.77
131.4708 | 22.3646 | 59.9765 | 22.77
131.4791 | 22.3646 | 59.9765 | 22.77
131.4875 | 22.3589 | 59.9765 | 22.77
131.4958 | 22.3589 | 59.9765 | 22.77
131.5042 | 22.3589 | 59.9765 | 22.77
131.5125 | 22.3589 | 59.9765 | 22.77
131.5208 | 22.3875 | 59.9765 | 22.77
131.5292 | 22.3875 | 59.9765 | 22.77
131.5375 | 22.3551 | 59.9765 | 22.77
131.5458 | 22.3551 | 59.9765 | 22.77
131.5542 | 22.3542 | 59.9765 | 22.77
131.5625 | 22.3542 | 59.9765 | 22.77
131.5708 | 22.3542 | 59.9746 | 22.77
131.5792 | 22.3542 | 59.9746 | 22.77
131.5875 | 22.355 | 59.9746 | 22.77
131.5959 | 22.355 | 59.9746 | 22.77
131.6042 | 22.355 | 59.9746 | 22.77
131.6125 | 22.355 | 59.9746 | 22.77
131.6209 | 22.3547 | 59.9746 | 22.77
131.6292 | 22.3547 | 59.9746 | 22.77
131.6375 | 22.3538 | 59.9746 | 22.77
131.6459 | 22.3538 | 59.9746 | 22.77
131.6542 | 22.3538 | 59.9746 | 22.77
131.6626 | 22.3538 | 59.9746 | 22.77
131.6709 | 22.3538 | 59.9746 | 22.77
131.6792 | 22.3538 | 59.9746 | 22.77
131.6876 | 22.3546 | 59.9746 | 22.77
131.6959 | 22.3546 | 59.9746 | 22.77
131.7042 | 22.3543 | 59.9746 | 22.77
131.7126 | 22.3543 | 59.9746 | 22.77
131.7209 | 22.3632 | 59.9746 | 22.77
131.7292 | 22.3632 | 59.9746 | 22.77
131.7376 | 22.3632 | 59.9746 | 22.77
131.7459 | 22.3632 | 59.9746 | 22.77
131.7543 | 22.3632 | 59.9746 | 22.77
131.7626 | 22.3632 | 59.9746 | 22.77
131.7709 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.7793 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.7876 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.7959 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.8043 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.8126 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.821 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.8293 | 22.3602 | 59.973 | 22.77
131.8376 | 22.3593 | 59.973 | 22.77
131.846 | 22.3593 | 59.973 | 22.77
131.8543 | 22.3593 | 59.973 | 22.77
131.8626 | 22.3593 | 59.973 | 22.77
131.871 | 22.3593 | 59.973 | 22.77
131.8793 | 22.3593 | 59.973 | 22.77
131.8876 | 22.359 | 59.973 | 22.77
131.896 | 22.359 | 59.973 | 22.77
131.9043 | 22.3563 | 59.973 | 22.77
131.9127 | 22.3563 | 59.973 | 22.77
131.921 | 22.3563 | 59.973 | 22.77
131.9293 | 22.3563 | 59.973 | 22.77
131.9377 | 22.3563 | 59.973 | 22.77
131.946 | 22.3563 | 59.973 | 22.77
131.9543 | 22.3554 | 59.973 | 22.77
131.9627 | 22.3554 | 59.973 | 22.77
131.971 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
131.9794 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
131.9877 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
131.996 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
132.0044 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
132.0127 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
132.021 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
132.0294 | 22.3565 | 59.9711 | 22.77
132.0377 | 22.3494 | 59.9711 | 22.77
132.0461 | 22.3494 | 59.9711 | 22.77
132.0544 | 22.35 | 59.9711 | 22.77
132.0627 | 22.35 | 59.9711 | 22.77
132.0711 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.0794 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.0878 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.0961 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.1044 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.1128 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.1211 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.1294 | 22.3911 | 59.9711 | 22.77
132.1378 | 22.3903 | 59.9711 | 22.77
132.1461 | 22.3903 | 59.9711 | 22.77
132.1544 | 22.3848 | 59.9711 | 22.77
132.1628 | 22.3848 | 59.9711 | 22.77
132.1711 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.1795 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.1878 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.1961 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2045 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2128 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2211 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2295 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2378 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2462 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2545 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2628 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2712 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2795 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2878 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.2962 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.3045 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.3129 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.3212 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.3295 | 22.3431 | 59.9695 | 22.77
132.3379 | 22.352 | 59.9695 | 22.77
132.3462 | 22.352 | 59.9695 | 22.77
132.3546 | 22.3519 | 59.9695 | 22.77
132.3629 | 22.3519 | 59.9695 | 22.77
132.3712 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.3796 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.3879 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.3962 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4046 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4129 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4212 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4296 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4379 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4463 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4546 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4629 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4713 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4796 | 22.3555 | 59.9687 | 22.77
132.4879 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.4963 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.5046 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.513 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.5213 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.5296 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.538 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.5463 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.5547 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.563 | 22.3521 | 59.9687 | 22.77
132.5713 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77
132.5797 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77
132.588 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77
132.5963 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77
132.6047 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.